## Sheet1
MM-DD hour | System Identifier | 运行模式 | 冷机冷冻回水温度 | 冷机冷冻出水温度 | 板换冷冻回水温度 | 板换冷冻出水温度 | 冷机冷却回水温度 | 冷机冷却出水温度 | 板换冷却回水温度 | 板换冷却出水温度 | 冷塔出水温度 | 冷塔回水温度 | 冷机负载率 | 冷机功率 | 冷冻水泵频率 | 冷冻水泵功率 | 冷却水泵频率 | 冷却水泵功率 | 冷塔频率 | 冷塔功率 | 冷冻水流量 | 冷却水流量 | 冷机电流百分比 | 集水器1回水温度 | 集水器2回水温度 | 分水器1供水温度 | 分水器2供水温度 | 压差 | 室外干球 | 室外湿度 | 室外湿球
2023-08-14 | 1#系统 | 混合模式 | 17.7 | 13.6 | 27.2 | 21 | 29.5 | 33.1 | 23.4 | 27.9 | 29.7 | 33.2 | 0.569 | 527.807 | 34.7 | 76.39 | 48.7 | 114.8 | 49.8 | 51.81 | 759.5658 | 768.8958 | [6 empty] | 26.9 |  | 26.9
2023-08-14 | 3#系统 | 混合模式 | 19.1 | 15.3 | 26.3 | 24 | 29.3 | 32.1 | 26 | 27.5 | 29.8 | 31.4 | 0.511 | 464.681 | 34.8 | 78.51 | 48.7 | 122 | 49.8 | 53.32 | 818.1583 | 789.8564 | [6 empty] | 26.9 |  | 26.9
2023-08-14 | 4#系统 | [22 empty] | 20.1 | 20 | 16 | 16.1 | 102 | 26.9 |  | 26.9
2023-08-14 11:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.7 | 16 | 26.8 | 20.7 | 34.8 | 38.6 | 22.3 | 28.3 | 35.1 | 38.8 | 64.7 | 586 | 38.9 | 76.9 | 48.7 | 113.7 | 48.7 | 52.7 | 736.0709 | 1147.8114 | [6 empty] | 34.1 | 58.9 | 26.8
2023-08-14 11:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.7 | 15.9 | 26 | 23.7 | 29 | 32.2 | 25.8 | 27.4 | 29.4 | 31.5 | 56.6 | 512 | 39.1 | 78.6 | 48.7 | 135.8 | 48.9 | 49.7 | 736.0709 | 891.8339 | [6 empty] | 34.1 | 58.9 | 26.8
2023-08-14 11:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.1 | 20.3 | 16.1 | 16 | 99 | 34.1 | 58.9 | 26.8
2023-08-14 12:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.7 | 16 | 26.8 | 20.7 | 34.5 | 38.4 | 22.3 | 28.4 | 35 | 38.7 | 64.7 | 588 | 39 | 76.7 | 48.7 | 113.4 | 48.7 | 15.27 | 736.0709 | 1166.1725 | [6 empty] | 34.7 | 55.6 | 26.9
2023-08-14 12:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.7 | 16 | 26 | 23.8 | 29 | 32.1 | 25.8 | 27.4 | 29.4 | 31.4 | 56.1 | 505 | 39.1 | 78.4 | 48.7 | 135.2 | 48.9 | 52.6 | 736.0709 | 891.8339 | [6 empty] | 34.7 | 55.6 | 26.9
2023-08-14 12:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20 | 20.3 | 16 | 15.9 | 98 | 34.7 | 55.6 | 26.9
2023-08-14 13:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.7 | 16 | 26.8 | 20.7 | 34.7 | 38.6 | 22.3 | 28.4 | 35 | 38.7 | 64.7 | 586 | 38.9 | 76.7 | 48.7 | 113.5 | 48.7 | 16.2 | 736.0709 | 1229.1102 | [6 empty] | 35 | 52.5 | 26.7
2023-08-14 13:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.6 | 15.9 | 26 | 23.7 | 28.8 | 32 | 25.8 | 27.4 | 29.3 | 31.2 | 55.5 | 508 | 39.1 | 78.5 | 48.7 | 135.4 | 49.4 | 50.7 | 736.0709 | 891.8339 | [6 empty] | 35 | 52.5 | 26.7
2023-08-14 13:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.5 | 20.3 | 16 | 15.9 | 100 | 35 | 52.5 | 26.7
2023-08-14 14:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.7 | 16 | 26.8 | 20.7 | 34.7 | 38.6 | 22.3 | 28.4 | 35 | 38.7 | 64.7 | 561 | 38.9 | 76.7 | 48.7 | 113.5 | 48.7 | 15.3 | 736.0709 | 1229.1102 | [6 empty] | 34.9 | 52.5 | 26.7
2023-08-14 14:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.6 | 15.9 | 26 | 23.7 | 29 | 32 | 25.8 | 27.5 | 29.3 | 31.2 | 55.6 | 493 | 39.1 | 78.1 | 48.7 | 135.5 | 49.6 | 51 | 736.0709 | 891.8339 | [6 empty] | 34.9 | 52.5 | 26.7
2023-08-14 14:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.1 | 20.4 | 16.1 | 16 | 101 | 34.9 | 52.5 | 26.7
2023-08-14 15:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.7 | 16 | 26.8 | 20.7 | 34.7 | 38.6 | 22.3 | 28.4 | 35 | 38.7 | 66.7 | 600 | 38.9 | 76.7 | 48.7 | 113.6 | 48.7 | 15.5 | 736.0709 | 1147.8114 | [6 empty] | 35.2 | 56.6 | 27.8
2023-08-14 15:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.7 | 15.9 | 26 | 23.8 | 29.6 | 32.9 | 25.8 | 27.4 | 30.2 | 32.1 | 55.8 | 527 | 39.1 | 78 | 48.7 | 135.5 | 49.6 | 51 | 736.0709 | 891.8339 | [6 empty] | 35.2 | 56.6 | 27.8
2023-08-14 15:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.2 | 20.4 | 16 | 15.8 | 100 | 35.2 | 56.6 | 27.8
2023-08-14 16:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.7 | 16 | 26.8 | 20.7 | 34.7 | 38.6 | 22.3 | 28.4 | 35 | 38.7 | 64.7 | 602 | 39 | 76.7 | 48.7 | 113.5 | 48.7 | 16.1 | 736.0709 | 1229.1102 | [6 empty] | 35 | 56.3 | 27.8
2023-08-14 16:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.5 | 16 | 26 | 23.7 | 29 | 32 | 25.7 | 27.3 | 30 | 31.8 | 55.6 | 512 | 39 | 78.2 | 48.7 | 135.5 | 49.6 | 51 | 736.0709 | 891.8339 | [6 empty] | 35 | 56.3 | 27.8
2023-08-14 16:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.2 | 20.4 | 16 | 16.1 | 101 | 35 | 56.3 | 27.8
2023-08-14 17:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.8 | 16.3 | 26.8 | 20.7 | 35.4 | 39.1 | 22.3 | 28.4 | 35.5 | 38.9 | 62.7 | 579 | 38.9 | 76.7 | 48.7 | 113.5 | 48.7 | 16.3 | 736.0709 | 1229.1102 | [6 empty] | 34 | 62.3 | 27.9
2023-08-14 17:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.8 | 16.1 | 26 | 23.8 | 26 | 32.8 | 25.8 | 27.4 | 30.2 | 32 | 55.4 | 511 | 39 | 78 | 48.7 | 135.6 | 49.6 | 51 | 736.0709 | 891.8339 | [6 empty] | 34 | 62.3 | 27.9
2023-08-14 17:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.8 | 20.5 | 16.2 | 16.2 | 98 | 34 | 62.3 | 27.9
2023-08-14 18:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.8 | 16.1 | 26.8 | 20.8 | 24 | 38 | 22.3 | 28.5 | 34.2 | 37.9 | 62.7 | 577 | 39.1 | 77.9 | 48.7 | 113.7 | 48.7 | 15.2 | 736.0709 | 1147.8114 | [6 empty] | 31.2 | 70.4 | 26.4
2023-08-14 18:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.8 | 16 | 26 | 23.8 | 29.1 | 32.4 | 25.8 | 27.4 | 29.6 | 31.6 | 57.8 | 519 | 39.3 | 79.8 | 48.7 | 135.2 | 49.6 | 52.5 | 736.0709 | 891.8339 | [6 empty] | 31.2 | 70.4 | 26.4
2023-08-14 18:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.6 | 20.4 | 16.1 | 16 | 97 | 31.2 | 70.4 | 26.4
2023-08-14 19:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.9 | 16 | 26.9 | 20.7 | 33.9 | 38.1 | 22.3 | 28.5 | 34.1 | 37.5 | 66.7 | 578 | 39.3 | 76.8 | 48.7 | 113.9 | 48.7 | 16 | 736.0709 | 960.9992 | [6 empty] | 29 | 74.8 | 25.4
2023-08-14 19:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15.8 | 26 | 23.8 | 28.1 | 31.5 | 25.8 | 27.4 | 28.7 | 30.7 | 57.2 | 517 | 39.5 | 78.6 | 48.7 | 135.4 | 49 | 51 | 736.0709 | 891.8339 | [6 empty] | 29 | 74.8 | 25.4
2023-08-14 19:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.5 | 20.5 | 16 | 15.8 | 102 | 29 | 74.8 | 25.4
2023-08-14 20:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.8 | 16.1 | 26.8 | 20.7 | 35.2 | 39.2 | 22.4 | 28.5 | 30.2 | 31.5 | 66.7 | 584 | 39.3 | 79.34 | 48.7 | 113.6 | 48.7 | 15.72 | 736.0709 | 1147.8114 | [6 empty] | 29.4 | 83 | 27.1
2023-08-14 20:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.7 | 15.9 | 26 | 23.8 | 29.8 | 33.1 | 25.8 | 27.4 | 30.2 | 32.4 | 59.3 | 510 | 39.5 | 81.2 | 48.7 | 135.4 | 49 | 52.9 | 619.6732 | 891.8339 | [6 empty] | 29.4 | 83 | 27.1
2023-08-14 20:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.5 | 20.1 | 16.1 | 16 | 101 | 29.4 | 83 | 27.1
2023-08-14 21:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.7 | 16.2 | 26.8 | 20.7 | 34.7 | 38.4 | 22.3 | 28.5 | 34.6 | 38 | 62.7 | 577 | 39.4 | 76.9 | 48.7 | 113.7 | 48.7 | 15.6 | 736.0709 | 1147.8114 | [6 empty] | 28.9 | 82.1 | 26.4
2023-08-14 21:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.7 | 16 | 26 | 23.8 | 28.8 | 32 | 25.8 | 27.4 | 29.2 | 31.3 | 56.1 | 509 | 39.6 | 81.2 | 48.7 | 135.4 | 49 | 52.9 | 619.6732 | 891.8339 | [6 empty] | 28.9 | 82.1 | 26.4
2023-08-14 21:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.5 | 20.4 | 16.1 | 15.9 | 100 | 28.9 | 82.1 | 26.4
2023-08-14 22:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.7 | 16.3 | 26.9 | 20.7 | 34.7 | 38.5 | 22.4 | 28.5 | 30 | 31.4 | 62.7 | 578 | 39.4 | 76.8 | 48.7 | 113.9 | 48.7 | 15.6 | 736.0709 | 960.9992 | [6 empty] | 29.1 | 83.9 | 26.8
2023-08-14 22:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.7 | 16 | 26 | 23.8 | 29.4 | 32.7 | 25.8 | 27.4 | 30 | 32 | 57.8 | 510 | 39.5 | 81 | 48.7 | 135.5 | 49 | 52.7 | 736.0709 | 891.8339 | [6 empty] | 29.1 | 83.9 | 26.8
2023-08-14 22:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.5 | 20.4 | 16 | 16 | 99 | 29.1 | 83.9 | 26.8
2023-08-14 23:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.8 | 16.4 | 26.9 | 20.8 | 35 | 38.8 | 22.4 | 28.5 | 35 | 38.4 | 62.7 | 584 | 39.4 | 76.7 | 48.7 | 113.6 | 48.7 | 16 | 736.0709 | 1147.8114 | [6 empty] | 29.2 | 86 | 27.1
2023-08-14 23:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.7 | 15.9 | 26 | 23.8 | 29.8 | 33.2 | 25.8 | 27.4 | 30.3 | 32.4 | 59.7 | 511 | 39.6 | 79.8 | 48.7 | 135.4 | 48.9 | 52.9 | 736.0709 | 891.8339 | [6 empty] | 29.2 | 86 | 27.1
2023-08-14 23:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.2 | 20.4 | 16.2 | 15.8 | 101 | 29.2 | 86 | 27.1
2023-08-15 | 1#系统 | 混合模式 | 19.8 | 16.4 | 26.9 | 20.8 | 35.2 | 39 | 22.4 | 28.5 | 35 | 38.5 | 0.627 | 578 | 39.4 | 75.38 | 48.7 | 116.8 | 48.7 | 14.8 | 736.0709 | 768.8958 | [6 empty] | 29 | 87.2 | 27.2
2023-08-15 | 3#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15.9 | 26 | 23.8 | 29.8 | 33.2 | 25.8 | 27.4 | 30.4 | 32.5 | 0.604 | 511 | 39.6 | 81.7 | 48.7 | 135.4 | 48.9 | 52.23 | 619.6732 | 891.8339 | [6 empty] | 29 | 87.2 | 27.2
2023-08-15 | 4#系统 | [22 empty] | 20.5 | 20.3 | 16 | 16.1 | 102 | 29 | 87.2 | 27.2
2023-08-15 01:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.7 | 16.3 | 26.9 | 20.8 | 35.1 | 38.8 | 22.4 | 28.5 | 34.9 | 38.4 | 62.7 | 574 | 39.4 | 75.36 | 48.5 | 116.6 | 48.7 | 15.1 | 736.0709 | 1214.9897 | [6 empty] | 28.8 | 87 | 26.9
2023-08-15 01:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.7 | 16 | 26 | 23.8 | 29.6 | 32.9 | 25.8 | 27.4 | 30.1 | 32.2 | 58.7 | 510 | 39.6 | 81 | 48.8 | 135.4 | 49 | 52.3 | 736.0709 | 776.9172 | [6 empty] | 28.8 | 87 | 26.9
2023-08-15 01:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.5 | 20.3 | 16 | 16 | 103 | 28.8 | 87 | 26.9
2023-08-15 02:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.6 | 16.4 | 26.9 | 20.8 | 35.1 | 39 | 22.4 | 28.5 | 35 | 38.4 | 62.7 | 574 | 39.4 | 75.39 | 48.4 | 116.4 | 48.7 | 14.8 | 736.0709 | 1214.9897 | [6 empty] | 28.9 | 87 | 27
2023-08-15 02:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.6 | 16 | 26 | 23.8 | 28.5 | 32.7 | 25.8 | 27.4 | 30.3 | 32.6 | 60.5 | 528 | 39.6 | 80.2 | 48.8 | 135.5 | 49 | 52.28 | 736.0709 | 776.9172 | [6 empty] | 28.9 | 87 | 27
2023-08-15 02:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.5 | 20.3 | 16 | 16.1 | 102 | 28.9 | 87 | 27
2023-08-15 03:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.8 | 16.3 | 26.9 | 20.7 | 35 | 38.7 | 22.4 | 28.5 | 35 | 38.3 | 62.7 | 588 | 39.4 | 79.2 | 48.7 | 113 | 48.7 | 14.8 | 736.0709 | 1173.4894 | [6 empty] | 28.6 | 87.5 | 26.8
2023-08-15 03:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.7 | 15.9 | 26 | 23.8 | 29.5 | 32.9 | 25.8 | 27.4 | 30.1 | 32.1 | 58.9 | 533 | 39.6 | 79.8 | 48.8 | 135.4 | 48.9 | 52.2 | 736.0709 | 776.9172 | [6 empty] | 28.6 | 87.5 | 26.8
2023-08-15 03:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.5 | 20.3 | 16.1 | 16 | 102 | 28.6 | 87.5 | 26.8
2023-08-15 04:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.8 | 16.4 | 26.9 | 20.8 | 35.2 | 38.9 | 22.4 | 28.5 | 35.1 | 38.5 | 64.7 | 582 | 39.4 | 76.7 | 48.7 | 113.6 | 48.7 | 14.8 | 736.0709 | 1147.8114 | [6 empty] | 28.7 | 86.5 | 26.8
2023-08-15 04:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.7 | 15.9 | 26.1 | 23.8 | 29.5 | 32.9 | 25.8 | 27.4 | 30.1 | 32.1 | 59.9 | 531 | 39.6 | 79.8 | 48.7 | 135.5 | 48.9 | 52.2 | 736.0709 | 891.8339 | [6 empty] | 28.7 | 86.5 | 26.8
2023-08-15 04:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.5 | 20.3 | 16 | 15.9 | 103 | 28.7 | 86.5 | 26.8
2023-08-15 05:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.6 | 16.3 | 26.9 | 20.7 | 35.1 | 39 | 22.4 | 28.5 | 35 | 38.4 | 62.7 | 586 | 39.4 | 78.3 | 48.6 | 113.7 | 48.7 | 14.8 | 736.0709 | 1147.8114 | [6 empty] | 28.6 | 87 | 26.9
2023-08-15 05:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.7 | 16 | 26 | 23.8 | 29.5 | 32.8 | 25.8 | 27.4 | 30 | 32.2 | 60 | 534 | 39.6 | 80.1 | 48.8 | 135.4 | 49 | 52.3 | 736.0709 | 776.9172 | [6 empty] | 28.6 | 87 | 26.9
2023-08-15 05:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.5 | 20.3 | 16.1 | 16.1 | 102 | 28.6 | 87 | 26.9
2023-08-15 06:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.6 | 16.4 | 26.9 | 20.8 | 35 | 38.9 | 22.4 | 28.5 | 35 | 38.5 | 62.7 | 588 | 39.4 | 78.2 | 48.6 | 113.5 | 48.7 | 14.8 | 736.0709 | 1229.1102 | [6 empty] | 28.7 | 86 | 26.4
2023-08-15 06:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.7 | 16 | 26 | 23.8 | 29.5 | 32.9 | 25.8 | 27.4 | 30 | 32.1 | 59.8 | 523 | 39.6 | 80 | 48.8 | 135 | 49 | 52.3 | 736.0709 | 776.9172 | [6 empty] | 28.7 | 86 | 26.4
2023-08-15 06:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.5 | 20.3 | 16.1 | 16.1 | 105 | 28.7 | 86 | 26.4
2023-08-15 07:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.7 | 16.3 | 26.9 | 20.8 | 34.9 | 38.6 | 22.4 | 28.5 | 34.9 | 38.3 | 62.7 | 574 | 39.4 | 78.3 | 48.7 | 113.5 | 48.7 | 14.8 | 736.0709 | 1229.1102 | [6 empty] | 29.1 | 82.5 | 26.6
2023-08-15 07:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.6 | 15.8 | 26 | 23.8 | 29.2 | 32.6 | 25.8 | 27.4 | 29.8 | 31.7 | 59.5 | 523 | 39.6 | 79.8 | 48.7 | 135.4 | 48.9 | 52.7 | 736.0709 | 891.8339 | [6 empty] | 29.1 | 82.5 | 26.6
2023-08-15 07:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.5 | 20.3 | 16 | 16.1 | 102 | 29.1 | 82.5 | 26.6
2023-08-15 08:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.7 | 16.2 | 26.9 | 20.7 | 34.9 | 38.6 | 22.4 | 28.6 | 34.7 | 38.3 | 64.7 | 574 | 39.2 | 78.1 | 48.7 | 113.4 | 48.7 | 14.8 | 736.0709 | 1166.1725 | [6 empty] | 29.5 | 80.8 | 26.6
2023-08-15 08:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.7 | 15.9 | 26.1 | 23.8 | 29.2 | 32.5 | 25.8 | 27.4 | 29.7 | 31.7 | 58.5 | 518 | 39.3 | 79.9 | 48.7 | 135.2 | 48.9 | 52.5 | 736.0709 | 891.8339 | [6 empty] | 29.5 | 80.8 | 26.6
2023-08-15 08:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.6 | 20.3 | 16.1 | 16.2 | 105 | 29.5 | 80.8 | 26.6
2023-08-15 09:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.7 | 16.1 | 26.9 | 20.6 | 35 | 38.7 | 22.4 | 28.6 | 34.8 | 38.4 | 63.5 | 573 | 39.3 | 78.2 | 48.8 | 113.5 | 48.7 | 14.8 | 736.0709 | 927.2106 | [6 empty] | 29.3 | 80.6 | 26.5
2023-08-15 09:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.6 | 15.7 | 26 | 23.8 | 29.3 | 32.7 | 25.8 | 27.4 | 29.9 | 31.8 | 58.5 | 529 | 39.5 | 79.8 | 48.8 | 135.3 | 48.9 | 52.4 | 736.0709 | 776.9172 | [6 empty] | 29.3 | 80.6 | 26.5
2023-08-15 09:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.5 | 20.3 | 16 | 16.1 | 103 | 29.3 | 80.6 | 26.5
2023-08-15 10:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.7 | 16.2 | 26.9 | 20.7 | 34.5 | 38.3 | 22.4 | 28.6 | 34.6 | 38.3 | 62.7 | 580 | 39.2 | 78.1 | 48.7 | 113.4 | 48.7 | 14.8 | 736.0709 | 1166.1725 | [6 empty] | 30.6 | 68.4 | 25.6
2023-08-15 10:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.7 | 15.9 | 26.1 | 23.8 | 28.3 | 31.6 | 25.8 | 27.5 | 28.7 | 30.8 | 55.7 | 502 | 39.3 | 79.8 | 48.7 | 135.4 | 48.7 | 52.3 | 736.0709 | 891.8339 | [6 empty] | 30.6 | 68.4 | 25.6
2023-08-15 10:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.6 | 20.3 | 16.1 | 16 | 101 | 30.6 | 68.4 | 25.6
2023-08-15 11:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.7 | 16.2 | 26.9 | 20.7 | 35.1 | 38.4 | 22.4 | 28.6 | 34.5 | 38.3 | 63.3 | 574 | 39.4 | 78.2 | 48.8 | 113.5 | 48.7 | 14.8 | 736.0709 | 927.2106 | [6 empty] | 31.5 | 72.5 | 27.2
2023-08-15 11:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.6 | 15.8 | 26 | 23.8 | 28.7 | 31.9 | 25.8 | 27.3 | 29.2 | 30.9 | 55.6 | 516 | 39.4 | 79.8 | 48.8 | 135.2 | 48.8 | 52.2 | 736.0709 | 776.9172 | [6 empty] | 31.5 | 72.5 | 27.2
2023-08-15 11:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.5 | 20.4 | 16 | 16.1 | 102 | 31.5 | 72.5 | 27.2
2023-08-15 12:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.6 | 16 | 26.9 | 20.7 | 34.9 | 38.1 | 22.4 | 28.5 | 34.7 | 38.3 | 63.1 | 578 | 39.1 | 78.2 | 48.8 | 113.4 | 48.7 | 14.8 | 736.0709 | 917.1057 | [6 empty] | 32.9 | 60.6 | 26.4
2023-08-15 12:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.6 | 15.8 | 26.2 | 23.7 | 28.6 | 31.4 | 25.8 | 27.6 | 29.2 | 30.7 | 55.6 | 523 | 39.2 | 79.8 | 48.7 | 135.3 | 48.5 | 52.4 | 736.0709 | 891.8339 | [6 empty] | 32.9 | 60.6 | 26.4
2023-08-15 12:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.5 | 20.2 | 16.1 | 16 | 101 | 32.9 | 60.6 | 26.4
2023-08-15 13:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.6 | 15.9 | 26.1 | 23.8 | 28.5 | 31.4 | 25.8 | 27.4 | 29.1 | 30.6 | 55.7 | 500 | 39.3 | 79.9 | 48.7 | 135.4 | 48.6 | 52.2 | 736.0709 | 891.8339 | [6 empty] | 33.2 | 57.5 | 26.2
2023-08-15 13:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.6 | 16.1 | 28.3 | 20.4 | 29.3 | 33.1 | 26.6 | 29.4 | 29.3 | 33.2 | 68.8 | 630 | 37.7 | 69.8 | 48.7 | 112.8 | 30.3 |  | 917.8387 | 1173.4894 |  | 20 | 20.1 | 16.1 | 16.1 | 101 | 33.2 | 57.5 | 26.2
2023-08-15 14:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.6 | 15.9 | 26.1 | 23.7 | 28.6 | 31.4 | 25.8 | 27.5 | 29.1 | 30.6 | 55.6 | 512 | 39.3 | 79.7 | 48.7 | 135.3 | 48.6 | 52.3 | 736.0709 | 891.8339 | [6 empty] | 31 | 72.8 | 27.2
2023-08-15 14:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.6 | 16.1 | 28.3 | 20.4 | 29.3 | 33.2 | 26.6 | 29.4 | 29.3 | 30.3 | 70 | 632 | 37.9 | 69.7 | 48.8 | 112.6 | 30.3 |  | 917.8387 | 764.1383 |  | 20.6 | 20.3 | 16.1 | 16 | 97 | 31 | 72.8 | 27.2
2023-08-15 15:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.7 | 15.9 | 26.1 | 23.8 | 29.6 | 32.9 | 25.6 | 27.5 | 30.1 | 32.1 | 59.1 | 519 | 39.2 | 79.4 | 48.7 | 135.4 | 48.7 | 52.3 | 736.0709 | 891.8339 | [6 empty] | 31.2 | 72.7 | 27.3
2023-08-15 15:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.6 | 16.2 | 28.5 | 20.2 | 29.9 | 33.8 | 26 | 30 | 30 | 33.9 | 69.8 | 628 | 38.4 | 73.1 | 48.9 | 113.5 | 30.3 |  | 708.733 | 923.2332 |  | 20.6 | 20.3 | 16.1 | 16 | 96 | 31.2 | 72.7 | 27.3
2023-08-15 16:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.7 | 15.9 | 26.1 | 23.9 | 29.2 | 32.5 | 25.9 | 27.5 | 29.8 | 31.7 | 57.6 | 505 | 39.2 | 78 | 48.7 | 135.4 | 42.5 | 52.3 | 736.0709 | 891.8339 | [6 empty] | 33.1 | 62.2 | 26.8
2023-08-15 16:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.5 | 16.1 | 28.6 | 20 | 29.8 | 33.7 | 25.6 | 29.9 | 29.8 | 33.7 | 70 | 640 | 38.4 | 76 | 48.8 | 113.6 | 30.3 |  | 708.733 | 934.438 |  | 20.6 | 20.2 | 16.1 | 15.9 | 102 | 33.1 | 62.2 | 26.8
2023-08-15 17:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.6 | 15.8 | 26.1 | 23.7 | 29.4 | 32.5 | 25.9 | 27.6 | 29.9 | 31.8 | 58.6 | 520 | 39.2 | 79.3 | 48.7 | 135.4 | 47.5 | 52.6 | 736.0709 | 891.8339 | [6 empty] | 32.4 | 68 | 27.2
2023-08-15 17:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.6 | 16.2 | 28.4 | 20.1 | 29.2 | 33.5 | 25.8 | 30 | 29.9 | 33.7 | 70.1 | 645 | 38.7 | 71.4 | 48.7 | 113.4 | 30.3 |  | 736.0709 | 1166.1725 |  | 20.5 | 20.1 | 16.1 | 16 | 101 | 32.4 | 68 | 27.2
2023-08-15 18:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.7 | 15.9 | 26 | 23.9 | 29.5 | 32.3 | 25.7 | 27.5 | 29.8 | 31.9 | 57.9 | 515 | 39.1 | 79.2 | 48.7 | 135.3 | 44.6 | 52.3 | 736.0709 | 891.8339 | [6 empty] | 32.2 | 67.2 | 26.3
2023-08-15 18:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.5 | 16.1 | 28.3 | 20 | 29.6 | 33.6 | 25.7 | 30 | 29.9 | 33.6 | 70 | 637 | 38.2 | 73 | 48.6 | 113.5 | 30.3 |  | 854.5913 | 1229.1102 |  | 20.5 | 20 | 16 | 16.1 | 102 | 32.2 | 67.2 | 26.3
2023-08-15 19:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.6 | 15.8 | 26.1 | 23.8 | 29.3 | 32.4 | 25.8 | 27.4 | 29.7 | 31.8 | 58.5 | 518 | 39.2 | 79.3 | 48.7 | 135.4 | 45.6 | 52.4 | 736.0709 | 891.8339 | [6 empty] | 32.4 | 67.5 | 26.7
2023-08-15 19:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.5 | 16.2 | 28.3 | 20 | 29.5 | 33.5 | 25.6 | 30 | 29.8 | 33.7 | 70 | 623 | 38.6 | 72.7 | 48.8 | 113.5 | 30.3 |  | 736.0709 | 927.2106 |  | 20.4 | 20.1 | 16.1 | 16 | 101 | 32.4 | 67.5 | 26.7
2023-08-15 20:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.8 | 16 | 26.2 | 23.9 | 28.4 | 31.5 | 25.9 | 27.5 | 28.7 | 30.8 | 54 | 489 | 38.2 | 72.9 | 48.8 | 135.3 | 49 | 52.8 | 854.5913 | 776.9172 | [6 empty] | 30.3 | 72.4 | 26.1
2023-08-15 20:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.6 | 16.2 | 28.5 | 20 | 28 | 31.7 | 24.1 | 28.3 | 28.1 | 31.8 | 62.2 | 575 | 37.4 | 71.5 | 48.7 | 124.9 | 49.4 | 41 | 975.0638 | 891.8339 |  | 20.4 | 20 | 16.1 | 16 | 103 | 30.3 | 72.4 | 26.1
2023-08-15 21:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.8 | 16 | 26.2 | 23.9 | 28.4 | 31.5 | 25.9 | 27.5 | 28.7 | 30.8 | 54 | 490 | 38.2 | 72.9 | 48.8 | 135.4 | 49 | 52.8 | 854.5913 | 776.9172 | [6 empty] | 30.2 | 72 | 26
2023-08-15 21:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.6 | 16.2 | 28.5 | 20 | 28 | 31.7 | 24.1 | 28.3 | 28.1 | 31.8 | 62.2 | 580 | 37.4 | 72 | 48.7 | 124.6 | 49.4 | 41 | 975.0638 | 891.8339 |  | 20.4 | 20 | 16.1 | 16 | 103 | 30.2 | 72 | 26
2023-08-15 22:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.8 | 16 | 26.2 | 23.9 | 28.3 | 31.5 | 25.9 | 27.5 | 28.7 | 30.8 | 54 | 500 | 38.2 | 74.9 | 48.8 | 135 | 49 | 52.4 | 854.5913 | 776.9172 | [6 empty] | 29.4 | 79.2 | 26
2023-08-15 22:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.6 | 16.2 | 28.5 | 20 | 28 | 31.7 | 24.1 | 28.3 | 28.1 | 31.8 | 63 | 587 | 37.4 | 71.5 | 48.7 | 124.9 | 49.4 | 41.4 | 975.0638 | 891.8339 |  | 20.4 | 20 | 16 | 16 | 101 | 29.4 | 79.2 | 26
2023-08-15 23:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.8 | 16 | 26.2 | 23.9 | 28.4 | 31.5 | 25.9 | 27.5 | 28.7 | 30.8 | 54.5 | 494 | 38.2 | 72.9 | 48.8 | 135.4 | 49 | 52.8 | 854.5913 | 776.9172 | [6 empty] | 28.9 | 80.1 | 26
2023-08-15 23:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.6 | 16.2 | 28.5 | 20 | 28 | 31.7 | 24.1 | 28.3 | 28.1 | 31.8 | 63.7 | 581 | 37.4 | 71.9 | 48.7 | 123.9 | 49.4 | 41.9 | 975.0638 | 891.8339 |  | 20.4 | 20 | 16 | 16 | 101 | 28.9 | 80.1 | 26
2023-08-16 | 3#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15.9 | 26.2 | 23.9 | 28.8 | 32 | 26 | 27.5 | 29.3 | 31.2 | 0.559 | 508 | 38.2 | 72.8 | 48.7 | 135.4 | 49 | 52.8 | 854.5913 | 891.8339 | [6 empty] | 28.4 | 84.4 | 26.1
2023-08-16 | 4#系统 | 混合模式 | 19.6 | 16.1 | 28.4 | 19.9 | 28.5 | 32.2 | 23.7 | 28.6 | 28.5 | 32.2 | 0.643 | 581 | 37.4 | 72 | 48.7 | 124 | 49.4 | 41.5 | 975.0638 | 891.8339 |  | 20.3 | 20.1 | 16.1 | 15.9 | 105 | 28.4 | 84.4 | 26.1
2023-08-16 01:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.8 | 16 | 26 | 24 | 28.8 | 31.9 | 26 | 27.4 | 29.2 | 31 | 55.9 | 512 | 38.2 | 72.8 | 48.7 | 135 | 48.9 | 52.6 | 854.5913 | 891.8339 | [6 empty] | 28.2 | 86.2 | 26.1
2023-08-16 01:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.6 | 16 | 28 | 20 | 28.4 | 32.1 | 23.5 | 28 | 28.2 | 32.1 | 64 | 583 | 37.5 | 72 | 48.9 | 123 | 49.6 | 41.4 | 1017.1771 | 776.9172 |  | 20.2 | 20.1 | 16.1 | 16 | 103 | 28.2 | 86.2 | 26.1
2023-08-16 02:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.7 | 15.9 | 26.2 | 23.9 | 28.3 | 31.4 | 26 | 27.6 | 28.7 | 30.7 | 54.9 | 509 | 38.2 | 72.8 | 48.7 | 135.2 | 49 | 52.8 | 854.5913 | 891.8339 | [6 empty] | 27.7 | 84 | 25.5
2023-08-16 02:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.6 | 16.1 | 28.3 | 19.9 | 27.9 | 31.6 | 23.3 | 28.1 | 28 | 31.6 | 62.7 | 580 | 37.4 | 72 | 48.8 | 123 | 49.4 | 41.8 | 975.0638 | 776.9172 |  | 20.3 | 20.1 | 16.1 | 16 | 105 | 27.7 | 84 | 25.5
2023-08-16 03:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.8 | 16 | 26.2 | 23.9 | 28.4 | 31.5 | 25.9 | 27.5 | 28.7 | 30.8 | 54.5 | 494 | 38.2 | 72.9 | 48.8 | 135.4 | 49 | 52.8 | 854.5913 | 776.9172 | [6 empty] | 27.6 | 85.6 | 26
2023-08-16 03:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.6 | 16.2 | 28.5 | 20 | 28 | 31.7 | 24.1 | 28.3 | 28.1 | 31.8 | 63.7 | 582 | 37.4 | 71.9 | 48.7 | 123.9 | 49.4 | 41.5 | 975.0638 | 891.8339 |  | 20.4 | 20 | 16 | 16 | 105 | 27.6 | 85.6 | 26
2023-08-16 04:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.8 | 16 | 26.2 | 23.9 | 28.4 | 31.5 | 25.9 | 27.5 | 28.7 | 30.8 | 54.9 | 501 | 38.2 | 72.8 | 48.8 | 135 | 49 | 52.8 | 854.5913 | 776.9172 | [6 empty] | 27.4 | 83.2 | 25.9
2023-08-16 04:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.6 | 16.2 | 28.5 | 20 | 28 | 31.7 | 24.1 | 28.3 | 28.1 | 31.8 | 63.2 | 579 | 37.4 | 72 | 48.7 | 124 | 49.4 | 41.9 | 975.0638 | 891.8339 |  | 20.4 | 20 | 16 | 16 | 105 | 27.4 | 83.2 | 25.9
2023-08-16 05:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.8 | 16 | 26.2 | 23.9 | 28.4 | 31.5 | 25.9 | 27.5 | 28.7 | 30.8 | 54.7 | 506 | 38.2 | 72.9 | 48.8 | 135.1 | 49 | 52.8 | 854.5913 | 776.9172 | [6 empty] | 27.1 | 83.4 | 26
2023-08-16 05:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.6 | 16.2 | 28.5 | 20 | 28 | 31.7 | 24.1 | 28.3 | 28.1 | 31.8 | 63 | 581 | 37.4 | 72 | 48.7 | 123.9 | 49.4 | 41.4 | 975.0638 | 891.8339 |  | 20.4 | 20 | 16 | 16 | 104 | 27.1 | 83.4 | 26
2023-08-16 06:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.7 | 15.9 | 26.2 | 24 | 28.1 | 31.3 | 26 | 27.6 | 28.5 | 30.6 | 54.5 | 508 | 38.1 | 72.8 | 48.7 | 135.1 | 49 | 52.6 | 863.192 | 891.8339 | [6 empty] | 29.1 | 78 | 25.9
2023-08-16 06:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.5 | 16.1 | 28.3 | 19.8 | 27.8 | 31.5 | 23.2 | 27.8 | 27.8 | 31.4 | 62.7 | 580 | 37.3 | 72 | 48.8 | 124 | 49.4 | 41.7 | 995.4532 | 776.9172 |  | 20.3 | 20.1 | 16.1 | 15.9 | 103 | 29.1 | 78 | 25.9
2023-08-16 07:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.7 | 15.9 | 26.2 | 24 | 28.1 | 31.3 | 26 | 27.6 | 28.5 | 30.6 | 54.5 | 511 | 38.1 | 72.8 | 48.7 | 135 | 49 | 52.8 | 863.192 | 891.8339 | [6 empty] | 29.1 | 78 | 25.9
2023-08-16 07:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.5 | 16.1 | 28.3 | 19.8 | 27.8 | 31.5 | 23.2 | 27.8 | 27.8 | 31.4 | 62.7 | 580 | 37.3 | 71.9 | 48.8 | 123.9 | 49.4 | 41.6 | 995.4532 | 776.9172 |  | 20.3 | 20.1 | 16.1 | 15.9 | 104 | 29.1 | 78 | 25.9
2023-08-16 08:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15.9 | 26.2 | 24 | 28.3 | 31.5 | 26 | 27.6 | 28.8 | 30.8 | 54.5 | 511 | 38.2 | 72.8 | 48.7 | 135 | 49 | 52.8 | 854.5913 | 891.8339 | [6 empty] | 31.2 | 70 | 26.5
2023-08-16 08:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.5 | 16.1 | 28.3 | 19.8 | 27.8 | 31.5 | 23.2 | 27.9 | 27.8 | 31.4 | 62.7 | 581 | 37.3 | 72 | 48.8 | 124 | 49.4 | 41.7 | 995.4532 | 776.9172 |  | 20.3 | 20.1 | 16.1 | 16 | 104 | 31.2 | 70 | 26.5
2023-08-16 09:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15.9 | 26.2 | 24 | 28.3 | 31.5 | 26 | 27.6 | 28.8 | 30.8 | 54.5 | 508 | 38 | 86.5 | 48.7 | 86.5 | 49 | 52.8 | 799.8716 | 580.2196 | [6 empty] | 32.4 | 65 | 26.5
2023-08-16 09:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.5 | 16.3 | 28.3 | 19.8 | 27.8 | 31.5 | 23.2 | 28.1 | 27.8 | 31.4 | 63.7 | 581 | 37.3 | 66.7 | 48.7 | 124 | 49.4 | 41.7 | 945.5073 | 891.8339 |  | 20.3 | 20.1 | 16.1 | 16 | 103 | 32.4 | 65 | 26.5
2023-08-16 10:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.8 | 16 | 26.3 | 24 | 28.4 | 31.5 | 26 | 27.6 | 28.6 | 30.6 | 54.9 | 511 | 38.1 | 86.5 | 48.7 | 86.5 | 49 | 52.8 | 799.8716 | 580.2196 | [6 empty] | 34.2 | 54.8 | 26.5
2023-08-16 10:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.6 | 16.3 | 28.4 | 19.9 | 27.8 | 31.5 | 23.2 | 28.1 | 27.8 | 31.4 | 64.3 | 581 | 37.3 | 66.7 | 48.7 | 124 | 49.4 | 41.7 | 945.5073 | 891.8339 |  | 20.4 | 20.1 | 16.1 | 16.1 | 101 | 34.2 | 54.8 | 26.5
2023-08-16 11:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.8 | 16 | 26.3 | 24 | 28.2 | 31.4 | 26 | 27.6 | 28.7 | 30.7 | 54.9 | 511 | 38 | 86.5 | 48.7 | 86.5 | 49 | 52.8 | 799.8716 | 580.2196 | [6 empty] | 34.5 | 52.9 | 26.4
2023-08-16 11:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.6 | 16.1 | 28.3 | 19.9 | 27.9 | 31.6 | 23.1 | 28.1 | 27.8 | 31.7 | 64.5 | 581 | 37.3 | 66.6 | 48.8 | 114.3 | 49.4 | 41.7 | 917.4811 | 750.8159 |  | 20.5 | 20.2 | 16.1 | 16 | 102 | 34.5 | 52.9 | 26.4
2023-08-16 12:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20 | 16.5 | 26.3 | 24 | 28.2 | 31.6 | 26 | 27.5 | 29.1 | 31 | 52.6 | 511 | 38 | 86.5 | 48.7 | 86.5 | 49 | 52.8 | 799.8716 | 580.2196 | [6 empty] | 32.9 | 61.7 | 26.7
2023-08-16 12:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.6 | 16.1 | 28.3 | 19.9 | 27.9 | 31.6 | 23.1 | 28.2 | 27.8 | 31.5 | 69.6 | 581 | 37.3 | 66.8 | 48.8 | 112.3 | 49.4 | 41.7 | 945.5073 | 764.6486 |  | 20.5 | 20.1 | 16.1 | 16 | 102 | 32.9 | 61.7 | 26.7
2023-08-16 13:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20 | 16.3 | 26.4 | 24 | 28.2 | 31.5 | 26 | 27.5 | 29.1 | 31 | 52.2 | 511 | 38.2 | 86.6 | 48.7 | 86.5 | 49 | 52.8 | 791.2709 | 580.2196 | [6 empty] | 33.5 | 54.7 | 26.9
2023-08-16 13:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.6 | 16.1 | 28.3 | 19.9 | 27.9 | 31.6 | 23.2 | 28.2 | 27.7 | 31.5 | 68.4 | 581 | 37.3 | 66.8 | 48.8 | 113.9 | 49.4 | 41.7 | 945.5073 | 930.397 |  | 20.5 | 20.1 | 16.1 | 16 | 103 | 33.5 | 54.7 | 26.9
2023-08-16 14:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20 | 16.4 | 26.3 | 24 | 28 | 31 | 26 | 27.6 | 28.4 | 30.3 | 52.2 | 508 | 38.1 | 86.6 | 48.7 | 86.5 | 49 | 52.8 | 799.8716 | 580.2196 | [6 empty] | 31 | 66.4 | 25.7
2023-08-16 14:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.8 | 16 | 28.3 | 20 | 28.2 | 31.9 | 21 | 28.2 | 28 | 31.9 | 68.3 | 581 | 37.3 | 66.8 | 48.8 | 113.8 | 49.4 | 41.7 | 945.5073 | 930.397 |  | 20.5 | 20.1 | 16.1 | 16 | 103 | 31 | 66.4 | 25.7
2023-08-16 15:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.9 | 16.4 | 26.3 | 24 | 28 | 31 | 26.1 | 27.6 | 28.5 | 30.2 | 51.9 | 509 | 39.1 | 86.5 | 48.7 | 86.5 | 49 | 52.8 | 619.6732 | 580.2196 | [6 empty] | 32.5 | 60.1 | 26.2
2023-08-16 15:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.9 | 16.2 | 28.3 | 20 | 27.9 | 31.8 | 23 | 27.9 | 28 | 31.8 | 66.7 | 581 | 38.3 | 71.6 | 48.8 | 114.8 | 49.4 | 41.6 | 854.5913 | 757.7084 |  | 20.7 | 19.2 | 16.4 | 16.3 | 106 | 32.5 | 60.1 | 26.2
2023-08-16 16:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.9 | 16.4 | 26.3 | 24 | 28.9 | 32 | 26.1 | 27.6 | 29.5 | 32 | 54.3 | 508 | 39.2 | 86.5 | 48.7 | 86.5 | 49 | 52.8 | 619.6732 | 580.2196 | [6 empty] | 32.7 | 64.9 | 27
2023-08-16 16:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.9 | 16.2 | 28.2 | 20.1 | 28.8 | 32.7 | 22.9 | 28.8 | 28.7 | 32.8 | 71.1 | 581 | 38.4 | 73 | 48.8 | 113.8 | 49.4 | 41.7 | 708.733 | 930.397 |  | 20.5 | 18.3 | 16.4 | 16.3 | 98 | 32.7 | 64.9 | 27
2023-08-16 17:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.9 | 16.5 | 26.3 | 24 | 28.6 | 31.6 | 26.1 | 27.6 | 29.1 | 30.9 | 52.2 | 508 | 39.2 | 86.5 | 48.7 | 86.5 | 49 | 52.8 | 619.6732 | 580.2196 | [6 empty] | 33.2 | 63.1 | 26.9
2023-08-16 17:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.7 | 16.1 | 28.3 | 20.1 | 28.2 | 32.3 | 22.9 | 28.8 | 28.8 | 32.5 | 69.8 | 581 | 38.4 | 73 | 48.8 | 113.9 | 49.7 | 41.7 | 708.733 | 930.397 |  | 20.5 | 18.3 | 16.4 | 16.3 | 102 | 33.2 | 63.1 | 26.9
2023-08-16 18:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20 | 16.3 | 26.3 | 24 | 29.3 | 32.4 | 26.3 | 27.6 | 29.8 | 31.6 | 54.7 | 508 | 39.2 | 86.5 | 48.7 | 86.5 | 49 | 52.8 | 619.6732 | 580.2196 | [6 empty] | 32 | 68.9 | 27.1
2023-08-16 18:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.7 | 16.1 | 28.3 | 20.1 | 28.2 | 32.3 | 22.9 | 28.8 | 28.8 | 32.5 | 69.8 | 581 | 38.4 | 72 | 48.8 | 113.9 | 49.7 | 41.7 | 708.733 | 930.397 |  | 20.5 | 18.3 | 16.4 | 16.3 | 104 | 32 | 68.9 | 27.1
2023-08-16 19:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20 | 16.3 | 26.3 | 24 | 29.3 | 32.1 | 26.3 | 27.6 | 29.4 | 31.2 | 53.8 | 508 | 39.2 | 86.5 | 48.7 | 86.5 | 49 | 52.8 | 619.6732 | 580.2196 | [6 empty] | 32 | 68.6 | 26.9
2023-08-16 19:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.7 | 16.1 | 28.2 | 20.1 | 28.2 | 31.4 | 22.8 | 28.6 | 28.4 | 32.5 | 70.2 | 581 | 38.4 | 72 | 48.8 | 113.9 | 49.4 | 41.5 | 708.733 | 930.397 |  | 20.5 | 18.3 | 16.4 | 16.3 | 104 | 32 | 68.6 | 26.9
2023-08-16 20:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20 | 16.4 | 26.3 | 24.1 | 29 | 32.1 | 26.1 | 27.6 | 29.6 | 31.3 | 52.8 | 508 | 38.8 | 86.5 | 48.7 | 86.5 | 49 | 52.8 | 619.6732 | 580.2196 | [6 empty] | 31 | 72.7 | 26.8
2023-08-16 20:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.9 | 16.1 | 28.2 | 20.1 | 28.9 | 32.8 | 22.9 | 28.9 | 28.8 | 32.8 | 69.2 | 581 | 38 | 72 | 48.8 | 113.9 | 49.4 | 41.5 | 863.192 | 930.397 |  | 20.5 | 20.2 | 16.4 | 16.3 | 103 | 31 | 72.7 | 26.8
2023-08-16 21:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 26.3 | 24 | 28.5 | 31.5 | 26.1 | 27.7 | 28.9 | 30.8 | 52.4 | 477 | 38.5 | 74.8 | 48.7 | 135.1 | 49.3 | 52.4 | 736.0709 | 891.8339 | [6 empty] | 30.9 | 70 | 26.3
2023-08-16 21:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.9 | 16.1 | 28.3 | 20.1 | 28.5 | 32.3 | 22.9 | 28.6 | 28.5 | 32.3 | 67.9 | 627 | 37.7 | 72.2 | 48.8 | 123.6 | 49.5 | 40 | 1017.1771 | 776.9172 |  | 20.4 | 20.3 | 16.4 | 16.3 | 101 | 30.9 | 70 | 26.3
2023-08-16 22:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20 | 16.4 | 26.3 | 24.1 | 28.5 | 31.6 | 26.1 | 27.7 | 28.9 | 30.8 | 53 | 493 | 38.4 | 74.5 | 48.7 | 135.8 | 49.4 | 52.6 | 708.733 | 891.8339 | [6 empty] | 30.4 | 72.7 | 26.3
2023-08-16 22:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.9 | 16.1 | 28.3 | 20.1 | 28.6 | 32.4 | 22.9 | 28.6 | 28.5 | 32.5 | 68.3 | 638 | 37.7 | 72.1 | 48.8 | 124 | 49.5 | 40.6 | 1017.1771 | 776.9172 |  | 20.3 | 20.3 | 16.4 | 16.3 | 97 | 30.4 | 72.7 | 26.3
2023-08-16 23:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.9 | 16.5 | 26.3 | 24 | 28.9 | 31.2 | 26.2 | 27.6 | 29.3 | 31.1 | 52.8 | 487 | 38.4 | 74.6 | 48.7 | 131.5 | 49 | 52.6 | 708.733 | 891.8339 | [6 empty] | 31.4 | 69.8 | 27.1
2023-08-16 23:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.9 | 16.1 | 28.3 | 20 | 28.4 | 32.5 | 22.6 | 28.9 | 28.5 | 32.2 | 69.1 | 611 | 37.2 | 72.2 | 48.8 | 113.5 | 49.5 | 41.2 | 995.4532 | 927.2106 |  | 20.5 | 20.2 | 16.4 | 16.2 | 99 | 31.4 | 69.8 | 27.1
2023-08-17 | 3#系统 | 混合模式 | 20 | 16.4 | 26.3 | 24.1 | 28.5 | 31.6 | 26.1 | 27.7 | 28.9 | 30.8 | 0.53 | 475 | 38.4 | 74.6 | 48.7 | 131 | 49 | 52.4 | 708.733 | 891.8339 | [6 empty] | 29.9 | 76 | 26.3
2023-08-17 | 4#系统 | 混合模式 | 19.9 | 16.1 | 28.3 | 20.1 | 28.5 | 32.3 | 22.9 | 28.6 | 28.5 | 32.4 | 67.2 | 656 | 37.7 | 72 | 48.7 | 121 | 49.4 | 41.3 | 1017.1771 | 789.8564 |  | 20.6 | 20.2 | 16.2 | 16.3 | 100 | 29.9 | 76 | 26.3
2023-08-17 01:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.9 | 16.5 | 26.4 | 24 | 28.7 | 31.5 | 26.2 | 28.1 | 29.7 | 30 | 0.528 | 478 | 38.6 | 75.2 | 48.9 | 135 | 49.2 | 52.5 | 736.0709 | 776.9172 | [6 empty] | 29.8 | 74.5 | 25.9
2023-08-17 01:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.2 | 28.5 | 20 | 28.6 | 32.4 | 23 | 28.4 | 28.6 | 32.5 | 68 | 627 | 38 | 71 | 48.5 | 120.4 | 49.5 | 42.2 | 863.192 | 1218.434 |  | 20.5 | 20.3 | 16 | 16.1 | 102 | 29.8 | 74.5 | 25.9
2023-08-17 02:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 26.3 | 24.1 | 28.3 | 31.3 | 26.1 | 27.7 | 28.7 | 30.6 | 0.526 | 473 | 38.5 | 74 | 48.7 | 132 | 49.4 | 52.3 | 736.0709 | 891.8339 | [6 empty] | 29.4 | 76.7 | 26
2023-08-17 02:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.9 | 16.2 | 28.3 | 20.1 | 28.5 | 32.3 | 22.3 | 28.6 | 28.5 | 32.3 | 68.3 | 628 | 37.7 | 72.3 | 48.8 | 120 | 49.5 | 41.5 | 1017.1771 | 776.9172 |  | 20.4 | 20.3 | 16.1 | 16 | 99 | 29.4 | 76.7 | 26
2023-08-17 03:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20 | 16.4 | 26.3 | 24.1 | 28.5 | 31.5 | 26.1 | 27.7 | 28.9 | 30.8 | 52.8 | 473 | 38.4 | 74 | 48.7 | 133 | 49 | 52.4 | 708.733 | 891.8339 | [6 empty] | 29.2 | 79.4 | 26.2
2023-08-17 03:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.7 | 16.1 | 28.3 | 20.1 | 28.6 | 32.4 | 22.9 | 28.6 | 28.5 | 32.4 | 68.5 | 627 | 37.7 | 72 | 48.7 | 120 | 49.4 | 41.4 | 1017.1771 | 789.8564 |  | 20.6 | 20.3 | 16.2 | 16.3 | 103 | 29.2 | 79.4 | 26.2
2023-08-17 04:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20 | 16.4 | 26.2 | 24 | 28.5 | 31.3 | 26 | 27.6 | 28.7 | 30.8 | 52.6 | 472 | 38.4 | 74.3 | 48.7 | 131.5 | 49.2 | 52.4 | 708.733 | 891.8339 | [6 empty] | 29 | 80.7 | 26.2
2023-08-17 04:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.7 | 16.1 | 28.4 | 20.1 | 28.6 | 32.4 | 22.8 | 28.5 | 28.4 | 32.3 | 68.2 | 625 | 37.7 | 72.5 | 48.6 | 121.2 | 49.4 | 41.6 | 1017.1771 | 789.8564 |  | 20.6 | 20.2 | 16.1 | 16 | 101 | 29 | 80.7 | 26.2
2023-08-17 05:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.3 | 26.3 | 24.1 | 28.4 | 31.2 | 26.1 | 27.7 | 28.8 | 38.7 | 52.7 | 469 | 38.5 | 74.1 | 48.7 | 132 | 49 | 52.4 | 736.0709 | 891.8339 | [6 empty] | 28.8 | 82.9 | 26.4
2023-08-17 05:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.7 | 16.2 | 28.3 | 20 | 28.5 | 32.4 | 22.7 | 28.5 | 28.5 | 32.3 | 68.4 | 617 | 37.7 | 72.2 | 48.5 | 120 | 49.4 | 41.5 | 1017.1771 | 1218.434 |  | 20.5 | 20.3 | 16.1 | 16.2 | 102 | 28.8 | 82.9 | 26.4
2023-08-17 06:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 26.2 | 24 | 28.4 | 31.2 | 26 | 27.7 | 28.8 | 38.5 | 53.4 | 475 | 38.6 | 74.1 | 48.7 | 134.6 | 49.1 | 51.8 | 736.0709 | 891.8339 | [6 empty] | 29.7 | 81.7 | 26.9
2023-08-17 06:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.6 | 16.1 | 28.3 | 20 | 28.5 | 32.4 | 22.7 | 28.5 | 28.4 | 32.3 | 68.4 | 623 | 37.7 | 71.6 | 48.6 | 121.6 | 49.4 | 42.3 | 1017.1771 | 789.8564 |  | 20.4 | 20.3 | 16.1 | 16.2 | 99 | 29.7 | 81.7 | 26.9
2023-08-17 07:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20 | 16.4 | 26.1 | 24.1 | 28.5 | 31.3 | 26.1 | 27.7 | 28.8 | 38.6 | 52.8 | 472 | 38.4 | 74 | 48.7 | 131.3 | 49.3 | 52.7 | 708.733 | 891.8339 | [6 empty] | 30.1 | 80.7 | 27
2023-08-17 07:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.5 | 16 | 28.3 | 20 | 28.5 | 32.5 | 22.3 | 28.4 | 28.6 | 32.5 | 68.8 | 644 | 37.7 | 73.1 | 48.7 | 130 | 49.4 | 42.3 | 1017.1771 | 891.8339 |  | 20.4 | 20.3 | 16.1 | 16.1 | 101 | 30.1 | 80.7 | 27
2023-08-17 08:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20 | 16.5 | 26.4 | 24.2 | 28.5 | 31.3 | 26.1 | 27.7 | 28.8 | 38.6 | 52.8 | 472 | 38.4 | 74.2 | 48.7 | 131.3 | 49.3 | 52.6 | 708.733 | 891.8339 | [6 empty] | 31.6 | 69.7 | 26.8
2023-08-17 08:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.6 | 16 | 28.2 | 20.1 | 28.5 | 32.4 | 22.6 | 28.4 | 28.6 | 32.5 | 68.4 | 618 | 37.7 | 73.1 | 48.7 | 115.2 | 49.4 | 42.3 | 1017.1771 | 768.8958 |  | 20.4 | 20.3 | 16.1 | 16.1 | 101 | 31.6 | 69.7 | 26.8
2023-08-17 09:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20 | 16.5 | 26.4 | 24.2 | 28.6 | 31.4 | 26.2 | 27.6 | 29.3 | 31.2 | 53.4 | 472 | 38.3 | 74.2 | 48.7 | 131.3 | 49.3 | 52.6 | 854.5913 | 891.8339 | [6 empty] | 32.8 | 66 | 27.3
2023-08-17 09:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.9 | 16.1 | 28.4 | 20.1 | 28.5 | 32.4 | 22.6 | 28.5 | 28.9 | 32.8 | 68.5 | 622 | 37.7 | 73.1 | 48.7 | 115.9 | 49.4 | 42.3 | 1017.1771 | 768.8958 |  | 20.4 | 20.3 | 16.1 | 16.1 | 104 | 32.8 | 66 | 27.3
2023-08-17 10:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20 | 16.4 | 26.4 | 24.1 | 29.4 | 32.4 | 26.1 | 27.7 | 29.8 | 31.7 | 55.7 | 472 | 38.3 | 86.5 | 48.7 | 86.5 | 49.6 | 52.6 | 791.2709 | 580.2196 | [6 empty] | 33.6 | 64.9 | 27.8
2023-08-17 10:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.9 | 16.2 | 28.4 | 20.1 | 29.1 | 33 | 23 | 29.2 | 29 | 33.1 | 70.2 | 617 | 37.6 | 68.2 | 48.8 | 112.4 | 49.3 | 44.6 | 940.4962 | 764.1383 |  | 20.6 | 20.2 | 16.1 | 16.2 | 101 | 33.6 | 64.9 | 27.8
2023-08-17 11:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20 | 16.3 | 26.4 | 24.1 | 27.6 | 30.7 | 26.1 | 27.1 | 28 | 29.9 | 52.6 | 472 | 38.4 | 86.5 | 48.7 | 86.5 | 49 | 52.5 | 645.4125 | 580.2196 | [6 empty] | 29.8 | 69.3 | 25.4
2023-08-17 11:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.9 | 16 | 28.4 | 20.1 | 28 | 32 | 23 | 28.3 | 28 | 32.1 | 69.8 | 617 | 37.6 | 68 | 48.8 | 113.3 | 49.4 | 44.6 | 958.0712 | 891.767 |  | 20.4 | 20.2 | 16.2 | 16.2 | 101 | 29.8 | 69.3 | 25.4
2023-08-17 12:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20 | 16.2 | 26.4 | 24.1 | 27.1 | 30.2 | 26.2 | 27.7 | 27.4 | 29.5 | 52.4 | 472 | 38.4 | 86.5 | 48.8 | 86.5 | 48.5 | 52.5 | 645.4125 | 572.4335 | [6 empty] | 28 | 73.7 | 24.3
2023-08-17 12:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.9 | 16.1 | 28.4 | 20.1 | 27.1 | 30.9 | 23 | 27.3 | 27 | 30.9 | 65.6 | 617 | 37.6 | 68 | 48.8 | 113.3 | 49.4 | 44.6 | 958.0712 | 891.767 |  | 20.1 | 20.3 | 16.2 | 16.2 | 101 | 28 | 73.7 | 24.3
2023-08-17 13:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.9 | 16.1 | 26.4 | 24.1 | 26.5 | 29.6 | 26.2 | 27.7 | 27.2 | 28.9 | 52.2 | 472 | 38.3 | 86.5 | 48.8 | 86.5 | 48.5 | 52.5 | 791.2709 | 572.4335 | [6 empty] | 24.6 | 87 | 22.7
2023-08-17 13:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.8 | 16.1 | 28.4 | 20.1 | 25.9 | 29.6 | 23 | 26.3 | 25.9 | 29.7 | 61 | 617 | 37.6 | 68 | 48.8 | 113.3 | 49.4 | 44.6 | 958.0712 | 891.767 |  | 20.2 | 20.2 | 16.2 | 16.2 | 103 | 24.6 | 87 | 22.7
2023-08-17 14:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.9 | 16.1 | 26.4 | 24.1 | 26.5 | 29.6 | 26.2 | 27.7 | 27.2 | 28.9 | 52.2 | 472 | 38.3 | 86.5 | 48.8 | 86.5 | 48.5 | 52.5 | 791.2709 | 572.4335 | [6 empty] | 24.6 | 79.7 | 22.7
2023-08-17 14:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.8 | 16.1 | 28.4 | 20.1 | 25.9 | 29.6 | 23 | 26.3 | 25.9 | 29.7 | 65.4 | 617 | 37.6 | 68.4 | 48.8 | 113.3 | 49.4 | 44.6 | 768.3041 | 891.767 |  | 20.2 | 20.2 | 16.2 | 16.2 | 103 | 24.6 | 79.7 | 22.7
2023-08-17 15:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20 | 16.2 | 26.4 | 24.1 | 27.1 | 30.2 | 26.2 | 27.7 | 27.7 | 29.5 | 51.9 | 472 | 38 | 86.5 | 48.7 | 86.5 | 42 | 52.5 | 799.8716 | 580.2196 | [6 empty] | 28.4 | 73 | 24.5
2023-08-17 15:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.9 | 16.2 | 28.3 | 20.1 | 26.7 | 30.3 | 23 | 26.7 | 26.7 | 30.4 | 61.4 | 617 | 37.2 | 65.7 | 48.8 | 114 | 49.4 | 44.6 | 928.8405 | 930.397 |  | 20.7 | 20.2 | 16.2 | 16.2 | 104 | 28.4 | 73 | 24.5
2023-08-17 16:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.3 | 26.4 | 24.1 | 27.6 | 30.7 | 26.2 | 27.7 | 28.1 | 29.9 | 52 | 472 | 38 | 86.5 | 48.7 | 86.5 | 43.4 | 52.5 | 799.8716 | 580.2196 | [6 empty] | 28.4 | 72.9 | 24.4
2023-08-17 16:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.1 | 28.3 | 20.1 | 27.3 | 31.2 | 23 | 27.4 | 27.2 | 31.2 | 66.2 | 617 | 37.3 | 65.7 | 48.9 | 113.8 | 49.4 | 44.6 | 920.6818 | 915.1171 |  | 20.8 | 20.3 | 16.2 | 16.3 | 104 | 28.4 | 72.9 | 24.4
2023-08-17 17:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.3 | 26.4 | 24.1 | 27.6 | 30.7 | 26.2 | 27.7 | 28.1 | 29.9 | 52 | 472 | 38 | 86.5 | 48.7 | 86.5 | 43.4 | 52.5 | 799.8716 | 580.2196 | [6 empty] | 28.4 | 72.1 | 24.4
2023-08-17 17:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.1 | 28.3 | 20.1 | 27.3 | 31.2 | 23 | 27.4 | 27.1 | 29.8 | 66.2 | 618 | 37.3 | 66.4 | 48.9 | 113.8 | 49.2 | 44.6 | 920.6818 | 915.1171 |  | 20.8 | 20.3 | 16.2 | 16.3 | 104 | 28.4 | 72.1 | 24.4
2023-08-17 18:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20 | 16.3 | 26.4 | 24.1 | 27.4 | 30.5 | 26.2 | 27.7 | 27.8 | 29.7 | 51.7 | 472 | 38.2 | 86.5 | 48.7 | 86.5 | 39.7 | 52.5 | 791.2709 | 580.2196 | [6 empty] | 29 | 68.8 | 24.3
2023-08-17 18:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.8 | 16.1 | 28.2 | 20.1 | 27 | 30.7 | 22.9 | 27.1 | 26.9 | 30.8 | 64.5 | 618 | 37.5 | 66.9 | 48.8 | 114.1 | 49.2 | 44.6 | 951.8531 | 816.8077 |  | 20.8 | 20.3 | 16.3 | 16.2 | 102 | 29 | 68.8 | 24.3
2023-08-17 19:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20 | 16.3 | 26.4 | 24.1 | 27.2 | 30.3 | 26.2 | 27.7 | 27.7 | 29.6 | 51.7 | 472 | 38 | 86.5 | 48.8 | 86.5 | 39.7 | 52.5 | 799.8716 | 572.4335 | [6 empty] | 27.6 | 71.8 | 23.6
2023-08-17 19:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.9 | 16.1 | 28.2 | 20.1 | 26.7 | 30.4 | 22.9 | 27 | 26.6 | 30.5 | 63.1 | 618 | 37.3 | 65.7 | 48.8 | 113.7 | 49.4 | 44.6 | 920.6818 | 934.438 |  | 20.6 | 20.2 | 16.2 | 16.2 | 103 | 27.6 | 71.8 | 23.6
2023-08-17 20:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20 | 16.2 | 26.4 | 24.1 | 26.9 | 30 | 26.2 | 27.7 | 27.3 | 29.3 | 51.3 | 466 | 37.8 | 70.6 | 48.7 | 135.3 | 39.7 | 29.3 | 939.7989 | 891.8339 | [6 empty] | 27.4 | 72.2 | 23.3
2023-08-17 20:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.9 | 16.1 | 28.2 | 20.1 | 26.2 | 30 | 22.9 | 26.5 | 26.2 | 30 | 61.6 | 572 | 37.1 | 67.3 | 48.8 | 123.6 | 49.4 | 39.1 | 953.2043 | 776.9172 |  | 20.6 | 20.2 | 16.2 | 16.1 | 106 | 27.4 | 72.2 | 23.3
2023-08-17 21:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20 | 16.1 | 26.4 | 24.1 | 27 | 39 | 26.2 | 27.7 | 27.8 | 29.3 | 51.3 | 470 | 37.6 | 72.2 | 48.7 | 131.2 | 40 | 29.5 | 1017.1771 | 891.8339 | [6 empty] | 26.6 | 73 | 22.8
2023-08-17 21:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.9 | 16.1 | 28.1 | 20.1 | 25.9 | 29.6 | 22.9 | 26.1 | 25.9 | 29.5 | 60.3 | 583 | 36.9 | 66.8 | 48.7 | 122.2 | 49.4 | 41.6 | 828.578 | 789.8564 |  | 20.8 | 20.2 | 16.2 | 16.3 | 99 | 26.6 | 73 | 22.8
2023-08-17 22:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 26.4 | 24.1 | 31.1 | 34.4 | 26.2 | 27.7 | 31.3 | 33.7 | 57.8 | 474 | 37.7 | 69.7 | 46.5 | 119 | 49.5 | 10.9 | 917.8387 | 1218.434 | [6 empty] | 26.7 | 74.2 | 23.1
2023-08-17 22:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 28.1 | 20.1 | 26 | 29.9 | 22.9 | 26.1 | 26 | 29.9 | 62.1 | 548 | 36.9 | 67.5 | 48.8 | 123.5 | 49.5 | 38.9 | 839.5796 | 776.9172 |  | 20.8 | 20.3 | 16.4 | 16.3 | 99 | 26.7 | 74.2 | 23.1
2023-08-17 23:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20 | 16.1 | 26.4 | 24.1 | 26.9 | 30 | 26.2 | 27.7 | 27.3 | 29.7 | 51.1 | 465 | 37.7 | 70.3 | 48.7 | 122.3 | 40 | 29.2 | 920.8591 | 789.8564 | [6 empty] | 26.8 | 74.7 | 23.3
2023-08-17 23:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 28.1 | 20.1 | 26.2 | 30 | 22.9 | 26.4 | 26.2 | 30 | 60.6 | 564 | 36.9 | 66.6 | 48.8 | 123.2 | 49.4 | 39.5 | 785.6787 | 776.9172 |  | 20.6 | 20.1 | 16.4 | 16.3 | 101 | 26.8 | 74.7 | 23.3
2023-08-18 | 3#系统 | 混合模式 | 20 | 16.2 | 26.4 | 24.1 | 26.9 | 30 | 26.2 | 27.8 | 22.3 | 29.3 | 0.509 | 475 | 37.7 | 69.6 | 48.7 | 120.3 | 40 | 29.2 | 768.3041 | 789.8564 | [6 empty] | 25.7 | 80 | 23.2
2023-08-18 | 4#系统 | 混合模式 | 19.9 | 16.1 | 28 | 20.1 | 26.2 | 30 | 22.9 | 26.4 | 26.2 | 30 | 0.618 | 562 | 36.9 | 67.4 | 48.8 | 123.7 | 49.5 | 39.5 | 833.6526 | 776.9172 |  | 20.1 | 20.3 | 16.3 | 16.4 | 101 | 25.7 | 80 | 23.2
2023-08-18 01:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 26.4 | 24.1 | 26.9 | 30 | 26.1 | 27.7 | 22.1 | 29.1 | 50.9 | 468 | 37.7 | 68.5 | 48.7 | 119 | 40 | 28.5 | 768.3041 | 789.8564 | [6 empty] | 25.7 | 81.4 | 23.2
2023-08-18 01:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.9 | 16.1 | 27.7 | 20 | 26.1 | 29.9 | 22.8 | 26.4 | 26.1 | 29.9 | 61 | 547 | 36.8 | 70 | 48.8 | 115.3 | 49.5 | 38.8 | 790.8275 | 757.7084 |  | 20.2 | 20.3 | 16.2 | 16.1 | 100 | 25.7 | 81.4 | 23.2
2023-08-18 02:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20 | 16.2 | 26.4 | 24.2 | 27.1 | 30.2 | 26.2 | 27.6 | 27.6 | 29.4 | 50.9 | 468 | 37.5 | 68.4 | 48.8 | 120 | 39.7 | 28.9 | 768.3041 | 776.9172 | [6 empty] | 25.7 | 83.3 | 23.5
2023-08-18 02:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.2 | 28 | 20.1 | 26.5 | 30.2 | 22.9 | 26.6 | 26.4 | 30.2 | 61.6 | 545 | 36.8 | 71 | 48.8 | 115.4 | 49.4 | 38.9 | 807.2305 | 757.7084 |  | 20.6 | 20.3 | 16.3 | 16.2 | 101 | 25.7 | 83.3 | 23.5
2023-08-18 03:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20 | 16.2 | 26.4 | 24.1 | 27.1 | 30.1 | 26.2 | 27.6 | 27.5 | 29.4 | 50.9 | 467 | 37.5 | 68.3 | 48.8 | 121 | 39.7 | 28.7 | 940.4962 | 776.9172 | [6 empty] | 25.4 | 83.4 | 23.5
2023-08-18 03:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.1 | 28 | 20.1 | 26.5 | 30.2 | 22.9 | 26.6 | 26.4 | 30.2 | 62.2 | 546 | 36.8 | 70 | 48.8 | 115.4 | 49.4 | 38.9 | 790.8275 | 757.7084 |  | 20.7 | 20.2 | 16.3 | 16.2 | 100 | 25.4 | 83.4 | 23.5
2023-08-18 04:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20 | 16.2 | 26.4 | 24.1 | 27.1 | 30.2 | 26.3 | 27.6 | 27.5 | 29.4 | 51 | 466 | 37.5 | 68.4 | 48.8 | 120 | 39.7 | 28.8 | 768.3041 | 776.9172 | [6 empty] | 25.6 | 83.6 | 23.4
2023-08-18 04:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.9 | 16.1 | 27.9 | 20.1 | 26.6 | 30.2 | 22.9 | 26.6 | 26.5 | 30.2 | 62.2 | 545 | 36.8 | 71 | 48.8 | 115.3 | 49.4 | 38.7 | 807.2305 | 757.7084 |  | 20.7 | 20.2 | 16.3 | 16.2 | 100 | 25.6 | 83.6 | 23.4
2023-08-18 05:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20 | 16.2 | 26.4 | 24.1 | 27.1 | 30.2 | 26.2 | 27.6 | 27.7 | 29.4 | 50.9 | 465 | 37.5 | 68.3 | 48.7 | 120 | 39.7 | 28.6 | 940.4962 | 789.8564 | [6 empty] | 25.7 | 83.7 | 23.4
2023-08-18 05:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.9 | 16.1 | 27.9 | 20.1 | 26.6 | 30.3 | 22.9 | 26.6 | 26.5 | 30.3 | 61.8 | 545 | 36.8 | 70 | 48.8 | 115.3 | 49.4 | 38.6 | 790.8275 | 757.7084 |  | 20.6 | 20.2 | 16.2 | 16.2 | 100 | 25.7 | 83.7 | 23.4
2023-08-18 06:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20 | 16.2 | 26.4 | 24.1 | 27.1 | 30.1 | 26.2 | 27.6 | 27.5 | 29.4 | 51 | 482 | 37.5 | 68.3 | 48.7 | 120 | 39.7 | 28.7 | 940.4962 | 789.8564 | [6 empty] | 25.3 | 83.2 | 23.4
2023-08-18 06:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.1 | 28 | 20.1 | 26.5 | 30.2 | 22.9 | 26.6 | 26.4 | 30.2 | 62.2 | 538 | 36.7 | 70 | 48.8 | 115.3 | 49.4 | 38.7 | 790.8275 | 757.7084 |  | 20.7 | 20.2 | 16.3 | 16.2 | 101 | 25.3 | 83.2 | 23.4
2023-08-18 07:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.3 | 26.3 | 24.1 | 27.8 | 30.8 | 26.2 | 27.6 | 28.2 | 30.2 | 51.3 | 473 | 37.5 | 68.3 | 48.7 | 120 | 40.6 | 28.8 | 940.4962 | 789.8564 | [6 empty] | 27.1 | 81.9 | 24.7
2023-08-18 07:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.1 | 27.8 | 20.1 | 27.2 | 30.9 | 22.9 | 27.2 | 27.3 | 31 | 63.9 | 540 | 36.7 | 70 | 48.8 | 115.3 | 49.4 | 38.6 | 790.8275 | 757.7084 |  | 20.7 | 20.2 | 16.3 | 16.3 | 101 | 27.1 | 81.9 | 24.7
2023-08-18 08:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.3 | 26.3 | 24.1 | 28.1 | 31.1 | 26.2 | 27.6 | 28.6 | 30.4 | 51.3 | 471 | 37.4 | 68.7 | 48.7 | 135.1 | 45.9 | 45.9 | 720.5443 | 891.8339 | [6 empty] | 28 | 82.1 | 25.5
2023-08-18 08:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.1 | 27.8 | 20.2 | 27.9 | 31.7 | 22.9 | 27.8 | 28 | 31.7 | 66.4 | 606 | 36.7 | 66.1 | 48.8 | 123.6 | 49.4 | 38.9 | 758.1617 | 776.9172 |  | 20.6 | 20.2 | 16.3 | 16.3 | 104 | 28 | 82.1 | 25.5
2023-08-18 09:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.3 | 26.3 | 24.1 | 28.1 | 31.1 | 26.2 | 27.6 | 28.6 | 30.4 | 51.3 | 471 | 37.4 | 68.4 | 48.7 | 135 | 45.9 | 46 | 720.5443 | 891.8339 | [6 empty] | 29.5 | 74.6 | 25.7
2023-08-18 09:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.1 | 27.8 | 20.2 | 27.9 | 31.4 | 22.9 | 27.2 | 28.1 | 31.7 | 66.4 | 607 | 36.7 | 66.7 | 48.8 | 123.4 | 49.4 | 38.8 | 772.1559 | 776.9172 |  | 20.6 | 20.2 | 16.3 | 16.2 | 101 | 29.5 | 74.6 | 25.7
2023-08-18 10:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.3 | 26.3 | 24.1 | 28 | 31 | 26.2 | 27.6 | 28 | 30.4 | 51.3 | 473 | 37.4 | 70.4 | 48.7 | 135 | 45.9 | 45.9 | 921.5735 | 891.8339 | [6 empty] | 30 | 71.6 | 25.7
2023-08-18 10:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.1 | 27.8 | 20.2 | 27.9 | 31.4 | 22.9 | 27.2 | 28.1 | 31.7 | 66.4 | 600 | 36.7 | 67.4 | 48.8 | 123.4 | 49.4 | 38.8 | 786.5018 | 776.9172 |  | 20.6 | 20.2 | 16.3 | 16.2 | 100 | 30 | 71.6 | 25.7
2023-08-18 11:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20 | 16.3 | 26.3 | 24.1 | 27.5 | 30.8 | 26.2 | 27.6 | 27.9 | 30 | 51.3 | 469 | 37.9 | 71 | 48.7 | 135 | 45.9 | 46.1 | 1017.1771 | 891.8339 | [6 empty] | 31.7 | 64.6 | 25.6
2023-08-18 11:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.1 | 27.8 | 20.2 | 27.6 | 31.4 | 22.9 | 27.2 | 27.8 | 31.4 | 66.4 | 594 | 36.7 | 67.9 | 48.8 | 123.4 | 49.4 | 39 | 787.2905 | 776.9172 |  | 20.6 | 20.2 | 16.3 | 16.2 | 102 | 31.7 | 64.6 | 25.6
2023-08-18 12:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.9 | 16.2 | 26.3 | 24.1 | 27.2 | 30.2 | 26.2 | 27.6 | 27.7 | 29.5 | 51.1 | 467 | 38.4 | 71.3 | 48.7 | 135 | 48.2 | 48.2 | 708.733 | 891.8339 | [6 empty] | 33.7 | 51.9 | 25.5
2023-08-18 12:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.8 | 16.1 | 27.7 | 20.1 | 27.3 | 31.2 | 22.9 | 27.5 | 27.3 | 31.2 | 65.2 | 591 | 37.6 | 68.4 | 48.8 | 123.6 | 49.4 | 39.2 | 768.3041 | 776.9172 |  | 20.5 | 20.2 | 16.2 | 16.2 | 101 | 33.7 | 51.9 | 25.5
2023-08-18 13:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.9 | 16.2 | 26.3 | 24.1 | 27.2 | 30.2 | 26.2 | 27.6 | 27.7 | 29.5 | 51.1 | 467 | 38.4 | 71.3 | 48.7 | 135 | 48.2 | 48.2 | 708.733 | 891.8339 | [6 empty] | 29.6 | 79.6 | 25
2023-08-18 13:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.8 | 16.1 | 27.7 | 20.1 | 27.3 | 31.2 | 22.9 | 27.5 | 27.3 | 31.2 | 65.2 | 591 | 37.6 | 68.4 | 48.8 | 123.6 | 49.4 | 39.2 | 768.3041 | 776.9172 |  | 20.5 | 20.2 | 16.2 | 16.2 | 101 | 29.6 | 79.6 | 25
2023-08-18 14:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.9 | 16.2 | 26.3 | 24.1 | 27.2 | 30.2 | 26.2 | 27.6 | 27.7 | 29.5 | 51.1 | 467 | 38.4 | 71.3 | 48.7 | 135 | 48.2 | 48.2 | 708.733 | 891.8339 | [6 empty] | 27.2 | 83.9 | 24.9
2023-08-18 14:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.8 | 16.1 | 27.7 | 20.1 | 27.3 | 31.2 | 22.9 | 27.5 | 27.3 | 31.2 | 65.2 | 591 | 37.6 | 68.4 | 48.8 | 123.6 | 49.4 | 39.2 | 768.3041 | 776.9172 |  | 20.5 | 20.2 | 16.2 | 16.2 | 101 | 27.2 | 83.9 | 24.9
2023-08-18 15:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.1 | 26.3 | 24.1 | 27.3 | 31 | 26.2 | 27.6 | 28 | 30 | 51.2 | 469 | 38 | 70.5 | 48.7 | 135 | 48.2 | 48.2 | 936.0657 | 891.8339 | [6 empty] | 27.1 | 83.6 | 25.2
2023-08-18 15:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.1 | 27.7 | 20.1 | 27.5 | 31.3 | 22.9 | 27.5 | 27.6 | 31.3 | 65.4 | 592 | 37.6 | 68.5 | 48.8 | 123.5 | 49.4 | 39.2 | 768.3041 | 776.9172 |  | 20.5 | 20.2 | 16.2 | 16.2 | 100 | 27.1 | 83.6 | 25.2
2023-08-18 16:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 26.3 | 24.2 | 27.9 | 30.9 | 26.2 | 27.6 | 28.3 | 30.1 | 51.5 | 468 | 37.6 | 70.4 | 48.7 | 136 | 47.5 | 47.5 | 920.8591 | 891.8339 | [6 empty] | 29 | 72.7 | 25.5
2023-08-18 16:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 27.8 | 20.2 | 27.8 | 31.7 | 22.9 | 27.8 | 27.8 | 31.7 | 67.1 | 593 | 36.8 | 68.5 | 48.8 | 123.5 | 49.4 | 39.2 | 607.9327 | 776.9172 |  | 20.5 | 20.2 | 16.4 | 16.3 | 103 | 29 | 72.7 | 25.5
2023-08-18 17:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 26.3 | 24.2 | 27.9 | 30.9 | 26.2 | 27.6 | 28 | 30.1 | 51.5 | 468 | 37.6 | 71 | 48.7 | 135.1 | 47.5 | 47.5 | 1017.1771 | 891.8339 | [6 empty] | 29.9 | 69.4 | 25.3
2023-08-18 17:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 27.8 | 20.2 | 27.8 | 31.7 | 22.9 | 27.8 | 27.8 | 31.7 | 67.1 | 593 | 36.8 | 68.5 | 48.8 | 123.5 | 49.4 | 39.2 | 607.9327 | 776.9172 |  | 20.5 | 20.2 | 16.4 | 16.3 | 101 | 29.9 | 69.4 | 25.3
2023-08-18 18:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 26.3 | 24.2 | 27.9 | 30.9 | 26.2 | 27.6 | 27.9 | 30.1 | 51.5 | 468 | 37.9 | 70.4 | 48.7 | 135 | 47.5 | 47.5 | 920.8591 | 891.8339 | [6 empty] | 30.6 | 64.4 | 25
2023-08-18 18:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.1 | 27.8 | 20.2 | 27.8 | 31.7 | 22.9 | 27.8 | 27.8 | 31.7 | 67.1 | 593 | 37 | 67.9 | 48.8 | 123.5 | 49.4 | 39.2 | 822.454 | 776.9172 |  | 20.5 | 20.2 | 16.2 | 16.2 | 101 | 30.6 | 64.4 | 25
2023-08-18 19:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 26.3 | 24.2 | 27.9 | 30.9 | 26.2 | 27.6 | 27.9 | 30.1 | 51.5 | 468 | 37.9 | 70.4 | 48.7 | 135 | 47.5 | 47.5 | 920.8591 | 891.8339 | [6 empty] | 29 | 70.9 | 24.7
2023-08-18 19:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.1 | 27.8 | 20.2 | 27.8 | 31.7 | 22.9 | 27.8 | 27.8 | 31.7 | 67.1 | 593 | 37 | 67.9 | 48.8 | 123.5 | 49.4 | 39.2 | 822.454 | 776.9172 |  | 20.5 | 20.2 | 16.2 | 16.2 | 104 | 29 | 70.9 | 24.7
2023-08-18 20:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 26.3 | 24.2 | 27.9 | 30.9 | 26.2 | 27.6 | 27.9 | 30.1 | 51.5 | 468 | 37.9 | 70.4 | 48.7 | 135 | 47.5 | 47.5 | 920.8591 | 891.8339 | [6 empty] | 29 | 70.9 | 24.7
2023-08-18 20:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.1 | 27.8 | 20.2 | 27.8 | 31.7 | 22.9 | 27.8 | 27.8 | 31.2 | 67.2 | 593 | 37 | 67.9 | 48.9 | 123.5 | 49.4 | 39.2 | 822.454 | 776.9172 |  | 20.5 | 20.2 | 16.2 | 16.2 | 104 | 29 | 70.9 | 24.7
2023-08-18 21:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.9 | 16.2 | 26.4 | 24.2 | 27.9 | 30.2 | 26.3 | 27.5 | 27.9 | 30.2 | 51.5 | 468 | 37.9 | 70.4 | 48.7 | 135 | 47.5 | 48.2 | 920.8591 | 891.8339 | [6 empty] | 28 | 75 | 25
2023-08-18 21:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.1 | 27.8 | 20.2 | 27.8 | 31.7 | 22.9 | 27.8 | 27.8 | 31.2 | 67.2 | 593 | 37 | 67.9 | 48.8 | 123.5 | 49.4 | 39.2 | 822.454 | 776.9172 |  | 20.5 | 20.2 | 16.2 | 16.2 | 104 | 28 | 75 | 25
2023-08-18 22:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.3 | 26.3 | 24.2 | 27.8 | 30.8 | 26.2 | 27.6 | 28.2 | 30.2 | 51.5 | 468 | 37.4 | 70.4 | 48.7 | 135 | 47.5 | 48.2 | 921.5735 | 891.8339 | [6 empty] | 28.2 | 79 | 25.2
2023-08-18 22:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.1 | 27.8 | 20.2 | 27.8 | 31.6 | 22.9 | 27.8 | 27.8 | 31.7 | 66.2 | 587 | 36.7 | 68.5 | 48.8 | 123.5 | 49.4 | 39.2 | 607.9327 | 776.9172 |  | 20.5 | 20.2 | 16.2 | 16.2 | 104 | 28.2 | 79 | 25.2
2023-08-18 23:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.8 | 16.3 | 26.3 | 24.1 | 27.9 | 30.8 | 26.3 | 27.6 | 28.2 | 30.2 | 51.5 | 468 | 37.4 | 70.4 | 48.7 | 135 | 47.5 | 48.2 | 921.5735 | 891.8339 | [6 empty] | 30.2 | 73.8 | 25.2
2023-08-18 23:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.1 | 27.8 | 20.2 | 27.8 | 31.6 | 22.9 | 27.8 | 27.8 | 31.2 | 67.1 | 587 | 36.9 | 68.5 | 48.8 | 123.5 | 49.5 | 38.2 | 728.9691 | 776.9172 |  | 20.5 | 20.2 | 16.2 | 16.2 | 101 | 30.2 | 73.8 | 25.2
2023-08-19 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.3 | 26.3 | 24.2 | 27.5 | 30.5 | 26.2 | 27.6 | 27.9 | 29.7 | 0.513 | 468 | 37.4 | 70.4 | 48.7 | 135 | 47.5 | 48.2 | 921.5735 | 891.8339 | [6 empty] | 30.2 | 76.4 | 28.1
2023-08-19 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.1 | 27.8 | 20.2 | 27.8 | 31.6 | 22.9 | 27.8 | 27.8 | 31.7 | 0.622 | 587 | 36.7 | 68.5 | 48.8 | 123.5 | 49.4 | 39.2 | 607.9327 | 776.9172 |  | 20.5 | 20.2 | 16.2 | 16.2 | 104 | 30.2 | 76.4 | 28.1
2023-08-19 01:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.3 | 26.3 | 24.3 | 27.4 | 30.6 | 26.2 | 27.6 | 27.9 | 29.7 | 51.3 | 452 | 37.6 | 72.6 | 48.7 | 134 | 47.5 | 48.2 | 1017.1771 | 891.8339 | [6 empty] | 29.5 | 78.2 | 27.9
2023-08-19 01:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.1 | 27.8 | 20.2 | 27.8 | 31.6 | 22.9 | 27.8 | 27.8 | 31.6 | 62.3 | 576 | 36.7 | 68.5 | 48.8 | 123.5 | 49.3 | 39.2 | 607.9327 | 776.9172 |  | 20.1 | 20.1 | 16.1 | 16.1 | 101 | 29.5 | 78.2 | 27.9
2023-08-19 02:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 26.2 | 24.2 | 27.2 | 30.2 | 26.2 | 27.4 | 27.3 | 28.7 | 51.3 | 428 | 37.6 | 72.4 | 48.7 | 134 | 47.5 | 48.2 | 1017.1771 | 891.8339 | [6 empty] | 28.4 | 79.4 | 26.8
2023-08-19 02:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.1 | 27.8 | 20.2 | 26.8 | 30.6 | 22.9 | 27.8 | 27.8 | 30.6 | 66.9 | 578 | 36.7 | 68.5 | 48.8 | 123.5 | 49.3 | 39.2 | 607.9327 | 776.9172 |  | 20.1 | 20.1 | 16.1 | 16.1 | 102 | 28.4 | 79.4 | 26.8
2023-08-19 03:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.3 | 26.4 | 24.2 | 27.3 | 30.4 | 26.2 | 27.6 | 27.9 | 29.4 | 51.5 | 428 | 37.6 | 72.4 | 48.7 | 134 | 49.3 | 48.2 | 1017.1771 | 891.8339 | [6 empty] | 27.4 | 82 | 26.1
2023-08-19 03:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.1 | 27.8 | 20.2 | 27.7 | 31.6 | 23 | 27.8 | 27.8 | 31.6 | 66.4 | 576 | 36.7 | 68.5 | 48.7 | 123.5 | 49.4 | 39.2 | 607.9327 | 891.8339 |  | 20.3 | 20.2 | 16.2 | 16.3 | 103 | 27.4 | 82 | 26.1
2023-08-19 04:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.3 | 26.4 | 24.2 | 27.8 | 30.8 | 26.3 | 27.6 | 28.2 | 30.1 | 51.7 | 428 | 37.4 | 72.4 | 48.7 | 134 | 49.2 | 48.2 | 975.0638 | 891.8339 | [6 empty] | 26.8 | 87 | 25
2023-08-19 04:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.1 | 27.8 | 20.2 | 27.2 | 31.6 | 23 | 27.8 | 27.8 | 31.6 | 66.2 | 576 | 36.7 | 68.5 | 48.8 | 123.5 | 49.4 | 39.2 | 607.9327 | 776.9172 |  | 20.5 | 20.3 | 16.2 | 16.3 | 104 | 26.8 | 87 | 25
2023-08-19 05:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20 | 16.3 | 26.4 | 24.2 | 27.8 | 30.8 | 26.2 | 27.6 | 28.2 | 30.1 | 51.7 | 428 | 37.4 | 72.4 | 48.7 | 134 | 49.3 | 48.2 | 975.0638 | 891.8339 | [6 empty] | 26.8 | 88.7 | 25.1
2023-08-19 05:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.1 | 27.8 | 20.2 | 27.7 | 31.5 | 22.9 | 27.8 | 27.8 | 31.6 | 65.4 | 576 | 36.7 | 68.5 | 48.8 | 123.5 | 49.4 | 39.2 | 607.9327 | 776.9172 |  | 20.8 | 20.2 | 16.3 | 16.3 | 105 | 26.8 | 88.7 | 25.1
2023-08-19 06:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.3 | 26.4 | 24.2 | 28 | 31 | 26.2 | 27.6 | 28.4 | 30.3 | 52 | 428 | 37.3 | 72.4 | 48.7 | 134 | 49.2 | 48.2 | 995.4532 | 891.8339 | [6 empty] | 27.1 | 87.8 | 25.4
2023-08-19 06:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.1 | 27.8 | 20.2 | 27.9 | 31.8 | 23 | 28.1 | 28 | 31.8 | 65.8 | 576 | 36.6 | 68.5 | 48.9 | 123.5 | 49.4 | 39.2 | 574.4693 | 776.9172 |  | 20.6 | 20.2 | 16.2 | 16.3 | 102 | 27.1 | 87.8 | 25.4
2023-08-19 07:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 26.3 | 24.2 | 28 | 30.8 | 26.2 | 27.6 | 28.4 | 30.2 | 52.4 | 432 | 37.3 | 72.4 | 48.7 | 134 | 49.2 | 48.2 | 995.4532 | 891.8339 | [6 empty] | 28.4 | 83.5 | 26.2
2023-08-19 07:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.1 | 27.8 | 20.2 | 27.9 | 31.8 | 23 | 28.1 | 28 | 31.6 | 65.8 | 576 | 36.7 | 68.5 | 48.9 | 123.5 | 49.4 | 39.2 | 607.9327 | 776.9172 |  | 20.6 | 20.2 | 16.3 | 16.1 | 102 | 28.4 | 83.5 | 26.2
2023-08-19 08:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 26.4 | 24.2 | 28.4 | 31.4 | 26.2 | 27.6 | 28.8 | 30.7 | 51.9 | 468 | 37.3 | 72.4 | 48.7 | 135 | 49.2 | 48.2 | 995.4532 | 891.8339 | [6 empty] | 29.8 | 75.7 | 26.2
2023-08-19 08:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.1 | 27.8 | 20.3 | 28.6 | 32.4 | 23 | 28.7 | 28.6 | 32.6 | 69.8 | 580 | 36.6 | 68.5 | 48.8 | 123.5 | 49.4 | 39.2 | 574.4693 | 776.9172 |  | 20.1 | 20.3 | 16.4 | 16.3 | 101 | 29.8 | 75.7 | 26.2
2023-08-19 09:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 26.4 | 24.2 | 28.4 | 31.4 | 26.2 | 27.6 | 28.8 | 30.7 | 51.9 | 468 | 37.3 | 72.4 | 48.7 | 135 | 49.2 | 48.2 | 995.4532 | 891.8339 | [6 empty] | 30.6 | 67.2 | 25.6
2023-08-19 09:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.1 | 27.8 | 20.3 | 28.6 | 32.4 | 23 | 28.7 | 28.6 | 32.6 | 67.1 | 596 | 36.6 | 68.5 | 48.8 | 123.5 | 49.4 | 39.2 | 574.4693 | 776.9172 |  | 20.1 | 20.3 | 16.4 | 16.3 | 101 | 30.6 | 67.2 | 25.6
2023-08-19 10:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 26.4 | 24.2 | 28 | 31 | 26.2 | 27.7 | 28.5 | 30.3 | 51.7 | 471 | 37.3 | 67.5 | 48.7 | 135 | 49.2 | 52 | 955.9038 | 891.8339 | [6 empty] | 32 | 63.6 | 26
2023-08-19 10:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.1 | 27.9 | 20.2 | 28.1 | 31.9 | 23 | 28.2 | 28.1 | 32 | 66.7 | 614 | 36.6 | 65.3 | 48.8 | 123.8 | 49.4 | 39.5 | 787.785 | 776.9172 |  | 20.8 | 20.2 | 16.2 | 16.3 | 103 | 32 | 63.6 | 26
2023-08-19 11:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 26.4 | 24.2 | 28 | 31 | 26.2 | 27.7 | 28.5 | 30.3 | 51.3 | 471 | 37.3 | 67.5 | 48.7 | 135 | 49.2 | 52 | 955.9038 | 891.8339 | [6 empty] | 28.3 | 75 | 24.7
2023-08-19 11:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.1 | 27.9 | 20.2 | 28.1 | 31.9 | 23 | 28.2 | 28.1 | 32 | 67.1 | 614 | 36.6 | 65.3 | 48.8 | 123.8 | 49.4 | 39.5 | 787.785 | 776.9172 |  | 20.8 | 20.2 | 16.2 | 16.3 | 101 | 28.3 | 75 | 24.7
2023-08-19 12:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 26.4 | 24.2 | 28 | 31 | 26.2 | 27.7 | 28.5 | 30.3 | 51.3 | 471 | 37.3 | 67.5 | 48.7 | 135 | 49.2 | 52 | 955.9038 | 891.8339 | [6 empty] | 29 | 68.9 | 25.3
2023-08-19 12:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.1 | 27.9 | 20.2 | 28.1 | 31.9 | 23 | 28.2 | 28.1 | 32 | 67.1 | 614 | 36.6 | 65.3 | 48.8 | 123.8 | 49.4 | 39.5 | 787.785 | 776.9172 |  | 20.8 | 20.2 | 16.2 | 16.3 | 101 | 29 | 68.9 | 25.3
2023-08-19 13:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 26.4 | 24.2 | 28 | 31 | 26.2 | 27.6 | 28.4 | 30.2 | 51.5 | 484 | 37.3 | 68.4 | 48.8 | 135 | 49.3 | 50.7 | 771.8615 | 776.9172 | [6 empty] | 32.1 | 62.9 | 26.1
2023-08-19 13:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.1 | 27.9 | 20.2 | 28.3 | 32 | 23 | 28.3 | 28.2 | 32 | 67.5 | 609 | 36.6 | 68.5 | 48.7 | 123.5 | 49.4 | 39.2 | 574.4693 | 891.8339 |  | 20.6 | 20.3 | 16.4 | 16.3 | 102 | 32.1 | 62.9 | 26.1
2023-08-19 14:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 26.4 | 24.2 | 28 | 31 | 26.2 | 27.6 | 28.4 | 30.2 | 51.5 | 484 | 37.3 | 68.4 | 48.8 | 135 | 49.3 | 50.7 | 771.8615 | 776.9172 | [6 empty] | 32.1 | 62.9 | 26.1
2023-08-19 14:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.1 | 27.9 | 20.2 | 28.3 | 32 | 23 | 28.3 | 28.2 | 32 | 67.5 | 609 | 36.6 | 68.5 | 48.7 | 123.5 | 49.4 | 39.2 | 574.4693 | 891.8339 |  | 20.6 | 20.3 | 16.3 | 16.3 | 101 | 32.1 | 62.9 | 26.1
2023-08-19 15:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 26.4 | 24.2 | 28 | 31 | 26.2 | 27.6 | 28.4 | 30.2 | 51.4 | 484 | 37.3 | 68.4 | 48.8 | 135 | 49.3 | 50.7 | 771.8615 | 776.9172 | [6 empty] | 32.5 | 60.7 | 25.8
2023-08-19 15:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.1 | 27.9 | 20.2 | 28.3 | 32 | 23 | 28.3 | 28.2 | 32 | 66.7 | 609 | 36.6 | 68.5 | 48.7 | 123.5 | 49.4 | 39.2 | 574.4693 | 891.8339 |  | 20.6 | 20.2 | 16.3 | 16.3 | 104 | 32.5 | 60.7 | 25.8
2023-08-19 16:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 26.4 | 24.2 | 28 | 31 | 26.2 | 27.6 | 28.4 | 30.2 | 51.5 | 479 | 37.3 | 68.4 | 48.8 | 135 | 49.3 | 50.7 | 771.8615 | 776.9172 | [6 empty] | 32.4 | 58.9 | 25.4
2023-08-19 16:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.1 | 27.9 | 20.2 | 28.3 | 32 | 23 | 28.3 | 28.2 | 32 | 66.9 | 609 | 36.6 | 68.5 | 48.7 | 123.5 | 49.4 | 39.2 | 574.4693 | 891.8339 |  | 20.6 | 20.3 | 16.4 | 16.3 | 101 | 32.4 | 58.9 | 25.4
2023-08-19 17:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 26.4 | 24.2 | 28 | 31 | 26.2 | 27.6 | 28.4 | 30.2 | 51.3 | 484 | 37.3 | 68.4 | 48.8 | 135 | 49.3 | 50.7 | 771.8615 | 776.9172 | [6 empty] | 32.9 | 54.7 | 25.3
2023-08-19 17:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.1 | 27.9 | 20.2 | 28.3 | 32 | 23 | 28.3 | 28.2 | 32 | 66.4 | 609 | 36.6 | 68.5 | 48.7 | 123.5 | 49.4 | 39.2 | 574.4693 | 891.8339 |  | 20.6 | 20.3 | 16.3 | 16.3 | 102 | 32.9 | 54.7 | 25.3
2023-08-19 18:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 26.4 | 24.2 | 28 | 31 | 26.2 | 27.6 | 28.4 | 30.2 | 51.3 | 484 | 37.3 | 68.4 | 48.8 | 135 | 49.3 | 50.7 | 771.8615 | 776.9172 | [6 empty] | 31.7 | 48.9 | 25
2023-08-19 18:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.1 | 27.9 | 20.2 | 28.3 | 32 | 23 | 28.3 | 28.2 | 32 | 66.4 | 609 | 36.6 | 68.5 | 48.7 | 123.5 | 49.4 | 39.2 | 574.4693 | 891.8339 |  | 20.6 | 20.3 | 16.3 | 16.3 | 102 | 31.7 | 48.9 | 25
2023-08-19 19:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.3 | 26.4 | 24.2 | 27.5 | 30.5 | 26.2 | 27.7 | 27.9 | 29.7 | 51.3 | 484 | 37.3 | 68.4 | 48.7 | 135 | 47.5 | 50.7 | 771.8615 | 891.8339 | [6 empty] | 30.5 | 64.2 | 24.9
2023-08-19 19:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.1 | 28 | 20.2 | 27.7 | 31.5 | 23 | 27.8 | 27.7 | 31.5 | 66.6 | 609 | 36.6 | 68.5 | 48.8 | 123.5 | 49.4 | 39.2 | 574.4693 | 776.9172 |  | 20.7 | 20.2 | 16.2 | 16.2 | 103 | 30.5 | 64.2 | 24.9
2023-08-19 20:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.3 | 26.4 | 24.2 | 28 | 30.5 | 26.2 | 27.7 | 27.8 | 29.6 | 51.3 | 484 | 37.3 | 68.4 | 48.7 | 135 | 47.5 | 50.7 | 771.8615 | 891.8339 | [6 empty] | 31.4 | 64.8 | 25.2
2023-08-19 20:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.1 | 28 | 20.2 | 27.7 | 31.5 | 23 | 27.8 | 27.7 | 31.5 | 66.4 | 609 | 36.6 | 68.5 | 48.8 | 123.5 | 49.4 | 39.2 | 574.4693 | 776.9172 |  | 20.7 | 20.2 | 16.2 | 16.2 | 103 | 31.4 | 64.8 | 25.2
2023-08-19 21:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 26.4 | 24.2 | 28 | 30.5 | 26.3 | 27.8 | 27.8 | 29.6 | 51.3 | 484 | 37.3 | 68.4 | 48.7 | 135 | 47.5 | 50.7 | 771.8615 | 891.8339 | [6 empty] | 29.8 | 76.2 | 25.4
2023-08-19 21:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.1 | 28 | 20.2 | 27.7 | 31.5 | 23 | 27.8 | 27.7 | 31.5 | 66.4 | 609 | 36.6 | 68.5 | 48.8 | 123.5 | 49.4 | 39.2 | 574.4693 | 776.9172 |  | 20.7 | 20.2 | 16.2 | 16.1 | 101 | 29.8 | 76.2 | 25.4
2023-08-19 22:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 26.4 | 24.2 | 28 | 30.5 | 26.3 | 27.8 | 27.8 | 29.6 | 51.3 | 484 | 37.3 | 68.4 | 48.7 | 135 | 47.5 | 50.7 | 771.8615 | 891.8339 | [6 empty] | 29.8 | 76.2 | 25.4
2023-08-19 22:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.2 | 28 | 20.2 | 27.7 | 31.5 | 23 | 27.8 | 27.7 | 31.5 | 66.4 | 609 | 36.6 | 68.5 | 48.8 | 123.5 | 49.4 | 39.2 | 574.4693 | 776.9172 |  | 20.7 | 20.2 | 16.2 | 16.1 | 101 | 29.8 | 76.2 | 25.4
2023-08-19 23:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 26.4 | 24.2 | 28.5 | 31.5 | 26.2 | 27.7 | 28.9 | 30.8 | 52.4 | 484 | 37.3 | 68.4 | 48.7 | 135 | 49.2 | 50.7 | 771.8615 | 891.8339 | [6 empty] | 28.6 | 81.7 | 25.9
2023-08-19 23:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.1 | 28 | 20.3 | 28.7 | 32.5 | 23 | 28.7 | 28.6 | 32.6 | 69.2 | 609 | 36.6 | 68.5 | 48.8 | 123.5 | 49.4 | 39.2 | 574.4693 | 776.9172 |  | 20.7 | 20.3 | 16.2 | 16.3 | 103 | 28.6 | 81.7 | 25.9
2023-08-20 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.3 | 26.3 | 24.2 | 27.5 | 30.5 | 26.2 | 27.6 | 27.9 | 29.7 | 0.513 | 468 | 37.4 | 70.4 | 48.7 | 135 | 47.5 | 48.2 | 921.5735 | 891.8339 | [6 empty] | 30.2 | 76.4 | 28.1
2023-08-20 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.1 | 27.8 | 20.2 | 27.8 | 31.6 | 22.9 | 27.8 | 27.8 | 31.7 | 0.624 | 587 | 36.7 | 68.5 | 48.8 | 123.5 | 49.4 | 39.2 | 607.9327 | 776.9172 |  | 20.5 | 20.2 | 16.2 | 16.2 | 102 | 30.2 | 76.4 | 28.1
2023-08-20 01:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.3 | 26.3 | 24.2 | 27.6 | 30.6 | 26.2 | 27.6 | 28.2 | 29.8 | 51.5 | 468 | 37.4 | 70.4 | 48.7 | 135 | 48.7 | 48.2 | 921.5735 | 891.8339 | [6 empty] | 27.7 | 85.9 | 26
2023-08-20 01:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.1 | 28.1 | 20.3 | 28.2 | 31.8 | 23 | 28.2 | 28.1 | 31.9 | 64.2 | 587 | 36.6 | 68.5 | 48.8 | 123.5 | 49.4 | 39.2 | 574.4693 | 776.9172 |  | 20.5 | 20.2 | 16.2 | 16.3 | 104 | 27.7 | 85.9 | 26
2023-08-20 02:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.3 | 26.3 | 24.2 | 27.8 | 30.8 | 26.2 | 27.6 | 28.3 | 29.9 | 51.6 | 468 | 37.3 | 70.4 | 48.7 | 135 | 49.2 | 48.2 | 950.9869 | 891.8339 | [6 empty] | 27.5 | 85.2 | 25.4
2023-08-20 02:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.1 | 28.1 | 20.3 | 28.2 | 31.9 | 23 | 28.2 | 28.1 | 31.9 | 64.5 | 587 | 36.7 | 68.5 | 48.8 | 123.5 | 49.4 | 39.2 | 607.9327 | 776.9172 |  | 20.4 | 20.2 | 16.3 | 16.3 | 102 | 27.5 | 85.2 | 25.4
2023-08-20 03:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 26.4 | 24.2 | 28.3 | 31.2 | 26.2 | 27.7 | 28.7 | 30.6 | 52.4 | 468 | 37.3 | 70.4 | 48.7 | 135 | 49.2 | 48.2 | 950.9869 | 891.8339 | [6 empty] | 27.5 | 85.4 | 25.6
2023-08-20 03:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 28.1 | 20.3 | 28.5 | 32.3 | 23 | 28.6 | 28.5 | 32.4 | 68.8 | 587 | 36.6 | 68.5 | 48.8 | 123.5 | 49.4 | 39.2 | 574.4693 | 776.9172 |  | 20.4 | 20.2 | 16.2 | 16.2 | 102 | 27.5 | 85.4 | 25.6
2023-08-20 04:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 26.4 | 24.2 | 28.3 | 31.3 | 26.2 | 27.7 | 28.7 | 30.6 | 52.8 | 468 | 37.3 | 70.4 | 48.7 | 135 | 49.2 | 48.2 | 950.9869 | 891.8339 | [6 empty] | 27.5 | 85.6 | 25.7
2023-08-20 04:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.1 | 28.1 | 20.3 | 28.4 | 32.2 | 23 | 28.5 | 28.4 | 32.3 | 69.4 | 587 | 36.6 | 68.5 | 48.8 | 123.5 | 49.4 | 39.2 | 574.4693 | 776.9172 |  | 20.6 | 20.2 | 16.2 | 16.3 | 102 | 27.5 | 85.6 | 25.7
2023-08-20 05:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 26.4 | 24.2 | 28.3 | 31.3 | 26.3 | 27.7 | 28.7 | 30.6 | 52.4 | 468 | 37.3 | 70.4 | 48.7 | 135 | 49.2 | 48.2 | 950.9869 | 891.8339 | [6 empty] | 27.5 | 87.1 | 25.7
2023-08-20 05:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 28.1 | 20.3 | 28.6 | 32.4 | 23 | 28.6 | 28.5 | 32.4 | 69.2 | 587 | 36.6 | 68.5 | 48.7 | 123.5 | 49.4 | 39.2 | 574.4693 | 891.8339 |  | 20.1 | 20.3 | 16.4 | 16.3 | 99 | 27.5 | 87.1 | 25.7
2023-08-20 06:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 26.4 | 24.1 | 28.2 | 31.2 | 26.1 | 27.7 | 27.4 | 30.6 | 52.4 | 468 | 37.3 | 70.5 | 48.7 | 135 | 49.2 | 48.2 | 952.0506 | 891.8339 | [6 empty] | 27.4 | 87.4 | 25.7
2023-08-20 06:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 28.1 | 20.3 | 28.4 | 31.9 | 23 | 28.6 | 28.5 | 32.4 | 72.8 | 587 | 36.6 | 68.5 | 48.6 | 123.5 | 49.5 | 39.2 | 574.4693 | 891.8339 |  | 20.1 | 20.3 | 16.5 | 16.3 | 102 | 27.4 | 87.4 | 25.7
2023-08-20 07:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 26.4 | 24.2 | 27.8 | 31.1 | 26.1 | 27.6 | 27.8 | 30.2 | 52.4 | 478 | 37.3 | 70.6 | 48.7 | 135 | 49.1 | 48.2 | 996.0441 | 891.8339 | [6 empty] | 28.4 | 82.5 | 25.6
2023-08-20 07:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 28.1 | 20.3 | 28.6 | 32.1 | 23 | 28.4 | 28.6 | 32.6 | 71.4 | 587 | 36.6 | 68.5 | 48.6 | 123.5 | 49.5 | 39.2 | 574.4693 | 891.8339 |  | 20.1 | 20.3 | 16.5 | 16.3 | 101 | 28.4 | 82.5 | 25.6
2023-08-20 08:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.3 | 26.4 | 24.2 | 28.5 | 31.5 | 26.2 | 27.7 | 28.9 | 30.8 | 54 | 479 | 37.3 | 70.6 | 48.7 | 135 | 49.3 | 48.3 | 996.0441 | 891.8339 | [6 empty] | 29.3 | 77.3 | 26.2
2023-08-20 08:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.1 | 28.1 | 20.3 | 28.8 | 32.6 | 23 | 28.8 | 28.7 | 32.7 | 70.9 | 587 | 36.6 | 68.5 | 48.8 | 123.6 | 49.4 | 39.2 | 574.4693 | 776.9172 |  | 20.7 | 20.2 | 16.2 | 16.3 | 100 | 29.3 | 77.3 | 26.2
2023-08-20 09:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 26.4 | 24.2 | 28.5 | 31.4 | 26.2 | 27.7 | 28.9 | 30.7 | 53.2 | 478 | 37.3 | 70.6 | 48.7 | 135 | 49.2 | 48.2 | 996.0441 | 891.8339 | [6 empty] | 31.3 | 67.5 | 26.4
2023-08-20 09:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 28.1 | 20.3 | 28.8 | 32.6 | 23 | 28.8 | 28.7 | 32.7 | 70.6 | 587 | 36.6 | 68.5 | 48.8 | 123.5 | 49.4 | 39.1 | 574.4693 | 776.9172 |  | 20.7 | 20.3 | 16.4 | 16.3 | 103 | 31.3 | 67.5 | 26.4
2023-08-20 10:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 26.4 | 24.2 | 28.5 | 31.4 | 26.2 | 27.7 | 28.9 | 30.8 | 53.4 | 481 | 37.3 | 70.4 | 48.8 | 133 | 49.2 | 48.3 | 950.9869 | 776.9172 | [6 empty] | 33.2 | 61.6 | 26.7
2023-08-20 10:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 28.2 | 20.3 | 28.7 | 32.5 | 23 | 28.8 | 28.7 | 32.6 | 70.6 | 630 | 36.6 | 68.5 | 48.7 | 123.5 | 49.4 | 39.2 | 574.4693 | 891.8339 |  | 20.6 | 20.3 | 16.4 | 16.3 | 100 | 33.2 | 61.6 | 26.7
2023-08-20 11:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.3 | 26.4 | 24.2 | 28.3 | 31.2 | 26.2 | 27.7 | 28.7 | 30.6 | 52.3 | 480 | 37.3 | 70.5 | 48.7 | 134 | 49.2 | 48.3 | 952.0506 | 891.8339 | [6 empty] | 33.4 | 58.8 | 26.5
2023-08-20 11:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.1 | 28.2 | 20.2 | 28.6 | 32.3 | 23 | 28.5 | 28.5 | 32.5 | 69.2 | 631 | 36.6 | 68.6 | 48.7 | 123.6 | 49.4 | 39.2 | 574.4693 | 891.8339 |  | 20.7 | 20.2 | 16.2 | 16.3 | 105 | 33.4 | 58.8 | 26.5
2023-08-20 12:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 26.4 | 24.2 | 28.5 | 31.4 | 26.3 | 27.7 | 28.9 | 30.7 | 52.4 | 474 | 37.3 | 67.7 | 48.7 | 135.4 | 49.2 | 52.4 | 955.9038 | 891.8339 | [6 empty] | 33.9 | 58.5 | 26.9
2023-08-20 12:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.1 | 28.2 | 20.2 | 28.7 | 32.4 | 23 | 28.7 | 28.7 | 32.6 | 68.3 | 623 | 36.6 | 65.7 | 48.8 | 123.8 | 49.4 | 39.6 | 740.5352 | 776.9172 |  | 20.6 | 20.2 | 16.4 | 16.3 | 104 | 33.9 | 58.5 | 26.9
2023-08-20 13:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 26.4 | 24.2 | 28.3 | 31.4 | 26.2 | 27.7 | 28.9 | 30.6 | 52.3 | 476 | 37.3 | 67.7 | 48.7 | 135 | 49.2 | 52.4 | 955.9038 | 891.8339 | [6 empty] | 33.8 | 59.3 | 27
2023-08-20 13:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16 | 28.2 | 20.1 | 28.7 | 32.4 | 23 | 28.7 | 28.7 | 32.6 | 68.8 | 632 | 36.6 | 68.3 | 48.8 | 121.4 | 49.4 | 40 | 712.9988 | 776.9172 |  | 20.4 | 20.1 | 16.2 | 16.3 | 101 | 33.8 | 59.3 | 27
2023-08-20 14:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 26.4 | 24.2 | 28.3 | 31.3 | 26.3 | 27.7 | 28.7 | 30.6 | 52.4 | 475 | 37.3 | 67.7 | 48.7 | 135 | 49.3 | 52.5 | 955.9038 | 891.8339 | [6 empty] | 35.3 | 51.2 | 26.7
2023-08-20 14:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 28.2 | 20.2 | 28.5 | 32.3 | 23 | 28.6 | 28.5 | 32.2 | 68.8 | 631 | 36.6 | 68.4 | 48.8 | 122.3 | 49.4 | 39.9 | 574.4693 | 776.9172 |  | 20.8 | 20.2 | 16.4 | 16.3 | 102 | 35.3 | 51.2 | 26.7
2023-08-20 15:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 26.4 | 24.2 | 27.9 | 30.9 | 26.3 | 27.7 | 28.4 | 30.2 | 52.4 | 474 | 37.3 | 67.7 | 48.7 | 135 | 49.2 | 52.4 | 955.9038 | 891.8339 | [6 empty] | 36 | 48 | 26.4
2023-08-20 15:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 28.2 | 20.3 | 28.4 | 32.2 | 23 | 28.4 | 28.3 | 32.3 | 68.8 | 632 | 36.6 | 68.3 | 48.7 | 121.6 | 49.4 | 40 | 712.9988 | 789.8564 |  | 20.8 | 20.2 | 16.4 | 16.3 | 101 | 36 | 48 | 26.4
2023-08-20 16:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 26.4 | 24.2 | 28.1 | 31.1 | 26.2 | 27.7 | 28.4 | 30.3 | 52.4 | 472 | 37.3 | 67.7 | 48.7 | 135 | 49.1 | 52.3 | 955.9038 | 891.8339 | [6 empty] | 34.9 | 51.4 | 26.4
2023-08-20 16:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16 | 28.2 | 20.2 | 28.6 | 32.3 | 23 | 28.5 | 28.7 | 32.3 | 68.8 | 635 | 36.6 | 68.3 | 48.8 | 122.1 | 49.4 | 39.9 | 712.9988 | 776.9172 |  | 20.6 | 20.1 | 16.3 | 16.2 | 102 | 34.9 | 51.4 | 26.4
2023-08-20 17:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 26.4 | 24.2 | 28 | 31 | 26.2 | 27.7 | 28.4 | 30.2 | 53 | 472 | 37.3 | 67.7 | 48.7 | 135 | 49.2 | 52.2 | 955.9038 | 891.8339 | [6 empty] | 33.8 | 51.3 | 26.4
2023-08-20 17:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16 | 28.2 | 20.2 | 28.5 | 32.3 | 23 | 28.5 | 28.7 | 32.3 | 68.8 | 634 | 36.6 | 68.3 | 48.8 | 121.6 | 49.4 | 40 | 712.9988 | 776.9172 |  | 20.6 | 20.2 | 16.3 | 16.2 | 101 | 33.8 | 51.3 | 26.4
2023-08-20 18:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 26.4 | 24.2 | 28.9 | 32 | 26.3 | 27.7 | 29.3 | 31.3 | 54.1 | 472 | 37.3 | 67.7 | 48.7 | 135 | 49.2 | 52.3 | 955.9038 | 891.8339 | [6 empty] | 32.5 | 64.6 | 26.8
2023-08-20 18:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 28.3 | 20.3 | 29 | 32.9 | 23 | 29.1 | 28.9 | 32.9 | 68.8 | 635 | 36.6 | 68.3 | 48.8 | 122 | 49.4 | 40 | 712.9988 | 776.9172 |  | 21 | 20.3 | 16.4 | 16.4 | 96 | 32.5 | 64.6 | 26.8
2023-08-20 19:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 26.4 | 24.2 | 28.1 | 31.4 | 26.2 | 27.7 | 28.6 | 30.3 | 53.2 | 475 | 37.3 | 67.7 | 48.7 | 135 | 49.1 | 52.3 | 955.9038 | 891.8339 | [6 empty] | 32.9 | 58.6 | 26.4
2023-08-20 19:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16 | 28.2 | 20.1 | 28.5 | 32.3 | 23 | 28.5 | 28.7 | 32.3 | 68.8 | 625 | 36.6 | 68.3 | 48.7 | 122.2 | 49.4 | 40 | 712.9988 | 789.8564 |  | 20.5 | 20.2 | 16.3 | 16.2 | 99 | 32.9 | 58.6 | 26.4
2023-08-20 20:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 26.4 | 24.2 | 28.1 | 31.4 | 26.2 | 27.7 | 28.6 | 30.3 | 51.9 | 475 | 37.3 | 67.7 | 48.7 | 135 | 49.1 | 52.3 | 955.9038 | 891.8339 | [6 empty] | 30.3 | 71.3 | 26
2023-08-20 20:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16 | 28.2 | 20.1 | 28.5 | 32.3 | 23 | 28.5 | 28.7 | 32.3 | 70.4 | 625 | 36.6 | 68.3 | 48.7 | 122.2 | 49.4 | 40 | 712.9988 | 789.8564 |  | 20.5 | 20.2 | 16.3 | 16.2 | 99 | 30.3 | 71.3 | 26
2023-08-20 21:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 26.5 | 24.3 | 28.3 | 31.3 | 26.3 | 27.8 | 28.7 | 30.5 | 52 | 474 | 37.3 | 67.6 | 48.7 | 135 | 49.2 | 52.3 | 955.9038 | 891.8339 | [6 empty] | 29.9 | 74.1 | 26
2023-08-20 21:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 28.3 | 20.3 | 28.6 | 32.4 | 23.1 | 28.6 | 28.5 | 32.4 | 69.4 | 629 | 36.6 | 68.3 | 48.8 | 122.2 | 49.4 | 40 | 712.9988 | 776.9172 |  | 20.2 | 20.3 | 16.4 | 16.3 | 101 | 29.9 | 74.1 | 26
2023-08-20 22:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 26.5 | 24.3 | 28.3 | 31.3 | 26.3 | 27.8 | 28.7 | 30.6 | 52 | 472 | 37.3 | 67.7 | 48.7 | 135 | 49.2 | 52.3 | 955.9038 | 891.8339 | [6 empty] | 29.7 | 75.1 | 26
2023-08-20 22:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 28.3 | 20.3 | 28.6 | 32.4 | 23.1 | 28.6 | 28.5 | 32.4 | 69.4 | 625 | 36.6 | 68.3 | 48.8 | 122.2 | 49.4 | 40 | 712.9988 | 776.9172 |  | 20.2 | 20.3 | 16.4 | 16.3 | 102 | 29.7 | 75.1 | 26
2023-08-20 23:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.5 | 16.3 | 26.3 | 24.2 | 28.1 | 31.3 | 26.2 | 27.8 | 28.5 | 30.6 | 52.2 | 481 | 37.3 | 67.7 | 48.7 | 135 | 19.2 | 52.3 | 955.9038 | 891.8339 | [6 empty] | 28.8 | 82.1 | 26.5
2023-08-20 23:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.1 | 28.2 | 20.1 | 28.5 | 32.4 | 23 | 28.5 | 28.5 | 32.4 | 69.7 | 624 | 36.6 | 68.3 | 48.8 | 122.2 | 49.4 | 10 | 712.9988 | 776.9172 |  | 20.2 | 20.2 | 16.4 | 16.2 | 100 | 28.8 | 82.1 | 26.5
2023-08-21 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.3 | 26.3 | 24.2 | 27.5 | 30.5 | 26.2 | 27.6 | 27.9 | 29.7 | 0.513 | 468 | 37.4 | 70.4 | 48.7 | 135 | 47.5 | 52.6 | 921.5735 | 891.8339 | [6 empty] | 30.2 | 76.4 | 28.1
2023-08-21 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.1 | 27.8 | 20.2 | 27.8 | 31.6 | 22.9 | 27.8 | 27.8 | 31.7 | 0.624 | 603 | 36.7 | 68.5 | 48.8 | 123.5 | 49.4 | 39.2 | 607.9327 | 776.9172 |  | 20.5 | 20.2 | 16.2 | 16.2 | 102 | 30.2 | 76.4 | 28.1
2023-08-21 01:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.3 | 26.3 | 24.2 | 27.6 | 30.6 | 26.2 | 27.6 | 28.2 | 29.8 | 51.5 | 468 | 37.4 | 70.4 | 48.7 | 135 | 48.7 | 52.6 | 921.5735 | 891.8339 | [6 empty] | 27.7 | 85.9 | 26
2023-08-21 01:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.1 | 28.1 | 20.3 | 28.2 | 31.8 | 23 | 28.2 | 28.1 | 31.9 | 64.2 | 631 | 36.6 | 68.5 | 48.8 | 123.5 | 49.4 | 39.2 | 574.4693 | 776.9172 |  | 20.5 | 20.2 | 16.2 | 16.3 | 104 | 27.7 | 85.9 | 26
2023-08-21 02:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.3 | 26.3 | 24.2 | 27.8 | 30.8 | 26.2 | 27.6 | 28.3 | 29.9 | 51.6 | 468 | 37.3 | 70 | 48.7 | 135 | 49.2 | 52.6 | 939.8155 | 891.8339 | [6 empty] | 27.5 | 85.2 | 25.4
2023-08-21 02:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.1 | 28.1 | 20.3 | 28.2 | 31.9 | 23 | 28.2 | 28.1 | 31.9 | 64.5 | 630 | 36.7 | 68.5 | 48.8 | 123.5 | 49.4 | 39.2 | 607.9327 | 776.9172 |  | 20.4 | 20.2 | 16.3 | 16.3 | 102 | 27.5 | 85.2 | 25.4
2023-08-21 03:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 26.4 | 24.2 | 28.3 | 31.2 | 26.2 | 27.7 | 28.7 | 30.6 | 52.4 | 468 | 37.3 | 68.9 | 48.7 | 135 | 49.2 | 52.6 | 771.8615 | 891.8339 | [6 empty] | 27.5 | 85.4 | 25.6
2023-08-21 03:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 28.1 | 20.3 | 28.5 | 32.3 | 23 | 28.6 | 28.5 | 32.4 | 68.8 | 631 | 36.6 | 68.5 | 48.8 | 123.5 | 49.4 | 39.2 | 574.4693 | 776.9172 |  | 20.4 | 20.2 | 16.2 | 16.2 | 102 | 27.5 | 85.4 | 25.6
2023-08-21 04:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 26.4 | 24.2 | 28.3 | 31.3 | 26.2 | 27.7 | 28.7 | 30.6 | 52.8 | 468 | 37.3 | 67.9 | 48.7 | 135 | 49.2 | 52.6 | 955.9038 | 891.8339 | [6 empty] | 28.2 | 78.9 | 25.6
2023-08-21 04:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.1 | 28.1 | 20.3 | 28.4 | 32.2 | 23 | 28.5 | 28.4 | 32.3 | 69.4 | 629 | 36.6 | 68.5 | 48.8 | 123.5 | 49.4 | 39.2 | 574.4693 | 776.9172 |  | 20.6 | 20.2 | 16.2 | 16.3 | 102 | 28.2 | 78.9 | 25.6
2023-08-21 05:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 26.4 | 24.2 | 28.3 | 31.3 | 26.3 | 27.7 | 28.7 | 30.6 | 52.4 | 468 | 37.3 | 67.9 | 48.7 | 135 | 49.2 | 52.6 | 955.9038 | 891.8339 | [6 empty] | 29 | 74.3 | 25.6
2023-08-21 05:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 28.1 | 20.3 | 28.6 | 32.4 | 23 | 28.6 | 28.5 | 32.4 | 69.2 | 631 | 36.6 | 68.5 | 48.7 | 123.5 | 49.4 | 39.2 | 574.4693 | 891.8339 |  | 20.1 | 20.3 | 16.4 | 16.3 | 104 | 29 | 74.3 | 25.6
2023-08-21 06:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 26.4 | 24.1 | 28.2 | 31.2 | 26.1 | 27.7 | 27.4 | 30.6 | 52.4 | 468 | 37.3 | 67.9 | 48.7 | 135 | 49.2 | 52.6 | 955.9038 | 891.8339 | [6 empty] | 29 | 73.9 | 25.6
2023-08-21 06:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 28.1 | 20.3 | 28.4 | 31.9 | 23 | 28.6 | 28.5 | 32.4 | 72.8 | 6327 | 36.6 | 67.5 | 48.6 | 123.7 | 49.5 | 39.2 | 756.5223 | 891.8339 |  | 20.4 | 20.3 | 16.5 | 16.3 | 102 | 29 | 73.9 | 25.6
2023-08-21 07:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 26.5 | 24.3 | 28 | 31 | 26.3 | 27.8 | 28.3 | 30.3 | 52.8 | 472 | 37.3 | 67.9 | 48.7 | 135.7 | 49 | 52.6 | 955.9038 | 891.8339 | [6 empty] | 29.2 | 73.9 | 25.6
2023-08-21 07:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.1 | 28.3 | 20.2 | 28.4 | 32.2 | 23.1 | 28.5 | 28.4 | 32.3 | 70.2 | 631 | 36.6 | 65.8 | 48.7 | 123.7 | 49.4 | 39.1 | 740.5352 | 891.8339 |  | 20.5 | 20.2 | 16.2 | 16.2 | 105 | 29.2 | 73.9 | 25.6
2023-08-21 08:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.3 | 26.5 | 24.3 | 28 | 31 | 26.3 | 27.8 | 28 | 31 | 52.4 | 471.7 | 37.3 | 67.8 | 48.7 | 135.1 | 49.3 | 53.2 | 955.9038 | 891.8339 | [6 empty] | 30.2 | 71.6 | 26
2023-08-21 08:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.2 | 28.3 | 20.2 | 28.3 | 32 | 23.1 | 28.3 | 28.3 | 31.9 | 67.3 | 614 | 36.6 | 65.7 | 48.7 | 123.1 | 49.5 | 39.5 | 740.5352 | 789.8564 |  | 20.8 | 20.2 | 16.4 | 16.3 | 101 | 30.2 | 71.6 | 26
2023-08-21 09:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.3 | 26.5 | 24.3 | 28.2 | 31.1 | 26.3 | 27.8 | 28.6 | 30.5 | 52.6 | 473 | 37.3 | 67.6 | 48.7 | 135.3 | 49.3 | 53.1 | 955.9038 | 891.8339 | [6 empty] | 31.3 | 65.5 | 26.1
2023-08-21 09:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.1 | 28.3 | 20.2 | 28.4 | 32.2 | 23.1 | 28.5 | 28.4 | 32.4 | 69.6 | 618 | 36.6 | 65.2 | 48.7 | 122.8 | 49.5 | 39.2 | 759.8416 | 789.8564 |  | 20.8 | 20.2 | 16.2 | 16.3 | 99 | 31.3 | 65.5 | 26.1
2023-08-21 10:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20 | 16.1 | 26.5 | 24.3 | 28.3 | 31.3 | 26.3 | 27.8 | 28.7 | 30.6 | 53 | 472 | 37.3 | 67.5 | 48.7 | 135.2 | 49.3 | 53.6 | 955.9038 | 891.8339 | [6 empty] | 32.3 | 62.7 | 26.4
2023-08-21 10:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 28.3 | 20.2 | 28.5 | 32.3 | 23.1 | 28.6 | 28.5 | 32.4 | 69.6 | 625 | 36.6 | 64.8 | 48.8 | 123.3 | 49.5 | 39.1 | 792.1057 | 776.9172 |  | 20.2 | 20.3 | 16.4 | 16.3 | 100 | 32.3 | 62.7 | 26.4
2023-08-21 11:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.3 | 26.5 | 24.3 | 28.6 | 31.7 | 26.3 | 27.8 | 28.9 | 31 | 55.7 | 468 | 37.6 | 67.1 | 48.7 | 135.6 | 49.4 | 53.1 | 951.8531 | 891.8339 | [6 empty] | 33.2 | 58.9 | 26.3
2023-08-21 11:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 28.3 | 20.3 | 28.4 | 32.3 | 23.1 | 28.6 | 28.4 | 32.4 | 71.3 | 633 | 36.9 | 67.6 | 48.7 | 128.3 | 49.5 | 40.1 | 839.5796 | 891.8339 |  | 20.3 | 20.3 | 16.2 | 16.2 | 100 | 33.2 | 58.9 | 26.3
2023-08-21 12:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 26.5 | 24.3 | 28.5 | 31.4 | 26.3 | 27.8 | 28.9 | 30.7 | 52.8 | 474 | 37.6 | 67.5 | 48.7 | 135.2 | 49.4 | 52.8 | 958.0712 | 891.8339 | [6 empty] | 33.8 | 57 | 26.5
2023-08-21 12:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 28.3 | 20.3 | 28.4 | 32.3 | 23.1 | 28.6 | 28.4 | 32.4 | 71.1 | 640 | 36.9 | 65.6 | 48.7 | 123.3 | 49.5 | 39.2 | 788.7599 | 789.8564 |  | 20.3 | 20.2 | 16.1 | 16.2 | 101 | 33.8 | 57 | 26.5
2023-08-21 13:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 26.5 | 24.3 | 28.6 | 31.7 | 26.3 | 27.8 | 29.1 | 31 | 54 | 475 | 37.6 | 67.6 | 48.7 | 135.6 | 49 | 52.7 | 958.0712 | 891.8339 | [6 empty] | 35 | 55.1 | 27.1
2023-08-21 13:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 28.3 | 20.3 | 28.6 | 32.5 | 23.1 | 28.7 | 28.7 | 32.5 | 71.3 | 637 | 36.9 | 66.8 | 48.8 | 123.3 | 49.5 | 39.4 | 828.578 | 776.9172 |  | 20.2 | 20.3 | 16.4 | 16.3 | 101 | 35 | 55.1 | 27.1
2023-08-21 14:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 26.5 | 24.3 | 28.5 | 31.4 | 26.3 | 27.8 | 28.9 | 30.7 | 52.8 | 475 | 37.5 | 67.5 | 48.7 | 135.4 | 49 | 52.7 | 958.0712 | 891.8339 | [6 empty] | 35.7 | 49.9 | 26.9
2023-08-21 14:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 28.3 | 20.3 | 28.5 | 32.5 | 23.1 | 28.5 | 28.5 | 32.3 | 70 | 637 | 36.8 | 65.8 | 48.7 | 123.3 | 49.4 | 39.3 | 758.1617 | 789.8564 |  | 20.8 | 20.3 | 16.4 | 16.4 | 101 | 35.7 | 49.9 | 26.9
2023-08-21 15:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 26.5 | 24.3 | 28.4 | 31.3 | 26.3 | 27.8 | 28.9 | 30.7 | 53.4 | 474 | 37.5 | 67.5 | 48.7 | 135.4 | 48.9 | 52.6 | 958.0712 | 891.8339 | [6 empty] | 36.2 | 47.9 | 26.9
2023-08-21 15:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 28.3 | 20.3 | 28.6 | 32.3 | 23.1 | 28.5 | 28.5 | 32.4 | 70.4 | 638 | 36.8 | 66.4 | 48.8 | 123.4 | 49.4 | 39.3 | 758.1617 | 776.9172 |  | 20.9 | 20.2 | 16.4 | 16.3 | 100 | 36.2 | 47.9 | 26.9
2023-08-21 16:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 26.5 | 24.3 | 28.2 | 31.2 | 26.3 | 27.8 | 28.5 | 30.5 | 53 | 472 | 37.4 | 67.9 | 48.7 | 135.1 | 49.2 | 53.5 | 900.3034 | 891.8339 | [6 empty] | 36.1 | 47 | 26.4
2023-08-21 16:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.1 | 28.3 | 20.3 | 28.3 | 32.2 | 23.1 | 28.4 | 28.3 | 32.2 | 70.6 | 642 | 36.8 | 64.8 | 48.8 | 121.8 | 49.3 | 39.4 | 792.1284 | 776.9172 |  | 20.6 | 20.5 | 16.3 | 16.2 | 101 | 36.1 | 47 | 26.4
2023-08-21 17:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 26.5 | 24.3 | 28 | 31.1 | 26.3 | 27.8 | 28.5 | 30.4 | 53.4 | 474 | 37.5 | 67.6 | 48.7 | 135.4 | 49.3 | 52.8 | 958.0712 | 891.8339 | [6 empty] | 34.9 | 50.5 | 26.1
2023-08-21 17:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 28.3 | 20.3 | 28.3 | 32.3 | 23.1 | 28.5 | 28.3 | 32.4 | 71.1 | 644 | 36.8 | 65.6 | 48.9 | 119.8 | 49.3 | 41.1 | 758.1617 | 776.9172 |  | 20.4 | 20.4 | 16.4 | 16.3 | 97 | 34.9 | 50.5 | 26.1
2023-08-21 18:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 26.5 | 24.3 | 28 | 31.1 | 26.3 | 27.8 | 28.5 | 30.4 | 53.2 | 472 | 37.5 | 68.1 | 48.7 | 133.6 | 49.3 | 53.4 | 958.0712 | 891.8339 | [6 empty] | 34.5 | 52.7 | 26.2
2023-08-21 18:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 28.3 | 20.3 | 28.4 | 32.3 | 23.1 | 28.4 | 28.4 | 32.4 | 70.4 | 648 | 36.8 | 63.5 | 48.8 | 121.3 | 49.5 | 38.5 | 629.6917 | 776.9172 |  | 20.9 | 20.3 | 16.2 | 16.3 | 99 | 34.5 | 52.7 | 26.2
2023-08-21 19:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 26.4 | 24.2 | 29 | 32.2 | 26.3 | 27.8 | 29.5 | 31.4 | 56.4 | 482 | 37.8 | 69.3 | 48.7 | 135.6 | 49.3 | 53.5 | 768.3041 | 891.8339 | [6 empty] | 29.9 | 77.2 | 26.4
2023-08-21 19:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 28.3 | 20.3 | 28.4 | 32.3 | 23.1 | 28.4 | 28.3 | 32.3 | 70.8 | 652 | 36.8 | 64.9 | 48.8 | 122.6 | 49.5 | 40.6 | 792.1284 | 776.9172 |  | 20.6 | 20.5 | 16.4 | 16.3 | 100 | 29.9 | 77.2 | 26.4
2023-08-21 20:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 26.4 | 24.2 | 28.1 | 31.4 | 26.2 | 27.7 | 28.6 | 30.3 | 51.9 | 475 | 37.3 | 67.7 | 48.7 | 135 | 49.1 | 52.3 | 955.9038 | 891.8339 | [6 empty] | 30.3 | 71.3 | 26
2023-08-21 20:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16 | 28.2 | 20.1 | 28.5 | 32.3 | 23 | 28.5 | 28.7 | 32.3 | 70.4 | 625 | 36.6 | 68.3 | 48.7 | 122.2 | 49.4 | 40 | 712.9988 | 789.8564 |  | 20.5 | 20.2 | 16.3 | 16.2 | 99 | 30.3 | 71.3 | 26
2023-08-21 21:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 26.5 | 24.3 | 28.3 | 31.3 | 26.3 | 27.8 | 28.7 | 30.5 | 52 | 474 | 37.3 | 67.6 | 48.7 | 135 | 49.2 | 52.3 | 955.9038 | 891.8339 | [6 empty] | 29.9 | 74.1 | 26
2023-08-21 21:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 28.3 | 20.3 | 28.6 | 32.4 | 23.1 | 28.6 | 28.5 | 32.4 | 69.4 | 629 | 36.6 | 68.3 | 48.8 | 122.2 | 49.4 | 40 | 712.9988 | 776.9172 |  | 20.2 | 20.3 | 16.4 | 16.3 | 101 | 29.9 | 74.1 | 26
2023-08-21 22:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 26.5 | 24.3 | 28.3 | 31.3 | 26.3 | 27.8 | 28.7 | 30.6 | 52 | 472 | 37.3 | 67.7 | 48.7 | 135 | 49.2 | 52.3 | 955.9038 | 891.8339 | [6 empty] | 29.7 | 75.1 | 26
2023-08-21 22:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 28.3 | 20.3 | 28.6 | 32.4 | 23.1 | 28.6 | 28.5 | 32.4 | 69.4 | 625 | 36.6 | 68.3 | 48.8 | 122.2 | 49.4 | 40 | 712.9988 | 776.9172 |  | 20.2 | 20.3 | 16.4 | 16.3 | 102 | 29.7 | 75.1 | 26
2023-08-21 23:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 26.5 | 24.2 | 28.1 | 31.2 | 26.3 | 27.8 | 28.7 | 30 | 52 | 476 | 37.3 | 67.6 | 48.7 | 135 | 49.3 | 52.3 | 955.9038 | 891.8339 | [6 empty] | 29 | 77.2 | 26
2023-08-21 23:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16 | 28.2 | 20.3 | 28.3 | 32.2 | 23.1 | 28.5 | 28.5 | 32.4 | 70 | 626 | 36.6 | 68.3 | 48.8 | 122.1 | 49.4 | 40 | 712.9988 | 776.9172 |  | 20.3 | 20.2 | 16.3 | 16.2 | 103 | 29 | 77.2 | 26
2023-08-22 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.3 | 26.3 | 24.2 | 27.5 | 30.5 | 26.2 | 27.6 | 27.9 | 29.7 | 0.513 | 468 | 37.4 | 70.4 | 48.7 | 135 | 47.5 | 52.6 | 921.5735 | 891.8339 | [6 empty] | 27.2 | 80.4 | 25.3
2023-08-22 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.1 | 27.8 | 20.2 | 27.8 | 31.6 | 22.9 | 27.8 | 27.8 | 31.7 | 0.624 | 603 | 36.7 | 68.5 | 48.8 | 123.5 | 49.4 | 39.2 | 607.9327 | 776.9172 |  | 20.5 | 20.2 | 16.2 | 16.2 | 102 | 27.2 | 80.4 | 25.3
2023-08-22 01:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.3 | 26.3 | 24.2 | 27.6 | 30.6 | 26.2 | 27.6 | 28.2 | 29.8 | 51.5 | 468 | 37.4 | 70.4 | 48.7 | 135 | 48.7 | 52.6 | 921.5735 | 891.8339 | [6 empty] | 27.7 | 80.9 | 26
2023-08-22 01:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.1 | 28.1 | 20.3 | 28.2 | 31.8 | 23 | 28.2 | 28.1 | 31.9 | 64.2 | 631 | 36.6 | 68.5 | 48.8 | 123.5 | 49.4 | 39.2 | 574.4693 | 776.9172 |  | 20.5 | 20.2 | 16.2 | 16.3 | 104 | 27.7 | 80.9 | 26
2023-08-22 02:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.3 | 26.3 | 24.2 | 27.8 | 30.8 | 26.2 | 27.6 | 28.3 | 29.9 | 51.6 | 468 | 37.3 | 70 | 48.7 | 135 | 49.2 | 52.6 | 939.8155 | 891.8339 | [6 empty] | 27.5 | 85 | 25.4
2023-08-22 02:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.1 | 28.1 | 20.3 | 28.2 | 31.9 | 23 | 28.2 | 28.1 | 31.9 | 64.5 | 630 | 36.7 | 68.5 | 48.8 | 123.5 | 49.4 | 39.2 | 607.9327 | 776.9172 |  | 20.4 | 20.2 | 16.3 | 16.3 | 102 | 27.5 | 85 | 25.4
2023-08-22 03:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 26.4 | 24.2 | 28.3 | 31.2 | 26.2 | 27.7 | 28.7 | 30.6 | 52.4 | 468 | 37.3 | 68.9 | 48.7 | 135 | 49.2 | 52.6 | 771.8615 | 891.8339 | [6 empty] | 27.5 | 84.4 | 25.6
2023-08-22 03:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 28.1 | 20.3 | 28.5 | 32.3 | 23 | 28.6 | 28.5 | 32.4 | 68.8 | 631 | 36.6 | 68.5 | 48.8 | 123.5 | 49.4 | 39.2 | 574.4693 | 776.9172 |  | 20.4 | 20.2 | 16.2 | 16.2 | 102 | 27.5 | 84.4 | 25.6
2023-08-22 04:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 26.4 | 24.2 | 28.3 | 31.3 | 26.2 | 27.7 | 28.7 | 30.6 | 52.8 | 468 | 37.3 | 67.9 | 48.7 | 135 | 49.2 | 52.6 | 955.9038 | 891.8339 | [6 empty] | 28.2 | 74.6 | 25.6
2023-08-22 04:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.1 | 28.1 | 20.3 | 28.4 | 32.2 | 23 | 28.5 | 28.4 | 32.3 | 69.4 | 629 | 36.6 | 68.5 | 48.8 | 123.5 | 49.4 | 39.2 | 574.4693 | 776.9172 |  | 20.6 | 20.2 | 16.2 | 16.3 | 102 | 28.2 | 74.6 | 25.6
2023-08-22 05:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 26.4 | 24.2 | 28.3 | 31.3 | 26.3 | 27.7 | 28.7 | 30.6 | 52.4 | 468 | 37.3 | 67.9 | 48.7 | 135 | 49.2 | 52.6 | 955.9038 | 891.8339 | [6 empty] | 29 | 75.7 | 25.6
2023-08-22 05:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 28.1 | 20.3 | 28.6 | 32.4 | 23 | 28.6 | 28.5 | 32.4 | 69.2 | 631 | 36.6 | 68.5 | 48.7 | 123.5 | 49.4 | 39.2 | 574.4693 | 891.8339 |  | 20.1 | 20.3 | 16.4 | 16.3 | 104 | 29 | 75.7 | 25.6
2023-08-22 06:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 26.4 | 24.1 | 28.2 | 31.2 | 26.1 | 27.7 | 27.4 | 30.6 | 52.4 | 468 | 37.3 | 67.9 | 48.7 | 135 | 49.2 | 52.6 | 955.9038 | 891.8339 | [6 empty] | 28.9 | 79.4 | 26
2023-08-22 06:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 28.1 | 20.3 | 28.4 | 31.9 | 23 | 28.6 | 28.5 | 32.4 | 72.8 | 632 | 36.6 | 67.5 | 48.6 | 123.7 | 49.5 | 39.2 | 756.5223 | 891.8339 |  | 20.4 | 20.3 | 16.5 | 16.3 | 102 | 28.9 | 79.4 | 26
2023-08-22 07:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 26.5 | 24.3 | 28.5 | 31.4 | 26.4 | 27.8 | 28.9 | 30.7 | 51.5 | 475 | 37.4 | 68.3 | 48.7 | 135.4 | 49 | 52.7 | 892.8976 | 891.8339 | [6 empty] | 28.6 | 82.5 | 26.2
2023-08-22 07:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 28.3 | 20.3 | 28.5 | 32.3 | 23.1 | 28.5 | 28.5 | 32.4 | 69.4 | 636 | 36.7 | 66.3 | 48.7 | 123.7 | 49.4 | 39.2 | 758.1617 | 891.8339 |  | 20.6 | 20.3 | 16.4 | 16.3 | 104 | 28.6 | 82.5 | 26.2
2023-08-22 08:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 26.4 | 24.1 | 28.2 | 31.2 | 26.2 | 27.6 | 27.5 | 30.6 | 52.4 | 468 | 37.3 | 68.3 | 48.7 | 135.2 | 49.1 | 52.7 | 948.498 | 891.8339 | [6 empty] | 28.1 | 78.4 | 26.2
2023-08-22 08:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 28.3 | 20.3 | 28.2 | 31.8 | 23 | 28.4 | 28.4 | 32.2 | 69.4 | 621 | 36.7 | 66.2 | 48.5 | 123.7 | 49.4 | 39.1 | 758.1617 | 1228.8173 |  | 20.4 | 20.2 | 16.1 | 16.2 | 101 | 28.1 | 78.4 | 26.2
2023-08-22 09:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 26.5 | 24.1 | 28.2 | 31.2 | 26.4 | 27.3 | 28.5 | 30.5 | 51.7 | 462 | 37.3 | 68.4 | 48.7 | 135 | 49.2 | 52.6 | 771.8615 | 891.8339 | [6 empty] | 26.8 | 73.2 | 25.7
2023-08-22 09:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 28.3 | 20.3 | 28.1 | 31.4 | 22.8 | 28.2 | 28.4 | 31.8 | 68.7 | 621 | 36.7 | 66.2 | 48.5 | 123.7 | 49.4 | 39.2 | 758.1617 | 1228.8173 |  | 20.2 | 20.1 | 16.3 | 16.2 | 103 | 26.8 | 73.2 | 25.7
2023-08-22 10:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 26.5 | 24.3 | 28.5 | 31.5 | 26.4 | 27.8 | 28.6 | 30.5 | 51.9 | 471 | 37.3 | 68.5 | 48.7 | 135 | 49.2 | 52.4 | 771.8615 | 891.8339 | [6 empty] | 31.4 | 78.4 | 26.7
2023-08-22 10:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 28.4 | 20.3 | 28.1 | 31.4 | 22.8 | 28.4 | 28.4 | 31.8 | 68.3 | 625 | 36.7 | 66.2 | 48.5 | 123.7 | 49.4 | 39.1 | 758.1617 | 1228.8173 |  | 20.2 | 20.1 | 16.3 | 16.2 | 101 | 31.4 | 78.4 | 26.7
2023-08-22 11:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 26.5 | 24.3 | 28.5 | 31.6 | 26.5 | 27.8 | 28.6 | 30.4 | 52.8 | 476 | 37.3 | 68.4 | 48.7 | 135 | 49.2 | 52.4 | 771.8615 | 891.8339 | [6 empty] | 32.1 | 68.3 | 25.8
2023-08-22 11:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 28.4 | 20.3 | 28.1 | 31.4 | 22.8 | 28.4 | 28.4 | 32.3 | 68.6 | 632 | 36.7 | 66.2 | 48.8 | 119 | 49.4 | 39.1 | 758.1617 | 776.9172 |  | 20.7 | 20.7 | 16.4 | 16.4 | 104 | 32.1 | 68.3 | 25.8
2023-08-22 12:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 26.5 | 24.3 | 28.5 | 31.5 | 26.4 | 27.8 | 28.9 | 30.8 | 53.2 | 482 | 38.3 | 70.32 | 48.7 | 135 | 49.9 | 52.4 | 929.048 | 891.8339 | [6 empty] | 33.5 | 59.2 | 26.8
2023-08-22 12:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 28.3 | 20.3 | 28.5 | 32.4 | 23.6 | 28.4 | 28.6 | 32.5 | 71.5 | 647 | 37.6 | 68.5 | 48.7 | 117 | 49.3 | 39.2 | 768.3041 | 768.8958 |  | 20.7 | 20.7 | 16.4 | 16.4 | 103 | 33.5 | 59.2 | 26.8
2023-08-22 13:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 26.5 | 24.3 | 28.3 | 32 | 26.4 | 27.8 | 28.3 | 30.5 | 52.2 | 478 | 37.4 | 70.2 | 48.3 | 135 | 49.9 | 52.4 | 921.5735 | 1228.8173 | [6 empty] | 30.6 | 71.5 | 26.3
2023-08-22 13:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 28.3 | 20.2 | 28.2 | 32 | 23.3 | 28.3 | 28.2 | 32.5 | 67.9 | 623 | 37.6 | 68.5 | 48.7 | 124 | 49.3 | 39.2 | 768.3041 | 891.8339 |  | 20.7 | 20.5 | 16.2 | 16.2 | 102 | 30.6 | 71.5 | 26.3
2023-08-22 14:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 26.5 | 24.3 | 28.2 | 31.2 | 26.4 | 27.8 | 28.6 | 30.5 | 52.2 | 478 | 37.4 | 70.2 | 48.7 | 135 | 49 | 52.4 | 921.5735 | 891.8339 | [6 empty] | 26.5 | 91.3 | 25.4
2023-08-22 14:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.1 | 28.3 | 20.3 | 28.2 | 32.1 | 23 | 28.3 | 28.2 | 32.1 | 69.2 | 623 | 36.8 | 68.5 | 48.8 | 124 | 49.4 | 39.2 | 607.9327 | 776.9172 |  | 20.5 | 20.4 | 16.3 | 16.2 | 103 | 26.5 | 91.3 | 25.4
2023-08-22 15:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 26.5 | 24.3 | 27.6 | 30.6 | 26.4 | 27.8 | 28.1 | 30 | 52 | 478 | 37.4 | 70.2 | 48.7 | 135 | 49 | 52.4 | 921.5735 | 891.8339 | [6 empty] | 25.6 | 93.8 | 24.9
2023-08-22 15:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 28.3 | 20.4 | 27.7 | 31.7 | 23 | 27.9 | 27.8 | 31.7 | 69 | 623 | 36.7 | 58.5 | 48.7 | 124 | 49.4 | 39.2 | 661.8401 | 891.8339 |  | 20.7 | 20.5 | 16.2 | 16.3 | 99 | 25.6 | 93.8 | 24.9
2023-08-22 16:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 26.5 | 24.3 | 27.8 | 30.9 | 26.4 | 27.8 | 28.3 | 30.2 | 52.2 | 478 | 37.6 | 70.2 | 48.7 | 135 | 49 | 52.4 | 920.8591 | 891.8339 | [6 empty] | 26 | 92.9 | 25.3
2023-08-22 16:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16 | 28.3 | 20.2 | 27.9 | 31.8 | 23 | 27.9 | 27.9 | 31.8 | 67.7 | 623 | 36.9 | 58.5 | 48.8 | 124 | 49.4 | 39.2 | 666.2667 | 776.9172 |  | 20.6 | 20.4 | 16.3 | 16.2 | 100 | 26 | 92.9 | 25.3
2023-08-22 17:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 26.5 | 24.3 | 28 | 31 | 26.4 | 27.8 | 28.4 | 30.3 | 51.7 | 478 | 37.6 | 70.2 | 48.7 | 135 | 49 | 52.4 | 920.8591 | 891.8339 | [6 empty] | 26.7 | 90.4 | 25.4
2023-08-22 17:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 28.3 | 20.3 | 28 | 32 | 23 | 28.1 | 28.1 | 32 | 68.8 | 623 | 36.9 | 58.5 | 48.8 | 124 | 49.4 | 39.2 | 666.2667 | 776.9172 |  | 20.9 | 20.4 | 16.4 | 16.3 | 102 | 26.7 | 90.4 | 25.4
2023-08-22 18:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 26.5 | 24.3 | 28.1 | 30.2 | 26.4 | 27.8 | 28.6 | 30.5 | 51.9 | 478 | 37.6 | 70.2 | 48.8 | 134 | 49.9 | 52.4 | 920.8591 | 776.9172 | [6 empty] | 25.4 | 89 | 27.2
2023-08-22 18:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 28.3 | 20.3 | 28.3 | 32.2 | 22.8 | 28.3 | 28.2 | 32.3 | 69.6 | 631 | 36.9 | 58.5 | 48.8 | 124 | 49.4 | 39.2 | 666.2667 | 776.9172 |  | 20.9 | 20.4 | 16.3 | 16.2 | 101 | 25.4 | 89 | 27.2
2023-08-22 19:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 26.4 | 24.3 | 28.1 | 30.2 | 26.4 | 27.8 | 28.6 | 30.5 | 51.9 | 478 | 17.6 | 68.4 | 48.7 | 135 | 49.9 | 52.4 | 584.4688 | 891.8339 | [6 empty] | 26.4 | 87.2 | 26.4
2023-08-22 19:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 28.3 | 20.3 | 28 | 32 | 22.6 | 28.4 | 28.3 | 31.7 | 68.7 | 632 | 36.9 | 58.5 | 48.8 | 124 | 49.4 | 39.2 | 666.2667 | 776.9172 |  | 20.9 | 20.4 | 16.3 | 16.2 | 101 | 26.4 | 87.2 | 26.4
2023-08-22 20:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 26.5 | 24.3 | 28.1 | 31.1 | 26.4 | 27.8 | 28.6 | 30.4 | 52.2 | 477 | 37.6 | 70.1 | 48.7 | 135.3 | 49.5 | 52.3 | 916.6936 | 891.8339 | [6 empty] | 27.2 | 86.3 | 25.4
2023-08-22 20:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 28.3 | 20.3 | 28.3 | 32 | 23 | 28.3 | 28.2 | 32.1 | 68.3 | 620 | 36.9 | 67.5 | 48.8 | 123.2 | 49.5 | 38.3 | 839.5796 | 776.9172 |  | 20.8 | 20.3 | 16.4 | 16.3 | 97 | 27.2 | 86.3 | 25.4
2023-08-22 21:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 26.4 | 24.3 | 28.1 | 30.3 | 26.4 | 27.8 | 28.6 | 30.5 | 52.1 | 475 | 37.6 | 70.2 | 48.7 | 135 | 49.8 | 52.2 | 920.8591 | 891.8339 | [6 empty] | 26.8 | 86.7 | 26.2
2023-08-22 21:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 28.3 | 20.3 | 28.2 | 32.2 | 22.8 | 28.4 | 28.3 | 32.2 | 68.5 | 619 | 36.9 | 66.3 | 48.8 | 123.1 | 49.5 | 38.2 | 788.7599 | 776.9172 |  | 20.9 | 20.4 | 16.3 | 16.3 | 99 | 26.8 | 86.7 | 26.2
2023-08-22 22:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 26.5 | 24.3 | 28 | 31 | 26.4 | 27.8 | 28.6 | 30.5 | 51.8 | 477 | 37.6 | 70.1 | 48.7 | 135 | 49.5 | 52.4 | 916.6936 | 891.8339 | [6 empty] | 26.4 | 86.2 | 25.6
2023-08-22 22:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 28.3 | 20.3 | 28.1 | 32 | 22.6 | 28.5 | 28.3 | 32.1 | 68.3 | 622 | 36.9 | 63.7 | 48.8 | 124 | 49.5 | 39.1 | 634.1962 | 776.9172 |  | 20.8 | 20.4 | 16.3 | 16.3 | 101 | 26.4 | 86.2 | 25.6
2023-08-22 23:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.3 | 26.5 | 24.3 | 27.2 | 30.3 | 26.4 | 27.8 | 27.7 | 29.5 | 51.3 | 476 | 37.6 | 70.1 | 48.7 | 135.2 | 48.2 | 52 | 916.6936 | 891.8339 | [6 empty] | 26.1 | 86.3 | 24.4
2023-08-22 23:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.1 | 28.3 | 20.2 | 27.2 | 31.1 | 23 | 27.5 | 27.1 | 21 | 64.8 | 618 | 36.9 | 64.9 | 48.8 | 123.9 | 49.4 | 38.8 | 796.6329 | 776.9172 |  | 20.6 | 20.3 | 16.3 | 16.3 | 102 | 26.1 | 86.3 | 24.4
2023-08-23 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.3 | 26.5 | 24.3 | 27.5 | 30.5 | 26.4 | 27.8 | 28 | 29.7 | 0.519 | 469 | 37.6 | 69.4 | 48.8 | 135 | 44.3 | 52.2 | 768.3041 | 776.9172 | [6 empty] | 26.3 | 88.3 | 24.7
2023-08-23 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.1 | 28.3 | 20.2 | 27.2 | 31.1 | 23 | 27.3 | 27.3 | 31 | 0.652 | 595 | 36.9 | 69.3 | 48.8 | 123.5 | 49.4 | 39.8 | 728.9691 | 776.9172 |  | 20.5 | 20.3 | 16.2 | 16.3 | 104 | 26.3 | 88.3 | 24.7
2023-08-23 01:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.3 | 26.5 | 24.2 | 27.6 | 30.4 | 26.3 | 27.8 | 28 | 29.7 | 51.9 | 482 | 37.6 | 70.3 | 48.8 | 135.2 | 44.3 | 53.2 | 920.8591 | 776.9172 | [6 empty] | 26 | 88.2 | 24.5
2023-08-23 01:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.1 | 28.3 | 20.1 | 27.1 | 31.1 | 23 | 27.3 | 27.6 | 31.5 | 67.9 | 625 | 36.9 | 68.6 | 48.8 | 123.2 | 49.5 | 40.2 | 728.9691 | 776.9172 |  | 20.4 | 20.3 | 16.3 | 16.4 | 101 | 26 | 88.2 | 24.5
2023-08-23 02:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 26.5 | 24.3 | 27.8 | 30.8 | 26.4 | 27.8 | 28.2 | 30.1 | 52 | 483 | 37.6 | 70.2 | 48.7 | 135.1 | 47.9 | 53.2 | 920.8591 | 891.8339 | [6 empty] | 26.5 | 89.3 | 25.1
2023-08-23 02:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 28.2 | 20.3 | 27.9 | 31.8 | 23 | 27.9 | 27.9 | 31.8 | 69 | 626 | 36.9 | 68.6 | 48.8 | 123.3 | 49.4 | 40.2 | 728.9691 | 776.9172 |  | 20.4 | 20.3 | 16.3 | 16.4 | 101 | 26.5 | 89.3 | 25.1
2023-08-23 03:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 26.5 | 24.2 | 28.1 | 31 | 26.4 | 27.8 | 28.5 | 30.4 | 52.2 | 475 | 37.6 | 68.5 | 48.8 | 134.2 | 49.5 | 52.3 | 768.3041 | 776.9172 | [6 empty] | 26.5 | 90.9 | 25.4
2023-08-23 03:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 28.2 | 20.3 | 27.9 | 31.7 | 23 | 27.9 | 27.9 | 31.8 | 69.6 | 618 | 36.9 | 68.6 | 48.7 | 122.8 | 49.4 | 38.7 | 728.9691 | 789.8564 |  | 20.3 | 20.2 | 16.1 | 16.2 | 100 | 26.5 | 90.9 | 25.4
2023-08-23 04:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 26.5 | 24.3 | 28.1 | 31.1 | 26.4 | 27.8 | 28.5 | 30.4 | 52 | 476 | 37.6 | 68.9 | 48.8 | 135.2 | 49 | 52.1 | 768.3041 | 776.9172 | [6 empty] | 26.4 | 91.3 | 25.3
2023-08-23 04:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 28.2 | 20.3 | 28.1 | 32.1 | 23 | 28.3 | 28.2 | 32.1 | 69.5 | 630 | 36.9 | 68.6 | 48.8 | 123.2 | 49.4 | 38.9 | 728.9691 | 776.9172 |  | 20.3 | 20.2 | 16.1 | 16.2 | 102 | 26.4 | 91.3 | 25.3
2023-08-23 05:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 26.5 | 24.3 | 27.7 | 30.8 | 26.4 | 27.8 | 28.1 | 30.1 | 51.9 | 475 | 37.6 | 68.9 | 48.7 | 135.1 | 49 | 52.1 | 768.3041 | 891.8339 | [6 empty] | 26.3 | 89.7 | 24.9
2023-08-23 05:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 28.2 | 20.2 | 27.8 | 31.7 | 23 | 27.9 | 27.8 | 31.8 | 68.1 | 629 | 36.9 | 68.7 | 48.9 | 123.1 | 49.4 | 38.9 | 728.9691 | 776.9172 |  | 20.8 | 20.4 | 16.4 | 16.3 | 100 | 26.3 | 89.7 | 24.9
2023-08-23 06:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 26.5 | 24.3 | 27.8 | 30.9 | 26.4 | 27.8 | 28.2 | 30.1 | 52 | 475 | 37.6 | 68.9 | 48.7 | 135.2 | 49 | 52.1 | 768.3041 | 891.8339 | [6 empty] | 26.4 | 90 | 25.1
2023-08-23 06:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 28.2 | 20.3 | 28 | 31.9 | 23 | 28 | 28 | 31.9 | 69.4 | 630 | 36.9 | 68.7 | 48.7 | 123.1 | 49.4 | 38.9 | 728.9691 | 789.8564 |  | 20.8 | 20.4 | 16.4 | 16.3 | 101 | 26.4 | 90 | 25.1
2023-08-23 07:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 26.5 | 24.3 | 27.9 | 30.9 | 26.4 | 27.8 | 28.3 | 30.2 | 52.2 | 477 | 37.6 | 68.9 | 48.7 | 135.2 | 49 | 52.1 | 768.3041 | 891.8339 | [6 empty] | 26.5 | 90.7 | 25.2
2023-08-23 07:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 28.2 | 20.3 | 28 | 31.9 | 23 | 28.1 | 28 | 32 | 69.6 | 630 | 36.9 | 68.7 | 48.7 | 123.2 | 49.4 | 38.9 | 728.9691 | 789.8564 |  | 20.1 | 20.5 | 16.4 | 16.4 | 99 | 26.5 | 90.7 | 25.2
2023-08-23 08:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 26.5 | 24.3 | 28.2 | 31.1 | 26.4 | 27.8 | 28.6 | 30.5 | 52.6 | 481 | 37.6 | 68.9 | 48.7 | 135.3 | 49.9 | 52.1 | 768.3041 | 891.8339 | [6 empty] | 27.6 | 83.8 | 25.5
2023-08-23 08:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 28.2 | 20.4 | 28.3 | 32 | 23 | 28.2 | 28.2 | 32.3 | 69.8 | 630 | 36.9 | 68.7 | 48.7 | 123.2 | 49.4 | 38.9 | 728.9691 | 789.8564 |  | 20.1 | 20.4 | 16.2 | 16.1 | 100 | 27.6 | 83.8 | 25.5
2023-08-23 09:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 26.5 | 24.3 | 28.3 | 31.3 | 26.4 | 27.8 | 28.6 | 30.6 | 53 | 482 | 37.6 | 68.9 | 48.8 | 135 | 49.6 | 52.1 | 768.3041 | 776.9172 | [6 empty] | 28.6 | 80.8 | 26.2
2023-08-23 09:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 28.2 | 20.3 | 28.1 | 32.1 | 23 | 28.3 | 28.2 | 32.2 | 70.4 | 631 | 36.9 | 68.8 | 48.7 | 123.2 | 49.3 | 38.9 | 728.9691 | 789.8564 |  | 20.4 | 20.4 | 16.3 | 16.2 | 99 | 28.6 | 80.8 | 26.2
2023-08-23 10:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 26.5 | 24.3 | 28.2 | 31.3 | 26.4 | 27.8 | 28.6 | 30.6 | 53.8 | 481 | 37.6 | 68.9 | 48.7 | 135.1 | 49.6 | 52.1 | 768.3041 | 891.8339 | [6 empty] | 28 | 77.3 | 25.6
2023-08-23 10:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 28.2 | 20.2 | 28.1 | 32 | 23 | 28.2 | 28.2 | 32.4 | 70.4 | 630 | 36.9 | 68.8 | 48.7 | 123 | 49.3 | 38.9 | 728.9691 | 789.8564 |  | 20.4 | 20.4 | 16.2 | 16.1 | 102 | 28 | 77.3 | 25.6
2023-08-23 11:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 26.5 | 24.3 | 28.2 | 31.3 | 26.4 | 27.8 | 28.6 | 30.6 | 53.8 | 480 | 37.5 | 68.9 | 48.7 | 135.1 | 49.6 | 52.1 | 768.3041 | 891.8339 | [6 empty] | 31.2 | 72.4 | 26.7
2023-08-23 11:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 28.2 | 20.2 | 28.2 | 31.9 | 23 | 28.2 | 28.2 | 32.4 | 70.2 | 630 | 36.9 | 68.8 | 48.7 | 123 | 49.3 | 38.7 | 728.9691 | 789.8564 |  | 20.2 | 20.2 | 16.3 | 16.2 | 101 | 31.2 | 72.4 | 26.7
2023-08-23 12:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 26.5 | 24.3 | 28.2 | 31.3 | 26.4 | 27.8 | 28.6 | 30.6 | 53.8 | 480 | 37.5 | 68.9 | 48.7 | 135.1 | 49.6 | 52.1 | 768.3041 | 891.8339 | [6 empty] | 31.1 | 71.6 | 26.4
2023-08-23 12:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 28.2 | 20.3 | 28.2 | 31.9 | 23 | 28.3 | 28.2 | 32.4 | 70.2 | 624 | 36.9 | 68.8 | 48.7 | 123 | 49.2 | 38.6 | 728.9691 | 789.8564 |  | 20.2 | 20.1 | 16.1 | 16.2 | 99 | 31.1 | 71.6 | 26.4
2023-08-23 13:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 26.5 | 24.3 | 28.2 | 31.3 | 26.4 | 27.8 | 28.6 | 30.5 | 53.8 | 472 | 37.5 | 68.9 | 48.7 | 135.1 | 49.6 | 52.1 | 768.3041 | 891.8339 | [6 empty] | 30.8 | 72.3 | 26.5
2023-08-23 13:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 28.2 | 20.2 | 28.2 | 31.9 | 23 | 28.2 | 28.2 | 32.4 | 70.4 | 638 | 36.9 | 68.8 | 48.7 | 123 | 49.2 | 38.6 | 728.9691 | 789.8564 |  | 20.2 | 20.1 | 16.1 | 16.1 | 100 | 30.8 | 72.3 | 26.5
2023-08-23 14:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 26.5 | 24.3 | 28 | 31 | 26.4 | 27.8 | 28.5 | 30.3 | 52.6 | 472 | 37.6 | 68.9 | 48.7 | 135.1 | 49 | 52.1 | 768.3041 | 891.8339 | [6 empty] | 28.3 | 82 | 25.5
2023-08-23 14:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.1 | 28.3 | 20.2 | 28 | 31.9 | 23 | 28.1 | 28.1 | 31.9 | 67.9 | 638 | 36.9 | 68.8 | 48.7 | 123 | 49.4 | 38.6 | 728.9691 | 789.8564 |  | 20.6 | 20.2 | 16.4 | 16.3 | 102 | 28.3 | 82 | 25.5
2023-08-23 15:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 26.5 | 24.3 | 28 | 31 | 26.4 | 27.8 | 28.5 | 30.3 | 52.6 | 472 | 37.6 | 68.9 | 48.7 | 135.1 | 49 | 52.1 | 768.3041 | 891.8339 | [6 empty] | 31 | 65 | 25
2023-08-23 15:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.1 | 28.3 | 20.2 | 28 | 31.9 | 23 | 28.1 | 28.1 | 31.9 | 67.9 | 638 | 36.9 | 68.8 | 48.7 | 123 | 49.4 | 38.6 | 728.9691 | 789.8564 |  | 20.6 | 20.2 | 16.4 | 16.3 | 101 | 31 | 65 | 25
2023-08-23 16:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 26.5 | 24.3 | 27.2 | 30.2 | 26.4 | 27.8 | 27.5 | 29 | 52 | 472 | 37.6 | 68.9 | 48.7 | 135.1 | 47.4 | 52.1 | 768.3041 | 891.8339 | [6 empty] | 30.6 | 63.3 | 24.7
2023-08-23 16:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.1 | 28.3 | 20.3 | 27.3 | 31.2 | 23 | 27.4 | 27.2 | 31.2 | 67.9 | 638 | 36.9 | 68.8 | 48.7 | 123 | 49.4 | 38.6 | 728.9691 | 789.8564 |  | 20.5 | 20.4 | 16.4 | 16.2 | 102 | 30.6 | 63.3 | 24.7
2023-08-23 17:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.3 | 26.5 | 24.3 | 27.4 | 30.3 | 26.4 | 27.8 | 28.4 | 29.5 | 52 | 471 | 37.7 | 68.9 | 48.7 | 135.1 | 47.4 | 52.1 | 768.3041 | 891.8339 | [6 empty] | 31.6 | 48.6 | 22.8
2023-08-23 17:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.3 | 28.2 | 20.2 | 25.5 | 28.9 | 23 | 28.4 | 25.5 | 29.3 | 56.4 | 587 | 36.9 | 64.2 | 48.3 | 110.6 | 49.4 | 38.6 | 796.6329 | 1272.5521 |  | 20.3 | 20.2 | 16.1 | 16.2 | 101 | 31.6 | 48.6 | 22.8
2023-08-23 18:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.3 | 26.4 | 24.3 | 27.3 | 30.3 | 26.5 | 27.8 | 28.4 | 29.2 | 52 | 471 | 37.7 | 68.9 | 48.7 | 135.1 | 47.4 | 52.1 | 768.3041 | 891.8339 | [6 empty] | 31.2 | 62.4 | 22.8
2023-08-23 18:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.3 | 28.2 | 20.2 | 25.5 | 28.9 | 23 | 28.4 | 25.5 | 29.3 | 56.4 | 587 | 36.9 | 64.2 | 48.3 | 110.6 | 49.4 | 38.6 | 796.6329 | 1272.5521 |  | 20.3 | 20.2 | 16.1 | 16.2 | 101 | 31.2 | 62.4 | 22.8
2023-08-23 19:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.3 | 26.4 | 24.3 | 27.3 | 30.3 | 26.5 | 27.8 | 28.4 | 29.2 | 52.1 | 478 | 37.6 | 68.9 | 48.7 | 135.4 | 47.4 | 52.1 | 768.3041 | 891.8339 | [6 empty] | 31.2 | 61.4 | 22.8
2023-08-23 19:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.3 | 28.2 | 20.2 | 25.5 | 28.9 | 23 | 28.4 | 25.5 | 29.3 | 56.4 | 592 | 36.9 | 64.2 | 48.3 | 114 | 49.4 | 38.6 | 796.6329 | 1219.1617 |  | 20.3 | 20.2 | 16.1 | 16.1 | 103 | 31.2 | 61.4 | 22.8
2023-08-23 20:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.4 | 16.5 | 26.5 | 24.3 | 26.6 | 29.8 | 26.4 | 27.7 | 27.1 | 29.1 | 52.8 | 466 | 38 | 70.4 | 48.7 | 132.8 | 40.2 | 51.8 | 932.007 | 891.8339 | [6 empty] | 28.7 | 62 | 23
2023-08-23 20:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 28.2 | 20.4 | 25.9 | 29.6 | 23 | 26 | 25.9 | 29.5 | 61 | 612 | 37.3 | 63.8 | 48.8 | 111.7 | 49.4 | 35.7 | 593.4307 | 764.6486 |  | 20.3 | 20.2 | 16.1 | 16.2 | 102 | 28.7 | 62 | 23
2023-08-23 21:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26.5 | 24.3 | 27.9 | 31.1 | 26.4 | 27.7 | 28.4 | 30.4 | 55.1 | 476 | 38 | 68.9 | 48.7 | 135.4 | 40.4 | 52.1 | 795.2238 | 891.8339 | [6 empty] | 28.4 | 65.5 | 23
2023-08-23 21:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 28.2 | 20.4 | 25.7 | 29.4 | 23 | 25.8 | 25.8 | 29.4 | 59.5 | 598 | 37.3 | 64.1 | 48.8 | 113 | 49.4 | 38.4 | 593.4307 | 910.3718 |  | 20.9 | 20.6 | 16.7 | 16.6 | 99 | 28.4 | 65.5 | 23
2023-08-23 22:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26.5 | 24.3 | 27.9 | 31 | 26.4 | 27.7 | 28.3 | 30.3 | 55.3 | 468 | 38 | 68.7 | 48.7 | 134.8 | 40.3 | 53.1 | 795.2238 | 891.8339 | [6 empty] | 27.7 | 67.3 | 23.1
2023-08-23 22:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 28.2 | 20.4 | 25.8 | 29.4 | 23 | 25.9 | 25.8 | 29.4 | 59.5 | 620 | 37.3 | 62.7 | 48.8 | 112.8 | 49.3 | 38.5 | 620.0184 | 910.3718 |  | 21 | 20.5 | 16.6 | 16.5 | 100 | 27.7 | 67.3 | 23.1
2023-08-23 23:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.3 | 26.4 | 24.3 | 27.9 | 31 | 26.3 | 27.7 | 28.3 | 30.3 | 55.5 | 472 | 38 | 67.3 | 48.7 | 135.2 | 40.3 | 52.7 | 977.8903 | 891.8339 | [6 empty] | 27.6 | 69.4 | 23.1
2023-08-23 23:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 28.2 | 20.4 | 25.8 | 29.5 | 23 | 25.9 | 25.8 | 29.4 | 59.3 | 616 | 37.3 | 61.3 | 48.8 | 113.3 | 49.3 | 37.9 | 620.0184 | 891.767 |  | 21 | 20.5 | 16.6 | 16.5 | 99 | 27.6 | 69.4 | 23.1
2023-08-24 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26.5 | 24.3 | 27.9 | 31.1 | 26.4 | 27.7 | 28.4 | 30.3 | 0.551 | 492 | 38 | 68.3 | 48.8 | 132 | 49 | 51.6 | 967.4159 | 776.9172 | [6 empty] | 27.3 | 72.3 | 23.4
2023-08-24 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 28.1 | 20.4 | 26.2 | 29.8 | 23 | 26.2 | 26.2 | 29.9 | 0.6 | 556 | 37.3 | 70.4 | 48.7 | 128.7 | 49.4 | 38.6 | 950.9869 | 891.8339 |  | 20.8 | 20.5 | 16.6 | 16.5 | 102 | 27.3 | 72.3 | 23.4
2023-08-24 01:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26.5 | 24.3 | 28 | 31.2 | 26.4 | 27.7 | 28.4 | 30.4 | 55.1 | 492 | 38 | 68.3 | 48.8 | 132 | 49 | 51.7 | 967.4159 | 776.9172 | [6 empty] | 27 | 75.6 | 23.6
2023-08-24 01:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 28.1 | 20.5 | 26.4 | 30 | 23 | 26.5 | 26.3 | 30 | 60.3 | 556 | 37.3 | 70.4 | 48.8 | 128.7 | 49.4 | 38.6 | 950.9869 | 776.9172 |  | 21 | 20.5 | 16.7 | 16.5 | 101 | 27 | 75.6 | 23.6
2023-08-24 02:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.5 | 26.5 | 24.3 | 28.1 | 31.3 | 26.4 | 27.7 | 28.6 | 30.6 | 55.7 | 493 | 38 | 68.3 | 48.7 | 132 | 49 | 51.6 | 967.4159 | 891.8339 | [6 empty] | 26.5 | 78.2 | 23.6
2023-08-24 02:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 28.1 | 20.5 | 26.5 | 30.1 | 23 | 26.6 | 26.4 | 30.1 | 60.8 | 557 | 37.3 | 70.3 | 48.9 | 128.7 | 49.4 | 38.6 | 950.9869 | 776.9172 |  | 21 | 20.5 | 16.7 | 16.6 | 102 | 26.5 | 78.2 | 23.6
2023-08-24 03:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26.5 | 24.3 | 28.1 | 31.3 | 26.4 | 27.7 | 28.5 | 30.5 | 55.1 | 492 | 38 | 68.3 | 48.7 | 132 | 49 | 51.6 | 967.4159 | 891.8339 | [6 empty] | 25.9 | 84.5 | 23.8
2023-08-24 03:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 28.1 | 20.4 | 26.6 | 30 | 23 | 26.6 | 26.4 | 30.1 | 59.9 | 556 | 37.3 | 70.3 | 48.9 | 128.6 | 49.4 | 38.6 | 950.9869 | 776.9172 |  | 21 | 20.5 | 16.7 | 16.7 | 101 | 25.9 | 84.5 | 23.8
2023-08-24 04:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26.5 | 24.3 | 28.1 | 31.3 | 26.4 | 27.7 | 28.5 | 30.5 | 55.5 | 492 | 38 | 68.3 | 48.7 | 132 | 49 | 51.6 | 967.4159 | 891.8339 | [6 empty] | 25.9 | 84.6 | 23.8
2023-08-24 04:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 28.1 | 20.4 | 26.6 | 30 | 23 | 26.6 | 26.4 | 30.1 | 59.7 | 556 | 37.3 | 70.4 | 48.7 | 128.6 | 49.4 | 38.6 | 950.9869 | 891.8339 |  | 21 | 20.6 | 16.7 | 16.6 | 102 | 25.9 | 84.6 | 23.8
2023-08-24 05:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26.5 | 24.3 | 28.1 | 31.3 | 26.4 | 27.7 | 28.5 | 30.5 | 55.5 | 492 | 38 | 68.3 | 48.7 | 132 | 49 | 51.6 | 967.4159 | 891.8339 | [6 empty] | 25.9 | 84.4 | 23.7
2023-08-24 05:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 28.1 | 20.4 | 26.6 | 30 | 23 | 26.6 | 26.5 | 30.1 | 59.9 | 556 | 37.3 | 70.3 | 48.7 | 128.5 | 49.4 | 38.6 | 950.9869 | 891.8339 |  | 21 | 20.6 | 16.6 | 16.5 | 101 | 25.9 | 84.4 | 23.7
2023-08-24 06:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26.5 | 24.3 | 28.1 | 31.3 | 26.4 | 27.7 | 28.5 | 30.5 | 55.7 | 492 | 38 | 68.3 | 48.7 | 132 | 49 | 51.6 | 967.4159 | 891.8339 | [6 empty] | 25.9 | 84.4 | 23.7
2023-08-24 06:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 28.1 | 20.4 | 26.6 | 30 | 23 | 26.6 | 26.6 | 30.2 | 60.1 | 556 | 37.3 | 70.4 | 48.7 | 128.6 | 49.4 | 38.6 | 950.9869 | 891.8339 |  | 21 | 20.6 | 16.6 | 16.5 | 102 | 25.9 | 84.4 | 23.7
2023-08-24 07:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26.5 | 24.3 | 28.1 | 31.3 | 26.4 | 27.7 | 28.6 | 30.6 | 55.7 | 492 | 38 | 68.3 | 48.7 | 132 | 49 | 51.5 | 967.4159 | 891.8339 | [6 empty] | 26.2 | 82 | 23.9
2023-08-24 07:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 28 | 20.4 | 26.5 | 30 | 23 | 26.6 | 26.5 | 30.1 | 60.2 | 557 | 37.3 | 70.4 | 48.7 | 128.5 | 49.4 | 38.6 | 950.9869 | 891.8339 |  | 21 | 20.5 | 16.7 | 16.5 | 103 | 26.2 | 82 | 23.9
2023-08-24 08:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26.5 | 24.3 | 28.1 | 31.3 | 26.4 | 27.7 | 28.5 | 30.5 | 55.6 | 494 | 38 | 68.3 | 48.7 | 132 | 49 | 51.6 | 967.4159 | 891.8339 | [6 empty] | 25.9 | 84.3 | 23.9
2023-08-24 08:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 28.1 | 20.4 | 26.6 | 30 | 23 | 26.6 | 26.6 | 30.1 | 60.2 | 549 | 37.3 | 70.4 | 48.7 | 128.5 | 49.4 | 38.6 | 950.9869 | 891.8339 |  | 21 | 20.5 | 16.7 | 16.6 | 101 | 25.9 | 84.3 | 23.9
2023-08-24 09:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 26.5 | 24.3 | 28.3 | 31.3 | 26.4 | 27.8 | 28.6 | 30.6 | 53 | 482 | 37.6 | 68.9 | 48.8 | 135 | 49.6 | 52.1 | 768.3041 | 776.9172 | [6 empty] | 28.6 | 67.3 | 24.3
2023-08-24 09:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 28.2 | 20.3 | 28.1 | 32.1 | 23 | 28.3 | 28.2 | 32.2 | 70.4 | 631 | 36.9 | 68.8 | 48.7 | 123.2 | 49.3 | 38.9 | 728.9691 | 789.8564 |  | 20.4 | 20.4 | 16.3 | 16.2 | 99 | 28.6 | 67.3 | 24.3
2023-08-24 10:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.5 | 26.5 | 24.3 | 27 | 20.9 | 26.4 | 27.7 | 27.5 | 30 | 54 | 486 | 38 | 71.9 | 40 | 75.4 | 45.5 | 40.4 | 863.192 | 842.8793 | [6 empty] | 31.8 | 54.2 | 24.4
2023-08-24 10:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.7 | 27.9 | 20.4 | 27.8 | 31.5 | 23 | 27.5 | 27.8 | 31.5 | 65 | 583 | 37.3 | 69.5 | 48.7 | 123.4 | 49.2 | 38.2 | 771.8615 | 891.8339 |  | 20.9 | 20.5 | 16.7 | 16.6 | 102 | 31.8 | 54.2 | 24.4
2023-08-24 11:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.5 | 26.5 | 24.3 | 27 | 20.9 | 26.4 | 27.7 | 27.5 | 30 | 54 | 486 | 38 | 71.9 | 40 | 75.4 | 45.5 | 40.4 | 863.192 | 842.8793 | [6 empty] | 32.8 | 53.8 | 25.1
2023-08-24 11:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.7 | 27.9 | 20.4 | 27.8 | 31.5 | 23 | 27.5 | 27.8 | 31.5 | 65 | 584 | 37.3 | 69.5 | 48.7 | 123.4 | 49.2 | 38.2 | 771.8615 | 891.8339 |  | 20.9 | 20.5 | 16.7 | 16.6 | 102 | 32.8 | 53.8 | 25.1
2023-08-24 12:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.5 | 26.5 | 24.3 | 27 | 20.9 | 26.4 | 27.7 | 27.5 | 30 | 54 | 486 | 38 | 71.9 | 40 | 75.4 | 45.5 | 40.4 | 863.192 | 842.8793 | [6 empty] | 32.9 | 53.4 | 25.3
2023-08-24 12:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.7 | 27.9 | 20.4 | 27.8 | 31.5 | 23 | 27.5 | 27.8 | 31.5 | 65 | 583 | 37.3 | 69.5 | 48.7 | 123.4 | 49.2 | 38.2 | 771.8615 | 891.8339 |  | 20.9 | 20.5 | 16.7 | 16.6 | 103 | 32.9 | 53.4 | 25.3
2023-08-24 13:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.5 | 26.5 | 24.3 | 27 | 20.9 | 26.4 | 27.7 | 27.5 | 30 | 54 | 486 | 38 | 71.9 | 40 | 75.4 | 45.5 | 40.4 | 863.192 | 842.8793 | [6 empty] | 33.3 | 53.3 | 25.4
2023-08-24 13:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.7 | 27.9 | 20.4 | 27.8 | 31.5 | 23 | 27.5 | 27.8 | 31.5 | 65 | 587 | 37.2 | 69.6 | 48.7 | 123.4 | 49.2 | 38.2 | 780.0202 | 891.8339 |  | 20.9 | 20.5 | 16.7 | 16.6 | 103 | 33.3 | 53.3 | 25.4
2023-08-24 14:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.5 | 26.5 | 24.3 | 27 | 20.9 | 26.4 | 27.7 | 27.5 | 30 | 54 | 486 | 38 | 71.9 | 40 | 75.4 | 45.5 | 40.4 | 863.192 | 842.8793 | [6 empty] | 33.3 | 53.3 | 25.4
2023-08-24 14:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.7 | 27.9 | 20.4 | 27.8 | 31.5 | 23 | 27.5 | 27.8 | 31.5 | 65 | 587 | 37.2 | 69.6 | 48.7 | 123.4 | 49.2 | 38.2 | 780.0202 | 891.8339 |  | 20.9 | 20.5 | 16.7 | 16.6 | 103 | 33.3 | 53.3 | 25.4
2023-08-24 15:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.5 | 26.5 | 24.3 | 27 | 20.9 | 26.4 | 27.7 | 27.5 | 30 | 54 | 486 | 38 | 71.9 | 40 | 75.4 | 45.5 | 40.4 | 863.192 | 842.8793 | [6 empty] | 33.3 | 53.3 | 25.4
2023-08-24 15:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.7 | 27.9 | 20.4 | 27.8 | 31.5 | 23 | 27.5 | 27.8 | 31.5 | 65 | 587 | 37.2 | 69.6 | 48.7 | 123.4 | 49.2 | 38.2 | 780.0202 | 891.8339 |  | 20.9 | 20.5 | 16.7 | 16.6 | 102 | 33.3 | 53.3 | 25.4
2023-08-24 16:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.5 | 26.5 | 24.3 | 27 | 20.9 | 26.4 | 27.7 | 27.5 | 30 | 54 | 486 | 38 | 71.9 | 40 | 75.4 | 45.5 | 40.4 | 863.192 | 842.8793 | [6 empty] | 33.3 | 53.3 | 25.4
2023-08-24 16:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.7 | 27.9 | 20.4 | 27.8 | 31.5 | 23 | 27.5 | 27.8 | 31.5 | 65 | 587 | 37.2 | 69.6 | 48.7 | 123.4 | 49.2 | 38.2 | 780.0202 | 891.8339 |  | 20.9 | 20.5 | 16.7 | 16.6 | 103 | 33.3 | 53.3 | 25.4
2023-08-24 17:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.5 | 26.5 | 24.3 | 27 | 20.9 | 26.4 | 27.7 | 27.5 | 30 | 54 | 499 | 38 | 72.1 | 40 | 76.4 | 45.5 | 31.7 | 863.192 | 842.8793 | [6 empty] | 32.7 | 57.6 | 25
2023-08-24 17:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.7 | 27.9 | 20.4 | 27.8 | 31.5 | 23 | 27.5 | 27.8 | 31.5 | 65 | 574 | 37.2 | 69.7 | 48.7 | 97.1 | 49.2 | 20.1 | 947.9742 | 580.2196 |  | 20.9 | 20.5 | 16.7 | 16.6 | 102 | 32.7 | 57.6 | 25
2023-08-24 18:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.5 | 26.5 | 24.3 | 27 | 20.9 | 26.4 | 27.7 | 27.5 | 30 | 54 | 499 | 38 | 72.1 | 40 | 76.4 | 45.5 | 31.7 | 863.192 | 842.8793 | [6 empty] | 31.5 | 58.1 | 24.9
2023-08-24 18:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.7 | 27.9 | 20.4 | 27.8 | 31.5 | 23 | 27.5 | 27.8 | 31.5 | 65 | 574 | 37.2 | 69.7 | 48.7 | 97.1 | 49.2 | 20.1 | 947.9742 | 580.2196 |  | 20.9 | 20.5 | 16.7 | 16.6 | 101 | 31.5 | 58.1 | 24.9
2023-08-24 19:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.5 | 26.5 | 24.3 | 27 | 20.9 | 26.4 | 27.7 | 27.5 | 30 | 54 | 499 | 38 | 72.1 | 40 | 76.4 | 45.5 | 40.2 | 863.192 | 842.8793 | [6 empty] | 30.9 | 59.1 | 24.4
2023-08-24 19:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.7 | 27.9 | 20.4 | 27.8 | 31.5 | 23 | 27.5 | 27.8 | 31.5 | 65 | 574 | 37.2 | 69.7 | 48.7 | 97.1 | 49.2 | 20.1 | 947.9742 | 580.2196 |  | 20.9 | 20.5 | 16.7 | 16.6 | 102 | 30.9 | 59.1 | 24.4
2023-08-24 20:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.5 | 26.5 | 24.3 | 27.6 | 30 | 26.8 | 27.8 | 27.6 | 30 | 56.8 | 502 | 38 | 68.9 | 40.1 | 76.4 | 44.2 | 40.8 | 795.2238 | 842.8793 | [6 empty] | 31.2 | 65.4 | 24.2
2023-08-24 20:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.7 | 27.9 | 20.4 | 27.8 | 31.3 | 23 | 27.5 | 27.8 | 31.5 | 64.1 | 573 | 37.2 | 69.7 | 48.7 | 97.1 | 37.6 | 20.1 | 947.9742 | 580.2196 |  | 20.3 | 20.5 | 16.3 | 16.6 | 101 | 31.2 | 65.4 | 24.2
2023-08-24 21:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.5 | 26.5 | 24.3 | 27.6 | 31.3 | 26.8 | 27.8 | 27.6 | 30 | 56.8 | 503 | 38 | 68.9 | 40.1 | 76.4 | 45.6 | 41.7 | 795.2238 | 842.8793 | [6 empty] | 31.2 | 64.8 | 24.1
2023-08-24 21:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.7 | 27.9 | 20.4 | 27.8 | 31.3 | 23 | 27.5 | 27.8 | 31.5 | 64.1 | 572 | 37.1 | 69.7 | 48.7 | 98.4 | 38.4 | 22.2 | 947.9742 | 580.2196 |  | 20.3 | 20.5 | 16.3 | 16.6 | 102 | 31.2 | 64.8 | 24.1
2023-08-24 22:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 26.5 | 24.3 | 27.4 | 31.4 | 26.7 | 27.7 | 27.6 | 30 | 56.8 | 501 | 38 | 68.9 | 40.1 | 76.5 | 45.8 | 42.1 | 795.2238 | 842.8793 | [6 empty] | 30.4 | 65.2 | 24.2
2023-08-24 22:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.7 | 27.9 | 20.4 | 27.8 | 31.3 | 23 | 27.5 | 27.8 | 31.5 | 64.1 | 574 | 37.1 | 68.4 | 48.7 | 98.9 | 38.2 | 21.9 | 780.0202 | 580.2196 |  | 20.3 | 20.5 | 16.3 | 16.6 | 101 | 30.4 | 65.2 | 24.2
2023-08-24 23:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26.4 | 24.3 | 27.2 | 31.2 | 26.3 | 27.7 | 27.8 | 30.3 | 54.9 | 476 | 38 | 72.1 | 40.1 | 86.5 | 40 | 38.9 | 863.192 | 805.2408 | [6 empty] | 28.2 | 69 | 23.6
2023-08-24 23:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 27.8 | 20.5 | 26.8 | 30.8 | 23 | 26.9 | 26.8 | 30.8 | 62 | 562 | 37.3 | 68.4 | 48.7 | 108.4 | 34.6 | 20.1 | 771.8615 | 1173.4894 |  | 20.2 | 20.4 | 16.1 | 16.2 | 99 | 28.2 | 69 | 23.6
2023-08-25 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26.4 | 24.3 | 27.7 | 31.7 | 26.3 | 27.7 | 28.2 | 30.8 | 0.55 | 495 | 38 | 72.1 | 40.1 | 104.2 | 44.3 | 51.6 | 863.192 | 846.6686 | [6 empty] | 17.7 | 77.5 | 24.5
2023-08-25 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 27.8 | 20.4 | 27.4 | 31.4 | 23 | 27.4 | 27.5 | 31.3 | 0.63 | 556 | 37.3 | 70.4 | 45 | 128.7 | 40.5 | 32.4 | 950.9869 | 1228.8173 |  | 20.6 | 20.5 | 16.3 | 16.5 | 101 | 17.7 | 77.5 | 24.5
2023-08-25 01:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26.4 | 24.3 | 27.7 | 31.7 | 26.3 | 27.7 | 28.2 | 30.8 | 54 | 492 | 38 | 72.1 | 40.1 | 104.2 | 44.3 | 51.6 | 863.192 | 846.6686 | [6 empty] | 17.9 | 78.6 | 24.8
2023-08-25 01:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 27.8 | 20.4 | 27.4 | 31.4 | 23 | 27.4 | 27.5 | 31.2 | 63.4 | 558 | 37.3 | 70.2 | 45.2 | 129.1 | 40.5 | 32.4 | 950.9869 | 1228.8173 |  | 20.6 | 20.5 | 16.3 | 16.4 | 103 | 17.9 | 78.6 | 24.8
2023-08-25 02:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26.4 | 24.3 | 27.8 | 31.7 | 26.3 | 27.7 | 28.7 | 31.2 | 54.7 | 492 | 38 | 72.1 | 40.1 | 104.2 | 44.3 | 51.6 | 863.192 | 846.6686 | [6 empty] | 26.3 | 82.5 | 24.9
2023-08-25 02:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 27.8 | 20.4 | 27.8 | 31.7 | 23 | 28 | 27.9 | 31.8 | 64.5 | 558 | 37.2 | 70.2 | 45.2 | 129.1 | 49.4 | 32.4 | 959.1456 | 1228.8173 |  | 20.6 | 20.4 | 16.4 | 16.3 | 102 | 26.3 | 82.5 | 24.9
2023-08-25 03:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.5 | 26.4 | 24.3 | 28.1 | 31.8 | 26.3 | 27.6 | 28.8 | 31.3 | 55.2 | 492 | 38 | 72.1 | 40.1 | 104.2 | 47.8 | 51.6 | 863.192 | 846.6686 | [6 empty] | 26.5 | 85.6 | 25.1
2023-08-25 03:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 27.8 | 20.4 | 27.8 | 31.7 | 23 | 28 | 27.9 | 31.8 | 64.7 | 558 | 37.3 | 70.2 | 45 | 129.1 | 49.4 | 32.4 | 950.9869 | 1228.8173 |  | 20.5 | 20.3 | 16.4 | 16.2 | 103 | 26.5 | 85.6 | 25.1
2023-08-25 04:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.5 | 26.4 | 24.3 | 28.5 | 32 | 26.3 | 27.6 | 28.8 | 31.3 | 56 | 492 | 38 | 72.1 | 40.1 | 104.2 | 49.2 | 51.6 | 863.192 | 846.6686 | [6 empty] | 26.6 | 86.8 | 25.6
2023-08-25 04:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 27.8 | 20.4 | 28 | 31.8 | 23 | 28.2 | 28.2 | 32.2 | 65.4 | 558 | 37.3 | 70.2 | 45 | 129.1 | 49.4 | 32.4 | 950.9869 | 1228.8173 |  | 20.6 | 20.2 | 16.3 | 16.4 | 102 | 26.6 | 86.8 | 25.6
2023-08-25 05:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.5 | 26.4 | 24.3 | 28.8 | 32.7 | 26.3 | 27.6 | 29.1 | 31.8 | 57 | 492 | 38 | 72.1 | 40.2 | 104.2 | 49.2 | 51.6 | 863.192 | 846.6686 | [6 empty] | 26.8 | 92.7 | 25.7
2023-08-25 05:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 27.8 | 20.4 | 28.1 | 32.2 | 23 | 28.2 | 28.2 | 32.2 | 65.8 | 558 | 37.2 | 70.2 | 45 | 129.1 | 49.4 | 32.4 | 959.1456 | 1228.8173 |  | 20.5 | 20.3 | 16.4 | 16.2 | 104 | 26.8 | 92.7 | 25.7
2023-08-25 06:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26.4 | 24.3 | 28.6 | 32.6 | 26.3 | 27.7 | 29.1 | 31.8 | 57.6 | 492 | 38 | 72.1 | 40.1 | 104.2 | 49.3 | 51.6 | 863.192 | 846.6686 | [6 empty] | 26.7 | 90.7 | 25.4
2023-08-25 06:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 27.8 | 20.4 | 28 | 32.1 | 23 | 28.2 | 28 | 32.1 | 65.4 | 558 | 37.3 | 70.2 | 45 | 129.1 | 49.4 | 32.4 | 950.9869 | 1228.8173 |  | 20.5 | 20.5 | 16.6 | 16.5 | 103 | 26.7 | 90.7 | 25.4
2023-08-25 07:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26.4 | 24.3 | 28.6 | 32.1 | 26.3 | 27.6 | 28.9 | 31.8 | 57.6 | 492 | 38 | 72.1 | 40.1 | 112.4 | 49.3 | 51.6 | 863.192 | 1272.5521 | [6 empty] | 26.5 | 82.7 | 25.4
2023-08-25 07:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 27.8 | 20.4 | 28.2 | 32.3 | 23 | 28.2 | 28 | 32.1 | 65.4 | 562 | 37.4 | 70.2 | 45.2 | 129.3 | 49.5 | 32.4 | 921.5735 | 1228.8173 |  | 20.4 | 20.3 | 16.6 | 16.4 | 102 | 26.5 | 82.7 | 25.4
2023-08-25 08:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26.4 | 24.3 | 28.6 | 32.1 | 26.3 | 27.6 | 28.9 | 31.8 | 56.7 | 492 | 38 | 72.1 | 40.1 | 112.4 | 49.3 | 51.6 | 863.192 | 1272.5521 | [6 empty] | 29.5 | 75.3 | 25.7
2023-08-25 08:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 27.8 | 20.4 | 28.2 | 32.3 | 23 | 28.2 | 28 | 32.1 | 65.6 | 562 | 37.4 | 70.2 | 45.2 | 129.3 | 49.5 | 32.4 | 921.5735 | 1228.8173 |  | 20.4 | 20.3 | 16.6 | 16.4 | 101 | 29.5 | 75.3 | 25.7
2023-08-25 09:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26.4 | 24.3 | 28.6 | 32.1 | 26.3 | 27.6 | 28.9 | 31.8 | 55.7 | 492 | 38 | 72.1 | 40.1 | 112.4 | 49.3 | 51.6 | 863.192 | 1272.5521 | [6 empty] | 30.6 | 67.6 | 25.4
2023-08-25 09:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 27.8 | 20.4 | 28.2 | 32.3 | 23 | 28.2 | 28 | 32.1 | 66.4 | 562 | 37.4 | 70.2 | 45.2 | 129.3 | 49.5 | 32.4 | 921.5735 | 1228.8173 |  | 20.4 | 20.3 | 16.6 | 16.4 | 102 | 30.6 | 67.6 | 25.4
2023-08-25 10:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26.4 | 24.3 | 28.6 | 32.1 | 26.3 | 27.6 | 28.9 | 31.8 | 55.1 | 492 | 38 | 72.1 | 40.1 | 112.4 | 49.3 | 51.6 | 863.192 | 1272.5521 | [6 empty] | 31.2 | 60.4 | 25.4
2023-08-25 10:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 27.8 | 20.4 | 28.2 | 32.3 | 23 | 28.2 | 28 | 32.1 | 66.1 | 562 | 37.4 | 70.2 | 45.2 | 129.3 | 49.5 | 32.4 | 921.5735 | 1228.8173 |  | 20.4 | 20.3 | 16.6 | 16.4 | 101 | 31.2 | 60.4 | 25.4
2023-08-25 11:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26.4 | 24.3 | 28.6 | 32.1 | 26.3 | 27.6 | 28.9 | 31.8 | 55.2 | 492 | 38 | 72.1 | 40.1 | 112.4 | 49.3 | 51.6 | 863.192 | 1272.5521 | [6 empty] | 32.7 | 59.3 | 25.4
2023-08-25 11:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 27.8 | 20.4 | 28.2 | 32.3 | 23 | 28.2 | 28 | 32.1 | 65.3 | 562 | 37.4 | 70.2 | 45.2 | 129.3 | 49.5 | 32.4 | 921.5735 | 1228.8173 |  | 20.6 | 20.3 | 16.6 | 16.4 | 100 | 32.7 | 59.3 | 25.4
2023-08-25 12:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26.4 | 24.3 | 28.6 | 32.1 | 26.3 | 27.6 | 28.9 | 31.8 | 54.9 | 492 | 38 | 72.1 | 40.1 | 112.4 | 49.3 | 51.6 | 863.192 | 1272.5521 | [6 empty] | 33.9 | 53.6 | 25.4
2023-08-25 12:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 27.8 | 20.4 | 28.2 | 32.3 | 23 | 28.2 | 28 | 32.1 | 64.2 | 562 | 37.4 | 70.2 | 45.2 | 129.3 | 49.5 | 32.4 | 921.5735 | 1228.8173 |  | 20.8 | 20.3 | 16.4 | 16.4 | 100 | 33.9 | 53.6 | 25.4
2023-08-25 13:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26.4 | 24.3 | 28.6 | 32.1 | 26.3 | 27.6 | 28.9 | 31.8 | 54.5 | 492 | 38 | 72.1 | 40.1 | 112.4 | 49.3 | 51.6 | 863.192 | 1272.5521 | [6 empty] | 34.9 | 47.9 | 25.5
2023-08-25 13:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 27.8 | 20.4 | 28.2 | 32.3 | 23 | 28.2 | 28 | 32.1 | 63.5 | 562 | 37.4 | 70.2 | 45.2 | 129.3 | 49.5 | 32.4 | 921.5735 | 1228.8173 |  | 21 | 20.4 | 16.4 | 16.2 | 98 | 34.9 | 47.9 | 25.5
2023-08-25 14:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26.4 | 24.3 | 28.6 | 32.1 | 26.3 | 27.6 | 28.9 | 31.8 | 54.5 | 492 | 38 | 72.1 | 40.1 | 112.4 | 49.3 | 51.6 | 863.192 | 1272.5521 | [6 empty] | 34.6 | 48.3 | 25.1
2023-08-25 14:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 27.8 | 20.4 | 28.2 | 32.3 | 23 | 28.2 | 28 | 32.1 | 63.7 | 562 | 37.4 | 70.2 | 45.2 | 129.3 | 49.5 | 32.4 | 921.5735 | 1228.8173 |  | 20.9 | 20.4 | 16.4 | 16.2 | 99 | 34.6 | 48.3 | 25.1
2023-08-25 15:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26.4 | 24.3 | 28.6 | 32.1 | 26.3 | 27.6 | 28.9 | 31.8 | 54.5 | 492 | 38 | 72.1 | 40.1 | 112.4 | 49.3 | 51.6 | 863.192 | 1272.5521 | [6 empty] | 33.5 | 48.5 | 24.5
2023-08-25 15:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 27.8 | 20.4 | 28.2 | 32.3 | 23 | 28.2 | 28 | 32.1 | 63.9 | 562 | 37.4 | 70.2 | 45.2 | 129.3 | 49.5 | 32.4 | 921.5735 | 1228.8173 |  | 21 | 20.5 | 16.7 | 16.5 | 98 | 33.5 | 48.5 | 24.5
2023-08-25 16:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26.4 | 24.3 | 28.6 | 32.1 | 26.3 | 27.6 | 28.9 | 31.8 | 54.9 | 492 | 38 | 72.1 | 40.1 | 112.4 | 49.3 | 51.6 | 863.192 | 1272.5521 | [6 empty] | 32.7 | 52.3 | 24.5
2023-08-25 16:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 27.8 | 20.4 | 28.2 | 32.3 | 23 | 28.2 | 28 | 32.1 | 63.7 | 562 | 37.4 | 70.2 | 45.2 | 129.3 | 49.5 | 32.4 | 921.5735 | 1228.8173 |  | 21 | 20.5 | 16.7 | 16.5 | 100 | 32.7 | 52.3 | 24.5
2023-08-25 17:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26.4 | 24.3 | 28.6 | 32.1 | 26.3 | 27.6 | 28.9 | 31.8 | 55 | 492 | 38 | 72.1 | 40.1 | 112.4 | 49.3 | 51.6 | 863.192 | 1272.5521 | [6 empty] | 31.5 | 58.7 | 24.5
2023-08-25 17:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 27.8 | 20.4 | 28.2 | 32.3 | 23 | 28.2 | 28 | 32.1 | 63.8 | 562 | 37.4 | 70.2 | 45.2 | 129.3 | 49.5 | 32.4 | 921.5735 | 1228.8173 |  | 21 | 20.5 | 16.7 | 16.5 | 100 | 31.5 | 58.7 | 24.5
2023-08-25 18:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26.4 | 24.3 | 28.6 | 32.1 | 26.3 | 27.6 | 28.9 | 31.8 | 55.1 | 492 | 38 | 72.1 | 40.1 | 112.4 | 49.3 | 51.6 | 863.192 | 1272.5521 | [6 empty] | 30.9 | 61.5 | 24.4
2023-08-25 18:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 27.8 | 20.4 | 28.2 | 32.3 | 23 | 28.2 | 28 | 32.1 | 63.7 | 562 | 37.4 | 70.2 | 45.2 | 129.3 | 49.5 | 32.4 | 921.5735 | 1228.8173 |  | 21 | 20.5 | 16.7 | 16.5 | 95 | 30.9 | 61.5 | 24.4
2023-08-25 19:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.5 | 26.7 | 24.6 | 28.6 | 32.1 | 26.3 | 27.6 | 28.9 | 31.8 | 55.1 | 492 | 38 | 72.1 | 40.1 | 112.4 | 43.3 | 51.5 | 863.192 | 1272.5521 | [6 empty] | 31.2 | 58.9 | 23.9
2023-08-25 19:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 27.8 | 20.4 | 28.2 | 32.3 | 23 | 28.2 | 28 | 32.1 | 63.7 | 562 | 37.4 | 70.2 | 45.2 | 129.3 | 49.5 | 32.4 | 921.5735 | 1228.8173 |  | 21 | 20.5 | 16.7 | 16.5 | 98 | 31.2 | 58.9 | 23.9
2023-08-25 20:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26.4 | 24.6 | 28.6 | 32.1 | 26.3 | 27.6 | 28.9 | 31.8 | 55.1 | 492 | 38 | 72.1 | 40.1 | 112.4 | 43.3 | 51.6 | 863.192 | 1272.5521 | [6 empty] | 30.8 | 62.4 | 24.4
2023-08-25 20:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 27.8 | 20.4 | 28.2 | 32.3 | 23 | 28.2 | 28 | 32.1 | 63.7 | 562 | 37.4 | 70.2 | 45.2 | 129.3 | 49.5 | 32.4 | 921.5735 | 1228.8173 |  | 21 | 20.5 | 16.7 | 16.5 | 101 | 30.8 | 62.4 | 24.4
2023-08-25 21:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.4 | 16.5 | 26.3 | 24.5 | 28.7 | 31.8 | 26.4 | 27.5 | 28.6 | 31.8 | 55.1 | 492 | 38 | 72.1 | 40.2 | 112.4 | 42.3 | 51.6 | 863.192 | 1272.5521 | [6 empty] | 31.4 | 64.8 | 24.6
2023-08-25 21:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 27.8 | 20.5 | 28.4 | 32.4 | 23 | 28.2 | 28 | 32.4 | 63.7 | 563 | 37.4 | 70.2 | 45.3 | 129.4 | 49.5 | 32.4 | 921.5735 | 1228.8173 |  | 21.3 | 20.7 | 16.4 | 16.3 | 98 | 31.4 | 64.8 | 24.6
2023-08-25 22:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 26.2 | 24.2 | 28.3 | 30.8 | 26.1 | 27.2 | 28.6 | 31.7 | 52.6 | 478 | 37.6 | 72.1 | 39.9 | 110.4 | 44.8 | 48.2 | 1017.1771 | 1272.5521 | [6 empty] | 28.7 | 62.7 | 22.4
2023-08-25 22:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.2 | 27.8 | 20.5 | 26.7 | 30.6 | 23.1 | 26.7 | 26.6 | 30.6 | 62.7 | 554 | 36.9 | 70.2 | 45.2 | 124 | 49.5 | 32.4 | 917.7145 | 1228.8173 |  | 20.6 | 20.4 | 16.2 | 16.1 | 101 | 28.7 | 62.7 | 22.4
2023-08-25 23:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 26.3 | 24.2 | 27.3 | 31.3 | 26.2 | 27.5 | 27.8 | 30.4 | 54.3 | 482 | 37.6 | 72.1 | 39.9 | 112.4 | 49.5 | 51.2 | 1017.1771 | 1272.5521 | [6 empty] | 27.7 | 64.1 | 22.4
2023-08-25 23:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 27.8 | 20.4 | 26.2 | 30.2 | 23.1 | 26.5 | 26.3 | 30.6 | 60.8 | 548 | 36.9 | 70.2 | 45.5 | 124 | 49.5 | 32.4 | 917.7145 | 1228.8173 |  | 20.7 | 20.6 | 16.3 | 16.3 | 100 | 27.7 | 64.1 | 22.4
2023-08-26 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26.3 | 24.3 | 27.4 | 31.4 | 26.2 | 27.6 | 27.8 | 30.5 | 0.557 | 485 | 37.6 | 72.1 | 39.8 | 104.2 | 48.5 | 42.6 | 1017.1771 | 846.6686 | [6 empty] | 27.4 | 64.8 | 22.4
2023-08-26 | 4#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.5 | 27.7 | 20.5 | 26.5 | 30.5 | 22.1 | 26.6 | 26.4 | 30.5 | 0.613 | 531 | 36.9 | 70.4 | 45.3 | 128.7 | 30.2 | 32.4 | 917.7145 | 1228.8173 |  | 20.6 | 20.5 | 16.5 | 16.4 | 99 | 27.4 | 64.8 | 22.4
2023-08-26 01:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26.3 | 24.3 | 27.4 | 31.4 | 26.2 | 27.6 | 27.8 | 30.5 | 55.6 | 485 | 37.6 | 72.1 | 39.8 | 104.2 | 45.5 | 42.6 | 1017.1771 | 846.6686 | [6 empty] | 27.5 | 65.2 | 22.3
2023-08-26 01:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.5 | 27.7 | 20.5 | 26.5 | 30.5 | 22.1 | 26.5 | 26.4 | 30.5 | 61 | 531 | 36.9 | 70.4 | 45.3 | 128.7 | 30.2 | 32.4 | 917.7145 | 1228.8173 |  | 20.6 | 20.5 | 16.5 | 16.4 | 101 | 27.5 | 65.2 | 22.3
2023-08-26 02:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26.3 | 24.3 | 27.5 | 31.5 | 26.2 | 27.5 | 28 | 30.6 | 55.7 | 485 | 37.6 | 72.1 | 39.8 | 104.2 | 48.3 | 42.6 | 1017.1771 | 846.6686 | [6 empty] | 27 | 67.8 | 22.4
2023-08-26 02:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 27.7 | 20.5 | 26.5 | 30.5 | 23.1 | 26.6 | 26.5 | 30.5 | 62.7 | 531 | 36.9 | 70.4 | 45.3 | 128.7 | 30.9 | 32.4 | 917.7145 | 1228.8173 |  | 20.6 | 20.5 | 16.4 | 16.3 | 104 | 27 | 67.8 | 22.4
2023-08-26 03:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26.3 | 24.3 | 27.5 | 31.5 | 26.2 | 27.5 | 28 | 30.6 | 55.7 | 485 | 37.6 | 72.1 | 39.8 | 104.2 | 48.3 | 42.6 | 1017.1771 | 846.6686 | [6 empty] | 26.9 | 69.2 | 22.6
2023-08-26 03:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 27.7 | 20.5 | 26.5 | 30.5 | 23.1 | 26.6 | 26.5 | 30.5 | 62.7 | 531 | 36.9 | 70.4 | 45.3 | 128.7 | 30.9 | 32.4 | 917.7145 | 1228.8173 |  | 20.6 | 20.5 | 16.4 | 16.3 | 101 | 26.9 | 69.2 | 22.6
2023-08-26 04:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26.3 | 24.2 | 27.8 | 31.8 | 16.2 | 27.5 | 28.3 | 30.9 | 56.4 | 485 | 37.6 | 72.1 | 39.8 | 104.2 | 49.3 | 42.6 | 1017.1771 | 846.6686 | [6 empty] | 26.7 | 72.4 | 22.8
2023-08-26 04:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 27.7 | 20.6 | 26.8 | 30.7 | 23.1 | 26.9 | 26.7 | 30.8 | 63.1 | 531 | 36.9 | 70.4 | 45.3 | 128.7 | 30.9 | 32.4 | 917.7145 | 1228.8173 |  | 20.6 | 20.5 | 16.4 | 16.3 | 104 | 26.7 | 72.4 | 22.8
2023-08-26 05:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26.3 | 24.2 | 27.8 | 31.8 | 16.2 | 27.5 | 28.3 | 30.9 | 56.4 | 485 | 37.6 | 72.1 | 39.8 | 104.2 | 49.3 | 42.6 | 1017.1771 | 846.6686 | [6 empty] | 26.9 | 74.2 | 22.9
2023-08-26 05:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 27.7 | 20.6 | 26.8 | 30.7 | 23.1 | 26.9 | 26.7 | 30.8 | 63.1 | 531 | 36.9 | 70.4 | 45.3 | 128.7 | 30.9 | 32.4 | 917.7145 | 1228.8173 |  | 20.4 | 20.6 | 16.5 | 16.4 | 101 | 26.9 | 74.2 | 22.9
2023-08-26 06:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26.3 | 24.2 | 27.8 | 31.9 | 16.2 | 27.5 | 28.3 | 30.9 | 56.4 | 485 | 37.6 | 72.1 | 39.8 | 104.2 | 49.3 | 42.6 | 1017.1771 | 846.6686 | [6 empty] | 26.2 | 78.6 | 22.9
2023-08-26 06:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 27.7 | 20.6 | 26.8 | 30.7 | 23.1 | 26.9 | 26.7 | 30.8 | 63.1 | 531 | 36.9 | 70.4 | 45.3 | 128.7 | 30.9 | 32.4 | 917.7145 | 1228.8173 |  | 20.4 | 20.6 | 16.5 | 16.3 | 103 | 26.2 | 78.6 | 22.9
2023-08-26 07:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26.3 | 24.2 | 27.8 | 31.9 | 16.2 | 27.5 | 28.3 | 30.9 | 56.4 | 485 | 37.6 | 72.1 | 39.8 | 104.2 | 49.3 | 42.6 | 1017.1771 | 846.6686 | [6 empty] | 26.2 | 86.7 | 22.6
2023-08-26 07:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 27.7 | 20.6 | 26.8 | 30.7 | 23.1 | 26.9 | 26.8 | 30.8 | 64.1 | 533 | 36.9 | 70.4 | 45.3 | 128.7 | 30.9 | 32.4 | 917.7145 | 1228.8173 |  | 20.4 | 20.6 | 16.3 | 16.2 | 104 | 26.2 | 86.7 | 22.6
2023-08-26 08:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26.3 | 24.2 | 26.8 | 30.8 | 26.2 | 27.5 | 27.3 | 29.9 | 53.4 | 485 | 37.6 | 72.1 | 40 | 104.3 | 44.8 | 42.6 | 1017.1771 | 846.6686 | [6 empty] | 27.6 | 72.4 | 23.7
2023-08-26 08:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.6 | 27.7 | 20.6 | 27.1 | 31.1 | 23.1 | 27.1 | 27 | 31 | 62.9 | 533 | 36.9 | 70.3 | 45 | 128.9 | 33.7 | 32.5 | 917.7145 | 1228.8173 |  | 21 | 20.5 | 16.7 | 16.6 | 100 | 27.6 | 72.4 | 23.7
2023-08-26 09:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26.3 | 24.2 | 26.8 | 30.9 | 26.1 | 27.4 | 27.3 | 29.9 | 54.5 | 478 | 37.7 | 73.6 | 40 | 102.6 | 40.1 | 40.8 | 1017.1771 | 1263.0549 | [6 empty] | 30 | 57.4 | 23.3
2023-08-26 09:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.6 | 27.7 | 20.6 | 27.1 | 31.1 | 23.1 | 27.1 | 26.8 | 30.9 | 62.7 | 526 | 36.9 | 68.5 | 45.2 | 130.2 | 33.8 | 31.5 | 728.9691 | 1228.8173 |  | 19.6 | 20.5 | 16.7 | 16.5 | 101 | 30 | 57.4 | 23.3
2023-08-26 10:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26.3 | 24.3 | 27 | 31 | 26.2 | 27.5 | 27.5 | 30 | 54.5 | 485 | 37.7 | 72.2 | 40 | 104.5 | 40.1 | 41.6 | 1017.1771 | 846.6686 | [6 empty] | 30 | 57.2 | 23.3
2023-08-26 10:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.6 | 27.7 | 20.4 | 26.9 | 30.8 | 23.1 | 27 | 26.8 | 30.9 | 62.7 | 532 | 36.9 | 70.2 | 45.2 | 128.9 | 33.8 | 32.4 | 917.7145 | 1228.8173 |  | 20.9 | 20.5 | 16.7 | 16.5 | 102 | 30 | 57.2 | 23.3
2023-08-26 11:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26.3 | 24.2 | 27 | 31.1 | 26.2 | 27.5 | 27.4 | 30.1 | 54.9 | 485 | 37.7 | 72.1 | 40 | 104.5 | 40.1 | 41.6 | 1017.1771 | 846.6686 | [6 empty] | 33.5 | 45.4 | 23.9
2023-08-26 11:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 27.7 | 20.6 | 27 | 31.1 | 23.1 | 27.1 | 26.9 | 31.1 | 65 | 532 | 37 | 70.2 | 45.5 | 129 | 33.8 | 32.4 | 927.4575 | 1228.8173 |  | 20.9 | 20.5 | 16.6 | 16.4 | 101 | 33.5 | 45.4 | 23.9
2023-08-26 12:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26.3 | 24.2 | 27 | 31.1 | 26.2 | 27.5 | 27.4 | 30.1 | 54.9 | 485 | 37.7 | 72.2 | 40 | 104.5 | 40.1 | 41.6 | 1017.1771 | 846.6686 | [6 empty] | 33.5 | 45.5 | 23.9
2023-08-26 12:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 27.7 | 20.6 | 27 | 31.1 | 23.1 | 27.1 | 26.9 | 31.1 | 64.4 | 531 | 37 | 70.2 | 45.5 | 129 | 33.8 | 32.4 | 927.4575 | 1228.8173 |  | 20.9 | 20.5 | 16.6 | 16.4 | 101 | 33.5 | 45.5 | 23.9
2023-08-26 13:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26.3 | 24.2 | 27 | 31.2 | 26.3 | 27.5 | 27.4 | 30.1 | 55.3 | 501 | 37.7 | 69.7 | 39.8 | 104.5 | 40.5 | 29.3 | 917.8387 | 846.6686 | [6 empty] | 33.7 | 45.3 | 24.2
2023-08-26 13:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 27.7 | 20.6 | 27 | 31.1 | 23.1 | 27.1 | 26.9 | 31.1 | 64.5 | 578 | 36.9 | 67.4 | 45.3 | 98.3 | 38.2 | 23 | 833.6526 | 783.7162 |  | 20.8 | 20.4 | 16.5 | 16.3 | 100 | 33.7 | 45.3 | 24.2
2023-08-26 14:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26.3 | 24.2 | 26.8 | 31.2 | 26.3 | 27.5 | 27.4 | 30.1 | 55.4 | 500 | 37.7 | 70 | 39.8 | 104.5 | 40.5 | 29.7 | 916.6936 | 846.6686 | [6 empty] | 34.7 | 44.7 | 24.6
2023-08-26 14:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.3 | 27.7 | 20.6 | 27 | 31.1 | 23.1 | 27.1 | 26.9 | 31.7 | 64.4 | 586 | 36.9 | 67.7 | 45.3 | 97.9 | 38.2 | 23.2 | 839.5796 | 783.7162 |  | 20.9 | 20.5 | 16.6 | 16.4 | 102 | 34.7 | 44.7 | 24.6
2023-08-26 15:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26.3 | 24.2 | 26.8 | 31.2 | 26.3 | 27.5 | 27.4 | 30.1 | 56.6 | 498 | 37.7 | 70 | 39.8 | 104.5 | 49.1 | 46.2 | 916.6936 | 846.6686 | [6 empty] | 33.8 | 54.8 | 26
2023-08-26 15:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.3 | 27.7 | 20.3 | 27 | 31.1 | 23.1 | 27.1 | 26.9 | 31.7 | 65.8 | 596 | 36.9 | 67.7 | 45.5 | 100 | 49.4 | 32.8 | 839.5796 | 783.7162 |  | 20.8 | 20.6 | 16.5 | 16.3 | 101 | 33.8 | 54.8 | 26
2023-08-26 16:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26.3 | 24.2 | 27 | 31.2 | 26.3 | 27.5 | 27.4 | 30.1 | 57 | 512 | 37.7 | 72.1 | 39.9 | 104.5 | 49.2 | 45.7 | 1017.1771 | 846.6686 | [6 empty] | 33.9 | 54.9 | 26.5
2023-08-26 16:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.3 | 27.7 | 20.3 | 27 | 31.1 | 23.1 | 27.1 | 26.9 | 31.7 | 65.9 | 603 | 36.9 | 70.6 | 45.5 | 98.6 | 49.4 | 32.4 | 972.8834 | 783.7162 |  | 20.6 | 20.5 | 16.4 | 16.3 | 102 | 33.9 | 54.9 | 26.5
2023-08-26 17:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.3 | 26.3 | 24.2 | 28.6 | 32.6 | 26.2 | 27.5 | 29.1 | 31.7 | 57.4 | 500 | 37.7 | 70.6 | 39.9 | 104.5 | 49.3 | 38.6 | 939.7989 | 846.6686 | [6 empty] | 32.2 | 63.4 | 26
2023-08-26 17:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.6 | 27.6 | 20.6 | 28 | 32.1 | 23.1 | 28.1 | 28.1 | 32.2 | 66.4 | 591 | 36.9 | 67.5 | 45.5 | 97.8 | 49.4 | 30.8 | 839.5796 | 783.7162 |  | 20.6 | 20.4 | 16.6 | 16.5 | 99 | 32.2 | 63.4 | 26
2023-08-26 18:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26.3 | 24.2 | 28.5 | 32.5 | 26.2 | 27.5 | 28.9 | 31.6 | 57 | 503 | 37.7 | 70.5 | 39.9 | 104.5 | 49.3 | 36.5 | 925.4921 | 846.6686 | [6 empty] | 31.7 | 64.8 | 26
2023-08-26 18:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 27.7 | 20.5 | 28 | 32 | 23.1 | 28.1 | 28.1 | 32.1 | 65.6 | 595 | 36.9 | 70.4 | 45.5 | 98.2 | 49.3 | 31.2 | 917.7145 | 783.7162 |  | 20.9 | 20.5 | 16.6 | 16.5 | 100 | 31.7 | 64.8 | 26
2023-08-26 19:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.4 | 16.4 | 26.3 | 24.2 | 28.6 | 32.7 | 26.2 | 27.5 | 29.1 | 31.7 | 57.6 | 504 | 37.7 | 70.5 | 39.9 | 104.5 | 49.3 | 38.6 | 925.4921 | 846.6686 | [6 empty] | 30.4 | 70.8 | 25.9
2023-08-26 19:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.6 | 27.7 | 20.5 | 28 | 32.1 | 23.1 | 28.2 | 28.1 | 32.1 | 66.9 | 596 | 37 | 68.3 | 45.5 | 97.9 | 49.4 | 31.2 | 803.3449 | 783.7162 |  | 20.8 | 20.4 | 16.6 | 16.5 | 101 | 30.4 | 70.8 | 25.9
2023-08-26 20:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26.4 | 24.6 | 28.6 | 32.1 | 26.3 | 27.6 | 28.9 | 31.8 | 55.1 | 492 | 38 | 72.1 | 40.1 | 104.5 | 43.3 | 51.6 | 863.192 | 846.6686 | [6 empty] | 30.8 | 62.4 | 24.4
2023-08-26 20:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 27.8 | 20.4 | 28.2 | 32.3 | 23 | 28.2 | 28 | 32.1 | 63.7 | 596 | 37.4 | 70.2 | 45.2 | 98.2 | 49.5 | 32.4 | 921.5735 | 783.7162 |  | 21 | 20.5 | 16.7 | 16.5 | 101 | 30.8 | 62.4 | 24.4
2023-08-26 21:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.4 | 16.5 | 26.3 | 24.5 | 28.7 | 31.8 | 26.4 | 27.5 | 28.6 | 31.8 | 55.1 | 492 | 38 | 72.1 | 40.2 | 104.5 | 42.3 | 51.6 | 863.192 | 846.6686 | [6 empty] | 31.4 | 64.8 | 24.6
2023-08-26 21:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 27.8 | 20.5 | 28.4 | 32.4 | 23 | 28.2 | 28 | 32.4 | 63.7 | 592 | 37.4 | 70.2 | 45.3 | 97.4 | 49.5 | 32.4 | 921.5735 | 783.7162 |  | 21.3 | 20.7 | 16.4 | 16.3 | 98 | 31.4 | 64.8 | 24.6
2023-08-26 22:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 26.2 | 24.2 | 28.3 | 30.8 | 26.1 | 27.2 | 28.6 | 31.7 | 56.8 | 478 | 37.6 | 72.1 | 39.9 | 104.5 | 44.8 | 51.4 | 1017.1771 | 846.6686 | [6 empty] | 29.1 | 75.7 | 25.6
2023-08-26 22:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.2 | 27.8 | 20.5 | 26.7 | 30.6 | 23.1 | 26.7 | 26.6 | 30.6 | 62.7 | 591 | 36.9 | 67.1 | 45.2 | 98 | 49.5 | 32.4 | 828.578 | 783.7162 |  | 20.6 | 20.4 | 16.2 | 16.1 | 101 | 29.1 | 75.7 | 25.6
2023-08-26 23:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 26.2 | 24.2 | 28.3 | 30.8 | 26.1 | 27.2 | 28.6 | 31.7 | 56.8 | 478 | 37.6 | 72.1 | 39.9 | 104.5 | 44.8 | 51 | 1017.1771 | 846.6686 | [6 empty] | 29.1 | 75.7 | 25.6
2023-08-26 23:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.2 | 27.8 | 20.5 | 26.7 | 30.6 | 23.1 | 26.7 | 26.6 | 30.6 | 62.7 | 594 | 36.9 | 67.1 | 45.2 | 98.6 | 49.5 | 32.4 | 828.578 | 783.7162 |  | 20.6 | 20.4 | 16.2 | 16.1 | 101 | 29.1 | 75.7 | 25.6
2023-08-31 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.3 | 26.1 | 24.1 | 24.9 | 28.7 | 26 | 27.1 | 25.4 | 27.8 | 51.3 | 489 | 38.3 | 74.5 | 41.6 | 72.8 | 40.3 | 12.1 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 21.3 | 88.6 | 20.1
2023-08-31 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 27.5 | 20.4 | 27.1 | 31.2 | 22.8 | 27.2 | 27.2 | 31.1 | 64.3 | 583 | 37.5 | 71.7 | 45.2 | 96.3 | 31.2 | 16.4 | 1017.1771 | 783.7162 |  | 20.3 | 20.2 | 16.4 | 16.3 | 101 | 21.3 | 88.6 | 20.1
2023-08-31 01:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.3 | 26.1 | 24.1 | 24.9 | 28.7 | 26 | 27.1 | 25.4 | 27.8 | 51.5 | 489 | 38.3 | 74.5 | 41.6 | 72.8 | 1.3 | 0 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 21.7 | 91.3 | 20.7
2023-08-31 01:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 27.5 | 20.4 | 27.1 | 31.2 | 22.8 | 27.2 | 27.2 | 31.1 | 64.3 | 583 | 37.5 | 71.7 | 45.2 | 96.3 | 31.2 | 16.4 | 1017.1771 | 783.7162 |  | 20.3 | 20.2 | 16.4 | 16.3 | 99 | 21.7 | 91.3 | 20.7
2023-08-31 02:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.3 | 26.1 | 24.1 | 24.9 | 28.7 | 26 | 27.1 | 25.4 | 27.8 | 51.5 | 489 | 38.3 | 74.5 | 41.6 | 72.8 | 45.6 | 28.4 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 21.8 | 93.3 | 20.9
2023-08-31 02:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 27.5 | 20.4 | 27.1 | 31.2 | 22.8 | 27.2 | 27.1 | 31.1 | 64.3 | 583 | 37.5 | 71.7 | 45.2 | 96.3 | 31.2 | 16.4 | 1017.1771 | 783.7162 |  | 20.3 | 20.3 | 16.2 | 16.4 | 101 | 21.8 | 93.3 | 20.9
2023-08-31 03:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.3 | 26.1 | 24.1 | 24.9 | 28.7 | 26 | 27.1 | 25.4 | 27.8 | 54.7 | 489 | 38.3 | 74.5 | 41.6 | 72.8 | 45.6 | 28.4 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 21.7 | 93.2 | 20.9
2023-08-31 03:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 27.5 | 20.4 | 27.1 | 31.2 | 22.8 | 27.2 | 27.1 | 31.1 | 65 | 583 | 37.5 | 71.7 | 45.2 | 96.3 | 31.2 | 16.4 | 1017.1771 | 783.7162 |  | 20.3 | 20.3 | 16.2 | 16.4 | 101 | 21.7 | 93.2 | 20.9
2023-08-31 04:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.3 | 26.1 | 24.1 | 24.9 | 28.7 | 26 | 27.1 | 25.4 | 27.8 | 51.5 | 489 | 38.3 | 74.5 | 41.6 | 72.8 | 45.6 | 28.4 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 21.4 | 91.4 | 20.1
2023-08-31 04:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 27.5 | 20.4 | 27.1 | 31.2 | 22.8 | 27.2 | 27.1 | 31.1 | 64.3 | 583 | 37.5 | 71.7 | 45.2 | 96.3 | 31.2 | 16.4 | 1017.1771 | 783.7162 |  | 20.3 | 20.3 | 16.2 | 16.4 | 101 | 21.4 | 91.4 | 20.1
2023-08-31 05:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.5 | 26 | 24.1 | 31.2 | 35.3 | 26 | 27.1 | 31.6 | 34.4 | 62.5 | 532 | 38 | 74.5 | 41.6 | 72.8 | 45.6 | 28.4 | 863.192 | 761.7917 | [6 empty] | 21.4 | 94.4 | 20.8
2023-08-31 05:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 27.5 | 20.4 | 27.1 | 31.2 | 22.8 | 27.2 | 27.1 | 31.1 | 64.3 | 583 | 37.5 | 71.7 | 45.2 | 96.3 | 31.2 | 16.4 | 1017.1771 | 783.7162 |  | 20.3 | 20.3 | 16.2 | 16.4 | 101 | 21.4 | 94.4 | 20.8
2023-08-31 06:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.5 | 26 | 24.1 | 31.2 | 35.3 | 26 | 27.1 | 31.6 | 34.4 | 62.5 | 532 | 38 | 74.5 | 41.6 | 72.8 | 45.6 | 28.4 | 863.192 | 761.7917 | [6 empty] | 21.4 | 94.4 | 20.8
2023-08-31 06:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 27.5 | 20.4 | 27.1 | 31.2 | 22.8 | 27.2 | 27.1 | 31.1 | 64.3 | 583 | 37.5 | 71.7 | 45.2 | 96.3 | 31.2 | 16.4 | 1017.1771 | 783.7162 |  | 20.3 | 20.3 | 16.2 | 16.4 | 101 | 21.4 | 94.4 | 20.8
2023-08-31 07:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.5 | 26 | 24.1 | 31.2 | 35.3 | 26 | 27.1 | 31.6 | 34.4 | 62.5 | 532 | 38 | 74.5 | 41.6 | 72.8 | 45.6 | 28.4 | 863.192 | 761.7917 | [6 empty] | 21.4 | 94.4 | 20.8
2023-08-31 07:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 27.5 | 20.4 | 27.1 | 31.2 | 22.8 | 27.2 | 27.1 | 31.1 | 64.3 | 583 | 37.5 | 71.7 | 45.2 | 96.3 | 31.2 | 16.4 | 1017.1771 | 783.7162 |  | 20.3 | 20.3 | 16.2 | 16.4 | 101 | 21.4 | 94.4 | 20.8
2023-08-31 08:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.8 | 26 | 24.1 | 29.1 | 32.6 | 26 | 27.1 | 30 | 31.9 | 54.9 | 544 | 38 | 71.7 | 39.8 | 74.7 | 43.2 | 11 | 863.192 | 842.8793 | [6 empty] | 22.6 | 90.6 | 21.5
2023-08-31 08:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 27.4 | 20.4 | 27 | 30.9 | 22.8 | 27.1 | 26.9 | 30.9 | 63.1 | 571 | 37.2 | 69.3 | 45 | 96.6 | 33.7 | 14.9 | 780.0202 | 783.7162 |  | 20.9 | 20.1 | 16.7 | 16.6 | 99 | 22.6 | 90.6 | 21.5
2023-08-31 09:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.1 | 26 | 24.1 | 29.1 | 33.6 | 26 | 27.1 | 28.8 | 32.4 | 64.6 | 548 | 38 | 72.6 | 42.1 | 73.9 | 49.5 | 38.8 | 863.192 | 761.7917 | [6 empty] | 23.5 | 87.5 | 21.8
2023-08-31 09:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 27.4 | 20.5 | 27.2 | 31.3 | 22.8 | 27.3 | 27.1 | 31.3 | 65 | 573 | 37.2 | 70.3 | 45 | 96.2 | 35 | 17 | 959.1456 | 783.7162 |  | 20.9 | 20.2 | 16.5 | 16.4 | 101 | 23.5 | 87.5 | 21.8
2023-08-31 10:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.1 | 26 | 24.1 | 29.1 | 33.6 | 26 | 27.1 | 28.8 | 32.4 | 56.8 | 532 | 38 | 72.6 | 42.1 | 73.9 | 49.5 | 38.8 | 863.192 | 761.7917 | [6 empty] | 25.4 | 76.9 | 22.4
2023-08-31 10:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 27.4 | 20.5 | 27.2 | 31.3 | 22.8 | 27.3 | 27.1 | 31.3 | 68.4 | 583 | 37.2 | 70.3 | 45 | 96.2 | 35 | 17 | 959.1456 | 783.7162 |  | 20.9 | 20.2 | 16.5 | 16.4 | 101 | 25.4 | 76.9 | 22.4
2023-08-31 11:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 26 | 24.1 | 25.9 | 29.8 | 26 | 27.1 | 26.6 | 28.9 | 53 | 531 | 38.8 | 71.8 | 40.5 | 72.8 | 0.7 | 0 | 736.0709 | 761.7917 | [6 empty] | 25.5 | 77.8 | 22.4
2023-08-31 11:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 27.5 | 20.3 | 27.2 | 31.2 | 22.8 | 27.2 | 27.1 | 31.1 | 63.7 | 568 | 38 | 68.3 | 45.2 | 97.1 | 40.5 | 18.1 | 967.4159 | 783.7162 |  | 20.9 | 20.1 | 16.7 | 16.6 | 102 | 25.5 | 77.8 | 22.4
2023-08-31 12:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 26 | 24.1 | 25.9 | 29.8 | 26 | 27.1 | 26.6 | 28.9 | 62 | 542 | 38.8 | 71.8 | 40.5 | 72.8 | 45 | 7 | 736.0709 | 761.7917 | [6 empty] | 26.3 | 74.7 | 22.5
2023-08-31 12:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 27.5 | 20.3 | 27.2 | 31.2 | 22.8 | 27.2 | 27.1 | 31.1 | 62.7 | 564 | 38 | 68.3 | 45.2 | 97.1 | 40.5 | 18.1 | 967.4159 | 783.7162 |  | 20.9 | 20.1 | 16.7 | 16.6 | 100 | 26.3 | 74.7 | 22.5
2023-08-31 13:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 26 | 24.1 | 26 | 29.7 | 26 | 27.1 | 26.5 | 29.8 | 53 | 533 | 38.3 | 70.8 | 41.4 | 71.7 | 45 | 22.3 | 894.1439 | 761.7917 | [6 empty] | 26.2 | 74.5 | 22.7
2023-08-31 13:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 27.5 | 20.3 | 27.3 | 31.2 | 22.8 | 27.2 | 27.2 | 31.2 | 62.9 | 543 | 37.5 | 71.1 | 44.9 | 96.9 | 43.8 | 19.3 | 1017.1771 | 783.7162 |  | 20.8 | 20.1 | 16.6 | 16.5 | 101 | 26.2 | 74.5 | 22.7
2023-08-31 14:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 26 | 24.1 | 26 | 29.7 | 26 | 27.1 | 26.5 | 29.8 | 53 | 533 | 38.3 | 70.8 | 41.4 | 71.7 | 45.5 | 39.2 | 894.1439 | 761.7917 | [6 empty] | 26.6 | 72 | 22.5
2023-08-31 14:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 27.5 | 20.3 | 27.3 | 31.2 | 22.8 | 27.2 | 27.2 | 31.2 | 62.9 | 543 | 37.5 | 71.1 | 44.9 | 96.9 | 43.8 | 19.3 | 1017.1771 | 783.7162 |  | 20.8 | 20.1 | 16.6 | 16.5 | 101 | 26.6 | 72 | 22.5
2023-08-31 15:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 26 | 24.1 | 26 | 29.7 | 26 | 27.1 | 26.5 | 29.8 | 62 | 544 | 38.3 | 71.3 | 41.4 | 71.7 | 24.1 | 10.1 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 26.6 | 71.5 | 22.5
2023-08-31 15:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 27.5 | 20.3 | 27.3 | 31.2 | 22.8 | 27.2 | 27.2 | 31.2 | 67.3 | 553 | 37.5 | 70.8 | 44.9 | 95.4 | 44.9 | 20.1 | 1045.3367 | 788.2214 |  | 20.8 | 20.1 | 16.4 | 16.5 | 100 | 26.6 | 71.5 | 22.5
2023-08-31 16:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 26 | 24.1 | 25.9 | 29.8 | 26 | 27.1 | 26.4 | 28.9 | 53.2 | 541 | 38.2 | 73.3 | 40.8 | 74.6 | 41.3 | 30.6 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 26.2 | 73 | 22.3
2023-08-31 16:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 27.5 | 20.3 | 27 | 31.1 | 22.8 | 27.1 | 27 | 31 | 63.3 | 572 | 37.5 | 70.3 | 45 | 96.5 | 44.3 | 35.6 | 920.8591 | 783.7162 |  | 20.3 | 20.2 | 16.7 | 16.6 | 101 | 26.2 | 73 | 22.3
2023-08-31 17:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 26 | 24.1 | 25.9 | 29.8 | 26 | 27.1 | 26.4 | 28.9 | 52.4 | 540 | 38.2 | 73.3 | 40.8 | 74.6 | 49.3 | 39.6 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 26.1 | 72.4 | 22.2
2023-08-31 17:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 27.5 | 20.3 | 27 | 31.1 | 22.8 | 27.1 | 27 | 31 | 56.6 | 542 | 37.5 | 70.3 | 45 | 96.5 | 49.4 | 36.2 | 920.8591 | 783.7162 |  | 20.3 | 20.2 | 16.7 | 16.6 | 101 | 26.1 | 72.4 | 22.2
2023-08-31 18:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 26 | 24.1 | 25.9 | 29.8 | 26 | 27.1 | 26.4 | 28.9 | 52 | 544 | 38.1 | 72.6 | 40.7 | 73.5 | 49.3 | 38.7 | 863.192 | 761.7917 | [6 empty] | 25.7 | 74.3 | 22.1
2023-08-31 18:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 27.5 | 20.3 | 27 | 31.1 | 22.8 | 27.1 | 27 | 31 | 58.7 | 536 | 37.7 | 70.8 | 44.3 | 95.6 | 49.4 | 37.1 | 1045.3367 | 783.5509 |  | 20.3 | 20.2 | 16.7 | 16.5 | 100 | 25.7 | 74.3 | 22.1
2023-08-31 19:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26 | 24.1 | 25.1 | 29.1 | 26 | 26.9 | 25.5 | 28.2 | 52.4 | 542 | 38.4 | 73.1 | 40.7 | 73.6 | 49.3 | 39.1 | 708.733 | 761.7917 | [6 empty] | 25 | 76.3 | 21.8
2023-08-31 19:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 27.5 | 20.3 | 24.9 | 28.9 | 22.8 | 25.1 | 24.8 | 28.9 | 60.3 | 548 | 37.7 | 71.2 | 44.3 | 96.3 | 49.4 | 37 | 1017.1771 | 779.0457 |  | 20.9 | 19.9 | 16.6 | 16.5 | 102 | 25 | 76.3 | 21.8
2023-08-31 20:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26 | 24.1 | 25.1 | 29.1 | 26 | 26.9 | 25.5 | 28.2 | 52.4 | 542 | 38.4 | 73.1 | 40.7 | 73.6 | 49.3 | 39.1 | 708.733 | 761.7917 | [6 empty] | 25 | 76.3 | 22.1
2023-08-31 20:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 27.5 | 20.3 | 24.9 | 28.9 | 22.8 | 25.1 | 24.8 | 28.9 | 60.3 | 548 | 37.7 | 71.2 | 44.3 | 96.3 | 49.4 | 37 | 1017.1771 | 779.0457 |  | 20.9 | 19.9 | 16.6 | 16.5 | 102 | 25 | 76.3 | 22.1
2023-08-31 21:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26 | 24.1 | 25.1 | 29.1 | 26 | 26.9 | 25.5 | 28.2 | 52.4 | 542 | 38.4 | 73.1 | 40.7 | 73.6 | 49.3 | 39.1 | 708.733 | 761.7917 | [6 empty] | 24.9 | 78.3 | 21.8
2023-08-31 21:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 27.5 | 20.3 | 24.9 | 28.9 | 22.8 | 25.1 | 24.8 | 28.9 | 60.3 | 548 | 37.7 | 71.2 | 44.3 | 96.3 | 49.4 | 37 | 1017.1771 | 779.0457 |  | 20.9 | 19.9 | 16.6 | 16.5 | 102 | 24.9 | 78.3 | 21.8
2023-08-31 22:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26 | 24.1 | 25.1 | 29.1 | 26 | 26.9 | 25.5 | 28.2 | 52.4 | 542 | 38.4 | 73.1 | 40.7 | 73.6 | 49.3 | 39.1 | 708.733 | 761.7917 | [6 empty] | 24.6 | 82.3 | 20.8
2023-08-31 22:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 27.5 | 20.3 | 24.9 | 28.9 | 22.8 | 25.1 | 24.8 | 28.9 | 60.3 | 548 | 37.7 | 71.2 | 44.3 | 96.3 | 49.4 | 37 | 1017.1771 | 779.0457 |  | 20.9 | 19.9 | 16.6 | 16.5 | 102 | 24.6 | 82.3 | 20.8
2023-08-31 23:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26 | 24.1 | 25.1 | 29.1 | 26 | 26.9 | 25.5 | 28.2 | 52.4 | 542 | 38.4 | 73.1 | 40.7 | 73.6 | 49.3 | 39.1 | 708.733 | 761.7917 | [6 empty] | 24.6 | 82.3 | 20.8
2023-08-31 23:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 27.5 | 20.3 | 24.9 | 28.9 | 22.8 | 25.1 | 24.8 | 28.9 | 60.3 | 548 | 37.7 | 71.2 | 44.3 | 96.3 | 49.4 | 37 | 1017.1771 | 779.0457 |  | 20.9 | 19.9 | 16.6 | 16.5 | 102 | 24.6 | 82.3 | 20.8
2023-09-01 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26 | 24.1 | 25.1 | 29.1 | 26 | 26.9 | 25.5 | 28.2 | 52.6 | 542 | 38.4 | 73.1 | 40.7 | 73.6 | 49.3 | 39.1 | 708.733 | 761.7917 | [6 empty] | 22.9 | 82.3 | 20.8
2023-09-01 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 27.5 | 20.3 | 24.9 | 28.9 | 22.8 | 25.1 | 24.8 | 28.9 | 56.8 | 548 | 37.7 | 71.2 | 44.3 | 96.3 | 49.4 | 37 | 1017.1771 | 779.0457 |  | 20.4 | 19.9 | 16.4 | 16.5 | 102 | 22.9 | 82.3 | 20.8
2023-09-01 01:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26 | 24.1 | 25.1 | 29.1 | 26 | 26.9 | 25.5 | 28.2 | 52.4 | 542 | 38.4 | 73.1 | 40.7 | 73.6 | 49.3 | 39.1 | 708.733 | 761.7917 | [6 empty] | 22.8 | 85.6 | 21
2023-09-01 01:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 27.5 | 20.3 | 24.9 | 28.9 | 22.8 | 25.1 | 24.8 | 28.9 | 58.4 | 548 | 37.7 | 71.2 | 44.3 | 96.3 | 49.4 | 37 | 1017.1771 | 779.0457 |  | 20.3 | 19.9 | 16.6 | 16.3 | 101 | 22.8 | 85.6 | 21
2023-09-01 02:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.2 | 26 | 24.1 | 25.1 | 29.1 | 26 | 26.9 | 25.5 | 28.2 | 52.2 | 542 | 38.4 | 73.1 | 40.7 | 73.6 | 49.3 | 39.1 | 708.733 | 761.7917 | [6 empty] | 22 | 88.2 | 20.6
2023-09-01 02:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 27.5 | 20.3 | 24.9 | 28.9 | 22.8 | 25.1 | 24.3 | 28.9 | 57.2 | 548 | 37.7 | 71.2 | 44.3 | 96.3 | 49.4 | 37 | 1017.1771 | 779.0457 |  | 20.4 | 19.9 | 16.6 | 16.5 | 102 | 22 | 88.2 | 20.6
2023-09-01 03:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 26 | 24.1 | 25.1 | 29.1 | 26 | 26.9 | 25.5 | 28.2 | 52.2 | 542 | 38.4 | 73.1 | 40.7 | 73.6 | 49.3 | 39.1 | 708.733 | 761.7917 | [6 empty] | 22 | 88.2 | 20.6
2023-09-01 03:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 27.5 | 20.3 | 24.9 | 28.9 | 22.8 | 25.1 | 24.6 | 28.5 | 58.1 | 548 | 37.7 | 71.2 | 44.3 | 96.3 | 49.4 | 37 | 1017.1771 | 779.0457 |  | 20.3 | 19.9 | 16.6 | 16.5 | 102 | 22 | 88.2 | 20.6
2023-09-01 04:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 25.9 | 24 | 24.3 | 28.3 | 26 | 26.5 | 24.8 | 27.3 | 52 | 542 | 38.4 | 73.1 | 40.7 | 73.6 | 49.3 | 39.1 | 708.733 | 761.7917 | [6 empty] | 21.9 | 88.6 | 20.5
2023-09-01 04:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 27.1 | 20.3 | 23.9 | 28 | 22.8 | 24.2 | 24 | 28 | 57 | 523 | 37.7 | 71.2 | 44.3 | 96.3 | 49.4 | 37 | 1017.1771 | 779.0457 |  | 20.4 | 19.9 | 16.6 | 16.5 | 100 | 21.9 | 88.6 | 20.5
2023-09-01 05:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.2 | 25.9 | 24 | 24.3 | 28.3 | 26 | 26.5 | 24.8 | 27.3 | 52 | 542 | 38.4 | 73.1 | 40.7 | 73.6 | 49.3 | 39.1 | 708.733 | 761.7917 | [6 empty] | 21.8 | 90.1 | 20.5
2023-09-01 05:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 27.1 | 20.3 | 23.9 | 28 | 22.8 | 24.2 | 24 | 28 | 56.2 | 523 | 37.7 | 71.2 | 44.3 | 96.3 | 49.4 | 37 | 1017.1771 | 779.0457 |  | 20.4 | 19.9 | 16.6 | 16.5 | 102 | 21.8 | 90.1 | 20.5
2023-09-01 06:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.2 | 25.9 | 24 | 24.3 | 28.3 | 26 | 26.5 | 24.8 | 27.3 | 52 | 542 | 38.4 | 73.1 | 40.7 | 73.6 | 49.3 | 39.1 | 708.733 | 761.7917 | [6 empty] | 21.8 | 90.1 | 20.5
2023-09-01 06:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 27.1 | 20.3 | 23.9 | 28 | 22.8 | 24.2 | 24 | 28 | 56.2 | 523 | 37.7 | 71.2 | 44.3 | 96.3 | 49.4 | 37 | 1017.1771 | 779.0457 |  | 20.4 | 19.9 | 16.6 | 16.5 | 102 | 21.8 | 90.1 | 20.5
2023-09-01 07:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.2 | 25.9 | 24 | 24.3 | 28.3 | 26 | 26.5 | 24.8 | 27.3 | 52 | 542 | 38.4 | 73.1 | 40.7 | 73.6 | 49.3 | 39.1 | 708.733 | 761.7917 | [6 empty] | 21.8 | 90.1 | 20.5
2023-09-01 07:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 27.1 | 20.3 | 23.9 | 28 | 22.8 | 24.2 | 24 | 28 | 56.2 | 523 | 37.7 | 71.2 | 44.3 | 96.3 | 49.4 | 37 | 1017.1771 | 779.0457 |  | 20.4 | 19.9 | 16.6 | 16.5 | 102 | 21.8 | 90.1 | 20.5
2023-09-01 08:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.9 | 24 | 25.1 | 29 | 25.9 | 26.4 | 25.5 | 28.1 | 52.6 | 471 | 38.1 | 72.5 | 40.7 | 80 | 49.3 | 53.2 | 863.192 | 768.0148 | [6 empty] | 23.7 | 84.3 | 21.6
2023-09-01 08:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 26.9 | 20.3 | 24.7 | 28.7 | 22.8 | 24.8 | 24.7 | 28.8 | 59.7 | 539 | 37.4 | 69.7 | 44 | 91 | 49.4 | 36.3 | 910.4022 | 797.3853 |  | 21 | 19.9 | 16.6 | 16.5 | 101 | 23.7 | 84.3 | 21.6
2023-09-01 09:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.9 | 24 | 25.1 | 29 | 25.9 | 26.4 | 25.5 | 28.1 | 52.6 | 470 | 38.1 | 72 | 40.7 | 79.6 | 49.3 | 52.8 | 863.192 | 768.0148 | [6 empty] | 25.4 | 76.3 | 21.8
2023-09-01 09:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 26.9 | 20.3 | 24.7 | 28.7 | 22.8 | 24.8 | 24.7 | 28.8 | 59.3 | 536 | 37.4 | 70 | 44.1 | 91.3 | 49.4 | 35.8 | 910.4022 | 797.3853 |  | 21 | 19.9 | 16.6 | 16.5 | 100 | 25.4 | 76.3 | 21.8
2023-09-01 10:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.9 | 24 | 25.1 | 29 | 25.9 | 26.4 | 25.5 | 28.2 | 52.4 | 473 | 38.1 | 72.6 | 40.7 | 80 | 49.3 | 53.4 | 863.192 | 768.0148 | [6 empty] | 25.5 | 74.2 | 21.9
2023-09-01 10:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.9 | 20.3 | 24.9 | 28.9 | 22.8 | 25.1 | 24.9 | 29 | 60.6 | 542 | 37.4 | 72.3 | 44.1 | 91.7 | 49.4 | 36.5 | 975.0638 | 777.4025 |  | 21 | 19.9 | 16.6 | 16.5 | 101 | 25.5 | 74.2 | 21.9
2023-09-01 11:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.9 | 24 | 25.4 | 29.3 | 25.9 | 26.4 | 26.1 | 28.5 | 52.2 | 473 | 38.1 | 72.6 | 40.6 | 80 | 49.2 | 53.4 | 863.192 | 768.0148 | [6 empty] | 27.8 | 65 | 22.4
2023-09-01 11:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.7 | 20.4 | 25.2 | 29.1 | 22.8 | 25.2 | 25.1 | 29.3 | 60.1 | 541 | 37.4 | 72.3 | 44.1 | 91.6 | 49.3 | 36.5 | 975.0638 | 777.4025 |  | 21 | 20 | 16.7 | 16.5 | 100 | 27.8 | 65 | 22.4
2023-09-01 12:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.3 | 25.9 | 24 | 24.9 | 28.9 | 25.9 | 26.4 | 25.5 | 28 | 52.4 | 471 | 38.1 | 72.3 | 40.6 | 79.6 | 49.5 | 53.6 | 863.192 | 768.0148 | [6 empty] | 28.9 | 57.5 | 22.2
2023-09-01 12:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 26.7 | 20.5 | 24.8 | 28.8 | 22.8 | 24.9 | 24.8 | 28.9 | 60.3 | 538 | 37.4 | 70.8 | 44.3 | 90.6 | 49.4 | 37.1 | 1000.2336 | 806.6076 |  | 21 | 20 | 16.6 | 16.4 | 101 | 28.9 | 57.5 | 22.2
2023-09-01 13:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.3 | 25.9 | 24.1 | 24.9 | 28.9 | 25.9 | 26.4 | 25.5 | 28 | 52.4 | 476 | 38.1 | 72.5 | 40.6 | 80.3 | 49.5 | 54 | 863.192 | 768.0148 | [6 empty] | 29.6 | 53.4 | 22.2
2023-09-01 13:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 26.7 | 20.5 | 24.8 | 28.8 | 22.8 | 24.9 | 24.8 | 28.9 | 58.7 | 532 | 37.4 | 70.2 | 44.4 | 91.2 | 49.4 | 38.1 | 921.5735 | 807.9868 |  | 21 | 20 | 16.6 | 16.5 | 99 | 29.6 | 53.4 | 22.2
2023-09-01 14:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.8 | 24 | 25 | 29 | 25.9 | 26.4 | 25.5 | 28 | 52.2 | 472 | 38.4 | 72.5 | 40.6 | 80.2 | 49.3 | 54 | 708.733 | 768.0148 | [6 empty] | 30.5 | 48.4 | 21.8
2023-09-01 14:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.6 | 20.5 | 24.7 | 28.7 | 22.8 | 24.9 | 24.6 | 28.9 | 60.4 | 531 | 37.7 | 70.2 | 44.6 | 91.3 | 49.3 | 38.2 | 920.8591 | 812.6572 |  | 21.1 | 20 | 16.7 | 16.5 | 98 | 30.5 | 48.4 | 21.8
2023-09-01 15:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.3 | 25.8 | 24 | 25.1 | 29 | 25.9 | 26.4 | 25.5 | 28.1 | 52.4 | 480 | 38.2 | 71.7 | 40.6 | 79.5 | 49.4 | 52.9 | 854.5913 | 768.0148 | [6 empty] | 30.3 | 50 | 21.9
2023-09-01 15:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.6 | 20.3 | 24.8 | 28.7 | 22.8 | 24.9 | 24.9 | 28.8 | 59.9 | 527 | 37.5 | 70.4 | 44.7 | 90.5 | 49.4 | 36.1 | 920.8591 | 829.5182 |  | 21 | 20 | 16.5 | 16.4 | 100 | 30.3 | 50 | 21.9
2023-09-01 16:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.8 | 24 | 24.8 | 28.8 | 25.9 | 26.4 | 25.3 | 27.9 | 52.4 | 476 | 38.2 | 72.3 | 40.6 | 79.3 | 49.4 | 51.7 | 854.5913 | 768.0148 | [6 empty] | 30 | 50.6 | 21.9
2023-09-01 16:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.6 | 20.5 | 24.7 | 28.6 | 22.8 | 24.8 | 24.6 | 28.7 | 59.3 | 535 | 37.5 | 69.5 | 44.7 | 90.5 | 49.4 | 36.6 | 768.3041 | 829.5182 |  | 21 | 20 | 16.5 | 16.4 | 101 | 30 | 50.6 | 21.9
2023-09-01 17:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.3 | 25.8 | 24 | 24.8 | 28.7 | 25.9 | 26.4 | 25.3 | 27.8 | 52.2 | 472 | 38.2 | 71.5 | 40.6 | 80.1 | 49.4 | 53.1 | 854.5913 | 768.0148 | [6 empty] | 29.5 | 54.1 | 21.9
2023-09-01 17:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 26.6 | 20.3 | 24.6 | 28.6 | 22.8 | 24.7 | 24.5 | 28.7 | 57.6 | 530 | 37.5 | 70.1 | 44.7 | 90.8 | 49.4 | 36.1 | 916.6936 | 812.6572 |  | 21 | 20 | 16.5 | 16.4 | 100 | 29.5 | 54.1 | 21.9
2023-09-01 18:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.3 | 25.8 | 24 | 24.2 | 28.2 | 25.9 | 26.4 | 24.7 | 27.3 | 51.9 | 473 | 38.3 | 71.5 | 40.6 | 80.2 | 49.2 | 53.2 | 854.5913 | 768.0148 | [6 empty] | 27.5 | 55.4 | 20.7
2023-09-01 18:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.5 | 20.3 | 23.8 | 27.8 | 22.8 | 24.1 | 23.8 | 27.9 | 57 | 534 | 37.5 | 70.1 | 44.1 | 90.8 | 49.1 | 36.2 | 916.6936 | 797.3853 |  | 21 | 20 | 16.5 | 16.4 | 100 | 27.5 | 55.4 | 20.7
2023-09-01 19:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.2 | 25.8 | 24 | 23.9 | 28 | 25.9 | 26.3 | 24.4 | 27.1 | 51.9 | 473 | 38.2 | 71.4 | 40.6 | 80.1 | 49.2 | 53.1 | 854.5913 | 768.0148 | [6 empty] | 25.8 | 61.9 | 20.4
2023-09-01 19:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.5 | 20.3 | 23.8 | 27.8 | 22.8 | 24 | 23.8 | 27.8 | 57.2 | 532 | 37.5 | 70.1 | 44.1 | 90.7 | 43.1 | 36.1 | 916.6936 | 797.3853 |  | 20.4 | 20 | 16.6 | 16.4 | 101 | 25.8 | 61.9 | 20.4
2023-09-01 20:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26 | 24.1 | 25.1 | 29.1 | 26 | 26.9 | 25.5 | 28.2 | 52.4 | 542 | 38.4 | 73.1 | 40.7 | 73.6 | 49.3 | 39.1 | 708.733 | 761.7917 | [6 empty] | 25 | 67.9 | 22.1
2023-09-01 20:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 27.5 | 20.3 | 24.9 | 28.9 | 22.8 | 25.1 | 24.8 | 28.9 | 60.3 | 548 | 37.7 | 71.2 | 44.3 | 96.3 | 49.4 | 37 | 1017.1771 | 779.0457 |  | 20.9 | 19.9 | 16.6 | 16.5 | 100 | 25 | 67.9 | 22.1
2023-09-01 21:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26 | 24.1 | 25.1 | 29.1 | 26 | 26.9 | 25.5 | 28.2 | 52.4 | 542 | 38.4 | 73.1 | 40.7 | 73.6 | 49.3 | 39.1 | 708.733 | 761.7917 | [6 empty] | 24.9 | 78.3 | 21.8
2023-09-01 21:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 27.5 | 20.3 | 24.9 | 28.9 | 22.8 | 25.1 | 24.8 | 28.9 | 60.3 | 548 | 37.7 | 71.2 | 44.3 | 96.3 | 49.4 | 37 | 1017.1771 | 779.0457 |  | 20.9 | 19.9 | 16.6 | 16.5 | 99 | 24.9 | 78.3 | 21.8
2023-09-01 22:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26 | 24.1 | 25.1 | 29.1 | 26 | 26.9 | 25.5 | 28.2 | 51.5 | 540 | 38.4 | 73.1 | 40.7 | 73.6 | 49.3 | 39.1 | 708.733 | 761.7917 | [6 empty] | 24.6 | 82.3 | 20.8
2023-09-01 22:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 27.5 | 20.3 | 24.9 | 28.9 | 22.8 | 25.1 | 24.8 | 28.9 | 56.1 | 532 | 37.7 | 71.2 | 44.3 | 96.3 | 49.4 | 37 | 1017.1771 | 779.0457 |  | 20.9 | 19.9 | 16.6 | 16.5 | 101 | 24.6 | 82.3 | 20.8
2023-09-01 23:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26 | 24.1 | 25.1 | 29.1 | 26 | 26.9 | 25.5 | 28.2 | 52.4 | 542 | 38.4 | 73.1 | 40.7 | 73.6 | 49.3 | 39.1 | 708.733 | 761.7917 | [6 empty] | 24.6 | 82.3 | 20.8
2023-09-01 23:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 27.5 | 20.3 | 24.9 | 28.9 | 22.8 | 25.1 | 24.8 | 28.9 | 60.3 | 548 | 37.7 | 71.2 | 44.3 | 96.3 | 49.4 | 37 | 1017.1771 | 779.0457 |  | 20.9 | 19.9 | 16.6 | 16.5 | 102 | 24.6 | 82.3 | 20.8
2023-09-02 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26 | 24.1 | 25.1 | 29.1 | 26 | 26.9 | 25.5 | 28.2 | 52.6 | 542 | 38.4 | 73.1 | 40.7 | 73.6 | 49.3 | 39.1 | 708.733 | 761.7917 | [6 empty] | 22.4 | 83.9 | 21.2
2023-09-02 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 27.5 | 20.3 | 24.9 | 28.9 | 22.8 | 25.1 | 24.8 | 28.9 | 56.8 | 548 | 37.7 | 71.2 | 44.3 | 96.3 | 49.4 | 37 | 1017.1771 | 779.0457 |  | 20.4 | 19.9 | 16.4 | 16.5 | 102 | 22.4 | 83.9 | 21.2
2023-09-02 01:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26 | 24.1 | 25.1 | 29.1 | 26 | 26.9 | 25.5 | 28.2 | 52.4 | 542 | 38.4 | 73.1 | 40.7 | 73.6 | 49.3 | 39.1 | 708.733 | 761.7917 | [6 empty] | 22.8 | 85.6 | 21
2023-09-02 01:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 27.5 | 20.3 | 24.9 | 28.9 | 22.8 | 25.1 | 24.8 | 28.9 | 58.4 | 548 | 37.7 | 71.2 | 44.3 | 96.3 | 49.4 | 37 | 1017.1771 | 779.0457 |  | 20.3 | 19.9 | 16.6 | 16.3 | 101 | 22.8 | 85.6 | 21
2023-09-02 02:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.2 | 26 | 24.1 | 25.1 | 29.1 | 26 | 26.9 | 25.5 | 28.2 | 52.2 | 542 | 38.4 | 73.1 | 40.7 | 73.6 | 49.3 | 39.1 | 708.733 | 761.7917 | [6 empty] | 22 | 84.2 | 20.6
2023-09-02 02:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 27.5 | 20.3 | 24.9 | 28.9 | 22.8 | 25.1 | 24.3 | 28.9 | 57.2 | 548 | 37.7 | 71.2 | 44.3 | 96.3 | 49.4 | 37 | 1017.1771 | 779.0457 |  | 20.4 | 19.9 | 16.6 | 16.5 | 102 | 22 | 84.2 | 20.6
2023-09-02 03:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 26 | 24.1 | 25.1 | 29.1 | 26 | 26.9 | 25.5 | 28.2 | 52.2 | 542 | 38.4 | 73.1 | 40.7 | 73.6 | 49.3 | 39.1 | 708.733 | 761.7917 | [6 empty] | 22 | 87 | 20.6
2023-09-02 03:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 27.5 | 20.3 | 24.9 | 28.9 | 22.8 | 25.1 | 24.6 | 28.5 | 58.1 | 548 | 37.7 | 71.2 | 44.3 | 96.3 | 49.4 | 37 | 1017.1771 | 779.0457 |  | 20.3 | 19.9 | 16.6 | 16.5 | 102 | 22 | 87 | 20.6
2023-09-02 04:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 25.9 | 24 | 24.3 | 28.3 | 26 | 26.5 | 24.8 | 27.3 | 52.4 | 542 | 38.4 | 73.1 | 40.7 | 73.6 | 49.3 | 39.1 | 708.733 | 761.7917 | [6 empty] | 21.9 | 88 | 20.5
2023-09-02 04:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 27.1 | 20.3 | 23.9 | 28 | 22.8 | 24.2 | 24 | 28 | 57 | 523 | 37.7 | 71.2 | 44.3 | 96.3 | 49.4 | 37 | 1017.1771 | 779.0457 |  | 20.4 | 19.9 | 16.6 | 16.5 | 100 | 21.9 | 88 | 20.5
2023-09-02 05:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.2 | 25.9 | 24 | 24.3 | 28.3 | 26 | 26.5 | 24.8 | 27.3 | 52.4 | 542 | 38.4 | 73.1 | 40.7 | 73.6 | 49.3 | 39.1 | 708.733 | 761.7917 | [6 empty] | 21.8 | 90.4 | 20.5
2023-09-02 05:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 27.1 | 20.3 | 23.9 | 28 | 22.8 | 24.2 | 24 | 28 | 56.2 | 523 | 37.7 | 71.2 | 44.3 | 96.3 | 49.4 | 37 | 1017.1771 | 779.0457 |  | 20.4 | 19.9 | 16.6 | 16.5 | 102 | 21.8 | 90.4 | 20.5
2023-09-02 06:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.2 | 25.9 | 24 | 24.3 | 28.3 | 26 | 26.5 | 24.8 | 27.3 | 52.4 | 542 | 38.4 | 73.1 | 40.7 | 73.6 | 49.3 | 39.1 | 708.733 | 761.7917 | [6 empty] | 22.4 | 90 | 21.8
2023-09-02 06:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 27.1 | 20.3 | 23.9 | 28 | 22.8 | 24.2 | 24 | 28 | 56.2 | 523 | 37.7 | 71.2 | 44.3 | 96.3 | 49.4 | 37 | 1017.1771 | 779.0457 |  | 20.4 | 19.9 | 16.6 | 16.5 | 102 | 22.4 | 90 | 21.8
2023-09-02 07:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.2 | 25.9 | 24 | 24.3 | 28.3 | 26 | 26.5 | 24.8 | 27.3 | 52.4 | 542 | 38.4 | 73.1 | 40.7 | 73.6 | 49.3 | 39.1 | 708.733 | 761.7917 | [6 empty] | 23 | 90.3 | 21.8
2023-09-02 07:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 27.1 | 20.3 | 23.9 | 28 | 22.8 | 24.2 | 24 | 28 | 57.8 | 526 | 37.7 | 71.2 | 44.3 | 96.3 | 49.4 | 37 | 1017.1771 | 779.0457 |  | 20.4 | 19.9 | 16.6 | 16.5 | 100 | 23 | 90.3 | 21.8
2023-09-02 08:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.7 | 24 | 25.9 | 29.9 | 25.8 | 26.3 | 26.5 | 29 | 54.3 | 484 | 38.2 | 72.7 | 40.5 | 78.3 | 49.3 | 52.5 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 24.2 | 88.1 | 22.6
2023-09-02 08:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.3 | 20.4 | 25.6 | 29.7 | 22.7 | 25.6 | 25.6 | 29.6 | 61 | 552 | 37.5 | 70.4 | 44.5 | 92.7 | 49.4 | 36.3 | 920.8591 | 783.5509 |  | 21.1 | 19.9 | 16.7 | 16.5 | 103 | 24.2 | 88.1 | 22.6
2023-09-02 09:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.7 | 24 | 26.4 | 30.5 | 25.8 | 26.3 | 26.9 | 29.5 | 55.7 | 485 | 38.2 | 72.7 | 40.5 | 78.4 | 49.2 | 52.4 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 26.6 | 78.2 | 23.3
2023-09-02 09:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 26.3 | 20.4 | 26.1 | 30.2 | 22.7 | 26 | 26.1 | 30.2 | 62.5 | 553 | 37.5 | 70.4 | 44.7 | 92.8 | 49.3 | 36.5 | 920.8591 | 788.2214 |  | 20.4 | 19.9 | 16.6 | 16.5 | 101 | 26.6 | 78.2 | 23.3
2023-09-02 10:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.5 | 25.7 | 24 | 25.9 | 29.9 | 25.8 | 26.4 | 26.5 | 29.1 | 54 | 479 | 38.2 | 73 | 40.4 | 78.7 | 49.3 | 51.9 | 854.5913 | 768.0148 | [6 empty] | 28.3 | 66.9 | 23
2023-09-02 10:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.3 | 20.4 | 25.8 | 29.8 | 22.7 | 25.9 | 25.7 | 29.9 | 62 | 546 | 37.5 | 70.6 | 44.7 | 93.1 | 49.3 | 36.1 | 939.7989 | 788.2214 |  | 20.4 | 20 | 16.6 | 16.5 | 99 | 28.3 | 66.9 | 23
2023-09-02 11:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.5 | 25.7 | 24 | 26.3 | 30.2 | 25.8 | 26.4 | 25.8 | 29.3 | 54.5 | 475 | 38.2 | 72.1 | 40.4 | 77.6 | 49.3 | 52.1 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 29.3 | 62.5 | 23.4
2023-09-02 11:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.3 | 20.4 | 25.8 | 29.9 | 22.7 | 25.9 | 25.7 | 29.8 | 60.3 | 551 | 37.5 | 71 | 44.7 | 92.6 | 49.3 | 36.5 | 1017.1771 | 788.2214 |  | 20.4 | 20 | 16.6 | 16.5 | 101 | 29.3 | 62.5 | 23.4
2023-09-02 12:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.5 | 25.7 | 24 | 26.2 | 30.2 | 25.8 | 26.4 | 26.7 | 29.2 | 54.7 | 476 | 38.2 | 72.1 | 40.4 | 77.6 | 49.2 | 52.3 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 29.8 | 57.7 | 23.1
2023-09-02 12:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 26.3 | 20.5 | 25.9 | 30 | 22.7 | 25.9 | 25.8 | 30.1 | 62.5 | 552 | 37.5 | 72 | 44.7 | 92.5 | 49.3 | 36.5 | 1017.1771 | 788.2214 |  | 20.4 | 19.9 | 16.6 | 16.5 | 100 | 29.8 | 57.7 | 23.1
2023-09-02 13:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.5 | 25.7 | 24 | 25.8 | 29.8 | 25.8 | 26.4 | 26.4 | 29.9 | 54 | 481 | 38.2 | 72.3 | 40.4 | 77.4 | 49.3 | 51.7 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 31.4 | 51.3 | 23
2023-09-02 13:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.3 | 20.4 | 25.5 | 29.6 | 22.8 | 25.6 | 25.4 | 29.6 | 61.4 | 538 | 37.5 | 70.1 | 44.7 | 90.6 | 49.3 | 37.1 | 916.6936 | 812.6572 |  | 21.1 | 19.9 | 16.5 | 16.4 | 99 | 31.4 | 51.3 | 23
2023-09-02 14:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.5 | 25.7 | 24 | 25.8 | 29.8 | 25.8 | 26.4 | 26.4 | 29.9 | 53.8 | 483 | 38.2 | 71.7 | 40.4 | 78.6 | 49.3 | 52.7 | 854.5913 | 768.0148 | [6 empty] | 31 | 54.2 | 23.3
2023-09-02 14:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.3 | 20.4 | 25.5 | 29.6 | 22.8 | 25.6 | 25.4 | 29.6 | 61 | 542 | 37.5 | 71.5 | 44.7 | 91.4 | 49.3 | 35.8 | 1017.1771 | 812.6572 |  | 21.1 | 19.9 | 16.5 | 16.4 | 101 | 31 | 54.2 | 23.3
2023-09-02 15:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.5 | 25.7 | 24 | 25.9 | 29.7 | 25.8 | 26.4 | 26.4 | 28.9 | 53.2 | 484 | 38.2 | 71.2 | 40.5 | 78.6 | 49.3 | 53 | 854.5913 | 768.0148 | [6 empty] | 31.2 | 50.5 | 22.8
2023-09-02 15:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.3 | 20.3 | 25.6 | 29.6 | 22.8 | 25.7 | 25.5 | 29.7 | 61.4 | 546 | 37.5 | 71.4 | 45 | 91.4 | 49.4 | 35.8 | 1017.1771 | 812.6572 |  | 21.1 | 19.9 | 16.4 | 16.3 | 100 | 31.2 | 50.5 | 22.8
2023-09-02 16:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.7 | 24 | 25.6 | 29.6 | 25.8 | 26.5 | 26.2 | 28.7 | 54 | 478 | 38.2 | 72.5 | 40.7 | 79 | 49.5 | 52.4 | 854.5913 | 768.0148 | [6 empty] | 31 | 52.8 | 23
2023-09-02 16:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 26.3 | 20.4 | 25.5 | 29.5 | 22.8 | 25.5 | 25.4 | 29.5 | 61 | 551 | 37.5 | 70.7 | 45 | 92.1 | 49.4 | 36.4 | 998.1339 | 788.2214 |  | 21.1 | 19.9 | 16.5 | 16.4 | 101 | 31 | 52.8 | 23
2023-09-02 17:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.7 | 24 | 25.6 | 29.6 | 25.8 | 26.5 | 26.1 | 28.7 | 53.6 | 475 | 38.2 | 71.1 | 40.7 | 77.6 | 49.5 | 51.8 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 30 | 53.5 | 22.8
2023-09-02 17:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.7 | 26.3 | 20.4 | 25.4 | 29.3 | 22.8 | 25.5 | 25.3 | 29.4 | 60.1 | 548 | 37.5 | 70.4 | 44.9 | 90 | 49.4 | 36.2 | 920.8591 | 829.5182 |  | 21.1 | 19.9 | 16.4 | 16.3 | 99 | 30 | 53.5 | 22.8
2023-09-02 18:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.5 | 25.7 | 24 | 26.3 | 30.3 | 25.8 | 26.5 | 26.8 | 29.4 | 54.5 | 476 | 38.2 | 71.9 | 40.6 | 77.8 | 49.5 | 52.2 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 29.5 | 61.5 | 23.5
2023-09-02 18:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.3 | 20.4 | 26 | 30.1 | 22.8 | 26 | 26 | 30.1 | 61.4 | 549 | 37.5 | 70.5 | 45 | 91.6 | 49.4 | 36.3 | 925.4921 | 788.2214 |  | 21.1 | 20 | 16.7 | 16.5 | 103 | 29.5 | 61.5 | 23.5
2023-09-02 19:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.7 | 24 | 26 | 30 | 25.8 | 26.5 | 26.4 | 29.1 | 54.5 | 478 | 38.2 | 72.9 | 40.6 | 77.9 | 49.2 | 52.1 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 28.4 | 64.7 | 23
2023-09-02 19:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 26.3 | 20.4 | 25.7 | 29.7 | 22.8 | 25.8 | 25.7 | 29.8 | 61.6 | 549 | 37.5 | 70.5 | 45 | 91.7 | 49.3 | 36.6 | 925.4921 | 788.2214 |  | 20.3 | 20 | 16.6 | 16.5 | 104 | 28.4 | 64.7 | 23
2023-09-02 20:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.7 | 24 | 25.8 | 29.8 | 25.8 | 26.5 | 26.3 | 28.9 | 53.6 | 481 | 38.2 | 73.1 | 40.5 | 78.2 | 49.2 | 52.3 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 26.8 | 72.1 | 22.7
2023-09-02 20:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.4 | 20.4 | 25.6 | 29.6 | 22.8 | 25.7 | 25.6 | 29.7 | 60.8 | 554 | 37.5 | 70.8 | 45 | 96.6 | 49 | 36.4 | 1045.3367 | 783.7162 |  | 21 | 20.1 | 16.6 | 16.5 | 101 | 26.8 | 72.1 | 22.7
2023-09-02 21:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.7 | 24 | 25.8 | 29.8 | 25.8 | 26.5 | 26.3 | 28.9 | 53.6 | 481 | 38.2 | 73.1 | 40.5 | 78.2 | 49.2 | 52.3 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 26.8 | 72.1 | 22.7
2023-09-02 21:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.4 | 20.4 | 25.6 | 29.6 | 22.8 | 25.7 | 25.6 | 29.7 | 60.8 | 554 | 37.5 | 70.8 | 45 | 96.6 | 49 | 36.4 | 1045.3367 | 783.7162 |  | 21 | 20.1 | 16.6 | 16.5 | 101 | 26.8 | 72.1 | 22.7
2023-09-02 22:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.7 | 24 | 25.8 | 29.8 | 25.8 | 26.5 | 26.3 | 28.9 | 53.6 | 481 | 38.2 | 73.1 | 40.5 | 78.2 | 49.2 | 52.3 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 25.6 | 80.9 | 22.7
2023-09-02 22:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.4 | 20.4 | 25.6 | 29.6 | 22.8 | 25.7 | 25.6 | 29.7 | 60.8 | 554 | 37.5 | 70.8 | 45 | 96.6 | 49 | 36.4 | 1045.3367 | 783.7162 |  | 21 | 20.1 | 16.6 | 16.5 | 101 | 25.6 | 80.9 | 22.7
2023-09-02 23:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.7 | 24 | 25.8 | 29.8 | 25.8 | 26.5 | 26.3 | 28.9 | 53.6 | 481 | 38.2 | 73.1 | 40.5 | 78.2 | 49.2 | 52.3 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 23.6 | 82.8 | 21.4
2023-09-02 23:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.4 | 20.4 | 25.6 | 29.6 | 22.8 | 25.7 | 25.6 | 29.7 | 60.8 | 554 | 37.5 | 70.8 | 45 | 96.6 | 49 | 36.4 | 1045.3367 | 783.7162 |  | 21 | 20.1 | 16.6 | 16.5 | 101 | 23.6 | 82.8 | 21.4
2023-09-03 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.7 | 24 | 25.8 | 29.8 | 25.8 | 26.5 | 26.3 | 28.9 | 53.6 | 481 | 38.2 | 73.1 | 40.5 | 78.2 | 49.2 | 52.3 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 23.6 | 82.8 | 21.4
2023-09-03 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.4 | 20.4 | 25.6 | 29.6 | 22.8 | 25.7 | 25.6 | 29.7 | 60.8 | 554 | 37.5 | 70.8 | 45 | 96.6 | 49 | 36.4 | 1045.3367 | 783.7162 |  | 21 | 20.1 | 16.6 | 16.5 | 101 | 23.6 | 82.8 | 21.4
2023-09-03 01:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.7 | 24 | 25.8 | 29.8 | 25.8 | 26.5 | 26.3 | 28.9 | 53.6 | 481 | 38.2 | 73.1 | 40.5 | 78.2 | 49.2 | 52.3 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 22.8 | 85.6 | 21
2023-09-03 01:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.4 | 20.4 | 25.6 | 29.6 | 22.8 | 25.7 | 25.6 | 29.7 | 60.8 | 554 | 37.5 | 70.8 | 45 | 96.6 | 49 | 36.4 | 1045.3367 | 783.7162 |  | 20.3 | 19.9 | 16.6 | 16.3 | 101 | 22.8 | 85.6 | 21
2023-09-03 02:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.7 | 24 | 25.8 | 29.8 | 25.8 | 26.5 | 26.3 | 28.9 | 53.6 | 481 | 38.2 | 73.1 | 40.5 | 78.2 | 49.2 | 52.3 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 22 | 84.2 | 20.6
2023-09-03 02:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.4 | 20.4 | 25.6 | 29.6 | 22.8 | 25.7 | 25.6 | 29.7 | 60.8 | 554 | 37.5 | 70.8 | 45 | 96.6 | 49 | 36.4 | 1045.3367 | 783.7162 |  | 20.4 | 19.9 | 16.6 | 16.5 | 102 | 22 | 84.2 | 20.6
2023-09-03 03:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.7 | 24 | 25.8 | 29.8 | 25.8 | 26.5 | 26.3 | 28.9 | 53.6 | 481 | 38.2 | 73.1 | 40.5 | 78.2 | 49.2 | 52.3 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 22 | 87 | 20.6
2023-09-03 03:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.4 | 20.4 | 25.6 | 29.6 | 22.8 | 25.7 | 25.6 | 29.7 | 60.8 | 554 | 37.5 | 70.8 | 45 | 96.6 | 49 | 36.4 | 1045.3367 | 783.7162 |  | 20.3 | 19.9 | 16.6 | 16.5 | 102 | 22 | 87 | 20.6
2023-09-03 04:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.7 | 24 | 25.8 | 29.8 | 25.8 | 26.5 | 26.3 | 28.9 | 53.6 | 481 | 38.2 | 73.1 | 40.5 | 78.2 | 49.2 | 52.3 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 21.9 | 88 | 20.5
2023-09-03 04:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.4 | 20.4 | 25.6 | 29.6 | 22.8 | 25.7 | 25.6 | 29.7 | 60.8 | 554 | 37.5 | 70.8 | 45 | 96.6 | 49 | 36.4 | 1045.3367 | 783.7162 |  | 20.4 | 19.9 | 16.6 | 16.5 | 100 | 21.9 | 88 | 20.5
2023-09-03 05:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.7 | 24 | 25.8 | 29.8 | 25.8 | 26.5 | 26.3 | 28.9 | 53.6 | 481 | 38.2 | 73.1 | 40.5 | 78.2 | 49.2 | 52.3 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 21.8 | 90.4 | 20.5
2023-09-03 05:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.4 | 20.4 | 25.6 | 29.6 | 22.8 | 25.7 | 25.6 | 29.7 | 60.8 | 554 | 37.5 | 70.8 | 45 | 96.6 | 49 | 36.4 | 1045.3367 | 783.7162 |  | 20.4 | 19.9 | 16.6 | 16.5 | 102 | 21.8 | 90.4 | 20.5
2023-09-03 06:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.7 | 24 | 25.8 | 29.8 | 25.8 | 26.5 | 26.3 | 28.9 | 53.6 | 481 | 38.2 | 73.1 | 40.5 | 78.2 | 49.2 | 52.3 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 22.4 | 90 | 21.8
2023-09-03 06:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.4 | 20.4 | 25.6 | 29.6 | 22.8 | 25.7 | 25.6 | 29.7 | 60.8 | 554 | 37.5 | 70.8 | 45 | 96.6 | 49 | 36.4 | 1045.3367 | 783.7162 |  | 20.4 | 19.9 | 16.6 | 16.5 | 102 | 22.4 | 90 | 21.8
2023-09-03 07:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.7 | 24 | 25.8 | 29.8 | 25.8 | 26.5 | 26.3 | 28.9 | 53.6 | 481 | 38.2 | 73.1 | 40.5 | 78.2 | 49.2 | 52.3 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 23 | 90.3 | 21.8
2023-09-03 07:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.4 | 20.4 | 25.6 | 29.6 | 22.8 | 25.7 | 25.6 | 29.7 | 60.8 | 554 | 37.5 | 70.8 | 45 | 96.6 | 49 | 36.4 | 1045.3367 | 783.7162 |  | 20.4 | 19.9 | 16.6 | 16.5 | 100 | 23 | 90.3 | 21.8
2023-09-03 08:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.7 | 24 | 25.8 | 29.8 | 25.8 | 26.5 | 26.3 | 28.9 | 53.6 | 481 | 38.2 | 73.1 | 40.5 | 78.2 | 49.2 | 52.3 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 24.6 | 82 | 22.3
2023-09-03 08:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.4 | 20.4 | 25.6 | 29.6 | 22.8 | 25.7 | 25.6 | 29.7 | 60.8 | 554 | 37.5 | 70.8 | 45 | 96.6 | 49 | 36.4 | 1045.3367 | 783.7162 |  | 20.4 | 19.9 | 16.6 | 16.5 | 101 | 24.6 | 82 | 22.3
2023-09-03 09:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.7 | 24 | 25.8 | 29.8 | 25.8 | 26.5 | 26.3 | 28.9 | 53.6 | 481 | 38.2 | 73.1 | 40.5 | 78.2 | 49.2 | 52.3 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 26.1 | 78.3 | 23.1
2023-09-03 09:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.4 | 20.4 | 25.6 | 29.6 | 22.8 | 25.7 | 25.6 | 29.7 | 60.8 | 554 | 37.5 | 70.8 | 45 | 96.6 | 49 | 36.4 | 1045.3367 | 783.7162 |  | 20.4 | 19.9 | 16.6 | 16.5 | 102 | 26.1 | 78.3 | 23.1
2023-09-03 10:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.7 | 24 | 25.8 | 29.8 | 25.8 | 26.5 | 26.3 | 28.9 | 53.6 | 481 | 38.2 | 73.1 | 40.5 | 78.2 | 49.2 | 52.3 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 26.1 | 72.3 | 23.1
2023-09-03 10:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.4 | 20.4 | 25.6 | 29.6 | 22.8 | 25.7 | 25.6 | 29.7 | 60.8 | 554 | 37.5 | 70.8 | 45 | 96.6 | 49 | 36.4 | 1045.3367 | 783.7162 |  | 20.4 | 20.9 | 16.6 | 16.4 | 102 | 26.1 | 72.3 | 23.1
2023-09-03 11:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.7 | 24 | 25.8 | 29.8 | 25.8 | 26.5 | 26.3 | 28.9 | 54.3 | 486 | 38.2 | 73.1 | 40.5 | 78.2 | 49.2 | 52.3 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 29.2 | 64.3 | 23.5
2023-09-03 11:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.4 | 20.4 | 25.6 | 29.6 | 22.8 | 25.7 | 25.6 | 29.7 | 62.7 | 554 | 37.5 | 70.8 | 45 | 96.6 | 49 | 36.4 | 1045.3367 | 783.7162 |  | 20.4 | 20.9 | 16.6 | 16.4 | 102 | 29.2 | 64.3 | 23.5
2023-09-03 12:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.7 | 24 | 25.8 | 29.8 | 25.8 | 26.5 | 26.3 | 28.9 | 54.3 | 486 | 38.2 | 73.1 | 40.5 | 78.2 | 49.2 | 52.3 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 29.2 | 64.3 | 23.5
2023-09-03 12:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.4 | 20.4 | 25.6 | 29.6 | 22.8 | 25.7 | 25.6 | 29.7 | 62.7 | 554 | 37.5 | 70.8 | 45 | 96.6 | 49 | 36.4 | 1045.3367 | 783.7162 |  | 20.4 | 20.9 | 16.6 | 16.4 | 101 | 29.2 | 64.3 | 23.5
2023-09-03 13:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.5 | 25.8 | 24 | 26.4 | 30.3 | 25.8 | 26.7 | 27 | 29.4 | 54.1 | 486 | 38.2 | 73.1 | 40.5 | 78.2 | 49.1 | 52.3 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 30.5 | 60 | 24.1
2023-09-03 13:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 26.4 | 20.5 | 26.1 | 30.2 | 22.8 | 26.1 | 26.1 | 30.2 | 62.7 | 554 | 37.5 | 70.8 | 45 | 96.6 | 49 | 36.4 | 1045.3367 | 783.7162 |  | 20.4 | 20.9 | 16.6 | 16.4 | 101 | 30.5 | 60 | 24.1
2023-09-03 14:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.5 | 25.8 | 24 | 26.4 | 30.3 | 25.8 | 26.7 | 27 | 29.4 | 54.1 | 486 | 38.2 | 73.1 | 40.5 | 78.2 | 49.1 | 52.3 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 30.5 | 58 | 24.1
2023-09-03 14:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 26.4 | 20.5 | 26.1 | 30.2 | 22.8 | 26.1 | 26.1 | 30.2 | 62.7 | 554 | 37.5 | 70.8 | 45 | 96.6 | 49 | 36.4 | 1045.3367 | 783.7162 |  | 20.4 | 20.9 | 16.6 | 16.4 | 100 | 30.5 | 58 | 24.1
2023-09-03 15:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.5 | 25.8 | 24 | 25.8 | 29.7 | 25.8 | 26.7 | 26.3 | 28.8 | 52.6 | 478 | 38.2 | 73.1 | 40.5 | 78.2 | 49.1 | 52.3 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 30.7 | 55.4 | 23.4
2023-09-03 15:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.4 | 20.4 | 25.6 | 29.7 | 22.8 | 25.8 | 25.6 | 29.6 | 61.2 | 554 | 37.5 | 70.8 | 45 | 96.6 | 49 | 36.4 | 1045.3367 | 783.7162 |  | 20.4 | 20.6 | 16.5 | 16.3 | 101 | 30.7 | 55.4 | 23.4
2023-09-03 16:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.5 | 25.8 | 24 | 25.8 | 29.7 | 25.8 | 26.7 | 26.3 | 28.8 | 52.6 | 478 | 38.2 | 73.1 | 40.5 | 78.2 | 49.1 | 52.3 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 30.7 | 58.6 | 23.4
2023-09-03 16:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.4 | 20.4 | 25.6 | 29.7 | 22.8 | 25.8 | 25.6 | 29.6 | 61.2 | 554 | 37.5 | 70.8 | 45 | 96.6 | 49 | 36.4 | 1045.3367 | 783.7162 |  | 20.4 | 20.6 | 16.5 | 16.3 | 101 | 30.7 | 58.6 | 23.4
2023-09-03 17:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.5 | 25.8 | 24 | 25.8 | 29.7 | 25.8 | 26.7 | 26.3 | 28.8 | 52.6 | 478 | 38.2 | 73.1 | 40.5 | 78.2 | 49.1 | 52.3 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 29.3 | 60.7 | 23.4
2023-09-03 17:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.4 | 20.4 | 25.6 | 29.7 | 22.8 | 25.8 | 25.6 | 29.6 | 61.2 | 554 | 37.5 | 70.8 | 45 | 96.6 | 49 | 36.4 | 1045.3367 | 783.7162 |  | 20.4 | 20.6 | 16.5 | 16.3 | 100 | 29.3 | 60.7 | 23.4
2023-09-03 18:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.5 | 25.8 | 24 | 25.8 | 29.7 | 25.8 | 26.7 | 26.3 | 28.8 | 52.6 | 478 | 38.2 | 73.1 | 40.5 | 78.2 | 49.1 | 52.3 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 29.3 | 60.7 | 23.4
2023-09-03 18:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.4 | 20.4 | 25.6 | 29.7 | 22.8 | 25.8 | 25.6 | 29.6 | 61.2 | 554 | 37.5 | 70.8 | 45 | 96.6 | 49 | 36.4 | 1045.3367 | 783.7162 |  | 20.4 | 20.6 | 16.5 | 16.3 | 103 | 29.3 | 60.7 | 23.4
2023-09-03 19:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.5 | 25.8 | 24 | 25.8 | 29.7 | 25.8 | 26.7 | 26.3 | 28.8 | 52.4 | 478 | 38.2 | 73.1 | 40.5 | 78.2 | 49.1 | 52.3 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 29.1 | 60.8 | 23.4
2023-09-03 19:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.4 | 20.4 | 25.6 | 29.7 | 22.8 | 25.8 | 25.6 | 29.3 | 61 | 554 | 37.5 | 70.8 | 45 | 96.6 | 49 | 36.4 | 1045.3367 | 783.7162 |  | 20.4 | 20.6 | 16.5 | 16.3 | 100 | 29.1 | 60.8 | 23.4
2023-09-03 20:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.5 | 25.8 | 24 | 27.9 | 31.9 | 25.8 | 26.7 | 28.4 | 31 | 56.8 | 516 | 38.2 | 73 | 40.3 | 77.2 | 49.2 | 52 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 27.2 | 83.5 | 24.9
2023-09-03 20:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.6 | 26.6 | 20.4 | 27.4 | 31.5 | 22.8 | 27.1 | 27.5 | 31.4 | 65 | 591 | 37.4 | 70.1 | 44.9 | 95.3 | 49.4 | 36.2 | 910.4022 | 788.2214 |  | 21.1 | 20.1 | 16.7 | 16.6 | 100 | 27.2 | 83.5 | 24.9
2023-09-03 21:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.5 | 25.8 | 24 | 27.6 | 31.5 | 25.8 | 26.7 | 28.1 | 30.6 | 55.7 | 515 | 38.2 | 72.9 | 40.8 | 77.3 | 49.2 | 52 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 26.8 | 84 | 24.6
2023-09-03 21:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.6 | 26.6 | 20.4 | 27.2 | 31.2 | 22.8 | 27.3 | 27.1 | 31.2 | 64.1 | 592 | 37.5 | 70.2 | 45.2 | 95.4 | 49.5 | 36.3 | 920.8591 | 788.2214 |  | 21.1 | 20.1 | 16.7 | 16.6 | 100 | 26.8 | 84 | 24.6
2023-09-03 22:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.8 | 24 | 27.8 | 31.8 | 25.8 | 26.8 | 28.2 | 30.9 | 56.6 | 516 | 38.2 | 72.9 | 40.8 | 77.3 | 49.2 | 52.3 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 26.5 | 87.2 | 24.7
2023-09-03 22:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.7 | 20.4 | 27.3 | 31.4 | 22.8 | 27.3 | 27.4 | 31.3 | 64.3 | 593 | 37.5 | 70.2 | 45.2 | 95.4 | 49.3 | 36.4 | 920.8591 | 788.2214 |  | 21 | 20 | 16.7 | 16.5 | 104 | 26.5 | 87.2 | 24.7
2023-09-03 23:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.8 | 24 | 27.5 | 31.6 | 25.8 | 26.8 | 28 | 30.7 | 56.2 | 514 | 38.2 | 72.9 | 40.7 | 77.6 | 49.3 | 52 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 26.4 | 85.4 | 24.3
2023-09-03 23:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.7 | 20.4 | 27.1 | 31.2 | 22.8 | 27.2 | 27 | 31.2 | 64.6 | 594 | 37.5 | 70.3 | 45.2 | 95.6 | 49.3 | 36.4 | 920.8591 | 788.2214 |  | 20.4 | 20 | 16.6 | 16.5 | 102 | 26.4 | 85.4 | 24.3
2023-09-04 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.3 | 25.8 | 24 | 27.6 | 31.7 | 25.8 | 26.8 | 28.1 | 30.7 | 57.4 | 508 | 38.2 | 73.3 | 40.6 | 77.8 | 49.2 | 52.1 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 26.2 | 87.5 | 24.5
2023-09-04 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.7 | 20.4 | 27.1 | 31.2 | 22.8 | 27.2 | 27.2 | 31.3 | 63.9 | 585 | 37.4 | 71.4 | 45.1 | 97.2 | 49.3 | 36.7 | 975.0638 | 783.7162 |  | 21.1 | 20 | 16.6 | 16.5 | 103 | 26.2 | 87.5 | 24.5
2023-09-04 01:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.5 | 25.8 | 24 | 27.5 | 31.5 | 25.8 | 26.9 | 28.1 | 30.6 | 56.6 | 508 | 38.2 | 73.3 | 40.4 | 77.8 | 49.3 | 52.2 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 26 | 88.4 | 24.5
2023-09-04 01:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.7 | 26.7 | 20.5 | 27.2 | 31.2 | 22.8 | 27.2 | 27.2 | 31.2 | 62.4 | 586 | 37.5 | 51.4 | 45.3 | 97.3 | 49.3 | 36.6 | 761.3574 | 783.7162 |  | 21 | 20 | 16.7 | 16.6 | 103 | 26 | 88.4 | 24.5
2023-09-04 02:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.8 | 24 | 27.3 | 31.3 | 25.9 | 26.9 | 27.7 | 30.6 | 55.5 | 509 | 38.2 | 73.3 | 40.4 | 77.6 | 49.3 | 52.1 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 26 | 88.6 | 24.3
2023-09-04 02:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.9 | 20.4 | 26.9 | 30.8 | 22.8 | 27.2 | 27.2 | 31.1 | 62.5 | 589 | 37.4 | 51.4 | 45.1 | 97.3 | 49.3 | 36.6 | 742.6876 | 783.7162 |  | 21.1 | 20 | 16.7 | 16.6 | 103 | 26 | 88.6 | 24.3
2023-09-04 03:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.8 | 24 | 27.3 | 31.2 | 25.8 | 26.9 | 27.8 | 30.4 | 55.7 | 508 | 38.2 | 73.3 | 40.4 | 77.8 | 49.3 | 52.1 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 25.9 | 89.3 | 24.2
2023-09-04 03:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.9 | 20.4 | 26.9 | 30.8 | 22.8 | 26.8 | 26.8 | 30.9 | 62.4 | 588 | 37.4 | 51.4 | 45.1 | 97.3 | 49.3 | 36.6 | 742.6876 | 783.7162 |  | 21.1 | 20 | 16.7 | 16.6 | 103 | 25.9 | 89.3 | 24.2
2023-09-04 04:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.8 | 24 | 27.2 | 31.3 | 25.8 | 26.9 | 27.7 | 30.4 | 56.1 | 508 | 38.2 | 73.3 | 40.4 | 77.7 | 49.3 | 52.1 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 25.5 | 89.6 | 24.1
2023-09-04 04:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.9 | 20.4 | 26.9 | 30.8 | 22.8 | 26.8 | 26.8 | 30.8 | 62.7 | 586 | 37.4 | 51.4 | 45.1 | 97.3 | 49.3 | 36.6 | 742.6876 | 783.7162 |  | 21 | 20 | 16.7 | 16.6 | 103 | 25.5 | 89.6 | 24.1
2023-09-04 05:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.8 | 24 | 27.3 | 31.3 | 25.8 | 26.9 | 27.8 | 30.4 | 55.7 | 508 | 38.2 | 73.2 | 40.4 | 77.6 | 49.3 | 52.1 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 25.6 | 90.2 | 24.4
2023-09-04 05:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.9 | 20.4 | 26.9 | 30.8 | 22.8 | 26.9 | 26.8 | 30.8 | 62.5 | 586 | 37.4 | 51.3 | 45 | 97.2 | 49.3 | 36.6 | 742.6876 | 783.7162 |  | 21 | 20 | 16.7 | 16.6 | 102 | 25.6 | 90.2 | 24.4
2023-09-04 06:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.8 | 24 | 27.3 | 31.3 | 25.8 | 26.9 | 27.8 | 30.4 | 55.9 | 508 | 38.2 | 73.3 | 40.4 | 77.7 | 49.3 | 52.2 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 25.7 | 91.2 | 24.8
2023-09-04 06:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.9 | 20.5 | 26.9 | 30.8 | 22.8 | 26.9 | 26.8 | 30.8 | 62.7 | 586 | 37.4 | 51.3 | 45 | 97.2 | 49.3 | 36.5 | 742.6876 | 783.7162 |  | 21 | 20 | 16.7 | 16.6 | 102 | 25.7 | 91.2 | 24.8
2023-09-04 07:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.8 | 24 | 27.2 | 31.3 | 25.9 | 26.9 | 27.8 | 30.4 | 56.7 | 509 | 38.2 | 73.3 | 40.4 | 77.8 | 49.3 | 52.2 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 26.1 | 92.1 | 24.9
2023-09-04 07:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.9 | 20.4 | 26.9 | 30.8 | 22.8 | 26.9 | 26.8 | 30.8 | 62.5 | 586 | 37.4 | 51.4 | 45 | 97.2 | 49.3 | 36.6 | 742.6876 | 783.7162 |  | 21 | 20 | 16.7 | 16.6 | 101 | 26.1 | 92.1 | 24.9
2023-09-04 08:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.8 | 24 | 27.2 | 31.3 | 25.9 | 26.9 | 27.8 | 30.4 | 56.7 | 509 | 38.2 | 73.3 | 40.4 | 77.8 | 49.3 | 52.2 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 27.3 | 89.1 | 25.5
2023-09-04 08:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.9 | 20.4 | 26.9 | 30.8 | 22.8 | 26.9 | 26.8 | 30.8 | 62.5 | 586 | 37.4 | 51.4 | 45 | 97.2 | 49.3 | 36.6 | 742.6876 | 783.7162 |  | 21 | 20 | 16.7 | 16.6 | 101 | 27.3 | 89.1 | 25.5
2023-09-04 09:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.8 | 24 | 28.5 | 32.6 | 25.8 | 27 | 29.1 | 31.6 | 58.3 | 524 | 38.2 | 73.3 | 40.4 | 77.8 | 49.3 | 52.2 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 29.3 | 76.8 | 25.9
2023-09-04 09:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 27.1 | 20.4 | 28.1 | 32.1 | 22.8 | 28.1 | 28.1 | 32.1 | 66.4 | 592 | 37.4 | 51.4 | 45 | 97.2 | 49.3 | 36.6 | 742.6876 | 783.7162 |  | 21 | 20.8 | 16.5 | 16.4 | 102 | 29.3 | 76.8 | 25.9
2023-09-04 10:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.8 | 24 | 28.5 | 32.6 | 25.8 | 27 | 29.1 | 31.6 | 58.3 | 524 | 38.2 | 73.3 | 40.4 | 77.8 | 49.3 | 52.2 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 29.3 | 74.6 | 25.9
2023-09-04 10:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 27.1 | 20.4 | 28.1 | 32.1 | 22.8 | 28.1 | 28.1 | 32.1 | 66.4 | 592 | 37.4 | 51.4 | 45 | 97.2 | 49.3 | 36.6 | 742.6876 | 783.7162 |  | 21 | 20.8 | 16.5 | 16.4 | 102 | 29.3 | 74.6 | 25.9
2023-09-04 11:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.8 | 24 | 28.5 | 32.6 | 25.8 | 27 | 29.1 | 31.6 | 58.3 | 524 | 38.2 | 73.3 | 40.4 | 77.8 | 49.3 | 52.2 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 31 | 64.1 | 25.5
2023-09-04 11:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 27.1 | 20.4 | 28.1 | 32.1 | 22.8 | 28.1 | 28.1 | 32.1 | 66.7 | 592 | 37.4 | 51.4 | 45 | 97.2 | 49.3 | 36.6 | 742.6876 | 783.7162 |  | 21 | 20.8 | 16.5 | 16.4 | 102 | 31 | 64.1 | 25.5
2023-09-04 12:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.8 | 24 | 28.5 | 32.6 | 25.8 | 27 | 29.1 | 31.6 | 58.3 | 524 | 38.2 | 73.3 | 40.4 | 77.8 | 49.3 | 52.2 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 31 | 64.1 | 25.5
2023-09-04 12:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 27.1 | 20.4 | 28.1 | 32.1 | 22.8 | 28.1 | 28.1 | 32.1 | 66.7 | 592 | 37.4 | 51.4 | 45 | 97.2 | 49.3 | 36.6 | 742.6876 | 783.7162 |  | 21 | 20.8 | 16.5 | 16.4 | 102 | 31 | 64.1 | 25.5
2023-09-04 13:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.8 | 24 | 28.5 | 32.6 | 25.8 | 27 | 29.1 | 31.6 | 57.6 | 524 | 38.2 | 73.3 | 40.4 | 77.8 | 49.3 | 52.2 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 31 | 64.1 | 25.5
2023-09-04 13:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 27.1 | 20.4 | 28.1 | 32.1 | 22.8 | 28.1 | 28.1 | 32.1 | 66.7 | 592 | 37.4 | 51.4 | 45 | 97.2 | 49.3 | 36.6 | 742.6876 | 783.7162 |  | 21 | 20.8 | 16.5 | 16.4 | 101 | 31 | 64.1 | 25.5
2023-09-04 14:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.8 | 24 | 28.5 | 32.6 | 25.8 | 27 | 29.1 | 31.6 | 56.5 | 524 | 38.2 | 73.3 | 40.4 | 77.8 | 49.3 | 52.2 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 32.9 | 58.9 | 26
2023-09-04 14:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 27.1 | 20.4 | 28.1 | 32.1 | 22.8 | 28.1 | 28.1 | 32.1 | 64.5 | 592 | 37.4 | 51.4 | 45 | 97.2 | 49.3 | 36.6 | 742.6876 | 783.7162 |  | 21 | 20.8 | 16.4 | 16.1 | 101 | 32.9 | 58.9 | 26
2023-09-04 15:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.8 | 24 | 28.5 | 32.6 | 25.8 | 27 | 29.1 | 31.6 | 55.5 | 524 | 38.2 | 73.3 | 40.4 | 77.8 | 49.3 | 52.2 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 32.8 | 56.8 | 24.9
2023-09-04 15:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 27.1 | 20.4 | 28.1 | 32.1 | 22.8 | 28.1 | 28.1 | 32.1 | 63.3 | 592 | 37.4 | 51.4 | 45 | 97.2 | 49.3 | 36.6 | 742.6876 | 783.7162 |  | 21 | 20.8 | 16.5 | 16.2 | 102 | 32.8 | 56.8 | 24.9
2023-09-04 16:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.8 | 24 | 28.5 | 32.6 | 25.8 | 27 | 29.1 | 31.6 | 55.5 | 524 | 38.2 | 73.3 | 40.4 | 77.8 | 49.3 | 52.2 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 32.8 | 54.4 | 24.9
2023-09-04 16:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 27.1 | 20.4 | 28.1 | 32.1 | 22.8 | 28.1 | 28.1 | 32.1 | 63.3 | 592 | 37.4 | 51.4 | 45 | 97.2 | 49.3 | 36.6 | 742.6876 | 783.7162 |  | 21 | 20.8 | 16.5 | 16.2 | 102 | 32.8 | 54.4 | 24.9
2023-09-04 17:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.8 | 24 | 28.5 | 32.6 | 25.8 | 27 | 29.1 | 31.6 | 55.5 | 524 | 38.2 | 73.3 | 40.4 | 77.8 | 49.3 | 52.2 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 32.8 | 56.8 | 24.9
2023-09-04 17:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 27.1 | 20.4 | 28.1 | 32.1 | 22.8 | 28.1 | 28.1 | 32.1 | 63.3 | 592 | 37.4 | 51.4 | 45 | 97.2 | 49.3 | 36.6 | 742.6876 | 783.7162 |  | 21 | 20.8 | 16.5 | 16.2 | 102 | 32.8 | 56.8 | 24.9
2023-09-04 18:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.8 | 24 | 28.5 | 32.6 | 25.8 | 27 | 29.1 | 31.6 | 55.5 | 524 | 38.2 | 73.3 | 40.4 | 77.8 | 49.3 | 52.2 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 32.8 | 57.2 | 24.9
2023-09-04 18:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 27.1 | 20.4 | 28.1 | 32.1 | 22.8 | 28.1 | 28.1 | 32.1 | 63.3 | 592 | 37.4 | 51.4 | 45 | 97.2 | 49.3 | 36.6 | 742.6876 | 783.7162 |  | 21 | 20.8 | 16.5 | 16.2 | 102 | 32.8 | 57.2 | 24.9
2023-09-04 19:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.8 | 24 | 28.5 | 32.6 | 25.8 | 27 | 29.1 | 31.6 | 55.5 | 524 | 38.2 | 73.3 | 40.4 | 77.8 | 49.3 | 52.2 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 32.8 | 62.8 | 24.9
2023-09-04 19:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 27.1 | 20.4 | 28.1 | 32.1 | 22.8 | 28.1 | 28.1 | 32.1 | 63.3 | 592 | 37.4 | 51.4 | 45 | 97.2 | 49.3 | 36.6 | 742.6876 | 783.7162 |  | 21 | 20.8 | 16.5 | 16.2 | 102 | 32.8 | 62.8 | 24.9
2023-09-04 20:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.9 | 24 | 28.5 | 32.6 | 25.9 | 27.1 | 29.1 | 31.6 | 58 | 525 | 38.2 | 73.3 | 40.5 | 77.8 | 49.3 | 52.2 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 29.1 | 78 | 25.7
2023-09-04 20:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 27.4 | 20.4 | 28 | 32.2 | 22.9 | 26.3 | 28.1 | 32.3 | 66.9 | 593 | 37.4 | 51.4 | 45.4 | 98.3 | 49.3 | 36.6 | 742.6876 | 783.7162 |  | 21 | 20.8 | 16.5 | 16.2 | 102 | 29.1 | 78 | 25.7
2023-09-04 21:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26 | 24.1 | 28.5 | 32.5 | 25.9 | 27.2 | 29 | 31.6 | 57.4 | 525 | 38.2 | 73.3 | 40.5 | 77.8 | 49.3 | 52.2 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 28.4 | 80.2 | 25.6
2023-09-04 21:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 27.4 | 20.5 | 28 | 32.1 | 22.9 | 28.1 | 28.1 | 32.1 | 66.2 | 594 | 37.4 | 51.3 | 45.5 | 98.3 | 49.3 | 36.6 | 742.6876 | 783.7162 |  | 20.4 | 20 | 16.6 | 16.5 | 103 | 28.4 | 80.2 | 25.6
2023-09-04 22:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26 | 24.1 | 28.5 | 32.5 | 25.9 | 27.2 | 29.1 | 31.5 | 57.8 | 512 | 38.2 | 72.8 | 40.5 | 78.1 | 49.3 | 53.3 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 28.1 | 82.1 | 25.5
2023-09-04 22:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 27.4 | 20.5 | 28.1 | 32.1 | 22.9 | 28.1 | 28.1 | 32.1 | 66 | 586 | 37.5 | 50.8 | 45.5 | 97.6 | 49.3 | 35.7 | 761.3574 | 783.7162 |  | 20.4 | 20 | 16.6 | 16.5 | 101 | 28.1 | 82.1 | 25.5
2023-09-04 23:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26 | 24 | 28.4 | 32.4 | 25.9 | 27.2 | 28.8 | 31.5 | 58 | 516 | 38.2 | 72.7 | 40.5 | 78.2 | 49.2 | 53.2 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 28 | 82.5 | 25.5
2023-09-04 23:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 27.5 | 20.4 | 27.9 | 32 | 22.9 | 27.9 | 27.9 | 32 | 65.8 | 589 | 37.4 | 50.9 | 45.6 | 97.6 | 49.3 | 35.6 | 742.6876 | 783.7162 |  | 20.4 | 20 | 16.6 | 16.5 | 102 | 28 | 82.5 | 25.5
2023-09-05 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26 | 24.1 | 28.3 | 32.4 | 25.9 | 27.2 | 28.8 | 31.4 | 57.8 | 522 | 38.2 | 73.1 | 40.5 | 78.2 | 49.4 | 51.7 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 27.6 | 84.5 | 25.4
2023-09-05 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 27.5 | 20.4 | 27.8 | 31.9 | 22.9 | 27.9 | 27.9 | 32 | 66.4 | 599 | 37.5 | 70.4 | 45.5 | 99.3 | 49.4 | 35.8 | 920.8591 | 783.7162 |  | 20.4 | 20 | 16.6 | 16.5 | 99 | 27.6 | 84.5 | 25.4
2023-09-05 01:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26 | 24 | 28.8 | 32.9 | 25.9 | 27.2 | 29.3 | 32 | 58.2 | 522 | 38.2 | 73.1 | 40.5 | 78.3 | 49.4 | 51.7 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 26.6 | 93.2 | 25.7
2023-09-05 01:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 27.5 | 20.4 | 27.8 | 32 | 22.9 | 28 | 28 | 32.2 | 66.9 | 599 | 37.5 | 70.4 | 45.7 | 99.3 | 49.4 | 35.8 | 920.8591 | 1230.417 |  | 20.4 | 20 | 16.6 | 16.5 | 99 | 26.6 | 93.2 | 25.7
2023-09-05 02:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.3 | 26 | 24 | 28.8 | 32.9 | 25.9 | 27.2 | 29.3 | 32 | 59.3 | 522 | 38.2 | 73.1 | 40.9 | 78.2 | 49.2 | 51.7 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 26.7 | 93 | 25.7
2023-09-05 02:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 27.5 | 20.4 | 28.3 | 32.4 | 22.9 | 28.3 | 28.3 | 32.4 | 67.5 | 599 | 37.5 | 70.4 | 45.7 | 99.3 | 49.4 | 35.8 | 920.8591 | 1230.417 |  | 20.4 | 20 | 16.6 | 16.5 | 99 | 26.7 | 93 | 25.7
2023-09-05 03:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26 | 24.1 | 28.8 | 32.9 | 25.9 | 27.2 | 29.3 | 32 | 59.3 | 522 | 38.2 | 73.1 | 40.9 | 78.2 | 49.2 | 51.7 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 26.6 | 92.2 | 25.6
2023-09-05 03:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 27.5 | 20.4 | 28.3 | 32.4 | 22.9 | 28.3 | 28.3 | 32.4 | 67.5 | 599 | 37.5 | 70.4 | 45.7 | 99.3 | 49.4 | 35.8 | 920.8591 | 1230.417 |  | 20.4 | 20 | 16.6 | 16.5 | 100 | 26.6 | 92.2 | 25.6
2023-09-05 04:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26 | 24.1 | 28.8 | 32.9 | 25.9 | 27.2 | 29.3 | 32.5 | 59.3 | 532 | 38.2 | 73.1 | 40.9 | 78.2 | 49.2 | 51.7 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 26.6 | 92.4 | 25.5
2023-09-05 04:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 27.5 | 20.4 | 28.3 | 32.4 | 22.9 | 28.3 | 28.3 | 32.4 | 67.5 | 599 | 37.5 | 70.4 | 45.7 | 99.3 | 49.4 | 35.8 | 920.8591 | 1230.417 |  | 20.4 | 20 | 16.6 | 16.5 | 101 | 26.6 | 92.4 | 25.5
2023-09-05 05:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26 | 24.1 | 28.5 | 32.5 | 25.9 | 27.2 | 28.9 | 31.5 | 57.6 | 532 | 38.2 | 73.2 | 41 | 78.3 | 49.2 | 51.6 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 26.5 | 92.2 | 25.4
2023-09-05 05:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 27.6 | 20.4 | 28 | 32.1 | 22.9 | 28.2 | 28.1 | 32.2 | 66.7 | 599 | 37.5 | 70.4 | 45.5 | 99.4 | 49.3 | 35.8 | 920.8591 | 783.7162 |  | 20.4 | 20 | 16.6 | 16.5 | 100 | 26.5 | 92.2 | 25.4
2023-09-05 06:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26 | 24.1 | 28.5 | 32.5 | 25.9 | 27.2 | 28.9 | 31.5 | 57.6 | 531 | 38.2 | 73.2 | 41 | 78.2 | 49.3 | 51.6 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 26.6 | 92.4 | 25.4
2023-09-05 06:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 27.6 | 20.4 | 28 | 32.1 | 22.9 | 28.2 | 28.1 | 32.2 | 66.5 | 599 | 37.5 | 70.4 | 45.5 | 99.4 | 49.3 | 35.8 | 920.8591 | 783.7162 |  | 20.4 | 20 | 16.6 | 16.5 | 100 | 26.6 | 92.4 | 25.4
2023-09-05 07:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26 | 24.1 | 28.5 | 32.5 | 25.9 | 27.1 | 28.9 | 31.5 | 56.6 | 518 | 38.2 | 72.8 | 41 | 79 | 49.3 | 50.8 | 854.5913 | 768.0148 | [6 empty] | 27.2 | 86.4 | 25.2
2023-09-05 07:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 27.6 | 20.4 | 28 | 32.1 | 22.9 | 28.2 | 28.1 | 32.2 | 66.4 | 587 | 37.5 | 70.2 | 45.5 | 99.1 | 49.3 | 33.2 | 920.8591 | 783.7162 |  | 20.4 | 20 | 16.6 | 16.5 | 101 | 27.2 | 86.4 | 25.2
2023-09-05 08:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26 | 24.1 | 28.5 | 32.5 | 25.9 | 27.1 | 28.9 | 31.5 | 57 | 518 | 38.2 | 72.8 | 41.1 | 78.7 | 49.3 | 50.8 | 854.5913 | 768.0148 | [6 empty] | 27.2 | 86.5 | 25.3
2023-09-05 08:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 27.6 | 20.4 | 28.1 | 32.1 | 22.9 | 28.2 | 28.2 | 32.2 | 65.8 | 587 | 37.5 | 70.2 | 45.5 | 99.1 | 49.3 | 33.2 | 920.8591 | 783.7162 |  | 20.4 | 20 | 16.6 | 16.5 | 101 | 27.2 | 86.5 | 25.3
2023-09-05 09:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26 | 24.1 | 28.5 | 32.5 | 25.9 | 27.1 | 28.9 | 31.5 | 56.9 | 522 | 38.2 | 72.8 | 41 | 79 | 49.3 | 50.8 | 854.5913 | 768.0148 | [6 empty] | 27.5 | 86.5 | 25.9
2023-09-05 09:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 27.6 | 20.4 | 28 | 32.1 | 22.9 | 28.2 | 28.1 | 32.2 | 65.8 | 587 | 37.5 | 70.2 | 45.5 | 99.1 | 49.3 | 33.2 | 920.8591 | 783.7162 |  | 20.4 | 20 | 16.6 | 16.5 | 100 | 27.5 | 86.5 | 25.9
2023-09-05 10:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26 | 24.1 | 28.5 | 32.5 | 25.9 | 27.1 | 28.9 | 31.5 | 57 | 523 | 38.2 | 73 | 40.9 | 79.1 | 49.3 | 50.8 | 854.5913 | 768.0148 | [6 empty] | 27.8 | 86.8 | 26.1
2023-09-05 10:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 27.6 | 20.4 | 28.2 | 32.1 | 22.9 | 28.2 | 28.3 | 32.2 | 66 | 587 | 37.5 | 70.2 | 45.5 | 99.1 | 49.3 | 33.2 | 920.8591 | 783.7162 |  | 20.4 | 20 | 16.6 | 16.5 | 100 | 27.8 | 86.8 | 26.1
2023-09-05 11:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26 | 24.1 | 28.5 | 32.5 | 25.9 | 27.1 | 28.9 | 31.5 | 59.7 | 523 | 38.2 | 73 | 40.9 | 79.1 | 49.3 | 50.8 | 854.5913 | 768.0148 | [6 empty] | 27.2 | 87.5 | 25.7
2023-09-05 11:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 27.6 | 20.4 | 28.2 | 32.1 | 22.9 | 28.2 | 28.3 | 32.2 | 67.5 | 587 | 37.5 | 70.2 | 45.5 | 99.1 | 49.3 | 33.2 | 920.8591 | 783.7162 |  | 20.4 | 20 | 16.6 | 16.5 | 100 | 27.2 | 87.5 | 25.7
2023-09-05 12:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26 | 24.1 | 28.5 | 32.5 | 25.9 | 27.1 | 28.9 | 31.5 | 59.7 | 523 | 38.2 | 73 | 40.9 | 79.1 | 49.3 | 50.8 | 854.5913 | 768.0148 | [6 empty] | 27.2 | 87.5 | 25.7
2023-09-05 12:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 27.6 | 20.4 | 28.2 | 32.1 | 22.9 | 28.2 | 28.3 | 32.2 | 67.5 | 584 | 37.5 | 70.2 | 45.5 | 99.1 | 49.3 | 33.2 | 920.8591 | 783.7162 |  | 20.4 | 20 | 16.6 | 16.5 | 102 | 27.2 | 87.5 | 25.7
2023-09-05 13:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26 | 24.1 | 28.5 | 32.5 | 25.9 | 27.1 | 28.9 | 31.5 | 58.2 | 523 | 38.2 | 73 | 40.9 | 79.1 | 49.3 | 50.8 | 854.5913 | 768.0148 | [6 empty] | 28 | 78.6 | 25.3
2023-09-05 13:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 27.6 | 20.4 | 28.2 | 32.1 | 22.9 | 28.2 | 28.3 | 32.2 | 67.5 | 587 | 37.5 | 70.2 | 45.5 | 99.1 | 49.3 | 33.2 | 920.8591 | 783.7162 |  | 20.4 | 20 | 16.6 | 16.5 | 102 | 28 | 78.6 | 25.3
2023-09-05 14:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26 | 24.1 | 28.5 | 32.5 | 25.9 | 27.1 | 28.9 | 31.5 | 56.6 | 518 | 38.2 | 73 | 40.9 | 79.1 | 49.3 | 50.8 | 854.5913 | 768.0148 | [6 empty] | 29.4 | 68 | 24.4
2023-09-05 14:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 27.6 | 20.4 | 28.2 | 32.1 | 22.9 | 28.2 | 28.3 | 32.2 | 66.6 | 592 | 37.5 | 70.2 | 45.5 | 99.1 | 49.3 | 33.2 | 920.8591 | 783.7162 |  | 20.4 | 20 | 16.6 | 16.5 | 102 | 29.4 | 68 | 24.4
2023-09-05 15:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26 | 24.1 | 28.5 | 32.5 | 25.9 | 27.1 | 28.9 | 31.5 | 56.6 | 518 | 38.2 | 73 | 40.9 | 79.1 | 49.3 | 50.8 | 854.5913 | 768.0148 | [6 empty] | 29.4 | 67.2 | 24.4
2023-09-05 15:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 27.6 | 20.4 | 28.2 | 32.1 | 22.9 | 28.2 | 28.3 | 32.2 | 65.2 | 592 | 37.5 | 70.2 | 45.5 | 99.1 | 49.3 | 33.2 | 920.8591 | 783.7162 |  | 20.4 | 20 | 16.6 | 16.5 | 101 | 29.4 | 67.2 | 24.4
2023-09-05 16:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26 | 24.1 | 28.5 | 32.5 | 25.9 | 27.1 | 28.9 | 31.5 | 56.6 | 503 | 38.2 | 73 | 40.9 | 79.1 | 49.3 | 50.8 | 854.5913 | 768.0148 | [6 empty] | 29.6 | 66.9 | 24.4
2023-09-05 16:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 27.6 | 20.4 | 28.2 | 32.1 | 22.9 | 28.2 | 28.3 | 32.2 | 64.5 | 579 | 37.5 | 70.2 | 45.5 | 99.1 | 49.3 | 33.2 | 920.8591 | 783.7162 |  | 20.4 | 20 | 16.6 | 16.5 | 100 | 29.6 | 66.9 | 24.4
2023-09-05 17:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26 | 24.1 | 28.5 | 32.5 | 25.9 | 27.1 | 28.9 | 31.5 | 56.6 | 493 | 38.2 | 75.8 | 41.1 | 79.8 | 49.4 | 51.7 | 854.5913 | 768.0148 | [6 empty] | 29.6 | 66.9 | 24.4
2023-09-05 17:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 27.6 | 20.4 | 28.2 | 32.1 | 22.9 | 28.2 | 28.3 | 32.2 | 64.5 | 564 | 37.5 | 72.6 | 45.7 | 99.8 | 49.4 | 35.7 | 1017.1771 | 1230.417 |  | 20.4 | 20 | 16.6 | 16.5 | 100 | 29.6 | 66.9 | 24.4
2023-09-05 18:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26 | 24.1 | 28.5 | 32.5 | 25.9 | 27.1 | 28.9 | 31.5 | 56.6 | 493 | 38.2 | 75.8 | 41.1 | 79.8 | 49.4 | 51.7 | 854.5913 | 768.0148 | [6 empty] | 29.6 | 66.9 | 24.4
2023-09-05 18:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 27.6 | 20.4 | 28.2 | 32.1 | 22.9 | 28.2 | 28.3 | 32.2 | 64.5 | 564 | 37.5 | 72.6 | 45.7 | 99.8 | 49.4 | 35.7 | 1017.1771 | 1230.417 |  | 20.4 | 20 | 16.6 | 16.5 | 102 | 29.6 | 66.9 | 24.4
2023-09-05 19:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26 | 24.1 | 28.5 | 32.5 | 25.9 | 27.1 | 28.9 | 31.5 | 56.6 | 493 | 38.2 | 75.8 | 41.1 | 79.8 | 49.4 | 51.7 | 854.5913 | 768.0148 | [6 empty] | 29.6 | 66.9 | 24.4
2023-09-05 19:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 27.6 | 20.4 | 28.2 | 32.1 | 22.9 | 28.2 | 28.3 | 32.2 | 64.5 | 564 | 37.5 | 72.6 | 45.7 | 99.8 | 49.4 | 35.7 | 1017.1771 | 1230.417 |  | 20.4 | 20 | 16.6 | 16.5 | 100 | 29.6 | 66.9 | 24.4
2023-09-05 20:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26 | 24.1 | 28.5 | 32.5 | 25.9 | 27.1 | 28.9 | 31.5 | 56.6 | 493 | 38.2 | 75.8 | 41.1 | 79.8 | 49.4 | 51.7 | 854.5913 | 768.0148 | [6 empty] | 29.6 | 72.4 | 24.4
2023-09-05 20:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 27.6 | 20.4 | 28.2 | 32.1 | 22.9 | 28.2 | 28.3 | 32.2 | 64.5 | 564 | 37.5 | 72.6 | 45.7 | 99.8 | 49.4 | 35.7 | 1017.1771 | 1230.417 |  | 20.4 | 20 | 16.6 | 16.5 | 101 | 29.6 | 72.4 | 24.4
2023-09-05 21:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26 | 24.1 | 28.5 | 32.5 | 25.9 | 27.1 | 28.9 | 31.5 | 56.6 | 493 | 38.2 | 75.8 | 41.1 | 79.8 | 49.4 | 51.7 | 854.5913 | 768.0148 | [6 empty] | 29.6 | 72.4 | 24.4
2023-09-05 21:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 27.6 | 20.4 | 28.2 | 32.1 | 22.9 | 28.2 | 28.3 | 32.2 | 64.5 | 564 | 37.5 | 72.6 | 45.7 | 99.8 | 49.4 | 35.7 | 1017.1771 | 1230.417 |  | 20.4 | 20 | 16.6 | 16.5 | 101 | 29.6 | 72.4 | 24.4
2023-09-05 22:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26 | 24.1 | 28.5 | 32.5 | 25.9 | 27.1 | 28.9 | 31.5 | 56.6 | 493 | 38.2 | 75.8 | 41.1 | 79.8 | 49.4 | 51.7 | 854.5913 | 768.0148 | [6 empty] | 29.6 | 76.8 | 24.4
2023-09-05 22:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 27.6 | 20.4 | 28.2 | 32.1 | 22.9 | 28.2 | 28.3 | 32.2 | 64.5 | 564 | 37.5 | 72.6 | 45.7 | 99.8 | 49.4 | 35.7 | 1017.1771 | 1230.417 |  | 20.4 | 20 | 16.6 | 16.5 | 101 | 29.6 | 76.8 | 24.4
2023-09-05 23:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26 | 24.1 | 28.5 | 32.5 | 25.9 | 27.1 | 28.9 | 31.5 | 56.6 | 493 | 38.2 | 75.8 | 41.1 | 79.8 | 49.4 | 51.7 | 854.5913 | 768.0148 | [6 empty] | 29.6 | 82.4 | 24.4
2023-09-05 23:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 27.6 | 20.4 | 28.2 | 32.1 | 22.9 | 28.2 | 28.3 | 32.2 | 64.5 | 564 | 37.5 | 72.6 | 45.7 | 99.8 | 49.4 | 35.7 | 1017.1771 | 1230.417 |  | 20.4 | 20 | 16.6 | 16.5 | 101 | 29.6 | 82.4 | 24.4
2023-09-06 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26 | 24.1 | 28.3 | 32.4 | 25.9 | 27.2 | 28.8 | 31.4 | 57.8 | 522 | 38.2 | 73.1 | 40.5 | 78.2 | 49.4 | 51.7 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 27.6 | 84.5 | 25.4
2023-09-06 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 27.5 | 20.4 | 27.8 | 31.9 | 22.9 | 27.9 | 27.9 | 32 | 66.4 | 599 | 37.5 | 70.4 | 45.5 | 99.3 | 49.4 | 35.8 | 920.8591 | 783.7162 |  | 20.4 | 20 | 16.6 | 16.5 | 99 | 27.6 | 84.5 | 25.4
2023-09-06 01:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26 | 24 | 28.8 | 32.9 | 25.9 | 27.2 | 29.3 | 32 | 58.2 | 522 | 38.2 | 73.1 | 40.5 | 78.3 | 49.4 | 51.7 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 26.6 | 93.2 | 25.7
2023-09-06 01:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 27.5 | 20.4 | 27.8 | 32 | 22.9 | 28 | 28 | 32.2 | 66.9 | 599 | 37.5 | 70.4 | 45.7 | 99.3 | 49.4 | 35.8 | 920.8591 | 1230.417 |  | 20.4 | 20 | 16.6 | 16.5 | 99 | 26.6 | 93.2 | 25.7
2023-09-06 02:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.3 | 26 | 24 | 28.8 | 32.9 | 25.9 | 27.2 | 29.3 | 32 | 59.3 | 522 | 38.2 | 73.1 | 40.9 | 78.2 | 49.2 | 51.7 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 26.7 | 93 | 25.7
2023-09-06 02:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 27.5 | 20.4 | 28.3 | 32.4 | 22.9 | 28.3 | 28.3 | 32.4 | 67.5 | 599 | 37.5 | 70.4 | 45.7 | 99.3 | 49.4 | 35.8 | 920.8591 | 1230.417 |  | 20.4 | 20 | 16.6 | 16.5 | 99 | 26.7 | 93 | 25.7
2023-09-06 03:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26 | 24.1 | 28.8 | 32.9 | 25.9 | 27.2 | 29.3 | 32 | 59.3 | 522 | 38.2 | 73.1 | 40.9 | 78.2 | 49.2 | 51.7 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 26.6 | 92.2 | 25.6
2023-09-06 03:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 27.5 | 20.4 | 28.3 | 32.4 | 22.9 | 28.3 | 28.3 | 32.4 | 67.5 | 599 | 37.5 | 70.4 | 45.7 | 99.3 | 49.4 | 35.8 | 920.8591 | 1230.417 |  | 20.4 | 20 | 16.6 | 16.5 | 100 | 26.6 | 92.2 | 25.6
2023-09-06 04:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26 | 24.1 | 28.8 | 32.9 | 25.9 | 27.2 | 29.3 | 32.5 | 59.3 | 532 | 38.2 | 73.1 | 40.9 | 78.2 | 49.2 | 51.7 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 26.6 | 92.4 | 25.5
2023-09-06 04:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 27.5 | 20.4 | 28.3 | 32.4 | 22.9 | 28.3 | 28.3 | 32.4 | 67.5 | 599 | 37.5 | 70.4 | 45.7 | 99.3 | 49.4 | 35.8 | 920.8591 | 1230.417 |  | 20.4 | 20 | 16.6 | 16.5 | 101 | 26.6 | 92.4 | 25.5
2023-09-06 05:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26 | 24.1 | 28.5 | 32.5 | 25.9 | 27.2 | 28.9 | 31.5 | 57.6 | 532 | 38.2 | 73.2 | 41 | 78.3 | 49.2 | 51.6 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 26.5 | 92.2 | 25.4
2023-09-06 05:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 27.6 | 20.4 | 28 | 32.1 | 22.9 | 28.2 | 28.1 | 32.2 | 66.7 | 599 | 37.5 | 70.4 | 45.5 | 99.4 | 49.3 | 35.8 | 920.8591 | 783.7162 |  | 20.4 | 20 | 16.6 | 16.5 | 100 | 26.5 | 92.2 | 25.4
2023-09-06 06:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26 | 24.1 | 28.5 | 32.5 | 25.9 | 27.2 | 28.9 | 31.5 | 57.6 | 532 | 38.2 | 73.2 | 41 | 78.3 | 49.2 | 51.6 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 26.5 | 92.2 | 25.4
2023-09-06 06:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 27.6 | 20.4 | 28 | 32.1 | 22.9 | 28.2 | 28.1 | 32.2 | 66.7 | 599 | 37.5 | 70.4 | 45.5 | 99.4 | 49.3 | 35.8 | 920.8591 | 783.7162 |  | 20.4 | 20 | 16.6 | 16.5 | 100 | 26.5 | 92.2 | 25.4
2023-09-06 07:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26 | 24.1 | 28.5 | 32.5 | 25.9 | 27.2 | 28.9 | 31.5 | 57.6 | 532 | 38.2 | 73.2 | 41 | 78.3 | 49.2 | 51.6 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 26.5 | 92.2 | 25.4
2023-09-06 07:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 27.6 | 20.4 | 28 | 32.1 | 22.9 | 28.2 | 28.1 | 32.2 | 66.7 | 599 | 37.5 | 70.4 | 45.5 | 99.4 | 49.3 | 35.8 | 920.8591 | 783.7162 |  | 20.4 | 20 | 16.6 | 16.5 | 100 | 26.5 | 92.2 | 25.4
2023-09-06 08:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26 | 24.1 | 28.5 | 32.5 | 25.9 | 27.2 | 28.9 | 31.5 | 56.6 | 523 | 38.2 | 73.2 | 41 | 78.3 | 49.2 | 51.6 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 28.1 | 78.2 | 25
2023-09-06 08:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 27.6 | 20.4 | 28 | 32.1 | 22.9 | 28.2 | 28.1 | 32.2 | 64.2 | 587 | 37.5 | 70.4 | 45.5 | 99.4 | 49.3 | 35.8 | 920.8591 | 783.7162 |  | 20.4 | 20 | 16.6 | 16.5 | 101 | 28.1 | 78.2 | 25
2023-09-06 09:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26 | 24.1 | 28.5 | 32.5 | 25.9 | 27.2 | 28.9 | 31.5 | 56.4 | 532 | 38.2 | 73.2 | 41 | 78.3 | 49.2 | 51.6 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 28.1 | 78.2 | 25
2023-09-06 09:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 27.6 | 20.4 | 28 | 32.1 | 22.9 | 28.2 | 28.1 | 32.2 | 63.7 | 582 | 37.5 | 70.4 | 45.5 | 99.4 | 49.3 | 35.8 | 920.8591 | 783.7162 |  | 20.4 | 20 | 16.6 | 16.5 | 100 | 28.1 | 78.2 | 25
2023-09-06 10:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26 | 24.1 | 28.5 | 32.5 | 25.9 | 27.2 | 28.9 | 31.5 | 56.4 | 532 | 38.2 | 73.2 | 41 | 78.3 | 49.2 | 51.6 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 28.9 | 70.6 | 24.7
2023-09-06 10:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 27.6 | 20.4 | 28 | 32.1 | 22.9 | 28.2 | 28.1 | 32.2 | 63 | 582 | 37.5 | 70.4 | 45.5 | 99.4 | 49.3 | 35.8 | 920.8591 | 783.7162 |  | 20.4 | 20 | 16.6 | 16.5 | 100 | 28.9 | 70.6 | 24.7
2023-09-06 11:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26 | 24.1 | 28.5 | 32.5 | 25.9 | 27.2 | 28.9 | 31.5 | 55.7 | 532 | 38.2 | 73.2 | 41 | 78.3 | 49.2 | 51.6 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 30.7 | 61.2 | 24.5
2023-09-06 11:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 27.6 | 20.4 | 28 | 32.1 | 22.9 | 28.2 | 28.1 | 32.2 | 62.9 | 582 | 37.5 | 70.4 | 45.5 | 99.4 | 49.3 | 35.8 | 920.8591 | 783.7162 |  | 20.4 | 20 | 16.6 | 16.5 | 100 | 30.7 | 61.2 | 24.5
2023-09-06 12:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26 | 24.1 | 28.5 | 32.5 | 25.9 | 27.1 | 28.9 | 31.5 | 59.7 | 523 | 38.2 | 73 | 40.9 | 79.1 | 49.3 | 50.8 | 854.5913 | 768.0148 | [6 empty] | 28 | 68.6 | 25.3
2023-09-06 12:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 27.6 | 20.4 | 28.2 | 32.1 | 22.9 | 28.2 | 28.3 | 32.2 | 67.5 | 584 | 37.5 | 70.2 | 45.5 | 99.1 | 49.3 | 33.2 | 920.8591 | 783.7162 |  | 20.4 | 20 | 16.6 | 16.5 | 102 | 28 | 68.6 | 25.3
2023-09-06 13:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26 | 24.1 | 28.5 | 32.5 | 25.9 | 27.1 | 28.9 | 31.5 | 58.2 | 523 | 38.2 | 73 | 40.9 | 79.1 | 49.3 | 50.8 | 854.5913 | 768.0148 | [6 empty] | 29.4 | 68 | 24.4
2023-09-06 13:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 27.6 | 20.4 | 28.2 | 32.1 | 22.9 | 28.2 | 28.3 | 32.2 | 67.5 | 587 | 37.5 | 70.2 | 45.5 | 99.1 | 49.3 | 33.2 | 920.8591 | 783.7162 |  | 20.4 | 20 | 16.6 | 16.5 | 102 | 29.4 | 68 | 24.4
2023-09-06 14:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26 | 24.1 | 28.5 | 32.5 | 25.9 | 27.1 | 28.9 | 31.5 | 56.6 | 518 | 38.2 | 73 | 40.9 | 79.1 | 49.3 | 50.8 | 854.5913 | 768.0148 | [6 empty] | 29.4 | 67.2 | 24.4
2023-09-06 14:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 27.6 | 20.4 | 28.2 | 32.1 | 22.9 | 28.2 | 28.3 | 32.2 | 66.6 | 592 | 37.5 | 70.2 | 45.5 | 99.1 | 49.3 | 33.2 | 920.8591 | 783.7162 |  | 20.4 | 20 | 16.6 | 16.5 | 102 | 29.4 | 67.2 | 24.4
2023-09-06 15:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26 | 24.1 | 28.5 | 32.5 | 25.9 | 27.1 | 28.9 | 31.5 | 56.6 | 518 | 38.2 | 73 | 40.9 | 79.1 | 49.3 | 50.8 | 854.5913 | 768.0148 | [6 empty] | 29.6 | 66.9 | 24.4
2023-09-06 15:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 27.6 | 20.4 | 28.2 | 32.1 | 22.9 | 28.2 | 28.3 | 32.2 | 65.2 | 592 | 37.5 | 70.2 | 45.5 | 99.1 | 49.3 | 33.2 | 920.8591 | 783.7162 |  | 20.4 | 20 | 16.6 | 16.5 | 101 | 29.6 | 66.9 | 24.4
2023-09-06 16:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26 | 24.1 | 28.5 | 32.5 | 25.9 | 27.1 | 28.9 | 31.5 | 56.6 | 518 | 38.2 | 73 | 40.9 | 79.1 | 49.3 | 50.8 | 854.5913 | 768.0148 | [6 empty] | 29.6 | 66.9 | 24.4
2023-09-06 16:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 27.6 | 20.4 | 28.2 | 32.1 | 22.9 | 28.2 | 28.3 | 32.2 | 65.2 | 592 | 37.5 | 70.2 | 45.5 | 99.1 | 49.3 | 33.2 | 920.8591 | 783.7162 |  | 20.4 | 20 | 16.6 | 16.5 | 101 | 29.6 | 66.9 | 24.4
2023-09-06 17:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15.7 | 28 | 23.7 | 26.9 | 31.8 | 27.5 | 28.3 | 27 | 31.7 | 54.9 | 497 | 38.5 | 74.6 | 48.6 | 51 | 49.1 | 56.4 | 736.0709 | 790.353 | [6 empty] | 30 | 66.1 | 24.5
2023-09-06 17:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.9 | 16.4 | 26.1 | 24.1 | 27.5 | 31.4 | 26 | 27.3 | 28 | 30.5 | 53.6 | 468 | 38.8 | 76.2 | 39.8 | 77.3 | 49.3 | 52.2 | 736.0709 | 842.8793 | [6 empty] | 30 | 66.1 | 24.5
2023-09-06 17:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.3 | 19.7 | 16.3 | 16 | 103 | 30 | 66.1 | 24.5
2023-09-06 18:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15.7 | 28 | 23.7 | 26.9 | 31.8 | 27.5 | 28.3 | 27 | 31.7 | 54.9 | 497 | 38.5 | 74.6 | 48.6 | 51 | 49.1 | 56.4 | 736.0709 | 790.353 | [6 empty] | 30.3 | 65 | 24.9
2023-09-06 18:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.9 | 16.4 | 26.1 | 24.1 | 27.5 | 31.4 | 26 | 27.3 | 28 | 30.5 | 53.6 | 468 | 38.8 | 76.2 | 39.8 | 77.3 | 49.3 | 52.2 | 736.0709 | 842.8793 | [6 empty] | 30.3 | 65 | 24.9
2023-09-06 18:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.3 | 19.7 | 16.3 | 16 | 103 | 30.3 | 65 | 24.9
2023-09-06 19:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15.7 | 28 | 23.7 | 26.9 | 31.8 | 27.5 | 28.3 | 27 | 31.7 | 54.9 | 497 | 38.5 | 74.6 | 48.6 | 51 | 49.1 | 56.4 | 736.0709 | 790.353 | [6 empty] | 30.2 | 65 | 25
2023-09-06 19:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.9 | 16.4 | 26.1 | 24.1 | 27.5 | 31.4 | 26 | 27.3 | 28 | 30.5 | 53.6 | 468 | 38.8 | 76.2 | 39.8 | 77.3 | 49.3 | 52.2 | 736.0709 | 842.8793 | [6 empty] | 30.2 | 65 | 25
2023-09-06 19:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.3 | 19.7 | 16.3 | 16 | 102 | 30.2 | 65 | 25
2023-09-06 20:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15.7 | 28 | 23.7 | 26.9 | 31.8 | 27.5 | 28.3 | 27 | 31.7 | 54.9 | 497 | 38.5 | 74.6 | 48.6 | 51 | 49.1 | 56.4 | 736.0709 | 790.353 | [6 empty] | 28.4 | 73.4 | 24.5
2023-09-06 20:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.9 | 16.4 | 26.1 | 24.1 | 27.5 | 31.4 | 26 | 27.3 | 28 | 30.5 | 53.6 | 468 | 38.8 | 76.2 | 39.8 | 77.3 | 49.3 | 52.2 | 736.0709 | 842.8793 | [6 empty] | 28.4 | 73.4 | 24.5
2023-09-06 20:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.3 | 19.7 | 16.3 | 16.2 | 100 | 28.4 | 73.4 | 24.5
2023-09-06 21:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15.7 | 28 | 23.7 | 26.9 | 31.8 | 27.5 | 28.3 | 27 | 31.7 | 54.9 | 497 | 38.5 | 74.6 | 48.6 | 51 | 49.1 | 56.4 | 736.0709 | 790.353 | [6 empty] | 28 | 78.3 | 24.8
2023-09-06 21:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.9 | 16.4 | 26.1 | 24.1 | 27.5 | 31.4 | 26 | 27.3 | 28 | 30.5 | 53.6 | 468 | 38.8 | 76.2 | 39.8 | 77.3 | 49.3 | 52.2 | 736.0709 | 842.8793 | [6 empty] | 28 | 78.3 | 24.8
2023-09-06 21:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.3 | 20.1 | 16.3 | 16 | 102 | 28 | 78.3 | 24.8
2023-09-06 22:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15.7 | 28 | 23.7 | 26.9 | 31.8 | 27.5 | 28.3 | 27 | 31.7 | 54.9 | 497 | 38.5 | 74.6 | 48.6 | 51 | 49.1 | 56.4 | 736.0709 | 790.353 | [6 empty] | 26.5 | 84.5 | 24.3
2023-09-06 22:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.9 | 16.4 | 26.1 | 24.1 | 27.5 | 31.4 | 26 | 27.3 | 28 | 30.5 | 53.6 | 468 | 38.8 | 76.2 | 39.8 | 77.3 | 49.3 | 52.2 | 736.0709 | 842.8793 | [6 empty] | 26.5 | 84.5 | 24.3
2023-09-06 22:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.3 | 19.7 | 16.3 | 16 | 101 | 26.5 | 84.5 | 24.3
2023-09-06 23:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15.7 | 28 | 23.7 | 26.9 | 31.8 | 27.5 | 28.3 | 27 | 31.7 | 54.9 | 497 | 38.5 | 74.6 | 48.6 | 51 | 49.1 | 56.4 | 736.0709 | 790.353 | [6 empty] | 26.1 | 84.9 | 24
2023-09-06 23:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.9 | 16.4 | 26.1 | 24.1 | 27.5 | 31.4 | 26 | 27.3 | 28 | 30.5 | 53.6 | 468 | 38.8 | 76.2 | 39.8 | 77.3 | 49.3 | 52.2 | 736.0709 | 842.8793 | [6 empty] | 26.1 | 84.9 | 24
2023-09-06 23:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.2 | 19.7 | 16.3 | 16 | 102 | 26.1 | 84.9 | 24
2023-09-07 | 2#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15.5 | 28 | 23.7 | 26.9 | 31.8 | 27.5 | 28.3 | 27 | 31.7 | 54.9 | 497 | 38.5 | 74.6 | 48.6 | 51 | 49.1 | 56.4 | 736.0709 | 790.353 | [6 empty] | 25.9 | 85 | 23.9
2023-09-07 | 3#系统 | 混合模式 | 19.9 | 16.4 | 26.1 | 24.1 | 27.5 | 31.4 | 26 | 27.3 | 28 | 30.5 | 53.6 | 468 | 38.8 | 76.2 | 39.8 | 77.3 | 49.3 | 52.2 | 736.0709 | 842.8793 | [6 empty] | 25.9 | 85 | 23.9
2023-09-07 | 4#系统 | [22 empty] | 20.3 | 19.7 | 16.3 | 16 | 103 | 25.9 | 85 | 23.9
2023-09-07 01:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15.7 | 28 | 23.7 | 26.9 | 31.8 | 27.5 | 28.3 | 27 | 31.7 | 54.9 | 497 | 38.5 | 74.6 | 48.6 | 51 | 49.1 | 56.4 | 736.0709 | 790.353 | [6 empty] | 25.7 | 86.7 | 23.8
2023-09-07 01:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.9 | 16.4 | 26.1 | 24.1 | 27.5 | 31.4 | 26 | 27.3 | 28 | 30.5 | 53.6 | 468 | 38.8 | 76.2 | 39.8 | 77.3 | 49.3 | 52.2 | 736.0709 | 842.8793 | [6 empty] | 25.7 | 86.7 | 23.8
2023-09-07 01:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.2 | 20.1 | 16.3 | 16.2 | 100 | 25.7 | 86.7 | 23.8
2023-09-07 02:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15.7 | 28 | 23.7 | 26.9 | 31.8 | 27.5 | 28.3 | 27 | 31.7 | 54.9 | 497 | 38.5 | 74.6 | 48.6 | 51 | 49.1 | 56.4 | 736.0709 | 790.353 | [6 empty] | 25.6 | 86.6 | 23.7
2023-09-07 02:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.9 | 16.4 | 26.1 | 24.1 | 27.5 | 31.4 | 26 | 27.3 | 28 | 30.5 | 53.6 | 468 | 38.8 | 76.2 | 39.8 | 77.3 | 49.3 | 52.2 | 736.0709 | 842.8793 | [6 empty] | 25.6 | 86.6 | 23.7
2023-09-07 02:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.3 | 20.2 | 16.3 | 16 | 101 | 25.6 | 86.6 | 23.7
2023-09-07 03:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15.7 | 28 | 23.7 | 26.9 | 31.8 | 27.5 | 28.3 | 27 | 31.7 | 54.9 | 497 | 38.5 | 74.6 | 48.6 | 51 | 49.1 | 56.4 | 736.0709 | 790.353 | [6 empty] | 25.3 | 87.5 | 23.6
2023-09-07 03:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.9 | 16.4 | 26.1 | 24.1 | 27.5 | 31.4 | 26 | 27.3 | 28 | 30.5 | 53.6 | 468 | 38.8 | 76.2 | 39.8 | 77.3 | 49.3 | 52.2 | 736.0709 | 842.8793 | [6 empty] | 25.3 | 87.5 | 23.6
2023-09-07 03:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.4 | 20.1 | 16.3 | 16.1 | 100 | 25.3 | 87.5 | 23.6
2023-09-07 04:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15.7 | 28 | 23.7 | 26.9 | 31.8 | 27.5 | 28.3 | 27 | 31.7 | 54.9 | 497 | 38.5 | 74.6 | 48.6 | 51 | 49.1 | 56.4 | 736.0709 | 790.353 | [6 empty] | 24.9 | 88 | 23.3
2023-09-07 04:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.9 | 16.4 | 26.1 | 24.1 | 27.5 | 31.4 | 26 | 27.3 | 28 | 30.5 | 53.6 | 468 | 38.8 | 76.2 | 39.8 | 77.3 | 49.3 | 52.2 | 736.0709 | 842.8793 | [6 empty] | 24.9 | 88 | 23.3
2023-09-07 04:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.3 | 20.2 | 16.3 | 16 | 101 | 24.9 | 88 | 23.3
2023-09-07 05:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15.7 | 28 | 23.7 | 26.9 | 31.8 | 27.5 | 28.3 | 27 | 31.7 | 54.9 | 497 | 38.5 | 74.6 | 48.6 | 51 | 49.1 | 56.4 | 736.0709 | 790.353 | [6 empty] | 24.6 | 89 | 23.2
2023-09-07 05:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.9 | 16.4 | 26.1 | 24.1 | 27.5 | 31.4 | 26 | 27.3 | 28 | 30.5 | 53.6 | 468 | 38.8 | 76.2 | 39.8 | 77.3 | 49.3 | 52.2 | 736.0709 | 842.8793 | [6 empty] | 24.6 | 89 | 23.2
2023-09-07 05:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.3 | 19.7 | 16.3 | 16 | 99 | 24.6 | 89 | 23.2
2023-09-07 06:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15.7 | 28 | 23.7 | 26.9 | 31.8 | 27.5 | 28.3 | 27 | 31.7 | 54.9 | 497 | 38.5 | 74.6 | 48.6 | 51 | 49.1 | 56.4 | 736.0709 | 790.353 | [6 empty] | 24.9 | 88.3 | 23.4
2023-09-07 06:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.9 | 16.4 | 26.1 | 24.1 | 27.5 | 31.4 | 26 | 27.3 | 28 | 30.5 | 53.6 | 468 | 38.8 | 76.2 | 39.8 | 77.3 | 49.3 | 52.2 | 736.0709 | 842.8793 | [6 empty] | 24.9 | 88.3 | 23.4
2023-09-07 06:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.3 | 19.7 | 16.3 | 16 | 101 | 24.9 | 88.3 | 23.4
2023-09-07 07:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15.7 | 28 | 23.7 | 26.9 | 31.8 | 27.5 | 28.3 | 27 | 31.7 | 54.9 | 497 | 38.5 | 74.6 | 48.6 | 51 | 49.1 | 56.4 | 736.0709 | 790.353 | [6 empty] | 25.4 | 82.6 | 24.3
2023-09-07 07:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.9 | 16.4 | 26.1 | 24.1 | 27.5 | 31.4 | 26 | 27.3 | 28 | 30.5 | 53.6 | 468 | 38.8 | 76.2 | 39.8 | 77.3 | 49.3 | 52.2 | 736.0709 | 842.8793 | [6 empty] | 25.4 | 82.6 | 24.3
2023-09-07 07:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.3 | 19.7 | 16.3 | 16 | 99 | 25.4 | 82.6 | 24.3
2023-09-07 08:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.4 | 15.1 | 27.3 | 20.4 | 26.7 | 31.4 | 22.1 | 28.2 | 26.6 | 31.3 | 54.9 | 490 | 37.2 | 67 | 48.6 | 71 | 49.2 | 46.8 | 953.6661 | 790.353 | [6 empty] | 26.9 | 81.1 | 24.4
2023-09-07 08:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.6 | 16 | 25.9 | 23.9 | 26.8 | 30.5 | 25.9 | 27.1 | 27.2 | 29.6 | 51.7 | 465 | 37.4 | 68.2 | 39.8 | 74.5 | 49.4 | 52.8 | 892.8976 | 838.1957 | [6 empty] | 26.9 | 81.1 | 24.4
2023-09-07 08:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.4 | 19.2 | 15.8 | 15.6 | 100 | 26.9 | 81.1 | 24.4
2023-09-07 09:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.3 | 15.3 | 27.3 | 20.4 | 26.8 | 31.5 | 22 | 28.2 | 26.8 | 31.5 | 54.9 | 491 | 37.6 | 68.3 | 48.6 | 71.1 | 49.2 | 47.3 | 940.4962 | 790.353 | [6 empty] | 28.3 | 72.1 | 24.2
2023-09-07 09:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.6 | 16 | 25.9 | 23.9 | 26.8 | 30.5 | 25.9 | 27.1 | 27.2 | 29.6 | 52 | 469 | 37.4 | 69.1 | 39.8 | 75.1 | 49.4 | 52.6 | 720.5443 | 842.8793 | [6 empty] | 28.3 | 72.1 | 24.2
2023-09-07 09:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.4 | 19.2 | 15.8 | 15.6 | 101 | 28.3 | 72.1 | 24.2
2023-09-07 10:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.5 | 15.3 | 27.3 | 20.4 | 26.8 | 31.5 | 22 | 28.2 | 26.9 | 31.5 | 56.9 | 491 | 37.2 | 68.3 | 48.6 | 71.1 | 49.2 | 47.3 | 956.6567 | 790.353 | [6 empty] | 29.1 | 66.3 | 24
2023-09-07 10:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.6 | 16.1 | 25.9 | 23.8 | 26.8 | 30.5 | 25.8 | 27.1 | 27.2 | 29.7 | 52.2 | 469 | 37.4 | 69.1 | 39.8 | 75.1 | 49.3 | 52.4 | 720.5443 | 842.8793 | [6 empty] | 29.1 | 66.3 | 24
2023-09-07 10:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20 | 19.3 | 15.9 | 15.7 | 96 | 29.1 | 66.3 | 24
2023-09-07 11:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.6 | 15.4 | 27.3 | 20.4 | 26.9 | 31.7 | 21.9 | 28.2 | 26.8 | 31.5 | 54.9 | 486 | 37.3 | 67.6 | 48.6 | 71.4 | 49.2 | 46.9 | 955.9038 | 790.353 | [6 empty] | 30.7 | 61.2 | 24.5
2023-09-07 11:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.7 | 16.1 | 25.9 | 23.8 | 26.9 | 30.6 | 25.8 | 27.1 | 27.2 | 29.7 | 52 | 464 | 37.5 | 68.5 | 39.8 | 74.3 | 49.3 | 53.1 | 768.3041 | 840.1549 | [6 empty] | 30.7 | 61.2 | 24.5
2023-09-07 11:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.6 | 19.3 | 15.9 | 15.6 | 99 | 30.7 | 61.2 | 24.5
2023-09-07 12:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.6 | 15.4 | 27.3 | 20.4 | 26.8 | 31.6 | 22 | 28.1 | 26.9 | 31.6 | 54.9 | 485 | 37.3 | 68.1 | 48.6 | 71.1 | 49.2 | 47.1 | 955.9038 | 790.353 | [6 empty] | 30.3 | 60.1 | 24
2023-09-07 12:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.7 | 16.1 | 25.8 | 23.8 | 26.9 | 30.6 | 25.8 | 27.1 | 27.2 | 29.7 | 52.1 | 460 | 37.5 | 68.1 | 39.8 | 74.1 | 49.3 | 52.4 | 958.0712 | 840.1549 | [6 empty] | 30.3 | 60.1 | 24
2023-09-07 12:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.6 | 19.3 | 15.9 | 15.6 | 101 | 30.3 | 60.1 | 24
2023-09-07 13:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.6 | 15.4 | 27.3 | 20.4 | 27 | 31.8 | 21.9 | 28 | 27.1 | 31.7 | 54.9 | 485 | 37.3 | 68.1 | 48.6 | 71.1 | 49.2 | 47.1 | 955.9038 | 790.353 | [6 empty] | 30.6 | 55.6 | 24
2023-09-07 13:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.7 | 16.1 | 25.9 | 23.8 | 26.8 | 30.5 | 25.8 | 27.1 | 27.2 | 29.7 | 51.5 | 463 | 37.5 | 68.1 | 39.8 | 74.1 | 49.3 | 52.4 | 958.0712 | 840.1549 | [6 empty] | 30.6 | 55.6 | 24
2023-09-07 13:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.6 | 19.3 | 15.9 | 15.6 | 100 | 30.6 | 55.6 | 24
2023-09-07 14:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.6 | 15.4 | 27.3 | 20.4 | 27 | 31.8 | 21.9 | 28 | 27.1 | 31.7 | 54.9 | 485 | 37.3 | 68.1 | 48.6 | 71.1 | 49.2 | 47.1 | 955.9038 | 790.353 | [6 empty] | 31 | 54.3 | 24.1
2023-09-07 14:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.8 | 16.1 | 25.9 | 23.8 | 26.8 | 30.5 | 25.8 | 27.1 | 27.2 | 29.7 | 52 | 462 | 37.5 | 68.1 | 39.8 | 74.1 | 49.3 | 52.4 | 958.0712 | 840.1549 | [6 empty] | 31 | 54.3 | 24.1
2023-09-07 14:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.6 | 19.3 | 15.9 | 15.6 | 100 | 31 | 54.3 | 24.1
2023-09-07 15:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.6 | 15.4 | 27 | 20.5 | 27 | 31.8 | 21.9 | 28 | 27.1 | 31.7 | 54.9 | 485 | 37.3 | 68.1 | 48.6 | 71.1 | 48.9 | 47.1 | 955.9038 | 790.353 | [6 empty] | 32.2 | 53.4 | 24.3
2023-09-07 15:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.8 | 16.2 | 25.9 | 23.8 | 26.8 | 30.5 | 25.8 | 27.1 | 27.2 | 29.7 | 51.9 | 461 | 37.5 | 68.1 | 39.8 | 74.1 | 49.3 | 52.4 | 958.0712 | 840.1549 | [6 empty] | 32.2 | 53.4 | 24.3
2023-09-07 15:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.8 | 19.5 | 16 | 15.8 | 101 | 32.2 | 53.4 | 24.3
2023-09-07 16:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.6 | 15.4 | 27 | 20.5 | 27 | 31.8 | 21.9 | 28 | 27.1 | 31.7 | 54.9 | 485 | 37.3 | 68.1 | 48.6 | 71.1 | 48.9 | 47.1 | 955.9038 | 790.353 | [6 empty] | 33 | 50.7 | 4.5
2023-09-07 16:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.8 | 16.2 | 25.9 | 23.8 | 26.8 | 30.5 | 25.8 | 27.1 | 27.2 | 29.7 | 51.9 | 462 | 37.5 | 68.1 | 39.8 | 74.1 | 49.2 | 52.3 | 958.0712 | 840.1549 | [6 empty] | 33 | 50.7 | 4.5
2023-09-07 16:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.8 | 19.5 | 16 | 15.8 | 101 | 33 | 50.7 | 4.5
2023-09-07 17:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.6 | 15.3 | 27.2 | 20.5 | 26.7 | 31.4 | 22 | 28 | 26.6 | 31.4 | 54.9 | 493 | 37.3 | 67.5 | 48.6 | 70.7 | 49 | 41.3 | 955.9038 | 790.353 | [6 empty] | 31.4 | 54 | 23.9
2023-09-07 17:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.7 | 16 | 25.9 | 22.8 | 26.5 | 30.2 | 25.8 | 27 | 26.9 | 29.3 | 50.9 | 465 | 37.5 | 69.2 | 39.8 | 74.3 | 49.3 | 52.1 | 768.3041 | 840.1549 | [6 empty] | 31.4 | 54 | 23.9
2023-09-07 17:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.6 | 19.4 | 15.9 | 15.8 | 100 | 31.4 | 54 | 23.9
2023-09-07 18:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.6 | 15.3 | 27.2 | 20.5 | 26.7 | 31.5 | 21.9 | 28 | 26.5 | 31.3 | 54.9 | 490 | 37.2 | 67.3 | 48.6 | 70.2 | 49 | 40.8 | 953.2043 | 790.353 | [6 empty] | 31.5 | 55.2 | 24.2
2023-09-07 18:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.7 | 16 | 25.9 | 23.8 | 26.5 | 30.1 | 25.8 | 27 | 27 | 29.4 | 51.3 | 464 | 37.5 | 69 | 39.8 | 74.2 | 49.3 | 52.5 | 768.3041 | 840.1549 | [6 empty] | 31.5 | 55.2 | 24.2
2023-09-07 18:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.5 | 19.5 | 15.9 | 15.8 | 99 | 31.5 | 55.2 | 24.2
2023-09-07 19:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.6 | 15.5 | 27.2 | 20.5 | 26.7 | 31.5 | 21.9 | 28 | 26.5 | 31.3 | 54.9 | 491 | 37.2 | 67.1 | 48.6 | 70.5 | 49 | 41 | 953.6661 | 790.353 | [6 empty] | 29 | 71.1 | 24.7
2023-09-07 19:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.7 | 16 | 25.9 | 23.8 | 26.5 | 30 | 25.8 | 27 | 26.9 | 29.4 | 51 | 468 | 37.5 | 68.5 | 39.8 | 74 | 49.3 | 53 | 768.3041 | 832.2238 | [6 empty] | 29 | 71.1 | 24.7
2023-09-07 19:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.4 | 19.5 | 15.9 | 15.8 | 101 | 29 | 71.1 | 24.7
2023-09-07 20:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15.7 | 28 | 23.7 | 26.9 | 31.8 | 27.5 | 28.3 | 27 | 31.7 | 54.9 | 497 | 38.5 | 74.6 | 48.6 | 51 | 49.1 | 56.4 | 736.0709 | 790.353 | [6 empty] | 28.4 | 73.4 | 24.5
2023-09-07 20:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.9 | 16.4 | 26.1 | 24.1 | 27.5 | 31.4 | 26 | 27.3 | 28 | 30.5 | 53.6 | 468 | 38.8 | 76.2 | 39.8 | 77.3 | 49.3 | 52.2 | 736.0709 | 842.8793 | [6 empty] | 28.4 | 73.4 | 24.5
2023-09-07 20:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.3 | 19.7 | 16.3 | 16.2 | 100 | 28.4 | 73.4 | 24.5
2023-09-07 21:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.6 | 15.4 | 26.9 | 20.3 | 27.6 | 32.3 | 22 | 27.7 | 27.4 | 32.2 | 54.9 | 496 | 37.2 | 66.6 | 48.6 | 51.1 | 49 | 31.6 | 925.6398 | 790.353 | [6 empty] | 28 | 78.3 | 24.8
2023-09-07 21:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.7 | 15.8 | 25.8 | 23.6 | 25.4 | 29.3 | 25.6 | 26.7 | 25.9 | 28.4 | 51.7 | 464 | 37.4 | 67.8 | 39.7 | 74.4 | 49.3 | 52.4 | 900.3034 | 840.1549 | [6 empty] | 28 | 78.3 | 24.8
2023-09-07 21:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.4 | 19.4 | 15.8 | 15.6 | 103 | 28 | 78.3 | 24.8
2023-09-07 22:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.6 | 15.4 | 26.9 | 20.3 | 27.6 | 32.3 | 22 | 27.7 | 27.4 | 32.2 | 54.9 | 496 | 37.2 | 66.6 | 48.6 | 51.1 | 49 | 31.6 | 925.6398 | 790.353 | [6 empty] | 26.5 | 84.5 | 24.3
2023-09-07 22:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.7 | 15.8 | 25.8 | 23.6 | 25.4 | 29.3 | 25.6 | 26.7 | 25.9 | 28.4 | 51.7 | 464 | 37.4 | 67.8 | 39.7 | 74.4 | 49.3 | 52.4 | 900.3034 | 840.1549 | [6 empty] | 26.5 | 84.5 | 24.3
2023-09-07 22:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.4 | 19.4 | 15.8 | 15.6 | 100 | 26.5 | 84.5 | 24.3
2023-09-07 23:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.6 | 15.4 | 26.9 | 20.3 | 27.6 | 32.3 | 22 | 27.7 | 27.4 | 32.2 | 54.9 | 496 | 37.2 | 66.6 | 48.6 | 51.1 | 49 | 31.6 | 925.6398 | 790.353 | [6 empty] | 26.1 | 84.9 | 24
2023-09-07 23:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.7 | 15.8 | 25.8 | 23.6 | 25.4 | 29.3 | 25.6 | 26.7 | 25.9 | 28.4 | 51.7 | 464 | 37.4 | 67.8 | 39.7 | 74.4 | 49.3 | 52.4 | 900.3034 | 840.1549 | [6 empty] | 26.1 | 84.9 | 24
2023-09-07 23:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.4 | 19.4 | 15.8 | 15.6 | 103 | 26.1 | 84.9 | 24
2023-09-08 | 2#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15.4 | 26.9 | 20.3 | 27.6 | 32.3 | 22 | 27.7 | 27.4 | 32.2 | 54.9 | 496 | 37.2 | 66.6 | 48.6 | 51.1 | 49 | 31.6 | 925.6398 | 790.353 | [6 empty] | 26 | 83.2 | 24
2023-09-08 | 3#系统 | 混合模式 | 19.7 | 15.8 | 25.8 | 23.6 | 25.4 | 29.3 | 25.6 | 26.7 | 25.9 | 28.4 | 51.7 | 464 | 37.4 | 67.8 | 39.7 | 74.2 | 49.3 | 52.4 | 900.3034 | 840.1549 | [6 empty] | 26 | 83.2 | 24
2023-09-08 | 4#系统 | [22 empty] | 20.3 | 19.7 | 16.3 | 16 | 101 | 26 | 83.2 | 24
2023-09-08 01:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15.4 | 26.9 | 20.3 | 27.6 | 32.3 | 22 | 27.7 | 27.4 | 32.2 | 54.9 | 496 | 37.2 | 66.6 | 48.6 | 51.1 | 49 | 31.6 | 925.6398 | 790.353 | [6 empty] | 25.7 | 86 | 24
2023-09-08 01:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.7 | 15.8 | 25.8 | 23.6 | 25.4 | 29.3 | 25.6 | 26.7 | 25.9 | 28.4 | 51.8 | 464 | 37.4 | 68 | 39.7 | 74.4 | 49.3 | 52.4 | 900.3034 | 840.1549 | [6 empty] | 25.7 | 86 | 24
2023-09-08 01:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.2 | 20.1 | 16.3 | 16.2 | 100 | 25.7 | 86 | 24
2023-09-08 02:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15.4 | 26.9 | 20.3 | 27.6 | 32.3 | 22 | 27.7 | 27.4 | 32.2 | 54.9 | 496 | 37.2 | 66.6 | 48.6 | 51.1 | 49 | 31.6 | 925.6398 | 790.353 | [6 empty] | 25.4 | 86.5 | 23.9
2023-09-08 02:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.7 | 15.8 | 25.8 | 23.6 | 25.4 | 29.3 | 25.6 | 26.7 | 25.9 | 28.4 | 51.7 | 464 | 37.4 | 67.8 | 39.7 | 74.1 | 49.3 | 52.4 | 900.3034 | 840.1549 | [6 empty] | 25.4 | 86.5 | 23.9
2023-09-08 02:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.3 | 20.2 | 16.3 | 16 | 101 | 25.4 | 86.5 | 23.9
2023-09-08 03:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15.4 | 26.9 | 20.3 | 27.6 | 32.3 | 22 | 27.7 | 27.4 | 32.2 | 54.9 | 496 | 37.2 | 66.6 | 48.6 | 51.1 | 49 | 31.6 | 925.6398 | 790.353 | [6 empty] | 25.3 | 86.9 | 23.9
2023-09-08 03:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.7 | 15.8 | 25.8 | 23.6 | 25.4 | 29.3 | 25.6 | 26.7 | 25.9 | 28.4 | 51.9 | 464 | 37.4 | 67.8 | 39.7 | 74.4 | 49.3 | 52.3 | 900.3034 | 840.1549 | [6 empty] | 25.3 | 86.9 | 23.9
2023-09-08 03:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.4 | 20.1 | 16.3 | 16.1 | 102 | 25.3 | 86.9 | 23.9
2023-09-08 04:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15.4 | 26.9 | 20.3 | 27.6 | 32.3 | 22 | 27.7 | 27.4 | 32.2 | 54.9 | 496 | 37.2 | 66.6 | 48.6 | 51.1 | 49 | 31.6 | 925.6398 | 790.353 | [6 empty] | 25 | 87.4 | 23.8
2023-09-08 04:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.7 | 15.8 | 25.8 | 23.6 | 25.4 | 29.3 | 25.6 | 26.7 | 25.9 | 28.4 | 52.3 | 464 | 37.4 | 67.8 | 39.7 | 74.4 | 49.3 | 52.4 | 900.3034 | 840.1549 | [6 empty] | 25 | 87.4 | 23.8
2023-09-08 04:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.3 | 20.2 | 16.3 | 16 | 101 | 25 | 87.4 | 23.8
2023-09-08 05:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15.4 | 26.9 | 20.3 | 27.6 | 32.3 | 22 | 27.7 | 27.4 | 32.2 | 54.9 | 496 | 37.2 | 66.6 | 48.6 | 51.1 | 49 | 31.6 | 925.6398 | 790.353 | [6 empty] | 24.9 | 88.2 | 23.6
2023-09-08 05:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.7 | 15.8 | 25.8 | 23.6 | 25.4 | 29.3 | 25.6 | 26.7 | 25.9 | 28.4 | 51.7 | 464 | 37.4 | 67.8 | 39.7 | 74.4 | 49.3 | 52.4 | 900.3034 | 840.1549 | [6 empty] | 24.9 | 88.2 | 23.6
2023-09-08 05:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.3 | 19.7 | 16.3 | 16 | 100 | 24.9 | 88.2 | 23.6
2023-09-08 06:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15.4 | 26.9 | 20.3 | 27.6 | 32.3 | 22 | 27.7 | 27.4 | 32.2 | 54.9 | 496 | 37.2 | 66.6 | 48.6 | 51.1 | 49 | 31.6 | 925.6398 | 790.353 | [6 empty] | 24.9 | 88.3 | 23.7
2023-09-08 06:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.7 | 15.8 | 25.8 | 23.6 | 25.4 | 29.3 | 25.6 | 26.7 | 25.9 | 28.4 | 51.7 | 464 | 37.4 | 67.8 | 39.7 | 74.4 | 49.3 | 52.4 | 900.3034 | 840.1549 | [6 empty] | 24.9 | 88.3 | 23.7
2023-09-08 06:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.3 | 19.7 | 16.3 | 16 | 101 | 24.9 | 88.3 | 23.7
2023-09-08 07:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15.4 | 26.9 | 20.3 | 27.6 | 32.3 | 22 | 27.7 | 27.4 | 32.2 | 54.9 | 496 | 37.2 | 66.6 | 48.6 | 51.1 | 49 | 31.6 | 925.6398 | 790.353 | [6 empty] | 25.8 | 81.7 | 24
2023-09-08 07:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.7 | 15.8 | 25.8 | 23.6 | 25.4 | 29.3 | 25.6 | 26.7 | 25.9 | 28.4 | 51.7 | 464 | 37.4 | 67.8 | 39.7 | 74.4 | 49.3 | 52.4 | 900.3034 | 840.1549 | [6 empty] | 25.8 | 81.7 | 24
2023-09-08 07:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.3 | 19.7 | 16.3 | 16 | 102 | 25.8 | 81.7 | 24
2023-09-08 08:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.5 | 15.2 | 27 | 20.2 | 26.9 | 31.6 | 21.8 | 27.8 | 26.9 | 31.5 | 54.9 | 491 | 37.2 | 66.6 | 48.6 | 71 | 49 | 43.1 | 925.6398 | 790.353 | [6 empty] | 27.4 | 76.7 | 24.1
2023-09-08 08:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.6 | 16 | 25.8 | 23.7 | 26.8 | 30.5 | 25.7 | 26.9 | 27.2 | 29.6 | 51.7 | 463 | 37.4 | 68 | 39.8 | 74.3 | 49.2 | 52.3 | 900.3034 | 840.1549 | [6 empty] | 27.4 | 76.7 | 24.1
2023-09-08 08:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.5 | 19.3 | 15.8 | 15.6 | 101 | 27.4 | 76.7 | 24.1
2023-09-08 09:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15.8 | 26.9 | 20.3 | 28.7 | 33.3 | 21.8 | 27.7 | 28.5 | 33.1 | 56.9 | 490 | 37.2 | 67 | 48.6 | 70.8 | 49.2 | 42.8 | 953.6661 | 790.353 | [6 empty] | 29.6 | 63.7 | 24.2
2023-09-08 09:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.9 | 16.2 | 25.8 | 23.7 | 26.5 | 30.3 | 25.7 | 26.9 | 27 | 29.4 | 52.4 | 461 | 37.4 | 69.1 | 39.8 | 73.8 | 49.4 | 52.1 | 720.5443 | 832.2238 | [6 empty] | 29.6 | 63.7 | 24.2
2023-09-08 09:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.5 | 19.4 | 15.9 | 15.6 | 100 | 29.6 | 63.7 | 24.2
2023-09-08 10:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.9 | 15.8 | 26.9 | 20.4 | 28.7 | 33.3 | 21.8 | 27.8 | 28.5 | 33.1 | 56.9 | 488 | 37.2 | 68.1 | 48.6 | 71 | 49.2 | 43.2 | 964.0625 | 790.353 | [6 empty] | 31 | 57.5 | 24.2
2023-09-08 10:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.9 | 16.2 | 25.8 | 23.7 | 26.2 | 30.1 | 25.7 | 26.9 | 26.7 | 29.2 | 51.9 | 462 | 37.4 | 68.5 | 39.8 | 74.1 | 49.4 | 53 | 720.5443 | 840.1549 | [6 empty] | 31 | 57.5 | 24.2
2023-09-08 10:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.6 | 19.5 | 15.8 | 15.6 | 101 | 31 | 57.5 | 24.2
2023-09-08 11:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.9 | 15.8 | 26.9 | 20.4 | 28.7 | 33.3 | 21.8 | 27.8 | 28.5 | 33.1 | 56.9 | 488 | 37.2 | 68.1 | 48.6 | 71 | 49.2 | 43.2 | 964.0625 | 790.353 | [6 empty] | 31.4 | 54.4 | 24
2023-09-08 11:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.9 | 16.2 | 25.8 | 23.7 | 26.2 | 30.1 | 25.7 | 26.9 | 26.7 | 29.2 | 51.9 | 462 | 37.4 | 68.5 | 39.8 | 74.1 | 49.4 | 53 | 720.5443 | 840.1549 | [6 empty] | 31.4 | 54.4 | 24
2023-09-08 11:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.7 | 19.7 | 16.2 | 16 | 99 | 31.4 | 54.4 | 24
2023-09-08 12:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 26.9 | 20.7 | 29.5 | 34.1 | 21.9 | 27.8 | 29.4 | 34 | 56.9 | 490 | 37.6 | 66.5 | 48.6 | 71.2 | 49.2 | 43.3 | 958.6089 | 790.353 | [6 empty] | 31.2 | 61.6 | 25.1
2023-09-08 12:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 25.9 | 23.7 | 27.6 | 31.5 | 25.6 | 26.9 | 28.1 | 30.6 | 55.5 | 472 | 37.8 | 70.3 | 39.8 | 75.2 | 49.4 | 52.8 | 920.8591 | 842.8793 | [6 empty] | 31.2 | 61.6 | 25.1
2023-09-08 12:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.4 | 19.9 | 16.5 | 16.4 | 97 | 31.2 | 61.6 | 25.1
2023-09-08 13:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 26.9 | 20.7 | 29.5 | 34.1 | 21.9 | 27.8 | 29.4 | 34 | 56.9 | 491 | 37.6 | 67.5 | 48.6 | 72 | 49.2 | 43.6 | 958.0712 | 790.353 | [6 empty] | 31.2 | 61.6 | 25.1
2023-09-08 13:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 25.9 | 23.7 | 27.6 | 31.5 | 25.6 | 26.9 | 28.1 | 30.6 | 55 | 470 | 37.8 | 69.3 | 39.8 | 74.3 | 49.4 | 53.1 | 768.3041 | 840.1549 | [6 empty] | 31.2 | 61.6 | 25.1
2023-09-08 13:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.4 | 19.9 | 16.5 | 16.4 | 99 | 31.2 | 61.6 | 25.1
2023-09-08 14:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.1 | 26.9 | 20.7 | 29.2 | 33.8 | 22 | 27.7 | 29.1 | 33.7 | 56.9 | 491 | 37.7 | 67.6 | 48.6 | 72 | 49 | 43.6 | 958.0712 | 790.353 | [6 empty] | 32.8 | 51.5 | 24.9
2023-09-08 14:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 25.9 | 23.7 | 27.1 | 31.1 | 25.6 | 26.9 | 27.5 | 30.1 | 54.7 | 470 | 38.1 | 69.3 | 39.8 | 74.6 | 49.3 | 53.1 | 795.2238 | 842.8793 | [6 empty] | 32.8 | 51.5 | 24.9
2023-09-08 14:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.3 | 19.8 | 16.5 | 16.4 | 97 | 32.8 | 51.5 | 24.9
2023-09-08 15:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.1 | 26.9 | 20.7 | 29.2 | 33.8 | 22 | 27.7 | 29.1 | 33.7 | 56.9 | 488 | 37.7 | 67.3 | 48.6 | 71 | 49.2 | 43.3 | 951.3914 | 790.353 | [6 empty] | 32.6 | 51 | 24.7
2023-09-08 15:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 25.9 | 23.7 | 27.1 | 31.1 | 25.6 | 26.9 | 27.5 | 30.1 | 55 | 472 | 38.1 | 69 | 39.8 | 74.3 | 49.3 | 52.8 | 795.2238 | 840.1549 | [6 empty] | 32.6 | 51 | 24.7
2023-09-08 15:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.3 | 19.8 | 16.5 | 16.4 | 100 | 32.6 | 51 | 24.7
2023-09-08 16:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.1 | 26.9 | 20.7 | 29.2 | 33.8 | 22 | 27.7 | 29.1 | 33.7 | 56.9 | 491 | 37.7 | 71 | 48.6 | 71.4 | 49.2 | 32.8 | 1017.1771 | 790.353 | [6 empty] | 32.1 | 52.2 | 24.8
2023-09-08 16:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 25.9 | 23.7 | 27.1 | 31.1 | 25.6 | 26.9 | 27.5 | 30.1 | 54.8 | 473 | 38.1 | 72.4 | 39.8 | 74.5 | 49.3 | 52.4 | 863.192 | 838.1957 | [6 empty] | 32.1 | 52.2 | 24.8
2023-09-08 16:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.4 | 19.9 | 16.5 | 16.4 | 101 | 32.1 | 52.2 | 24.8
2023-09-08 17:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.4 | 15.3 | 26.9 | 20.5 | 27 | 31.7 | 22.1 | 27.7 | 26.9 | 31.6 | 54.9 | 486 | 37.7 | 68.9 | 48.6 | 71 | 49.2 | 34.5 | 768.3041 | 790.353 | [6 empty] | 32.1 | 41.3 | 21.9
2023-09-08 17:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.5 | 15.6 | 25.9 | 23.7 | 24.7 | 28.6 | 25.6 | 26.8 | 25.1 | 27.7 | 51.1 | 468 | 37.9 | 71.3 | 39.8 | 74.1 | 49.3 | 52.4 | 1017.1771 | 840.1549 | [6 empty] | 32.1 | 41.3 | 21.9
2023-09-08 17:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.3 | 19.3 | 15.6 | 15.5 | 102 | 32.1 | 41.3 | 21.9
2023-09-08 18:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.3 | 15.1 | 26.9 | 20.4 | 27.2 | 31.8 | 22.1 | 27.7 | 27 | 31.8 | 54.9 | 488 | 37.1 | 71.3 | 48.6 | 71.4 | 49.2 | 32.8 | 995.4532 | 790.353 | [6 empty] | 31.2 | 46.3 | 22.1
2023-09-08 18:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.5 | 15.6 | 25.8 | 23.7 | 24.9 | 28.7 | 25.6 | 26.8 | 25.3 | 27.8 | 51.3 | 471 | 37.2 | 72.1 | 39.8 | 74.3 | 49.3 | 52.1 | 995.4532 | 840.1549 | [6 empty] | 31.2 | 46.3 | 22.1
2023-09-08 18:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.3 | 19.3 | 15.6 | 15.5 | 101 | 31.2 | 46.3 | 22.1
2023-09-08 19:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.4 | 15.2 | 26.9 | 20.5 | 27.1 | 31.7 | 22.1 | 27.7 | 26.9 | 31.7 | 54.9 | 487 | 37.4 | 69.8 | 48.6 | 71.2 | 49.2 | 32.7 | 910.4022 | 790.353 | [6 empty] | 31.5 | 45.2 | 21.8
2023-09-08 19:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.5 | 15.6 | 25.9 | 23.7 | 24.8 | 28.7 | 25.6 | 26.8 | 25.2 | 27.7 | 51.2 | 470 | 37.6 | 71.8 | 39.8 | 74.1 | 49.3 | 52.2 | 1017.1771 | 840.1549 | [6 empty] | 31.5 | 45.2 | 21.8
2023-09-08 19:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.3 | 19.3 | 15.6 | 15.5 | 101 | 31.5 | 45.2 | 21.8
2023-09-08 20:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15.7 | 28 | 20.8 | 26.9 | 31.8 | 22.5 | 28.3 | 27 | 31.7 | 54.9 | 497 | 38.5 | 74.6 | 48.6 | 51 | 49.1 | 31.5 | 736.0709 | 790.353 | [6 empty] | 27.8 | 62.9 | 22.4
2023-09-08 20:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.9 | 16 | 26.1 | 24.1 | 25.3 | 28.7 | 26 | 27.3 | 25.4 | 28.3 | 51.9 | 468 | 38.8 | 69.2 | 39.8 | 74.3 | 49.3 | 52.2 | 843.6907 | 840.1549 | [6 empty] | 27.8 | 62.9 | 22.4
2023-09-08 20:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.3 | 19.7 | 16.3 | 16.2 | 100 | 27.8 | 62.9 | 22.4
2023-09-08 21:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.6 | 15.4 | 26.9 | 20.3 | 27.6 | 32.3 | 22 | 27.7 | 27.4 | 32.2 | 54.9 | 496 | 37.2 | 66.6 | 48.6 | 51.1 | 49 | 31.6 | 925.6398 | 790.353 | [6 empty] | 27.6 | 63.5 | 22.3
2023-09-08 21:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.7 | 15.8 | 25.8 | 23.6 | 25.4 | 29.3 | 25.6 | 26.7 | 25.9 | 28.4 | 51.7 | 464 | 37.4 | 67.8 | 39.7 | 74.4 | 49.3 | 52.4 | 900.3034 | 840.1549 | [6 empty] | 27.6 | 63.5 | 22.3
2023-09-08 21:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.4 | 19.4 | 15.8 | 15.6 | 103 | 27.6 | 63.5 | 22.3
2023-09-08 22:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.6 | 15.4 | 26.9 | 20.3 | 27.6 | 32.3 | 22 | 27.7 | 27.4 | 32.2 | 54.9 | 496 | 37.2 | 66.6 | 48.6 | 51.1 | 49 | 31.6 | 925.6398 | 790.353 | [6 empty] | 27.6 | 63.5 | 22.3
2023-09-08 22:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.7 | 15.8 | 25.8 | 23.6 | 25.4 | 29.3 | 25.6 | 26.7 | 25.9 | 28.4 | 51.7 | 464 | 37.4 | 67.8 | 39.7 | 74.4 | 49.3 | 52.4 | 900.3034 | 840.1549 | [6 empty] | 27.6 | 63.5 | 22.3
2023-09-08 22:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.4 | 19.4 | 15.8 | 15.6 | 102 | 27.6 | 63.5 | 22.3
2023-09-08 23:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.6 | 15.4 | 26.9 | 20.3 | 27.6 | 32.3 | 22 | 27.7 | 27.4 | 32.2 | 54.9 | 496 | 37.2 | 66.6 | 48.6 | 51.1 | 49 | 31.6 | 925.6398 | 790.353 | [6 empty] | 27.6 | 67.2 | 22.7
2023-09-08 23:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.7 | 15.8 | 25.8 | 23.6 | 25.4 | 29.3 | 25.6 | 26.7 | 25.9 | 28.4 | 51.7 | 464 | 37.4 | 67.8 | 39.7 | 74.4 | 49.3 | 52.4 | 900.3034 | 840.1549 | [6 empty] | 27.6 | 67.2 | 22.7
2023-09-08 23:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.4 | 19.4 | 15.8 | 15.6 | 102 | 27.6 | 67.2 | 22.7
2023-09-09 | 2#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15.4 | 26.9 | 20.3 | 27.6 | 32.3 | 22 | 27.7 | 27.4 | 32.2 | 54.9 | 496 | 37.2 | 66.6 | 48.6 | 51.1 | 49 | 31.6 | 925.6398 | 790.353 | [6 empty] | 24.7 | 71.4 | 24
2023-09-09 | 3#系统 | 混合模式 | 19.7 | 15.8 | 25.8 | 23.6 | 25.4 | 29.3 | 25.6 | 26.7 | 25.9 | 28.4 | 51.7 | 464 | 37.4 | 67.8 | 39.7 | 74.2 | 49.3 | 52.4 | 900.3034 | 840.1549 | [6 empty] | 24.7 | 71.4 | 24
2023-09-09 | 4#系统 | [22 empty] | 20.3 | 19.7 | 16.3 | 16 | 101 | 24.7 | 71.4 | 24
2023-09-09 01:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15.4 | 26.9 | 20.3 | 27.6 | 32.3 | 22 | 27.7 | 27.4 | 32.2 | 54.9 | 496 | 37.2 | 66.6 | 48.6 | 51.1 | 49 | 31.6 | 925.6398 | 790.353 | [6 empty] | 24.9 | 78.2 | 24
2023-09-09 01:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.7 | 15.8 | 25.8 | 23.6 | 25.4 | 29.3 | 25.6 | 26.7 | 25.9 | 28.4 | 51.8 | 464 | 37.4 | 68 | 39.7 | 74.4 | 49.3 | 52.4 | 900.3034 | 840.1549 | [6 empty] | 24.9 | 78.2 | 24
2023-09-09 01:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.2 | 20.1 | 16.3 | 16.2 | 100 | 24.9 | 78.2 | 24
2023-09-09 02:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15.4 | 26.9 | 20.3 | 27.6 | 32.3 | 22 | 27.7 | 27.4 | 32.2 | 54.9 | 496 | 37.2 | 66.6 | 48.6 | 51.1 | 49 | 31.6 | 925.6398 | 790.353 | [6 empty] | 24.4 | 80.6 | 23.9
2023-09-09 02:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.7 | 15.8 | 25.8 | 23.6 | 25.4 | 29.3 | 25.6 | 26.7 | 25.9 | 28.4 | 51.7 | 464 | 37.4 | 67.8 | 39.7 | 74.1 | 49.3 | 52.4 | 900.3034 | 840.1549 | [6 empty] | 24.4 | 80.6 | 23.9
2023-09-09 02:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.3 | 20.2 | 16.3 | 16 | 101 | 24.4 | 80.6 | 23.9
2023-09-09 03:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15.4 | 26.9 | 20.3 | 27.6 | 32.3 | 22 | 27.7 | 27.4 | 32.2 | 54.9 | 496 | 37.2 | 66.6 | 48.6 | 51.1 | 49 | 31.6 | 925.6398 | 790.353 | [6 empty] | 24.3 | 79.3 | 23.9
2023-09-09 03:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.7 | 15.8 | 25.8 | 23.6 | 25.4 | 29.3 | 25.6 | 26.7 | 25.9 | 28.4 | 51.9 | 464 | 37.4 | 67.8 | 39.7 | 74.4 | 49.3 | 52.3 | 900.3034 | 840.1549 | [6 empty] | 24.3 | 79.3 | 23.9
2023-09-09 03:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.4 | 20.1 | 16.3 | 16.1 | 102 | 24.3 | 79.3 | 23.9
2023-09-09 04:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15.4 | 26.9 | 20.3 | 27.6 | 32.3 | 22 | 27.7 | 27.4 | 32.2 | 54.9 | 496 | 37.2 | 66.6 | 48.6 | 51.1 | 49 | 31.6 | 925.6398 | 790.353 | [6 empty] | 24.5 | 76 | 21.4
2023-09-09 04:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.7 | 15.8 | 25.8 | 23.6 | 25.4 | 29.3 | 25.6 | 26.7 | 25.9 | 28.4 | 52.3 | 464 | 37.4 | 67.8 | 39.7 | 74.4 | 49.3 | 52.4 | 900.3034 | 840.1549 | [6 empty] | 24.5 | 76 | 21.4
2023-09-09 04:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.3 | 20.2 | 16.3 | 16 | 101 | 24.5 | 76 | 21.4
2023-09-09 05:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15.4 | 26.9 | 20.3 | 27.6 | 32.3 | 22 | 27.7 | 27.4 | 32.2 | 54.9 | 496 | 37.2 | 66.6 | 48.6 | 51.1 | 49 | 31.6 | 925.6398 | 790.353 | [6 empty] | 24.9 | 76.2 | 21.9
2023-09-09 05:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.7 | 15.8 | 25.8 | 23.6 | 25.4 | 29.3 | 25.6 | 26.7 | 25.9 | 28.4 | 51.7 | 464 | 37.4 | 67.8 | 39.7 | 74.4 | 49.3 | 52.4 | 900.3034 | 840.1549 | [6 empty] | 24.9 | 76.2 | 21.9
2023-09-09 05:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.3 | 19.7 | 16.3 | 16 | 100 | 24.9 | 76.2 | 21.9
2023-09-09 06:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15.4 | 26.9 | 20.3 | 27.6 | 32.3 | 22 | 27.7 | 27.4 | 32.2 | 54.9 | 496 | 37.2 | 66.6 | 48.6 | 51.1 | 49 | 31.6 | 925.6398 | 790.353 | [6 empty] | 24.9 | 75.4 | 22.4
2023-09-09 06:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.7 | 15.8 | 25.8 | 23.6 | 25.4 | 29.3 | 25.6 | 26.7 | 25.9 | 28.4 | 51.7 | 464 | 37.4 | 67.8 | 39.7 | 74.4 | 49.3 | 52.4 | 900.3034 | 840.1549 | [6 empty] | 24.9 | 75.4 | 22.4
2023-09-09 06:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.3 | 19.7 | 16.3 | 16 | 101 | 24.9 | 75.4 | 22.4
2023-09-09 07:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15.4 | 26.9 | 20.3 | 27.6 | 32.3 | 22 | 27.7 | 27.4 | 32.2 | 54.9 | 496 | 37.2 | 66.6 | 48.6 | 51.1 | 49 | 31.6 | 925.6398 | 790.353 | [6 empty] | 25.8 | 74.5 | 22
2023-09-09 07:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.7 | 15.8 | 25.8 | 23.6 | 25.4 | 29.3 | 25.6 | 26.7 | 25.9 | 28.4 | 51.7 | 464 | 37.4 | 67.8 | 39.7 | 74.4 | 49.3 | 52.4 | 900.3034 | 840.1549 | [6 empty] | 25.8 | 74.5 | 22
2023-09-09 07:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.3 | 19.7 | 16.3 | 16 | 102 | 25.8 | 74.5 | 22
2023-09-09 08:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15.4 | 26.9 | 20.3 | 27.6 | 32.3 | 22 | 27.7 | 27.4 | 32.2 | 54.9 | 496 | 37.2 | 66.6 | 48.6 | 51.1 | 49 | 31.6 | 925.6398 | 790.353 | [6 empty] | 25.8 | 72.4 | 22
2023-09-09 08:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.7 | 15.8 | 25.8 | 23.6 | 25.4 | 29.3 | 25.6 | 26.7 | 25.9 | 28.4 | 51.7 | 464 | 37.4 | 67.8 | 39.7 | 74.4 | 49.3 | 52.4 | 900.3034 | 840.1549 | [6 empty] | 25.8 | 72.4 | 22
2023-09-09 08:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.3 | 19.7 | 16.3 | 16 | 102 | 25.8 | 72.4 | 22
2023-09-09 09:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15.4 | 26.9 | 20.3 | 27.6 | 32.3 | 22 | 27.7 | 27.4 | 32.2 | 54.9 | 496 | 37.2 | 66.6 | 48.6 | 51.1 | 49 | 31.6 | 925.6398 | 790.353 | [6 empty] | 27.6 | 67.4 | 22
2023-09-09 09:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.7 | 15.8 | 25.8 | 23.6 | 25.4 | 29.3 | 25.6 | 26.7 | 25.9 | 28.4 | 51.7 | 464 | 37.4 | 67.8 | 39.7 | 74.4 | 49.3 | 52.4 | 900.3034 | 840.1549 | [6 empty] | 27.6 | 67.4 | 22
2023-09-09 09:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.3 | 19.7 | 16.3 | 16 | 101 | 27.6 | 67.4 | 22
2023-09-09 10:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15.4 | 26.9 | 20.3 | 27.6 | 32.3 | 22 | 27.7 | 27.4 | 32.2 | 54.9 | 496 | 37.2 | 66.6 | 48.6 | 51.1 | 49 | 31.6 | 925.6398 | 790.353 | [6 empty] | 29.8 | 52.6 | 22.4
2023-09-09 10:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.7 | 15.8 | 25.8 | 23.6 | 25.4 | 29.3 | 25.6 | 26.7 | 25.9 | 28.4 | 51.7 | 464 | 37.4 | 67.8 | 39.7 | 74.4 | 49.3 | 52.4 | 900.3034 | 840.1549 | [6 empty] | 29.8 | 52.6 | 22.4
2023-09-09 10:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.3 | 19.7 | 16.3 | 16 | 102 | 29.8 | 52.6 | 22.4
2023-09-09 11:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15.4 | 26.9 | 20.3 | 27.6 | 32.3 | 22 | 27.7 | 27.4 | 32.2 | 54.9 | 496 | 37.2 | 66.6 | 48.6 | 51.1 | 49 | 31.6 | 925.6398 | 790.353 | [6 empty] | 31.6 | 43.3 | 22.8
2023-09-09 11:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.7 | 15.8 | 25.8 | 23.6 | 25.4 | 29.3 | 25.6 | 26.7 | 25.9 | 28.4 | 51.7 | 464 | 37.4 | 67.8 | 39.7 | 74.4 | 49.3 | 52.4 | 900.3034 | 840.1549 | [6 empty] | 31.6 | 43.3 | 22.8
2023-09-09 11:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.3 | 19.7 | 16.3 | 16 | 100 | 31.6 | 43.3 | 22.8
2023-09-09 12:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15.4 | 26.9 | 20.3 | 27.6 | 32.3 | 22 | 27.7 | 27.4 | 32.2 | 54.9 | 496 | 37.2 | 66.6 | 48.6 | 51.1 | 49 | 31.6 | 925.6398 | 790.353 | [6 empty] | 31.6 | 43.3 | 23.2
2023-09-09 12:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.7 | 15.8 | 25.8 | 23.6 | 25.4 | 29.3 | 25.6 | 26.7 | 25.9 | 28.4 | 51.7 | 464 | 37.4 | 67.8 | 39.7 | 74.4 | 49.3 | 52.4 | 900.3034 | 840.1549 | [6 empty] | 31.6 | 43.3 | 23.2
2023-09-09 12:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.3 | 19.7 | 16.3 | 16 | 101 | 31.6 | 43.3 | 23.2
2023-09-09 13:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15.4 | 26.9 | 20.3 | 27.6 | 32.3 | 22 | 27.7 | 27.4 | 32.2 | 54.9 | 496 | 37.2 | 66.6 | 48.6 | 51.1 | 49 | 31.6 | 925.6398 | 790.353 | [6 empty] | 31.6 | 43.3 | 23.4
2023-09-09 13:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.7 | 15.8 | 25.8 | 23.6 | 25.4 | 29.3 | 25.6 | 26.7 | 25.9 | 28.4 | 51.7 | 464 | 37.4 | 67.8 | 39.7 | 74.4 | 49.3 | 52.4 | 900.3034 | 840.1549 | [6 empty] | 31.6 | 43.3 | 23.4
2023-09-09 13:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.3 | 19.7 | 16.3 | 16 | 100 | 31.6 | 43.3 | 23.4
2023-09-09 14:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15.4 | 26.9 | 20.3 | 27.6 | 32.3 | 22 | 27.7 | 27.4 | 32.2 | 54.9 | 496 | 37.2 | 66.6 | 48.6 | 51.1 | 49 | 31.6 | 925.6398 | 790.353 | [6 empty] | 32.7 | 42.3 | 24
2023-09-09 14:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.7 | 15.8 | 25.8 | 23.6 | 25.4 | 29.3 | 25.6 | 26.7 | 25.9 | 28.4 | 51.7 | 464 | 37.4 | 67.8 | 39.7 | 74.4 | 49.3 | 52.4 | 900.3034 | 840.1549 | [6 empty] | 32.7 | 42.3 | 24
2023-09-09 14:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.3 | 19.7 | 16.3 | 16 | 102 | 32.7 | 42.3 | 24
2023-09-09 15:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15.4 | 26.9 | 20.3 | 27.6 | 32.3 | 22 | 27.7 | 27.4 | 32.2 | 54.9 | 496 | 37.2 | 66.6 | 48.6 | 51.1 | 49 | 31.6 | 925.6398 | 790.353 | [6 empty] | 32.8 | 41.8 | 23.6
2023-09-09 15:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.7 | 15.8 | 25.8 | 23.6 | 25.4 | 29.3 | 25.6 | 26.7 | 25.9 | 28.4 | 51.7 | 464 | 37.4 | 67.8 | 39.7 | 74.4 | 49.3 | 52.4 | 900.3034 | 840.1549 | [6 empty] | 32.8 | 41.8 | 23.6
2023-09-09 15:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.3 | 19.7 | 16.3 | 16 | 100 | 32.8 | 41.8 | 23.6
2023-09-09 16:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15.4 | 26.9 | 20.3 | 27.6 | 32.3 | 22 | 27.7 | 27.4 | 32.2 | 54.9 | 496 | 37.2 | 66.6 | 48.6 | 51.1 | 49 | 31.6 | 925.6398 | 790.353 | [6 empty] | 33 | 39.1 | 22.2
2023-09-09 16:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.7 | 15.8 | 25.8 | 23.6 | 25.4 | 29.3 | 25.6 | 26.7 | 25.9 | 28.4 | 51.7 | 464 | 37.4 | 67.8 | 39.7 | 74.4 | 49.3 | 52.4 | 900.3034 | 840.1549 | [6 empty] | 33 | 39.1 | 22.2
2023-09-09 16:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.3 | 19.7 | 16.3 | 16 | 100 | 33 | 39.1 | 22.2
2023-09-09 17:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15.4 | 26.9 | 20.3 | 27.6 | 32.3 | 22 | 27.7 | 27.4 | 32.2 | 54.9 | 496 | 37.2 | 66.6 | 48.6 | 51.1 | 49 | 31.6 | 925.6398 | 790.353 | [6 empty] | 33 | 39.1 | 22.2
2023-09-09 17:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.7 | 15.8 | 25.8 | 23.6 | 25.4 | 29.3 | 25.6 | 26.7 | 25.9 | 28.4 | 51.7 | 464 | 37.4 | 67.8 | 39.7 | 74.4 | 49.3 | 52.4 | 900.3034 | 840.1549 | [6 empty] | 33 | 39.1 | 22.2
2023-09-09 17:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.3 | 19.7 | 16.3 | 16 | 101 | 33 | 39.1 | 22.2
2023-09-09 18:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15.4 | 26.9 | 20.3 | 27.6 | 32.3 | 22 | 27.7 | 27.4 | 32.2 | 54.9 | 496 | 37.2 | 66.6 | 48.6 | 51.1 | 49 | 31.6 | 925.6398 | 790.353 | [6 empty] | 32.1 | 39.1 | 22.2
2023-09-09 18:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.7 | 15.8 | 25.8 | 23.6 | 25.4 | 29.3 | 25.6 | 26.7 | 25.9 | 28.4 | 51.7 | 464 | 37.4 | 67.8 | 39.7 | 74.4 | 49.3 | 52.4 | 900.3034 | 840.1549 | [6 empty] | 32.1 | 39.1 | 22.2
2023-09-09 18:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.3 | 19.7 | 16.3 | 16 | 100 | 32.1 | 39.1 | 22.2
2023-09-09 19:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15.4 | 26.9 | 20.3 | 27.6 | 32.3 | 22 | 27.7 | 27.4 | 32.2 | 54.9 | 496 | 37.2 | 66.6 | 48.6 | 51.1 | 49 | 31.6 | 925.6398 | 790.353 | [6 empty] | 28.6 | 66.9 | 23.7
2023-09-09 19:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.7 | 15.8 | 25.8 | 23.6 | 25.4 | 29.3 | 25.6 | 26.7 | 25.9 | 28.4 | 51.7 | 464 | 37.4 | 67.8 | 39.7 | 74.4 | 49.3 | 52.4 | 900.3034 | 840.1549 | [6 empty] | 28.6 | 66.9 | 23.7
2023-09-09 19:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.3 | 19.7 | 16.3 | 16 | 102 | 28.6 | 66.9 | 23.7
2023-09-09 20:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.9 | 15.8 | 26.6 | 20.5 | 28.2 | 33 | 21.9 | 27.4 | 28 | 32.8 | 56.9 | 496 | 37.5 | 66.6 | 48.6 | 51.1 | 49.1 | 31.6 | 955.9233 | 790.353 | [6 empty] | 28.1 | 67 | 23.3
2023-09-09 20:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20 | 16.3 | 25.6 | 23.6 | 26.2 | 30 | 25.5 | 26.4 | 26.6 | 29.1 | 52.4 | 464 | 37.8 | 67.8 | 39.8 | 74.4 | 49.2 | 52.4 | 958.0712 | 840.1549 | [6 empty] | 28.1 | 67 | 23.3
2023-09-09 20:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21 | 19.7 | 16.2 | 16 | 100 | 28.1 | 67 | 23.3
2023-09-09 21:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.7 | 15.6 | 26.6 | 20.5 | 27.7 | 32.3 | 21.9 | 27.4 | 28 | 32.5 | 55.3 | 496 | 37.5 | 66.3 | 48.6 | 51.2 | 49 | 31.6 | 958.6089 | 790.353 | [6 empty] | 27.3 | 68 | 22.8
2023-09-09 21:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.8 | 16 | 25.6 | 23.6 | 25.3 | 29.2 | 25.5 | 26.4 | 25.8 | 28.4 | 52.3 | 464 | 37.8 | 67.8 | 39.8 | 74.4 | 49.3 | 52.4 | 958.0712 | 840.1549 | [6 empty] | 27.3 | 68 | 22.8
2023-09-09 21:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21 | 19.7 | 16.2 | 16 | 100 | 27.3 | 68 | 22.8
2023-09-09 22:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.7 | 15.6 | 26.6 | 20.5 | 27.7 | 32.4 | 21.9 | 27.4 | 27.4 | 32.3 | 54.9 | 496 | 37.6 | 66.5 | 48.6 | 51.3 | 49 | 31.6 | 958.6089 | 790.353 | [6 empty] | 26.7 | 68.8 | 22.3
2023-09-09 22:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.8 | 16 | 25.6 | 23.6 | 25.3 | 29.2 | 25.5 | 26.4 | 25.8 | 28.4 | 51.5 | 464 | 37.8 | 67.8 | 39.8 | 74.4 | 49.3 | 52.4 | 958.0712 | 840.1549 | [6 empty] | 26.7 | 68.8 | 22.3
2023-09-09 22:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21 | 19.7 | 16.2 | 16 | 100 | 26.7 | 68.8 | 22.3
2023-09-09 23:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.6 | 15.5 | 26.6 | 20.5 | 27.6 | 32.3 | 21.9 | 27.4 | 27.3 | 32.1 | 54.9 | 496 | 37.6 | 66.5 | 48.6 | 51.3 | 49 | 31.6 | 958.6089 | 790.353 | [6 empty] | 26.1 | 71.4 | 22.1
2023-09-09 23:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.7 | 15.9 | 25.6 | 23.6 | 25.3 | 29.2 | 25.5 | 26.4 | 25.6 | 28.3 | 51.1 | 464 | 37.8 | 67.8 | 39.8 | 74.4 | 49.3 | 52.4 | 958.0712 | 840.1549 | [6 empty] | 26.1 | 71.4 | 22.1
2023-09-09 23:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.8 | 19.3 | 15.9 | 15.7 | 103 | 26.1 | 71.4 | 22.1
2023-09-10 | 2#系统 | 混合模式 | 19.5 | 15.4 | 26.6 | 20.4 | 27.4 | 32.1 | 21.9 | 27.4 | 27.1 | 32 | 54.9 | 489 | 37.4 | 48.6 | 48.6 | 51.1 | 48.9 | 31.6 | 742.6876 | 790.353 | [6 empty] | 25.5 | 72 | 21.7
2023-09-10 | 3#系统 | 混合模式 | 19.6 | 15.8 | 25.6 | 23.6 | 25 | 28.9 | 25.5 | 26.4 | 25.4 | 27.9 | 52.2 | 460 | 37.7 | 67.8 | 39.8 | 73.6 | 49.3 | 52.4 | 958.0712 | 832.2238 | [6 empty] | 25.5 | 72 | 21.7
2023-09-10 | 4#系统 | [22 empty] | 19.9 | 19.2 | 15.8 | 15.6 | 103 | 25.5 | 72 | 21.7
2023-09-10 01:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.5 | 15.4 | 26.6 | 20.4 | 27.4 | 32.1 | 21.9 | 27.4 | 27.1 | 32 | 54.9 | 489 | 37.4 | 48.9 | 48.6 | 51.1 | 48.9 | 31.6 | 742.6876 | 790.353 | [6 empty] | 25.5 | 72 | 21.7
2023-09-10 01:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.6 | 15.8 | 25.6 | 23.6 | 25 | 28.9 | 25.5 | 26.4 | 25.4 | 27.9 | 52.4 | 459 | 37.7 | 67.8 | 39.8 | 73.8 | 49.3 | 52.3 | 958.0712 | 832.2238 | [6 empty] | 25.5 | 72 | 21.7
2023-09-10 01:00 | 4#系统 | [22 empty] | 19.9 | 19.2 | 15.8 | 15.6 | 103 | 25.5 | 72 | 21.7
2023-09-10 02:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.5 | 15.4 | 26.6 | 20.4 | 27.4 | 32.1 | 21.9 | 27.4 | 27.1 | 32 | 54.9 | 487 | 37.4 | 48.7 | 48.6 | 51.1 | 48.9 | 31.6 | 742.6876 | 790.353 | [6 empty] | 25.5 | 75.3 | 21.7
2023-09-10 02:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.6 | 15.8 | 25.6 | 23.6 | 25 | 28.9 | 25.5 | 26.4 | 25.4 | 27.9 | 52.3 | 458 | 37.7 | 67.8 | 39.8 | 73.7 | 49.3 | 52.2 | 958.0712 | 832.2238 | [6 empty] | 25.5 | 75.3 | 21.7
2023-09-10 02:00 | 4#系统 | [22 empty] | 19.9 | 19.2 | 15.8 | 15.6 | 102 | 25.5 | 75.3 | 21.7
2023-09-10 03:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.5 | 15.4 | 26.6 | 20.4 | 27.4 | 32.1 | 21.9 | 27.4 | 27.1 | 32 | 54.9 | 489 | 37.4 | 48.3 | 48.6 | 51.1 | 48.9 | 31.6 | 742.6876 | 790.353 | [6 empty] | 25.5 | 75.6 | 21.7
2023-09-10 03:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.6 | 15.8 | 25.6 | 23.6 | 25 | 28.9 | 25.5 | 26.4 | 25.4 | 27.9 | 52.3 | 458 | 37.7 | 67.8 | 39.8 | 73.7 | 49.3 | 52.2 | 958.0712 | 832.2238 | [6 empty] | 25.5 | 75.6 | 21.7
2023-09-10 03:00 | 4#系统 | [22 empty] | 19.9 | 19.2 | 15.8 | 15.6 | 103 | 25.5 | 75.6 | 21.7
2023-09-10 04:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.5 | 15.4 | 26.6 | 20.4 | 27.4 | 32.1 | 21.9 | 27.4 | 27.1 | 32 | 54.9 | 488 | 37.4 | 48.3 | 48.6 | 51.1 | 48.9 | 31.6 | 742.6876 | 790.353 | [6 empty] | 24.4 | 76.5 | 21.4
2023-09-10 04:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.4 | 15.5 | 25.5 | 23.5 | 24.7 | 28.6 | 25.5 | 26.3 | 25.2 | 27.7 | 51.7 | 458 | 36.9 | 67.7 | 39.8 | 73.7 | 49.3 | 52.2 | 839.5796 | 832.2238 | [6 empty] | 24.4 | 76.5 | 21.4
2023-09-10 04:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.5 | 19.1 | 15.6 | 15.4 | 101 | 24.4 | 76.5 | 21.4
2023-09-10 05:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 26.5 | 20.5 | 31.8 | 35.9 | 21.8 | 27.3 | 30.9 | 35.9 | 58.8 | 490 | 37.5 | 48.3 | 48.6 | 51.1 | 49.1 | 31.9 | 761.3574 | 790.353 | [6 empty] | 24 | 78.6 | 21.4
2023-09-10 05:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.5 | 23.6 | 25.1 | 29.1 | 25.4 | 26.3 | 25.6 | 28.2 | 51.9 | 458 | 37.7 | 68.2 | 39.8 | 73.7 | 49.2 | 52.2 | 940.4962 | 832.2238 | [6 empty] | 24 | 78.6 | 21.4
2023-09-10 05:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.2 | 19.7 | 16.7 | 16.6 | 100 | 24 | 78.6 | 21.4
2023-09-10 06:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 26.5 | 20.5 | 31.8 | 36.1 | 21.8 | 27.3 | 30.9 | 35.9 | 58.8 | 493 | 37.5 | 48.3 | 48.6 | 51.1 | 49.1 | 31.9 | 761.3574 | 790.353 | [6 empty] | 24 | 80.5 | 21.6
2023-09-10 06:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.5 | 23.6 | 25.1 | 29.1 | 25.4 | 26.3 | 25.6 | 28.2 | 52.8 | 460 | 37.7 | 68.2 | 39.8 | 73.7 | 49.3 | 52.2 | 940.4962 | 832.2238 | [6 empty] | 24 | 80.5 | 21.6
2023-09-10 06:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.2 | 19.7 | 16.7 | 16.6 | 99 | 24 | 80.5 | 21.6
2023-09-10 07:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 26.5 | 20.5 | 31.8 | 36.1 | 21.8 | 27.3 | 30.9 | 35.9 | 58.8 | 493 | 37.5 | 48.3 | 48.6 | 51.1 | 49.1 | 31.9 | 761.3574 | 790.353 | [6 empty] | 24 | 80.5 | 21.6
2023-09-10 07:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.5 | 23.6 | 25.1 | 29.1 | 25.4 | 26.3 | 25.6 | 28.2 | 52.8 | 460 | 37.7 | 68.2 | 39.8 | 73.7 | 49.3 | 52.2 | 940.4962 | 832.2238 | [6 empty] | 24 | 80.5 | 21.6
2023-09-10 07:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.2 | 19.7 | 16.7 | 16.6 | 101 | 24 | 80.5 | 21.6
2023-09-10 08:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 26.5 | 20.5 | 31.8 | 36.1 | 21.8 | 27.3 | 30.9 | 35.9 | 58.8 | 493 | 37.5 | 48.3 | 48.6 | 51.1 | 49.1 | 31.9 | 761.3574 | 790.353 | [6 empty] | 27.7 | 66.7 | 22.9
2023-09-10 08:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.5 | 23.6 | 25.1 | 29.1 | 25.4 | 26.3 | 25.6 | 28.2 | 52.8 | 460 | 37.7 | 68.2 | 39.8 | 73.7 | 49.3 | 52.2 | 940.4962 | 832.2238 | [6 empty] | 27.7 | 66.7 | 22.9
2023-09-10 08:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.2 | 19.7 | 16.7 | 16.6 | 99 | 27.7 | 66.7 | 22.9
2023-09-10 09:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 26.5 | 20.5 | 31.8 | 36.1 | 21.8 | 27.3 | 30.9 | 35.9 | 58.8 | 493 | 37.5 | 48.3 | 48.6 | 51.1 | 49.1 | 31.9 | 761.3574 | 790.353 | [6 empty] | 28.4 | 60.9 | 22.7
2023-09-10 09:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.5 | 23.6 | 25.1 | 29.1 | 25.4 | 26.3 | 25.6 | 28.2 | 52.8 | 460 | 37.7 | 68.2 | 39.8 | 73.7 | 49.3 | 52.2 | 940.4962 | 832.2238 | [6 empty] | 28.4 | 60.9 | 22.7
2023-09-10 09:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.2 | 19.7 | 16.7 | 16.6 | 102 | 28.4 | 60.9 | 22.7
2023-09-10 10:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 26.5 | 20.5 | 31.8 | 36.1 | 21.8 | 27.3 | 30.9 | 35.9 | 58.8 | 493 | 37.5 | 48.3 | 48.6 | 51.1 | 49.1 | 31.9 | 761.3574 | 790.353 | [6 empty] | 30.3 | 51.6 | 22.5
2023-09-10 10:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.5 | 23.6 | 25.1 | 29.1 | 25.4 | 26.3 | 25.6 | 28.2 | 52.8 | 460 | 37.7 | 68.2 | 39.8 | 73.7 | 49.3 | 52.2 | 940.4962 | 832.2238 | [6 empty] | 30.3 | 51.6 | 22.5
2023-09-10 10:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.2 | 19.7 | 16.7 | 16.6 | 102 | 30.3 | 51.6 | 22.5
2023-09-10 11:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 26.5 | 20.5 | 31.8 | 36.1 | 21.8 | 27.3 | 30.9 | 35.9 | 58.8 | 493 | 37.5 | 48.3 | 48.6 | 51.1 | 49.1 | 31.9 | 761.3574 | 790.353 | [6 empty] | 32.1 | 47.2 | 23
2023-09-10 11:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.5 | 23.6 | 25.1 | 29.1 | 25.4 | 26.3 | 25.6 | 28.2 | 52.8 | 460 | 37.7 | 68.2 | 39.8 | 73.7 | 49.3 | 52.2 | 940.4962 | 832.2238 | [6 empty] | 32.1 | 47.2 | 23
2023-09-10 11:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.2 | 19.7 | 16.7 | 16.6 | 102 | 32.1 | 47.2 | 23
2023-09-10 12:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 26.5 | 20.5 | 31.8 | 36.1 | 21.8 | 27.3 | 30.9 | 35.9 | 58.8 | 493 | 37.5 | 48.3 | 48.6 | 51.1 | 49.1 | 31.9 | 761.3574 | 790.353 | [6 empty] | 32.1 | 46.2 | 23
2023-09-10 12:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.5 | 23.6 | 25.1 | 29.1 | 25.4 | 26.3 | 25.6 | 28.2 | 52.8 | 460 | 37.7 | 68.2 | 39.8 | 73.7 | 49.3 | 52.2 | 940.4962 | 832.2238 | [6 empty] | 32.1 | 46.2 | 23
2023-09-10 12:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.2 | 19.7 | 16.7 | 16.6 | 102 | 32.1 | 46.2 | 23
2023-09-10 13:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 26.5 | 20.5 | 31.8 | 36.1 | 21.8 | 27.3 | 30.9 | 35.9 | 58.8 | 493 | 37.5 | 48.3 | 48.6 | 51.1 | 49.1 | 31.9 | 761.3574 | 790.353 | [6 empty] | 32.1 | 46.2 | 23
2023-09-10 13:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.5 | 23.6 | 25.1 | 29.1 | 25.4 | 26.3 | 25.6 | 28.2 | 52.8 | 460 | 37.7 | 68.2 | 39.8 | 73.7 | 49.3 | 52.2 | 940.4962 | 832.2238 | [6 empty] | 32.1 | 46.2 | 23
2023-09-10 13:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.2 | 19.7 | 16.7 | 16.6 | 102 | 32.1 | 46.2 | 23
2023-09-10 14:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 26.5 | 20.5 | 31.8 | 36.1 | 21.8 | 27.3 | 30.9 | 35.9 | 58.8 | 493 | 37.5 | 48.3 | 48.6 | 51.1 | 49.1 | 31.9 | 761.3574 | 790.353 | [6 empty] | 32.9 | 47.9 | 23.7
2023-09-10 14:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.5 | 23.6 | 25.1 | 29.1 | 25.4 | 26.3 | 25.6 | 28.2 | 52.8 | 460 | 37.7 | 68.2 | 39.8 | 73.7 | 49.3 | 52.2 | 940.4962 | 832.2238 | [6 empty] | 32.9 | 47.9 | 23.7
2023-09-10 14:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.2 | 19.7 | 16.7 | 16.6 | 102 | 32.9 | 47.9 | 23.7
2023-09-10 15:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 26.5 | 20.5 | 31.8 | 36.1 | 21.8 | 27.3 | 30.9 | 35.9 | 58.8 | 493 | 37.5 | 48.3 | 48.6 | 51.1 | 49.1 | 31.9 | 761.3574 | 790.353 | [6 empty] | 31.8 | 49.4 | 23.8
2023-09-10 15:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.5 | 23.6 | 25.1 | 29.1 | 25.4 | 26.3 | 25.6 | 28.2 | 52.8 | 460 | 37.7 | 68.2 | 39.8 | 73.7 | 49.3 | 52.2 | 940.4962 | 832.2238 | [6 empty] | 31.8 | 49.4 | 23.8
2023-09-10 15:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.2 | 19.7 | 16.7 | 16.6 | 102 | 31.8 | 49.4 | 23.8
2023-09-10 16:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 26.5 | 20.5 | 31.8 | 36.1 | 21.8 | 27.3 | 30.9 | 35.9 | 58.8 | 493 | 37.5 | 48.3 | 48.6 | 51.1 | 49.1 | 31.9 | 761.3574 | 790.353 | [6 empty] | 33 | 52.1 | 23.5
2023-09-10 16:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.5 | 23.6 | 25.1 | 29.1 | 25.4 | 26.3 | 25.6 | 28.2 | 52.8 | 460 | 37.7 | 68.2 | 39.8 | 73.7 | 49.3 | 52.2 | 940.4962 | 832.2238 | [6 empty] | 33 | 52.1 | 23.5
2023-09-10 16:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.2 | 19.7 | 16.7 | 16.6 | 102 | 33 | 52.1 | 23.5
2023-09-10 17:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 26.5 | 20.5 | 31.8 | 36.1 | 21.8 | 27.3 | 30.9 | 35.9 | 58.8 | 493 | 37.5 | 48.3 | 48.6 | 51.1 | 49.1 | 31.9 | 761.3574 | 790.353 | [6 empty] | 30.7 | 55.8 | 24
2023-09-10 17:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.5 | 23.6 | 25.1 | 29.1 | 25.4 | 26.3 | 25.6 | 28.2 | 52.8 | 460 | 37.7 | 68.2 | 39.8 | 73.7 | 49.3 | 52.2 | 940.4962 | 832.2238 | [6 empty] | 30.7 | 55.8 | 24
2023-09-10 17:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.2 | 19.7 | 16.7 | 16.6 | 102 | 30.7 | 55.8 | 24
2023-09-10 18:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 26.5 | 20.5 | 31.8 | 36.1 | 21.8 | 27.3 | 30.9 | 35.9 | 58.8 | 493 | 37.5 | 48.3 | 48.6 | 51.1 | 49.1 | 31.9 | 761.3574 | 790.353 | [6 empty] | 30.5 | 50.7 | 22.5
2023-09-10 18:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.5 | 23.6 | 25.1 | 29.1 | 25.4 | 26.3 | 25.6 | 28.2 | 52.8 | 460 | 37.7 | 68.2 | 39.8 | 73.7 | 49.3 | 52.2 | 940.4962 | 832.2238 | [6 empty] | 30.5 | 50.7 | 22.5
2023-09-10 18:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.2 | 19.7 | 16.7 | 16.6 | 102 | 30.5 | 50.7 | 22.5
2023-09-10 19:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 26.5 | 20.5 | 31.8 | 36.1 | 21.8 | 27.3 | 30.9 | 35.9 | 58.8 | 493 | 37.5 | 48.3 | 48.6 | 51.1 | 49.1 | 31.9 | 761.3574 | 790.353 | [6 empty] | 30.4 | 52 | 22.4
2023-09-10 19:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.5 | 23.6 | 25.1 | 29.1 | 25.4 | 26.3 | 25.6 | 28.2 | 52.8 | 460 | 37.7 | 68.2 | 39.8 | 73.7 | 49.3 | 52.2 | 940.4962 | 832.2238 | [6 empty] | 30.4 | 52 | 22.4
2023-09-10 19:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.2 | 19.7 | 16.7 | 16.6 | 102 | 30.4 | 52 | 22.4
2023-09-10 20:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 26.6 | 20.9 | 32.7 | 37.3 | 22.3 | 27.4 | 31.7 | 37.2 | 62.7 | 563 | 38 | 71.4 | 48.6 | 71.5 | 49.2 | 20.2 | 863.192 | 790.353 | [6 empty] | 28.9 | 55.3 | 55
2023-09-10 20:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 25.6 | 23.7 | 25.1 | 29.1 | 25.5 | 26.5 | 25.6 | 28.2 | 52 | 470 | 38.2 | 73.1 | 40.5 | 78.4 | 49.4 | 52.1 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 28.9 | 55.3 | 55
2023-09-10 20:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 100 | 28.9 | 55.3 | 55
2023-09-10 21:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 26.6 | 20.9 | 32.2 | 36.6 | 22.3 | 27.4 | 31.3 | 36.6 | 58.8 | 543 | 38 | 70.8 | 48.6 | 71 | 49.2 | 21.3 | 902.7446 | 790.353 | [6 empty] | 28.6 | 58.6 | 22.3
2023-09-10 21:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 25.6 | 23.7 | 25.1 | 29.1 | 25.5 | 26.5 | 25.6 | 28.2 | 52 | 468 | 38.2 | 72.8 | 40.5 | 78.1 | 49.4 | 52.2 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 28.6 | 58.6 | 22.3
2023-09-10 21:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.1 | 19.5 | 16.6 | 16.5 | 99 | 28.6 | 58.6 | 22.3
2023-09-10 22:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 26.6 | 20.9 | 32 | 36.6 | 22.3 | 27.4 | 31.2 | 36.6 | 60.8 | 556 | 38 | 71 | 48.6 | 70 | 49.2 | 20.6 | 863.192 | 790.353 | [6 empty] | 28.1 | 59.1 | 22
2023-09-10 22:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 25.6 | 23.7 | 25.1 | 29.1 | 25.5 | 26.5 | 25.6 | 28.2 | 52.2 | 462 | 38.3 | 73.5 | 40.8 | 79.3 | 49.4 | 51.9 | 854.5913 | 768.0148 | [6 empty] | 28.1 | 59.1 | 22
2023-09-10 22:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.1 | 19.5 | 16.5 | 16.4 | 101 | 28.1 | 59.1 | 22
2023-09-10 23:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.2 | 26.6 | 20.8 | 32.3 | 36.8 | 22.3 | 27.4 | 31.2 | 36.8 | 60.8 | 556 | 38 | 71 | 48.6 | 70 | 49.2 | 20.6 | 863.192 | 790.353 | [6 empty] | 27.2 | 63.1 | 21.8
2023-09-10 23:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 25.6 | 23.7 | 25.1 | 29.1 | 25.5 | 26.5 | 25.6 | 28.2 | 52.2 | 462 | 38.3 | 73.5 | 40.8 | 79.3 | 49.4 | 51.9 | 854.5913 | 768.0148 | [6 empty] | 27.2 | 63.1 | 21.8
2023-09-10 23:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.1 | 19.5 | 16.5 | 16.4 | 100 | 27.2 | 63.1 | 21.8
2023-09-11 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.2 | 26.6 | 20.8 | 32.1 | 36.7 | 22.3 | 27.4 | 31.3 | 36.7 | 60.8 | 564 | 38.1 | 71.3 | 48.6 | 71.5 | 49.1 | 20.4 | 863.192 | 790.353 | [6 empty] | 27.2 | 63.6 | 21.8
2023-09-11 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.3 | 25.6 | 23.7 | 25 | 28.9 | 25.5 | 26.4 | 25.5 | 28.1 | 52 | 468 | 38.3 | 73.2 | 40.8 | 78.1 | 49.2 | 52.3 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 27.2 | 63.6 | 21.8
2023-09-11 | 4#系统 | [22 empty] | 19.9 | 19.2 | 15.8 | 15.6 | 103 | 27.2 | 63.6 | 21.8
2023-09-11 01:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20.6 | 15.8 | 25.9 | 20.5 | 31.4 | 36.6 | 22.3 | 27.1 | 31.2 | 36.8 | 60.6 | 561 | 38 | 69.4 | 48.6 | 70.2 | 49.4 | 20.1 | 795.2238 | 790.353 | [6 empty] | 25.6 | 70.8 | 21.7
2023-09-11 01:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.4 | 16.3 | 25.3 | 23.5 | 26 | 28.5 | 25.3 | 26.3 | 25.1 | 27.7 | 52 | 459 | 37.4 | 72.6 | 40 | 78.5 | 49.3 | 52.6 | 975.0638 | 842.8793 | [6 empty] | 25.6 | 70.8 | 21.7
2023-09-11 01:00 | 4#系统 | [22 empty] | 19.9 | 19.2 | 15.8 | 15.6 | 103 | 25.6 | 70.8 | 21.7
2023-09-11 02:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.3 | 26.5 | 20.6 | 31.9 | 36 | 22.5 | 27.6 | 31.5 | 36.6 | 61.4 | 560 | 38.5 | 72.2 | 48.4 | 71.1 | 49.5 | 20.1 | 736.0709 | 790.353 | [6 empty] | 26.1 | 73.5 | 22.3
2023-09-11 02:00 | 3#系统 | 混合模式 | 21.1 | 15.9 | 25 | 23.5 | 25 | 28.1 | 25.7 | 26.1 | 26.1 | 28.2 | 52 | 455 | 37.6 | 70.4 | 40.5 | 78.1 | 49.1 | 52.3 | 920.8591 | 761.7917 | [6 empty] | 26.1 | 73.5 | 22.3
2023-09-11 02:00 | 4#系统 | [22 empty] | 19.9 | 19.2 | 15.8 | 15.6 | 102 | 26.1 | 73.5 | 22.3
2023-09-11 03:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20.5 | 15.5 | 25.8 | 21.1 | 32 | 35.6 | 23.1 | 27.5 | 31.8 | 36.5 | 61.5 | 565 | 38.4 | 71.5 | 49.1 | 71 | 49.2 | 20.3 | 708.733 | 748.7244 | [6 empty] | 25.3 | 75.4 | 21.5
2023-09-11 03:00 | 3#系统 | 混合模式 | 21.5 | 16.4 | 25.1 | 23.6 | 26 | 28 | 25.5 | 26 | 25.9 | 27.9 | 52 | 467 | 34.7 | 69.3 | 41 | 78 | 48.6 | 51.6 | 561.5961 | 761.7917 | [6 empty] | 25.3 | 75.4 | 21.5
2023-09-11 03:00 | 4#系统 | [22 empty] | 19.9 | 19.2 | 15.8 | 15.6 | 103 | 25.3 | 75.4 | 21.5
2023-09-11 04:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20.6 | 15.9 | 26.4 | 21.3 | 31.5 | 36.1 | 22.9 | 27.3 | 31.6 | 36.4 | 61.1 | 561 | 38.1 | 71.4 | 48.5 | 71.2 | 49.5 | 20.9 | 863.192 | 790.353 | [6 empty] | 24.8 | 76.6 | 21.4
2023-09-11 04:00 | 3#系统 | 混合模式 | 21.4 | 16.5 | 25.4 | 23.4 | 25 | 28.9 | 25.6 | 26.5 | 26.3 | 27.9 | 52 | 466 | 38.1 | 72.1 | 41.1 | 78.1 | 49.4 | 52.4 | 863.192 | 761.7917 | [6 empty] | 24.8 | 76.6 | 21.4
2023-09-11 04:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.5 | 19.1 | 15.6 | 15.4 | 101 | 24.8 | 76.6 | 21.4
2023-09-11 05:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20.4 | 16.1 | 26.1 | 21.1 | 31.9 | 36.4 | 23 | 27.4 | 31 | 36.1 | 60.5 | 563 | 38 | 69.9 | 48.1 | 71.9 | 49.2 | 20.8 | 944.7584 | 790.353 | [6 empty] | 24.5 | 83.2 | 21.1
2023-09-11 05:00 | 3#系统 | 混合模式 | 21.5 | 16.9 | 25.6 | 23.1 | 25 | 28.6 | 25.4 | 26.7 | 26.5 | 27.9 | 52 | 461 | 36.9 | 71.1 | 40.5 | 77.9 | 49.5 | 50.9 | 979.3891 | 761.7917 | [6 empty] | 24.5 | 83.2 | 21.1
2023-09-11 05:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.2 | 19.7 | 16.7 | 16.6 | 100 | 24.5 | 83.2 | 21.1
2023-09-11 06:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.3 | 26.6 | 20.9 | 34.2 | 38.8 | 22.3 | 27.4 | 33.2 | 38.8 | 64.7 | 568 | 38.2 | 71.6 | 48.6 | 71 | 49.3 | 21.8 | 854.5913 | 790.353 | [6 empty] | 26.4 | 85.2 | 24.3
2023-09-11 06:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.3 | 25.6 | 23.8 | 27.4 | 31.4 | 25.5 | 26.6 | 27.9 | 30.5 | 57 | 481 | 38.4 | 72.8 | 41.3 | 79.1 | 49.4 | 52.5 | 708.733 | 768.0148 | [6 empty] | 26.4 | 85.2 | 24.3
2023-09-11 06:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.2 | 19.7 | 16.7 | 16.6 | 99 | 26.4 | 85.2 | 24.3
2023-09-11 07:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.3 | 26.6 | 20.9 | 34.1 | 38.7 | 22.3 | 27.4 | 33.1 | 38.7 | 64.7 | 562 | 38.2 | 71.3 | 48.6 | 70 | 49.3 | 21.3 | 854.5913 | 790.353 | [6 empty] | 27.2 | 81.2 | 24.7
2023-09-11 07:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.3 | 25.6 | 23.8 | 26.7 | 30.4 | 25.5 | 26.6 | 27.9 | 30.5 | 57 | 473 | 38.4 | 73.1 | 41.3 | 79.1 | 49.4 | 52.1 | 708.733 | 768.0148 | [6 empty] | 27.2 | 81.2 | 24.7
2023-09-11 07:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.2 | 19.7 | 16.7 | 16.6 | 101 | 27.2 | 81.2 | 24.7
2023-09-11 08:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 26.5 | 20.5 | 31.8 | 36.1 | 21.8 | 27.3 | 30.9 | 35.9 | 58.8 | 493 | 37.5 | 48.3 | 48.6 | 51.1 | 49.1 | 31.9 | 761.3574 | 790.353 | [6 empty] | 27.7 | 78.2 | 22.9
2023-09-11 08:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.5 | 23.6 | 25.1 | 29.1 | 25.4 | 26.3 | 25.6 | 28.2 | 52.8 | 460 | 37.7 | 68.2 | 39.8 | 73.7 | 49.3 | 52.2 | 940.4962 | 832.2238 | [6 empty] | 27.7 | 78.2 | 22.9
2023-09-11 08:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.2 | 19.7 | 16.7 | 16.6 | 99 | 27.7 | 78.2 | 22.9
2023-09-11 09:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 26.5 | 20.5 | 31.8 | 36.1 | 21.8 | 27.3 | 30.9 | 35.9 | 58.8 | 493 | 37.5 | 48.3 | 48.6 | 51.1 | 49.1 | 31.9 | 761.3574 | 790.353 | [6 empty] | 28.4 | 68.9 | 22.7
2023-09-11 09:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.5 | 23.6 | 25.1 | 29.1 | 25.4 | 26.3 | 25.6 | 28.2 | 52.8 | 460 | 37.7 | 68.2 | 39.8 | 73.7 | 49.3 | 52.2 | 940.4962 | 832.2238 | [6 empty] | 28.4 | 68.9 | 22.7
2023-09-11 09:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.2 | 19.7 | 16.7 | 16.6 | 102 | 28.4 | 68.9 | 22.7
2023-09-11 10:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 26.5 | 20.5 | 31.8 | 36.1 | 21.8 | 27.3 | 30.9 | 35.9 | 58.8 | 493 | 37.5 | 48.3 | 48.6 | 51.1 | 49.1 | 31.9 | 761.3574 | 790.353 | [6 empty] | 30.3 | 67.2 | 22.5
2023-09-11 10:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.5 | 23.6 | 25.1 | 29.1 | 25.4 | 26.3 | 25.6 | 28.2 | 52.8 | 460 | 37.7 | 68.2 | 39.8 | 73.7 | 49.3 | 52.2 | 940.4962 | 832.2238 | [6 empty] | 30.3 | 67.2 | 22.5
2023-09-11 10:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.2 | 19.7 | 16.7 | 16.6 | 102 | 30.3 | 67.2 | 22.5
2023-09-11 11:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 26.5 | 20.5 | 31.8 | 36.1 | 21.8 | 27.3 | 30.9 | 35.9 | 58.8 | 493 | 37.5 | 48.3 | 48.6 | 51.1 | 49.1 | 31.9 | 761.3574 | 790.353 | [6 empty] | 32.1 | 60.4 | 24.5
2023-09-11 11:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.5 | 23.6 | 25.1 | 29.1 | 25.4 | 26.3 | 25.6 | 28.2 | 54.5 | 469 | 37.7 | 68.2 | 39.8 | 73.7 | 49.3 | 52.2 | 940.4962 | 832.2238 | [6 empty] | 32.1 | 60.4 | 24.5
2023-09-11 11:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.2 | 19.7 | 16.7 | 16.6 | 102 | 32.1 | 60.4 | 24.5
2023-09-11 12:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 26.5 | 20.5 | 31.8 | 36.1 | 21.8 | 27.3 | 30.9 | 35.9 | 58.8 | 493 | 37.5 | 48.3 | 48.6 | 51.1 | 49.1 | 31.9 | 761.3574 | 790.353 | [6 empty] | 32.4 | 56.1 | 25.1
2023-09-11 12:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.5 | 23.6 | 25.1 | 29.1 | 25.4 | 26.3 | 25.6 | 28.2 | 56.2 | 482 | 37.7 | 68.2 | 39.8 | 73.7 | 49.3 | 52.2 | 940.4962 | 832.2238 | [6 empty] | 32.4 | 56.1 | 25.1
2023-09-11 12:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.2 | 19.7 | 16.7 | 16.6 | 102 | 32.4 | 56.1 | 25.1
2023-09-11 13:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 26.5 | 20.5 | 31.8 | 36.1 | 21.8 | 27.3 | 30.9 | 35.9 | 58.8 | 493 | 37.5 | 48.3 | 48.6 | 51.1 | 49.1 | 31.9 | 761.3574 | 790.353 | [6 empty] | 32.4 | 56.1 | 25.1
2023-09-11 13:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.5 | 23.6 | 25.1 | 29.1 | 25.4 | 26.3 | 25.6 | 28.2 | 56.2 | 483 | 37.7 | 68.2 | 39.8 | 73.7 | 49.3 | 52.2 | 940.4962 | 832.2238 | [6 empty] | 32.4 | 56.1 | 25.1
2023-09-11 13:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.2 | 19.7 | 16.7 | 16.6 | 102 | 32.4 | 56.1 | 25.1
2023-09-11 14:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 26.5 | 20.5 | 31.8 | 36.1 | 21.8 | 27.3 | 30.9 | 35.9 | 58.8 | 493 | 37.5 | 48.3 | 48.6 | 51.1 | 49.1 | 31.9 | 761.3574 | 790.353 | [6 empty] | 32.4 | 56.1 | 25.1
2023-09-11 14:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.5 | 23.6 | 25.1 | 29.1 | 25.4 | 26.3 | 25.6 | 28.2 | 56.2 | 480 | 37.7 | 68.2 | 39.8 | 73.7 | 49.3 | 52.2 | 940.4962 | 832.2238 | [6 empty] | 32.4 | 56.1 | 25.1
2023-09-11 14:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.2 | 19.7 | 16.7 | 16.6 | 102 | 32.4 | 56.1 | 25.1
2023-09-11 15:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 26.5 | 20.5 | 31.8 | 36.1 | 21.8 | 27.3 | 30.9 | 35.9 | 58.8 | 493 | 37.5 | 48.3 | 48.6 | 51.1 | 49.1 | 31.9 | 761.3574 | 790.353 | [6 empty] | 32.4 | 56.1 | 25.1
2023-09-11 15:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.5 | 23.6 | 25.1 | 29.1 | 25.4 | 26.3 | 25.6 | 28.2 | 56 | 479 | 37.7 | 68.2 | 39.8 | 73.7 | 49.3 | 52.2 | 940.4962 | 832.2238 | [6 empty] | 32.4 | 56.1 | 25.1
2023-09-11 15:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.2 | 19.7 | 16.7 | 16.6 | 102 | 32.4 | 56.1 | 25.1
2023-09-11 16:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 26.5 | 20.5 | 31.8 | 36.1 | 21.8 | 27.3 | 30.9 | 35.9 | 58.8 | 493 | 37.5 | 48.3 | 48.6 | 51.1 | 49.1 | 31.9 | 761.3574 | 790.353 | [6 empty] | 32.4 | 56.1 | 25.1
2023-09-11 16:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.5 | 23.6 | 25.1 | 29.1 | 25.4 | 26.3 | 25.6 | 28.2 | 55.3 | 464 | 37.7 | 68.2 | 39.8 | 73.7 | 49.3 | 52.2 | 940.4962 | 832.2238 | [6 empty] | 32.4 | 56.1 | 25.1
2023-09-11 16:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.9 | 19.7 | 16.7 | 16.6 | 102 | 32.4 | 56.1 | 25.1
2023-09-11 17:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 26.5 | 20.5 | 31.8 | 36.1 | 21.8 | 27.3 | 30.9 | 35.9 | 58.8 | 493 | 37.5 | 48.3 | 48.6 | 51.1 | 49.1 | 31.9 | 761.3574 | 790.353 | [6 empty] | 32.4 | 56.1 | 25.1
2023-09-11 17:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.5 | 23.6 | 25.1 | 29.1 | 25.4 | 26.3 | 25.6 | 28.2 | 54.2 | 473 | 37.7 | 68.2 | 39.8 | 73.7 | 49.3 | 52.2 | 940.4962 | 832.2238 | [6 empty] | 32.4 | 56.1 | 25.1
2023-09-11 17:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.2 | 19.7 | 16.7 | 16.6 | 102 | 32.4 | 56.1 | 25.1
2023-09-11 18:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15.5 | 28.1 | 28.7 | 27.2 | 31.6 | 26.1 | 28 | 27.2 | 31.6 | 56.9 | 522 | 38.8 | 75.7 | 48.7 | 114 | 49 | 49.7 | 736.0709 | 849.0334 | [6 empty] | 30.7 | 61.9 | 24.6
2023-09-11 18:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.8 | 16.4 | 25.7 | 23.8 | 27.4 | 31.1 | 25.6 | 26.9 | 27.8 | 30.3 | 52.2 | 476 | 38.9 | 77.5 | 39.8 | 74.3 | 49.3 | 51.6 | 736.0709 | 840.1549 | [6 empty] | 30.7 | 61.9 | 24.6
2023-09-11 18:00 | 4#系统 | [22 empty] | 19.8 | 19.4 | 16.1 | 15.6 | 99 | 30.7 | 61.9 | 24.6
2023-09-11 19:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15.5 | 28.1 | 28.7 | 27.2 | 31.6 | 26.1 | 28 | 27.2 | 31.6 | 56.9 | 522 | 38.8 | 75.7 | 48.7 | 114 | 49 | 49.7 | 736.0709 | 849.0334 | [6 empty] | 30.7 | 61.9 | 24.6
2023-09-11 19:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.8 | 16.4 | 25.7 | 23.8 | 27.4 | 31.1 | 25.6 | 26.9 | 27.8 | 30.3 | 52.2 | 476 | 38.9 | 77.5 | 39.8 | 74.3 | 49.3 | 51.6 | 736.0709 | 840.1549 | [6 empty] | 30.7 | 61.9 | 24.6
2023-09-11 19:00 | 4#系统 | [22 empty] | 19.8 | 19.4 | 16.1 | 15.6 | 100 | 30.7 | 61.9 | 24.6
2023-09-11 20:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15.5 | 28.1 | 28.7 | 27.2 | 31.6 | 26.1 | 28 | 31.6 | 27.2 | 56.9 | 522 | 38.8 | 75.7 | 48.7 | 114 | 49 | 49.7 | 736.0709 | 849.0334 | [6 empty] | 28.6 | 77 | 25.3
2023-09-11 20:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.8 | 16.4 | 25.7 | 23.8 | 27.4 | 31.1 | 25.6 | 26.9 | 27.8 | 30.3 | 52.2 | 476 | 38.9 | 77.5 | 39.8 | 74.3 | 49.3 | 51.6 | 736.0709 | 840.1549 | [6 empty] | 28.6 | 77 | 25.3
2023-09-11 20:00 | 4#系统 | [22 empty] | 19.8 | 19.4 | 16.1 | 15.6 | 100 | 28.6 | 77 | 25.3
2023-09-11 21:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15.5 | 28.1 | 28.7 | 27.2 | 31.6 | 26.1 | 28 | 31.6 | 27.2 | 56.9 | 522 | 38.8 | 75.7 | 48.7 | 114 | 49 | 49.7 | 736.0709 | 849.0334 | [6 empty] | 28.4 | 79.2 | 25.6
2023-09-11 21:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.8 | 16.4 | 25.7 | 23.8 | 27.4 | 31.1 | 25.6 | 26.9 | 27.8 | 30.3 | 52.2 | 476 | 38.9 | 77.5 | 39.8 | 74.3 | 49.3 | 51.6 | 736.0709 | 840.1549 | [6 empty] | 28.4 | 79.2 | 25.6
2023-09-11 21:00 | 4#系统 | [22 empty] | 19.8 | 19.4 | 16.1 | 15.6 | 100 | 28.4 | 79.2 | 25.6
2023-09-11 22:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15.5 | 28.1 | 28.7 | 27.2 | 31.6 | 26.1 | 28 | 31.6 | 27.2 | 56.9 | 522 | 38.8 | 75.7 | 48.7 | 114 | 49 | 49.7 | 736.0709 | 849.0334 | [6 empty] | 28 | 81.1 | 25.4
2023-09-11 22:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.8 | 16.4 | 25.7 | 23.8 | 27.4 | 31.1 | 25.6 | 26.9 | 27.8 | 30.3 | 52.2 | 476 | 38.9 | 77.5 | 39.8 | 74.3 | 49.3 | 51.6 | 736.0709 | 840.1549 | [6 empty] | 28 | 81.1 | 25.4
2023-09-11 22:00 | 4#系统 | [22 empty] | 19.8 | 19.4 | 16.1 | 15.6 | 100 | 28 | 81.1 | 25.4
2023-09-11 23:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15.5 | 28.1 | 28.7 | 27.2 | 31.6 | 26.1 | 28 | 31.6 | 27.2 | 56.9 | 522 | 38.8 | 75.7 | 48.7 | 114 | 49 | 49.7 | 736.0709 | 849.0334 | [6 empty] | 28.2 | 70.5 | 23.9
2023-09-11 23:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.8 | 16.4 | 25.7 | 23.8 | 27.4 | 31.1 | 25.6 | 26.9 | 27.8 | 30.3 | 52.2 | 476 | 38.9 | 77.5 | 39.8 | 74.3 | 49.3 | 51.6 | 736.0709 | 840.1549 | [6 empty] | 28.2 | 70.5 | 23.9
2023-09-11 23:00 | 4#系统 | [22 empty] | 19.8 | 19.4 | 16.1 | 15.6 | 100 | 28.2 | 70.5 | 23.9
2023-09-12 | 1#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15.5 | 28.1 | 28.7 | 27.2 | 31.6 | 26.1 | 28 | 31.6 | 27.2 | 56.9 | 522 | 38.8 | 75.7 | 48.7 | 114 | 49 | 49.7 | 736.0709 | 849.0334 | [6 empty] | 27.6 | 76.9 | 24.4
2023-09-12 | 3#系统 | 混合模式 | 19.8 | 16.4 | 25.7 | 23.8 | 27.4 | 31.1 | 25.6 | 26.9 | 27.8 | 30.3 | 52.2 | 476 | 38.9 | 77.5 | 39.8 | 74.3 | 49.3 | 51.6 | 736.0709 | 840.1549 | [6 empty] | 27.6 | 76.9 | 24.4
2023-09-12 | 4#系统 | [22 empty] | 19.8 | 19.4 | 16.1 | 15.6 | 100 | 27.6 | 76.9 | 24.4
2023-09-12 01:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15.5 | 28.1 | 28.7 | 27.2 | 31.6 | 26.1 | 28 | 31.6 | 27.2 | 56.9 | 522 | 38.8 | 75.7 | 48.7 | 114 | 49 | 49.7 | 736.0709 | 849.0334 | [6 empty] | 27.2 | 79.2 | 24.3
2023-09-12 01:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.8 | 16.4 | 25.7 | 23.8 | 27.4 | 31.1 | 25.6 | 26.9 | 27.8 | 30.3 | 52.2 | 476 | 38.9 | 77.5 | 39.8 | 74.3 | 49.3 | 51.6 | 736.0709 | 840.1549 | [6 empty] | 27.2 | 79.2 | 24.3
2023-09-12 01:00 | 4#系统 | [22 empty] | 19.8 | 19.4 | 16.1 | 15.6 | 101 | 27.2 | 79.2 | 24.3
2023-09-12 02:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15.5 | 28.1 | 28.7 | 27.2 | 31.6 | 26.1 | 28 | 31.6 | 27.2 | 56.9 | 522 | 38.8 | 75.7 | 48.7 | 114 | 49 | 49.7 | 736.0709 | 849.0334 | [6 empty] | 26.7 | 83.4 | 24.5
2023-09-12 02:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.8 | 16.4 | 25.7 | 23.8 | 27.4 | 31.1 | 25.6 | 26.9 | 27.8 | 30.3 | 52.2 | 476 | 38.9 | 77.5 | 39.8 | 74.3 | 49.3 | 51.6 | 736.0709 | 840.1549 | [6 empty] | 26.7 | 83.4 | 24.5
2023-09-12 02:00 | 4#系统 | [22 empty] | 19.8 | 19.4 | 16.1 | 15.6 | 100 | 26.7 | 83.4 | 24.5
2023-09-12 03:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15.5 | 28.1 | 28.7 | 27.2 | 31.6 | 26.1 | 28 | 31.6 | 27.2 | 56.9 | 522 | 38.8 | 75.7 | 48.7 | 114 | 49 | 49.7 | 736.0709 | 849.0334 | [6 empty] | 26.9 | 84.5 | 24.7
2023-09-12 03:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.8 | 16.4 | 25.7 | 23.8 | 27.4 | 31.1 | 25.6 | 26.9 | 27.8 | 30.3 | 52.2 | 476 | 38.9 | 77.5 | 39.8 | 74.3 | 49.3 | 51.6 | 736.0709 | 840.1549 | [6 empty] | 26.9 | 84.5 | 24.7
2023-09-12 03:00 | 4#系统 | [22 empty] | 19.8 | 19.4 | 16.1 | 15.6 | 102 | 26.9 | 84.5 | 24.7
2023-09-12 04:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15.5 | 28.1 | 28.7 | 27.2 | 31.6 | 26.1 | 28 | 31.6 | 27.2 | 56.9 | 522 | 38.8 | 75.7 | 48.7 | 114 | 49 | 49.7 | 736.0709 | 849.0334 | [6 empty] | 26.8 | 86.3 | 24.9
2023-09-12 04:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.8 | 16.4 | 25.7 | 23.8 | 27.4 | 31.1 | 25.6 | 26.9 | 27.8 | 30.3 | 52.2 | 476 | 38.9 | 77.5 | 39.8 | 74.3 | 49.3 | 51.6 | 736.0709 | 840.1549 | [6 empty] | 26.8 | 86.3 | 24.9
2023-09-12 04:00 | 4#系统 | [22 empty] | 19.8 | 19.4 | 16.1 | 15.6 | 100 | 26.8 | 86.3 | 24.9
2023-09-12 05:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15.5 | 28.1 | 28.7 | 27.2 | 31.6 | 26.1 | 28 | 31.6 | 27.2 | 56.9 | 522 | 38.8 | 75.7 | 48.7 | 114 | 49 | 49.7 | 736.0709 | 849.0334 | [6 empty] | 26.9 | 85.6 | 25.1
2023-09-12 05:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.8 | 16.4 | 25.7 | 23.8 | 27.4 | 31.1 | 25.6 | 26.9 | 27.8 | 30.3 | 52.2 | 476 | 38.9 | 77.5 | 39.8 | 74.3 | 49.3 | 51.6 | 736.0709 | 840.1549 | [6 empty] | 26.9 | 85.6 | 25.1
2023-09-12 05:00 | 4#系统 | [22 empty] | 19.8 | 19.4 | 16.1 | 15.6 | 101 | 26.9 | 85.6 | 25.1
2023-09-12 06:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15.5 | 28.1 | 28.7 | 27.2 | 31.6 | 26.1 | 28 | 31.6 | 27.2 | 56.9 | 522 | 38.8 | 75.7 | 48.7 | 114 | 49 | 49.7 | 736.0709 | 849.0334 | [6 empty] | 27 | 87.8 | 25.2
2023-09-12 06:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.8 | 16.4 | 25.7 | 23.8 | 27.4 | 31.1 | 25.6 | 26.9 | 27.8 | 30.3 | 52.2 | 476 | 38.9 | 77.5 | 39.8 | 74.3 | 49.3 | 51.6 | 736.0709 | 840.1549 | [6 empty] | 27 | 87.8 | 25.2
2023-09-12 06:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.4 | 19.8 | 16.1 | 16.1 | 100 | 27 | 87.8 | 25.2
2023-09-12 07:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15.5 | 28.1 | 28.7 | 27.2 | 31.6 | 26.1 | 28 | 31.6 | 27.2 | 56.9 | 522 | 38.8 | 75.7 | 48.7 | 114 | 49 | 49.7 | 736.0709 | 849.0334 | [6 empty] | 27 | 87.8 | 25.2
2023-09-12 07:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.8 | 16.4 | 25.7 | 23.8 | 27.4 | 31.1 | 25.6 | 26.9 | 27.8 | 30.3 | 52.2 | 476 | 38.9 | 77.5 | 39.8 | 74.3 | 49.3 | 51.6 | 736.0709 | 840.1549 | [6 empty] | 27 | 87.8 | 25.2
2023-09-12 07:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.4 | 19.8 | 16.1 | 16.2 | 102 | 27 | 87.8 | 25.2
2023-09-12 08:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.9 | 15.5 | 27.6 | 20.8 | 28.9 | 33.1 | 22.4 | 28.1 | 28.7 | 32.9 | 58.8 | 529 | 37.6 | 68.8 | 48.7 | 114.2 | 48.8 | 35.4 | 768.3041 | 1261.5361 | [6 empty] | 27.6 | 84.7 | 25.5
2023-09-12 08:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.9 | 16.5 | 25.7 | 23.7 | 28.2 | 31.8 | 25.6 | 27 | 28.6 | 31 | 52.4 | 470 | 37.7 | 70.4 | 39.8 | 74.1 | 49.3 | 52 | 920.8591 | 840.1549 | [6 empty] | 27.6 | 84.7 | 25.5
2023-09-12 08:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.6 | 19.4 | 16.1 | 15.7 | 98 | 27.6 | 84.7 | 25.5
2023-09-12 09:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.9 | 15.5 | 27.6 | 20.8 | 28.9 | 33.1 | 22.4 | 28.1 | 28.7 | 32.9 | 58.8 | 529 | 37.6 | 68.8 | 48.7 | 114.2 | 48.8 | 35.4 | 768.3041 | 1261.5361 | [6 empty] | 27.7 | 84.4 | 25.5
2023-09-12 09:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.9 | 16.5 | 25.7 | 23.7 | 28.2 | 31.8 | 25.6 | 27 | 28.6 | 31 | 52.4 | 470 | 37.7 | 70.4 | 39.8 | 74.1 | 49.3 | 52 | 920.8591 | 840.1549 | [6 empty] | 27.7 | 84.4 | 25.5
2023-09-12 09:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.6 | 19.4 | 16.1 | 15.7 | 98 | 27.7 | 84.4 | 25.5
2023-09-12 10:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.9 | 15.6 | 27.6 | 20.8 | 29.3 | 33.5 | 22.4 | 28.1 | 29.1 | 33.2 | 58.8 | 531 | 37.8 | 69.1 | 48.7 | 114.3 | 49 | 34.9 | 768.3041 | 810.328 | [6 empty] | 27.6 | 90.4 | 26.1
2023-09-12 10:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.8 | 16.4 | 25.7 | 23.7 | 28.8 | 32.4 | 25.6 | 27 | 29.2 | 31.6 | 54.1 | 472 | 37.9 | 71.3 | 39.8 | 74.3 | 49.4 | 52.4 | 1017.1771 | 840.1549 | [6 empty] | 27.6 | 90.4 | 26.1
2023-09-12 10:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.6 | 19.4 | 16.1 | 15.8 | 101 | 27.6 | 90.4 | 26.1
2023-09-12 11:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.9 | 15.6 | 27.6 | 20.8 | 29.3 | 33.5 | 22.4 | 28.1 | 29.1 | 33.2 | 58.8 | 533 | 37.8 | 68.6 | 48.7 | 113.6 | 49.2 | 35.3 | 768.3041 | 1147.8114 | [6 empty] | 28.1 | 85.7 | 26
2023-09-12 11:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.9 | 16.4 | 25.7 | 23.7 | 28.7 | 32.4 | 25.6 | 27 | 29.1 | 31.5 | 54.5 | 476 | 37.9 | 70.6 | 39.8 | 74.5 | 49.3 | 52.6 | 939.7989 | 838.1957 | [6 empty] | 28.1 | 85.7 | 26
2023-09-12 11:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.6 | 19.4 | 16.1 | 15.8 | 100 | 28.1 | 85.7 | 26
2023-09-12 12:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.9 | 15.6 | 27.6 | 20.8 | 29.3 | 33.5 | 22.4 | 28.1 | 29.1 | 33.2 | 58.8 | 534 | 37.8 | 69.1 | 48.7 | 112.3 | 49.2 | 35.1 | 768.3041 | 1173.4894 | [6 empty] | 28.2 | 88.3 | 25.7
2023-09-12 12:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.9 | 16.4 | 25.7 | 23.7 | 28.7 | 32.4 | 25.6 | 27 | 29.1 | 31.4 | 54.1 | 472 | 37.9 | 70.3 | 39.8 | 74.1 | 49.3 | 51.8 | 920.8591 | 840.1549 | [6 empty] | 28.2 | 88.3 | 25.7
2023-09-12 12:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.6 | 19.4 | 16.1 | 15.8 | 101 | 28.2 | 88.3 | 25.7
2023-09-12 13:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.9 | 15.6 | 27.6 | 20.8 | 29.3 | 33.4 | 22.3 | 28 | 29.1 | 33.2 | 58.7 | 529 | 37.8 | 68.6 | 48.7 | 114.1 | 49.2 | 34.8 | 768.3041 | 835.877 | [6 empty] | 27.8 | 90.5 | 26
2023-09-12 13:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.9 | 16.4 | 25.7 | 23.6 | 28.6 | 32.3 | 25.5 | 26.9 | 29 | 31.4 | 54.1 | 469 | 37.9 | 69.8 | 39.8 | 73.8 | 49.3 | 52.1 | 917.8387 | 832.2238 | [6 empty] | 27.8 | 90.5 | 26
2023-09-12 13:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.6 | 19.4 | 16.1 | 15.8 | 100 | 27.8 | 90.5 | 26
2023-09-12 14:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.6 | 15.3 | 27.5 | 20.7 | 28.5 | 32.7 | 22.5 | 28.1 | 28.3 | 32.5 | 58.8 | 530 | 37.7 | 67.3 | 48.7 | 114.3 | 49.4 | 35.6 | 951.3914 | 810.328 | [6 empty] | 26.2 | 88 | 24.5
2023-09-12 14:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.6 | 16.1 | 25.7 | 23.7 | 27.4 | 31.1 | 25.6 | 27 | 28 | 30.3 | 52.4 | 465 | 37.9 | 69.3 | 39.8 | 74.2 | 49.3 | 52.3 | 768.3041 | 840.1549 | [6 empty] | 26.2 | 88 | 24.5
2023-09-12 14:00 | 4#系统 | [22 empty] | 19.8 | 19.3 | 15.9 | 15.5 | 102 | 26.2 | 88 | 24.5
2023-09-12 15:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.6 | 15.3 | 27.5 | 20.7 | 28.5 | 32.7 | 22.5 | 28.1 | 28.3 | 32.5 | 58.8 | 530 | 37.7 | 67.3 | 48.7 | 114.3 | 49.4 | 35.6 | 951.3914 | 810.328 | [6 empty] | 27.8 | 79.1 | 24.2
2023-09-12 15:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.6 | 16.1 | 25.7 | 23.7 | 27.4 | 31.1 | 25.6 | 27 | 28 | 30.3 | 52.4 | 465 | 37.9 | 69.3 | 39.8 | 74.2 | 49.3 | 52.3 | 768.3041 | 840.1549 | [6 empty] | 27.8 | 79.1 | 24.2
2023-09-12 15:00 | 4#系统 | [22 empty] | 19.8 | 19.3 | 15.9 | 15.5 | 102 | 27.8 | 79.1 | 24.2
2023-09-12 16:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.6 | 15.3 | 27.5 | 20.7 | 28.5 | 32.7 | 22.5 | 28.1 | 28.3 | 32.5 | 58.8 | 530 | 37.7 | 67.3 | 48.7 | 114.3 | 49.4 | 35.6 | 951.3914 | 810.328 | [6 empty] | 27.4 | 79.1 | 24
2023-09-12 16:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.6 | 16.1 | 25.7 | 23.7 | 27.4 | 31.1 | 25.6 | 27 | 28 | 30.3 | 52.4 | 465 | 37.9 | 69.3 | 39.8 | 74.2 | 49.3 | 52.3 | 768.3041 | 840.1549 | [6 empty] | 27.4 | 79.1 | 24
2023-09-12 16:00 | 4#系统 | [22 empty] | 19.8 | 19.3 | 15.9 | 15.5 | 100 | 27.4 | 79.1 | 24
2023-09-12 17:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.6 | 15.3 | 27.5 | 20.7 | 28.5 | 32.7 | 22.5 | 28.1 | 28.3 | 32.5 | 58.8 | 530 | 37.7 | 67.3 | 48.7 | 114.3 | 49.4 | 35.6 | 951.3914 | 810.328 | [6 empty] | 26.8 | 79 | 23.5
2023-09-12 17:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.6 | 16.1 | 25.7 | 23.7 | 27.4 | 31.1 | 25.6 | 27 | 28 | 30.3 | 52.4 | 465 | 37.9 | 69.3 | 39.8 | 74.2 | 49.3 | 52.3 | 768.3041 | 840.1549 | [6 empty] | 26.8 | 79 | 23.5
2023-09-12 17:00 | 4#系统 | [22 empty] | 19.8 | 19.3 | 15.9 | 15.5 | 100 | 26.8 | 79 | 23.5
2023-09-12 18:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.6 | 15.3 | 27.5 | 20.7 | 28.5 | 32.7 | 22.5 | 28.1 | 28.3 | 32.5 | 58.8 | 533 | 37.7 | 67.3 | 48.7 | 114.3 | 49.4 | 35.6 | 951.3914 | 810.328 | [6 empty] | 26.2 | 78.8 | 23.2
2023-09-12 18:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.6 | 16.1 | 25.7 | 23.7 | 27.4 | 31.1 | 25.6 | 27 | 28 | 30.3 | 52.4 | 465 | 37.9 | 69.3 | 39.8 | 74.2 | 49.3 | 52.3 | 768.3041 | 840.1549 | [6 empty] | 26.2 | 78.8 | 23.2
2023-09-12 18:00 | 4#系统 | [22 empty] | 19.8 | 19.3 | 15.9 | 15.5 | 101 | 26.2 | 78.8 | 23.2
2023-09-12 19:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.6 | 15.3 | 27.5 | 20.7 | 28.5 | 32.7 | 22.5 | 28.1 | 28.3 | 32.5 | 58.8 | 533 | 37.7 | 67.3 | 48.7 | 114.3 | 49.4 | 35.6 | 951.3914 | 810.328 | [6 empty] | 26.2 | 80.4 | 23.4
2023-09-12 19:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.6 | 16.1 | 25.7 | 23.7 | 27.4 | 31.1 | 25.6 | 27 | 28 | 30.3 | 52.4 | 465 | 37.9 | 69.3 | 39.8 | 74.2 | 49.3 | 52.3 | 768.3041 | 840.1549 | [6 empty] | 26.2 | 80.4 | 23.4
2023-09-12 19:00 | 4#系统 | [22 empty] | 19.8 | 19.3 | 15.9 | 15.5 | 101 | 26.2 | 80.4 | 23.4
2023-09-12 20:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.2 | 14.8 | 27.3 | 20.4 | 27.6 | 31.8 | 22.3 | 28.1 | 27.4 | 31.5 | 56.9 | 533 | 37.7 | 67.3 | 48.7 | 114.3 | 49.4 | 35.6 | 951.3914 | 810.328 | [6 empty] | 26.3 | 81.1 | 23.6
2023-09-12 20:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.6 | 16.1 | 25.7 | 23.7 | 27.4 | 31.1 | 25.6 | 27 | 28 | 30.3 | 52.4 | 465 | 37.9 | 69.3 | 39.8 | 74.2 | 49.3 | 52.3 | 768.3041 | 840.1549 | [6 empty] | 26.3 | 81.1 | 23.6
2023-09-12 20:00 | 4#系统 | [22 empty] | 19.8 | 19.3 | 15.9 | 15.5 | 100 | 26.3 | 81.1 | 23.6
2023-09-12 21:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.2 | 14.9 | 27.3 | 20.5 | 27.9 | 32.1 | 22.3 | 28.1 | 27.7 | 31.7 | 54.9 | 533 | 37.7 | 67.3 | 48.7 | 114.3 | 49.4 | 35.6 | 951.3914 | 810.328 | [6 empty] | 26.1 | 84.4 | 24
2023-09-12 21:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.6 | 16.1 | 25.7 | 23.7 | 27.4 | 31.1 | 25.6 | 27 | 28 | 30.3 | 52.4 | 465 | 37.9 | 69.3 | 39.8 | 74.2 | 49.3 | 52.3 | 768.3041 | 840.1549 | [6 empty] | 26.1 | 84.4 | 24
2023-09-12 21:00 | 4#系统 | [22 empty] | 19.8 | 19.3 | 15.9 | 15.5 | 101 | 26.1 | 84.4 | 24
2023-09-12 22:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.3 | 14.9 | 27.3 | 20.3 | 28.2 | 32.4 | 22.3 | 28 | 28 | 32 | 58.8 | 533 | 37.7 | 67.3 | 48.7 | 114.3 | 49.4 | 35.6 | 951.3914 | 810.328 | [6 empty] | 25.6 | 89.2 | 24.1
2023-09-12 22:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.6 | 16.1 | 25.7 | 23.7 | 27.4 | 31.1 | 25.6 | 27 | 28 | 30.3 | 52.4 | 465 | 37.9 | 69.3 | 39.8 | 74.2 | 49.3 | 52.3 | 768.3041 | 840.1549 | [6 empty] | 25.6 | 89.2 | 24.1
2023-09-12 22:00 | 4#系统 | [22 empty] | 19.8 | 19.3 | 15.9 | 15.5 | 100 | 25.6 | 89.2 | 24.1
2023-09-12 23:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.5 | 15.1 | 27.2 | 20.4 | 28.8 | 32.9 | 22.2 | 28.1 | 28.6 | 32.6 | 58.8 | 533 | 37.7 | 67.3 | 48.7 | 114.3 | 49.4 | 35.6 | 951.3914 | 810.328 | [6 empty] | 25.1 | 92.5 | 24.2
2023-09-12 23:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.6 | 16.1 | 25.7 | 23.7 | 27.4 | 31.1 | 25.6 | 27 | 28 | 30.3 | 52.4 | 465 | 37.9 | 69.3 | 39.8 | 74.2 | 49.3 | 52.3 | 768.3041 | 840.1549 | [6 empty] | 25.1 | 92.5 | 24.2
2023-09-12 23:00 | 4#系统 | [22 empty] | 19.8 | 19.3 | 15.9 | 15.5 | 101 | 25.1 | 92.5 | 24.2
2023-09-13 | 1#系统 | 混合模式 | 19.4 | 15 | 20.4 | 27.2 | 28.2 | 32.4 | 22.1 | 28.1 | 30.5 | 33.8 | 58.8 | 522 | 38.8 | 75.7 | 48.7 | 114 | 49 | 49.7 | 736.0709 | 849.0334 | [6 empty] | 25.1 | 92.3 | 24
2023-09-13 | 3#系统 | 混合模式 | 19.8 | 16.4 | 25.7 | 23.8 | 27.4 | 31.1 | 25.6 | 26.9 | 27.8 | 30.3 | 52.2 | 476 | 38.9 | 77.5 | 39.8 | 74.3 | 49.3 | 51.6 | 736.0709 | 840.1549 | [6 empty] | 25.1 | 92.3 | 24
2023-09-13 | 4#系统 | [22 empty] | 19.8 | 19.4 | 16.1 | 15.6 | 100 | 25.1 | 92.3 | 24
2023-09-13 01:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.4 | 15.3 | 20.4 | 27.2 | 29.9 | 33.9 | 22.1 | 28.1 | 30.1 | 33.2 | 58.8 | 522 | 38.8 | 75.7 | 48.7 | 114 | 49 | 49.7 | 736.0709 | 849.0334 | [6 empty] | 25.1 | 92 | 24
2023-09-13 01:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.8 | 16.4 | 25.7 | 23.8 | 27.4 | 31.1 | 25.6 | 26.9 | 27.8 | 30.3 | 52.2 | 476 | 38.9 | 77.5 | 39.8 | 74.3 | 49.3 | 51.6 | 736.0709 | 840.1549 | [6 empty] | 25.1 | 92 | 24
2023-09-13 01:00 | 4#系统 | [22 empty] | 19.8 | 19.4 | 16.1 | 15.6 | 101 | 25.1 | 92 | 24
2023-09-13 02:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.6 | 15.5 | 20.4 | 27.2 | 30.3 | 34.3 | 22.1 | 28.1 | 30.5 | 33.8 | 58.8 | 522 | 38.8 | 75.7 | 48.7 | 114 | 49 | 49.7 | 736.0709 | 849.0334 | [6 empty] | 24.7 | 94.4 | 23.9
2023-09-13 02:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.8 | 16.4 | 25.7 | 23.8 | 27.4 | 31.1 | 25.6 | 26.9 | 27.8 | 30.3 | 52.2 | 476 | 38.9 | 77.5 | 39.8 | 74.3 | 49.3 | 51.6 | 736.0709 | 840.1549 | [6 empty] | 24.7 | 94.4 | 23.9
2023-09-13 02:00 | 4#系统 | [22 empty] | 19.8 | 19.4 | 16.1 | 15.6 | 100 | 24.7 | 94.4 | 23.9
2023-09-13 03:00 | 1#系统 | 混合模式 | 20 | 15.8 | 20.6 | 27.1 | 30.5 | 34.5 | 22.1 | 28.1 | 30.7 | 34.1 | 58.8 | 522 | 38.8 | 75.7 | 48.7 | 114 | 49 | 49.7 | 736.0709 | 849.0334 | [6 empty] | 24.6 | 95.4 | 24
2023-09-13 03:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.8 | 16.4 | 25.7 | 23.8 | 27.4 | 31.1 | 25.6 | 26.9 | 27.8 | 30.3 | 52.2 | 476 | 38.9 | 77.5 | 39.8 | 74.3 | 49.3 | 51.6 | 736.0709 | 840.1549 | [6 empty] | 24.6 | 95.4 | 24
2023-09-13 03:00 | 4#系统 | [22 empty] | 19.8 | 19.4 | 16.1 | 15.6 | 102 | 24.6 | 95.4 | 24
2023-09-13 04:00 | 1#系统 | 混合模式 | 20 | 15.8 | 20.6 | 27.1 | 30.5 | 34.5 | 22.1 | 28.1 | 30.7 | 34.1 | 58.8 | 522 | 38.8 | 75.7 | 48.7 | 114 | 49 | 49.7 | 736.0709 | 849.0334 | [6 empty] | 24.5 | 93 | 24.3
2023-09-13 04:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.8 | 16.4 | 25.7 | 23.8 | 27.4 | 31.1 | 25.6 | 26.9 | 27.8 | 30.3 | 52.2 | 476 | 38.9 | 77.5 | 39.8 | 74.3 | 49.3 | 51.6 | 736.0709 | 840.1549 | [6 empty] | 24.5 | 93 | 24.3
2023-09-13 04:00 | 4#系统 | [22 empty] | 19.8 | 19.4 | 16.1 | 15.6 | 100 | 24.5 | 93 | 24.3
2023-09-13 05:00 | 1#系统 | 混合模式 | 20 | 15.8 | 20.6 | 27.1 | 30.5 | 34.5 | 22.1 | 28.1 | 30.7 | 34.1 | 58.8 | 522 | 38.8 | 75.7 | 48.7 | 114 | 49 | 49.7 | 736.0709 | 849.0334 | [6 empty] | 24.5 | 93 | 24.3
2023-09-13 05:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.8 | 16.4 | 25.7 | 23.8 | 27.4 | 31.1 | 25.6 | 26.9 | 27.8 | 30.3 | 52.2 | 476 | 38.9 | 77.5 | 39.8 | 74.3 | 49.3 | 51.6 | 736.0709 | 840.1549 | [6 empty] | 24.5 | 93 | 24.3
2023-09-13 05:00 | 4#系统 | [22 empty] | 19.8 | 19.4 | 16.1 | 15.6 | 100 | 24.5 | 93 | 24.3
2023-09-13 06:00 | 1#系统 | 混合模式 | 20 | 15.8 | 20.6 | 27.1 | 30.5 | 34.5 | 22.1 | 28.1 | 30.7 | 34.1 | 58.8 | 522 | 38.8 | 75.7 | 48.7 | 114 | 49 | 49.7 | 736.0709 | 849.0334 | [6 empty] | 24.5 | 93 | 24.3
2023-09-13 06:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.8 | 16.4 | 25.7 | 23.8 | 27.4 | 31.1 | 25.6 | 26.9 | 27.8 | 30.3 | 52.2 | 476 | 38.9 | 77.5 | 39.8 | 74.3 | 49.3 | 51.6 | 736.0709 | 840.1549 | [6 empty] | 24.5 | 93 | 24.3
2023-09-13 06:00 | 4#系统 | [22 empty] | 19.8 | 19.4 | 16.1 | 15.6 | 100 | 24.5 | 93 | 24.3
2023-09-13 07:00 | 1#系统 | 混合模式 | 20 | 15.8 | 20.6 | 27.1 | 30.5 | 34.5 | 22.1 | 28.1 | 30.7 | 34.1 | 58.8 | 522 | 38.8 | 75.7 | 48.7 | 114 | 49 | 49.7 | 736.0709 | 849.0334 | [6 empty] | 24.5 | 93 | 24.3
2023-09-13 07:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.8 | 16.4 | 25.7 | 23.8 | 27.4 | 31.1 | 25.6 | 26.9 | 27.8 | 30.3 | 52.2 | 476 | 38.9 | 77.5 | 39.8 | 74.3 | 49.3 | 51.6 | 736.0709 | 840.1549 | [6 empty] | 24.5 | 93 | 24.3
2023-09-13 07:00 | 4#系统 | [22 empty] | 19.8 | 19.4 | 16.1 | 15.6 | 100 | 24.5 | 93 | 24.3
2023-09-13 08:00 | 1#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16 | 27.1 | 20.9 | 30.9 | 34.9 | 22.2 | 28 | 31 | 34.4 | 58.8 | 545 | 37.7 | 69 | 48.7 | 113.8 | 49.3 | 23.3 | 768.3041 | 960.9992 | [6 empty] | 25.3 | 94.4 | 24.6
2023-09-13 08:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 26.2 | 27.6 | 23.6 | 27.6 | 31.4 | 25.5 | 26.9 | 28 | 30.5 | 54 | 479 | 37.8 | 77 | 39.8 | 74.1 | 49.4 | 51.5 | 1017.1771 | 840.1549 | [6 empty] | 25.3 | 94.4 | 24.6
2023-09-13 08:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.1 | 19.6 | 16.4 | 16.1 | 100 | 25.3 | 94.4 | 24.6
2023-09-13 09:00 | 1#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16 | 27.1 | 20.9 | 30.9 | 34.9 | 22.3 | 28 | 31.1 | 34.5 | 60.8 | 545 | 37.7 | 69 | 48.6 | 113.8 | 49 | 23.3 | 768.3041 | 960.9992 | [6 empty] | 25.5 | 93.8 | 24.7
2023-09-13 09:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 25.7 | 23.6 | 27.7 | 31.5 | 25.5 | 27 | 28.2 | 30.6 | 54.3 | 479 | 37.8 | 77.7 | 39.8 | 74.1 | 49.4 | 51.5 | 1017.1771 | 840.1549 | [6 empty] | 25.5 | 93.8 | 24.7
2023-09-13 09:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.1 | 19.6 | 16.4 | 16.1 | 100 | 25.5 | 93.8 | 24.7
2023-09-13 10:00 | 1#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16 | 27.1 | 20.9 | 30.9 | 34.9 | 22.3 | 28 | 31 | 34.5 | 60.8 | 543 | 37.7 | 69 | 48.6 | 113.8 | 49 | 23.3 | 768.3041 | 960.9992 | [6 empty] | 25.6 | 92.8 | 24.5
2023-09-13 10:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 25.7 | 23.6 | 27.7 | 31.4 | 25.5 | 27 | 28.1 | 30.6 | 54.3 | 479 | 37.8 | 77.5 | 39.8 | 74.1 | 49.4 | 51.5 | 1017.1771 | 840.1549 | [6 empty] | 25.6 | 92.8 | 24.5
2023-09-13 10:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21 | 19.5 | 16.4 | 16.2 | 100 | 25.6 | 92.8 | 24.5
2023-09-13 11:00 | 1#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16 | 27.1 | 20.9 | 30.9 | 34.9 | 22.3 | 28 | 31 | 34.4 | 60.5 | 544 | 37.7 | 69 | 48.6 | 113.8 | 49 | 23.3 | 768.3041 | 960.9992 | [6 empty] | 25.5 | 92.7 | 24.6
2023-09-13 11:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 25.7 | 23.6 | 27.7 | 31.5 | 25.5 | 27 | 28.2 | 30.6 | 54.2 | 479 | 37.8 | 77.5 | 39.8 | 74.1 | 49.4 | 51.4 | 1017.1771 | 840.1549 | [6 empty] | 25.5 | 92.7 | 24.6
2023-09-13 11:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21 | 19.6 | 16.4 | 16.2 | 100 | 25.5 | 92.7 | 24.6
2023-09-13 12:00 | 1#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16 | 27.1 | 20.9 | 30.9 | 33.9 | 22.3 | 28 | 31.1 | 34.4 | 59.6 | 545 | 37.7 | 69 | 48.6 | 113.8 | 49 | 23.3 | 768.3041 | 960.9992 | [6 empty] | 25.4 | 93.4 | 24.6
2023-09-13 12:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 25.7 | 23.6 | 27.7 | 31.5 | 25.5 | 27 | 28.2 | 30.6 | 53.9 | 476 | 37.8 | 77.5 | 39.8 | 74.1 | 49.4 | 51.4 | 1017.1771 | 840.1549 | [6 empty] | 25.4 | 93.4 | 24.6
2023-09-13 12:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21 | 19.5 | 16.5 | 16.2 | 100 | 25.4 | 93.4 | 24.6
2023-09-13 13:00 | 1#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16 | 27.1 | 20.9 | 30.9 | 33.8 | 22.3 | 28 | 31.1 | 34.4 | 59.4 | 545 | 37.7 | 69 | 48.6 | 113.8 | 49 | 23.3 | 768.3041 | 960.9992 | [6 empty] | 25.4 | 93.6 | 24.6
2023-09-13 13:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 25.7 | 23.6 | 27.7 | 31.5 | 25.5 | 27 | 28.2 | 30.6 | 52.5 | 475 | 37.8 | 77.5 | 39.8 | 74.1 | 49.4 | 51.4 | 1017.1771 | 840.1549 | [6 empty] | 25.4 | 93.6 | 24.6
2023-09-13 13:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21 | 19.5 | 16.5 | 16.2 | 100 | 25.4 | 93.6 | 24.6
2023-09-13 14:00 | 1#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16 | 27.1 | 20.9 | 30.9 | 33.7 | 22.3 | 28 | 31.1 | 34.4 | 58.9 | 545 | 37.7 | 69 | 48.6 | 113.9 | 49 | 23.3 | 768.3041 | 960.9992 | [6 empty] | 25.4 | 93.3 | 24.4
2023-09-13 14:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 25.7 | 23.6 | 27.7 | 31.4 | 25.5 | 27 | 28.2 | 30.6 | 52.4 | 475 | 37.8 | 77.5 | 39.8 | 74.1 | 49.4 | 51.4 | 1017.1771 | 840.1549 | [6 empty] | 25.4 | 93.3 | 24.4
2023-09-13 14:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21 | 19.5 | 16.5 | 16.2 | 100 | 25.4 | 93.3 | 24.4
2023-09-13 15:00 | 1#系统 | 混合模式 | 20.1 | 15.9 | 27 | 20.9 | 30.3 | 34.4 | 22.5 | 28 | 30.2 | 33.6 | 58.8 | 545 | 37.8 | 69 | 48.7 | 113.8 | 48.8 | 23.4 | 768.3041 | 960.9992 | [6 empty] | 22.6 | 95.8 | 22.1
2023-09-13 15:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.3 | 25.7 | 23.7 | 25.6 | 29.6 | 25.5 | 27 | 26.1 | 28.7 | 52 | 475 | 37.9 | 77.5 | 39.8 | 74.1 | 49.3 | 51.3 | 1017.1771 | 840.1549 | [6 empty] | 22.6 | 95.8 | 22.1
2023-09-13 15:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.1 | 19.5 | 16.4 | 16 | 101 | 22.6 | 95.8 | 22.1
2023-09-13 16:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.6 | 14.9 | 27.1 | 22.2 | 25.4 | 30.2 | 24.7 | 27.8 | 25.1 | 30 | 52.9 | 482 | 35.4 | 57.2 | 48.7 | 82 | 49 | 49.1 | 569.2594 | 580.2196 | [6 empty] | 22.8 | 93.8 | 21.9
2023-09-13 16:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.6 | 16.3 | 27.6 | 21.1 | 25 | 28.9 | 26.7 | 25.2 | 25 | 29 | 54 | 394 | 34.9 | 57.2 | 40.1 | 67.5 | 49.4 | 34.3 | 605.2476 | 832.2238 |  | 20.8 | 19.3 | 15.8 | 15.5 | 99 | 22.8 | 93.8 | 21.9
2023-09-13 17:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.4 | 14.8 | 27.1 | 21.4 | 25.4 | 30.2 | 24.2 | 27.8 | 25.2 | 30.1 | 52.9 | 481.2 | 35.4 | 57 | 48.7 | 82.6 | 49 | 49.2 | 934.2873 | 580.2196 | [6 empty] | 22.6 | 95.6 | 22.1
2023-09-13 17:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.5 | 16.2 | 27.6 | 20.3 | 25 | 28.9 | 26.6 | 25.1 | 24.9 | 28.9 | 53.6 | 373 | 34.9 | 57.1 | 40.1 | 67.2 | 49.4 | 34 | 605.2476 | 832.2238 |  | 20.5 | 19 | 15.7 | 15.4 | 103 | 22.6 | 95.6 | 22.1
2023-09-13 18:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.4 | 16.2 | 27.6 | 20.2 | 25 | 28.9 | 26.4 | 25.2 | 25.5 | 30.3 | 53.8 | 485 | 35.4 | 56.8 | 48.6 | 82.2 | 49.2 | 48.9 | 934.2873 | 827.1369 | [6 empty] | 22.8 | 94.7 | 22.4
2023-09-13 18:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.5 | 16.2 | 27.6 | 20.2 | 25 | 28.9 | 26.4 | 25.2 | 25 | 29 | 54 | 372 | 34.9 | 57.3 | 40.1 | 67.1 | 49.4 | 34.1 | 605.2476 | 832.2238 |  | 20.4 | 19.1 | 15.7 | 15.4 | 104 | 22.8 | 94.7 | 22.4
2023-09-13 19:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.3 | 14.7 | 27 | 20.9 | 25.5 | 30.3 | 23.3 | 27.8 | 25.3 | 30.2 | 54.9 | 485 | 35.4 | 56.8 | 48.6 | 82.2 | 49.2 | 48.9 | 934.2873 | 827.1369 | [6 empty] | 23 | 93.2 | 22.2
2023-09-13 19:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.5 | 16.2 | 27.5 | 20.2 | 25 | 28.9 | 26.2 | 25.2 | 25 | 28.9 | 54 | 372 | 34.9 | 57.3 | 40.1 | 67.1 | 49.4 | 34.1 | 605.2476 | 832.2238 |  | 19.9 | 19.2 | 15.7 | 15.4 | 102 | 23 | 93.2 | 22.2
2023-09-13 20:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.3 | 14.7 | 27 | 20.9 | 25.5 | 30.3 | 23.3 | 27.8 | 25.3 | 30.2 | 54.9 | 485 | 35.4 | 56.8 | 48.6 | 82.2 | 49.2 | 48.9 | 934.2873 | 827.1369 | [6 empty] | 23 | 91.8 | 22.3
2023-09-13 20:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.5 | 16.2 | 27.5 | 20.2 | 25 | 28.9 | 26.2 | 25.2 | 25 | 28.9 | 54 | 372 | 34.9 | 57.3 | 40.1 | 67.1 | 49.4 | 34.1 | 605.2476 | 832.2238 |  | 19.9 | 19.2 | 15.7 | 15.4 | 102 | 23 | 91.8 | 22.3
2023-09-13 21:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.3 | 14.7 | 27 | 20.9 | 25.5 | 30.3 | 23.3 | 27.8 | 25.3 | 30.2 | 54.9 | 485 | 35.4 | 56.8 | 48.6 | 82.2 | 49.2 | 48.9 | 934.2873 | 827.1369 | [6 empty] | 23 | 91.8 | 22.3
2023-09-13 21:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.5 | 16.2 | 27.5 | 20.2 | 25 | 28.9 | 26.2 | 25.2 | 25 | 28.9 | 54 | 372 | 34.9 | 57.3 | 40.1 | 67.1 | 49.4 | 34.1 | 605.2476 | 832.2238 |  | 19.9 | 19.2 | 15.7 | 15.4 | 102 | 23 | 91.8 | 22.3
2023-09-13 22:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.3 | 14.7 | 27 | 20.9 | 25.5 | 30.3 | 23.3 | 27.8 | 25.3 | 30.2 | 54.9 | 485 | 35.4 | 56.8 | 48.6 | 82.2 | 49.2 | 48.9 | 934.2873 | 827.1369 | [6 empty] | 23 | 91.8 | 22.3
2023-09-13 22:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.5 | 16.2 | 27.5 | 20.2 | 25 | 28.9 | 26.2 | 25.2 | 25 | 28.9 | 54 | 372 | 34.9 | 57.3 | 40.1 | 67.1 | 49.4 | 34.1 | 605.2476 | 832.2238 |  | 19.9 | 19.2 | 15.7 | 15.4 | 102 | 23 | 91.8 | 22.3
2023-09-13 23:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.3 | 14.7 | 27 | 20.9 | 25.5 | 30.3 | 23.3 | 27.8 | 25.3 | 30.2 | 54.9 | 485 | 35.4 | 56.8 | 48.6 | 82.2 | 49.2 | 48.9 | 934.2873 | 827.1369 | [6 empty] | 23 | 91.8 | 22.3
2023-09-13 23:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.5 | 16.2 | 27.5 | 20.2 | 25 | 28.9 | 26.2 | 25.2 | 25 | 28.9 | 54 | 372 | 34.9 | 57.3 | 40.1 | 67.1 | 49.4 | 34.1 | 605.2476 | 832.2238 |  | 19.9 | 19.2 | 15.7 | 15.4 | 102 | 23 | 91.8 | 22.3
2023-09-14 | 2#系统 | 混合模式 | 19.6 | 15.1 | 26.7 | 20.2 | 27.5 | 32 | 21.5 | 27.5 | 27.3 | 31.9 | 54.9 | 575 | 35.3 | 72.8 | 48.6 | 78.2 | 49.4 | 51.3 | 870.5381 | 790.353 | [6 empty] | 22.8 | 94.3 | 22
2023-09-14 | 4#系统 | 混合模式 | 19.6 | 16.5 | 27.3 | 19.9 | 25.6 | 28.9 | 23.1 | 25.1 | 24.9 | 28.9 | 55.5 | 423 | 37.6 | 64.2 | 41.6 | 72.4 | 49.4 | 51.2 | 876.0031 | 761.7917 |  | 20.1 | 19.3 | 16.1 | 15.7 | 103 | 22.8 | 94.3 | 22
2023-09-14 01:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.6 | 15.1 | 26.7 | 20.2 | 27.5 | 32 | 21.5 | 27.5 | 27.3 | 31.9 | 54.9 | 575 | 35.3 | 72.8 | 48.6 | 78.2 | 49.4 | 51.3 | 870.5381 | 790.353 | [6 empty] | 22.8 | 94.3 | 22
2023-09-14 01:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.6 | 16.5 | 27.3 | 19.9 | 25.6 | 28.9 | 23.1 | 25.1 | 24.9 | 28.9 | 55.5 | 423 | 37.6 | 64.2 | 41.6 | 72.4 | 49.4 | 51.2 | 876.0031 | 761.7917 |  | 20.1 | 19.3 | 16.1 | 15.7 | 103 | 22.8 | 94.3 | 22
2023-09-14 02:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.6 | 15.1 | 26.7 | 20.2 | 27.5 | 32 | 21.5 | 27.5 | 27.3 | 31.9 | 54.9 | 575 | 35.3 | 72.8 | 48.6 | 78.2 | 49.4 | 51.3 | 870.5381 | 790.353 | [6 empty] | 22.8 | 94.3 | 22
2023-09-14 02:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.6 | 16.5 | 27.3 | 19.9 | 25.6 | 28.9 | 23.1 | 25.1 | 24.9 | 28.9 | 55.5 | 423 | 37.6 | 64.2 | 41.6 | 72.4 | 49.4 | 51.2 | 876.0031 | 761.7917 |  | 20.1 | 19.3 | 16.1 | 15.7 | 103 | 22.8 | 94.3 | 22
2023-09-14 03:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.6 | 15.1 | 26.7 | 20.2 | 27.5 | 32 | 21.5 | 27.5 | 27.3 | 31.9 | 54.9 | 575 | 35.3 | 72.8 | 48.6 | 78.2 | 49.4 | 51.3 | 870.5381 | 790.353 | [6 empty] | 22.8 | 94.3 | 22
2023-09-14 03:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.6 | 16.5 | 27.3 | 19.9 | 25.6 | 28.9 | 23.1 | 25.1 | 24.9 | 28.9 | 55.5 | 423 | 37.6 | 64.2 | 41.6 | 72.4 | 49.4 | 51.2 | 876.0031 | 761.7917 |  | 20.1 | 19.3 | 16.1 | 15.7 | 103 | 22.8 | 94.3 | 22
2023-09-14 04:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.6 | 15.1 | 26.7 | 20.2 | 27.5 | 32 | 21.5 | 27.5 | 27.3 | 31.9 | 54.9 | 575 | 35.3 | 72.8 | 48.6 | 78.2 | 49.4 | 51.3 | 870.5381 | 790.353 | [6 empty] | 22.8 | 94.3 | 22
2023-09-14 04:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.6 | 16.5 | 27.3 | 19.9 | 25.6 | 28.9 | 23.1 | 25.1 | 24.9 | 28.9 | 55.5 | 423 | 37.6 | 64.2 | 41.6 | 72.4 | 49.4 | 51.2 | 876.0031 | 761.7917 |  | 20.1 | 19.3 | 16.1 | 15.7 | 103 | 22.8 | 94.3 | 22
2023-09-14 05:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.6 | 15.1 | 26.7 | 20.2 | 27.5 | 32 | 21.5 | 27.5 | 27.3 | 31.9 | 54.9 | 575 | 35.3 | 72.8 | 48.6 | 78.2 | 49.4 | 51.3 | 870.5381 | 790.353 | [6 empty] | 22.8 | 94.3 | 22
2023-09-14 05:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.6 | 16.5 | 27.3 | 19.9 | 25.6 | 28.9 | 23.1 | 25.1 | 24.9 | 28.9 | 55.5 | 423 | 37.6 | 64.2 | 41.6 | 72.4 | 49.4 | 51.2 | 876.0031 | 761.7917 |  | 20.1 | 19.3 | 16.1 | 15.7 | 103 | 22.8 | 94.3 | 22
2023-09-14 06:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.6 | 15.1 | 26.7 | 20.2 | 27.5 | 32 | 21.5 | 27.5 | 27.3 | 31.9 | 54.9 | 575 | 35.3 | 72.8 | 48.6 | 78.2 | 49.4 | 51.3 | 870.5381 | 790.353 | [6 empty] | 22.8 | 94.3 | 22
2023-09-14 06:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.6 | 16.5 | 27.3 | 19.9 | 25.6 | 28.9 | 23.1 | 25.1 | 24.9 | 28.9 | 55.5 | 423 | 37.6 | 64.2 | 41.6 | 72.4 | 49.4 | 51.2 | 876.0031 | 761.7917 |  | 20.1 | 19.3 | 16.1 | 15.7 | 103 | 22.8 | 94.3 | 22
2023-09-14 07:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.6 | 15.1 | 26.7 | 20.2 | 27.5 | 32 | 21.5 | 27.5 | 27.3 | 31.9 | 54.9 | 575 | 35.3 | 72.8 | 48.6 | 78.2 | 49.4 | 51.3 | 870.5381 | 790.353 | [6 empty] | 23.5 | 93.6 | 22.6
2023-09-14 07:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.6 | 16.5 | 27.3 | 19.9 | 25.6 | 28.9 | 23.1 | 25.1 | 24.9 | 28.9 | 55.5 | 423 | 37.6 | 64.2 | 41.6 | 72.4 | 49.4 | 51.2 | 876.0031 | 761.7917 |  | 20.1 | 19.3 | 16.1 | 15.7 | 102 | 23.5 | 93.6 | 22.6
2023-09-14 08:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.7 | 15.3 | 26.7 | 20.3 | 27.9 | 32.5 | 21.6 | 27.4 | 27.6 | 32.3 | 56.9 | 575 | 35 | 72.8 | 48.6 | 78.2 | 49.2 | 51.3 | 815.5749 | 790.353 | [6 empty] | 23.4 | 93.6 | 22.6
2023-09-14 08:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.8 | 16.6 | 27 | 20 | 25.4 | 29.4 | 22.9 | 25.5 | 25.5 | 29.4 | 56.1 | 423 | 37.3 | 64.2 | 41.4 | 72.4 | 49.3 | 51.2 | 758.2864 | 761.7917 |  | 19.8 | 19.4 | 16.3 | 15.9 | 100 | 23.4 | 93.6 | 22.6
2023-09-14 09:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.7 | 15.3 | 26.7 | 20.3 | 27.9 | 32.5 | 21.6 | 27.4 | 27.6 | 32.3 | 56.8 | 576 | 35 | 72.8 | 48.6 | 78.2 | 49.2 | 51.3 | 815.5749 | 790.353 | [6 empty] | 23.4 | 93.7 | 22.6
2023-09-14 09:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.8 | 16.5 | 27 | 20 | 25.4 | 29.4 | 22.9 | 25.5 | 25.4 | 29.4 | 56 | 423 | 37.3 | 64.2 | 41.4 | 72.4 | 49.3 | 51.3 | 758.2864 | 761.7917 |  | 19.9 | 19.4 | 16.5 | 15.9 | 101 | 23.4 | 93.7 | 22.6
2023-09-14 10:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.7 | 15.3 | 26.7 | 20.3 | 27.9 | 32.5 | 21.6 | 27.4 | 27.6 | 32.3 | 55.9 | 576 | 35.2 | 72.8 | 48.6 | 78.2 | 49.2 | 51.3 | 870.4019 | 790.353 | [6 empty] | 23.5 | 92.8 | 22.6
2023-09-14 10:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.8 | 16.5 | 27 | 20.1 | 25.4 | 29.4 | 22.9 | 25.5 | 25.4 | 29.3 | 59.8 | 423 | 37.3 | 64.2 | 41.5 | 72.4 | 49.3 | 51.3 | 758.2864 | 761.7917 |  | 19.9 | 19.4 | 16.5 | 15.9 | 100 | 23.5 | 92.8 | 22.6
2023-09-14 11:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.7 | 15.3 | 26.7 | 20.3 | 27.9 | 32.5 | 21.6 | 27.4 | 27.6 | 32.3 | 55.4 | 575 | 35.2 | 72.8 | 48.6 | 78.2 | 49.2 | 51.3 | 870.4019 | 790.353 | [6 empty] | 23.5 | 92.7 | 22.5
2023-09-14 11:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.8 | 16.5 | 27 | 20.1 | 25.4 | 29.4 | 22.9 | 25.5 | 25.4 | 29.4 | 59.9 | 423 | 37.3 | 64.4 | 41.5 | 72.4 | 49.3 | 51.3 | 758.2864 | 761.7917 |  | 20 | 19.5 | 16.5 | 15.9 | 99 | 23.5 | 92.7 | 22.5
2023-09-14 12:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.7 | 15.3 | 26.7 | 20.3 | 27.9 | 32.5 | 21.6 | 27.4 | 27.6 | 32.3 | 55.5 | 575 | 35.2 | 72.8 | 48.6 | 78.2 | 49.2 | 51.3 | 870.4019 | 790.353 | [6 empty] | 23.5 | 93.4 | 22.7
2023-09-14 12:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.8 | 16.5 | 27 | 20.1 | 25.4 | 29.4 | 22.9 | 25.5 | 25.5 | 29.3 | 59.7 | 423 | 37.4 | 64.4 | 41.5 | 72.4 | 49.3 | 51.3 | 723.8486 | 761.7917 |  | 20 | 19.5 | 16.5 | 15.9 | 100 | 23.5 | 93.4 | 22.7
2023-09-14 13:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.7 | 15.5 | 26.6 | 20.4 | 28.5 | 32.9 | 21.7 | 27.3 | 28.1 | 32.9 | 54.9 | 575 | 35.1 | 72.8 | 48.6 | 78.2 | 49.2 | 51.3 | 813.9836 | 790.353 | [6 empty] | 24.2 | 93 | 23.3
2023-09-14 13:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.8 | 16.5 | 26.7 | 20 | 26.2 | 30.3 | 22.7 | 26.3 | 26.2 | 30.3 | 60.3 | 424 | 37.4 | 64.4 | 42.4 | 72.4 | 49.3 | 51.3 | 723.8486 | 766.2709 |  | 19.8 | 19.5 | 16.3 | 15.9 | 97 | 24.2 | 93 | 23.3
2023-09-14 14:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.7 | 15.5 | 26.6 | 20.4 | 28.5 | 33 | 21.7 | 27.3 | 28.1 | 32.9 | 54.9 | 574 | 35.1 | 72.8 | 48.6 | 78.2 | 49.2 | 51.3 | 813.9836 | 790.353 | [6 empty] | 24.3 | 92.9 | 23.3
2023-09-14 14:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.8 | 16.5 | 26.7 | 20 | 26.2 | 30.3 | 22.7 | 26.3 | 26.2 | 30.3 | 60.1 | 424 | 37.4 | 64.4 | 42.4 | 72.4 | 49.3 | 51.3 | 723.8486 | 766.2709 |  | 19.8 | 19.5 | 16.3 | 15.9 | 97 | 24.3 | 92.9 | 23.3
2023-09-14 15:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15.5 | 26.5 | 20.4 | 28.9 | 33.4 | 21.8 | 27.3 | 28.5 | 33.3 | 56.9 | 500 | 35.2 | 56.3 | 48.6 | 72.6 | 49.2 | 29.1 | 977.9188 | 790.353 | [6 empty] | 23.6 | 93.3 | 22.8
2023-09-14 15:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.9 | 16.6 | 26.7 | 20 | 26.3 | 30.3 | 22.7 | 26.7 | 26.3 | 30.3 | 58.9 | 551 | 37.5 | 72.6 | 42.8 | 82.1 | 49.4 | 34.3 | 1017.1771 | 843.5026 |  | 20.3 | 19.5 | 16.4 | 16.2 | 101 | 23.6 | 93.3 | 22.8
2023-09-14 16:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15.5 | 26.5 | 20.4 | 28.9 | 33.4 | 21.8 | 27.3 | 28.5 | 33.2 | 56.9 | 499 | 35.2 | 56.1 | 48.6 | 71.5 | 49.2 | 30 | 1031.3267 | 790.353 | [6 empty] | 23.6 | 94.8 | 22.9
2023-09-14 16:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.9 | 16.5 | 26.7 | 20 | 26.3 | 30.3 | 22.7 | 26.7 | 26.3 | 30.3 | 58.9 | 548 | 37.5 | 71.8 | 42.8 | 82 | 49.4 | 33.8 | 1017.1771 | 843.5026 |  | 20.3 | 19.5 | 16.4 | 16.2 | 100 | 23.6 | 94.8 | 22.9
2023-09-14 17:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15.5 | 26.5 | 20.4 | 28.9 | 33.3 | 21.7 | 27.2 | 28.4 | 33.2 | 56.9 | 500 | 35.2 | 56.2 | 48.6 | 72.3 | 49.2 | 29.3 | 1015.1458 | 790.353 | [6 empty] | 23.9 | 95.1 | 23.3
2023-09-14 17:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.9 | 16.5 | 26.7 | 20 | 26.3 | 30.3 | 22.7 | 26.7 | 26.3 | 30.3 | 58.9 | 550 | 37.5 | 72.3 | 42.8 | 81.6 | 49.4 | 34.1 | 1017.1771 | 843.5026 |  | 20.3 | 19.5 | 16.4 | 16.3 | 99 | 23.9 | 95.1 | 23.3
2023-09-14 18:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15.5 | 26.5 | 20.4 | 28.9 | 33.2 | 21.7 | 27.2 | 28.4 | 33.1 | 54.9 | 500 | 35.2 | 56 | 48.6 | 71.8 | 49.2 | 31 | 1031.3267 | 790.353 | [6 empty] | 23.5 | 94.2 | 22.5
2023-09-14 18:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.9 | 16.5 | 26.7 | 20 | 26.3 | 30.3 | 22.7 | 26.7 | 26.3 | 30.3 | 57.6 | 546 | 37.5 | 71.8 | 42.8 | 82.1 | 49.4 | 34.6 | 1017.1771 | 843.5026 |  | 20.3 | 19.5 | 16.4 | 16.2 | 100 | 23.5 | 94.2 | 22.5
2023-09-14 19:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.7 | 15.6 | 26.5 | 20.4 | 30 | 34.4 | 21.8 | 27.3 | 29.4 | 34.1 | 56.9 | 500 | 35.2 | 56 | 48.6 | 71.8 | 49.2 | 31 | 1031.3267 | 790.353 | [6 empty] | 23.3 | 95.3 | 22.7
2023-09-14 19:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.8 | 16.5 | 26.7 | 20 | 25.6 | 29.7 | 22.6 | 25.7 | 25.7 | 29.7 | 58 | 546 | 37.5 | 71.8 | 42.1 | 82.1 | 49.4 | 34.6 | 1017.1771 | 847.168 |  | 20.3 | 19.4 | 16.4 | 16.2 | 100 | 23.3 | 95.3 | 22.7
2023-09-14 20:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.7 | 15.6 | 26.5 | 20.4 | 30 | 34.4 | 21.8 | 27.3 | 29.4 | 34.1 | 56.9 | 500 | 35.2 | 56 | 48.6 | 71.8 | 49.2 | 31 | 1031.3267 | 790.353 | [6 empty] | 23.2 | 96.8 | 22.8
2023-09-14 20:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.8 | 16.5 | 26.7 | 20 | 25.6 | 29.7 | 22.6 | 25.7 | 25.7 | 29.7 | 58 | 546 | 37.5 | 71.8 | 42.1 | 82.1 | 49.4 | 34.6 | 1017.1771 | 847.168 |  | 20.3 | 19.4 | 16.4 | 16.2 | 100 | 23.2 | 96.8 | 22.8
2023-09-14 21:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.7 | 15.6 | 26.5 | 20.4 | 30 | 34.4 | 21.8 | 27.3 | 29.4 | 34.1 | 56.9 | 500 | 35.2 | 56 | 48.6 | 71.8 | 49.2 | 31 | 1031.3267 | 790.353 | [6 empty] | 23.2 | 96.8 | 22.8
2023-09-14 21:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.8 | 16.5 | 26.7 | 20 | 25.6 | 29.7 | 22.6 | 25.7 | 25.7 | 29.7 | 58 | 546 | 37.5 | 71.8 | 42.1 | 82.1 | 49.4 | 34.6 | 1017.1771 | 847.168 |  | 20.3 | 19.4 | 16.4 | 16.2 | 99 | 23.2 | 96.8 | 22.8
2023-09-14 22:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.7 | 15.6 | 26.5 | 20.4 | 30 | 34.4 | 21.8 | 27.3 | 29.4 | 34.1 | 56.9 | 500 | 35.2 | 56 | 48.6 | 71.8 | 49.2 | 31 | 1031.3267 | 790.353 | [6 empty] | 23.2 | 96.8 | 22.8
2023-09-14 22:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.8 | 16.5 | 26.7 | 20 | 25.6 | 29.7 | 22.6 | 25.7 | 25.7 | 29.7 | 58 | 546 | 37.5 | 71.8 | 42.1 | 82.1 | 49.4 | 34.6 | 1017.1771 | 847.168 |  | 20.3 | 19.4 | 16.4 | 16.2 | 99 | 23.2 | 96.8 | 22.8
2023-09-14 23:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.7 | 15.6 | 26.5 | 20.4 | 30 | 34.4 | 21.8 | 27.3 | 29.4 | 34.1 | 56.9 | 500 | 35.2 | 56 | 48.6 | 71.8 | 49.2 | 31 | 1031.3267 | 790.353 | [6 empty] | 23.6 | 97.1 | 23.1
2023-09-14 23:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.8 | 16.5 | 26.7 | 20 | 25.6 | 29.7 | 22.6 | 25.7 | 25.7 | 29.7 | 58 | 546 | 37.5 | 71.8 | 42.1 | 82.1 | 49.4 | 34.6 | 1017.1771 | 847.168 |  | 20.3 | 19.4 | 16.4 | 16.2 | 100 | 23.6 | 97.1 | 23.1
2023-09-15 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.5 | 26.5 | 20.8 | 33.1 | 37.1 | 22.1 | 27.2 | 31.7 | 37 | 56.9 | 500 | 35.3 | 72.8 | 48.6 | 78.2 | 49.4 | 51.3 | 870.5381 | 790.353 | [6 empty] | 23.4 | 97.2 | 23
2023-09-15 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.7 | 20.3 | 26.1 | 30.1 | 22.7 | 26.2 | 26.1 | 30.1 | 63.1 | 520 | 37.9 | 64.2 | 41.6 | 72.4 | 49.4 | 51.2 | 876.0031 | 761.7917 |  | 20 | 19.7 | 16.7 | 16.6 | 99 | 23.4 | 97.2 | 23
2023-09-15 01:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.5 | 26.5 | 20.8 | 33.1 | 37.1 | 22.1 | 27.2 | 31.7 | 37 | 56.9 | 512 | 35.3 | 72.8 | 48.6 | 78.2 | 49.4 | 51.3 | 870.5381 | 790.353 | [6 empty] | 23.5 | 97.3 | 23
2023-09-15 01:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.7 | 20.3 | 26.1 | 30.1 | 22.7 | 26.2 | 26.1 | 30.1 | 63.1 | 520 | 37.9 | 64.2 | 41.6 | 72.4 | 49.4 | 51.2 | 876.0031 | 761.7917 |  | 20 | 19.7 | 16.7 | 16.6 | 100 | 23.5 | 97.3 | 23
2023-09-15 02:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.5 | 26.5 | 20.8 | 33.1 | 37.1 | 22.1 | 27.2 | 31.7 | 37 | 56.9 | 513 | 35.3 | 72.8 | 48.6 | 78.2 | 49.4 | 51.3 | 870.5381 | 790.353 | [6 empty] | 23.5 | 96.4 | 23.1
2023-09-15 02:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.7 | 20.3 | 26.1 | 30.1 | 22.7 | 26.2 | 26.1 | 30.1 | 63.1 | 520 | 37.9 | 64.2 | 41.6 | 72.4 | 49.4 | 51.2 | 876.0031 | 761.7917 |  | 20 | 19.7 | 16.7 | 16.6 | 100 | 23.5 | 96.4 | 23.1
2023-09-15 03:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.5 | 26.5 | 20.8 | 33.1 | 37.1 | 22.1 | 27.2 | 31.7 | 37 | 56.9 | 508 | 35.3 | 72.8 | 48.6 | 78.2 | 49.4 | 51.3 | 870.5381 | 790.353 | [6 empty] | 23.5 | 97 | 23.1
2023-09-15 03:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.7 | 20.3 | 26.1 | 30.1 | 22.7 | 26.2 | 26.1 | 30.1 | 63.1 | 520 | 37.9 | 64.2 | 41.6 | 72.4 | 49.4 | 51.2 | 876.0031 | 761.7917 |  | 20 | 19.7 | 16.7 | 16.6 | 100 | 23.5 | 97 | 23.1
2023-09-15 04:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.5 | 26.5 | 20.8 | 33.1 | 37.1 | 22.1 | 27.2 | 31.7 | 37 | 56.9 | 540 | 35.3 | 72.8 | 48.6 | 78.2 | 49.4 | 51.3 | 870.5381 | 790.353 | [6 empty] | 22.8 | 99 | 22.6
2023-09-15 04:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.7 | 20.3 | 26.1 | 30.1 | 22.7 | 26.2 | 26.1 | 30.1 | 63.1 | 520 | 37.9 | 64.2 | 41.6 | 72.4 | 49.4 | 51.2 | 876.0031 | 761.7917 |  | 20 | 19.7 | 16.7 | 16.6 | 100 | 22.8 | 99 | 22.6
2023-09-15 05:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.5 | 26.5 | 20.8 | 33.1 | 37.1 | 22.1 | 27.2 | 31.7 | 37 | 56.9 | 540 | 35.3 | 72.8 | 48.6 | 78.2 | 49.4 | 51.3 | 870.5381 | 790.353 | [6 empty] | 22.8 | 99 | 22.6
2023-09-15 05:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.7 | 20.3 | 26.1 | 30.1 | 22.7 | 26.2 | 26.1 | 30.1 | 63.1 | 520 | 37.9 | 64.2 | 41.6 | 72.4 | 49.4 | 51.2 | 876.0031 | 761.7917 |  | 20 | 19.7 | 16.7 | 16.6 | 99 | 22.8 | 99 | 22.6
2023-09-15 06:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.5 | 26.5 | 20.8 | 33.1 | 37.1 | 22.1 | 27.2 | 31.7 | 37 | 56.9 | 540 | 35.3 | 72.8 | 48.6 | 78.2 | 49.4 | 51.3 | 870.5381 | 790.353 | [6 empty] | 22.8 | 99 | 22.6
2023-09-15 06:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.7 | 20.3 | 26.1 | 30.1 | 22.7 | 26.2 | 26.1 | 30.1 | 63.1 | 520 | 37.9 | 64.2 | 41.6 | 72.4 | 49.4 | 51.2 | 876.0031 | 761.7917 |  | 20 | 19.7 | 16.7 | 16.6 | 100 | 22.8 | 99 | 22.6
2023-09-15 07:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.5 | 26.5 | 20.8 | 33.1 | 37.1 | 22.1 | 27.2 | 31.7 | 37 | 58.8 | 552 | 35.6 | 72 | 48.6 | 78 | 49.3 | 51.4 | 834.4174 | 790.353 | [6 empty] | 22.8 | 99 | 22.6
2023-09-15 07:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.7 | 20.3 | 26.1 | 30.1 | 22.7 | 26.2 | 26.1 | 30.1 | 63.1 | 520 | 37.9 | 64 | 46.5 | 82.1 | 49.4 | 51.2 | 874.8478 | 1221.0538 |  | 20 | 19.7 | 16.7 | 16.6 | 98 | 22.8 | 99 | 22.6
2023-09-15 08:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.5 | 26.5 | 20.8 | 33.1 | 37.1 | 22.1 | 27.2 | 31.7 | 37 | 58.8 | 552 | 35.6 | 72 | 48.6 | 78 | 49.3 | 51.4 | 834.4174 | 790.353 | [6 empty] | 22.8 | 99 | 22.6
2023-09-15 08:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.7 | 20.3 | 26.1 | 30.1 | 22.7 | 26.2 | 26.1 | 30.1 | 63.1 | 520 | 37.9 | 64 | 46.5 | 82.1 | 49.4 | 51.2 | 874.8478 | 1221.0538 |  | 20 | 19.7 | 16.7 | 16.6 | 98 | 22.8 | 99 | 22.6
2023-09-15 09:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.5 | 26.5 | 20.8 | 33.1 | 37.1 | 22.1 | 27.2 | 31.7 | 37 | 58.8 | 552 | 35.6 | 72 | 48.6 | 78 | 49.3 | 51.4 | 834.4174 | 790.353 | [6 empty] | 23.2 | 98.7 | 23
2023-09-15 09:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.7 | 20.3 | 26.1 | 30.1 | 22.7 | 26.2 | 26.1 | 30.1 | 63.1 | 520 | 37.9 | 64 | 46.5 | 82.1 | 49.4 | 51.2 | 874.8478 | 1221.0538 |  | 20 | 19.7 | 16.7 | 16.6 | 101 | 23.2 | 98.7 | 23
2023-09-15 10:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.5 | 26.5 | 20.8 | 33.1 | 37.1 | 22.1 | 27.2 | 31.7 | 37 | 58.8 | 552 | 35.6 | 72 | 48.6 | 78 | 49.3 | 51.4 | 834.4174 | 790.353 | [6 empty] | 23.6 | 98.4 | 23.2
2023-09-15 10:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.7 | 20.3 | 26.1 | 30.1 | 22.7 | 26.2 | 26.1 | 30.1 | 63.1 | 520 | 37.9 | 64 | 46.5 | 82.1 | 49.4 | 51.2 | 874.8478 | 1221.0538 |  | 20 | 19.7 | 16.7 | 16.6 | 103 | 23.6 | 98.4 | 23.2
2023-09-15 11:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.5 | 26.5 | 20.8 | 33.1 | 37.1 | 22.1 | 27.2 | 31.7 | 37 | 58.8 | 552 | 35.6 | 72 | 48.6 | 78 | 49.3 | 51.4 | 834.4174 | 790.353 | [6 empty] | 23.2 | 98.7 | 23
2023-09-15 11:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.7 | 20.3 | 26.1 | 30.1 | 22.7 | 26.2 | 26.1 | 30.1 | 63.1 | 520 | 37.9 | 64 | 46.5 | 82.1 | 49.4 | 51.2 | 874.8478 | 1221.0538 |  | 20 | 19.7 | 16.7 | 16.6 | 98 | 23.2 | 98.7 | 23
2023-09-15 12:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.5 | 26.5 | 20.8 | 33.1 | 37.1 | 22.1 | 27.2 | 31.7 | 37 | 58.8 | 552 | 35.6 | 72 | 48.6 | 78 | 49.3 | 51.4 | 834.4174 | 790.353 | [6 empty] | 22.8 | 99 | 22.6
2023-09-15 12:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.7 | 20.3 | 26.1 | 30.1 | 22.7 | 26.2 | 26.1 | 30.1 | 63.1 | 520 | 37.9 | 64 | 46.5 | 82.1 | 49.4 | 51.2 | 874.8478 | 1221.0538 |  | 20 | 19.7 | 16.7 | 16.6 | 101 | 22.8 | 99 | 22.6
2023-09-15 13:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.5 | 26.5 | 20.8 | 33.1 | 37.1 | 22.1 | 27.2 | 31.7 | 37 | 58.8 | 552 | 35.6 | 72 | 48.6 | 78 | 49.3 | 51.4 | 834.4174 | 790.353 | [6 empty] | 22.8 | 99 | 22.6
2023-09-15 13:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.7 | 20.3 | 26.1 | 30.1 | 22.7 | 26.2 | 26.1 | 30.1 | 63.1 | 520 | 37.9 | 64 | 46.5 | 82.1 | 49.4 | 51.2 | 874.8478 | 1221.0538 |  | 20 | 19.7 | 16.7 | 16.6 | 101 | 22.8 | 99 | 22.6
2023-09-15 14:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.5 | 26.5 | 20.8 | 33.1 | 37.1 | 22.1 | 27.2 | 31.7 | 37 | 58.8 | 552 | 35.6 | 72 | 48.6 | 78 | 49.3 | 51.4 | 834.4174 | 790.353 | [6 empty] | 22.8 | 99 | 22.6
2023-09-15 14:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.7 | 20.3 | 26.1 | 30.1 | 22.7 | 26.2 | 26.1 | 30.1 | 63.1 | 520 | 37.9 | 64 | 46.5 | 82.1 | 49.4 | 51.2 | 874.8478 | 1221.0538 |  | 20 | 19.7 | 16.7 | 16.6 | 100 | 22.8 | 99 | 22.6
2023-09-15 15:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 26.4 | 20.5 | 33.4 | 37.3 | 22.9 | 24.4 | 31.7 | 37 | 58.8 | 552 | 35.6 | 72 | 48.6 | 78 | 49.3 | 51.4 | 834.4174 | 790.353 | [6 empty] | 23.6 | 96.7 | 23.1
2023-09-15 15:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.7 | 20.3 | 26.1 | 30.1 | 22.7 | 26.2 | 26.1 | 30.1 | 63.1 | 520 | 37.9 | 64 | 46.5 | 82.1 | 49.4 | 51.2 | 874.8478 | 1221.0538 |  | 20 | 19.7 | 16.7 | 16.6 | 100 | 23.6 | 96.7 | 23.1
2023-09-15 16:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 26.4 | 20.5 | 33.4 | 37.3 | 22.9 | 24.4 | 31.7 | 37 | 58.8 | 552 | 35.6 | 72 | 48.6 | 78 | 49.3 | 51.4 | 834.4174 | 790.353 | [6 empty] | 23.6 | 96.7 | 23.1
2023-09-15 16:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.7 | 20.3 | 26.1 | 30.1 | 22.7 | 26.2 | 26.1 | 30.1 | 63.1 | 520 | 37.9 | 64 | 46.5 | 82.1 | 49.4 | 51.2 | 874.8478 | 1221.0538 |  | 20 | 19.7 | 16.7 | 16.6 | 100 | 23.6 | 96.7 | 23.1
2023-09-15 17:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 26.4 | 20.5 | 33.4 | 37.3 | 22.9 | 24.4 | 31.7 | 37 | 58.8 | 552 | 35.6 | 72 | 48.6 | 78 | 49.3 | 51.4 | 834.4174 | 790.353 | [6 empty] | 23.6 | 96.7 | 23.1
2023-09-15 17:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.7 | 20.3 | 26.1 | 30.1 | 22.7 | 26.2 | 26.1 | 30.1 | 63.1 | 520 | 37.9 | 64 | 46.5 | 82.1 | 49.4 | 51.2 | 874.8478 | 1221.0538 |  | 20 | 19.7 | 16.7 | 16.6 | 100 | 23.6 | 96.7 | 23.1
2023-09-15 18:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 26.4 | 20.5 | 33.4 | 37.3 | 22.9 | 24.4 | 31.7 | 37 | 58.8 | 552 | 35.6 | 72 | 48.6 | 78 | 49.3 | 51.4 | 834.4174 | 790.353 | [6 empty] | 23.6 | 96.7 | 23.1
2023-09-15 18:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.7 | 20.3 | 26.1 | 30.1 | 22.7 | 26.2 | 26.1 | 30.1 | 63.1 | 520 | 37.9 | 64 | 46.5 | 82.1 | 49.4 | 51.2 | 874.8478 | 1221.0538 |  | 20 | 19.7 | 16.7 | 16.6 | 100 | 23.6 | 96.7 | 23.1
2023-09-15 19:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 26.4 | 20.5 | 33.4 | 37.3 | 22.9 | 24.4 | 31.7 | 37 | 58.8 | 552 | 35.6 | 72 | 48.6 | 78 | 49.3 | 51.4 | 834.4174 | 790.353 | [6 empty] | 23.6 | 96.7 | 23.1
2023-09-15 19:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.7 | 20.3 | 26.1 | 30.1 | 22.7 | 26.2 | 26.1 | 30.1 | 63.1 | 520 | 37.9 | 64 | 46.5 | 82.1 | 49.4 | 51.2 | 874.8478 | 1221.0538 |  | 20 | 19.7 | 16.7 | 16.6 | 100 | 23.6 | 96.7 | 23.1
2023-09-15 20:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 26.4 | 20.8 | 33.2 | 37.1 | 22.1 | 27.1 | 31.9 | 37.1 | 56.9 | 517 | 35.6 | 58.2 | 48.6 | 80 | 49.4 | 19.8 | 802.817 | 800.2635 | [6 empty] | 23.6 | 96.5 | 23.1
2023-09-15 20:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.9 | 20.3 | 26.4 | 30.4 | 22.7 | 26.5 | 26.4 | 30.4 | 64.6 | 582 | 37.9 | 73.6 | 46.7 | 106.4 | 49.4 | 34.4 | 1017.1771 | 1267.4808 |  | 20.5 | 19.6 | 16.7 | 16.6 | 100 | 23.6 | 96.5 | 23.1
2023-09-15 21:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 26.4 | 20.8 | 32.3 | 36.4 | 22.1 | 27.1 | 31.2 | 36.3 | 56.9 | 520 | 35.6 | 59.1 | 48.6 | 79.9 | 49.4 | 20 | 712.3825 | 800.2635 | [6 empty] | 23.3 | 96.2 | 23.4
2023-09-15 21:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.9 | 20.3 | 26.4 | 30.4 | 22.7 | 26.5 | 26.4 | 30.3 | 64.3 | 581 | 37.9 | 73.1 | 46.7 | 104.8 | 49.4 | 34.1 | 1017.1771 | 996.2455 |  | 20.5 | 19.6 | 16.7 | 16.5 | 99 | 23.3 | 96.2 | 23.4
2023-09-15 22:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.2 | 26.4 | 20.7 | 32.4 | 36.4 | 22.1 | 27.1 | 32.4 | 36.4 | 56.9 | 518 | 35.6 | 58 | 48.6 | 80.3 | 49.4 | 19.5 | 760.3836 | 800.2635 | [6 empty] | 23.6 | 96.4 | 23.2
2023-09-15 22:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.9 | 20.3 | 26.4 | 30.4 | 22.7 | 26.5 | 26.4 | 30.2 | 64.5 | 579 | 37.9 | 73.2 | 46.7 | 104.1 | 49.4 | 34 | 1017.1771 | 984.6097 |  | 205 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 101 | 23.6 | 96.4 | 23.2
2023-09-15 23:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.3 | 26.4 | 20.7 | 32.6 | 36.7 | 22.1 | 27.1 | 31.5 | 36.6 | 56.9 | 518 | 35.6 | 58 | 48.6 | 80.3 | 49.4 | 19.5 | 760.3836 | 800.2635 | [6 empty] | 23.6 | 96.9 | 23.3
2023-09-15 23:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.9 | 20.3 | 26.4 | 30.4 | 22.7 | 26.5 | 26.4 | 30.4 | 63.5 | 579 | 37.8 | 73.2 | 46.7 | 104.1 | 49.4 | 34 | 1017.1771 | 984.6097 |  | 205 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 100 | 23.6 | 96.9 | 23.3
2023-09-16 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.3 | 26.4 | 20.7 | 32.8 | 36.8 | 22.1 | 27.1 | 31.7 | 36.7 | 56.9 | 517 | 35.6 | 58.3 | 48.1 | 80.3 | 49.3 | 19.7 | 802.817 | 800.2635 | [6 empty] | 23.6 | 97 | 23.3
2023-09-16 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 26.9 | 20.3 | 26.4 | 30.4 | 22.7 | 26.5 | 26.4 | 30.4 | 63.1 | 579 | 37.8 | 73.6 | 46.2 | 104.2 | 49.4 | 34.1 | 1017.1771 | 984.6097 |  | 20 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 100 | 23.6 | 97 | 23.3
2023-09-16 01:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.3 | 26.4 | 20.7 | 32.7 | 36.7 | 22.1 | 27.1 | 31.6 | 36.7 | 56.9 | 518 | 35.6 | 58.2 | 48.1 | 80.1 | 49.3 | 19.8 | 802.817 | 800.2635 | [6 empty] | 23.5 | 97.8 | 23.2
2023-09-16 01:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.9 | 20.3 | 26.3 | 30.4 | 22.7 | 26.5 | 26.4 | 30.4 | 63.7 | 580 | 37.8 | 73.1 | 46.2 | 104 | 49.4 | 34 | 1017.1771 | 984.6097 |  | 20.5 | 19.6 | 16.7 | 16.5 | 102 | 23.5 | 97.8 | 23.2
2023-09-16 02:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.3 | 26.4 | 20.7 | 32.9 | 36.9 | 22.1 | 27.1 | 31.7 | 36.9 | 56.9 | 518 | 35.6 | 58.2 | 48.1 | 80.1 | 49.3 | 19.8 | 802.817 | 800.2635 | [6 empty] | 23.7 | 97.9 | 23.5
2023-09-16 02:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 26.9 | 20.3 | 26.6 | 30.5 | 22.7 | 26.6 | 26.5 | 30.5 | 63.3 | 580 | 37.8 | 73.1 | 46.2 | 104 | 49.4 | 34 | 1017.1771 | 984.6097 |  | 20.4 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 100 | 23.7 | 97.9 | 23.5
2023-09-16 03:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.3 | 26.4 | 20.7 | 32.9 | 36.9 | 22.1 | 27.1 | 31.7 | 36.9 | 56.9 | 518 | 35.6 | 58.2 | 48.1 | 80.1 | 49.3 | 19.8 | 802.817 | 800.2635 | [6 empty] | 23.7 | 97.8 | 23.5
2023-09-16 03:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 26.9 | 20.3 | 26.6 | 30.5 | 22.7 | 26.6 | 26.5 | 30.5 | 63.3 | 580 | 37.8 | 73.1 | 46.2 | 104 | 49.3 | 34 | 1017.1771 | 984.6097 |  | 20.4 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 100 | 23.7 | 97.8 | 23.5
2023-09-16 04:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.3 | 26.4 | 20.8 | 33 | 37 | 22.1 | 27.1 | 31.8 | 36.9 | 56.9 | 518 | 35.6 | 58.2 | 48.1 | 80.1 | 49.3 | 19.8 | 802.817 | 800.2635 | [6 empty] | 23.6 | 98.6 | 23.5
2023-09-16 04:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.9 | 20.3 | 26.6 | 30.6 | 22.7 | 26.7 | 26.6 | 30.7 | 64.5 | 580 | 37.8 | 73.1 | 46.2 | 104 | 49.3 | 34 | 1017.1771 | 984.6097 |  | 20.5 | 19.5 | 16.6 | 16.5 | 100 | 23.6 | 98.6 | 23.5
2023-09-16 05:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.3 | 26.4 | 20.8 | 33 | 37 | 22.1 | 27.1 | 31.8 | 36.9 | 56.9 | 518 | 35.6 | 58.2 | 48.1 | 80.1 | 49.3 | 19.8 | 802.817 | 800.2635 | [6 empty] | 23.5 | 98.7 | 23.4
2023-09-16 05:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.9 | 20.3 | 26.6 | 30.6 | 22.7 | 26.7 | 26.6 | 30.7 | 64.5 | 580 | 37.8 | 73.1 | 46.2 | 104 | 49.4 | 34 | 1017.1771 | 984.6097 |  | 20.5 | 19.5 | 16.6 | 16.5 | 102 | 23.5 | 98.7 | 23.4
2023-09-16 06:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.2 | 26.3 | 20.8 | 32.4 | 36.5 | 22.1 | 27 | 31.3 | 36.4 | 56.9 | 518 | 35.6 | 58.2 | 48.1 | 80.1 | 49.2 | 19.8 | 802.817 | 800.2635 | [6 empty] | 23.4 | 98.7 | 23.2
2023-09-16 06:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 26.9 | 20.3 | 26.6 | 30.6 | 22.7 | 26.7 | 26.6 | 30.6 | 64.5 | 580 | 37.8 | 73.1 | 46.2 | 104 | 49.4 | 34 | 1017.1771 | 984.6097 |  | 20.4 | 19.6 | 16.6 | 16.4 | 104 | 23.4 | 98.7 | 23.2
2023-09-16 07:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.2 | 26.3 | 20.8 | 32.4 | 36.5 | 22.1 | 27 | 31.3 | 36.4 | 56.9 | 518 | 35.6 | 58.2 | 48.1 | 80.1 | 49.2 | 19.8 | 802.817 | 800.2635 | [6 empty] | 23.4 | 98.7 | 23.2
2023-09-16 07:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 26.9 | 20.3 | 26.6 | 30.6 | 22.7 | 26.7 | 26.6 | 30.6 | 65.6 | 580 | 37.8 | 73.1 | 46.2 | 104 | 49.4 | 34 | 1017.1771 | 984.6097 |  | 20.4 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 103 | 23.4 | 98.7 | 23.2
2023-09-16 08:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.2 | 26.3 | 20.8 | 32.4 | 36.5 | 22.1 | 27 | 31.3 | 36.4 | 56.9 | 518 | 35.6 | 58.2 | 48.1 | 80.1 | 49.2 | 19.8 | 802.817 | 800.2635 | [6 empty] | 23.4 | 98.7 | 23.2
2023-09-16 08:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 26.9 | 20.3 | 26.6 | 30.6 | 22.7 | 26.7 | 26.6 | 30.6 | 65.6 | 580 | 37.8 | 73.1 | 46.2 | 104 | 49.4 | 34 | 1017.1771 | 984.6097 |  | 20.4 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 101 | 23.4 | 98.7 | 23.2
2023-09-16 09:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.2 | 26.3 | 20.8 | 32.4 | 36.5 | 22.1 | 27 | 31.3 | 36.4 | 56.9 | 518 | 35.6 | 58.2 | 48.1 | 80.1 | 49.2 | 19.8 | 802.817 | 800.2635 | [6 empty] | 23.4 | 98.7 | 23.2
2023-09-16 09:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 26.9 | 20.3 | 26.6 | 30.6 | 22.7 | 26.7 | 26.6 | 30.6 | 65.6 | 580 | 37.8 | 73.1 | 46.2 | 104 | 49.4 | 34 | 1017.1771 | 984.6097 |  | 20.4 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 102 | 23.4 | 98.7 | 23.2
2023-09-16 10:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.4 | 26.3 | 20.8 | 32.4 | 36.5 | 22.1 | 27 | 31.3 | 36.4 | 58.8 | 518 | 35.6 | 58.2 | 48.1 | 80.1 | 49.2 | 19.8 | 802.817 | 800.2635 | [6 empty] | 24.6 | 92.2 | 23.7
2023-09-16 10:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 26.9 | 20.3 | 26.6 | 30.6 | 22.7 | 26.7 | 26.6 | 30.6 | 65.6 | 580 | 37.8 | 73.1 | 46.2 | 104 | 49.4 | 34 | 1017.1771 | 984.6097 |  | 20.4 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 101 | 24.6 | 92.2 | 23.7
2023-09-16 11:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.4 | 26.3 | 20.8 | 32.4 | 36.5 | 22.1 | 27 | 31.3 | 36.4 | 58.8 | 518 | 35.6 | 58.2 | 48.1 | 80.1 | 49.2 | 19.8 | 802.817 | 800.2635 | [6 empty] | 24.6 | 92.2 | 23.7
2023-09-16 11:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 26.9 | 20.3 | 26.6 | 30.6 | 22.7 | 26.7 | 26.6 | 30.6 | 65.6 | 580 | 37.8 | 73.1 | 46.2 | 104 | 49.4 | 34 | 1017.1771 | 984.6097 |  | 20.4 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 100 | 24.6 | 92.2 | 23.7
2023-09-16 12:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.4 | 26.3 | 20.8 | 32.4 | 36.5 | 22.1 | 27 | 31.3 | 36.4 | 58.8 | 518 | 35.6 | 58.2 | 48.1 | 80.1 | 49.2 | 19.8 | 802.817 | 800.2635 | [6 empty] | 24.6 | 92.2 | 23.7
2023-09-16 12:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 26.9 | 20.3 | 26.6 | 30.6 | 22.7 | 26.7 | 26.6 | 30.6 | 65.6 | 580 | 37.8 | 73.1 | 46.2 | 104 | 49.4 | 34 | 1017.1771 | 984.6097 |  | 20.4 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 103 | 24.6 | 92.2 | 23.7
2023-09-16 13:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.4 | 26.3 | 20.8 | 32.4 | 36.5 | 22.1 | 27 | 31.3 | 36.4 | 58.8 | 518 | 35.6 | 58.2 | 48.1 | 80.1 | 49.2 | 19.8 | 802.817 | 800.2635 | [6 empty] | 23.2 | 94.6 | 22.5
2023-09-16 13:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 26.9 | 20.3 | 26.6 | 30.6 | 22.7 | 26.7 | 26.6 | 30.6 | 65.6 | 580 | 37.8 | 73.1 | 46.2 | 104 | 49.4 | 34 | 1017.1771 | 984.6097 |  | 20.4 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 103 | 23.2 | 94.6 | 22.5
2023-09-16 14:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.4 | 26.3 | 20.8 | 32.4 | 36.5 | 22.1 | 27 | 31.3 | 36.4 | 58.8 | 518 | 35.6 | 58.2 | 48.1 | 80.1 | 49.2 | 19.8 | 802.817 | 800.2635 | [6 empty] | 24.6 | 92.2 | 23.4
2023-09-16 14:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 26.9 | 20.3 | 26.6 | 30.6 | 22.7 | 26.7 | 26.6 | 30.6 | 65.6 | 580 | 37.8 | 73.1 | 46.2 | 104 | 49.4 | 34 | 1017.1771 | 984.6097 |  | 20.4 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 103 | 24.6 | 92.2 | 23.4
2023-09-16 15:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.4 | 26.3 | 20.8 | 32.4 | 36.5 | 22.1 | 27 | 31.3 | 36.4 | 58.8 | 518 | 35.6 | 58.2 | 48.1 | 80.1 | 49.2 | 19.8 | 802.817 | 800.2635 | [6 empty] | 24.6 | 92.2 | 23.7
2023-09-16 15:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 26.9 | 20.3 | 26.6 | 30.6 | 22.7 | 26.7 | 26.6 | 30.6 | 65.6 | 580 | 37.8 | 73.1 | 46.2 | 104 | 49.4 | 34 | 1017.1771 | 984.6097 |  | 20.4 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 103 | 24.6 | 92.2 | 23.7
2023-09-16 16:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.4 | 26.3 | 20.8 | 32.4 | 36.5 | 22.1 | 27 | 31.3 | 36.4 | 58.8 | 518 | 35.6 | 58.2 | 48.1 | 80.1 | 49.2 | 19.8 | 802.817 | 800.2635 | [6 empty] | 24.6 | 92.2 | 23.7
2023-09-16 16:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 26.9 | 20.3 | 26.6 | 30.6 | 22.7 | 26.7 | 26.6 | 30.6 | 65.6 | 580 | 37.8 | 73.1 | 46.2 | 104 | 49.4 | 34 | 1017.1771 | 984.6097 |  | 20.4 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 103 | 24.6 | 92.2 | 23.7
2023-09-16 17:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.4 | 26.3 | 20.8 | 32.4 | 36.5 | 22.1 | 27 | 31.3 | 36.4 | 58.8 | 518 | 35.6 | 58.2 | 48.1 | 80.1 | 49.2 | 19.8 | 802.817 | 800.2635 | [6 empty] | 24.2 | 89.2 | 23.5
2023-09-16 17:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 26.9 | 20.3 | 26.6 | 30.6 | 22.7 | 26.7 | 26.6 | 30.6 | 65.6 | 580 | 37.8 | 73.1 | 46.2 | 104 | 49.4 | 34 | 1017.1771 | 984.6097 |  | 20.4 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 103 | 24.2 | 89.2 | 23.5
2023-09-16 18:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.4 | 26.3 | 20.8 | 32.4 | 36.5 | 22.1 | 27 | 31.3 | 36.4 | 58.8 | 518 | 35.6 | 58.2 | 48.1 | 80.1 | 49.2 | 19.8 | 802.817 | 800.2635 | [6 empty] | 25.8 | 90.1 | 24
2023-09-16 18:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 26.9 | 20.3 | 26.6 | 30.6 | 22.7 | 26.7 | 26.6 | 30.6 | 65.6 | 580 | 37.8 | 73.1 | 46.2 | 104 | 49.4 | 34 | 1017.1771 | 984.6097 |  | 20.4 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 103 | 25.8 | 90.1 | 24
2023-09-16 19:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.4 | 26.3 | 20.8 | 32.4 | 36.5 | 22.1 | 27 | 31.3 | 36.4 | 58.8 | 518 | 35.6 | 58.2 | 48.1 | 80.1 | 49.2 | 19.8 | 802.817 | 800.2635 | [6 empty] | 25.9 | 87.5 | 24.2
2023-09-16 19:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 26.9 | 20.3 | 26.6 | 30.6 | 22.7 | 26.7 | 26.6 | 30.6 | 65.6 | 580 | 37.8 | 73.1 | 46.2 | 104 | 49.4 | 34 | 1017.1771 | 984.6097 |  | 20.4 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 103 | 25.9 | 87.5 | 24.2
2023-09-16 20:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.4 | 26.3 | 20.8 | 33 | 37.1 | 22.2 | 27 | 31.9 | 36.9 | 58.8 | 520 | 35.6 | 58.1 | 48 | 79.5 | 49.3 | 19.7 | 760.3836 | 800.2635 | [6 empty] | 25 | 91.7 | 24.1
2023-09-16 20:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.7 | 27.1 | 20.3 | 27 | 30.9 | 22.8 | 27.1 | 27.1 | 30.9 | 65.8 | 594 | 37.8 | 74.1 | 47.3 | 111.3 | 49.4 | 34.5 | 1017.1771 | 1272.5521 |  | 20.1 | 19.7 | 16.6 | 16.7 | 101 | 25 | 91.7 | 24.1
2023-09-16 21:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 26.4 | 20.8 | 32.9 | 36.9 | 22.2 | 27 | 31.8 | 36.9 | 56.9 | 520 | 35.6 | 58.1 | 48 | 79.5 | 49.3 | 19.7 | 760.3836 | 800.2635 | [6 empty] | 24.7 | 93.1 | 23.8
2023-09-16 21:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 27.1 | 20.3 | 27 | 30.9 | 22.8 | 27 | 27.1 | 30.9 | 66 | 594 | 37.8 | 74.1 | 47.2 | 111.3 | 49.4 | 34.5 | 1017.1771 | 1272.5521 |  | 20.1 | 19.7 | 16.6 | 16.7 | 100 | 24.7 | 93.1 | 23.8
2023-09-16 22:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 26.4 | 20.8 | 32.8 | 36.9 | 22.2 | 27 | 31.8 | 36.9 | 56.8 | 520 | 35.6 | 58.1 | 48 | 79.5 | 49.3 | 19.7 | 760.3836 | 800.2635 | [6 empty] | 24.6 | 93.1 | 23.8
2023-09-16 22:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 27.1 | 20.3 | 27 | 30.9 | 22.8 | 27 | 27.1 | 30.9 | 66.2 | 594 | 37.8 | 74.1 | 47.2 | 111.3 | 49.4 | 34.5 | 1017.1771 | 1272.5521 |  | 20.1 | 19.7 | 16.6 | 16.7 | 101 | 24.6 | 93.1 | 23.8
2023-09-16 23:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 26.4 | 20.8 | 32.8 | 36.9 | 22.2 | 27 | 31.8 | 36.9 | 56.8 | 520 | 35.6 | 58.1 | 48 | 79.5 | 49.3 | 19.7 | 760.3836 | 800.2635 | [6 empty] | 24.5 | 93 | 23.7
2023-09-16 23:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 27.1 | 20.3 | 27 | 30.9 | 22.8 | 27 | 27.1 | 30.9 | 66.4 | 594 | 37.8 | 74.1 | 47.2 | 111.3 | 49.4 | 34.5 | 1017.1771 | 1272.5521 |  | 20 | 19.6 | 16.5 | 16.5 | 99 | 24.5 | 93 | 23.7
2023-09-17 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.3 | 26.4 | 20.7 | 32.8 | 36.8 | 22.1 | 27.1 | 31.7 | 36.7 | 56.9 | 517 | 35.6 | 58.3 | 48.1 | 80.3 | 49.3 | 19.7 | 802.817 | 800.2635 | [6 empty] | 23.6 | 97 | 23.3
2023-09-17 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 26.9 | 20.3 | 26.4 | 30.4 | 22.7 | 26.5 | 26.4 | 30.4 | 63.1 | 579 | 37.8 | 73.6 | 46.2 | 104.2 | 49.4 | 34.1 | 1017.1771 | 984.6097 |  | 20 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 100 | 23.6 | 97 | 23.3
2023-09-17 01:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.3 | 26.4 | 20.7 | 32.7 | 36.7 | 22.1 | 27.1 | 31.6 | 36.7 | 56.9 | 518 | 35.6 | 58.2 | 48.1 | 80.1 | 49.3 | 19.8 | 802.817 | 800.2635 | [6 empty] | 23.5 | 97.8 | 23.2
2023-09-17 01:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.9 | 20.3 | 26.3 | 30.4 | 22.7 | 26.5 | 26.4 | 30.4 | 63.7 | 580 | 37.8 | 73.1 | 46.2 | 104 | 49.4 | 34 | 1017.1771 | 984.6097 |  | 20.5 | 19.6 | 16.7 | 16.5 | 102 | 23.5 | 97.8 | 23.2
2023-09-17 02:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.3 | 26.3 | 20.7 | 32.7 | 36.7 | 22.1 | 27 | 31.6 | 36.7 | 56.9 | 518 | 35.6 | 58.2 | 48.1 | 80.1 | 49.3 | 19.8 | 802.817 | 800.2635 | [6 empty] | 24 | 93.6 | 23.3
2023-09-17 02:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 27.1 | 20.3 | 26.6 | 30.6 | 22.8 | 26.7 | 26.6 | 30.5 | 64.3 | 580 | 37.8 | 73.1 | 46.2 | 104 | 49.4 | 34 | 1017.1771 | 984.6097 |  | 20.5 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 103 | 24 | 93.6 | 23.3
2023-09-17 03:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.3 | 26.3 | 20.7 | 32.7 | 36.7 | 22.1 | 27 | 31.6 | 36.6 | 56.9 | 519 | 35.6 | 58.3 | 48 | 80 | 49.3 | 19.8 | 802.817 | 800.2635 | [6 empty] | 23.9 | 94.7 | 23.2
2023-09-17 03:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 27.1 | 20.3 | 26.6 | 30.6 | 22.8 | 26.7 | 26.6 | 30.5 | 64.4 | 580 | 37.8 | 73.1 | 46.5 | 105 | 49.4 | 34 | 1017.1771 | 996.2455 |  | 20 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 102 | 23.9 | 94.7 | 23.2
2023-09-17 04:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.3 | 26.3 | 20.7 | 32.6 | 36.7 | 22.1 | 27 | 31.6 | 36.6 | 56.9 | 520 | 35.6 | 58.3 | 48 | 80 | 49.4 | 19.8 | 802.817 | 800.2635 | [6 empty] | 23.8 | 94.8 | 23.2
2023-09-17 04:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 27.1 | 20.3 | 26.6 | 30.6 | 22.8 | 26.7 | 26.6 | 30.6 | 64.3 | 580 | 37.8 | 73.1 | 46.5 | 105 | 49.4 | 34 | 1017.1771 | 996.2455 |  | 20 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 102 | 23.8 | 94.8 | 23.2
2023-09-17 05:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.3 | 26.3 | 20.7 | 32.4 | 36.5 | 22.1 | 27 | 31.4 | 36.5 | 56.9 | 520 | 35.6 | 58.3 | 48.1 | 80.1 | 49.4 | 19.8 | 802.817 | 800.2635 | [6 empty] | 23.4 | 95.9 | 23
2023-09-17 05:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 27.1 | 20.3 | 26.5 | 30.5 | 22.8 | 26.7 | 26.5 | 30.5 | 63.3 | 580 | 37.8 | 73.1 | 46.5 | 105 | 49.4 | 34 | 1017.1771 | 996.2455 |  | 20 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 101 | 23.4 | 95.9 | 23
2023-09-17 06:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.3 | 26.3 | 20.7 | 32.4 | 36.5 | 22.1 | 27 | 31.4 | 36.5 | 56.9 | 520 | 35.6 | 58.3 | 48.1 | 80.1 | 49.4 | 19.8 | 802.817 | 800.2635 | [6 empty] | 23.4 | 95.8 | 23
2023-09-17 06:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 27.1 | 20.3 | 26.5 | 30.4 | 22.7 | 26.6 | 26.4 | 30.5 | 63.5 | 580 | 37.8 | 73.1 | 46.5 | 105 | 49.4 | 34 | 1017.1771 | 996.2455 |  | 20.1 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 100 | 23.4 | 95.8 | 23
2023-09-17 07:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.3 | 26.3 | 20.7 | 32.5 | 36.6 | 22.1 | 27 | 31.4 | 36.5 | 56.9 | 520 | 35.6 | 58.3 | 48.1 | 80.1 | 49.4 | 19.8 | 802.817 | 800.2635 | [6 empty] | 23.5 | 96.1 | 23.1
2023-09-17 07:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 27.1 | 20.3 | 26.5 | 30.4 | 22.7 | 26.6 | 26.4 | 30.4 | 63.7 | 580 | 37.8 | 73.1 | 46.5 | 105 | 49.4 | 34 | 1017.1771 | 996.2455 |  | 20.4 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 100 | 23.5 | 96.1 | 23.1
2023-09-17 08:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.3 | 26.3 | 20.7 | 32.5 | 36.6 | 22.1 | 27 | 31.4 | 36.5 | 56.9 | 520 | 35.6 | 58.3 | 48.1 | 80.1 | 49.4 | 19.8 | 802.817 | 800.2635 | [6 empty] | 26.3 | 86 | 24.5
2023-09-17 08:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 27.1 | 20.3 | 26.5 | 30.4 | 22.7 | 26.6 | 26.4 | 30.4 | 67.5 | 594 | 37.8 | 73.1 | 46.5 | 105 | 49.4 | 34 | 1017.1771 | 996.2455 |  | 20.4 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 100 | 26.3 | 86 | 24.5
2023-09-17 09:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.2 | 26.3 | 20.8 | 32.4 | 36.5 | 22.1 | 27 | 31.3 | 36.4 | 56.9 | 518 | 35.6 | 58.2 | 48.1 | 80.1 | 49.2 | 19.8 | 802.817 | 800.2635 | [6 empty] | 28.2 | 72.4 | 23.8
2023-09-17 09:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 26.9 | 20.3 | 26.6 | 30.6 | 22.7 | 26.7 | 26.6 | 30.6 | 65.6 | 580 | 37.8 | 73.1 | 46.2 | 104 | 49.4 | 34 | 1017.1771 | 984.6097 |  | 20.4 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 102 | 28.2 | 72.4 | 23.8
2023-09-17 10:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.4 | 26.3 | 20.8 | 32.4 | 36.5 | 22.1 | 27 | 31.3 | 36.4 | 58.8 | 518 | 35.6 | 58.2 | 48.1 | 80.1 | 49.2 | 19.8 | 802.817 | 800.2635 | [6 empty] | 29.3 | 60.3 | 23.8
2023-09-17 10:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 26.9 | 20.3 | 26.6 | 30.6 | 22.7 | 26.7 | 26.6 | 30.6 | 65.6 | 580 | 37.8 | 73.1 | 46.2 | 104 | 49.4 | 34 | 1017.1771 | 984.6097 |  | 20.4 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 101 | 29.3 | 60.3 | 23.8
2023-09-17 11:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.4 | 26.3 | 20.8 | 32.4 | 36.5 | 22.1 | 27 | 31.3 | 36.4 | 58.8 | 518 | 35.6 | 58.2 | 48.1 | 80.1 | 49.2 | 19.8 | 802.817 | 800.2635 | [6 empty] | 30.2 | 56.5 | 23.8
2023-09-17 11:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 26.9 | 20.3 | 26.6 | 30.6 | 22.7 | 26.7 | 26.6 | 30.6 | 65.6 | 580 | 37.8 | 73.1 | 46.2 | 104 | 49.4 | 34 | 1017.1771 | 984.6097 |  | 20.4 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 100 | 30.2 | 56.5 | 23.8
2023-09-17 12:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.4 | 26.3 | 20.8 | 32.4 | 36.5 | 22.1 | 27 | 31.3 | 36.4 | 58.8 | 518 | 35.6 | 58.2 | 48.1 | 80.1 | 49.2 | 19.8 | 802.817 | 800.2635 | [6 empty] | 31 | 53.5 | 23.8
2023-09-17 12:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 26.9 | 20.3 | 26.6 | 30.6 | 22.7 | 26.7 | 26.6 | 30.6 | 65.6 | 580 | 37.8 | 73.1 | 46.2 | 104 | 49.4 | 34 | 1017.1771 | 984.6097 |  | 20.4 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 103 | 31 | 53.5 | 23.8
2023-09-17 13:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.4 | 26.3 | 20.8 | 32.4 | 36.5 | 22.1 | 27 | 31.3 | 36.4 | 58.8 | 518 | 35.6 | 58.2 | 48.1 | 80.1 | 49.2 | 19.8 | 802.817 | 800.2635 | [6 empty] | 31.5 | 54.2 | 23.8
2023-09-17 13:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 26.9 | 20.3 | 26.6 | 30.6 | 22.7 | 26.7 | 26.6 | 30.6 | 65.6 | 580 | 37.8 | 73.1 | 46.2 | 104 | 49.4 | 34 | 1017.1771 | 984.6097 |  | 20.4 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 103 | 31.5 | 54.2 | 23.8
2023-09-17 14:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.4 | 26.3 | 20.8 | 32.4 | 36.5 | 22.1 | 27 | 31.3 | 36.4 | 58.8 | 518 | 35.6 | 58.2 | 48.1 | 80.1 | 49.2 | 19.8 | 802.817 | 800.2635 | [6 empty] | 31.4 | 53.5 | 23.8
2023-09-17 14:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 26.9 | 20.3 | 26.6 | 30.6 | 22.7 | 26.7 | 26.6 | 30.6 | 65.6 | 580 | 37.8 | 73.1 | 46.2 | 104 | 49.4 | 34 | 1017.1771 | 984.6097 |  | 20.4 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 103 | 31.4 | 53.5 | 23.8
2023-09-17 15:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.4 | 26.3 | 20.8 | 32.4 | 36.5 | 22.1 | 27 | 31.3 | 36.4 | 58.8 | 518 | 35.6 | 58.2 | 48.1 | 80.1 | 49.2 | 19.8 | 802.817 | 800.2635 | [6 empty] | 31.5 | 53.5 | 23.8
2023-09-17 15:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 26.9 | 20.3 | 26.6 | 30.6 | 22.7 | 26.7 | 26.6 | 30.6 | 65.8 | 580 | 37.8 | 73.1 | 46.2 | 104 | 49.4 | 34 | 1017.1771 | 984.6097 |  | 20.4 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 103 | 31.5 | 53.5 | 23.8
2023-09-17 16:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.4 | 26.3 | 20.8 | 32.4 | 36.5 | 22.1 | 27 | 31.3 | 36.4 | 58.8 | 518 | 35.6 | 58.2 | 48.1 | 80.1 | 49.2 | 19.8 | 802.817 | 800.2635 | [6 empty] | 31.5 | 53.5 | 23.8
2023-09-17 16:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 26.9 | 20.3 | 26.6 | 30.6 | 22.7 | 26.7 | 26.6 | 30.6 | 65.8 | 580 | 37.8 | 73.1 | 46.2 | 104 | 49.4 | 34 | 1017.1771 | 984.6097 |  | 20.4 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 100 | 31.5 | 53.5 | 23.8
2023-09-17 17:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.4 | 26.3 | 20.8 | 32.4 | 36.5 | 22.1 | 27 | 31.3 | 36.4 | 58.8 | 518 | 35.6 | 58.2 | 48.1 | 80.1 | 49.2 | 19.8 | 802.817 | 800.2635 | [6 empty] | 30.9 | 58.4 | 23.7
2023-09-17 17:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 26.9 | 20.3 | 26.6 | 30.6 | 22.7 | 26.7 | 26.6 | 30.6 | 65.8 | 580 | 37.8 | 73.1 | 46.2 | 104 | 49.4 | 34 | 1017.1771 | 984.6097 |  | 20.4 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 99 | 30.9 | 58.4 | 23.7
2023-09-17 18:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.4 | 26.3 | 20.8 | 32.4 | 36.5 | 22.1 | 27 | 31.3 | 36.4 | 58.8 | 518 | 35.6 | 58.2 | 48.1 | 80.1 | 49.2 | 19.8 | 802.817 | 800.2635 | [6 empty] | 29.8 | 65.2 | 23.7
2023-09-17 18:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 26.9 | 20.3 | 26.6 | 30.6 | 22.7 | 26.7 | 26.6 | 30.6 | 65.8 | 580 | 37.8 | 73.1 | 46.2 | 104 | 49.4 | 34 | 1017.1771 | 984.6097 |  | 20.4 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 99 | 29.8 | 65.2 | 23.7
2023-09-17 19:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.4 | 26.3 | 20.8 | 32.4 | 36.5 | 22.1 | 27 | 31.3 | 36.4 | 58.8 | 518 | 35.6 | 58.2 | 48.1 | 80.1 | 49.2 | 19.8 | 802.817 | 800.2635 | [6 empty] | 28.7 | 66.8 | 23.7
2023-09-17 19:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 26.9 | 20.3 | 26.6 | 30.6 | 22.7 | 26.7 | 26.6 | 30.6 | 65.8 | 580 | 37.8 | 73.1 | 46.2 | 104 | 49.4 | 34 | 1017.1771 | 984.6097 |  | 20.4 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 101 | 28.7 | 66.8 | 23.7
2023-09-17 20:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.4 | 26.3 | 20.8 | 32.4 | 36.5 | 22.1 | 27 | 31.3 | 36.4 | 58.8 | 518 | 35.6 | 58.2 | 48.1 | 80.1 | 49.2 | 19.8 | 802.817 | 800.2635 | [6 empty] | 28.7 | 66.8 | 23.7
2023-09-17 20:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 26.9 | 20.3 | 26.6 | 30.6 | 22.7 | 26.7 | 26.6 | 30.6 | 65.8 | 580 | 37.8 | 73.1 | 46.2 | 104 | 49.4 | 34 | 1017.1771 | 984.6097 |  | 20.4 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 101 | 28.7 | 66.8 | 23.7
2023-09-17 21:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.4 | 26.3 | 20.8 | 32.4 | 36.5 | 22.1 | 27 | 31.3 | 36.4 | 58.8 | 518 | 35.6 | 58.2 | 48.1 | 80.1 | 49.2 | 19.8 | 802.817 | 800.2635 | [6 empty] | 28.7 | 66.8 | 23.7
2023-09-17 21:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 26.9 | 20.3 | 26.6 | 30.6 | 22.7 | 26.7 | 26.6 | 30.6 | 65.8 | 580 | 37.8 | 73.1 | 46.2 | 104 | 49.4 | 34 | 1017.1771 | 984.6097 |  | 20.4 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 101 | 28.7 | 66.8 | 23.7
2023-09-17 22:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 26.4 | 20.8 | 32.8 | 36.9 | 22.2 | 27 | 31.8 | 36.9 | 56.8 | 520 | 35.6 | 58.1 | 48 | 79.5 | 49.3 | 19.7 | 760.3836 | 800.2635 | [6 empty] | 24.6 | 93.1 | 23.8
2023-09-17 22:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 27.1 | 20.3 | 27 | 30.9 | 22.8 | 27 | 27.1 | 30.9 | 66.2 | 594 | 37.8 | 74.1 | 47.2 | 111.3 | 49.4 | 34.5 | 1017.1771 | 1272.5521 |  | 20.1 | 19.7 | 16.6 | 16.7 | 101 | 24.6 | 93.1 | 23.8
2023-09-17 23:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 26.4 | 20.8 | 32.8 | 36.9 | 22.2 | 27 | 31.8 | 36.9 | 56.8 | 520 | 35.6 | 58.1 | 48 | 79.5 | 49.3 | 19.7 | 760.3836 | 800.2635 | [6 empty] | 24.5 | 93 | 23.7
2023-09-17 23:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 27.1 | 20.3 | 27 | 30.9 | 22.8 | 27 | 27.1 | 30.9 | 66.4 | 594 | 37.8 | 74.1 | 47.2 | 111.3 | 49.4 | 34.5 | 1017.1771 | 1272.5521 |  | 20 | 19.6 | 16.5 | 16.5 | 99 | 24.5 | 93 | 23.7
2023-09-18 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.3 | 26.4 | 20.7 | 32.8 | 36.8 | 22.1 | 27.1 | 31.7 | 36.7 | 56.9 | 517 | 35.6 | 58.3 | 48.1 | 80.3 | 49.3 | 19.7 | 802.817 | 800.2635 | [6 empty] | 23.6 | 97 | 23.3
2023-09-18 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 26.9 | 20.3 | 26.4 | 30.4 | 22.7 | 26.5 | 26.4 | 30.4 | 63.1 | 579 | 37.8 | 73.6 | 46.2 | 104.2 | 49.4 | 34.1 | 1017.1771 | 984.6097 |  | 20 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 100 | 23.6 | 97 | 23.3
2023-09-18 01:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.3 | 26.4 | 20.7 | 32.7 | 36.7 | 22.1 | 27.1 | 31.6 | 36.7 | 56.9 | 518 | 35.6 | 58.2 | 48.1 | 80.1 | 49.3 | 19.8 | 802.817 | 800.2635 | [6 empty] | 23.5 | 97.8 | 23.2
2023-09-18 01:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.9 | 20.3 | 26.3 | 30.4 | 22.7 | 26.5 | 26.4 | 30.4 | 63.7 | 580 | 37.8 | 73.1 | 46.2 | 104 | 49.4 | 34 | 1017.1771 | 984.6097 |  | 20.5 | 19.6 | 16.7 | 16.5 | 102 | 23.5 | 97.8 | 23.2
2023-09-18 02:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.3 | 26.3 | 20.7 | 32.7 | 36.7 | 22.1 | 27 | 31.6 | 36.7 | 56.9 | 518 | 35.6 | 58.2 | 48.1 | 80.1 | 49.3 | 19.8 | 802.817 | 800.2635 | [6 empty] | 24 | 93.6 | 23.3
2023-09-18 02:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 27.1 | 20.3 | 26.6 | 30.6 | 22.8 | 26.7 | 26.6 | 30.5 | 64.3 | 580 | 37.8 | 73.1 | 46.2 | 104 | 49.4 | 34 | 1017.1771 | 984.6097 |  | 20.5 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 103 | 24 | 93.6 | 23.3
2023-09-18 03:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.3 | 26.3 | 20.7 | 32.7 | 36.7 | 22.1 | 27 | 31.6 | 36.6 | 56.9 | 519 | 35.6 | 58.3 | 48 | 80 | 49.3 | 19.8 | 802.817 | 800.2635 | [6 empty] | 23.9 | 94.7 | 23.2
2023-09-18 03:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 27.1 | 20.3 | 26.6 | 30.6 | 22.8 | 26.7 | 26.6 | 30.5 | 64.4 | 580 | 37.8 | 73.1 | 46.5 | 105 | 49.4 | 34 | 1017.1771 | 996.2455 |  | 20 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 102 | 23.9 | 94.7 | 23.2
2023-09-18 04:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.3 | 26.3 | 20.7 | 32.6 | 36.7 | 22.1 | 27 | 31.6 | 36.6 | 56.9 | 520 | 35.6 | 58.3 | 48 | 80 | 49.4 | 19.8 | 802.817 | 800.2635 | [6 empty] | 23.8 | 94.8 | 23.2
2023-09-18 04:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 27.1 | 20.3 | 26.6 | 30.6 | 22.8 | 26.7 | 26.6 | 30.6 | 64.3 | 580 | 37.8 | 73.1 | 46.5 | 105 | 49.4 | 34 | 1017.1771 | 996.2455 |  | 20 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 102 | 23.8 | 94.8 | 23.2
2023-09-18 05:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.3 | 26.3 | 20.7 | 32.4 | 36.5 | 22.1 | 27 | 31.4 | 36.5 | 56.9 | 520 | 35.6 | 58.3 | 48.1 | 80.1 | 49.4 | 19.8 | 802.817 | 800.2635 | [6 empty] | 23.4 | 95.9 | 23
2023-09-18 05:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 27.1 | 20.3 | 26.5 | 30.5 | 22.8 | 26.7 | 26.5 | 30.5 | 63.3 | 580 | 37.8 | 73.1 | 46.5 | 105 | 49.4 | 34 | 1017.1771 | 996.2455 |  | 20 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 101 | 23.4 | 95.9 | 23
2023-09-18 06:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.3 | 26.3 | 20.7 | 32.4 | 36.5 | 22.1 | 27 | 31.4 | 36.5 | 56.9 | 520 | 35.6 | 58.3 | 48.1 | 80.1 | 49.4 | 19.8 | 802.817 | 800.2635 | [6 empty] | 23.4 | 95.8 | 23
2023-09-18 06:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 27.1 | 20.3 | 26.5 | 30.4 | 22.7 | 26.6 | 26.4 | 30.5 | 63.5 | 580 | 37.8 | 73.1 | 46.5 | 105 | 49.4 | 34 | 1017.1771 | 996.2455 |  | 20.1 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 100 | 23.4 | 95.8 | 23
2023-09-18 07:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.3 | 26.3 | 20.7 | 32.5 | 36.6 | 22.1 | 27 | 31.4 | 36.5 | 56.9 | 520 | 35.6 | 58.3 | 48.1 | 80.1 | 49.4 | 19.8 | 802.817 | 800.2635 | [6 empty] | 23.5 | 96.1 | 23.1
2023-09-18 07:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 27.1 | 20.3 | 26.5 | 30.4 | 22.7 | 26.6 | 26.4 | 30.4 | 63.7 | 580 | 37.8 | 73.1 | 46.5 | 105 | 49.4 | 34 | 1017.1771 | 996.2455 |  | 20.4 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 100 | 23.5 | 96.1 | 23.1
2023-09-18 08:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.3 | 26.3 | 20.7 | 32.5 | 36.6 | 22.1 | 27 | 31.4 | 36.5 | 56.9 | 520 | 35.6 | 58.3 | 48.1 | 80.1 | 49.4 | 19.8 | 802.817 | 800.2635 | [6 empty] | 29.5 | 80.2 | 26
2023-09-18 08:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 27.1 | 20.3 | 26.5 | 30.4 | 22.7 | 26.6 | 26.4 | 30.4 | 67.5 | 594 | 37.8 | 73.1 | 46.5 | 105 | 49.4 | 34 | 1017.1771 | 996.2455 |  | 20.4 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 100 | 29.5 | 80.2 | 26
2023-09-18 09:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.2 | 26.3 | 20.8 | 32.4 | 36.5 | 22.1 | 27 | 31.3 | 36.4 | 56.9 | 518 | 35.6 | 58.2 | 48.1 | 80.1 | 49.2 | 19.8 | 802.817 | 800.2635 | [6 empty] | 29.5 | 75.6 | 26
2023-09-18 09:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 26.9 | 20.3 | 26.6 | 30.6 | 22.7 | 26.7 | 26.6 | 30.6 | 65.6 | 580 | 37.8 | 73.1 | 46.2 | 104 | 49.4 | 34 | 1017.1771 | 984.6097 |  | 20.4 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 102 | 29.5 | 75.6 | 26
2023-09-18 10:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.4 | 26.3 | 20.8 | 32.4 | 36.5 | 22.1 | 27 | 31.3 | 36.4 | 58.8 | 518 | 35.6 | 58.2 | 48.1 | 80.1 | 49.2 | 19.8 | 802.817 | 800.2635 | [6 empty] | 29.3 | 60.3 | 23.8
2023-09-18 10:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 26.9 | 20.3 | 26.6 | 30.6 | 22.7 | 26.7 | 26.6 | 30.6 | 65.6 | 580 | 37.8 | 73.1 | 46.2 | 104 | 49.4 | 34 | 1017.1771 | 984.6097 |  | 20.4 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 101 | 29.3 | 60.3 | 23.8
2023-09-18 11:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.4 | 26.3 | 20.8 | 32.4 | 36.5 | 22.1 | 27 | 31.3 | 36.4 | 58.8 | 518 | 35.6 | 58.2 | 48.1 | 80.1 | 49.2 | 19.8 | 802.817 | 800.2635 | [6 empty] | 30.2 | 56.5 | 23.8
2023-09-18 11:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 26.9 | 20.3 | 26.6 | 30.6 | 22.7 | 26.7 | 26.6 | 30.6 | 65.6 | 580 | 37.8 | 73.1 | 46.2 | 104 | 49.4 | 34 | 1017.1771 | 984.6097 |  | 20.4 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 100 | 30.2 | 56.5 | 23.8
2023-09-18 12:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.4 | 26.3 | 20.8 | 32.4 | 36.5 | 22.1 | 27 | 31.3 | 36.4 | 58.8 | 518 | 35.6 | 58.2 | 48.1 | 80.1 | 49.2 | 19.8 | 802.817 | 800.2635 | [6 empty] | 31 | 53.5 | 23.8
2023-09-18 12:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 26.9 | 20.3 | 26.6 | 30.6 | 22.7 | 26.7 | 26.6 | 30.6 | 65.6 | 580 | 37.8 | 73.1 | 46.2 | 104 | 49.4 | 34 | 1017.1771 | 984.6097 |  | 20.4 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 103 | 31 | 53.5 | 23.8
2023-09-18 13:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.4 | 26.3 | 20.8 | 32.4 | 36.5 | 22.1 | 27 | 31.3 | 36.4 | 58.8 | 518 | 35.6 | 58.2 | 48.1 | 80.1 | 49.2 | 19.8 | 802.817 | 800.2635 | [6 empty] | 31.5 | 54.2 | 23.8
2023-09-18 13:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 26.9 | 20.3 | 26.6 | 30.6 | 22.7 | 26.7 | 26.6 | 30.6 | 65.6 | 580 | 37.8 | 73.1 | 46.2 | 104 | 49.4 | 34 | 1017.1771 | 984.6097 |  | 20.4 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 103 | 31.5 | 54.2 | 23.8
2023-09-18 14:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.4 | 26.3 | 20.8 | 32.4 | 36.5 | 22.1 | 27 | 31.3 | 36.4 | 58.8 | 518 | 35.6 | 58.2 | 48.1 | 80.1 | 49.2 | 19.8 | 802.817 | 800.2635 | [6 empty] | 31.4 | 53.5 | 23.8
2023-09-18 14:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 26.9 | 20.3 | 26.6 | 30.6 | 22.7 | 26.7 | 26.6 | 30.6 | 65.6 | 580 | 37.8 | 73.1 | 46.2 | 104 | 49.4 | 34 | 1017.1771 | 984.6097 |  | 20.4 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 103 | 31.4 | 53.5 | 23.8
2023-09-18 15:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.4 | 26.3 | 20.8 | 32.4 | 36.5 | 22.1 | 27 | 31.3 | 36.4 | 58.8 | 518 | 35.6 | 58.2 | 48.1 | 80.1 | 49.2 | 19.8 | 802.817 | 800.2635 | [6 empty] | 31.5 | 53.5 | 23.8
2023-09-18 15:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 26.9 | 20.3 | 26.6 | 30.6 | 22.7 | 26.7 | 26.6 | 30.6 | 65.8 | 580 | 37.8 | 73.1 | 46.2 | 104 | 49.4 | 34 | 1017.1771 | 984.6097 |  | 20.4 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 103 | 31.5 | 53.5 | 23.8
2023-09-18 16:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.4 | 26.3 | 20.8 | 32.4 | 36.5 | 22.1 | 27 | 31.3 | 36.4 | 58.8 | 518 | 35.6 | 58.2 | 48.1 | 80.1 | 49.2 | 19.8 | 802.817 | 800.2635 | [6 empty] | 31.5 | 53.5 | 23.8
2023-09-18 16:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 26.9 | 20.3 | 26.6 | 30.6 | 22.7 | 26.7 | 26.6 | 30.6 | 65.8 | 580 | 37.8 | 73.1 | 46.2 | 104 | 49.4 | 34 | 1017.1771 | 984.6097 |  | 20.4 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 100 | 31.5 | 53.5 | 23.8
2023-09-18 17:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.4 | 26.3 | 20.8 | 32.4 | 36.5 | 22.1 | 27 | 31.3 | 36.4 | 58.8 | 518 | 35.6 | 58.2 | 48.1 | 80.1 | 49.2 | 19.8 | 802.817 | 800.2635 | [6 empty] | 30.9 | 58.4 | 23.7
2023-09-18 17:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 26.9 | 20.3 | 26.6 | 30.6 | 22.7 | 26.7 | 26.6 | 30.6 | 65.8 | 580 | 37.8 | 73.1 | 46.2 | 104 | 49.4 | 34 | 1017.1771 | 984.6097 |  | 20.4 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 99 | 30.9 | 58.4 | 23.7
2023-09-18 18:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.4 | 26.3 | 20.8 | 32.4 | 36.5 | 22.1 | 27 | 31.3 | 36.4 | 58.8 | 518 | 35.6 | 58.2 | 48.1 | 80.1 | 49.2 | 19.8 | 802.817 | 800.2635 | [6 empty] | 29.8 | 65.2 | 23.7
2023-09-18 18:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 26.9 | 20.3 | 26.6 | 30.6 | 22.7 | 26.7 | 26.6 | 30.6 | 65.8 | 580 | 37.8 | 73.1 | 46.2 | 104 | 49.4 | 34 | 1017.1771 | 984.6097 |  | 20.4 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 99 | 29.8 | 65.2 | 23.7
2023-09-18 19:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.4 | 26.3 | 20.8 | 32.4 | 36.5 | 22.1 | 27 | 31.3 | 36.4 | 58.8 | 518 | 35.6 | 58.2 | 48.1 | 80.1 | 49.2 | 19.8 | 802.817 | 800.2635 | [6 empty] | 28.7 | 66.8 | 23.7
2023-09-18 19:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 26.9 | 20.3 | 26.6 | 30.6 | 22.7 | 26.7 | 26.6 | 30.6 | 65.8 | 580 | 37.8 | 73.1 | 46.2 | 104 | 49.4 | 34 | 1017.1771 | 984.6097 |  | 20.4 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 101 | 28.7 | 66.8 | 23.7
2023-09-18 20:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.4 | 26.3 | 20.8 | 32.4 | 36.5 | 22.1 | 27 | 31.3 | 36.4 | 58.8 | 518 | 35.6 | 58.2 | 48.1 | 80.1 | 49.2 | 19.8 | 802.817 | 800.2635 | [6 empty] | 30.9 | 58.4 | 23.7
2023-09-18 20:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 26.9 | 20.3 | 26.6 | 30.6 | 22.7 | 26.7 | 26.6 | 30.6 | 65.8 | 580 | 37.8 | 73.1 | 46.2 | 104 | 49.4 | 34 | 1017.1771 | 984.6097 |  | 20.4 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 99 | 30.9 | 58.4 | 23.7
2023-09-18 21:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.4 | 26.3 | 20.8 | 32.4 | 36.5 | 22.1 | 27 | 31.3 | 36.4 | 58.8 | 518 | 35.6 | 58.2 | 48.1 | 80.1 | 49.2 | 19.8 | 802.817 | 800.2635 | [6 empty] | 29.8 | 65.2 | 23.7
2023-09-18 21:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 26.9 | 20.3 | 26.6 | 30.6 | 22.7 | 26.7 | 26.6 | 30.6 | 65.8 | 580 | 37.8 | 73.1 | 46.2 | 104 | 49.4 | 34 | 1017.1771 | 984.6097 |  | 20.4 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 99 | 29.8 | 65.2 | 23.7
2023-09-18 22:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.4 | 26.3 | 20.8 | 32.4 | 36.5 | 22.1 | 27 | 31.3 | 36.4 | 58.8 | 518 | 35.6 | 58.2 | 48.1 | 80.1 | 49.2 | 19.8 | 802.817 | 800.2635 | [6 empty] | 28.7 | 66.8 | 23.7
2023-09-18 22:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 26.9 | 20.3 | 26.6 | 30.6 | 22.7 | 26.7 | 26.6 | 30.6 | 65.8 | 580 | 37.8 | 73.1 | 46.2 | 104 | 49.4 | 34 | 1017.1771 | 984.6097 |  | 20.4 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 101 | 28.7 | 66.8 | 23.7
2023-09-18 23:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.4 | 26.3 | 20.8 | 32.4 | 36.5 | 22.1 | 27 | 31.3 | 36.4 | 58.8 | 518 | 35.6 | 58.2 | 48.1 | 80.1 | 49.2 | 19.8 | 802.817 | 800.2635 | [6 empty] | 28.7 | 66.8 | 23.7
2023-09-18 23:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 26.9 | 20.3 | 26.6 | 30.6 | 22.7 | 26.7 | 26.6 | 30.6 | 65.8 | 580 | 37.8 | 73.1 | 46.2 | 104 | 49.4 | 34 | 1017.1771 | 984.6097 |  | 20.4 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 101 | 28.7 | 66.8 | 23.7
2023-09-19 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.3 | 26.4 | 20.7 | 32.8 | 36.8 | 22.1 | 27.1 | 31.7 | 36.7 | 56.9 | 517 | 35.6 | 58.3 | 48.1 | 80.3 | 49.3 | 19.7 | 802.817 | 800.2635 | [6 empty] | 23.6 | 97 | 23.3
2023-09-19 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 26.9 | 20.3 | 26.4 | 30.4 | 22.7 | 26.5 | 26.4 | 30.4 | 63.1 | 579 | 37.8 | 73.6 | 46.2 | 104.2 | 49.4 | 34.1 | 1017.1771 | 984.6097 |  | 20 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 100 | 23.6 | 97 | 23.3
2023-09-19 01:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.3 | 26.4 | 20.9 | 34.2 | 38.5 | 22.3 | 27.1 | 33.2 | 38.6 | 62.7 | 517 | 35.6 | 58.3 | 48.1 | 80.3 | 49.3 | 19.7 | 802.817 | 800.2635 | [6 empty] | 27.5 | 89.5 | 26.1
2023-09-19 01:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.8 | 27.8 | 20.5 | 28.9 | 32.9 | 22.8 | 28.9 | 28.8 | 32.8 | 68.5 | 579 | 37.8 | 73.6 | 46.2 | 104.2 | 49.4 | 34.1 | 1017.1771 | 984.6097 |  | 20 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 100 | 27.5 | 89.5 | 26.1
2023-09-19 02:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.2 | 26.4 | 20.8 | 34.5 | 38.7 | 22.3 | 27.1 | 33.5 | 38.6 | 60.2 | 517 | 35.6 | 58.3 | 48.1 | 80.3 | 49.3 | 19.7 | 802.817 | 800.2635 | [6 empty] | 27.5 | 91 | 25.9
2023-09-19 02:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 27.8 | 20.3 | 28.6 | 32.5 | 22.8 | 28.6 | 28.5 | 32.6 | 67.9 | 579 | 37.8 | 73.6 | 46.2 | 104.2 | 49.4 | 34.1 | 1017.1771 | 984.6097 |  | 20 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 100 | 27.5 | 91 | 25.9
2023-09-19 03:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.2 | 26.4 | 20.8 | 34.5 | 38.7 | 22.3 | 27.1 | 33.5 | 38.6 | 63.4 | 517 | 35.6 | 58.3 | 48.1 | 80.3 | 49.3 | 19.7 | 802.817 | 800.2635 | [6 empty] | 26.8 | 92.2 | 25.7
2023-09-19 03:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 27.8 | 20.3 | 28.6 | 32.5 | 22.8 | 28.6 | 28.5 | 32.6 | 67.9 | 579 | 37.8 | 73.6 | 46.2 | 104.2 | 49.4 | 34.1 | 1017.1771 | 984.6097 |  | 20 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 100 | 26.8 | 92.2 | 25.7
2023-09-19 04:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.2 | 26.4 | 20.8 | 34.5 | 38.7 | 22.3 | 27.1 | 33.5 | 38.6 | 59.3 | 517 | 35.6 | 58.3 | 48.1 | 80.3 | 49.3 | 19.7 | 802.817 | 800.2635 | [6 empty] | 26.8 | 92.2 | 25.7
2023-09-19 04:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 27.8 | 20.3 | 28.6 | 32.5 | 22.8 | 28.6 | 28.5 | 32.6 | 68.1 | 579 | 37.8 | 73.6 | 46.2 | 104.2 | 49.4 | 34.1 | 1017.1771 | 984.6097 |  | 20 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 100 | 26.8 | 92.2 | 25.7
2023-09-19 05:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.2 | 26.4 | 20.8 | 34.5 | 38.7 | 22.3 | 27.1 | 33.5 | 38.6 | 62.7 | 517 | 35.6 | 58.3 | 48.1 | 80.3 | 49.3 | 19.7 | 802.817 | 800.2635 | [6 empty] | 26.8 | 92.2 | 25.7
2023-09-19 05:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 27.8 | 20.3 | 28.6 | 32.5 | 22.8 | 28.6 | 28.5 | 32.6 | 67.9 | 579 | 37.8 | 73.6 | 46.2 | 104.2 | 49.4 | 34.1 | 1017.1771 | 984.6097 |  | 20 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 100 | 26.8 | 92.2 | 25.7
2023-09-19 06:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.2 | 26.4 | 20.8 | 34.5 | 38.7 | 22.3 | 27.1 | 33.5 | 38.6 | 62.7 | 517 | 35.6 | 58.3 | 48.1 | 80.3 | 49.3 | 19.7 | 802.817 | 800.2635 | [6 empty] | 26.8 | 92.2 | 25.7
2023-09-19 06:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 27.8 | 20.3 | 28.6 | 32.5 | 22.8 | 28.6 | 28.5 | 32.6 | 67.9 | 579 | 37.8 | 73.6 | 46.2 | 104.2 | 49.4 | 34.1 | 1017.1771 | 984.6097 |  | 20 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 100 | 26.8 | 92.2 | 25.7
2023-09-19 07:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20 | 16.2 | 26.4 | 20.8 | 34.5 | 38.7 | 22.3 | 27.1 | 33.5 | 38.6 | 60.8 | 517 | 35.6 | 58.3 | 48.1 | 80.3 | 49.3 | 19.7 | 802.817 | 800.2635 | [6 empty] | 26.8 | 92.2 | 25.7
2023-09-19 07:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 27.8 | 20.3 | 28.6 | 32.5 | 22.8 | 28.6 | 28.5 | 32.6 | 68.8 | 579 | 37.8 | 73.6 | 46.2 | 104.2 | 49.4 | 34.1 | 1017.1771 | 984.6097 |  | 20 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 100 | 26.8 | 92.2 | 25.7
2023-09-19 08:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.6 | 26.4 | 20.9 | 34.6 | 38.7 | 22.3 | 27.1 | 33.7 | 38.6 | 62.7 | 548 | 36 | 60.4 | 48.6 | 82.4 | 49.1 | 19.9 | 729.441 | 827.1369 | [6 empty] | 29.6 | 78.2 | 26.5
2023-09-19 08:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.8 | 27.8 | 20.5 | 28.8 | 32.9 | 22.9 | 28.8 | 28.7 | 32.9 | 68.7 | 623 | 38.3 | 76.1 | 46.6 | 105.5 | 49.4 | 33.8 | 854.5913 | 1267.4808 |  | 20.8 | 19.8 | 16.9 | 16.8 | 100 | 29.6 | 78.2 | 26.5
2023-09-19 09:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 26.4 | 21 | 34.8 | 39.1 | 22.3 | 27.1 | 34.1 | 39 | 64.7 | 551 | 36 | 60.1 | 48.6 | 81.7 | 49.1 | 20.2 | 776.8881 | 827.1369 | [6 empty] | 31.6 | 71.4 | 27.2
2023-09-19 09:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.9 | 27.9 | 20.4 | 29.1 | 33.1 | 22.9 | 29.1 | 29 | 33.2 | 68.4 | 619 | 38.3 | 75.8 | 46.6 | 105.1 | 49.4 | 33.6 | 854.5913 | 1267.4808 |  | 20.2 | 19.8 | 16.9 | 16.7 | 97 | 31.6 | 71.4 | 27.2
2023-09-19 10:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.4 | 16.3 | 27.1 | 26.2 | 29.4 | 33.5 | 26.6 | 27.3 | 30 | 32.5 | 64.6 | 584 | 38.9 | 78.6 | 44 | 98.5 | 49.4 | 51.5 | 736.0709 | 775.911 | [6 empty] | 33 | 63.7 | 27.1
2023-09-19 10:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.3 | 17.1 | 27.9 | 20.6 | 29 | 33 | 22.9 | 29 | 28.9 | 33.1 | 69.2 | 625 | 38.1 | 75.6 | 44.7 | 104.5 | 49.4 | 33.4 | 863.192 | 846.6686 |  | 20.9 | 19.7 | 16.9 | 16.7 | 98 | 33 | 63.7 | 27.1
2023-09-19 11:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.2 | 27.1 | 26.2 | 29.4 | 33.5 | 26.6 | 27.3 | 30 | 32.5 | 64.5 | 582 | 38.9 | 78.1 | 44 | 98.1 | 49.4 | 50.8 | 736.0709 | 775.911 | [6 empty] | 33.6 | 58.4 | 27.2
2023-09-19 11:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.3 | 17.1 | 27.9 | 20.6 | 29 | 33 | 22.9 | 29 | 28.9 | 33.1 | 69.6 | 625 | 38.1 | 75.5 | 44.7 | 104.2 | 49.4 | 33.1 | 863.192 | 846.6686 |  | 20.9 | 19.7 | 16.9 | 16.7 | 99 | 33.6 | 58.4 | 27.2
2023-09-19 12:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 27.2 | 26.3 | 29.4 | 33.5 | 26.6 | 27.3 | 29.6 | 32.2 | 60.8 | 562 | 38.9 | 78.3 | 43.2 | 97.5 | 49.4 | 51.3 | 736.0709 | 774.9177 | [6 empty] | 34.4 | 56.1 | 27
2023-09-19 12:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.9 | 28 | 20.4 | 28.9 | 33 | 22.9 | 28.9 | 28.9 | 33 | 69 | 621 | 38.1 | 75.1 | 44.7 | 104.2 | 49.4 | 33.4 | 863.192 | 846.6686 |  | 20.9 | 19.6 | 16.9 | 16.6 | 100 | 34.4 | 56.1 | 27
2023-09-19 13:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26.8 | 25.8 | 28.6 | 32.5 | 26.7 | 27.4 | 29 | 31.6 | 59.9 | 545 | 38.9 | 78.2 | 42.8 | 97.1 | 49.3 | 51.2 | 736.0709 | 775.22 | [6 empty] | 36.2 | 47.3 | 26.4
2023-09-19 13:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.7 | 28 | 20.4 | 28.5 | 32.5 | 22.9 | 28.6 | 28.2 | 32.6 | 70.2 | 628 | 38.1 | 74.9 | 44.7 | 103.8 | 49.4 | 33.5 | 863.192 | 846.6686 |  | 20.6 | 19.6 | 16.7 | 16.6 | 101 | 36.2 | 47.3 | 26.4
2023-09-19 14:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 26.8 | 25.7 | 28.7 | 32.6 | 26.7 | 27.5 | 29.2 | 32.6 | 59.7 | 540 | 38.9 | 78.5 | 42.8 | 98.1 | 49.4 | 51.6 | 736.0709 | 775.22 | [6 empty] | 35.5 | 50.8 | 26.7
2023-09-19 14:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.7 | 28 | 20.3 | 28.9 | 33 | 22.9 | 28.9 | 28.7 | 33 | 68.7 | 623 | 38.1 | 75.3 | 44.7 | 104.3 | 49.4 | 33.7 | 863.192 | 846.6686 |  | 20.5 | 19.6 | 16.7 | 16.6 | 101 | 35.5 | 50.8 | 26.7
2023-09-19 15:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 26.8 | 25.6 | 29 | 32.9 | 26.7 | 27.5 | 29.5 | 31.9 | 59.7 | 546 | 38.9 | 78.2 | 42.4 | 97.4 | 49.4 | 51.3 | 736.0709 | 778.8854 | [6 empty] | 35.7 | 52.1 | 27.1
2023-09-19 15:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.7 | 28 | 20.3 | 28.9 | 32.9 | 22.9 | 28.9 | 28.8 | 33 | 68.8 | 621 | 38.1 | 76.1 | 45.4 | 105.3 | 49.4 | 34.1 | 863.192 | 1267.4808 |  | 20.5 | 19.6 | 16.7 | 16.5 | 100 | 35.7 | 52.1 | 27.1
2023-09-19 16:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26.7 | 25.4 | 29.5 | 33.5 | 26.7 | 27.5 | 30.1 | 32.6 | 62 | 566 | 38.9 | 77.9 | 42.2 | 97.3 | 49.4 | 51.5 | 736.0709 | 778.8854 | [6 empty] | 34.5 | 58.6 | 27.5
2023-09-19 16:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 17 | 28.1 | 20.3 | 29.3 | 33.2 | 22.9 | 29.3 | 29.2 | 33.3 | 68.7 | 624 | 38.1 | 75.7 | 45.1 | 104.4 | 49.4 | 33.8 | 863.192 | 846.6686 |  | 20.5 | 19.6 | 16.7 | 16.5 | 101 | 34.5 | 58.6 | 27.5
2023-09-19 17:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.4 | 16.4 | 26.7 | 25.4 | 29.6 | 33.7 | 26.7 | 27.6 | 30.2 | 32.8 | 62.4 | 571 | 38.9 | 78.2 | 42.2 | 97.3 | 49.4 | 51.6 | 736.0709 | 778.8854 | [6 empty] | 33.8 | 61.4 | 27.4
2023-09-19 17:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.3 | 17.1 | 28.1 | 20.4 | 29.3 | 33.3 | 22.9 | 29.3 | 29.3 | 33.3 | 68.7 | 622 | 38.1 | 75.4 | 44.9 | 104 | 49.4 | 33.5 | 863.192 | 846.6686 |  | 20.4 | 19.7 | 16.9 | 16.8 | 99 | 33.8 | 61.4 | 27.4
2023-09-19 18:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.3 | 26.7 | 25.3 | 29.2 | 33.3 | 26.7 | 27.6 | 29.8 | 32.4 | 62.7 | 576 | 38.9 | 77.8 | 42.5 | 98.1 | 49.4 | 52.6 | 736.0709 | 778.8854 | [6 empty] | 32.6 | 63.1 | 26.7
2023-09-19 18:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.9 | 28.1 | 20.4 | 29 | 33 | 22.9 | 29 | 29 | 33 | 69.4 | 625 | 38.1 | 75.1 | 44.9 | 103.8 | 49.4 | 34 | 863.192 | 846.6686 |  | 20.4 | 19.6 | 16.8 | 16.7 | 100 | 32.6 | 63.1 | 26.7
2023-09-19 19:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.4 | 16.4 | 26.7 | 25.2 | 29.1 | 33.2 | 26.7 | 27.6 | 29.8 | 32.3 | 61.6 | 553 | 38.9 | 78.2 | 42.6 | 98.3 | 49.4 | 51.5 | 736.0709 | 778.8854 | [6 empty] | 31.3 | 68.5 | 26.4
2023-09-19 19:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.9 | 28.1 | 20.4 | 28.9 | 33 | 22.9 | 29 | 28.8 | 33 | 68.7 | 618 | 38.1 | 75.3 | 44.9 | 104.1 | 49.4 | 33.4 | 863.192 | 846.6686 |  | 20.8 | 19.6 | 16.8 | 16.7 | 103 | 31.3 | 68.5 | 26.4
2023-09-19 20:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.4 | 16.4 | 26.7 | 25.2 | 29.1 | 33.2 | 26.7 | 27.6 | 29.8 | 32.3 | 61.6 | 553 | 38.9 | 78.2 | 42.6 | 98.3 | 49.4 | 51.5 | 736.0709 | 778.8854 | [6 empty] | 29.9 | 76.2 | 26.5
2023-09-19 20:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.9 | 28.1 | 20.4 | 28.9 | 33 | 22.9 | 29 | 28.8 | 33 | 68.7 | 618 | 38.1 | 75.3 | 44.9 | 104.1 | 49.4 | 33.4 | 863.192 | 846.6686 |  | 20.8 | 19.6 | 16.8 | 16.7 | 103 | 29.9 | 76.2 | 26.5
2023-09-19 21:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.4 | 16.4 | 26.7 | 25.2 | 29.1 | 33.2 | 26.7 | 27.6 | 29.8 | 32.3 | 61.6 | 553 | 38.9 | 78.2 | 42.6 | 98.3 | 49.4 | 51.5 | 736.0709 | 778.8854 | [6 empty] | 29.9 | 76.2 | 26.5
2023-09-19 21:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.9 | 28.1 | 20.4 | 28.9 | 33 | 22.9 | 29 | 28.8 | 33 | 68.7 | 618 | 38.1 | 75.3 | 44.9 | 104.1 | 49.4 | 33.4 | 863.192 | 846.6686 |  | 20.8 | 19.6 | 16.8 | 16.7 | 103 | 29.9 | 76.2 | 26.5
2023-09-19 22:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.4 | 16.4 | 26.7 | 25.2 | 29.1 | 33.2 | 26.7 | 27.6 | 29.8 | 32.3 | 61.6 | 553 | 38.9 | 78.2 | 42.6 | 98.3 | 49.4 | 51.5 | 736.0709 | 778.8854 | [6 empty] | 29.9 | 76.2 | 26.5
2023-09-19 22:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.9 | 28.1 | 20.4 | 28.9 | 33 | 22.9 | 29 | 28.8 | 33 | 68.7 | 618 | 38.1 | 75.3 | 44.9 | 104.1 | 49.4 | 33.4 | 863.192 | 846.6686 |  | 20.8 | 19.6 | 16.8 | 16.7 | 103 | 29.9 | 76.2 | 26.5
2023-09-19 23:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.4 | 16.4 | 26.7 | 25.2 | 29.1 | 33.2 | 26.7 | 27.6 | 29.8 | 32.3 | 61.6 | 553 | 38.9 | 78.2 | 42.6 | 98.3 | 49.4 | 51.5 | 736.0709 | 778.8854 | [6 empty] | 29.9 | 76.2 | 26.5
2023-09-19 23:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.9 | 28.1 | 20.4 | 28.9 | 33 | 22.9 | 29 | 28.8 | 33 | 68.7 | 618 | 38.1 | 75.3 | 44.9 | 104.1 | 49.4 | 33.4 | 863.192 | 846.6686 |  | 20.8 | 19.6 | 16.8 | 16.7 | 103 | 29.9 | 76.2 | 26.5
2023-09-20 | 3#系统 | 混合模式 | 20.4 | 16.3 | 27.1 | 26.2 | 29.4 | 33.5 | 26.6 | 27.3 | 30 | 32.5 | 64.6 | 584 | 38.9 | 78.6 | 44 | 98.5 | 49.4 | 51.5 | 736.0709 | 775.911 | [6 empty] | 23.6 | 87.2 | 23.3
2023-09-20 | 4#系统 | 混合模式 | 20.3 | 17.1 | 27.9 | 20.6 | 29 | 33 | 22.9 | 29 | 28.9 | 33.1 | 69.2 | 625 | 38.1 | 75.6 | 44.7 | 104.5 | 49.4 | 33.4 | 863.192 | 846.6686 |  | 20 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 100 | 23.6 | 87.2 | 23.3
2023-09-20 01:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.2 | 27.1 | 26.2 | 29.4 | 33.5 | 26.6 | 27.3 | 30 | 32.5 | 64.5 | 582 | 38.9 | 78.1 | 44 | 98.1 | 49.4 | 50.8 | 736.0709 | 775.911 | [6 empty] | 27.5 | 89.5 | 26.1
2023-09-20 01:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.3 | 17.1 | 27.9 | 20.6 | 29 | 33 | 22.9 | 29 | 28.9 | 33.1 | 69.6 | 625 | 38.1 | 75.5 | 44.7 | 104.2 | 49.4 | 33.1 | 863.192 | 846.6686 |  | 20 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 103 | 27.5 | 89.5 | 26.1
2023-09-20 02:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 27.2 | 26.3 | 29.4 | 33.5 | 26.6 | 27.3 | 29.6 | 32.2 | 60.8 | 562 | 38.9 | 78.3 | 43.2 | 97.5 | 49.4 | 51.3 | 736.0709 | 774.9177 | [6 empty] | 27.5 | 88.2 | 25.9
2023-09-20 02:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.9 | 28 | 20.4 | 28.9 | 33 | 22.9 | 28.9 | 28.9 | 33 | 69 | 621 | 38.1 | 75.1 | 44.7 | 104.2 | 49.4 | 33.4 | 863.192 | 846.6686 |  | 20 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 100 | 27.5 | 88.2 | 25.9
2023-09-20 03:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26.8 | 25.8 | 28.6 | 32.5 | 26.7 | 27.4 | 29 | 31.6 | 59.9 | 545 | 38.9 | 78.2 | 42.8 | 97.1 | 49.3 | 51.2 | 736.0709 | 775.22 | [6 empty] | 26.8 | 79.3 | 25.7
2023-09-20 03:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.7 | 28 | 20.4 | 28.5 | 32.5 | 22.9 | 28.6 | 28.2 | 32.6 | 70.2 | 628 | 38.1 | 74.9 | 44.7 | 103.8 | 49.4 | 33.5 | 863.192 | 846.6686 |  | 20 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 100 | 26.8 | 79.3 | 25.7
2023-09-20 04:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 26.8 | 25.7 | 28.7 | 32.6 | 26.7 | 27.5 | 29.2 | 32.6 | 59.7 | 540 | 38.9 | 78.5 | 42.8 | 98.1 | 49.4 | 51.6 | 736.0709 | 775.22 | [6 empty] | 26.8 | 76.2 | 25.7
2023-09-20 04:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.7 | 28 | 20.3 | 28.9 | 33 | 22.9 | 28.9 | 28.7 | 33 | 68.7 | 623 | 38.1 | 75.3 | 44.7 | 104.3 | 49.4 | 33.7 | 863.192 | 846.6686 |  | 20 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 98 | 26.8 | 76.2 | 25.7
2023-09-20 05:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 26.8 | 25.6 | 29 | 32.9 | 26.7 | 27.5 | 29.5 | 31.9 | 59.7 | 546 | 38.9 | 78.2 | 42.4 | 97.4 | 49.4 | 51.3 | 736.0709 | 778.8854 | [6 empty] | 26.8 | 77.4 | 25.7
2023-09-20 05:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.7 | 28 | 20.3 | 28.9 | 32.9 | 22.9 | 28.9 | 28.8 | 33 | 68.8 | 621 | 38.1 | 76.1 | 45.4 | 105.3 | 49.4 | 34.1 | 863.192 | 1267.4808 |  | 20 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 99 | 26.8 | 77.4 | 25.7
2023-09-20 06:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26.7 | 25.4 | 29.5 | 33.5 | 26.7 | 27.5 | 30.1 | 32.6 | 62 | 566 | 38.9 | 77.9 | 42.2 | 97.3 | 49.4 | 51.5 | 736.0709 | 778.8854 | [6 empty] | 26.8 | 77.4 | 25.7
2023-09-20 06:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 17 | 28.1 | 20.3 | 29.3 | 33.2 | 22.9 | 29.3 | 29.2 | 33.3 | 68.7 | 624 | 38.1 | 75.7 | 45.1 | 104.4 | 49.4 | 33.8 | 863.192 | 846.6686 |  | 20 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 100 | 26.8 | 77.4 | 25.7
2023-09-20 07:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.4 | 16.4 | 26.7 | 25.4 | 29.6 | 33.7 | 26.7 | 27.6 | 30.2 | 32.8 | 62.4 | 571 | 38.9 | 78.2 | 42.2 | 97.3 | 49.4 | 51.6 | 736.0709 | 778.8854 | [6 empty] | 28.7 | 77.4 | 25.4
2023-09-20 07:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.3 | 17.1 | 28.1 | 20.4 | 29.3 | 33.3 | 22.9 | 29.3 | 29.3 | 33.3 | 68.7 | 622 | 38.1 | 75.4 | 44.9 | 104 | 49.4 | 33.5 | 863.192 | 846.6686 |  | 20 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 99 | 28.7 | 77.4 | 25.4
2023-09-20 08:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 26.6 | 24.6 | 28.1 | 32.1 | 26.7 | 27.8 | 28.6 | 31.1 | 58.2 | 512 | 38.9 | 77.7 | 41.5 | 84.2 | 49.4 | 51.5 | 736.0709 | 848.2114 | [6 empty] | 28.5 | 77.6 | 25.3
2023-09-20 08:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 28.2 | 20.3 | 28.1 | 32.2 | 23 | 28.2 | 28.2 | 32.3 | 68.5 | 615 | 38.1 | 75.5 | 46.2 | 103.4 | 49.4 | 33.5 | 863.192 | 1263.0549 |  | 20.5 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 102 | 28.5 | 77.6 | 25.3
2023-09-20 09:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 26.6 | 24.6 | 28.1 | 32.1 | 26.7 | 27.8 | 28.6 | 31.1 | 58.2 | 512 | 38.9 | 77.7 | 41.5 | 84.2 | 49.4 | 51.5 | 736.0709 | 848.2114 | [6 empty] | 26.1 | 90.5 | 25
2023-09-20 09:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 28.2 | 20.3 | 28.1 | 32.2 | 23 | 28.2 | 28.2 | 32.3 | 68.6 | 615 | 38.1 | 75.5 | 46.2 | 103.4 | 49.4 | 33.5 | 863.192 | 1263.0549 |  | 20.5 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 102 | 26.1 | 90.5 | 25
2023-09-20 10:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 26.6 | 24.6 | 27.5 | 31.5 | 25.6 | 27.8 | 28.1 | 30.6 | 57.6 | 500 | 38.9 | 77.5 | 41.3 | 83.1 | 49.4 | 51.6 | 736.0709 | 848.2114 | [6 empty] | 25.6 | 90.7 | 24.6
2023-09-20 10:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 28.1 | 20.3 | 27.3 | 31.4 | 23 | 27.4 | 27.4 | 31.4 | 68.5 | 616 | 38.1 | 75.3 | 46.7 | 104.8 | 49.4 | 33.8 | 863.192 | 996.2455 |  | 20.6 | 19.7 | 16.6 | 16.5 | 100 | 25.6 | 90.7 | 24.6
2023-09-20 11:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 26.6 | 24.6 | 27.5 | 31.5 | 25.6 | 27.8 | 28.1 | 30.6 | 57.6 | 500 | 38.9 | 77.5 | 41.3 | 83.1 | 49.4 | 51.6 | 736.0709 | 848.2114 | [6 empty] | 26.5 | 90.7 | 25.1
2023-09-20 11:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 28.1 | 20.3 | 27.3 | 31.4 | 23 | 27.4 | 27.4 | 31.4 | 68.5 | 616 | 38.1 | 75.3 | 46.7 | 104.8 | 49.4 | 33.8 | 863.192 | 996.2455 |  | 20.6 | 19.7 | 16.6 | 16.5 | 100 | 26.5 | 90.7 | 25.1
2023-09-20 12:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 26.6 | 24.6 | 27.5 | 31.5 | 25.6 | 27.8 | 28.1 | 30.6 | 59.1 | 543 | 38.9 | 77.5 | 41.3 | 83.1 | 49.4 | 51.6 | 736.0709 | 848.2114 | [6 empty] | 26.9 | 88.6 | 25.4
2023-09-20 12:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 28.1 | 20.3 | 27.3 | 31.4 | 23 | 27.4 | 27.4 | 31.4 | 68.1 | 614 | 38.1 | 75.3 | 46.7 | 104.8 | 49.4 | 33.8 | 863.192 | 996.2455 |  | 20.6 | 19.7 | 16.6 | 16.5 | 101 | 26.9 | 88.6 | 25.4
2023-09-20 13:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 26.6 | 24.6 | 27.5 | 31.5 | 25.6 | 27.8 | 28.1 | 30.6 | 59.1 | 542 | 38.9 | 77.5 | 41.3 | 83.1 | 49.4 | 51.6 | 736.0709 | 848.2114 | [6 empty] | 27.7 | 85.7 | 25.2
2023-09-20 13:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 28.1 | 20.3 | 27.3 | 31.4 | 23 | 27.4 | 27.4 | 31.4 | 68.1 | 614 | 38.1 | 75.3 | 46.7 | 104.8 | 49.4 | 33.8 | 863.192 | 996.2455 |  | 20.6 | 19.7 | 16.6 | 16.5 | 101 | 27.7 | 85.7 | 25.2
2023-09-20 14:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.3 | 26.6 | 24.5 | 27.4 | 31.5 | 26.6 | 27.8 | 27.9 | 30.6 | 58.5 | 526 | 38.9 | 77.8 | 41.3 | 84.1 | 49.4 | 51.3 | 736.0709 | 848.2114 | [6 empty] | 25.2 | 92.3 | 24.1
2023-09-20 14:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.5 | 28 | 20.3 | 27.3 | 31.4 | 23 | 27.6 | 27.4 | 31.5 | 68.1 | 611 | 38.1 | 75.2 | 46.7 | 103.5 | 49.4 | 33.7 | 863.192 | 1263.0549 |  | 20.6 | 19.7 | 16.6 | 16.5 | 100 | 25.2 | 92.3 | 24.1
2023-09-20 15:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 26.6 | 24.5 | 27.3 | 31.5 | 26.5 | 27.8 | 28 | 30.5 | 55.9 | 500 | 38.9 | 77.6 | 41.3 | 84.2 | 49.4 | 51.5 | 736.0709 | 848.2114 | [6 empty] | 24.7 | 91.2 | 23.5
2023-09-20 15:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 28 | 20.2 | 27.3 | 31.3 | 23 | 27.4 | 27 | 31.3 | 66 | 602 | 38.1 | 75.3 | 46.8 | 104 | 49.4 | 33.4 | 863.192 | 984.6097 |  | 20.5 | 19.7 | 16.5 | 16.5 | 99 | 24.7 | 91.2 | 23.5
2023-09-20 16:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.3 | 26.6 | 24.5 | 27.3 | 31.5 | 26.5 | 27.8 | 28 | 30.5 | 54.7 | 496 | 38.9 | 77.6 | 41.3 | 84.2 | 49.4 | 51.5 | 736.0709 | 848.2114 | [6 empty] | 24.6 | 92.2 | 23.5
2023-09-20 16:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 28 | 20.2 | 27.3 | 31.3 | 23 | 27.4 | 27 | 31.3 | 63.5 | 590 | 38.1 | 75.3 | 46.8 | 104 | 49.4 | 33.4 | 863.192 | 984.6097 |  | 20.5 | 19.7 | 16.5 | 16.5 | 100 | 24.6 | 92.2 | 23.5
2023-09-20 17:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 26.8 | 25.7 | 28.7 | 32.6 | 26.7 | 27.5 | 28 | 30.5 | 54.1 | 490 | 38.9 | 78.5 | 41.1 | 83.9 | 49.4 | 51.6 | 736.0709 | 848.2114 | [6 empty] | 24.6 | 92.1 | 23.6
2023-09-20 17:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.7 | 28 | 20.3 | 27.3 | 31.3 | 22.9 | 28.9 | 28.7 | 33 | 68.7 | 623 | 38.1 | 75.3 | 44.7 | 104.3 | 49.4 | 33.7 | 863.192 | 846.6686 |  | 20 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 98 | 24.6 | 92.1 | 23.6
2023-09-20 18:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.3 | 26.6 | 24.5 | 27.3 | 31.5 | 26.5 | 27.8 | 28 | 30.5 | 54.7 | 496 | 38.9 | 77.6 | 41.3 | 84.2 | 49.4 | 51.5 | 736.0709 | 848.2114 | [6 empty] | 24.5 | 92.3 | 23.5
2023-09-20 18:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 28 | 20.2 | 27.3 | 31.3 | 23 | 27.4 | 27 | 31.3 | 63.5 | 590 | 38.1 | 75.3 | 46.8 | 104 | 49.4 | 33.4 | 863.192 | 984.6097 |  | 20.5 | 19.7 | 16.5 | 16.5 | 100 | 24.5 | 92.3 | 23.5
2023-09-20 19:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.3 | 26.6 | 24.5 | 27.4 | 31.5 | 26.6 | 27.8 | 27.9 | 30.6 | 54 | 482 | 38.9 | 77.8 | 41.3 | 84.1 | 49.4 | 51.3 | 736.0709 | 848.2114 | [6 empty] | 24.4 | 92.4 | 23.4
2023-09-20 19:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.5 | 28 | 20.3 | 27.3 | 31.4 | 23 | 27.6 | 27.4 | 31.5 | 62.7 | 585 | 38.1 | 75.2 | 46.7 | 103.5 | 49.4 | 33.7 | 863.192 | 1263.0549 |  | 20.6 | 19.7 | 16.6 | 16.5 | 100 | 24.4 | 92.4 | 23.4
2023-09-20 20:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.3 | 26.6 | 24.5 | 27.4 | 31.5 | 26.6 | 27.8 | 27.9 | 30.6 | 54 | 482 | 38.9 | 77.8 | 41.3 | 84.1 | 49.4 | 51.3 | 736.0709 | 848.2114 | [6 empty] | 29.5 | 80.2 | 26
2023-09-20 20:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.5 | 28 | 20.3 | 27.3 | 31.4 | 23 | 27.6 | 27.4 | 31.5 | 62.7 | 585 | 38.1 | 75.2 | 46.7 | 103.5 | 49.4 | 33.7 | 863.192 | 1263.0549 |  | 20.6 | 19.7 | 16.6 | 16.5 | 100 | 29.5 | 80.2 | 26
2023-09-20 21:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.3 | 26.6 | 24.5 | 27.4 | 31.5 | 26.6 | 27.8 | 27.9 | 30.6 | 54 | 482 | 38.9 | 77.8 | 41.3 | 84.1 | 49.4 | 51.3 | 736.0709 | 848.2114 | [6 empty] | 29.5 | 75.6 | 26
2023-09-20 21:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.5 | 28 | 20.3 | 27.3 | 31.4 | 23 | 27.6 | 27.4 | 31.5 | 62.7 | 585 | 38.1 | 75.2 | 46.7 | 103.5 | 49.4 | 33.7 | 863.192 | 1263.0549 |  | 20.6 | 19.7 | 16.6 | 16.5 | 100 | 29.5 | 75.6 | 26
2023-09-20 22:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.3 | 26.6 | 24.5 | 27.4 | 31.5 | 26.6 | 27.8 | 27.9 | 30.6 | 54 | 482 | 38.9 | 77.8 | 41.3 | 84.1 | 49.4 | 51.3 | 736.0709 | 848.2114 | [6 empty] | 29.3 | 60.3 | 23.8
2023-09-20 22:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.5 | 28 | 20.3 | 27.3 | 31.4 | 23 | 27.6 | 27.4 | 31.5 | 62.7 | 585 | 38.1 | 75.2 | 46.7 | 103.5 | 49.4 | 33.7 | 863.192 | 1263.0549 |  | 20.6 | 19.7 | 16.6 | 16.5 | 100 | 29.3 | 60.3 | 23.8
2023-09-20 23:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.3 | 26.6 | 24.5 | 27.4 | 31.5 | 26.6 | 27.8 | 27.9 | 30.6 | 54 | 482 | 38.9 | 77.8 | 41.3 | 84.1 | 49.4 | 51.3 | 736.0709 | 848.2114 | [6 empty] | 30.2 | 56.5 | 23.8
2023-09-20 23:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.5 | 28 | 20.3 | 27.3 | 31.4 | 23 | 27.6 | 27.4 | 31.5 | 62.7 | 585 | 38.1 | 75.2 | 46.7 | 103.5 | 49.4 | 33.7 | 863.192 | 1263.0549 |  | 20.6 | 19.7 | 16.6 | 16.5 | 100 | 30.2 | 56.5 | 23.8
2023-09-21 | 3#系统 | 混合模式 | 20.4 | 16.3 | 27.1 | 26.2 | 29.4 | 33.5 | 26.6 | 27.3 | 30 | 32.5 | 64.6 | 584 | 38.9 | 78.6 | 44 | 98.5 | 49.4 | 51.5 | 736.0709 | 775.911 | [6 empty] | 23.6 | 87.2 | 23.3
2023-09-21 | 4#系统 | 混合模式 | 20.3 | 17.1 | 27.9 | 20.6 | 29 | 33 | 22.9 | 29 | 28.9 | 33.1 | 69.2 | 625 | 38.1 | 75.6 | 44.7 | 104.5 | 49.4 | 33.4 | 863.192 | 846.6686 |  | 20 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 100 | 23.6 | 87.2 | 23.3
2023-09-21 01:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.2 | 27.1 | 26.2 | 29.4 | 33.5 | 26.6 | 27.3 | 30 | 32.5 | 64.5 | 582 | 38.9 | 78.1 | 44 | 98.1 | 49.4 | 50.8 | 736.0709 | 775.911 | [6 empty] | 27.5 | 89.5 | 26.1
2023-09-21 01:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.3 | 17.1 | 27.9 | 20.6 | 29 | 33 | 22.9 | 29 | 28.9 | 33.1 | 69.6 | 625 | 38.1 | 75.5 | 44.7 | 104.2 | 49.4 | 33.1 | 863.192 | 846.6686 |  | 20 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 103 | 27.5 | 89.5 | 26.1
2023-09-21 02:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 27.2 | 26.3 | 29.4 | 33.5 | 26.6 | 27.3 | 29.6 | 32.2 | 60.8 | 562 | 38.9 | 78.3 | 43.2 | 97.5 | 49.4 | 51.3 | 736.0709 | 774.9177 | [6 empty] | 27.5 | 88.2 | 25.9
2023-09-21 02:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.9 | 28 | 20.4 | 28.9 | 33 | 22.9 | 28.9 | 28.9 | 33 | 69 | 621 | 38.1 | 75.1 | 44.7 | 104.2 | 49.4 | 33.4 | 863.192 | 846.6686 |  | 20 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 100 | 27.5 | 88.2 | 25.9
2023-09-21 03:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26.8 | 25.8 | 28.6 | 32.5 | 26.7 | 27.4 | 29 | 31.6 | 59.9 | 545 | 38.9 | 78.2 | 42.8 | 97.1 | 49.3 | 51.2 | 736.0709 | 775.22 | [6 empty] | 26.8 | 79.3 | 25.7
2023-09-21 03:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.7 | 28 | 20.4 | 28.5 | 32.5 | 22.9 | 28.6 | 28.2 | 32.6 | 70.2 | 628 | 38.1 | 74.9 | 44.7 | 103.8 | 49.4 | 33.5 | 863.192 | 846.6686 |  | 20 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 100 | 26.8 | 79.3 | 25.7
2023-09-21 04:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 26.8 | 25.7 | 28.7 | 32.6 | 26.7 | 27.5 | 29.2 | 32.6 | 59.7 | 540 | 38.9 | 78.5 | 42.8 | 98.1 | 49.4 | 51.6 | 736.0709 | 775.22 | [6 empty] | 26.8 | 76.2 | 25.7
2023-09-21 04:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.7 | 28 | 20.3 | 28.9 | 33 | 22.9 | 28.9 | 28.7 | 33 | 68.7 | 623 | 38.1 | 75.3 | 44.7 | 104.3 | 49.4 | 33.7 | 863.192 | 846.6686 |  | 20 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 98 | 26.8 | 76.2 | 25.7
2023-09-21 05:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 26.8 | 25.6 | 29 | 32.9 | 26.7 | 27.5 | 29.5 | 31.9 | 59.7 | 546 | 38.9 | 78.2 | 42.4 | 97.4 | 49.4 | 51.3 | 736.0709 | 778.8854 | [6 empty] | 26.8 | 77.4 | 25.7
2023-09-21 05:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.7 | 28 | 20.3 | 28.9 | 32.9 | 22.9 | 28.9 | 28.8 | 33 | 68.8 | 621 | 38.1 | 76.1 | 45.4 | 105.3 | 49.4 | 34.1 | 863.192 | 1267.4808 |  | 20 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 99 | 26.8 | 77.4 | 25.7
2023-09-21 06:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26.7 | 25.4 | 29.5 | 33.5 | 26.7 | 27.5 | 30.1 | 32.6 | 62 | 566 | 38.9 | 77.9 | 42.2 | 97.3 | 49.4 | 51.5 | 736.0709 | 778.8854 | [6 empty] | 26.8 | 77.4 | 25.7
2023-09-21 06:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 17 | 28.1 | 20.3 | 29.3 | 33.2 | 22.9 | 29.3 | 29.2 | 33.3 | 68.7 | 624 | 38.1 | 75.7 | 45.1 | 104.4 | 49.4 | 33.8 | 863.192 | 846.6686 |  | 20 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 100 | 26.8 | 77.4 | 25.7
2023-09-21 07:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.4 | 16.4 | 26.7 | 25.4 | 29.6 | 33.7 | 26.7 | 27.6 | 30.2 | 32.8 | 62.4 | 571 | 38.9 | 78.2 | 42.2 | 97.3 | 49.4 | 51.6 | 736.0709 | 778.8854 | [6 empty] | 28.7 | 77.4 | 25.4
2023-09-21 07:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.3 | 17.1 | 28.1 | 20.4 | 29.3 | 33.3 | 22.9 | 29.3 | 29.3 | 33.3 | 68.7 | 622 | 38.1 | 75.4 | 44.9 | 104 | 49.4 | 33.5 | 863.192 | 846.6686 |  | 20 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 99 | 28.7 | 77.4 | 25.4
2023-09-21 08:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.4 | 16.4 | 26.7 | 25.4 | 29.6 | 33.7 | 26.7 | 27.6 | 30.2 | 32.8 | 62.4 | 571 | 38.9 | 78.2 | 42.2 | 97.3 | 49.4 | 51.6 | 736.0709 | 778.8854 | [6 empty] | 28.7 | 77.4 | 25.4
2023-09-21 08:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.3 | 17.1 | 28.1 | 20.4 | 29.3 | 33.3 | 22.9 | 29.3 | 29.3 | 33.3 | 68.7 | 622 | 38.1 | 75.4 | 44.9 | 104 | 49.4 | 33.5 | 863.192 | 846.6686 |  | 20 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 99 | 28.7 | 77.4 | 25.4
2023-09-21 09:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 26.6 | 24.6 | 27.5 | 31.5 | 25.6 | 27.8 | 28.1 | 30.6 | 57.6 | 500 | 38.9 | 77.5 | 41.3 | 83.1 | 49.4 | 51.6 | 736.0709 | 848.2114 | [6 empty] | 25.6 | 90.7 | 24.6
2023-09-21 09:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 28.1 | 20.3 | 27.3 | 31.4 | 23 | 27.4 | 27.4 | 31.4 | 68.5 | 616 | 38.1 | 75.3 | 46.7 | 104.8 | 49.4 | 33.8 | 863.192 | 996.2455 |  | 20.6 | 19.7 | 16.6 | 16.5 | 100 | 25.6 | 90.7 | 24.6
2023-09-21 10:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 26.6 | 24.6 | 27.5 | 31.5 | 25.6 | 27.8 | 28.1 | 30.6 | 57.6 | 500 | 38.9 | 77.5 | 41.3 | 83.1 | 49.4 | 51.6 | 736.0709 | 848.2114 | [6 empty] | 26.5 | 90.7 | 25.1
2023-09-21 10:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 28.1 | 20.3 | 27.3 | 31.4 | 23 | 27.4 | 27.4 | 31.4 | 68.5 | 616 | 38.1 | 75.3 | 46.7 | 104.8 | 49.4 | 33.8 | 863.192 | 996.2455 |  | 20.6 | 19.7 | 16.6 | 16.5 | 100 | 26.5 | 90.7 | 25.1
2023-09-21 11:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 26.6 | 24.6 | 27.5 | 31.5 | 25.6 | 27.8 | 28.1 | 30.6 | 59.1 | 543 | 38.9 | 77.5 | 41.3 | 83.1 | 49.4 | 51.6 | 736.0709 | 848.2114 | [6 empty] | 26.9 | 88.6 | 25.4
2023-09-21 11:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 28.1 | 20.3 | 27.3 | 31.4 | 23 | 27.4 | 27.4 | 31.4 | 68.1 | 614 | 38.1 | 75.3 | 46.7 | 104.8 | 49.4 | 33.8 | 863.192 | 996.2455 |  | 20.6 | 19.7 | 16.6 | 16.5 | 101 | 26.9 | 88.6 | 25.4
2023-09-21 12:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 26.6 | 24.6 | 27.5 | 31.5 | 25.6 | 27.8 | 28.1 | 30.6 | 59.1 | 543 | 38.9 | 77.5 | 41.3 | 83.1 | 49.4 | 51.6 | 736.0709 | 848.2114 | [6 empty] | 26.9 | 88.6 | 25.4
2023-09-21 12:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 28.1 | 20.3 | 27.3 | 31.4 | 23 | 27.4 | 27.4 | 31.4 | 68.1 | 614 | 38.1 | 75.3 | 46.7 | 104.8 | 49.4 | 33.8 | 863.192 | 996.2455 |  | 20.6 | 19.7 | 16.6 | 16.5 | 101 | 26.9 | 88.6 | 25.4
2023-09-21 13:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 26.6 | 24.6 | 27.5 | 31.5 | 25.6 | 27.8 | 28.1 | 30.6 | 59.1 | 543 | 38.9 | 77.5 | 41.3 | 83.1 | 49.4 | 51.6 | 736.0709 | 848.2114 | [6 empty] | 26.9 | 88.6 | 25.4
2023-09-21 13:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 28.1 | 20.3 | 27.3 | 31.4 | 23 | 27.4 | 27.4 | 31.4 | 68.1 | 614 | 38.1 | 75.3 | 46.7 | 104.8 | 49.4 | 33.8 | 863.192 | 996.2455 |  | 20.6 | 19.7 | 16.6 | 16.5 | 101 | 26.9 | 88.6 | 25.4
2023-09-21 14:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 26.6 | 24.6 | 27.5 | 31.5 | 25.6 | 27.8 | 28.1 | 30.6 | 59.1 | 543 | 38.9 | 77.5 | 41.3 | 83.1 | 49.4 | 51.6 | 736.0709 | 848.2114 | [6 empty] | 26.9 | 88.6 | 25.4
2023-09-21 14:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 28.1 | 20.3 | 27.3 | 31.4 | 23 | 27.4 | 27.4 | 31.4 | 68.1 | 614 | 38.1 | 75.3 | 46.7 | 104.8 | 49.4 | 33.8 | 863.192 | 996.2455 |  | 20.6 | 19.7 | 16.6 | 16.5 | 101 | 26.9 | 88.6 | 25.4
2023-09-21 15:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 26.6 | 24.5 | 27.3 | 31.5 | 26.5 | 27.8 | 28 | 30.5 | 55.9 | 500 | 38.9 | 77.6 | 41.3 | 84.2 | 49.4 | 51.5 | 736.0709 | 848.2114 | [6 empty] | 24.7 | 91.2 | 23.5
2023-09-21 15:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 28 | 20.2 | 27.3 | 31.3 | 23 | 27.4 | 27 | 31.3 | 66 | 602 | 38.1 | 75.3 | 46.8 | 104 | 49.4 | 33.4 | 863.192 | 984.6097 |  | 20.5 | 19.7 | 16.5 | 16.5 | 99 | 24.7 | 91.2 | 23.5
2023-09-21 16:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.3 | 26.6 | 24.5 | 27.3 | 31.5 | 26.5 | 27.8 | 28 | 30.5 | 54.7 | 496 | 38.9 | 77.6 | 41.3 | 84.2 | 49.4 | 51.5 | 736.0709 | 848.2114 | [6 empty] | 24.6 | 92.2 | 23.5
2023-09-21 16:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 28 | 20.2 | 27.3 | 31.3 | 23 | 27.4 | 27 | 31.3 | 63.5 | 590 | 38.1 | 75.3 | 46.8 | 104 | 49.4 | 33.4 | 863.192 | 984.6097 |  | 20.5 | 19.7 | 16.5 | 16.5 | 100 | 24.6 | 92.2 | 23.5
2023-09-21 17:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 26.8 | 25.7 | 28.7 | 32.6 | 26.7 | 27.5 | 28 | 30.5 | 54.1 | 490 | 38.9 | 78.5 | 41.1 | 83.9 | 49.4 | 51.6 | 736.0709 | 848.2114 | [6 empty] | 24.6 | 92.1 | 23.6
2023-09-21 17:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.7 | 28 | 20.3 | 27.3 | 31.3 | 22.9 | 28.9 | 28.7 | 33 | 68.7 | 623 | 38.1 | 75.3 | 44.7 | 104.3 | 49.4 | 33.7 | 863.192 | 846.6686 |  | 20 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 98 | 24.6 | 92.1 | 23.6
2023-09-21 18:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.3 | 26.6 | 24.5 | 27.3 | 31.5 | 26.5 | 27.8 | 28 | 30.5 | 54.7 | 496 | 38.9 | 77.6 | 41.3 | 84.2 | 49.4 | 51.5 | 736.0709 | 848.2114 | [6 empty] | 21.8 | 92.3 | 20.9
2023-09-21 18:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 28 | 20.2 | 27.3 | 31.3 | 23 | 27.4 | 27 | 31.3 | 63.5 | 590 | 38.1 | 75.3 | 46.8 | 104 | 49.4 | 33.4 | 863.192 | 984.6097 |  | 20.5 | 19.7 | 16.5 | 16.5 | 100 | 21.8 | 92.3 | 20.9
2023-09-21 19:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.3 | 26.6 | 24.5 | 27.3 | 31.5 | 26.5 | 27.8 | 28 | 30.5 | 54.7 | 496 | 38.9 | 77.6 | 41.3 | 84.2 | 49.4 | 51.5 | 736.0709 | 848.2114 | [6 empty] | 21 | 92.3 | 20
2023-09-21 19:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 28 | 20.2 | 27.3 | 31.3 | 23 | 27.4 | 27 | 31.3 | 63.5 | 590 | 38.1 | 75.3 | 46.8 | 104 | 49.4 | 33.4 | 863.192 | 984.6097 |  | 20.5 | 19.7 | 16.5 | 16.5 | 100 | 21 | 92.3 | 20
2023-09-21 20:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 26 | 24.1 | 23.6 | 27.6 | 26 | 26.3 | 24.1 | 26.7 | 51.3 | 468 | 38.4 | 76.7 | 41.1 | 81.6 | 45 | 39.9 | 708.733 | 867.432 | [6 empty] | 19.5 | 92.6 | 20.4
2023-09-21 20:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 26.6 | 20.2 | 23.8 | 27.9 | 22.6 | 23.9 | 23.9 | 27.9 | 56.6 | 522 | 37.6 | 72.3 | 44.8 | 94.2 | 31.6 | 15.6 | 1017.1771 | 788.2214 |  | 20.5 | 19.5 | 16.5 | 16.4 | 103 | 19.5 | 92.6 | 20.4
2023-09-21 21:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 26 | 24.1 | 23.6 | 27.6 | 26 | 26.3 | 24.1 | 26.7 | 51.1 | 465 | 38.4 | 76.7 | 41.1 | 81.6 | 45 | 39.9 | 708.733 | 867.432 | [6 empty] | 20.5 | 87.6 | 19
2023-09-21 21:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 26.6 | 20.2 | 23.8 | 27.9 | 22.6 | 23.9 | 23.9 | 27.9 | 56.8 | 526 | 37.6 | 72.3 | 44.8 | 94.2 | 30.4 | 15 | 1017.1771 | 788.2214 |  | 20.5 | 19.5 | 16.5 | 16.4 | 100 | 20.5 | 87.6 | 19
2023-09-21 22:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 26 | 24.1 | 23.6 | 27.6 | 26 | 26.3 | 24.1 | 26.7 | 51.1 | 465 | 38.4 | 76.5 | 41.1 | 81.4 | 40.5 | 28.9 | 708.733 | 867.432 | [6 empty] | 20.5 | 84.3 | 18.6
2023-09-21 22:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.5 | 26.5 | 20.1 | 23.7 | 27.8 | 22.6 | 23.9 | 23.9 | 27.9 | 55.3 | 517 | 37.6 | 72.1 | 44.8 | 94.1 | 30.4 | 14.5 | 1017.1771 | 788.2214 |  | 20.5 | 19.5 | 16.5 | 16.4 | 102 | 20.5 | 84.3 | 18.6
2023-09-21 23:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 26 | 24.1 | 23.6 | 27.6 | 26 | 26.3 | 24.1 | 26.7 | 51.1 | 465 | 38.4 | 76.5 | 41.1 | 81.4 | 40.5 | 28.9 | 708.733 | 867.432 | [6 empty] | 20.5 | 87.6 | 19
2023-09-21 23:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.5 | 26.5 | 20.1 | 23.7 | 27.8 | 22.6 | 23.9 | 23.9 | 27.9 | 55.3 | 517 | 37.6 | 72.1 | 44.8 | 94.1 | 30.4 | 14.5 | 1017.1771 | 788.2214 |  | 20.5 | 19.5 | 16.5 | 16.4 | 100 | 20.5 | 87.6 | 19
2023-09-22 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 26 | 24.1 | 23.6 | 27.6 | 26 | 26.3 | 24.1 | 26.7 | 51.1 | 465 | 38.4 | 76.7 | 41.1 | 81.6 | 45 | 39.9 | 708.733 | 867.432 | [6 empty] | 19.9 | 94.6 | 19.6
2023-09-22 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 26.6 | 20.2 | 23.8 | 27.9 | 22.6 | 23.9 | 23.9 | 27.9 | 56.8 | 526 | 37.6 | 72.3 | 44.8 | 94.2 | 30.4 | 15 | 1017.1771 | 788.2214 |  | 20.5 | 19.5 | 16.5 | 16.4 | 100 | 19.9 | 94.6 | 19.6
2023-09-22 01:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 25.9 | 24 | 23.6 | 27.6 | 25.9 | 26.2 | 24.1 | 26.7 | 51.1 | 465 | 38.4 | 76.7 | 41.1 | 81.6 | 41.1 | 39.1 | 708.733 | 867.432 | [6 empty] | 19.9 | 95.3 | 19.5
2023-09-22 01:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 26.5 | 20.2 | 23.8 | 28 | 22.6 | 23.9 | 23.9 | 28 | 56.9 | 526 | 37.6 | 72.3 | 44.8 | 94.2 | 30.4 | 15 | 1017.1771 | 788.2214 |  | 20.5 | 19.5 | 16.5 | 16.4 | 100 | 19.9 | 95.3 | 19.5
2023-09-22 02:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 25.9 | 24 | 23.6 | 27.6 | 25.9 | 26.2 | 24.2 | 26.7 | 51.3 | 465 | 38.3 | 76.6 | 41.1 | 81.6 | 41.1 | 38.9 | 854.5913 | 867.432 | [6 empty] | 19.7 | 95.5 | 19.2
2023-09-22 02:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 26.4 | 20.2 | 23.9 | 28.1 | 22.6 | 24 | 24 | 28.1 | 57.2 | 528 | 37.5 | 72.1 | 44.8 | 94.2 | 30.4 | 15 | 1017.1771 | 788.2214 |  | 20.5 | 19.5 | 16.5 | 16.4 | 101 | 19.7 | 95.5 | 19.2
2023-09-22 03:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 25.9 | 24 | 23.7 | 27.6 | 25.8 | 26.1 | 24.2 | 26.8 | 51.3 | 465 | 38.3 | 76.6 | 41.1 | 81.6 | 41.2 | 38.9 | 854.5913 | 867.432 | [6 empty] | 19.6 | 95.6 | 19
2023-09-22 03:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.5 | 26.3 | 20.1 | 24 | 28.1 | 22.6 | 24.1 | 24.1 | 28.1 | 57.2 | 528 | 37.5 | 72.1 | 44.8 | 94.2 | 30.4 | 15 | 1017.1771 | 788.2214 |  | 20.4 | 19.5 | 16.5 | 16.4 | 103 | 19.6 | 95.6 | 19
2023-09-22 04:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 25.9 | 24 | 23.7 | 27.6 | 25.8 | 26.1 | 24.2 | 26.8 | 51.3 | 465 | 38.3 | 76.6 | 41.1 | 81.6 | 41.2 | 38.9 | 854.5913 | 867.432 | [6 empty] | 19.7 | 95.7 | 19.1
2023-09-22 04:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.5 | 26.3 | 20.1 | 24 | 28.1 | 22.6 | 24.1 | 24.1 | 28.1 | 57.4 | 528 | 37.5 | 72.1 | 44.8 | 94.2 | 30.4 | 15 | 1017.1771 | 788.2214 |  | 20.4 | 19.5 | 16.5 | 16.4 | 103 | 19.7 | 95.7 | 19.1
2023-09-22 05:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20 | 16.1 | 25.9 | 24 | 23.5 | 27.5 | 25.8 | 26.1 | 24.1 | 26.6 | 51.3 | 465 | 38.3 | 76.6 | 41.1 | 81.6 | 42.6 | 39.3 | 854.5913 | 867.432 | [6 empty] | 19.8 | 95.6 | 19.2
2023-09-22 05:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 26.2 | 20.1 | 24 | 28.1 | 22.5 | 24.2 | 24 | 28.1 | 56.6 | 525 | 37.5 | 72.1 | 44.8 | 94.2 | 30.4 | 15 | 1017.1771 | 788.2214 |  | 20.4 | 19.5 | 16.5 | 16.4 | 102 | 19.8 | 95.6 | 19.2
2023-09-22 06:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20 | 16.1 | 25.9 | 24 | 23.5 | 27.5 | 25.8 | 26.1 | 24.1 | 26.6 | 51.3 | 465 | 38.3 | 76.6 | 41.1 | 81.6 | 42.6 | 39.4 | 854.5913 | 867.432 | [6 empty] | 19.8 | 95.7 | 19.2
2023-09-22 06:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 26.2 | 20.1 | 24 | 28.1 | 22.5 | 24.2 | 24 | 28.1 | 56.8 | 525 | 37.5 | 72.1 | 44.8 | 94.2 | 30.4 | 15 | 1017.1771 | 788.2214 |  | 20.4 | 19.5 | 16.5 | 16.4 | 103 | 19.8 | 95.7 | 19.2
2023-09-22 07:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 25.8 | 24 | 23.6 | 27.6 | 25.8 | 26.1 | 24.2 | 26.7 | 51.5 | 467 | 38.3 | 76.6 | 41.1 | 81.6 | 44.2 | 40.2 | 854.5913 | 867.432 | [6 empty] | 20.3 | 94.5 | 19.6
2023-09-22 07:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 26.1 | 20.1 | 24 | 28.1 | 22.5 | 24.1 | 24.1 | 28.1 | 56.8 | 525 | 37.5 | 72.1 | 44.8 | 94.2 | 30.7 | 15 | 1017.1771 | 788.2214 |  | 20.4 | 19.5 | 16.5 | 16.4 | 102 | 20.3 | 94.5 | 19.6
2023-09-22 08:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 25.8 | 24 | 23.6 | 27.6 | 25.8 | 26.1 | 24.2 | 26.7 | 51.5 | 467 | 38.3 | 76.6 | 41.1 | 81.6 | 44.2 | 40.2 | 854.5913 | 867.432 | [6 empty] | 20.6 | 92.6 | 19.9
2023-09-22 08:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 26.1 | 20.1 | 24 | 28.1 | 22.5 | 24.1 | 24.1 | 28.1 | 56.8 | 525 | 37.5 | 72.1 | 44.8 | 94.2 | 30.7 | 15 | 1017.1771 | 788.2214 |  | 20.4 | 19.5 | 16.5 | 16.4 | 102 | 20.6 | 92.6 | 19.9
2023-09-22 09:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 26.6 | 24.6 | 27.5 | 31.5 | 25.6 | 27.8 | 28.1 | 30.6 | 57.6 | 500 | 38.9 | 77.5 | 41.3 | 83.1 | 49.4 | 51.6 | 736.0709 | 848.2114 | [6 empty] | 21.6 | 83.7 | 19.5
2023-09-22 09:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 28.1 | 20.3 | 27.3 | 31.4 | 23 | 27.4 | 27.4 | 31.4 | 68.5 | 616 | 38.1 | 75.3 | 46.7 | 104.8 | 49.4 | 33.8 | 863.192 | 996.2455 |  | 20.6 | 19.7 | 16.6 | 16.5 | 100 | 21.6 | 83.7 | 19.5
2023-09-22 10:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 26.6 | 24.6 | 27.5 | 31.5 | 25.6 | 27.8 | 28.1 | 30.6 | 57.6 | 500 | 38.9 | 77.5 | 41.3 | 83.1 | 49.4 | 51.6 | 736.0709 | 848.2114 | [6 empty] | 21.8 | 81.8 | 19.4
2023-09-22 10:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 28.1 | 20.3 | 27.3 | 31.4 | 23 | 27.4 | 27.4 | 31.4 | 68.5 | 616 | 38.1 | 75.3 | 46.7 | 104.8 | 49.4 | 33.8 | 863.192 | 996.2455 |  | 20.6 | 19.7 | 16.6 | 16.5 | 100 | 21.8 | 81.8 | 19.4
2023-09-22 11:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 26.6 | 24.6 | 27.5 | 31.5 | 25.6 | 27.8 | 28.1 | 30.6 | 59.1 | 543 | 38.9 | 77.5 | 41.3 | 83.1 | 49.4 | 51.6 | 736.0709 | 848.2114 | [6 empty] | 21.7 | 82.7 | 19.5
2023-09-22 11:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 28.1 | 20.3 | 27.3 | 31.4 | 23 | 27.4 | 27.4 | 31.4 | 68.1 | 614 | 38.1 | 75.3 | 46.7 | 104.8 | 49.4 | 33.8 | 863.192 | 996.2455 |  | 20.6 | 19.7 | 16.6 | 16.5 | 101 | 21.7 | 82.7 | 19.5
2023-09-22 12:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 26.6 | 24.6 | 27.5 | 31.5 | 25.6 | 27.8 | 28.1 | 30.6 | 59.1 | 543 | 38.9 | 77.5 | 41.3 | 83.1 | 49.4 | 51.6 | 736.0709 | 848.2114 | [6 empty] | 21.8 | 85.1 | 19.9
2023-09-22 12:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 28.1 | 20.3 | 27.3 | 31.4 | 23 | 27.4 | 27.4 | 31.4 | 68.1 | 614 | 38.1 | 75.3 | 46.7 | 104.8 | 49.4 | 33.8 | 863.192 | 996.2455 |  | 20.6 | 19.7 | 16.6 | 16.5 | 103 | 21.8 | 85.1 | 19.9
2023-09-22 13:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 26.6 | 24.6 | 27.5 | 31.5 | 25.6 | 27.8 | 28.1 | 30.6 | 59.1 | 543 | 38.9 | 77.5 | 41.3 | 83.1 | 49.4 | 51.6 | 736.0709 | 848.2114 | [6 empty] | 21.8 | 88.6 | 20.5
2023-09-22 13:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 28.1 | 20.3 | 27.3 | 31.4 | 23 | 27.4 | 27.4 | 31.4 | 68.1 | 614 | 38.1 | 75.3 | 46.7 | 104.8 | 49.4 | 33.8 | 863.192 | 996.2455 |  | 20.6 | 19.7 | 16.6 | 16.5 | 101 | 21.8 | 88.6 | 20.5
2023-09-22 14:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 26.6 | 24.6 | 27.5 | 31.5 | 25.6 | 27.8 | 28.1 | 30.6 | 59.1 | 543 | 38.9 | 77.5 | 41.3 | 83.1 | 49.4 | 51.6 | 736.0709 | 848.2114 | [6 empty] | 21.6 | 86.7 | 20.3
2023-09-22 14:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 28.1 | 20.3 | 27.3 | 31.4 | 23 | 27.4 | 27.4 | 31.4 | 68.1 | 614 | 38.1 | 75.3 | 46.7 | 104.8 | 49.4 | 33.8 | 863.192 | 996.2455 |  | 20.6 | 19.7 | 16.6 | 16.5 | 100 | 21.6 | 86.7 | 20.3
2023-09-22 15:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 26.6 | 24.6 | 27.5 | 31.5 | 25.6 | 27.8 | 28.1 | 30.6 | 59.1 | 543 | 38.9 | 77.5 | 41.3 | 83.1 | 49.4 | 51.6 | 736.0709 | 848.2114 | [6 empty] | 21.4 | 93.5 | 20.3
2023-09-22 15:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 28.1 | 20.3 | 27.3 | 31.4 | 23 | 27.4 | 27.4 | 31.4 | 68.1 | 614 | 38.1 | 75.3 | 46.7 | 104.8 | 49.4 | 33.8 | 863.192 | 996.2455 |  | 20.6 | 19.7 | 16.6 | 16.5 | 101 | 21.4 | 93.5 | 20.3
2023-09-22 16:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.3 | 26.6 | 24.5 | 27.3 | 31.5 | 26.5 | 27.8 | 28 | 30.5 | 54.7 | 496 | 38.9 | 77.6 | 41.3 | 84.2 | 49.4 | 51.5 | 736.0709 | 848.2114 | [6 empty] | 21.2 | 92.2 | 20.3
2023-09-22 16:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 28 | 20.2 | 27.3 | 31.3 | 23 | 27.4 | 27 | 31.3 | 63.5 | 590 | 38.1 | 75.3 | 46.8 | 104 | 49.4 | 33.4 | 863.192 | 984.6097 |  | 20.5 | 19.7 | 16.5 | 16.5 | 98 | 21.2 | 92.2 | 20.3
2023-09-22 17:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 26.8 | 25.7 | 28.7 | 32.6 | 26.7 | 27.5 | 28 | 30.5 | 54.1 | 490 | 38.9 | 78.5 | 41.1 | 83.9 | 49.4 | 51.6 | 736.0709 | 848.2114 | [6 empty] | 19.8 | 91.9 | 18.6
2023-09-22 17:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.7 | 28 | 20.3 | 27.3 | 31.3 | 22.9 | 28.9 | 28.7 | 33 | 68.7 | 623 | 38.1 | 75.3 | 44.7 | 104.3 | 49.4 | 33.7 | 863.192 | 846.6686 |  | 20 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 100 | 19.8 | 91.9 | 18.6
2023-09-22 18:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 26.8 | 25.7 | 28.7 | 32.6 | 26.7 | 27.5 | 28 | 30.5 | 54.1 | 490 | 38.9 | 78.5 | 41.1 | 83.9 | 49.4 | 51.6 | 736.0709 | 848.2114 | [6 empty] | 20.3 | 80.1 | 17.3
2023-09-22 18:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.7 | 28 | 20.3 | 27.3 | 31.3 | 22.9 | 28.9 | 28.7 | 33 | 68.7 | 623 | 38.1 | 75.3 | 44.7 | 104.3 | 49.4 | 33.7 | 863.192 | 846.6686 |  | 20 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 100 | 20.3 | 80.1 | 17.3
2023-09-22 19:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 26.8 | 25.7 | 28.7 | 32.6 | 26.7 | 27.5 | 28 | 30.5 | 54.1 | 490 | 38.9 | 78.5 | 41.1 | 83.9 | 49.4 | 51.6 | 736.0709 | 848.2114 | [6 empty] | 20.7 | 77.1 | 17.9
2023-09-22 19:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.7 | 28 | 20.3 | 27.3 | 31.3 | 22.9 | 28.9 | 28.7 | 33 | 68.7 | 623 | 38.1 | 75.3 | 44.7 | 104.3 | 49.4 | 33.7 | 863.192 | 846.6686 |  | 20 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 100 | 20.7 | 77.1 | 17.9
2023-09-22 20:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20 | 16.1 | 25.7 | 23.8 | 23.4 | 27.4 | 25.6 | 25.9 | 23.9 | 26.5 | 51.1 | 467 | 38.1 | 73.2 | 41.1 | 81.7 | 40.3 | 29.3 | 863.192 | 867.432 | [6 empty] | 20.7 | 84.6 | 18.7
2023-09-22 20:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 25.9 | 20.1 | 23.4 | 27.3 | 22.5 | 23.5 | 23.4 | 27.3 | 55.7 | 510 | 37.4 | 71.5 | 44.6 | 92.4 | 30.4 | 14.4 | 975.0638 | 788.2214 |  | 20.3 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 103 | 20.7 | 84.6 | 18.7
2023-09-22 21:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20 | 16.2 | 25.6 | 23.8 | 23.3 | 27.3 | 25.6 | 25.9 | 23.9 | 26.5 | 51.3 | 468 | 38.1 | 73.3 | 41 | 81.3 | 40.3 | 29.4 | 863.192 | 867.432 | [6 empty] | 20.7 | 79.9 | 18.2
2023-09-22 21:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.9 | 16.5 | 25.9 | 20.1 | 23 | 27 | 22.5 | 23.3 | 22.9 | 27 | 56.1 | 515 | 37.4 | 71.3 | 44.6 | 92.6 | 23 | 10.3 | 975.0638 | 788.2214 |  | 20.3 | 19.4 | 16.5 | 16.3 | 100 | 20.7 | 79.9 | 18.2
2023-09-22 22:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16 | 25.6 | 23.8 | 22.6 | 26.6 | 25.5 | 25.8 | 23.1 | 25.7 | 51.1 | 466 | 38.1 | 73.2 | 41.1 | 81.2 | 40.2 | 28.6 | 863.192 | 867.432 | [6 empty] | 20.7 | 77.2 | 17.9
2023-09-22 22:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.5 | 25.8 | 20.1 | 24.5 | 28.5 | 22.4 | 24.6 | 24.5 | 28.5 | 57.8 | 521 | 37.4 | 71.2 | 44.5 | 92.2 | 28 | 12.2 | 975.0638 | 783.5509 |  | 20.3 | 19.5 | 16.5 | 16.4 | 99 | 20.7 | 77.2 | 17.9
2023-09-22 23:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16 | 25.6 | 23.8 | 22.6 | 26.6 | 25.5 | 25.8 | 23.1 | 25.7 | 51.1 | 466 | 38.1 | 73.2 | 41.1 | 81.2 | 40.2 | 28.6 | 863.192 | 867.432 | [6 empty] | 20.7 | 78.3 | 18
2023-09-22 23:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.5 | 25.8 | 20.1 | 24.5 | 28.5 | 22.4 | 24.6 | 24.5 | 28.5 | 57.8 | 521 | 37.4 | 71.2 | 44.5 | 92.2 | 28 | 12.2 | 975.0638 | 783.5509 |  | 20.3 | 19.5 | 16.5 | 16.4 | 101 | 20.7 | 78.3 | 18
2023-09-23 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 26 | 24.1 | 23.6 | 27.6 | 26 | 26.3 | 24.1 | 26.7 | 51.1 | 465 | 38.1 | 73.5 | 41.1 | 81.6 | 40.3 | 29.4 | 863.192 | 867.432 | [6 empty] | 20.8 | 78.4 | 18.1
2023-09-23 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 26.6 | 20.2 | 23.8 | 27.9 | 22.6 | 23.9 | 23.9 | 27.9 | 56.2 | 515 | 37.4 | 71.5 | 44.5 | 92.3 | 28 | 12 | 975.0638 | 783.5509 |  | 19.8 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 102 | 20.8 | 78.4 | 18.1
2023-09-23 01:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 26 | 24.1 | 23.5 | 27.4 | 25.6 | 26.2 | 24.1 | 26.5 | 51.1 | 465 | 38.1 | 73.5 | 41.1 | 81.6 | 40.3 | 29.4 | 863.192 | 867.432 | [6 empty] | 19 | 86.3 | 18.2
2023-09-23 01:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 26.5 | 20.2 | 23.8 | 27.9 | 22.5 | 24.1 | 24.1 | 28 | 57.5 | 515 | 37.4 | 71.5 | 44.5 | 92.3 | 48.2 | 23 | 975.0638 | 783.5509 |  | 19.8 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 102 | 19 | 86.3 | 18.2
2023-09-23 02:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 26 | 24 | 23.4 | 27.3 | 25.6 | 25.9 | 24 | 26.5 | 51.3 | 465 | 38.1 | 73.5 | 41.1 | 81.6 | 40.3 | 29.4 | 863.192 | 867.432 | [6 empty] | 19 | 94.6 | 18.3
2023-09-23 02:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 26.3 | 20.1 | 24 | 28 | 22.5 | 24.1 | 24 | 28.1 | 57.4 | 515 | 37.4 | 71.5 | 44.5 | 92.3 | 48.2 | 23.2 | 975.0638 | 783.5509 |  | 20.4 | 19.6 | 16.5 | 16.3 | 101 | 19 | 94.6 | 18.3
2023-09-23 03:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 25.5 | 23.8 | 23.4 | 27.2 | 25.4 | 25.8 | 23.6 | 26.3 | 51.3 | 465 | 38.1 | 73.5 | 41.1 | 81.6 | 40 | 29.1 | 863.192 | 867.432 | [6 empty] | 19 | 95.7 | 18.4
2023-09-23 03:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.5 | 25.8 | 20.2 | 24 | 28.1 | 22.5 | 24.1 | 24.1 | 28.1 | 57.6 | 515 | 37.4 | 71.5 | 44.4 | 92.3 | 48.2 | 23.4 | 975.0638 | 783.5509 |  | 20.4 | 19.6 | 16.5 | 16.3 | 100 | 19 | 95.7 | 18.4
2023-09-23 04:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 25.5 | 23.8 | 23.2 | 27.2 | 25.4 | 25.7 | 23.6 | 26.3 | 51.3 | 465 | 38.1 | 73.5 | 41.1 | 81.6 | 40 | 29.1 | 863.192 | 867.432 | [6 empty] | 19 | 95.6 | 18.4
2023-09-23 04:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.5 | 25.8 | 20.1 | 24 | 28.1 | 22.5 | 24.1 | 24 | 28.1 | 57.6 | 515 | 37.4 | 71.5 | 44.5 | 92.3 | 48.2 | 22.9 | 975.0638 | 783.5509 |  | 20.4 | 19.6 | 16.5 | 16.3 | 101 | 19 | 95.6 | 18.4
2023-09-23 05:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 25.5 | 23.8 | 23.6 | 27.6 | 25.4 | 25.7 | 24.1 | 26.7 | 51.3 | 465 | 38.1 | 73.5 | 41.1 | 81.6 | 40 | 29.1 | 863.192 | 867.432 | [6 empty] | 19.3 | 96.5 | 18.8
2023-09-23 05:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 25.7 | 20.2 | 24.5 | 28.4 | 22.5 | 24.5 | 24.4 | 28.5 | 57.4 | 515 | 37.4 | 71.5 | 44.7 | 92.4 | 49.5 | 26.8 | 975.0638 | 788.2214 |  | 19.9 | 19.6 | 16.5 | 16.3 | 101 | 19.3 | 96.5 | 18.8
2023-09-23 06:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 25.5 | 23.8 | 23.6 | 27.6 | 25.4 | 25.7 | 24.1 | 26.7 | 51.3 | 465 | 38.1 | 73.5 | 41.1 | 81.6 | 40.3 | 29.1 | 863.192 | 867.432 | [6 empty] | 19.4 | 97 | 18.9
2023-09-23 06:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 25.7 | 20.2 | 24.5 | 28.4 | 22.5 | 24.5 | 24.4 | 28.5 | 57.4 | 515 | 37.4 | 71.5 | 44.7 | 92.4 | 49.5 | 27.1 | 975.0638 | 788.2214 |  | 19.9 | 19.6 | 16.5 | 16.3 | 100 | 19.4 | 97 | 18.9
2023-09-23 07:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 25.5 | 23.7 | 23.7 | 27.7 | 25.4 | 25.7 | 24.2 | 26.8 | 51.5 | 466 | 38.1 | 73.5 | 41.1 | 81.6 | 41.9 | 30.3 | 863.192 | 867.432 | [6 empty] | 20.1 | 96.8 | 19.4
2023-09-23 07:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.5 | 25.7 | 20.1 | 24.7 | 28.7 | 22.5 | 24.8 | 24.6 | 28.7 | 58.2 | 520 | 37.4 | 71.5 | 45 | 95.3 | 49.5 | 26.8 | 975.0638 | 788.2214 |  | 19.9 | 19.6 | 16.5 | 16.3 | 100 | 20.1 | 96.8 | 19.4
2023-09-23 08:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 25.5 | 23.7 | 23.7 | 27.7 | 25.4 | 25.7 | 24.2 | 26.8 | 51.5 | 466 | 38.1 | 73.5 | 41.1 | 81.6 | 41.9 | 30.3 | 863.192 | 867.432 | [6 empty] | 20.4 | 82.4 | 18.2
2023-09-23 08:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.5 | 25.7 | 20.1 | 24.7 | 28.7 | 22.5 | 24.8 | 24.6 | 28.7 | 58.2 | 520 | 37.4 | 71.5 | 45 | 95.3 | 49.5 | 26.8 | 975.0638 | 788.2214 |  | 19.9 | 19.6 | 16.5 | 16.3 | 100 | 20.4 | 82.4 | 18.2
2023-09-23 09:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 25.5 | 23.7 | 23.7 | 27.7 | 25.4 | 25.7 | 24.2 | 26.8 | 51.5 | 466 | 38.1 | 73.5 | 41.1 | 81.6 | 41.9 | 30.3 | 863.192 | 867.432 | [6 empty] | 20.7 | 79 | 17.9
2023-09-23 09:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.5 | 25.7 | 20.1 | 24.7 | 28.7 | 22.5 | 24.8 | 24.6 | 28.7 | 55.9 | 514 | 37.4 | 71.5 | 45 | 95.3 | 49.5 | 26.8 | 975.0638 | 788.2214 |  | 19.9 | 19.6 | 16.5 | 16.3 | 101 | 20.7 | 79 | 17.9
2023-09-23 10:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 26.6 | 24.6 | 27.5 | 31.5 | 25.6 | 27.8 | 28.1 | 30.6 | 57.6 | 500 | 38.9 | 77.5 | 41.3 | 83.1 | 49.4 | 51.6 | 736.0709 | 848.2114 | [6 empty] | 20.2 | 79 | 17.9
2023-09-23 10:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 28.1 | 20.3 | 27.3 | 31.4 | 23 | 27.4 | 27.4 | 31.4 | 68.5 | 616 | 38.1 | 75.3 | 46.7 | 104.8 | 49.4 | 33.8 | 863.192 | 996.2455 |  | 20.6 | 19.7 | 16.6 | 16.5 | 100 | 20.2 | 79 | 17.9
2023-09-23 11:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 26.6 | 24.6 | 27.5 | 31.5 | 25.6 | 27.8 | 28.1 | 30.6 | 59.1 | 543 | 38.9 | 77.5 | 41.3 | 83.1 | 49.4 | 51.6 | 736.0709 | 848.2114 | [6 empty] | 19.8 | 82.4 | 18
2023-09-23 11:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 28.1 | 20.3 | 27.3 | 31.4 | 23 | 27.4 | 27.4 | 31.4 | 68.1 | 614 | 38.1 | 75.3 | 46.7 | 104.8 | 49.4 | 33.8 | 863.192 | 996.2455 |  | 20.6 | 19.7 | 16.6 | 16.5 | 101 | 19.8 | 82.4 | 18
2023-09-23 12:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 26.6 | 24.6 | 27.5 | 31.5 | 25.6 | 27.8 | 28.1 | 30.6 | 59.1 | 543 | 38.9 | 77.5 | 41.3 | 83.1 | 49.4 | 51.6 | 736.0709 | 848.2114 | [6 empty] | 20 | 83.6 | 18
2023-09-23 12:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 28.1 | 20.3 | 27.3 | 31.4 | 23 | 27.4 | 27.4 | 31.4 | 68.1 | 614 | 38.1 | 75.3 | 46.7 | 104.8 | 49.4 | 33.8 | 863.192 | 996.2455 |  | 20.6 | 19.7 | 16.6 | 16.5 | 103 | 20 | 83.6 | 18
2023-09-23 13:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 26.6 | 24.6 | 27.5 | 31.5 | 25.6 | 27.8 | 28.1 | 30.6 | 59.1 | 543 | 38.9 | 77.5 | 41.3 | 83.1 | 49.4 | 51.6 | 736.0709 | 848.2114 | [6 empty] | 20.4 | 87.9 | 17.9
2023-09-23 13:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 28.1 | 20.3 | 27.3 | 31.4 | 23 | 27.4 | 27.4 | 31.4 | 68.1 | 614 | 38.1 | 75.3 | 46.7 | 104.8 | 49.4 | 33.8 | 863.192 | 996.2455 |  | 20.6 | 19.7 | 16.6 | 16.5 | 101 | 20.4 | 87.9 | 17.9
2023-09-23 14:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 26.6 | 24.6 | 27.5 | 31.5 | 25.6 | 27.8 | 28.1 | 30.6 | 59.1 | 543 | 38.9 | 77.5 | 41.3 | 83.1 | 49.4 | 51.6 | 736.0709 | 848.2114 | [6 empty] | 19.2 | 84 | 17.9
2023-09-23 14:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 28.1 | 20.3 | 27.3 | 31.4 | 23 | 27.4 | 27.4 | 31.4 | 68.1 | 614 | 38.1 | 75.3 | 46.7 | 104.8 | 49.4 | 33.8 | 863.192 | 996.2455 |  | 20.6 | 19.7 | 16.6 | 16.5 | 100 | 19.2 | 84 | 17.9
2023-09-23 15:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 26.6 | 24.6 | 27.5 | 31.5 | 25.6 | 27.8 | 28.1 | 30.6 | 59.1 | 543 | 38.9 | 77.5 | 41.3 | 83.1 | 49.4 | 51.6 | 736.0709 | 848.2114 | [6 empty] | 19.9 | 84.3 | 18
2023-09-23 15:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 28.1 | 20.3 | 27.3 | 31.4 | 23 | 27.4 | 27.4 | 31.4 | 68.1 | 614 | 38.1 | 75.3 | 46.7 | 104.8 | 49.4 | 33.8 | 863.192 | 996.2455 |  | 20.6 | 19.7 | 16.6 | 16.5 | 101 | 19.9 | 84.3 | 18
2023-09-23 16:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.3 | 26.6 | 24.5 | 27.3 | 31.5 | 26.5 | 27.8 | 28 | 30.5 | 54.7 | 496 | 38.9 | 77.6 | 41.3 | 84.2 | 49.4 | 51.5 | 736.0709 | 848.2114 | [6 empty] | 19.9 | 81.2 | 18
2023-09-23 16:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 28 | 20.2 | 27.3 | 31.3 | 23 | 27.4 | 27 | 31.3 | 63.5 | 590 | 38.1 | 75.3 | 46.8 | 104 | 49.4 | 33.4 | 863.192 | 984.6097 |  | 20.5 | 19.7 | 16.5 | 16.5 | 98 | 19.9 | 81.2 | 18
2023-09-23 17:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 26.8 | 25.7 | 28.7 | 32.6 | 26.7 | 27.5 | 28 | 30.5 | 54.1 | 490 | 38.9 | 78.5 | 41.1 | 83.9 | 49.4 | 51.6 | 736.0709 | 848.2114 | [6 empty] | 19.9 | 80.4 | 18
2023-09-23 17:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.7 | 28 | 20.3 | 27.3 | 31.3 | 22.9 | 28.9 | 28.7 | 33 | 68.7 | 623 | 38.1 | 75.3 | 44.7 | 104.3 | 49.4 | 33.7 | 863.192 | 846.6686 |  | 20 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 100 | 19.9 | 80.4 | 18
2023-09-23 18:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 26.8 | 25.7 | 28.7 | 32.6 | 26.7 | 27.5 | 28 | 30.5 | 54.1 | 490 | 38.9 | 78.5 | 41.1 | 83.9 | 49.4 | 51.6 | 736.0709 | 848.2114 | [6 empty] | 19.9 | 79.2 | 18
2023-09-23 18:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.7 | 28 | 20.3 | 27.3 | 31.3 | 22.9 | 28.9 | 28.7 | 33 | 68.7 | 623 | 38.1 | 75.3 | 44.7 | 104.3 | 49.4 | 33.7 | 863.192 | 846.6686 |  | 20 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 100 | 19.9 | 79.2 | 18
2023-09-23 19:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 26.8 | 25.7 | 28.7 | 32.6 | 26.7 | 27.5 | 28 | 30.5 | 54.1 | 490 | 38.9 | 78.5 | 41.1 | 83.9 | 49.4 | 51.6 | 736.0709 | 848.2114 | [6 empty] | 19.9 | 79.2 | 18
2023-09-23 19:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.7 | 28 | 20.3 | 27.3 | 31.3 | 22.9 | 28.9 | 28.7 | 33 | 68.7 | 623 | 38.1 | 75.3 | 44.7 | 104.3 | 49.4 | 33.7 | 863.192 | 846.6686 |  | 20 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 100 | 19.9 | 79.2 | 18
2023-09-23 20:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 26.6 | 24.6 | 27.5 | 31.5 | 25.6 | 27.8 | 28.1 | 30.6 | 59.1 | 543 | 38.9 | 77.5 | 41.3 | 83.1 | 49.4 | 51.6 | 736.0709 | 848.2114 | [6 empty] | 19 | 98.2 | 18.7
2023-09-23 20:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 28.1 | 20.3 | 27.3 | 31.4 | 23 | 27.4 | 27.4 | 31.4 | 68.1 | 614 | 38.1 | 75.3 | 46.7 | 104.8 | 49.4 | 33.8 | 863.192 | 996.2455 |  | 20.6 | 19.7 | 16.6 | 16.5 | 101 | 19 | 98.2 | 18.7
2023-09-23 21:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 26.6 | 24.6 | 27.5 | 31.5 | 25.6 | 27.8 | 28.1 | 30.6 | 59.1 | 543 | 38.9 | 77.5 | 41.3 | 83.1 | 49.4 | 51.6 | 736.0709 | 848.2114 | [6 empty] | 19.2 | 98.7 | 18.9
2023-09-23 21:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 28.1 | 20.3 | 27.3 | 31.4 | 23 | 27.4 | 27.4 | 31.4 | 68.1 | 614 | 38.1 | 75.3 | 46.7 | 104.8 | 49.4 | 33.8 | 863.192 | 996.2455 |  | 20.6 | 19.7 | 16.6 | 16.5 | 101 | 19.2 | 98.7 | 18.9
2023-09-23 22:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 26.6 | 24.6 | 27.5 | 31.5 | 25.6 | 27.8 | 28.1 | 30.6 | 59.1 | 543 | 38.9 | 77.5 | 41.3 | 83.1 | 49.4 | 51.6 | 736.0709 | 848.2114 | [6 empty] | 19.4 | 98.7 | 19.2
2023-09-23 22:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 28.1 | 20.3 | 27.3 | 31.4 | 23 | 27.4 | 27.4 | 31.4 | 68.1 | 614 | 38.1 | 75.3 | 46.7 | 104.8 | 49.4 | 33.8 | 863.192 | 996.2455 |  | 20.6 | 19.7 | 16.6 | 16.5 | 101 | 19.4 | 98.7 | 19.2
2023-09-23 23:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 26.6 | 24.6 | 27.5 | 31.5 | 25.6 | 27.8 | 28.1 | 30.6 | 59.1 | 543 | 38.9 | 77.5 | 41.3 | 83.1 | 49.4 | 51.6 | 736.0709 | 848.2114 | [6 empty] | 19.7 | 97.9 | 19.3
2023-09-23 23:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 28.1 | 20.3 | 27.3 | 31.4 | 23 | 27.4 | 27.4 | 31.4 | 68.1 | 614 | 38.1 | 75.3 | 46.7 | 104.8 | 49.4 | 33.8 | 863.192 | 996.2455 |  | 20.6 | 19.7 | 16.6 | 16.5 | 101 | 19.7 | 97.9 | 19.3
2023-09-24 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 26 | 24.1 | 23.6 | 27.6 | 26 | 26.3 | 24.1 | 26.7 | 51.1 | 465 | 38.1 | 73.5 | 41.1 | 81.6 | 40.3 | 29.4 | 863.192 | 867.432 | [6 empty] | 19.6 | 95 | 18.9
2023-09-24 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 26.6 | 20.2 | 23.8 | 27.9 | 22.6 | 23.9 | 23.9 | 27.9 | 56.2 | 515 | 37.4 | 71.5 | 44.5 | 92.3 | 28 | 12 | 975.0638 | 783.5509 |  | 19.8 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 102 | 19.6 | 95 | 18.9
2023-09-24 01:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 26 | 24.1 | 23.5 | 27.4 | 25.6 | 26.2 | 24.1 | 26.5 | 51.1 | 465 | 38.1 | 73.5 | 41.1 | 81.6 | 40.3 | 29.4 | 863.192 | 867.432 | [6 empty] | 19.5 | 95.8 | 18.8
2023-09-24 01:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 26.5 | 20.2 | 23.8 | 27.9 | 22.5 | 24.1 | 24.1 | 28 | 57.5 | 515 | 37.4 | 71.5 | 44.5 | 92.3 | 48.2 | 23 | 975.0638 | 783.5509 |  | 19.8 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 102 | 19.5 | 95.8 | 18.8
2023-09-24 02:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 26 | 24 | 23.4 | 27.3 | 25.6 | 25.9 | 24 | 26.5 | 51.3 | 465 | 38.1 | 73.5 | 41.1 | 81.6 | 40.3 | 29.4 | 863.192 | 867.432 | [6 empty] | 19.5 | 94.6 | 18.7
2023-09-24 02:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 26.3 | 20.1 | 24 | 28 | 22.5 | 24.1 | 24 | 28.1 | 57.4 | 515 | 37.4 | 71.5 | 44.5 | 92.3 | 48.2 | 23.2 | 975.0638 | 783.5509 |  | 20.4 | 19.6 | 16.5 | 16.3 | 101 | 19.5 | 94.6 | 18.7
2023-09-24 03:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 25.5 | 23.8 | 23.4 | 27.2 | 25.4 | 25.8 | 23.6 | 26.3 | 51.3 | 465 | 38.1 | 73.5 | 41.1 | 81.6 | 40 | 29.1 | 863.192 | 867.432 | [6 empty] | 19.2 | 96.3 | 18.7
2023-09-24 03:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.5 | 25.8 | 20.2 | 24 | 28.1 | 22.5 | 24.1 | 24.1 | 28.1 | 57.6 | 515 | 37.4 | 71.5 | 44.4 | 92.3 | 48.2 | 23.4 | 975.0638 | 783.5509 |  | 20.4 | 19.6 | 16.5 | 16.3 | 100 | 19.2 | 96.3 | 18.7
2023-09-24 04:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 25.5 | 23.8 | 23.2 | 27.2 | 25.4 | 25.7 | 23.6 | 26.3 | 51.3 | 465 | 38.1 | 73.5 | 41.1 | 81.6 | 40 | 29.1 | 863.192 | 867.432 | [6 empty] | 19.3 | 97.6 | 19
2023-09-24 04:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.5 | 25.8 | 20.1 | 24 | 28.1 | 22.5 | 24.1 | 24 | 28.1 | 57.6 | 515 | 37.4 | 71.5 | 44.5 | 92.3 | 48.2 | 22.9 | 975.0638 | 783.5509 |  | 20.4 | 19.6 | 16.5 | 16.3 | 101 | 19.3 | 97.6 | 19
2023-09-24 05:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 25.5 | 23.8 | 23.6 | 27.6 | 25.4 | 25.7 | 24.1 | 26.7 | 51.3 | 465 | 38.1 | 73.5 | 41.1 | 81.6 | 40 | 29.1 | 863.192 | 867.432 | [6 empty] | 19.6 | 99 | 19.3
2023-09-24 05:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 25.7 | 20.2 | 24.5 | 28.4 | 22.5 | 24.5 | 24.4 | 28.5 | 57.4 | 515 | 37.4 | 71.5 | 44.7 | 92.4 | 49.5 | 26.8 | 975.0638 | 788.2214 |  | 19.9 | 19.6 | 16.5 | 16.3 | 101 | 19.6 | 99 | 19.3
2023-09-24 06:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 25.5 | 23.8 | 23.6 | 27.6 | 25.4 | 25.7 | 24.1 | 26.7 | 51.3 | 465 | 38.1 | 73.5 | 41.1 | 81.6 | 40 | 29.1 | 863.192 | 867.432 | [6 empty] | 19.6 | 99 | 19.3
2023-09-24 06:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 25.7 | 20.2 | 24.5 | 28.4 | 22.5 | 24.5 | 24.4 | 28.5 | 57.4 | 515 | 37.4 | 71.5 | 44.7 | 92.4 | 49.5 | 26.8 | 975.0638 | 788.2214 |  | 19.9 | 19.6 | 16.5 | 16.3 | 101 | 19.6 | 99 | 19.3
2023-09-24 07:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 25.5 | 23.8 | 23.6 | 27.6 | 25.4 | 25.7 | 24.1 | 26.7 | 51.3 | 465 | 38.1 | 73.5 | 41.1 | 81.6 | 40 | 29.1 | 863.192 | 867.432 | [6 empty] | 19.6 | 99 | 19.3
2023-09-24 07:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 25.7 | 20.2 | 24.5 | 28.4 | 22.5 | 24.5 | 24.4 | 28.5 | 57.4 | 515 | 37.4 | 71.5 | 44.7 | 92.4 | 49.5 | 26.8 | 975.0638 | 788.2214 |  | 19.9 | 19.6 | 16.5 | 16.3 | 101 | 19.6 | 99 | 19.3
2023-09-24 08:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 25.8 | 24 | 23.6 | 27.6 | 25.8 | 26.1 | 24.2 | 26.7 | 51.5 | 467 | 38.3 | 76.6 | 41.1 | 81.6 | 44.2 | 40.2 | 854.5913 | 867.432 | [6 empty] | 20.6 | 92.6 | 19.9
2023-09-24 08:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 26.1 | 20.1 | 24 | 28.1 | 22.5 | 24.1 | 24.1 | 28.1 | 56.8 | 525 | 37.5 | 72.1 | 44.8 | 94.2 | 30.7 | 15 | 1017.1771 | 788.2214 |  | 20.4 | 19.5 | 16.5 | 16.4 | 102 | 20.6 | 92.6 | 19.9
2023-09-24 09:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 26.6 | 24.6 | 27.5 | 31.5 | 25.6 | 27.8 | 28.1 | 30.6 | 57.6 | 500 | 38.9 | 77.5 | 41.3 | 83.1 | 49.4 | 51.6 | 736.0709 | 848.2114 | [6 empty] | 21.6 | 83.7 | 19.5
2023-09-24 09:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 28.1 | 20.3 | 27.3 | 31.4 | 23 | 27.4 | 27.4 | 31.4 | 68.5 | 616 | 38.1 | 75.3 | 46.7 | 104.8 | 49.4 | 33.8 | 863.192 | 996.2455 |  | 20.6 | 19.7 | 16.6 | 16.5 | 100 | 21.6 | 83.7 | 19.5
2023-09-24 10:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 26.6 | 24.6 | 27.5 | 31.5 | 25.6 | 27.8 | 28.1 | 30.6 | 57.6 | 500 | 38.9 | 77.5 | 41.3 | 83.1 | 49.4 | 51.6 | 736.0709 | 848.2114 | [6 empty] | 21.8 | 81.8 | 19.4
2023-09-24 10:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 28.1 | 20.3 | 27.3 | 31.4 | 23 | 27.4 | 27.4 | 31.4 | 68.5 | 616 | 38.1 | 75.3 | 46.7 | 104.8 | 49.4 | 33.8 | 863.192 | 996.2455 |  | 20.6 | 19.7 | 16.6 | 16.5 | 100 | 21.8 | 81.8 | 19.4
2023-09-24 11:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 26.6 | 24.6 | 27.5 | 31.5 | 25.6 | 27.8 | 28.1 | 30.6 | 59.1 | 543 | 38.9 | 77.5 | 41.3 | 83.1 | 49.4 | 51.6 | 736.0709 | 848.2114 | [6 empty] | 21.7 | 82.7 | 19.5
2023-09-24 11:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 28.1 | 20.3 | 27.3 | 31.4 | 23 | 27.4 | 27.4 | 31.4 | 68.1 | 614 | 38.1 | 75.3 | 46.7 | 104.8 | 49.4 | 33.8 | 863.192 | 996.2455 |  | 20.6 | 19.7 | 16.6 | 16.5 | 101 | 21.7 | 82.7 | 19.5
2023-09-24 12:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 26.6 | 24.6 | 27.5 | 31.5 | 25.6 | 27.8 | 28.1 | 30.6 | 59.1 | 543 | 38.9 | 77.5 | 41.3 | 83.1 | 49.4 | 51.6 | 736.0709 | 848.2114 | [6 empty] | 21.8 | 85.1 | 19.9
2023-09-24 12:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 28.1 | 20.3 | 27.3 | 31.4 | 23 | 27.4 | 27.4 | 31.4 | 68.1 | 614 | 38.1 | 75.3 | 46.7 | 104.8 | 49.4 | 33.8 | 863.192 | 996.2455 |  | 20.6 | 19.7 | 16.6 | 16.5 | 103 | 21.8 | 85.1 | 19.9
2023-09-24 13:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 26.6 | 24.6 | 27.5 | 31.5 | 25.6 | 27.8 | 28.1 | 30.6 | 59.1 | 543 | 38.9 | 77.5 | 41.3 | 83.1 | 49.4 | 51.6 | 736.0709 | 848.2114 | [6 empty] | 21.8 | 88.6 | 20.5
2023-09-24 13:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 28.1 | 20.3 | 27.3 | 31.4 | 23 | 27.4 | 27.4 | 31.4 | 68.1 | 614 | 38.1 | 75.3 | 46.7 | 104.8 | 49.4 | 33.8 | 863.192 | 996.2455 |  | 20.6 | 19.7 | 16.6 | 16.5 | 101 | 21.8 | 88.6 | 20.5
2023-09-24 14:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 26.6 | 24.6 | 27.5 | 31.5 | 25.6 | 27.8 | 28.1 | 30.6 | 59.1 | 543 | 38.9 | 77.5 | 41.3 | 83.1 | 49.4 | 51.6 | 736.0709 | 848.2114 | [6 empty] | 21.6 | 86.7 | 20.3
2023-09-24 14:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 28.1 | 20.3 | 27.3 | 31.4 | 23 | 27.4 | 27.4 | 31.4 | 68.1 | 614 | 38.1 | 75.3 | 46.7 | 104.8 | 49.4 | 33.8 | 863.192 | 996.2455 |  | 20.6 | 19.7 | 16.6 | 16.5 | 100 | 21.6 | 86.7 | 20.3
2023-09-24 15:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 26.6 | 24.6 | 27.5 | 31.5 | 25.6 | 27.8 | 28.1 | 30.6 | 59.1 | 543 | 38.9 | 77.5 | 41.3 | 83.1 | 49.4 | 51.6 | 736.0709 | 848.2114 | [6 empty] | 21.4 | 93.5 | 20.3
2023-09-24 15:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 28.1 | 20.3 | 27.3 | 31.4 | 23 | 27.4 | 27.4 | 31.4 | 68.1 | 614 | 38.1 | 75.3 | 46.7 | 104.8 | 49.4 | 33.8 | 863.192 | 996.2455 |  | 20.6 | 19.7 | 16.6 | 16.5 | 101 | 21.4 | 93.5 | 20.3
2023-09-24 16:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.3 | 26.6 | 24.5 | 27.3 | 31.5 | 26.5 | 27.8 | 28 | 30.5 | 54.7 | 496 | 38.9 | 77.6 | 41.3 | 84.2 | 49.4 | 51.5 | 736.0709 | 848.2114 | [6 empty] | 21.2 | 92.2 | 20.3
2023-09-24 16:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 28 | 20.2 | 27.3 | 31.3 | 23 | 27.4 | 27 | 31.3 | 63.5 | 590 | 38.1 | 75.3 | 46.8 | 104 | 49.4 | 33.4 | 863.192 | 984.6097 |  | 20.5 | 19.7 | 16.5 | 16.5 | 98 | 21.2 | 92.2 | 20.3
2023-09-24 17:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 26.8 | 25.7 | 28.7 | 32.6 | 26.7 | 27.5 | 28 | 30.5 | 54.1 | 490 | 38.9 | 78.5 | 41.1 | 83.9 | 49.4 | 51.6 | 736.0709 | 848.2114 | [6 empty] | 19.8 | 91.9 | 18.6
2023-09-24 17:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.7 | 28 | 20.3 | 27.3 | 31.3 | 22.9 | 28.9 | 28.7 | 33 | 68.7 | 623 | 38.1 | 75.3 | 44.7 | 104.3 | 49.4 | 33.7 | 863.192 | 846.6686 |  | 20 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 100 | 19.8 | 91.9 | 18.6
2023-09-24 18:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 26.8 | 25.7 | 28.7 | 32.6 | 26.7 | 27.5 | 28 | 30.5 | 54.1 | 490 | 38.9 | 78.5 | 41.1 | 83.9 | 49.4 | 51.6 | 736.0709 | 848.2114 | [6 empty] | 20.3 | 80.1 | 17.3
2023-09-24 18:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.7 | 28 | 20.3 | 27.3 | 31.3 | 22.9 | 28.9 | 28.7 | 33 | 68.7 | 623 | 38.1 | 75.3 | 44.7 | 104.3 | 49.4 | 33.7 | 863.192 | 846.6686 |  | 20 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 100 | 20.3 | 80.1 | 17.3
2023-09-24 19:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 26.8 | 25.7 | 28.7 | 32.6 | 26.7 | 27.5 | 28 | 30.5 | 54.1 | 490 | 38.9 | 78.5 | 41.1 | 83.9 | 49.4 | 51.6 | 736.0709 | 848.2114 | [6 empty] | 20.7 | 77.1 | 17.9
2023-09-24 19:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.7 | 28 | 20.3 | 27.3 | 31.3 | 22.9 | 28.9 | 28.7 | 33 | 68.7 | 623 | 38.1 | 75.3 | 44.7 | 104.3 | 49.4 | 33.7 | 863.192 | 846.6686 |  | 20 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 100 | 20.7 | 77.1 | 17.9
2023-09-24 20:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 26.8 | 25.7 | 28.7 | 32.6 | 26.7 | 27.5 | 28 | 30.5 | 54.1 | 490 | 38.9 | 78.5 | 41.1 | 83.9 | 49.4 | 51.6 | 736.0709 | 848.2114 | [6 empty] | 24 | 96.1 | 23.4
2023-09-24 20:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.7 | 28 | 20.3 | 27.3 | 31.3 | 22.9 | 28.9 | 28.7 | 33 | 68.7 | 623 | 38.1 | 75.3 | 44.7 | 104.3 | 49.4 | 33.7 | 863.192 | 846.6686 |  | 20 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 100 | 24 | 96.1 | 23.4
2023-09-24 21:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 26.8 | 25.7 | 28.7 | 32.6 | 26.7 | 27.5 | 28 | 30.5 | 54.1 | 490 | 38.9 | 78.5 | 41.1 | 83.9 | 49.4 | 51.6 | 736.0709 | 848.2114 | [6 empty] | 24 | 96.1 | 23.4
2023-09-24 21:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.7 | 28 | 20.3 | 27.3 | 31.3 | 22.9 | 28.9 | 28.7 | 33 | 68.7 | 623 | 38.1 | 75.3 | 44.7 | 104.3 | 49.4 | 33.7 | 863.192 | 846.6686 |  | 20 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 100 | 24 | 96.1 | 23.4
2023-09-24 22:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16 | 25.6 | 23.8 | 22.6 | 26.6 | 25.5 | 25.8 | 23.1 | 25.7 | 51.1 | 466 | 38.1 | 73.2 | 41.1 | 81.2 | 40.2 | 28.6 | 863.192 | 867.432 | [6 empty] | 24 | 94.7 | 21.2
2023-09-24 22:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.5 | 25.8 | 20.1 | 24.5 | 28.5 | 22.4 | 24.6 | 24.5 | 28.5 | 57.8 | 521 | 37.4 | 71.2 | 44.5 | 92.2 | 28 | 12.2 | 975.0638 | 783.5509 |  | 20.3 | 19.5 | 16.5 | 16.4 | 99 | 24 | 94.7 | 21.2
2023-09-24 23:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16 | 25.6 | 23.8 | 22.6 | 26.6 | 25.5 | 25.8 | 23.1 | 25.7 | 51.1 | 466 | 38.1 | 73.2 | 41.1 | 81.2 | 40.2 | 28.6 | 863.192 | 867.432 | [6 empty] | 24 | 94.7 | 21.2
2023-09-24 23:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.5 | 25.8 | 20.1 | 24.5 | 28.5 | 22.4 | 24.6 | 24.5 | 28.5 | 57.8 | 521 | 37.4 | 71.2 | 44.5 | 92.2 | 28 | 12.2 | 975.0638 | 783.5509 |  | 20.3 | 19.5 | 16.5 | 16.4 | 101 | 24 | 94.7 | 21.2
2023-09-25 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 26 | 24.1 | 23.6 | 27.6 | 26 | 26.3 | 24.1 | 26.7 | 51.1 | 465 | 38.1 | 73.5 | 41.1 | 81.6 | 40.3 | 29.4 | 863.192 | 867.432 | [6 empty] | 23.9 | 92.8 | 23
2023-09-25 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 26.6 | 20.2 | 23.8 | 27.9 | 22.6 | 23.9 | 23.9 | 27.9 | 56.2 | 515 | 37.4 | 71.5 | 44.5 | 92.3 | 28 | 12 | 975.0638 | 783.5509 |  | 19.8 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 102 | 23.9 | 92.8 | 23
2023-09-25 01:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 26 | 24.1 | 23.5 | 27.4 | 25.6 | 26.2 | 24.1 | 26.5 | 51.1 | 465 | 38.1 | 73.5 | 41.1 | 81.6 | 40.3 | 29.4 | 863.192 | 867.432 | [6 empty] | 23.9 | 95.8 | 23
2023-09-25 01:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 26.5 | 20.2 | 23.8 | 27.9 | 22.5 | 24.1 | 24.1 | 28 | 57.5 | 515 | 37.4 | 71.5 | 44.5 | 92.3 | 48.2 | 23 | 975.0638 | 783.5509 |  | 19.8 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 102 | 23.9 | 95.8 | 23
2023-09-25 02:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 26 | 24 | 23.4 | 27.3 | 25.6 | 25.9 | 24 | 26.5 | 51.3 | 465 | 38.1 | 73.5 | 41.1 | 81.6 | 40.3 | 29.4 | 863.192 | 867.432 | [6 empty] | 23.9 | 94.6 | 23
2023-09-25 02:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 26.3 | 20.1 | 24 | 28 | 22.5 | 24.1 | 24 | 28.1 | 57.4 | 515 | 37.4 | 71.5 | 44.5 | 92.3 | 48.2 | 23.2 | 975.0638 | 783.5509 |  | 20.4 | 19.6 | 16.5 | 16.3 | 101 | 23.9 | 94.6 | 23
2023-09-25 03:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 25.5 | 23.8 | 23.4 | 27.2 | 25.4 | 25.8 | 23.6 | 26.3 | 51.3 | 465 | 38.1 | 73.5 | 41.1 | 81.6 | 40 | 29.1 | 863.192 | 867.432 | [6 empty] | 23.2 | 97.1 | 22.8
2023-09-25 03:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.5 | 25.8 | 20.2 | 24 | 28.1 | 22.5 | 24.1 | 24.1 | 28.1 | 57.6 | 515 | 37.4 | 71.5 | 44.4 | 92.3 | 48.2 | 23.4 | 975.0638 | 783.5509 |  | 20.4 | 19.6 | 16.5 | 16.3 | 100 | 23.2 | 97.1 | 22.8
2023-09-25 04:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 25.5 | 23.8 | 23.2 | 27.2 | 25.4 | 25.7 | 23.6 | 26.3 | 51.3 | 465 | 38.1 | 73.5 | 41.1 | 81.6 | 40 | 29.1 | 863.192 | 867.432 | [6 empty] | 23.1 | 97.6 | 22.8
2023-09-25 04:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.5 | 25.8 | 20.1 | 24 | 28.1 | 22.5 | 24.1 | 24 | 28.1 | 57.6 | 515 | 37.4 | 71.5 | 44.5 | 92.3 | 48.2 | 22.9 | 975.0638 | 783.5509 |  | 20.4 | 19.6 | 16.5 | 16.3 | 101 | 23.1 | 97.6 | 22.8
2023-09-25 05:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 25.5 | 23.8 | 23.2 | 27.2 | 25.4 | 25.7 | 23.6 | 26.3 | 51.3 | 465 | 38.1 | 73.5 | 41.1 | 81.6 | 40 | 29.1 | 863.192 | 867.432 | [6 empty] | 23.1 | 97.6 | 22.8
2023-09-25 05:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.5 | 25.8 | 20.1 | 24 | 28.1 | 22.5 | 24.1 | 24 | 28.1 | 57.6 | 515 | 37.4 | 71.5 | 44.5 | 92.3 | 48.2 | 22.9 | 975.0638 | 783.5509 |  | 20.4 | 19.6 | 16.5 | 16.3 | 101 | 23.1 | 97.6 | 22.8
2023-09-25 06:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 25.5 | 23.8 | 23.2 | 27.2 | 25.4 | 25.7 | 23.6 | 26.3 | 51.3 | 465 | 38.1 | 73.5 | 41.1 | 81.6 | 40 | 29.1 | 863.192 | 867.432 | [6 empty] | 23.1 | 97.6 | 22.8
2023-09-25 06:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.5 | 25.8 | 20.1 | 24 | 28.1 | 22.5 | 24.1 | 24 | 28.1 | 57.6 | 515 | 37.4 | 71.5 | 44.5 | 92.3 | 48.2 | 22.9 | 975.0638 | 783.5509 |  | 20.4 | 19.6 | 16.5 | 16.3 | 101 | 23.1 | 97.6 | 22.8
2023-09-25 07:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 25.5 | 23.8 | 23.2 | 27.2 | 25.4 | 25.7 | 23.6 | 26.3 | 51.3 | 465 | 38.1 | 73.5 | 41.1 | 81.6 | 40 | 29.1 | 863.192 | 867.432 | [6 empty] | 23.1 | 97.6 | 22.8
2023-09-25 07:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.5 | 25.8 | 20.1 | 24 | 28.1 | 22.5 | 24.1 | 24 | 28.1 | 57.6 | 515 | 37.4 | 71.5 | 44.5 | 92.3 | 48.2 | 22.9 | 975.0638 | 783.5509 |  | 20.4 | 19.6 | 16.5 | 16.3 | 101 | 23.1 | 97.6 | 22.8
2023-09-25 08:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.5 | 23.7 | 26.5 | 30.5 | 25.4 | 26.5 | 26.9 | 29.5 | 54.7 | 497 | 37.8 | 71.2 | 40.1 | 75.9 | 49.3 | 51.7 | 1017.1771 | 842.8793 | [6 empty] | 24.1 | 93.8 | 23.3
2023-09-25 08:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 26.3 | 20.3 | 26.2 | 30.2 | 22.6 | 26.3 | 26.2 | 30.3 | 63.5 | 578 | 37.1 | 69.3 | 46.9 | 106.1 | 49.4 | 32.8 | 780.0202 | 1267.4808 |  | 21.2 | 19.5 | 16.6 | 16.5 | 102 | 24.1 | 93.8 | 23.3
2023-09-25 09:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.5 | 25.5 | 23.7 | 26.8 | 30.9 | 25.4 | 26.5 | 26.9 | 29.5 | 54.8 | 497 | 37.8 | 71.2 | 40.1 | 75.9 | 49.3 | 51.7 | 1017.1771 | 842.8793 | [6 empty] | 26.2 | 92.6 | 24.2
2023-09-25 09:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 26.3 | 20.3 | 26.2 | 30.7 | 22.6 | 26.7 | 26.5 | 30.5 | 63.9 | 578 | 37.1 | 69.3 | 46.8 | 106.2 | 49.4 | 32.8 | 780.0202 | 1267.4808 |  | 20.6 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 100 | 26.2 | 92.6 | 24.2
2023-09-25 10:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.5 | 25.5 | 23.7 | 27 | 31 | 25.4 | 26.5 | 26.9 | 29.5 | 55.5 | 497 | 37.8 | 71.2 | 40.1 | 75.9 | 49.2 | 51.8 | 1017.1771 | 842.8793 | [6 empty] | 27.2 | 80.2 | 24.5
2023-09-25 10:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.3 | 20.4 | 26.7 | 30.7 | 22.7 | 26.7 | 26.6 | 30.8 | 65.2 | 580 | 37.1 | 69.3 | 46.8 | 106.2 | 49.3 | 32.7 | 780.0202 | 1267.4808 |  | 20.6 | 19.6 | 16.7 | 16.5 | 101 | 27.2 | 80.2 | 24.5
2023-09-25 11:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 25.5 | 23.7 | 27 | 31 | 25.4 | 26.5 | 27.5 | 30.1 | 55.9 | 497 | 37.8 | 71.2 | 40.1 | 75.9 | 49.2 | 51.8 | 1017.1771 | 842.8793 | [6 empty] | 27 | 79.3 | 24.1
2023-09-25 11:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.3 | 20.4 | 26.6 | 30.6 | 22.7 | 26.6 | 26.6 | 30.7 | 65.2 | 580 | 37.1 | 69.3 | 46.8 | 106.2 | 49.3 | 32.7 | 780.0202 | 1267.4808 |  | 20.6 | 19.6 | 16.7 | 16.5 | 100 | 27 | 79.3 | 24.1
2023-09-25 12:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 25.5 | 23.7 | 27.4 | 31.3 | 25.5 | 26.6 | 27.5 | 30.4 | 55.1 | 497 | 37.8 | 71.2 | 40.1 | 75.9 | 49.2 | 51.8 | 1017.1771 | 842.8793 | [6 empty] | 28.2 | 78.6 | 24.8
2023-09-25 12:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.4 | 20.5 | 26.7 | 30.6 | 22.7 | 26.8 | 26.7 | 30.8 | 65.2 | 580 | 37.1 | 69.3 | 46.8 | 106.3 | 49.3 | 32.7 | 780.0202 | 1267.4808 |  | 21.2 | 19.6 | 16.7 | 16.5 | 100 | 28.2 | 78.6 | 24.8
2023-09-25 13:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 25.5 | 23.7 | 27.4 | 31.3 | 25.5 | 26.6 | 27.8 | 30.3 | 55.1 | 497 | 37.8 | 71.2 | 40.1 | 75.9 | 49.2 | 51.8 | 1017.1771 | 842.8793 | [6 empty] | 28.2 | 76.3 | 24.8
2023-09-25 13:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.4 | 20.5 | 26.8 | 30.7 | 22.7 | 26.9 | 26.9 | 30.9 | 65.4 | 580 | 37.1 | 69.3 | 46.8 | 106.2 | 49.3 | 32.7 | 780.0202 | 1267.4808 |  | 21.2 | 19.6 | 16.7 | 16.5 | 101 | 28.2 | 76.3 | 24.8
2023-09-25 14:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.5 | 25.5 | 23.7 | 27.4 | 31.3 | 25.5 | 26.6 | 27.9 | 30.4 | 55.5 | 497 | 37.8 | 71.2 | 40.1 | 75.9 | 49.2 | 51.8 | 1017.1771 | 842.8793 | [6 empty] | 28.2 | 75.4 | 24.8
2023-09-25 14:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.4 | 20.5 | 27 | 30.9 | 22.7 | 27 | 26.9 | 30.9 | 65 | 580 | 37.1 | 69.3 | 46.9 | 106.3 | 49.3 | 32.7 | 780.0202 | 1267.4808 |  | 21.2 | 19.6 | 16.7 | 16.6 | 102 | 28.2 | 75.4 | 24.8
2023-09-25 15:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.5 | 25.5 | 23.7 | 27.4 | 31.3 | 25.5 | 26.6 | 27.9 | 30.4 | 55.5 | 497 | 37.8 | 71.2 | 40.1 | 75.9 | 49.2 | 51.8 | 1017.1771 | 842.8793 | [6 empty] | 28.2 | 74.4 | 24.8
2023-09-25 15:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.4 | 20.4 | 27 | 30.9 | 22.7 | 27 | 26.9 | 31 | 64.8 | 580 | 37.1 | 69.3 | 46.9 | 106.3 | 49.3 | 32.7 | 780.0202 | 1267.4808 |  | 21.2 | 19.6 | 16.7 | 16.6 | 102 | 28.2 | 74.4 | 24.8
2023-09-25 16:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.5 | 23.7 | 27.4 | 31.2 | 25.5 | 26.6 | 27.9 | 30.3 | 56.1 | 497 | 37.8 | 71.2 | 40.1 | 75.9 | 49.2 | 51.8 | 1017.1771 | 842.8793 | [6 empty] | 27.7 | 76.8 | 24.3
2023-09-25 16:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.7 | 26.4 | 20.3 | 26.9 | 30.8 | 22.7 | 27 | 26.8 | 30.9 | 64.8 | 580 | 37.1 | 69.3 | 46.9 | 106.4 | 49.3 | 32.7 | 780.0202 | 1267.4808 |  | 21.2 | 19.6 | 16.7 | 16.6 | 101 | 27.7 | 76.8 | 24.3
2023-09-25 17:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.6 | 23.7 | 27.2 | 31.2 | 25.5 | 26.6 | 27.7 | 30.3 | 55.9 | 497 | 37.8 | 71.2 | 40.1 | 75.9 | 49.2 | 51.8 | 1017.1771 | 842.8793 | [6 empty] | 27.7 | 76.9 | 24.3
2023-09-25 17:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.7 | 26.5 | 20.3 | 26.9 | 30.8 | 22.7 | 27 | 26.8 | 30.9 | 64.6 | 580 | 37.1 | 69.3 | 47 | 106.5 | 49.4 | 32.8 | 780.0202 | 1267.4808 |  | 21.3 | 19.6 | 16.7 | 16.6 | 100 | 27.7 | 76.9 | 24.3
2023-09-25 18:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 25.6 | 23.8 | 27 | 31 | 25.5 | 26.6 | 27.5 | 30.1 | 55.5 | 497 | 37.8 | 71.2 | 40.1 | 75.9 | 49.2 | 51.8 | 1017.1771 | 842.8793 | [6 empty] | 26.2 | 83.4 | 23.9
2023-09-25 18:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.5 | 20.3 | 26.8 | 30.8 | 22.7 | 26.8 | 26.7 | 30.8 | 65.6 | 580 | 37.1 | 69.3 | 47 | 106.4 | 49.4 | 32.8 | 780.0202 | 1267.4808 |  | 21.2 | 19.6 | 16.7 | 16.5 | 100 | 26.2 | 83.4 | 23.9
2023-09-25 19:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 25.6 | 23.8 | 27 | 31 | 25.5 | 26.6 | 27.5 | 30.1 | 55.5 | 497 | 37.8 | 71.2 | 40.1 | 75.9 | 49.2 | 51.8 | 1017.1771 | 842.8793 | [6 empty] | 26.4 | 82.5 | 24
2023-09-25 19:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.5 | 20.3 | 26.8 | 30.8 | 22.7 | 26.8 | 26.7 | 30.8 | 65.6 | 580 | 37.1 | 69.3 | 47 | 106.4 | 49.4 | 32.8 | 780.0202 | 1267.4808 |  | 21.2 | 19.6 | 16.7 | 16.5 | 100 | 26.4 | 82.5 | 24
2023-09-25 20:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 26.8 | 25.7 | 28.7 | 32.6 | 26.7 | 27.5 | 28 | 30.5 | 54.1 | 490 | 38.9 | 78.5 | 41.1 | 83.9 | 49.4 | 51.6 | 736.0709 | 848.2114 | [6 empty] | 24 | 82.5 | 23.4
2023-09-25 20:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.7 | 28 | 20.3 | 27.3 | 31.3 | 22.9 | 28.9 | 28.7 | 33 | 68.7 | 623 | 38.1 | 75.3 | 44.7 | 104.3 | 49.4 | 33.7 | 863.192 | 846.6686 |  | 20 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 100 | 24 | 82.5 | 23.4
2023-09-25 21:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 26.8 | 25.7 | 28.7 | 32.6 | 26.7 | 27.5 | 28 | 30.5 | 54.1 | 490 | 38.9 | 78.5 | 41.1 | 83.9 | 49.4 | 51.6 | 736.0709 | 848.2114 | [6 empty] | 24 | 84.2 | 23.4
2023-09-25 21:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.7 | 28 | 20.3 | 27.3 | 31.3 | 22.9 | 28.9 | 28.7 | 33 | 68.7 | 623 | 38.1 | 75.3 | 44.7 | 104.3 | 49.4 | 33.7 | 863.192 | 846.6686 |  | 20 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 100 | 24 | 84.2 | 23.4
2023-09-25 22:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16 | 25.6 | 23.8 | 22.6 | 26.6 | 25.5 | 25.8 | 23.1 | 25.7 | 51.1 | 466 | 38.1 | 73.2 | 41.1 | 81.2 | 40.2 | 28.6 | 863.192 | 867.432 | [6 empty] | 24 | 84.6 | 21.2
2023-09-25 22:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.5 | 25.8 | 20.1 | 24.5 | 28.5 | 22.4 | 24.6 | 24.5 | 28.5 | 57.8 | 521 | 37.4 | 71.2 | 44.5 | 92.2 | 28 | 12.2 | 975.0638 | 783.5509 |  | 20.3 | 19.5 | 16.5 | 16.4 | 99 | 24 | 84.6 | 21.2
2023-09-25 23:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16 | 25.6 | 23.8 | 22.6 | 26.6 | 25.5 | 25.8 | 23.1 | 25.7 | 51.1 | 466 | 38.1 | 73.2 | 41.1 | 81.2 | 40.2 | 28.6 | 863.192 | 867.432 | [6 empty] | 24 | 88.4 | 21.2
2023-09-25 23:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.5 | 25.8 | 20.1 | 24.5 | 28.5 | 22.4 | 24.6 | 24.5 | 28.5 | 57.8 | 521 | 37.4 | 71.2 | 44.5 | 92.2 | 28 | 12.2 | 975.0638 | 783.5509 |  | 20.3 | 19.5 | 16.5 | 16.4 | 101 | 24 | 88.4 | 21.2
2023-09-26 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 26 | 24.1 | 23.6 | 27.6 | 26 | 26.3 | 24.1 | 26.7 | 51.1 | 465 | 38.1 | 73.5 | 41.1 | 81.6 | 40.3 | 29.4 | 863.192 | 867.432 | [6 empty] | 23.6 | 76.9 | 23
2023-09-26 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 26.6 | 20.2 | 23.8 | 27.9 | 22.6 | 23.9 | 23.9 | 27.9 | 56.2 | 515 | 37.4 | 71.5 | 44.5 | 92.3 | 28 | 12 | 975.0638 | 783.5509 |  | 19.8 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 102 | 23.6 | 76.9 | 23
2023-09-26 01:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 26 | 24.1 | 23.5 | 27.4 | 25.6 | 26.2 | 24.1 | 26.5 | 51.1 | 465 | 38.1 | 73.5 | 41.1 | 81.6 | 40.3 | 29.4 | 863.192 | 867.432 | [6 empty] | 23.6 | 79.2 | 23
2023-09-26 01:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 26.5 | 20.2 | 23.8 | 27.9 | 22.5 | 24.1 | 24.1 | 28 | 57.5 | 515 | 37.4 | 71.5 | 44.5 | 92.3 | 48.2 | 23 | 975.0638 | 783.5509 |  | 19.8 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 102 | 23.6 | 79.2 | 23
2023-09-26 02:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 26 | 24 | 23.4 | 27.3 | 25.6 | 25.9 | 24 | 26.5 | 51.3 | 465 | 38.1 | 73.5 | 41.1 | 81.6 | 40.3 | 29.4 | 863.192 | 867.432 | [6 empty] | 23.2 | 83.4 | 23
2023-09-26 02:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 26.3 | 20.1 | 24 | 28 | 22.5 | 24.1 | 24 | 28.1 | 57.4 | 515 | 37.4 | 71.5 | 44.5 | 92.3 | 48.2 | 23.2 | 975.0638 | 783.5509 |  | 20.4 | 19.6 | 16.5 | 16.3 | 101 | 23.2 | 83.4 | 23
2023-09-26 03:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 25.5 | 23.8 | 23.4 | 27.2 | 25.4 | 25.8 | 23.6 | 26.3 | 51.3 | 465 | 38.1 | 73.5 | 41.1 | 81.6 | 40 | 29.1 | 863.192 | 867.432 | [6 empty] | 23.8 | 84.5 | 22.8
2023-09-26 03:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.5 | 25.8 | 20.2 | 24 | 28.1 | 22.5 | 24.1 | 24.1 | 28.1 | 57.6 | 515 | 37.4 | 71.5 | 44.4 | 92.3 | 48.2 | 23.4 | 975.0638 | 783.5509 |  | 20.4 | 19.6 | 16.5 | 16.3 | 100 | 23.8 | 84.5 | 22.8
2023-09-26 04:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 25.5 | 23.8 | 23.2 | 27.2 | 25.4 | 25.7 | 23.6 | 26.3 | 51.3 | 465 | 38.1 | 73.5 | 41.1 | 81.6 | 40 | 29.1 | 863.192 | 867.432 | [6 empty] | 23.6 | 86.3 | 22.8
2023-09-26 04:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.5 | 25.8 | 20.1 | 24 | 28.1 | 22.5 | 24.1 | 24 | 28.1 | 57.6 | 515 | 37.4 | 71.5 | 44.5 | 92.3 | 48.2 | 22.9 | 975.0638 | 783.5509 |  | 20.4 | 19.6 | 16.5 | 16.3 | 101 | 23.6 | 86.3 | 22.8
2023-09-26 05:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 25.5 | 23.8 | 23.2 | 27.2 | 25.4 | 25.7 | 23.6 | 26.3 | 51.3 | 465 | 38.1 | 73.5 | 41.1 | 81.6 | 40 | 29.1 | 863.192 | 867.432 | [6 empty] | 23.4 | 85.6 | 22.8
2023-09-26 05:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.5 | 25.8 | 20.1 | 24 | 28.1 | 22.5 | 24.1 | 24 | 28.1 | 57.6 | 515 | 37.4 | 71.5 | 44.5 | 92.3 | 48.2 | 22.9 | 975.0638 | 783.5509 |  | 20.4 | 19.6 | 16.5 | 16.3 | 101 | 23.4 | 85.6 | 22.8
2023-09-26 06:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 25.5 | 23.8 | 23.2 | 27.2 | 25.4 | 25.7 | 23.6 | 26.3 | 51.3 | 465 | 38.1 | 73.5 | 41.1 | 81.6 | 40 | 29.1 | 863.192 | 867.432 | [6 empty] | 24.5 | 87.8 | 22.8
2023-09-26 06:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.5 | 25.8 | 20.1 | 24 | 28.1 | 22.5 | 24.1 | 24 | 28.1 | 57.6 | 515 | 37.4 | 71.5 | 44.5 | 92.3 | 48.2 | 22.9 | 975.0638 | 783.5509 |  | 20.4 | 19.6 | 16.5 | 16.3 | 101 | 24.5 | 87.8 | 22.8
2023-09-26 07:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 25.5 | 23.8 | 23.2 | 27.2 | 25.4 | 25.7 | 23.6 | 26.3 | 51.3 | 465 | 38.1 | 73.5 | 41.1 | 81.6 | 40 | 29.1 | 863.192 | 867.432 | [6 empty] | 24.6 | 86.4 | 22.8
2023-09-26 07:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.5 | 25.8 | 20.1 | 24 | 28.1 | 22.5 | 24.1 | 24 | 28.1 | 57.6 | 515 | 37.4 | 71.5 | 44.5 | 92.3 | 48.2 | 22.9 | 975.0638 | 783.5509 |  | 20.4 | 19.6 | 16.5 | 16.3 | 101 | 24.6 | 86.4 | 22.8
2023-09-26 08:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 25.6 | 23.8 | 24.8 | 28.9 | 25.5 | 26.4 | 25.3 | 27.9 | 53.8 | 483 | 38.2 | 71.5 | 40.2 | 76.8 | 43.4 | 51.3 | 854.5913 | 732.8645 | [6 empty] | 23.8 | 83.7 | 21.5
2023-09-26 08:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 26.5 | 20.3 | 24.9 | 28.9 | 22.7 | 25.1 | 24.8 | 28.9 | 61.8 | 580 | 37.4 | 71.7 | 46.9 | 106.4 | 49.4 | 32.9 | 975.0638 | 1267.4808 |  | 21.1 | 19.5 | 16.6 | 16.4 | 100 | 23.8 | 83.7 | 21.5
2023-09-26 09:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.6 | 25.6 | 23.8 | 24.9 | 28.9 | 25.6 | 26.4 | 25.5 | 28.1 | 53.8 | 483 | 38.2 | 71.5 | 40.2 | 76.8 | 40.2 | 50.9 | 854.5913 | 732.8645 | [6 empty] | 24.6 | 79.6 | 21.6
2023-09-26 09:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.5 | 20.3 | 25 | 28.9 | 22.7 | 25.1 | 24.9 | 29 | 62.7 | 582 | 37.5 | 71.1 | 46.9 | 106.3 | 49.4 | 32.9 | 1017.1771 | 1267.4808 |  | 21.2 | 19.5 | 16.6 | 16.4 | 101 | 24.6 | 79.6 | 21.6
2023-09-26 10:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.6 | 23.8 | 26.5 | 30.6 | 25.6 | 26.4 | 27.1 | 29.7 | 54.3 | 483 | 38.2 | 71.5 | 40.2 | 76.8 | 40.2 | 50.9 | 854.5913 | 732.8645 | [6 empty] | 26.8 | 75.6 | 22
2023-09-26 10:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.5 | 20.3 | 26.1 | 30.1 | 22.7 | 26.1 | 26.2 | 30.2 | 63.5 | 585 | 37.5 | 71.1 | 46.9 | 106.3 | 49.4 | 32.9 | 1017.1771 | 1267.4808 |  | 21.1 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 101 | 26.8 | 75.6 | 22
2023-09-26 11:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.6 | 23.8 | 26.5 | 30.6 | 25.6 | 26.4 | 27.1 | 29.7 | 56.3 | 488 | 38.2 | 71.5 | 40.2 | 76.8 | 40.2 | 50.9 | 854.5913 | 732.8645 | [6 empty] | 27.6 | 73.6 | 22.6
2023-09-26 11:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.5 | 20.3 | 26.1 | 30.1 | 22.7 | 26.1 | 26.2 | 30.2 | 64.3 | 588 | 37.5 | 71.1 | 46.9 | 106.3 | 49.4 | 32.9 | 1017.1771 | 1267.4808 |  | 21.1 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 101 | 27.6 | 73.6 | 22.6
2023-09-26 12:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.6 | 23.8 | 26.5 | 30.6 | 25.6 | 26.4 | 27.2 | 29.8 | 57.2 | 490 | 38.2 | 71.5 | 40.3 | 76.8 | 40.2 | 50.9 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 28.2 | 71 | 24
2023-09-26 12:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.5 | 20.3 | 26.2 | 30.2 | 22.7 | 26.1 | 26.3 | 30.3 | 64.6 | 588 | 37.5 | 71.1 | 46.9 | 106.4 | 49.4 | 32.9 | 1017.1771 | 1267.4808 |  | 21.1 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 102 | 28.2 | 71 | 24
2023-09-26 13:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.6 | 23.8 | 26.5 | 30.6 | 25.6 | 26.4 | 27.2 | 29.8 | 57.2 | 490 | 38.2 | 71.5 | 40.2 | 76 | 49.3 | 52.1 | 854.5913 | 732.8645 | [6 empty] | 28.3 | 72 | 24.3
2023-09-26 13:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.5 | 20.3 | 26.2 | 30.2 | 22.7 | 26.1 | 26.3 | 30.3 | 64.3 | 596 | 37.5 | 71.1 | 47 | 106.8 | 49.4 | 33.3 | 1017.1771 | 1267.4808 |  | 21.1 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 100 | 28.3 | 72 | 24.3
2023-09-26 14:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.5 | 23.8 | 26.9 | 31 | 25.6 | 26.5 | 27.5 | 30 | 57 | 493 | 38.2 | 71.6 | 40.3 | 76.6 | 49.3 | 52.3 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 28.9 | 68.1 | 24.3
2023-09-26 14:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.5 | 20.3 | 26.6 | 30.5 | 22.7 | 26.6 | 26.5 | 30.7 | 64.3 | 597 | 37.5 | 71.2 | 47 | 107 | 49.4 | 33.5 | 1017.1771 | 1267.4808 |  | 21.1 | 19.5 | 16.6 | 16.5 | 101 | 28.9 | 68.1 | 24.3
2023-09-26 15:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.5 | 23.8 | 26.9 | 31 | 25.6 | 26.5 | 27.5 | 30 | 58 | 500 | 38.2 | 71.5 | 40.2 | 76.4 | 49.3 | 52.5 | 854.5913 | 732.8645 | [6 empty] | 29.3 | 68.3 | 24.6
2023-09-26 15:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.5 | 20.3 | 26.6 | 30.5 | 22.7 | 26.6 | 26.5 | 30.7 | 65.8 | 610 | 37.5 | 71.5 | 47 | 106.8 | 49.4 | 34 | 1017.1771 | 1267.4808 |  | 21.1 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 100 | 29.3 | 68.3 | 24.6
2023-09-26 16:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.5 | 23.8 | 26.9 | 31 | 25.6 | 26.5 | 27.5 | 30 | 56.8 | 490 | 38.2 | 71.3 | 40.5 | 77.3 | 49.3 | 52.6 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 28.3 | 71.1 | 24.2
2023-09-26 16:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.5 | 20.3 | 26.6 | 30.5 | 22.7 | 26.6 | 26.5 | 30.7 | 65.6 | 600 | 37.5 | 71.8 | 47 | 106.6 | 49.4 | 34.1 | 1017.1771 | 1267.4808 |  | 21.1 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 99 | 28.3 | 71.1 | 24.2
2023-09-26 17:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.3 | 25.7 | 23.8 | 27.2 | 31.4 | 25.6 | 26.6 | 27.8 | 30.5 | 58.9 | 490 | 38.2 | 71.3 | 40.5 | 77.3 | 49.3 | 52.6 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 27.8 | 76.4 | 24.6
2023-09-26 17:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.5 | 20.3 | 26.9 | 30.9 | 22.7 | 27 | 26.8 | 31 | 66.2 | 601 | 37.5 | 71.8 | 47 | 106.6 | 49.4 | 34.1 | 1017.1771 | 1267.4808 |  | 21.1 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 100 | 27.8 | 76.4 | 24.6
2023-09-26 18:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.3 | 25.7 | 23.9 | 27.2 | 31.4 | 25.6 | 26.6 | 27.5 | 30 | 56.4 | 488 | 38.2 | 71.3 | 40.5 | 77.3 | 49.3 | 52.6 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 27.8 | 74.4 | 24.5
2023-09-26 18:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.5 | 20.3 | 26.9 | 30.9 | 22.7 | 27 | 26.7 | 30.8 | 65.6 | 600 | 37.5 | 71.8 | 47 | 106.6 | 49.4 | 34.1 | 1017.1771 | 1267.4808 |  | 21.1 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 100 | 27.8 | 74.4 | 24.5
2023-09-26 19:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.5 | 25.7 | 23.9 | 26.9 | 30.9 | 25.6 | 26.6 | 27.5 | 30 | 56.2 | 488 | 38.2 | 71.3 | 40.8 | 77.4 | 49.3 | 52.6 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 28 | 74.3 | 24.2
2023-09-26 19:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.5 | 20.3 | 26.9 | 30.8 | 22.7 | 26.9 | 26.7 | 30.8 | 65.8 | 599 | 37.5 | 71.8 | 47 | 106.5 | 49.4 | 34.1 | 1017.1771 | 1267.4808 |  | 21.1 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 101 | 28 | 74.3 | 24.2
2023-09-26 20:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 26.8 | 25.7 | 28.7 | 32.6 | 26.7 | 27.5 | 28 | 30.5 | 54.1 | 490 | 38.9 | 78.5 | 41.1 | 83.9 | 49.4 | 51.6 | 736.0709 | 848.2114 | [6 empty] | 24 | 82.5 | 23.4
2023-09-26 20:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.7 | 28 | 20.3 | 27.3 | 31.3 | 22.9 | 28.9 | 28.7 | 33 | 68.7 | 623 | 38.1 | 75.3 | 44.7 | 104.3 | 49.4 | 33.7 | 863.192 | 846.6686 |  | 20 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 100 | 24 | 82.5 | 23.4
2023-09-26 21:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 26.8 | 25.7 | 28.7 | 32.6 | 26.7 | 27.5 | 28 | 30.5 | 54.1 | 490 | 38.9 | 78.5 | 41.1 | 83.9 | 49.4 | 51.6 | 736.0709 | 848.2114 | [6 empty] | 24 | 84.2 | 23.4
2023-09-26 21:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.7 | 28 | 20.3 | 27.3 | 31.3 | 22.9 | 28.9 | 28.7 | 33 | 68.7 | 623 | 38.1 | 75.3 | 44.7 | 104.3 | 49.4 | 33.7 | 863.192 | 846.6686 |  | 20 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 100 | 24 | 84.2 | 23.4
2023-09-26 22:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16 | 25.6 | 23.8 | 22.6 | 26.6 | 25.5 | 25.8 | 23.1 | 25.7 | 51.1 | 466 | 38.1 | 73.2 | 41.1 | 81.2 | 40.2 | 28.6 | 863.192 | 867.432 | [6 empty] | 24 | 84.6 | 21.2
2023-09-26 22:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.5 | 25.8 | 20.1 | 24.5 | 28.5 | 22.4 | 24.6 | 24.5 | 28.5 | 57.8 | 521 | 37.4 | 71.2 | 44.5 | 92.2 | 28 | 12.2 | 975.0638 | 783.5509 |  | 20.3 | 19.5 | 16.5 | 16.4 | 99 | 24 | 84.6 | 21.2
2023-09-26 23:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16 | 25.6 | 23.8 | 22.6 | 26.6 | 25.5 | 25.8 | 23.1 | 25.7 | 51.1 | 466 | 38.1 | 73.2 | 41.1 | 81.2 | 40.2 | 28.6 | 863.192 | 867.432 | [6 empty] | 24 | 88.4 | 21.2
2023-09-26 23:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.5 | 25.8 | 20.1 | 24.5 | 28.5 | 22.4 | 24.6 | 24.5 | 28.5 | 57.8 | 521 | 37.4 | 71.2 | 44.5 | 92.2 | 28 | 12.2 | 975.0638 | 783.5509 |  | 20.3 | 19.5 | 16.5 | 16.4 | 101 | 24 | 88.4 | 21.2
2023-09-27 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 26 | 24.1 | 23.6 | 27.6 | 26 | 26.3 | 24.1 | 26.7 | 51.1 | 465 | 38.1 | 73.5 | 41.1 | 81.6 | 40.3 | 29.4 | 863.192 | 867.432 | [6 empty] | 19.9 | 94.6 | 19.6
2023-09-27 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 26.6 | 20.2 | 23.8 | 27.9 | 22.6 | 23.9 | 23.9 | 27.9 | 56.2 | 515 | 37.4 | 71.5 | 44.5 | 92.3 | 28 | 12 | 975.0638 | 783.5509 |  | 19.8 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 102 | 19.9 | 94.6 | 19.6
2023-09-27 01:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 26 | 24.1 | 23.5 | 27.4 | 25.6 | 26.2 | 24.1 | 26.5 | 51.1 | 465 | 38.1 | 73.5 | 41.1 | 81.6 | 40.3 | 29.4 | 863.192 | 867.432 | [6 empty] | 19.9 | 95.3 | 19.5
2023-09-27 01:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 26.5 | 20.2 | 23.8 | 27.9 | 22.5 | 24.1 | 24.1 | 28 | 57.5 | 515 | 37.4 | 71.5 | 44.5 | 92.3 | 48.2 | 23 | 975.0638 | 783.5509 |  | 19.8 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 102 | 19.9 | 95.3 | 19.5
2023-09-27 02:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 26 | 24 | 23.4 | 27.3 | 25.6 | 25.9 | 24 | 26.5 | 51.3 | 465 | 38.1 | 73.5 | 41.1 | 81.6 | 40.3 | 29.4 | 863.192 | 867.432 | [6 empty] | 19.7 | 95.5 | 19.2
2023-09-27 02:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 26.3 | 20.1 | 24 | 28 | 22.5 | 24.1 | 24 | 28.1 | 57.4 | 515 | 37.4 | 71.5 | 44.5 | 92.3 | 48.2 | 23.2 | 975.0638 | 783.5509 |  | 20.4 | 19.6 | 16.5 | 16.3 | 101 | 19.7 | 95.5 | 19.2
2023-09-27 03:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 25.5 | 23.8 | 23.4 | 27.2 | 25.4 | 25.8 | 23.6 | 26.3 | 51.3 | 465 | 38.1 | 73.5 | 41.1 | 81.6 | 40 | 29.1 | 863.192 | 867.432 | [6 empty] | 19.6 | 95.6 | 19
2023-09-27 03:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.5 | 25.8 | 20.2 | 24 | 28.1 | 22.5 | 24.1 | 24.1 | 28.1 | 57.6 | 515 | 37.4 | 71.5 | 44.4 | 92.3 | 48.2 | 23.4 | 975.0638 | 783.5509 |  | 20.4 | 19.6 | 16.5 | 16.3 | 100 | 19.6 | 95.6 | 19
2023-09-27 04:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 25.5 | 23.8 | 23.2 | 27.2 | 25.4 | 25.7 | 23.6 | 26.3 | 51.3 | 465 | 38.1 | 73.5 | 41.1 | 81.6 | 40 | 29.1 | 863.192 | 867.432 | [6 empty] | 19.7 | 95.7 | 19.1
2023-09-27 04:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.5 | 25.8 | 20.1 | 24 | 28.1 | 22.5 | 24.1 | 24 | 28.1 | 57.6 | 515 | 37.4 | 71.5 | 44.5 | 92.3 | 48.2 | 22.9 | 975.0638 | 783.5509 |  | 20.4 | 19.6 | 16.5 | 16.3 | 101 | 19.7 | 95.7 | 19.1
2023-09-27 05:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 25.5 | 23.8 | 23.2 | 27.2 | 25.4 | 25.7 | 23.6 | 26.3 | 51.3 | 465 | 38.1 | 73.5 | 41.1 | 81.6 | 40 | 29.1 | 863.192 | 867.432 | [6 empty] | 19.8 | 95.6 | 19.2
2023-09-27 05:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.5 | 25.8 | 20.1 | 24 | 28.1 | 22.5 | 24.1 | 24 | 28.1 | 57.6 | 515 | 37.4 | 71.5 | 44.5 | 92.3 | 48.2 | 22.9 | 975.0638 | 783.5509 |  | 20.4 | 19.6 | 16.5 | 16.3 | 101 | 19.8 | 95.6 | 19.2
2023-09-27 06:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 25.5 | 23.8 | 23.2 | 27.2 | 25.4 | 25.7 | 23.6 | 26.3 | 51.3 | 465 | 38.1 | 73.5 | 41.1 | 81.6 | 40 | 29.1 | 863.192 | 867.432 | [6 empty] | 19.8 | 95.7 | 19.2
2023-09-27 06:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.5 | 25.8 | 20.1 | 24 | 28.1 | 22.5 | 24.1 | 24 | 28.1 | 57.6 | 515 | 37.4 | 71.5 | 44.5 | 92.3 | 48.2 | 22.9 | 975.0638 | 783.5509 |  | 20.4 | 19.6 | 16.5 | 16.3 | 101 | 19.8 | 95.7 | 19.2
2023-09-27 07:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 25.5 | 23.8 | 23.2 | 27.2 | 25.4 | 25.7 | 23.6 | 26.3 | 51.3 | 465 | 38.1 | 73.5 | 41.1 | 81.6 | 40 | 29.1 | 863.192 | 867.432 | [6 empty] | 20.3 | 94.5 | 19.6
2023-09-27 07:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.5 | 25.8 | 20.1 | 24 | 28.1 | 22.5 | 24.1 | 24 | 28.1 | 57.6 | 515 | 37.4 | 71.5 | 44.5 | 92.3 | 48.2 | 22.9 | 975.0638 | 783.5509 |  | 20.4 | 19.6 | 16.5 | 16.3 | 101 | 20.3 | 94.5 | 19.6
2023-09-27 08:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 25.5 | 23.8 | 23.2 | 27.2 | 25.4 | 25.7 | 23.6 | 26.3 | 51.3 | 465 | 38.1 | 73.5 | 41.1 | 81.6 | 40 | 29.1 | 863.192 | 867.432 | [6 empty] | 20.3 | 94.5 | 19.6
2023-09-27 08:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.5 | 25.8 | 20.1 | 24 | 28.1 | 22.5 | 24.1 | 24 | 28.1 | 57.6 | 515 | 37.4 | 71.5 | 44.5 | 92.3 | 48.2 | 22.9 | 975.0638 | 783.5509 |  | 20.4 | 19.6 | 16.5 | 16.3 | 101 | 20.3 | 94.5 | 19.6
2023-09-27 09:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 25.6 | 23.8 | 24.8 | 28.9 | 25.5 | 26.4 | 25.3 | 27.9 | 53.8 | 483 | 38.2 | 71.5 | 40.2 | 76.8 | 43.4 | 51.3 | 854.5913 | 732.8645 | [6 empty] | 23.8 | 83.7 | 21.5
2023-09-27 09:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 26.5 | 20.3 | 24.9 | 28.9 | 22.7 | 25.1 | 24.8 | 28.9 | 61.8 | 580 | 37.4 | 71.7 | 46.9 | 106.4 | 49.4 | 32.9 | 975.0638 | 1267.4808 |  | 21.1 | 19.5 | 16.6 | 16.4 | 100 | 23.8 | 83.7 | 21.5
2023-09-27 10:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.6 | 25.6 | 23.8 | 24.9 | 28.9 | 25.6 | 26.4 | 25.5 | 28.1 | 53.8 | 483 | 38.2 | 71.5 | 40.2 | 76.8 | 40.2 | 50.9 | 854.5913 | 732.8645 | [6 empty] | 24.6 | 79.6 | 21.6
2023-09-27 10:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.5 | 20.3 | 25 | 28.9 | 22.7 | 25.1 | 24.9 | 29 | 62.7 | 582 | 37.5 | 71.1 | 46.9 | 106.3 | 49.4 | 32.9 | 1017.1771 | 1267.4808 |  | 21.2 | 19.5 | 16.6 | 16.4 | 101 | 24.6 | 79.6 | 21.6
2023-09-27 11:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.6 | 23.8 | 26.5 | 30.6 | 25.6 | 26.4 | 27.1 | 29.7 | 54.3 | 483 | 38.2 | 71.5 | 40.2 | 76.8 | 40.2 | 50.9 | 854.5913 | 732.8645 | [6 empty] | 27.9 | 80 | 25.1
2023-09-27 11:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.5 | 20.3 | 26.1 | 30.1 | 22.7 | 26.1 | 26.2 | 30.2 | 63.5 | 585 | 37.5 | 71.1 | 46.9 | 106.3 | 49.4 | 32.9 | 1017.1771 | 1267.4808 |  | 21.1 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 101 | 27.9 | 80 | 25.1
2023-09-27 12:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.6 | 23.8 | 26.5 | 30.6 | 25.6 | 26.4 | 27.1 | 29.7 | 56.3 | 488 | 38.2 | 71.5 | 40.2 | 76.8 | 40.2 | 50.9 | 854.5913 | 732.8645 | [6 empty] | 27.6 | 73.6 | 22.6
2023-09-27 12:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.5 | 20.3 | 26.1 | 30.1 | 22.7 | 26.1 | 26.2 | 30.2 | 64.3 | 588 | 37.5 | 71.1 | 46.9 | 106.3 | 49.4 | 32.9 | 1017.1771 | 1267.4808 |  | 21.1 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 101 | 27.6 | 73.6 | 22.6
2023-09-27 13:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.6 | 23.8 | 26.5 | 30.6 | 25.6 | 26.4 | 27.2 | 29.8 | 57.2 | 490 | 38.2 | 71.5 | 40.3 | 76.8 | 40.2 | 50.9 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 30.6 | 69.7 | 26
2023-09-27 13:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.5 | 20.3 | 26.2 | 30.2 | 22.7 | 26.1 | 26.3 | 30.3 | 64.6 | 588 | 37.5 | 71.1 | 46.9 | 106.4 | 49.4 | 32.9 | 1017.1771 | 1267.4808 |  | 21.1 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 102 | 30.6 | 69.7 | 26
2023-09-27 14:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.6 | 23.8 | 26.5 | 30.6 | 25.6 | 26.4 | 27.2 | 29.8 | 57.2 | 490 | 38.2 | 71.5 | 40.2 | 76 | 49.3 | 52.1 | 854.5913 | 732.8645 | [6 empty] | 30.7 | 67.1 | 25.4
2023-09-27 14:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.5 | 20.3 | 26.2 | 30.2 | 22.7 | 26.1 | 26.3 | 30.3 | 64.3 | 596 | 37.5 | 71.1 | 47 | 106.8 | 49.4 | 33.3 | 1017.1771 | 1267.4808 |  | 21.1 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 100 | 30.7 | 67.1 | 25.4
2023-09-27 15:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.5 | 23.8 | 26.9 | 31 | 25.6 | 26.5 | 27.5 | 30 | 58 | 500 | 38.2 | 71.5 | 40.2 | 76.4 | 49.3 | 52.5 | 854.5913 | 732.8645 | [6 empty] | 31.2 | 66 | 25.7
2023-09-27 15:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.5 | 20.3 | 26.6 | 30.5 | 22.7 | 26.6 | 26.5 | 30.7 | 65.8 | 610 | 37.5 | 71.5 | 47 | 106.8 | 49.4 | 34 | 1017.1771 | 1267.4808 |  | 21.1 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 100 | 31.2 | 66 | 25.7
2023-09-27 16:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.5 | 23.8 | 26.9 | 31 | 25.6 | 26.5 | 27.5 | 30 | 56.8 | 490 | 38.2 | 71.3 | 40.5 | 77.3 | 49.3 | 52.6 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 30.8 | 67.4 | 24.2
2023-09-27 16:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.5 | 20.3 | 26.6 | 30.5 | 22.7 | 26.6 | 26.5 | 30.7 | 65.6 | 600 | 37.5 | 71.8 | 47 | 106.6 | 49.4 | 34.1 | 1017.1771 | 1267.4808 |  | 21.1 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 99 | 30.8 | 67.4 | 24.2
2023-09-27 17:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.3 | 25.7 | 23.8 | 27.2 | 31.4 | 25.6 | 26.6 | 27.8 | 30.5 | 58.9 | 490 | 38.2 | 71.3 | 40.5 | 77.3 | 49.3 | 52.6 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 30.1 | 66.4 | 24.6
2023-09-27 17:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.5 | 20.3 | 26.9 | 30.9 | 22.7 | 27 | 26.8 | 31 | 66.2 | 601 | 37.5 | 71.8 | 47 | 106.6 | 49.4 | 34.1 | 1017.1771 | 1267.4808 |  | 21.1 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 100 | 30.1 | 66.4 | 24.6
2023-09-27 18:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.3 | 25.7 | 23.9 | 27.2 | 31.4 | 25.6 | 26.6 | 27.5 | 30 | 56.4 | 488 | 38.2 | 71.3 | 40.5 | 77.3 | 49.3 | 52.6 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 29.4 | 66.7 | 24.5
2023-09-27 18:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.5 | 20.3 | 26.9 | 30.9 | 22.7 | 27 | 26.7 | 30.8 | 65.6 | 600 | 37.5 | 71.8 | 47 | 106.6 | 49.4 | 34.1 | 1017.1771 | 1267.4808 |  | 21.1 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 100 | 29.4 | 66.7 | 24.5
2023-09-27 19:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.5 | 25.7 | 23.9 | 26.9 | 30.9 | 25.6 | 26.6 | 27.5 | 30 | 56.2 | 488 | 38.2 | 71.3 | 40.8 | 77.4 | 49.3 | 52.6 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 28 | 74.3 | 24.2
2023-09-27 19:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.5 | 20.3 | 26.9 | 30.8 | 22.7 | 26.9 | 26.7 | 30.8 | 65.8 | 599 | 37.5 | 71.8 | 47 | 106.5 | 49.4 | 34.1 | 1017.1771 | 1267.4808 |  | 21.1 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 101 | 28 | 74.3 | 24.2
2023-09-27 20:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 25.8 | 23.9 | 28 | 31.9 | 25.8 | 27 | 28.4 | 31 | 57.6 | 531 | 38.3 | 74.2 | 40.8 | 79.8 | 49.3 | 52.4 | 854.5913 | 768.0148 | [6 empty] | 28.3 | 82.6 | 25.1
2023-09-27 20:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.3 | 27.1 | 20.3 | 27.7 | 31.8 | 22.7 | 27.8 | 27.8 | 31.9 | 68.5 | 612 | 37.5 | 70.8 | 47.4 | 109.7 | 49.3 | 33.2 | 1045.3367 | 1272.5521 |  | 21.1 | 19.5 | 16.6 | 16.5 | 103 | 28.3 | 82.6 | 25.1
2023-09-27 21:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.3 | 25.6 | 23.9 | 26.8 | 30.5 | 25.6 | 26.6 | 27.6 | 30 | 56.4 | 526 | 38.2 | 71.3 | 40.8 | 77.6 | 49.3 | 52.2 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 28.5 | 78.8 | 24.8
2023-09-27 21:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.3 | 26.5 | 20.3 | 26.9 | 31.6 | 22.7 | 26.6 | 26.7 | 30.8 | 65.8 | 600 | 37.5 | 71.8 | 47 | 106.5 | 49.4 | 34.1 | 1017.1771 | 1267.4808 |  | 21.1 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 102 | 28.5 | 78.8 | 24.8
2023-09-27 22:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.2 | 25.4 | 23.9 | 27.5 | 30.4 | 25.8 | 26.7 | 27.5 | 30 | 56.1 | 499 | 38.3 | 71.2 | 40.8 | 77.8 | 49.3 | 52.4 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 23.6 | 74.5 | 23.9
2023-09-27 22:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.2 | 26.3 | 20.3 | 26.9 | 31.8 | 22.7 | 26.6 | 26.7 | 30.8 | 65.9 | 599 | 37.5 | 71.6 | 47 | 106.3 | 49.4 | 34.1 | 1017.1771 | 1267.4808 |  | 21.1 | 19.5 | 16.6 | 16.5 | 101 | 23.6 | 74.5 | 23.9
2023-09-27 23:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 25.7 | 23.8 | 26.9 | 30.6 | 25.7 | 26.6 | 27.5 | 30.5 | 56.2 | 508 | 38.2 | 71.2 | 40.5 | 77.9 | 49.3 | 52.3 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 26.8 | 75.6 | 24.5
2023-09-27 23:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.3 | 26.4 | 20.3 | 26.9 | 31.9 | 22.7 | 26.6 | 26.7 | 30.8 | 65.8 | 602 | 37.5 | 70.8 | 47 | 106.6 | 49.4 | 34.1 | 1045.3367 | 1267.4808 |  | 21.1 | 19.5 | 16.6 | 16.5 | 99 | 26.8 | 75.6 | 24.5
2023-09-28 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26 | 24.1 | 23.6 | 27.6 | 26 | 26.3 | 24.1 | 26.7 | 57.8 | 540 | 38.3 | 74.2 | 40.8 | 80 | 49.3 | 52.4 | 854.5913 | 768.0148 | [6 empty] | 26 | 89.3 | 24.6
2023-09-28 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 26.6 | 20.2 | 23.8 | 27.9 | 22.6 | 23.9 | 23.9 | 27.9 | 66.2 | 600 | 37.4 | 71.5 | 47.7 | 112.5 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 19.8 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 102 | 26 | 89.3 | 24.6
2023-09-28 01:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.1 | 26 | 24.1 | 23.5 | 27.4 | 25.6 | 26.2 | 24.1 | 26.5 | 57 | 531 | 38.1 | 73.5 | 40.8 | 81.6 | 49.3 | 52.4 | 863.192 | 867.432 | [6 empty] | 19.9 | 95.3 | 19.5
2023-09-28 01:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 26.5 | 20.2 | 23.8 | 27.9 | 22.5 | 24.1 | 24.1 | 28 | 65.8 | 585 | 37.4 | 71.5 | 47.7 | 112.5 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 19.8 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 102 | 19.9 | 95.3 | 19.5
2023-09-28 02:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 26 | 24 | 23.4 | 27.3 | 25.6 | 25.9 | 24 | 26.5 | 51.3 | 465 | 38.1 | 73.5 | 40.8 | 81.6 | 49.3 | 52.4 | 863.192 | 867.432 | [6 empty] | 19.7 | 95.5 | 19.2
2023-09-28 02:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 26.3 | 20.1 | 24 | 28 | 22.5 | 24.1 | 24 | 28.1 | 57.4 | 515 | 37.4 | 71.5 | 47.7 | 112.5 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 20.4 | 19.6 | 16.5 | 16.3 | 101 | 19.7 | 95.5 | 19.2
2023-09-28 03:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 25.5 | 23.8 | 23.4 | 27.2 | 25.4 | 25.8 | 23.6 | 26.3 | 51.3 | 465 | 38.1 | 73.5 | 40.8 | 81.6 | 49.3 | 52.4 | 863.192 | 867.432 | [6 empty] | 19.6 | 95.6 | 19
2023-09-28 03:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.5 | 25.8 | 20.2 | 24 | 28.1 | 22.5 | 24.1 | 24.1 | 28.1 | 57.6 | 515 | 37.4 | 71.5 | 47.7 | 112.5 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 20.4 | 19.6 | 16.5 | 16.3 | 100 | 19.6 | 95.6 | 19
2023-09-28 04:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 25.5 | 23.8 | 23.2 | 27.2 | 25.4 | 25.7 | 23.6 | 26.3 | 51.3 | 465 | 38.1 | 73.5 | 40.8 | 81.6 | 49.3 | 52.4 | 863.192 | 867.432 | [6 empty] | 19.7 | 95.7 | 19.1
2023-09-28 04:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.5 | 25.8 | 20.1 | 24 | 28.1 | 22.5 | 24.1 | 24 | 28.1 | 57.6 | 515 | 37.4 | 71.5 | 47.7 | 112.5 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 20.4 | 19.6 | 16.5 | 16.3 | 101 | 19.7 | 95.7 | 19.1
2023-09-28 05:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 25.5 | 23.8 | 23.2 | 27.2 | 25.4 | 25.7 | 23.6 | 26.3 | 51.3 | 465 | 38.1 | 73.5 | 40.8 | 81.6 | 49.3 | 52.4 | 863.192 | 867.432 | [6 empty] | 19.8 | 95.6 | 19.2
2023-09-28 05:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.5 | 25.8 | 20.1 | 24 | 28.1 | 22.5 | 24.1 | 24 | 28.1 | 57.6 | 515 | 37.4 | 71.5 | 47.7 | 112.5 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 20.4 | 19.6 | 16.5 | 16.3 | 101 | 19.8 | 95.6 | 19.2
2023-09-28 06:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 25.5 | 23.8 | 23.2 | 27.2 | 25.4 | 25.7 | 23.6 | 26.3 | 51.3 | 465 | 38.1 | 73.5 | 40.8 | 81.6 | 49.3 | 52.4 | 863.192 | 867.432 | [6 empty] | 19.8 | 95.7 | 19.2
2023-09-28 06:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.5 | 25.8 | 20.1 | 24 | 28.1 | 22.5 | 24.1 | 24 | 28.1 | 57.6 | 515 | 37.4 | 71.5 | 47.7 | 112.5 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 20.4 | 19.6 | 16.5 | 16.3 | 101 | 19.8 | 95.7 | 19.2
2023-09-28 07:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 25.5 | 23.8 | 23.2 | 27.2 | 25.4 | 25.7 | 23.6 | 26.3 | 51.3 | 465 | 38.1 | 73.5 | 40.8 | 81.6 | 49.3 | 52.4 | 863.192 | 867.432 | [6 empty] | 20.3 | 94.5 | 19.6
2023-09-28 07:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.5 | 25.8 | 20.1 | 24 | 28.1 | 22.5 | 24.1 | 24 | 28.1 | 57.6 | 515 | 37.4 | 71.5 | 47.7 | 112.5 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 20.4 | 19.6 | 16.5 | 16.3 | 101 | 20.3 | 94.5 | 19.6
2023-09-28 08:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 25.5 | 23.8 | 23.2 | 27.2 | 25.4 | 25.7 | 23.6 | 26.3 | 51.3 | 465 | 38.1 | 73.5 | 41.1 | 81.6 | 40 | 29.1 | 863.192 | 867.432 | [6 empty] | 20.3 | 94.5 | 19.6
2023-09-28 08:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.5 | 25.8 | 20.1 | 24 | 28.1 | 22.5 | 24.1 | 24 | 28.1 | 57.6 | 515 | 37.4 | 71.5 | 44.5 | 92.3 | 48.2 | 22.9 | 975.0638 | 783.5509 |  | 20.4 | 19.6 | 16.5 | 16.3 | 101 | 20.3 | 94.5 | 19.6
2023-09-28 09:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 25.6 | 23.8 | 24.8 | 28.9 | 25.5 | 26.4 | 25.3 | 27.9 | 53.8 | 483 | 38.2 | 71.5 | 40.2 | 76.8 | 43.4 | 51.3 | 854.5913 | 732.8645 | [6 empty] | 23.8 | 83.7 | 21.5
2023-09-28 09:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 26.5 | 20.3 | 24.9 | 28.9 | 22.7 | 25.1 | 24.8 | 28.9 | 61.8 | 580 | 37.4 | 71.7 | 46.9 | 106.4 | 49.4 | 32.9 | 975.0638 | 1267.4808 |  | 21.1 | 19.5 | 16.6 | 16.4 | 100 | 23.8 | 83.7 | 21.5
2023-09-28 10:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.6 | 25.6 | 23.8 | 24.9 | 28.9 | 25.6 | 26.4 | 25.5 | 28.1 | 53.8 | 483 | 38.2 | 71.5 | 40.2 | 76.8 | 40.2 | 50.9 | 854.5913 | 732.8645 | [6 empty] | 24.6 | 79.6 | 21.6
2023-09-28 10:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.5 | 20.3 | 25 | 28.9 | 22.7 | 25.1 | 24.9 | 29 | 62.7 | 582 | 37.5 | 71.1 | 46.9 | 106.3 | 49.4 | 32.9 | 1017.1771 | 1267.4808 |  | 21.2 | 19.5 | 16.6 | 16.4 | 101 | 24.6 | 79.6 | 21.6
2023-09-28 11:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.6 | 23.8 | 26.5 | 30.6 | 25.6 | 26.4 | 27.1 | 29.7 | 54.3 | 483 | 38.2 | 71.5 | 40.2 | 76.8 | 40.2 | 50.9 | 854.5913 | 732.8645 | [6 empty] | 27.9 | 80 | 25.1
2023-09-28 11:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.5 | 20.3 | 26.1 | 30.1 | 22.7 | 26.1 | 26.2 | 30.2 | 63.5 | 585 | 37.5 | 71.1 | 46.9 | 106.3 | 49.4 | 32.9 | 1017.1771 | 1267.4808 |  | 21.1 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 101 | 27.9 | 80 | 25.1
2023-09-28 12:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.6 | 23.8 | 26.5 | 30.6 | 25.6 | 26.4 | 27.1 | 29.7 | 56.3 | 488 | 38.2 | 71.5 | 40.2 | 76.8 | 40.2 | 50.9 | 854.5913 | 732.8645 | [6 empty] | 27.6 | 73.6 | 22.6
2023-09-28 12:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.5 | 20.3 | 26.1 | 30.1 | 22.7 | 26.1 | 26.2 | 30.2 | 64.3 | 588 | 37.5 | 71.1 | 46.9 | 106.3 | 49.4 | 32.9 | 1017.1771 | 1267.4808 |  | 21.1 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 101 | 27.6 | 73.6 | 22.6
2023-09-28 13:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.6 | 23.8 | 26.5 | 30.6 | 25.6 | 26.4 | 27.2 | 29.8 | 57.2 | 490 | 38.2 | 71.5 | 40.3 | 76.8 | 40.2 | 50.9 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 30.6 | 69.7 | 26
2023-09-28 13:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.5 | 20.3 | 26.2 | 30.2 | 22.7 | 26.1 | 26.3 | 30.3 | 64.6 | 588 | 37.5 | 71.1 | 46.9 | 106.4 | 49.4 | 32.9 | 1017.1771 | 1267.4808 |  | 21.1 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 102 | 30.6 | 69.7 | 26
2023-09-28 14:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.6 | 23.8 | 26.5 | 30.6 | 25.6 | 26.4 | 27.2 | 29.8 | 57.2 | 490 | 38.2 | 71.5 | 40.2 | 76 | 49.3 | 52.1 | 854.5913 | 732.8645 | [6 empty] | 30.7 | 67.1 | 25.4
2023-09-28 14:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.5 | 20.3 | 26.2 | 30.2 | 22.7 | 26.1 | 26.3 | 30.3 | 64.3 | 596 | 37.5 | 71.1 | 47 | 106.8 | 49.4 | 33.3 | 1017.1771 | 1267.4808 |  | 21.1 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 100 | 30.7 | 67.1 | 25.4
2023-09-28 15:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.5 | 23.8 | 26.9 | 31 | 25.6 | 26.5 | 27.5 | 30 | 58 | 500 | 38.2 | 71.5 | 40.2 | 76.4 | 49.3 | 52.5 | 854.5913 | 732.8645 | [6 empty] | 31.2 | 66 | 25.7
2023-09-28 15:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.5 | 20.3 | 26.6 | 30.5 | 22.7 | 26.6 | 26.5 | 30.7 | 65.8 | 610 | 37.5 | 71.5 | 47 | 106.8 | 49.4 | 34 | 1017.1771 | 1267.4808 |  | 21.1 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 100 | 31.2 | 66 | 25.7
2023-09-28 16:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.5 | 23.8 | 26.9 | 31 | 25.6 | 26.5 | 27.5 | 30 | 56.8 | 490 | 38.2 | 71.3 | 40.5 | 77.3 | 49.3 | 52.6 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 30.8 | 67.4 | 24.2
2023-09-28 16:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.5 | 20.3 | 26.6 | 30.5 | 22.7 | 26.6 | 26.5 | 30.7 | 65.6 | 600 | 37.5 | 71.8 | 47 | 106.6 | 49.4 | 34.1 | 1017.1771 | 1267.4808 |  | 21.1 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 99 | 30.8 | 67.4 | 24.2
2023-09-28 17:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.3 | 25.7 | 23.8 | 27.2 | 31.4 | 25.6 | 26.6 | 27.8 | 30.5 | 58.9 | 490 | 38.2 | 71.3 | 40.5 | 77.3 | 49.3 | 52.6 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 30.1 | 66.4 | 24.6
2023-09-28 17:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.5 | 20.3 | 26.9 | 30.9 | 22.7 | 27 | 26.8 | 31 | 66.2 | 601 | 37.5 | 71.8 | 47 | 106.6 | 49.4 | 34.1 | 1017.1771 | 1267.4808 |  | 21.1 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 100 | 30.1 | 66.4 | 24.6
2023-09-28 18:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.3 | 25.7 | 23.9 | 27.2 | 31.4 | 25.6 | 26.6 | 27.5 | 30 | 56.4 | 488 | 38.2 | 71.3 | 40.5 | 77.3 | 49.3 | 52.6 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 29.4 | 66.7 | 24.5
2023-09-28 18:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.5 | 20.3 | 26.9 | 30.9 | 22.7 | 27 | 26.7 | 30.8 | 65.6 | 600 | 37.5 | 71.8 | 47 | 106.6 | 49.4 | 34.1 | 1017.1771 | 1267.4808 |  | 21.1 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 100 | 29.4 | 66.7 | 24.5
2023-09-28 19:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.5 | 25.7 | 23.9 | 26.9 | 30.9 | 25.6 | 26.6 | 27.5 | 30 | 56.2 | 488 | 38.2 | 71.3 | 40.8 | 77.4 | 49.3 | 52.6 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 28 | 74.3 | 24.2
2023-09-28 19:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.5 | 20.3 | 26.9 | 30.8 | 22.7 | 26.9 | 26.7 | 30.8 | 65.8 | 599 | 37.5 | 71.8 | 47 | 106.5 | 49.4 | 34.1 | 1017.1771 | 1267.4808 |  | 21.1 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 101 | 28 | 74.3 | 24.2
2023-09-28 20:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.9 | 24 | 26.9 | 30.9 | 25.8 | 27.1 | 27.3 | 30 | 55.9 | 488 | 38.2 | 71.3 | 40.6 | 77.4 | 49.3 | 52.6 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 26.6 | 81 | 23.8
2023-09-28 20:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 27.3 | 20.3 | 26.7 | 30.6 | 22.8 | 26.8 | 26.6 | 30.7 | 64.8 | 599 | 37.4 | 71.8 | 47 | 106.5 | 49.4 | 34.1 | 975.0638 | 1267.4808 |  | 21 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 103 | 26.6 | 81 | 23.8
2023-09-28 21:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 26 | 24 | 26.9 | 30.9 | 25.9 | 27.1 | 27.3 | 30 | 55.9 | 509 | 38.2 | 74.3 | 40.6 | 78.5 | 49.3 | 48.7 | 854.5913 | 768.0148 | [6 empty] | 26.3 | 83.3 | 23.9
2023-09-28 21:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 27.3 | 20.3 | 26.7 | 30.7 | 22.8 | 26.8 | 26.7 | 30.7 | 66 | 587 | 37.4 | 72.1 | 47.3 | 109.5 | 49.4 | 33.1 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 21 | 19.6 | 16.7 | 16.6 | 102 | 26.3 | 83.3 | 23.9
2023-09-28 22:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26 | 24 | 26.7 | 30.7 | 25.8 | 27.1 | 27.2 | 29.9 | 56.8 | 515 | 38.2 | 74.2 | 40.6 | 78.3 | 49.3 | 49.1 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 25.8 | 84.3 | 23.6
2023-09-28 22:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 27.3 | 20.3 | 26.6 | 30.6 | 22.8 | 26.7 | 26.5 | 30.6 | 65.6 | 581 | 37.4 | 71.9 | 47.2 | 108 | 49.4 | 33.5 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 21 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 100 | 25.8 | 84.3 | 23.6
2023-09-28 23:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.9 | 24 | 26.7 | 30.7 | 25.8 | 27.1 | 27.2 | 29.9 | 56.8 | 515 | 38.2 | 74.2 | 40.6 | 78.3 | 49.3 | 49.1 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 25.6 | 85.3 | 23.5
2023-09-28 23:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 27.3 | 20.3 | 26.6 | 30.6 | 22.8 | 26.7 | 26.5 | 30.6 | 65.6 | 584 | 37.4 | 71.9 | 47.2 | 108 | 49.4 | 33.5 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 21 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 100 | 25.6 | 85.3 | 23.5
2023-09-29 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26 | 24.1 | 23.6 | 27.6 | 26 | 26.3 | 24.1 | 26.7 | 56.5 | 510 | 38.3 | 74.2 | 40.8 | 78.3 | 49.3 | 49.1 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 26 | 89.3 | 24.6
2023-09-29 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 26.6 | 20.2 | 23.8 | 27.9 | 22.6 | 23.9 | 23.9 | 27.9 | 66.2 | 600 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 109.5 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 19.8 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 102 | 26 | 89.3 | 24.6
2023-09-29 01:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.1 | 26 | 24.1 | 23.5 | 27.4 | 25.6 | 26.2 | 24.1 | 26.5 | 55.1 | 500 | 38.1 | 73.5 | 40.8 | 78.5 | 49.3 | 48.9 | 863.192 | 768.0148 | [6 empty] | 25.1 | 86.1 | 23.3
2023-09-29 01:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 26.5 | 20.2 | 23.8 | 27.9 | 22.5 | 24.1 | 24.1 | 28 | 65.8 | 585 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 110 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 19.8 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 102 | 25.1 | 86.1 | 23.3
2023-09-29 02:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 26 | 24 | 23.4 | 27.3 | 25.6 | 25.9 | 24 | 26.5 | 55.3 | 498 | 38.1 | 74.4 | 40.8 | 78.3 | 49.3 | 50.3 | 863.192 | 761.7917 | [6 empty] | 24.1 | 87.6 | 23.2
2023-09-29 02:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 26.3 | 20.1 | 24 | 28 | 22.5 | 24.1 | 24 | 28.1 | 57.4 | 520 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 109.5 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 20.4 | 19.6 | 16.5 | 16.3 | 101 | 24.1 | 87.6 | 23.2
2023-09-29 03:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 25.5 | 23.8 | 23.4 | 27.2 | 25.4 | 25.8 | 23.6 | 26.3 | 55.3 | 502 | 38.1 | 73.5 | 40.8 | 78.6 | 49.3 | 48.5 | 863.192 | 768.0148 | [6 empty] | 24.1 | 89.6 | 22.8
2023-09-29 03:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.5 | 25.8 | 20.2 | 24 | 28.1 | 22.5 | 24.1 | 24.1 | 28.1 | 57.6 | 521 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 110.2 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 20.4 | 19.6 | 16.5 | 16.3 | 100 | 24.1 | 89.6 | 22.8
2023-09-29 04:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 25.5 | 23.8 | 23.2 | 27.2 | 25.4 | 25.7 | 23.6 | 26.3 | 55.4 | 504 | 38.1 | 74.5 | 40.8 | 79 | 49.3 | 48 | 863.192 | 768.0148 | [6 empty] | 24.1 | 90.2 | 22.8
2023-09-29 04:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.5 | 25.8 | 20.1 | 24 | 28.1 | 22.5 | 24.1 | 24 | 28.1 | 63.9 | 567 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 109 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 20.4 | 19.6 | 16.5 | 16.3 | 101 | 24.1 | 90.2 | 22.8
2023-09-29 05:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 25.5 | 23.8 | 23.2 | 27.2 | 25.4 | 25.7 | 23.6 | 26.3 | 55.4 | 500 | 38.1 | 73.6 | 40.8 | 80.6 | 49.3 | 49.1 | 863.192 | 1024.4546 | [6 empty] | 24.1 | 88.8 | 22.8
2023-09-29 05:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.5 | 25.8 | 20.1 | 24 | 28.1 | 22.5 | 24.1 | 24 | 28.1 | 64.1 | 573 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 108.5 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 20.4 | 19.6 | 16.5 | 16.3 | 101 | 24.1 | 88.8 | 22.8
2023-09-29 06:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 25.5 | 23.8 | 23.2 | 27.2 | 25.4 | 25.7 | 23.6 | 26.3 | 55.4 | 499 | 38.1 | 74.3 | 40.8 | 81.2 | 49.3 | 48.3 | 863.192 | 867.432 | [6 empty] | 24.2 | 91.4 | 23
2023-09-29 06:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.5 | 25.8 | 20.1 | 24 | 28.1 | 22.5 | 24.1 | 24 | 28.1 | 64.5 | 581 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 109.3 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 20.4 | 19.6 | 16.5 | 16.3 | 101 | 24.2 | 91.4 | 23
2023-09-29 07:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 25.5 | 23.8 | 23.2 | 27.2 | 25.4 | 25.7 | 23.6 | 26.3 | 55.4 | 505 | 38.1 | 74.2 | 40.8 | 80.8 | 49.3 | 49.6 | 863.192 | 867.432 | [6 empty] | 24.4 | 90.7 | 23.1
2023-09-29 07:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.5 | 25.8 | 20.1 | 24 | 28.1 | 22.5 | 24.1 | 24 | 28.1 | 65 | 583 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 109.4 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 20.4 | 19.6 | 16.5 | 16.3 | 101 | 24.4 | 90.7 | 23.1
2023-09-29 08:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 25.5 | 23.8 | 23.2 | 27.2 | 25.4 | 25.7 | 23.6 | 26.3 | 51.3 | 465 | 38.1 | 73.5 | 41.1 | 81.6 | 40 | 29.1 | 863.192 | 867.432 | [6 empty] | 20.3 | 94.5 | 19.6
2023-09-29 08:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.5 | 25.8 | 20.1 | 24 | 28.1 | 22.5 | 24.1 | 24 | 28.1 | 57.6 | 515 | 37.4 | 71.5 | 44.5 | 92.3 | 48.2 | 22.9 | 975.0638 | 783.5509 |  | 20.4 | 19.6 | 16.5 | 16.3 | 101 | 20.3 | 94.5 | 19.6
2023-09-29 09:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 25.6 | 23.8 | 24.8 | 28.9 | 25.5 | 26.4 | 25.3 | 27.9 | 53.8 | 483 | 38.2 | 71.5 | 40.2 | 76.8 | 43.4 | 51.3 | 854.5913 | 732.8645 | [6 empty] | 23.8 | 83.7 | 21.5
2023-09-29 09:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 26.5 | 20.3 | 24.9 | 28.9 | 22.7 | 25.1 | 24.8 | 28.9 | 61.8 | 580 | 37.4 | 71.7 | 46.9 | 106.4 | 49.4 | 32.9 | 975.0638 | 1267.4808 |  | 21.1 | 19.5 | 16.6 | 16.4 | 100 | 23.8 | 83.7 | 21.5
2023-09-29 10:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.6 | 25.6 | 23.8 | 24.9 | 28.9 | 25.6 | 26.4 | 25.5 | 28.1 | 53.8 | 483 | 38.2 | 71.5 | 40.2 | 76.8 | 40.2 | 50.9 | 854.5913 | 732.8645 | [6 empty] | 24.6 | 79.6 | 21.6
2023-09-29 10:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.5 | 20.3 | 25 | 28.9 | 22.7 | 25.1 | 24.9 | 29 | 62.7 | 582 | 37.5 | 71.1 | 46.9 | 106.3 | 49.4 | 32.9 | 1017.1771 | 1267.4808 |  | 21.2 | 19.5 | 16.6 | 16.4 | 101 | 24.6 | 79.6 | 21.6
2023-09-29 11:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.6 | 23.8 | 26.5 | 30.6 | 25.6 | 26.4 | 27.1 | 29.7 | 54.3 | 483 | 38.2 | 71.5 | 40.2 | 76.8 | 40.2 | 50.9 | 854.5913 | 732.8645 | [6 empty] | 27.9 | 80 | 25.1
2023-09-29 11:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.5 | 20.3 | 26.1 | 30.1 | 22.7 | 26.1 | 26.2 | 30.2 | 63.5 | 585 | 37.5 | 71.1 | 46.9 | 106.3 | 49.4 | 32.9 | 1017.1771 | 1267.4808 |  | 21.1 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 101 | 27.9 | 80 | 25.1
2023-09-29 12:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.6 | 23.8 | 26.5 | 30.6 | 25.6 | 26.4 | 27.1 | 29.7 | 56.3 | 488 | 38.2 | 71.5 | 40.2 | 76.8 | 40.2 | 50.9 | 854.5913 | 732.8645 | [6 empty] | 27.6 | 73.6 | 22.6
2023-09-29 12:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.5 | 20.3 | 26.1 | 30.1 | 22.7 | 26.1 | 26.2 | 30.2 | 64.3 | 588 | 37.5 | 71.1 | 46.9 | 106.3 | 49.4 | 32.9 | 1017.1771 | 1267.4808 |  | 21.1 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 101 | 27.6 | 73.6 | 22.6
2023-09-29 13:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.6 | 23.8 | 26.5 | 30.6 | 25.6 | 26.4 | 27.2 | 29.8 | 57.2 | 490 | 38.2 | 71.5 | 40.3 | 76.8 | 40.2 | 50.9 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 30.6 | 69.7 | 26
2023-09-29 13:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.5 | 20.3 | 26.2 | 30.2 | 22.7 | 26.1 | 26.3 | 30.3 | 64.6 | 588 | 37.5 | 71.1 | 46.9 | 106.4 | 49.4 | 32.9 | 1017.1771 | 1267.4808 |  | 21.1 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 102 | 30.6 | 69.7 | 26
2023-09-29 14:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.6 | 23.8 | 26.5 | 30.6 | 25.6 | 26.4 | 27.2 | 29.8 | 57.2 | 490 | 38.2 | 71.5 | 40.2 | 76 | 49.3 | 52.1 | 854.5913 | 732.8645 | [6 empty] | 30.7 | 67.1 | 25.4
2023-09-29 14:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.5 | 20.3 | 26.2 | 30.2 | 22.7 | 26.1 | 26.3 | 30.3 | 64.3 | 596 | 37.5 | 71.1 | 47 | 106.8 | 49.4 | 33.3 | 1017.1771 | 1267.4808 |  | 21.1 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 100 | 30.7 | 67.1 | 25.4
2023-09-29 15:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.5 | 23.8 | 26.9 | 31 | 25.6 | 26.5 | 27.5 | 30 | 58 | 500 | 38.2 | 71.5 | 40.2 | 76.4 | 49.3 | 52.5 | 854.5913 | 732.8645 | [6 empty] | 31.2 | 66 | 25.7
2023-09-29 15:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.5 | 20.3 | 26.6 | 30.5 | 22.7 | 26.6 | 26.5 | 30.7 | 65.8 | 610 | 37.5 | 71.5 | 47 | 106.8 | 49.4 | 34 | 1017.1771 | 1267.4808 |  | 21.1 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 100 | 31.2 | 66 | 25.7
2023-09-29 16:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.5 | 23.8 | 26.9 | 31 | 25.6 | 26.5 | 27.5 | 30 | 56.8 | 490 | 38.2 | 71.3 | 40.5 | 77.3 | 49.3 | 52.6 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 30.8 | 67.4 | 24.2
2023-09-29 16:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.5 | 20.3 | 26.6 | 30.5 | 22.7 | 26.6 | 26.5 | 30.7 | 65.6 | 600 | 37.5 | 71.8 | 47 | 106.6 | 49.4 | 34.1 | 1017.1771 | 1267.4808 |  | 21.1 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 99 | 30.8 | 67.4 | 24.2
2023-09-29 17:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.3 | 25.7 | 23.8 | 27.2 | 31.4 | 25.6 | 26.6 | 27.8 | 30.5 | 58.9 | 490 | 38.2 | 71.3 | 40.5 | 77.3 | 49.3 | 52.6 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 30.1 | 66.4 | 24.6
2023-09-29 17:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.5 | 20.3 | 26.9 | 30.9 | 22.7 | 27 | 26.8 | 31 | 66.2 | 601 | 37.5 | 71.8 | 47 | 106.6 | 49.4 | 34.1 | 1017.1771 | 1267.4808 |  | 21.1 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 100 | 30.1 | 66.4 | 24.6
2023-09-29 18:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.3 | 25.7 | 23.9 | 27.2 | 31.4 | 25.6 | 26.6 | 27.5 | 30 | 56.4 | 488 | 38.2 | 71.3 | 40.5 | 77.3 | 49.3 | 52.6 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 29.4 | 66.7 | 24.5
2023-09-29 18:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.5 | 20.3 | 26.9 | 30.9 | 22.7 | 27 | 26.7 | 30.8 | 65.6 | 600 | 37.5 | 71.8 | 47 | 106.6 | 49.4 | 34.1 | 1017.1771 | 1267.4808 |  | 21.1 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 100 | 29.4 | 66.7 | 24.5
2023-09-29 19:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.5 | 25.7 | 23.9 | 26.9 | 30.9 | 25.6 | 26.6 | 27.5 | 30 | 56.2 | 488 | 38.2 | 71.3 | 40.8 | 77.4 | 49.3 | 52.6 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 28 | 74.3 | 24.2
2023-09-29 19:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.5 | 20.3 | 26.9 | 30.8 | 22.7 | 26.9 | 26.7 | 30.8 | 65.8 | 599 | 37.5 | 71.8 | 47 | 106.5 | 49.4 | 34.1 | 1017.1771 | 1267.4808 |  | 21.1 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 101 | 28 | 74.3 | 24.2
2023-09-29 20:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.5 | 25.7 | 23.9 | 26.9 | 30.9 | 25.6 | 26.6 | 27.5 | 30 | 56.2 | 488 | 38.2 | 71.3 | 40.8 | 77.4 | 49.3 | 52.6 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 28.1 | 83.4 | 25.8
2023-09-29 20:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.5 | 20.3 | 26.9 | 30.8 | 22.7 | 26.9 | 26.7 | 30.8 | 65.8 | 599 | 37.5 | 71.8 | 47 | 106.5 | 49.4 | 34.1 | 1017.1771 | 1267.4808 |  | 21.1 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 101 | 28.1 | 83.4 | 25.8
2023-09-29 21:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.6 | 23.8 | 26.5 | 30.6 | 25.6 | 26.4 | 27.2 | 29.8 | 57.2 | 490 | 38.2 | 71.5 | 40.2 | 76 | 49.3 | 52.1 | 854.5913 | 732.8645 | [6 empty] | 30.7 | 67.1 | 25.4
2023-09-29 21:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.5 | 20.3 | 26.2 | 30.2 | 22.7 | 26.1 | 26.3 | 30.3 | 64.3 | 596 | 37.5 | 71.1 | 47 | 106.8 | 49.4 | 33.3 | 1017.1771 | 1267.4808 |  | 21.1 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 100 | 30.7 | 67.1 | 25.4
2023-09-29 22:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.5 | 23.8 | 26.9 | 31 | 25.6 | 26.5 | 27.5 | 30 | 58 | 500 | 38.2 | 71.5 | 40.2 | 76.4 | 49.3 | 52.5 | 854.5913 | 732.8645 | [6 empty] | 31.2 | 66 | 25.7
2023-09-29 22:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.5 | 20.3 | 26.6 | 30.5 | 22.7 | 26.6 | 26.5 | 30.7 | 65.8 | 610 | 37.5 | 71.5 | 47 | 106.8 | 49.4 | 34 | 1017.1771 | 1267.4808 |  | 21.1 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 100 | 31.2 | 66 | 25.7
2023-09-29 23:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.5 | 23.8 | 26.9 | 31 | 25.6 | 26.5 | 27.5 | 30 | 56.8 | 490 | 38.2 | 71.3 | 40.5 | 77.3 | 49.3 | 52.6 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 30.8 | 67.4 | 24.2
2023-09-29 23:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.5 | 20.3 | 26.6 | 30.5 | 22.7 | 26.6 | 26.5 | 30.7 | 65.6 | 600 | 37.5 | 71.8 | 47 | 106.6 | 49.4 | 34.1 | 1017.1771 | 1267.4808 |  | 21.1 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 99 | 30.8 | 67.4 | 24.2
2023-09-30 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26 | 24.1 | 23.6 | 27.6 | 26 | 26.3 | 24.1 | 26.7 | 56.5 | 510 | 38.3 | 74.2 | 40.8 | 78.3 | 49.3 | 49.1 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 26 | 89.3 | 24.6
2023-09-30 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 26.6 | 20.2 | 23.8 | 27.9 | 22.6 | 23.9 | 23.9 | 27.9 | 66.2 | 600 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 109.5 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 19.8 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 102 | 26 | 89.3 | 24.6
2023-09-30 01:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.1 | 26 | 24.1 | 23.5 | 27.4 | 25.6 | 26.2 | 24.1 | 26.5 | 55.1 | 500 | 38.1 | 73.5 | 40.8 | 78.5 | 49.3 | 48.9 | 863.192 | 768.0148 | [6 empty] | 25.1 | 86.1 | 23.3
2023-09-30 01:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 26.5 | 20.2 | 23.8 | 27.9 | 22.5 | 24.1 | 24.1 | 28 | 65.8 | 585 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 110 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 19.8 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 102 | 25.1 | 86.1 | 23.3
2023-09-30 02:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 26 | 24 | 23.4 | 27.3 | 25.6 | 25.9 | 24 | 26.5 | 55.3 | 498 | 38.1 | 74.4 | 40.8 | 78.3 | 49.3 | 50.3 | 863.192 | 761.7917 | [6 empty] | 24.1 | 87.6 | 23.2
2023-09-30 02:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 26.3 | 20.1 | 24 | 28 | 22.5 | 24.1 | 24 | 28.1 | 57.4 | 520 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 109.5 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 20.4 | 19.6 | 16.5 | 16.3 | 101 | 24.1 | 87.6 | 23.2
2023-09-30 03:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 25.5 | 23.8 | 23.4 | 27.2 | 25.4 | 25.8 | 23.6 | 26.3 | 55.3 | 502 | 38.1 | 73.5 | 40.8 | 78.6 | 49.3 | 48.5 | 863.192 | 768.0148 | [6 empty] | 24.1 | 89.6 | 22.8
2023-09-30 03:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.5 | 25.8 | 20.2 | 24 | 28.1 | 22.5 | 24.1 | 24.1 | 28.1 | 57.6 | 521 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 110.2 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 20.4 | 19.6 | 16.5 | 16.3 | 100 | 24.1 | 89.6 | 22.8
2023-09-30 04:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26 | 24.1 | 23.6 | 27.6 | 26 | 26.3 | 24.1 | 26.7 | 56.5 | 510 | 38.3 | 74.2 | 40.8 | 78.3 | 49.3 | 49.1 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 23.9 | 26.8 | 23
2023-09-30 04:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 26.6 | 20.2 | 23.8 | 27.9 | 22.6 | 23.9 | 23.9 | 27.9 | 66.2 | 600 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 109.5 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 19.8 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 102 | 23.9 | 26.8 | 23
2023-09-30 05:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.1 | 26 | 24.1 | 23.5 | 27.4 | 25.6 | 26.2 | 24.1 | 26.5 | 55.1 | 500 | 38.1 | 73.5 | 40.8 | 78.5 | 49.3 | 48.9 | 863.192 | 768.0148 | [6 empty] | 25.2 | 84 | 22.1
2023-09-30 05:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 26.5 | 20.2 | 23.8 | 27.9 | 22.5 | 24.1 | 24.1 | 28 | 65.8 | 585 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 110 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 19.8 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 102 | 25.2 | 84 | 22.1
2023-09-30 06:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 25.5 | 23.8 | 23.4 | 27.2 | 25.4 | 25.8 | 23.6 | 26.3 | 55.3 | 502 | 38.1 | 73.5 | 40.8 | 78.6 | 49.3 | 48.5 | 863.192 | 768.0148 | [6 empty] | 24.1 | 87.6 | 23.2
2023-09-30 06:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.5 | 25.8 | 20.2 | 24 | 28.1 | 22.5 | 24.1 | 24.1 | 28.1 | 57.6 | 521 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 110.2 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 20.4 | 19.6 | 16.5 | 16.3 | 100 | 24.1 | 87.6 | 23.2
2023-09-30 07:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26 | 24.1 | 23.6 | 27.6 | 26 | 26.3 | 24.1 | 26.7 | 56.5 | 510 | 38.3 | 74.2 | 40.8 | 78.3 | 49.3 | 49.1 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 24.1 | 89.6 | 22.8
2023-09-30 07:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 26.6 | 20.2 | 23.8 | 27.9 | 22.6 | 23.9 | 23.9 | 27.9 | 66.2 | 600 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 109.5 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 19.8 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 102 | 24.1 | 89.6 | 22.8
2023-09-30 08:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.4 | 16.4 | 26.7 | 25.4 | 29.6 | 33.7 | 26.7 | 27.6 | 30.2 | 32.8 | 62.4 | 571 | 38.9 | 78.2 | 42.2 | 97.3 | 49.4 | 51.6 | 736.0709 | 778.8854 | [6 empty] | 28.7 | 89.6 | 22.8
2023-09-30 08:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.3 | 17.1 | 28.1 | 20.4 | 29.3 | 33.3 | 22.9 | 29.3 | 29.3 | 33.3 | 68.7 | 622 | 38.1 | 75.4 | 44.9 | 104 | 49.4 | 33.5 | 863.192 | 846.6686 |  | 20 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 99 | 28.7 | 89.6 | 22.8
2023-09-30 09:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 26.6 | 24.6 | 27.5 | 31.5 | 25.6 | 27.8 | 28.1 | 30.6 | 57.6 | 500 | 38.9 | 77.5 | 41.3 | 83.1 | 49.4 | 51.6 | 736.0709 | 848.2114 | [6 empty] | 25.6 | 90.7 | 22.8
2023-09-30 09:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 28.1 | 20.3 | 27.3 | 31.4 | 23 | 27.4 | 27.4 | 31.4 | 68.5 | 616 | 38.1 | 75.3 | 46.7 | 104.8 | 49.4 | 33.8 | 863.192 | 996.2455 |  | 20.6 | 19.7 | 16.6 | 16.5 | 100 | 25.6 | 90.7 | 22.8
2023-09-30 10:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 26.6 | 24.6 | 27.5 | 31.5 | 25.6 | 27.8 | 28.1 | 30.6 | 57.6 | 500 | 38.9 | 77.5 | 41.3 | 83.1 | 49.4 | 51.6 | 736.0709 | 848.2114 | [6 empty] | 26.5 | 90.7 | 22.8
2023-09-30 10:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 28.1 | 20.3 | 27.3 | 31.4 | 23 | 27.4 | 27.4 | 31.4 | 68.5 | 616 | 38.1 | 75.3 | 46.7 | 104.8 | 49.4 | 33.8 | 863.192 | 996.2455 |  | 20.6 | 19.7 | 16.6 | 16.5 | 100 | 26.5 | 90.7 | 22.8
2023-09-30 11:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.4 | 26.6 | 24.6 | 27.5 | 31.5 | 25.6 | 27.8 | 28.1 | 30.6 | 59.1 | 543 | 38.9 | 77.5 | 41.3 | 83.1 | 49.4 | 51.6 | 736.0709 | 848.2114 | [6 empty] | 26.9 | 88.6 | 22.8
2023-09-30 11:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 28.1 | 20.3 | 27.3 | 31.4 | 23 | 27.4 | 27.4 | 31.4 | 68.1 | 614 | 38.1 | 75.3 | 46.7 | 104.8 | 49.4 | 33.8 | 863.192 | 996.2455 |  | 20.6 | 19.7 | 16.6 | 16.5 | 101 | 26.9 | 88.6 | 22.8
2023-09-30 12:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.1 | 26 | 24.1 | 23.5 | 27.4 | 25.6 | 26.2 | 24.1 | 26.5 | 55.1 | 500 | 38.1 | 73.5 | 40.8 | 78.5 | 49.3 | 48.9 | 863.192 | 768.0148 | [6 empty] | 25.2 | 84 | 22.1
2023-09-30 12:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 26.5 | 20.2 | 23.8 | 27.9 | 22.5 | 24.1 | 24.1 | 28 | 65.8 | 585 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 110 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 19.8 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 102 | 25.2 | 84 | 22.1
2023-09-30 13:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 25.5 | 23.8 | 23.4 | 27.2 | 25.4 | 25.8 | 23.6 | 26.3 | 55.3 | 502 | 38.1 | 73.5 | 40.8 | 78.6 | 49.3 | 48.5 | 863.192 | 768.0148 | [6 empty] | 24.1 | 87.6 | 23.2
2023-09-30 13:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.5 | 25.8 | 20.2 | 24 | 28.1 | 22.5 | 24.1 | 24.1 | 28.1 | 57.6 | 521 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 110.2 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 20.4 | 19.6 | 16.5 | 16.3 | 100 | 24.1 | 87.6 | 23.2
2023-09-30 14:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26 | 24.1 | 23.6 | 27.6 | 26 | 26.3 | 24.1 | 26.7 | 56.5 | 510 | 38.3 | 74.2 | 40.8 | 78.3 | 49.3 | 49.1 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 24.1 | 89.6 | 22.8
2023-09-30 14:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 26.6 | 20.2 | 23.8 | 27.9 | 22.6 | 23.9 | 23.9 | 27.9 | 66.2 | 600 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 109.5 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 19.8 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 102 | 24.1 | 89.6 | 22.8
2023-09-30 15:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.4 | 16.4 | 26.7 | 25.4 | 29.6 | 33.7 | 26.7 | 27.6 | 30.2 | 32.8 | 62.4 | 571 | 38.9 | 78.2 | 42.2 | 97.3 | 49.4 | 51.6 | 736.0709 | 778.8854 | [6 empty] | 28.7 | 89.6 | 22.8
2023-09-30 15:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.3 | 17.1 | 28.1 | 20.4 | 29.3 | 33.3 | 22.9 | 29.3 | 29.3 | 33.3 | 68.7 | 622 | 38.1 | 75.4 | 44.9 | 104 | 49.4 | 33.5 | 863.192 | 846.6686 |  | 20 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 99 | 28.7 | 89.6 | 22.8
2023-09-30 16:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.1 | 26 | 24.1 | 23.5 | 27.4 | 25.6 | 26.2 | 24.1 | 26.5 | 55.1 | 500 | 38.1 | 73.5 | 40.8 | 78.5 | 49.3 | 48.9 | 863.192 | 768.0148 | [6 empty] | 25.2 | 84 | 22.1
2023-09-30 16:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 26.5 | 20.2 | 23.8 | 27.9 | 22.5 | 24.1 | 24.1 | 28 | 65.8 | 585 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 110 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 19.8 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 102 | 25.2 | 84 | 22.1
2023-09-30 17:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 25.5 | 23.8 | 23.4 | 27.2 | 25.4 | 25.8 | 23.6 | 26.3 | 55.3 | 502 | 38.1 | 73.5 | 40.8 | 78.6 | 49.3 | 48.5 | 863.192 | 768.0148 | [6 empty] | 24.1 | 87.6 | 23.2
2023-09-30 17:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.5 | 25.8 | 20.2 | 24 | 28.1 | 22.5 | 24.1 | 24.1 | 28.1 | 57.6 | 521 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 110.2 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 20.4 | 19.6 | 16.5 | 16.3 | 100 | 24.1 | 87.6 | 23.2
2023-09-30 18:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26 | 24.1 | 23.6 | 27.6 | 26 | 26.3 | 24.1 | 26.7 | 56.5 | 510 | 38.3 | 74.2 | 40.8 | 78.3 | 49.3 | 49.1 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 24.1 | 87 | 22.8
2023-09-30 18:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 26.6 | 20.2 | 23.8 | 27.9 | 22.6 | 23.9 | 23.9 | 27.9 | 66.2 | 600 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 109.5 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 19.8 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 102 | 24.1 | 87 | 22.8
2023-09-30 19:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.4 | 16.4 | 26.7 | 25.4 | 29.6 | 33.7 | 26.7 | 27.6 | 30.2 | 32.8 | 62.4 | 571 | 38.9 | 78.2 | 42.2 | 97.3 | 49.4 | 51.6 | 736.0709 | 778.8854 | [6 empty] | 28.7 | 89.6 | 22.8
2023-09-30 19:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.3 | 17.1 | 28.1 | 20.4 | 29.3 | 33.3 | 22.9 | 29.3 | 29.3 | 33.3 | 68.7 | 622 | 38.1 | 75.4 | 44.9 | 104 | 49.4 | 33.5 | 863.192 | 846.6686 |  | 20 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 99 | 28.7 | 89.6 | 22.8
2023-09-30 20:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.1 | 26 | 24.1 | 23.5 | 27.4 | 25.6 | 26.2 | 24.1 | 26.5 | 55.1 | 500 | 38.1 | 73.5 | 40.8 | 78.5 | 49.3 | 48.9 | 863.192 | 768.0148 | [6 empty] | 25.2 | 85 | 22.1
2023-09-30 20:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 26.5 | 20.2 | 23.8 | 27.9 | 22.5 | 24.1 | 24.1 | 28 | 65.8 | 585 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 110 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 19.8 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 102 | 25.2 | 85 | 22.1
2023-09-30 21:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 25.5 | 23.8 | 23.4 | 27.2 | 25.4 | 25.8 | 23.6 | 26.3 | 55.3 | 502 | 38.1 | 73.5 | 40.8 | 78.6 | 49.3 | 48.5 | 863.192 | 768.0148 | [6 empty] | 24.1 | 87.6 | 21
2023-09-30 21:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.5 | 25.8 | 20.2 | 24 | 28.1 | 22.5 | 24.1 | 24.1 | 28.1 | 57.6 | 521 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 110.2 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 20.4 | 19.6 | 16.5 | 16.3 | 100 | 24.1 | 87.6 | 21
2023-09-30 22:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26 | 24.1 | 23.6 | 27.6 | 26 | 26.3 | 24.1 | 26.7 | 56.5 | 510 | 38.3 | 74.2 | 40.8 | 78.3 | 49.3 | 49.1 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 22 | 90 | 20
2023-09-30 22:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 26.6 | 20.2 | 23.8 | 27.9 | 22.6 | 23.9 | 23.9 | 27.9 | 66.2 | 600 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 109.5 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 19.8 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 102 | 22 | 90 | 20
2023-09-30 23:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.4 | 16.4 | 26.7 | 25.4 | 29.6 | 33.7 | 26.7 | 27.6 | 30.2 | 32.8 | 62.4 | 571 | 38.9 | 78.2 | 42.2 | 97.3 | 49.4 | 51.6 | 736.0709 | 778.8854 | [6 empty] | 28.7 | 89.6 | 22.8
2023-09-30 23:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.3 | 17.1 | 28.1 | 20.4 | 29.3 | 33.3 | 22.9 | 29.3 | 29.3 | 33.3 | 68.7 | 622 | 38.1 | 75.4 | 44.9 | 104 | 49.4 | 33.5 | 863.192 | 846.6686 |  | 20 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 99 | 28.7 | 89.6 | 22.8
2023-10-01 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26 | 24.1 | 23.6 | 27.6 | 26 | 26.3 | 24.1 | 26.7 | 56.5 | 510 | 38.3 | 74.2 | 40.8 | 78.3 | 49.3 | 49.1 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 26 | 89.3 | 24.6
2023-10-01 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 26.6 | 20.2 | 23.8 | 27.9 | 22.6 | 23.9 | 23.9 | 27.9 | 66.2 | 585 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 109.5 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 19.8 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 102 | 26 | 89.3 | 24.6
2023-10-01 01:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.1 | 26 | 24.1 | 23.5 | 27.4 | 25.6 | 26.2 | 24.1 | 26.5 | 55.1 | 510 | 38.1 | 73.5 | 40.8 | 78.5 | 49.3 | 48.9 | 863.192 | 768.0148 | [6 empty] | 25.1 | 86.1 | 23.3
2023-10-01 01:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 26.5 | 20.2 | 23.8 | 27.9 | 22.5 | 24.1 | 24.1 | 28 | 65.8 | 585 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 110 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 19.8 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 102 | 25.1 | 86.1 | 23.3
2023-10-01 02:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 26 | 24 | 23.4 | 27.3 | 25.6 | 25.9 | 24 | 26.5 | 55.3 | 510 | 38.1 | 74.4 | 40.8 | 78.3 | 49.3 | 50.3 | 863.192 | 761.7917 | [6 empty] | 24.1 | 87.6 | 23.2
2023-10-01 02:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 26.3 | 20.1 | 24 | 28 | 22.5 | 24.1 | 24 | 28.1 | 57.4 | 580 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 109.5 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 20.4 | 19.6 | 16.5 | 16.3 | 101 | 24.1 | 87.6 | 23.2
2023-10-01 03:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 25.5 | 23.8 | 23.4 | 27.2 | 25.4 | 25.8 | 23.6 | 26.3 | 54.1 | 510 | 38.1 | 73.5 | 40.8 | 78.6 | 49.3 | 48.5 | 863.192 | 768.0148 | [6 empty] | 23.5 | 89.6 | 22.8
2023-10-01 03:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.5 | 25.8 | 20.2 | 24 | 28.1 | 22.5 | 24.1 | 24.1 | 28.1 | 57.6 | 585 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 110.2 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 20.4 | 19.6 | 16.5 | 16.3 | 100 | 23.5 | 89.6 | 22.8
2023-10-01 04:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26 | 24.1 | 23.6 | 27.6 | 26 | 26.3 | 24.1 | 26.7 | 52 | 510 | 38.3 | 74.2 | 40.8 | 78.3 | 49.3 | 49.1 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 22.2 | 88 | 21
2023-10-01 04:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 26.6 | 20.2 | 23.8 | 27.9 | 22.6 | 23.9 | 23.9 | 27.9 | 66.2 | 585 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 109.5 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 19.8 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 102 | 22.2 | 88 | 21
2023-10-01 05:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.3 | 25.8 | 23.9 | 23.4 | 27.5 | 25.8 | 26.2 | 23.9 | 26.6 | 51.7 | 510 | 38.3 | 74.2 | 40.8 | 78.3 | 49.3 | 49.1 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 21 | 88.9 | 19.7
2023-10-01 05:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 26.4 | 20.2 | 23.9 | 28 | 22.7 | 24 | 23.9 | 28 | 58.2 | 585 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 109.5 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 19.8 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 102 | 21 | 88.9 | 19.7
2023-10-01 06:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.3 | 25.8 | 23.9 | 23.4 | 27.5 | 25.8 | 26.2 | 23.9 | 26.6 | 51.7 | 510 | 38.3 | 74.2 | 40.8 | 78.3 | 49.3 | 49.1 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 21 | 88.9 | 19.7
2023-10-01 06:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 26.4 | 20.2 | 23.9 | 28 | 22.7 | 24 | 23.9 | 28 | 58.2 | 585 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 109.5 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 19.8 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 102 | 21 | 88.9 | 19.7
2023-10-01 07:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.3 | 25.8 | 23.9 | 23.4 | 27.5 | 25.8 | 26.2 | 23.9 | 26.6 | 51.7 | 510 | 38.3 | 74.2 | 40.8 | 78.3 | 49.3 | 49.1 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 21 | 88.9 | 19.7
2023-10-01 07:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 26.4 | 20.2 | 23.9 | 28 | 22.7 | 24 | 23.9 | 28 | 58.2 | 585 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 109.5 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 19.8 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 102 | 21 | 88.9 | 19.7
2023-10-01 08:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.3 | 25.7 | 23.9 | 23.6 | 27.7 | 25.7 | 26.1 | 24.2 | 26.8 | 51.9 | 510 | 38.3 | 74.2 | 40.8 | 78.3 | 49.3 | 51.1 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 21.5 | 86.5 | 19.9
2023-10-01 08:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 26.2 | 20.3 | 24.2 | 28.3 | 22.6 | 24.3 | 24.2 | 28.3 | 58.9 | 586 | 37.5 | 72.3 | 46 | 101.4 | 36.9 | 21.2 | 1017.1771 | 1230.484 |  | 20.6 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 100 | 21.5 | 86.5 | 19.9
2023-10-01 09:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.3 | 25.6 | 23.8 | 23.5 | 27.6 | 25.6 | 26 | 24.2 | 26.8 | 51.9 | 511 | 38.3 | 73.8 | 40.4 | 76.3 | 49.3 | 51.3 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 23.5 | 76.3 | 20.6
2023-10-01 09:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.7 | 26.2 | 20.4 | 24.3 | 28.5 | 22.6 | 24.3 | 24.2 | 28.3 | 58.9 | 591 | 37.5 | 72.4 | 46 | 101.6 | 44 | 26.4 | 1017.1771 | 1263.0549 |  | 20.6 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 102 | 23.5 | 76.3 | 20.6
2023-10-01 10:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 25.6 | 23.8 | 23.7 | 27.7 | 25.7 | 26 | 24.2 | 26.8 | 52 | 515 | 38.3 | 74.1 | 40.4 | 76.1 | 49.3 | 51.5 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 24.7 | 69.9 | 20.3
2023-10-01 10:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.7 | 26.2 | 20.4 | 23.8 | 27.9 | 22.6 | 24 | 23.7 | 27.9 | 58.5 | 583 | 37.5 | 72.5 | 46.2 | 102.3 | 44.3 | 27.3 | 1017.1771 | 1263.0549 |  | 20.6 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 100 | 24.7 | 69.9 | 20.3
2023-10-01 11:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 25.6 | 23.8 | 23.7 | 27.7 | 25.7 | 26 | 24.2 | 26.8 | 52.3 | 518 | 38.3 | 74 | 40.4 | 76 | 49.3 | 51 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 25 | 67.4 | 20.3
2023-10-01 11:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.7 | 26.2 | 20.4 | 23.8 | 27.9 | 22.6 | 24 | 23.6 | 27.9 | 58.4 | 580 | 37.5 | 72 | 46.2 | 102 | 44.3 | 27 | 1017.1771 | 1263.0549 |  | 20.6 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 100 | 25 | 67.4 | 20.3
2023-10-01 12:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 25.6 | 23.8 | 23.7 | 27.7 | 25.7 | 26 | 24.2 | 26.8 | 52.3 | 518 | 38.3 | 74 | 40.4 | 76 | 49.3 | 51 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 25.3 | 65.4 | 20.4
2023-10-01 12:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 26.1 | 20.4 | 23.8 | 27.9 | 22.6 | 24 | 23.6 | 27.9 | 58.4 | 580 | 37.5 | 72 | 46.2 | 102 | 44.3 | 27.3 | 1017.1771 | 1263.0549 |  | 20.6 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 101 | 25.3 | 65.4 | 20.4
2023-10-01 13:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 25.6 | 23.8 | 23.7 | 27.7 | 25.7 | 26 | 24.2 | 26.8 | 52.3 | 518 | 38.3 | 74 | 40.4 | 76 | 49.3 | 51 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 26.3 | 63.1 | 20.5
2023-10-01 13:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.7 | 26.2 | 20.4 | 23.8 | 27.9 | 22.6 | 24 | 23.6 | 27.9 | 58.4 | 580 | 37.5 | 72 | 46.2 | 102 | 44.3 | 27 | 1017.1771 | 1263.0549 |  | 20.6 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 102 | 26.3 | 63.1 | 20.5
2023-10-01 14:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 25.6 | 23.8 | 23.7 | 27.7 | 25.7 | 26 | 24.2 | 26.8 | 52.3 | 518 | 38.3 | 74 | 40.4 | 76 | 49.3 | 51 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 27.3 | 55.2 | 20.6
2023-10-01 14:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.7 | 26.2 | 20.4 | 23.8 | 27.9 | 22.6 | 24 | 23.6 | 27.9 | 58.4 | 580 | 37.5 | 72 | 46.2 | 102 | 44.3 | 27 | 1017.1771 | 1263.0549 |  | 20.6 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 100 | 27.3 | 55.2 | 20.6
2023-10-01 15:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.3 | 25.7 | 23.9 | 23.7 | 27.7 | 25.7 | 26 | 24.4 | 26.8 | 52.2 | 513 | 38.2 | 73.8 | 40.4 | 76.3 | 49.3 | 51.3 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 26.7 | 60.3 | 20.8
2023-10-01 15:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 26.1 | 20.2 | 24.2 | 28.2 | 22.6 | 24.3 | 24.3 | 28.4 | 58.3 | 576 | 37.4 | 71.8 | 45.8 | 101.3 | 39.1 | 23.1 | 975.0638 | 1230.484 |  | 20.6 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 101 | 26.7 | 60.3 | 20.8
2023-10-01 16:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 25.7 | 23.9 | 23.3 | 27.4 | 25.7 | 26 | 24 | 26.5 | 51.9 | 510 | 38.2 | 73.6 | 40.4 | 76.2 | 49.3 | 51.6 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 26.1 | 59.8 | 20.1
2023-10-01 16:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 26 | 20.2 | 23.7 | 27.7 | 22.6 | 23.9 | 23.9 | 27.6 | 57.4 | 563 | 37.4 | 71.5 | 46.1 | 102.5 | 38.9 | 22.4 | 975.0638 | 1263.0549 |  | 20.9 | 19.5 | 16.6 | 16.4 | 101 | 26.1 | 59.8 | 20.1
2023-10-01 17:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 25.7 | 23.9 | 23.3 | 27.4 | 25.7 | 26 | 23.5 | 26.2 | 51.7 | 509 | 38.2 | 73.6 | 40.4 | 76.2 | 44.8 | 38.2 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 25.4 | 60 | 19.5
2023-10-01 17:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 26 | 20.2 | 23.7 | 27.7 | 22.6 | 23.9 | 23.9 | 27.6 | 57.4 | 563 | 37.4 | 71.5 | 46.1 | 102.5 | 30.7 | 14.6 | 975.0638 | 1263.0549 |  | 20.9 | 19.5 | 16.6 | 16.4 | 101 | 25.4 | 60 | 19.5
2023-10-01 18:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 25.7 | 23.9 | 23.3 | 27.4 | 25.7 | 26 | 23.5 | 26.2 | 52 | 514 | 38.2 | 73.5 | 40.4 | 76.1 | 40.8 | 29.6 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 23.8 | 66.2 | 19.1
2023-10-01 18:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 26 | 20.2 | 23.7 | 27.7 | 22.6 | 23.9 | 23.9 | 27.6 | 57.4 | 562 | 37.4 | 71.5 | 46.1 | 102.5 | 30.5 | 14.3 | 975.0638 | 1263.0549 |  | 20.9 | 19.5 | 16.6 | 16.5 | 100 | 23.8 | 66.2 | 19.1
2023-10-01 19:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 25.7 | 23.9 | 23.3 | 27.4 | 25.7 | 26 | 23.5 | 26.2 | 51.3 | 510 | 38.2 | 73.5 | 40.4 | 76.1 | 40.8 | 29.6 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 22.2 | 64.3 | 17.4
2023-10-01 19:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 26 | 20.2 | 23.7 | 27.7 | 22.6 | 23.9 | 23.9 | 27.6 | 55.9 | 543 | 37.4 | 71.5 | 46.1 | 102.5 | 36.8 | 20.3 | 975.0638 | 1263.0549 |  | 20.9 | 19.5 | 16.6 | 16.5 | 100 | 22.2 | 64.3 | 17.4
2023-10-01 20:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.5 | 25.7 | 23.9 | 26.9 | 30.9 | 25.6 | 26.6 | 27.5 | 30 | 56.2 | 488 | 38.2 | 71.3 | 40.8 | 77.4 | 49.3 | 52.6 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 28.1 | 83.4 | 25.8
2023-10-01 20:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.5 | 20.3 | 26.9 | 30.8 | 22.7 | 26.9 | 26.7 | 30.8 | 65.8 | 599 | 37.5 | 71.8 | 47 | 106.5 | 49.4 | 34.1 | 1017.1771 | 1267.4808 |  | 21.1 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 101 | 28.1 | 83.4 | 25.8
2023-10-01 21:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.6 | 23.8 | 26.5 | 30.6 | 25.6 | 26.4 | 27.2 | 29.8 | 57.2 | 490 | 38.2 | 71.5 | 40.2 | 76 | 49.3 | 52.1 | 854.5913 | 732.8645 | [6 empty] | 30.7 | 67.1 | 25.4
2023-10-01 21:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.5 | 20.3 | 26.2 | 30.2 | 22.7 | 26.1 | 26.3 | 30.3 | 64.3 | 596 | 37.5 | 71.1 | 47 | 106.8 | 49.4 | 33.3 | 1017.1771 | 1267.4808 |  | 21.1 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 100 | 30.7 | 67.1 | 25.4
2023-10-01 22:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.5 | 23.8 | 26.9 | 31 | 25.6 | 26.5 | 27.5 | 30 | 58 | 500 | 38.2 | 71.5 | 40.2 | 76.4 | 49.3 | 52.5 | 854.5913 | 732.8645 | [6 empty] | 31.2 | 66 | 25.7
2023-10-01 22:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.5 | 20.3 | 26.6 | 30.5 | 22.7 | 26.6 | 26.5 | 30.7 | 65.8 | 610 | 37.5 | 71.5 | 47 | 106.8 | 49.4 | 34 | 1017.1771 | 1267.4808 |  | 21.1 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 100 | 31.2 | 66 | 25.7
2023-10-01 23:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.5 | 23.8 | 26.9 | 31 | 25.6 | 26.5 | 27.5 | 30 | 56.8 | 490 | 38.2 | 71.3 | 40.5 | 77.3 | 49.3 | 52.6 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 30.8 | 67.4 | 24.2
2023-10-01 23:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.5 | 20.3 | 26.6 | 30.5 | 22.7 | 26.6 | 26.5 | 30.7 | 65.6 | 600 | 37.5 | 71.8 | 47 | 106.6 | 49.4 | 34.1 | 1017.1771 | 1267.4808 |  | 21.1 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 99 | 30.8 | 67.4 | 24.2
2023-10-02 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26 | 24.1 | 23.6 | 27.6 | 26 | 26.3 | 24.1 | 26.7 | 56.5 | 510 | 38.3 | 74.2 | 40.8 | 78.3 | 49.3 | 49.1 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 26 | 89.3 | 24.6
2023-10-02 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 26.6 | 20.2 | 23.8 | 27.9 | 22.6 | 23.9 | 23.9 | 27.9 | 66.2 | 585 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 109.5 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 19.8 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 102 | 26 | 89.3 | 24.6
2023-10-02 01:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.1 | 26 | 24.1 | 23.5 | 27.4 | 25.6 | 26.2 | 24.1 | 26.5 | 55.1 | 510 | 38.1 | 73.5 | 40.8 | 78.5 | 49.3 | 48.9 | 863.192 | 768.0148 | [6 empty] | 25.1 | 86.1 | 23.3
2023-10-02 01:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 26.5 | 20.2 | 23.8 | 27.9 | 22.5 | 24.1 | 24.1 | 28 | 65.8 | 585 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 110 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 19.8 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 102 | 25.1 | 86.1 | 23.3
2023-10-02 02:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 26 | 24 | 23.4 | 27.3 | 25.6 | 25.9 | 24 | 26.5 | 55.3 | 510 | 38.1 | 74.4 | 40.8 | 78.3 | 49.3 | 50.3 | 863.192 | 761.7917 | [6 empty] | 24.1 | 87.6 | 23.2
2023-10-02 02:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 26.3 | 20.1 | 24 | 28 | 22.5 | 24.1 | 24 | 28.1 | 57.4 | 580 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 109.5 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 20.4 | 19.6 | 16.5 | 16.3 | 101 | 24.1 | 87.6 | 23.2
2023-10-02 03:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 25.5 | 23.8 | 23.4 | 27.2 | 25.4 | 25.8 | 23.6 | 26.3 | 54.1 | 510 | 38.1 | 73.5 | 40.8 | 78.6 | 49.3 | 48.5 | 863.192 | 768.0148 | [6 empty] | 23.5 | 89.6 | 22.8
2023-10-02 03:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.5 | 25.8 | 20.2 | 24 | 28.1 | 22.5 | 24.1 | 24.1 | 28.1 | 57.6 | 585 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 110.2 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 20.4 | 19.6 | 16.5 | 16.3 | 100 | 23.5 | 89.6 | 22.8
2023-10-02 04:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26 | 24.1 | 23.6 | 27.6 | 26 | 26.3 | 24.1 | 26.7 | 52 | 510 | 38.3 | 74.2 | 40.8 | 78.3 | 49.3 | 49.1 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 22.2 | 84.2 | 21
2023-10-02 04:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 26.6 | 20.2 | 23.8 | 27.9 | 22.6 | 23.9 | 23.9 | 27.9 | 66.2 | 585 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 109.5 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 19.8 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 102 | 22.2 | 84.2 | 21
2023-10-02 05:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.3 | 25.8 | 23.9 | 23.4 | 27.5 | 25.8 | 26.2 | 23.9 | 26.6 | 51.7 | 510 | 38.3 | 74.2 | 40.8 | 78.3 | 49.3 | 49.1 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 21 | 80.3 | 19.7
2023-10-02 05:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 26.4 | 20.2 | 23.9 | 28 | 22.7 | 24 | 23.9 | 28 | 58.2 | 585 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 109.5 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 19.8 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 102 | 21 | 80.3 | 19.7
2023-10-02 06:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.3 | 25.8 | 23.9 | 23.4 | 27.5 | 25.8 | 26.2 | 23.9 | 26.6 | 51.7 | 510 | 38.3 | 74.2 | 40.8 | 78.3 | 49.3 | 49.1 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 21 | 74.2 | 19.7
2023-10-02 06:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 26.4 | 20.2 | 23.9 | 28 | 22.7 | 24 | 23.9 | 28 | 58.2 | 585 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 109.5 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 19.8 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 102 | 21 | 74.2 | 19.7
2023-10-02 07:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.3 | 25.8 | 23.9 | 23.4 | 27.5 | 25.8 | 26.2 | 23.9 | 26.6 | 51.7 | 510 | 38.3 | 74.2 | 40.8 | 78.3 | 49.3 | 49.1 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 22 | 72.2 | 18.6
2023-10-02 07:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 26.4 | 20.2 | 23.9 | 28 | 22.7 | 24 | 23.9 | 28 | 58.2 | 585 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 109.5 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 19.8 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 102 | 22 | 72.2 | 18.6
2023-10-02 08:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 25.5 | 23.8 | 26.6 | 30.5 | 25.5 | 25.8 | 26 | 29.5 | 52.6 | 479 | 37.7 | 71.1 | 40.1 | 75.8 | 49.4 | 52.1 | 1017.1771 | 842.8793 | [6 empty] | 21.5 | 74.3 | 19.2
2023-10-02 08:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 25.7 | 20.2 | 23.3 | 27.4 | 22.5 | 23.7 | 23.1 | 27.5 | 58.2 | 514 | 37 | 68.7 | 45.5 | 97.5 | 30.4 | 13.9 | 733.9641 | 783.7162 |  | 21 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 101 | 21.5 | 74.3 | 19.2
2023-10-02 09:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.2 | 25.5 | 23.8 | 22.7 | 26.8 | 25.5 | 25.8 | 23 | 25.8 | 51.5 | 467 | 37.7 | 71.2 | 41.1 | 82.3 | 47.7 | 50.1 | 1017.1771 | 848.2114 | [6 empty] | 21.9 | 70.2 | 18.1
2023-10-02 09:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 25.7 | 20.2 | 23.1 | 27.2 | 22.5 | 23.4 | 23 | 27.3 | 57.8 | 506 | 37 | 68.8 | 45.9 | 100.4 | 30.4 | 14.1 | 733.9641 | 1230.417 |  | 21.2 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 101 | 21.9 | 70.2 | 18.1
2023-10-02 10:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.9 | 15.8 | 25.8 | 23.8 | 22.4 | 26.4 | 25.5 | 25.8 | 23.2 | 25.4 | 51.5 | 468 | 37.7 | 71.3 | 41.6 | 87.3 | 1.3 | 0 | 1017.1771 | 843.5761 | [6 empty] | 23.6 | 57.8 | 17.8
2023-10-02 10:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.9 | 16.4 | 25.7 | 20.1 | 23.8 | 27.7 | 22.2 | 23.7 | 24.4 | 27.3 | 55.9 | 488 | 37 | 68.5 | 46.4 | 104.3 | 0.1 | 0 | 733.9641 | 984.6097 |  | 21 | 19.6 | 16.5 | 16.4 | 100 | 23.6 | 57.8 | 17.8
2023-10-02 11:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.9 | 15.8 | 25.8 | 23.8 | 22.4 | 26.4 | 25.5 | 25.8 | 23.2 | 25.4 | 51.5 | 469 | 37.7 | 71.4 | 41.2 | 83.5 | 1 | 0 | 1017.1771 | 848.2114 | [6 empty] | 27.3 | 55.2 | 20.6
2023-10-02 11:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.9 | 16.4 | 25.7 | 20.1 | 23.8 | 27.7 | 22.2 | 23.7 | 24.4 | 27.3 | 57.2 | 496 | 36.9 | 68 | 45.4 | 99.5 | 30.4 | 13.9 | 839.5796 | 783.7162 |  | 21 | 19.6 | 16.5 | 16.4 | 102 | 27.3 | 55.2 | 20.6
2023-10-02 12:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.9 | 15.8 | 25.8 | 23.8 | 22.4 | 26.4 | 25.5 | 25.8 | 23.2 | 25.4 | 51.5 | 469 | 37.7 | 71.4 | 41.2 | 83.5 | 1 | 0 | 1017.1771 | 848.2114 | [6 empty] | 26.7 | 60.3 | 20.8
2023-10-02 12:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.9 | 16.4 | 25.7 | 20.1 | 23.8 | 27.7 | 22.2 | 23.7 | 24.4 | 27.3 | 57.2 | 496 | 36.9 | 68 | 45.4 | 99.5 | 30.4 | 13.9 | 839.5796 | 783.7162 |  | 21 | 19.6 | 16.5 | 16.4 | 101 | 26.7 | 60.3 | 20.8
2023-10-02 13:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.9 | 15.8 | 25.8 | 23.8 | 22.4 | 26.4 | 25.5 | 25.8 | 23.2 | 25.4 | 51.5 | 469 | 37.7 | 71.4 | 41.2 | 83.5 | 1 | 0 | 1017.1771 | 848.2114 | [6 empty] | 26.1 | 59.8 | 20.1
2023-10-02 13:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.9 | 16.4 | 25.7 | 20.1 | 23.8 | 27.7 | 22.2 | 23.7 | 24.4 | 27.3 | 57.2 | 496 | 36.9 | 68 | 45.4 | 99.5 | 30.4 | 13.9 | 839.5796 | 783.7162 |  | 21 | 19.6 | 16.5 | 16.4 | 102 | 26.1 | 59.8 | 20.1
2023-10-02 14:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.9 | 15.8 | 25.8 | 23.8 | 22.4 | 26.4 | 25.5 | 25.8 | 23.2 | 25.4 | 51.5 | 469 | 37.7 | 71.4 | 41.2 | 83.5 | 40.3 | 30 | 1017.1771 | 848.2114 | [6 empty] | 25.5 | 52.9 | 18.6
2023-10-02 14:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.9 | 16.4 | 25.7 | 20.1 | 23.8 | 27.7 | 22.2 | 23.7 | 24.4 | 27.3 | 61.8 | 543 | 36.9 | 68 | 45.4 | 99.5 | 30.4 | 13.9 | 839.5796 | 783.7162 |  | 21 | 19.6 | 16.5 | 16.4 | 100 | 25.5 | 52.9 | 18.6
2023-10-02 15:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16 | 25.4 | 23.7 | 22.8 | 26.8 | 25.4 | 25.7 | 23.3 | 25.8 | 51.7 | 471 | 37.7 | 71.3 | 41.2 | 83.2 | 40.3 | 30.3 | 1017.1771 | 848.2114 | [6 empty] | 25.6 | 50.8 | 18.4
2023-10-02 15:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.5 | 25.6 | 20.2 | 23.1 | 27.1 | 22.5 | 23.3 | 23 | 27.1 | 55.7 | 489 | 36.9 | 68.4 | 45 | 96.5 | 30.4 | 14.5 | 728.9691 | 783.7162 |  | 21 | 19.4 | 16.5 | 16.3 | 104 | 25.6 | 50.8 | 18.4
2023-10-02 16:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16 | 25.4 | 23.7 | 22.8 | 26.8 | 25.4 | 25.7 | 23.3 | 25.8 | 51.7 | 471 | 37.7 | 71.3 | 41.2 | 83.2 | 40.3 | 30.3 | 1017.1771 | 848.2114 | [6 empty] | 25.5 | 56.8 | 18.7
2023-10-02 16:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.5 | 25.6 | 20.2 | 23.1 | 27.1 | 22.5 | 23.3 | 23 | 27.1 | 55.7 | 489 | 36.9 | 68.4 | 45 | 96.5 | 30.4 | 14.5 | 728.9691 | 783.7162 |  | 21 | 19.4 | 16.5 | 16.3 | 104 | 25.5 | 56.8 | 18.7
2023-10-02 17:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20 | 16.1 | 25.4 | 23.7 | 22.8 | 26.8 | 25.4 | 25.7 | 23.3 | 25.8 | 51.7 | 471 | 37.7 | 71.3 | 41.2 | 83.2 | 30.5 | 21.8 | 1017.1771 | 848.2114 | [6 empty] | 24.5 | 56.1 | 18.1
2023-10-02 17:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.5 | 25.6 | 20.2 | 23.1 | 27.1 | 22.5 | 23.3 | 23 | 27.1 | 56.1 | 496 | 36.9 | 68.4 | 44.8 | 95.3 | 30.4 | 17.1 | 728.9691 | 788.2214 |  | 21 | 19.4 | 16.5 | 16.3 | 101 | 24.5 | 56.1 | 18.1
2023-10-02 18:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 25.4 | 23.7 | 23.6 | 27.6 | 25.4 | 25.7 | 24.1 | 26.7 | 51.9 | 473 | 37.7 | 71.5 | 41 | 82.8 | 34.5 | 31.2 | 1017.1771 | 848.2114 | [6 empty] | 24 | 56.1 | 17.8
2023-10-02 18:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 25.6 | 20.3 | 24 | 28.1 | 22.5 | 24.1 | 24 | 28.1 | 58 | 517 | 36.9 | 68.5 | 45.5 | 98.3 | 29.6 | 16 | 728.9691 | 783.7162 |  | 21 | 19.5 | 16.5 | 16.4 | 100 | 24 | 56.1 | 17.8
2023-10-02 19:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 25.4 | 23.7 | 23.6 | 27.6 | 25.4 | 25.7 | 24.1 | 26.7 | 51.9 | 473 | 37.7 | 71.5 | 41 | 82.8 | 34.5 | 31.2 | 1017.1771 | 848.2114 | [6 empty] | 23.5 | 56.8 | 17.5
2023-10-02 19:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 25.6 | 20.3 | 24 | 28.1 | 22.5 | 24.1 | 24 | 28.1 | 56.6 | 501 | 36.9 | 68.5 | 45.5 | 98.3 | 27.4 | 14.9 | 728.9691 | 783.7162 |  | 21 | 19.5 | 16.5 | 16.4 | 102 | 23.5 | 56.8 | 17.5
2023-10-02 20:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.5 | 25.7 | 23.9 | 26.9 | 30.9 | 25.6 | 26.6 | 27.5 | 30 | 56.2 | 488 | 38.2 | 71.3 | 40.8 | 77.4 | 49.3 | 52.6 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 28.1 | 60.2 | 25.8
2023-10-02 20:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.5 | 20.3 | 26.9 | 30.8 | 22.7 | 26.9 | 26.7 | 30.8 | 65.8 | 599 | 37.5 | 71.8 | 47 | 106.5 | 49.4 | 34.1 | 1017.1771 | 1267.4808 |  | 21.1 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 101 | 28.1 | 60.2 | 25.8
2023-10-02 21:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.6 | 23.8 | 26.5 | 30.6 | 25.6 | 26.4 | 27.2 | 29.8 | 57.2 | 490 | 38.2 | 71.5 | 40.2 | 76 | 49.3 | 52.1 | 854.5913 | 732.8645 | [6 empty] | 30.7 | 67.1 | 25.4
2023-10-02 21:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.5 | 20.3 | 26.2 | 30.2 | 22.7 | 26.1 | 26.3 | 30.3 | 64.3 | 596 | 37.5 | 71.1 | 47 | 106.8 | 49.4 | 33.3 | 1017.1771 | 1267.4808 |  | 21.1 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 100 | 30.7 | 67.1 | 25.4
2023-10-02 22:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.5 | 23.8 | 26.9 | 31 | 25.6 | 26.5 | 27.5 | 30 | 58 | 500 | 38.2 | 71.5 | 40.2 | 76.4 | 49.3 | 52.5 | 854.5913 | 732.8645 | [6 empty] | 31.2 | 66 | 25.7
2023-10-02 22:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.5 | 20.3 | 26.6 | 30.5 | 22.7 | 26.6 | 26.5 | 30.7 | 65.8 | 610 | 37.5 | 71.5 | 47 | 106.8 | 49.4 | 34 | 1017.1771 | 1267.4808 |  | 21.1 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 100 | 31.2 | 66 | 25.7
2023-10-02 23:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.5 | 23.8 | 26.9 | 31 | 25.6 | 26.5 | 27.5 | 30 | 56.8 | 490 | 38.2 | 71.3 | 40.5 | 77.3 | 49.3 | 52.6 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 30.8 | 67.4 | 24.2
2023-10-02 23:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 26.5 | 20.3 | 26.6 | 30.5 | 22.7 | 26.6 | 26.5 | 30.7 | 65.6 | 600 | 37.5 | 71.8 | 47 | 106.6 | 49.4 | 34.1 | 1017.1771 | 1267.4808 |  | 21.1 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 99 | 30.8 | 67.4 | 24.2
2023-10-03 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26 | 24.1 | 23.6 | 27.6 | 26 | 26.3 | 24.1 | 26.7 | 56.5 | 510 | 38.3 | 74.2 | 40.8 | 78.3 | 49.3 | 49.1 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 26 | 89.3 | 24.6
2023-10-03 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 26.6 | 20.2 | 23.8 | 27.9 | 22.6 | 23.9 | 23.9 | 27.9 | 66.2 | 585 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 109.5 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 19.8 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 102 | 26 | 89.3 | 24.6
2023-10-03 01:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.1 | 26 | 24.1 | 23.5 | 27.4 | 25.6 | 26.2 | 24.1 | 26.5 | 55.1 | 510 | 38.1 | 73.5 | 40.8 | 78.5 | 49.3 | 48.9 | 863.192 | 768.0148 | [6 empty] | 25.1 | 86.1 | 23.3
2023-10-03 01:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 26.5 | 20.2 | 23.8 | 27.9 | 22.5 | 24.1 | 24.1 | 28 | 65.8 | 585 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 110 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 19.8 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 102 | 25.1 | 86.1 | 23.3
2023-10-03 02:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 26 | 24 | 23.4 | 27.3 | 25.6 | 25.9 | 24 | 26.5 | 55.3 | 510 | 38.1 | 74.4 | 40.8 | 78.3 | 49.3 | 50.3 | 863.192 | 761.7917 | [6 empty] | 24.1 | 87.6 | 23.2
2023-10-03 02:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 26.3 | 20.1 | 24 | 28 | 22.5 | 24.1 | 24 | 28.1 | 57.4 | 580 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 109.5 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 20.4 | 19.6 | 16.5 | 16.3 | 101 | 24.1 | 87.6 | 23.2
2023-10-03 03:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 25.5 | 23.8 | 23.4 | 27.2 | 25.4 | 25.8 | 23.6 | 26.3 | 54.1 | 510 | 38.1 | 73.5 | 40.8 | 78.6 | 49.3 | 48.5 | 863.192 | 768.0148 | [6 empty] | 23.5 | 89.6 | 22.8
2023-10-03 03:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.5 | 25.8 | 20.2 | 24 | 28.1 | 22.5 | 24.1 | 24.1 | 28.1 | 57.6 | 585 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 110.2 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 20.4 | 19.6 | 16.5 | 16.3 | 100 | 23.5 | 89.6 | 22.8
2023-10-03 04:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26 | 24.1 | 23.6 | 27.6 | 26 | 26.3 | 24.1 | 26.7 | 52 | 510 | 38.3 | 74.2 | 40.8 | 78.3 | 49.3 | 49.1 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 22.2 | 84.2 | 21
2023-10-03 04:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 26.6 | 20.2 | 23.8 | 27.9 | 22.6 | 23.9 | 23.9 | 27.9 | 66.2 | 585 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 109.5 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 19.8 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 102 | 22.2 | 84.2 | 21
2023-10-03 05:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.3 | 25.8 | 23.9 | 23.4 | 27.5 | 25.8 | 26.2 | 23.9 | 26.6 | 51.7 | 510 | 38.3 | 74.2 | 40.8 | 78.3 | 49.3 | 49.1 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 21 | 80.3 | 19.7
2023-10-03 05:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 26.4 | 20.2 | 23.9 | 28 | 22.7 | 24 | 23.9 | 28 | 58.2 | 585 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 109.5 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 19.8 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 102 | 21 | 80.3 | 19.7
2023-10-03 06:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.3 | 25.8 | 23.9 | 23.4 | 27.5 | 25.8 | 26.2 | 23.9 | 26.6 | 51.7 | 510 | 38.3 | 74.2 | 40.8 | 78.3 | 49.3 | 49.1 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 21 | 74.2 | 19.7
2023-10-03 06:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 26.4 | 20.2 | 23.9 | 28 | 22.7 | 24 | 23.9 | 28 | 58.2 | 585 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 109.5 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 19.8 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 102 | 21 | 74.2 | 19.7
2023-10-03 07:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.3 | 25.8 | 23.9 | 23.4 | 27.5 | 25.8 | 26.2 | 23.9 | 26.6 | 51.7 | 510 | 38.3 | 74.2 | 40.8 | 78.3 | 49.3 | 49.1 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 22 | 72.2 | 18.6
2023-10-03 07:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 26.4 | 20.2 | 23.9 | 28 | 22.7 | 24 | 23.9 | 28 | 58.2 | 585 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 109.5 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 19.8 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 102 | 22 | 72.2 | 18.6
2023-10-03 08:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 25.5 | 23.8 | 26.6 | 30.5 | 25.5 | 25.8 | 26 | 29.5 | 52.6 | 479 | 37.7 | 71.1 | 40.1 | 75.8 | 49.4 | 52.1 | 1017.1771 | 842.8793 | [6 empty] | 21.5 | 74.3 | 19.2
2023-10-03 08:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 25.7 | 20.2 | 23.3 | 27.4 | 22.5 | 23.7 | 23.1 | 27.5 | 58.2 | 514 | 37 | 68.7 | 45.5 | 97.5 | 30.4 | 13.9 | 733.9641 | 783.7162 |  | 21 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 101 | 21.5 | 74.3 | 19.2
2023-10-03 09:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.2 | 25.5 | 23.8 | 22.7 | 26.8 | 25.5 | 25.8 | 23 | 25.8 | 51.5 | 467 | 37.7 | 71.2 | 41.1 | 82.3 | 47.7 | 50.1 | 1017.1771 | 848.2114 | [6 empty] | 21.9 | 70.2 | 18.1
2023-10-03 09:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 25.7 | 20.2 | 23.1 | 27.2 | 22.5 | 23.4 | 23 | 27.3 | 57.8 | 506 | 37 | 68.8 | 45.9 | 100.4 | 30.4 | 14.1 | 733.9641 | 1230.417 |  | 21.2 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 101 | 21.9 | 70.2 | 18.1
2023-10-03 10:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.9 | 15.8 | 25.8 | 23.8 | 22.4 | 26.4 | 25.5 | 25.8 | 23.2 | 25.4 | 51.5 | 468 | 37.7 | 71.3 | 41.6 | 87.3 | 1.3 | 0 | 1017.1771 | 843.5761 | [6 empty] | 23.6 | 57.8 | 17.8
2023-10-03 10:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.9 | 16.4 | 25.7 | 20.1 | 23.8 | 27.7 | 22.2 | 23.7 | 24.4 | 27.3 | 55.9 | 488 | 37 | 68.5 | 46.4 | 104.3 | 0.1 | 0 | 733.9641 | 984.6097 |  | 21 | 19.6 | 16.5 | 16.4 | 100 | 23.6 | 57.8 | 17.8
2023-10-03 11:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.9 | 15.8 | 25.8 | 23.8 | 22.4 | 26.4 | 25.5 | 25.8 | 23.2 | 25.4 | 51.5 | 469 | 37.7 | 71.4 | 41.2 | 83.5 | 1 | 0 | 1017.1771 | 848.2114 | [6 empty] | 27.3 | 55.2 | 20.6
2023-10-03 11:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.9 | 16.4 | 25.7 | 20.1 | 23.8 | 27.7 | 22.2 | 23.7 | 24.4 | 27.3 | 57.2 | 496 | 36.9 | 68 | 45.4 | 99.5 | 30.4 | 13.9 | 839.5796 | 783.7162 |  | 21 | 19.6 | 16.5 | 16.4 | 102 | 27.3 | 55.2 | 20.6
2023-10-03 12:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.9 | 15.8 | 25.8 | 23.8 | 22.4 | 26.4 | 25.5 | 25.8 | 23.2 | 25.4 | 51.5 | 469 | 37.7 | 71.4 | 41.2 | 83.5 | 1 | 0 | 1017.1771 | 848.2114 | [6 empty] | 26.7 | 60.3 | 20.8
2023-10-03 12:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.9 | 16.4 | 25.7 | 20.1 | 23.8 | 27.7 | 22.2 | 23.7 | 24.4 | 27.3 | 57.2 | 496 | 36.9 | 68 | 45.4 | 99.5 | 30.4 | 13.9 | 839.5796 | 783.7162 |  | 21 | 19.6 | 16.5 | 16.4 | 101 | 26.7 | 60.3 | 20.8
2023-10-03 13:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.9 | 15.8 | 25.8 | 23.8 | 22.4 | 26.4 | 25.5 | 25.8 | 23.2 | 25.4 | 51.5 | 469 | 37.7 | 71.4 | 41.2 | 83.5 | 1 | 0 | 1017.1771 | 848.2114 | [6 empty] | 26.1 | 59.8 | 20.1
2023-10-03 13:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.9 | 16.4 | 25.7 | 20.1 | 23.8 | 27.7 | 22.2 | 23.7 | 24.4 | 27.3 | 57.2 | 496 | 36.9 | 68 | 45.4 | 99.5 | 30.4 | 13.9 | 839.5796 | 783.7162 |  | 21 | 19.6 | 16.5 | 16.4 | 102 | 26.1 | 59.8 | 20.1
2023-10-03 14:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.9 | 15.8 | 25.8 | 23.8 | 22.4 | 26.4 | 25.5 | 25.8 | 23.2 | 25.4 | 51.5 | 469 | 37.7 | 71.4 | 41.2 | 83.5 | 40.3 | 30 | 1017.1771 | 848.2114 | [6 empty] | 25.5 | 52.9 | 18.6
2023-10-03 14:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.9 | 16.4 | 25.7 | 20.1 | 23.8 | 27.7 | 22.2 | 23.7 | 24.4 | 27.3 | 61.8 | 543 | 36.9 | 68 | 45.4 | 99.5 | 30.4 | 13.9 | 839.5796 | 783.7162 |  | 21 | 19.6 | 16.5 | 16.4 | 100 | 25.5 | 52.9 | 18.6
2023-10-03 15:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16 | 25.4 | 23.7 | 22.8 | 26.8 | 25.4 | 25.7 | 23.3 | 25.8 | 51.7 | 471 | 37.7 | 71.3 | 41.2 | 83.2 | 40.3 | 30.3 | 1017.1771 | 848.2114 | [6 empty] | 25.6 | 50.8 | 18.4
2023-10-03 15:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.5 | 25.6 | 20.2 | 23.1 | 27.1 | 22.5 | 23.3 | 23 | 27.1 | 55.7 | 489 | 36.9 | 68.4 | 45 | 96.5 | 30.4 | 14.5 | 728.9691 | 783.7162 |  | 21 | 19.4 | 16.5 | 16.3 | 104 | 25.6 | 50.8 | 18.4
2023-10-03 16:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16 | 25.4 | 23.7 | 22.8 | 26.8 | 25.4 | 25.7 | 23.3 | 25.8 | 51.7 | 471 | 37.7 | 71.3 | 41.2 | 83.2 | 40.3 | 30.3 | 1017.1771 | 848.2114 | [6 empty] | 25.5 | 56.8 | 18.7
2023-10-03 16:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.5 | 25.6 | 20.2 | 23.1 | 27.1 | 22.5 | 23.3 | 23 | 27.1 | 55.7 | 489 | 36.9 | 68.4 | 45 | 96.5 | 30.4 | 14.5 | 728.9691 | 783.7162 |  | 21 | 19.4 | 16.5 | 16.3 | 104 | 25.5 | 56.8 | 18.7
2023-10-03 17:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20 | 16.1 | 25.4 | 23.7 | 22.8 | 26.8 | 25.4 | 25.7 | 23.3 | 25.8 | 51.7 | 471 | 37.7 | 71.3 | 41.2 | 83.2 | 30.5 | 21.8 | 1017.1771 | 848.2114 | [6 empty] | 24.5 | 56.1 | 18.1
2023-10-03 17:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.5 | 25.6 | 20.2 | 23.1 | 27.1 | 22.5 | 23.3 | 23 | 27.1 | 56.1 | 496 | 36.9 | 68.4 | 44.8 | 95.3 | 30.4 | 17.1 | 728.9691 | 788.2214 |  | 21 | 19.4 | 16.5 | 16.3 | 101 | 24.5 | 56.1 | 18.1
2023-10-03 18:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 25.4 | 23.7 | 23.6 | 27.6 | 25.4 | 25.7 | 24.1 | 26.7 | 51.9 | 473 | 37.7 | 71.5 | 41 | 82.8 | 34.5 | 31.2 | 1017.1771 | 848.2114 | [6 empty] | 24 | 56.1 | 17.8
2023-10-03 18:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 25.6 | 20.3 | 24 | 28.1 | 22.5 | 24.1 | 24 | 28.1 | 58 | 517 | 36.9 | 68.5 | 45.5 | 98.3 | 29.6 | 16 | 728.9691 | 783.7162 |  | 21 | 19.5 | 16.5 | 16.4 | 100 | 24 | 56.1 | 17.8
2023-10-03 19:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 25.4 | 23.7 | 23.6 | 27.6 | 25.4 | 25.7 | 24.1 | 26.7 | 51.9 | 473 | 37.7 | 71.5 | 41 | 82.8 | 34.5 | 31.2 | 1017.1771 | 848.2114 | [6 empty] | 23.5 | 56.8 | 17.5
2023-10-03 19:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 25.6 | 20.3 | 24 | 28.1 | 22.5 | 24.1 | 24 | 28.1 | 56.6 | 501 | 36.9 | 68.5 | 45.5 | 98.3 | 27.4 | 14.9 | 728.9691 | 783.7162 |  | 21 | 19.5 | 16.5 | 16.4 | 102 | 23.5 | 56.8 | 17.5
2023-10-03 20:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 25.3 | 23.6 | 23.6 | 27.6 | 25.3 | 25.7 | 24.1 | 26.7 | 52 | 469 | 37.7 | 70.4 | 40.9 | 80.4 | 32.8 | 27.5 | 920.8591 | 1024.4546 | [6 empty] | 21.5 | 70.1 | 17.7
2023-10-03 20:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 25.6 | 20.3 | 22.2 | 26.2 | 22.5 | 23 | 22.3 | 26.3 | 55.9 | 493 | 36.9 | 68.1 | 46.9 | 106.1 | 40.5 | 22.1 | 839.5796 | 1267.4808 |  | 21 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 103 | 21.5 | 70.1 | 17.7
2023-10-03 21:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 25.3 | 23.6 | 23.6 | 27.6 | 25.3 | 25.7 | 24.1 | 26.7 | 51.9 | 465 | 37.7 | 70.6 | 40.9 | 80.5 | 32.8 | 28.1 | 939.7989 | 1024.4546 | [6 empty] | 21.2 | 71.1 | 17.6
2023-10-03 21:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 25.3 | 20.3 | 23.6 | 27.6 | 22.3 | 25.7 | 24.1 | 26.7 | 56.4 | 498 | 36.9 | 68.2 | 45.4 | 99.2 | 8 | 4.2 | 799.2757 | 783.7162 |  | 21 | 19.6 | 16.5 | 16.3 | 102 | 21.2 | 71.1 | 17.6
2023-10-03 22:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 25.3 | 23.6 | 23.6 | 27.6 | 25.3 | 25.7 | 24.1 | 26.7 | 51.7 | 463 | 37.7 | 70.6 | 40.9 | 80.3 | 32.8 | 28.3 | 939.7989 | 768.0148 | [6 empty] | 20.9 | 72.7 | 17.6
2023-10-03 22:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 25.3 | 20.2 | 23.8 | 27.7 | 22.5 | 24.1 | 23.8 | 27.8 | 56.2 | 496 | 36.9 | 68.4 | 45.2 | 98 | 22.5 | 11.2 | 728.9691 | 783.7162 |  | 21 | 19.6 | 16.5 | 16.3 | 101 | 20.9 | 72.7 | 17.6
2023-10-03 23:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 25.3 | 23.6 | 23.7 | 27.7 | 25.3 | 25.7 | 24.3 | 26.8 | 51.7 | 464 | 37.7 | 70.5 | 40.9 | 80.5 | 33.7 | 29.6 | 925.4921 | 1024.4546 | [6 empty] | 21.2 | 74.9 | 17.9
2023-10-03 23:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 25.6 | 20.2 | 24.5 | 28.5 | 22.5 | 24.6 | 24.5 | 28.5 | 58.3 | 512 | 36.9 | 68.1 | 45.7 | 103.2 | 29.2 | 15.2 | 839.5796 | 1263.0549 |  | 21.1 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 100 | 21.2 | 74.9 | 17.9
2023-10-04 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.2 | 25.3 | 23.6 | 23.6 | 27.6 | 25.3 | 25.7 | 24.2 | 26.7 | 51.9 | 470 | 37.7 | 70.6 | 40.9 | 80.3 | 34.5 | 33.4 | 939.7989 | 768.0148 | [6 empty] | 21 | 74.4 | 18
2023-10-04 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 25.6 | 20.3 | 23.9 | 28 | 22.5 | 24 | 24 | 28 | 57.4 | 498 | 36.9 | 68.3 | 45.7 | 98.7 | 31.2 | 18.3 | 799.2757 | 1230.417 |  | 21.1 | 19.5 | 16.6 | 16.4 | 104 | 21 | 74.4 | 18
2023-10-04 01:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 25.3 | 23.6 | 23.6 | 27.6 | 25.3 | 25.7 | 24.2 | 26.7 | 51.9 | 470 | 37.7 | 70.6 | 40.9 | 80.3 | 34.5 | 33.4 | 939.7989 | 768.0148 | [6 empty] | 21 | 74.5 | 17.9
2023-10-04 01:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 25.6 | 20.3 | 23.9 | 28 | 22.5 | 24 | 24 | 28 | 57.2 | 496 | 36.9 | 68.3 | 45.7 | 98.7 | 31.2 | 18.3 | 799.2757 | 1230.417 |  | 21.1 | 19.5 | 16.6 | 16.4 | 102 | 21 | 74.5 | 17.9
2023-10-04 02:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 25.3 | 23.6 | 23.6 | 27.6 | 25.3 | 25.7 | 24.2 | 26.7 | 52 | 472 | 37.7 | 70.6 | 40.9 | 80.4 | 34.6 | 34.1 | 939.7989 | 1024.4546 | [6 empty] | 21.1 | 73.8 | 18
2023-10-04 02:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 25.6 | 20.3 | 23.9 | 28 | 22.5 | 24 | 24 | 28 | 57.4 | 500 | 36.9 | 69.1 | 45.6 | 99.3 | 30.5 | 17.8 | 728.9691 | 783.7162 |  | 21.1 | 19.5 | 16.6 | 16.4 | 100 | 21.1 | 73.8 | 18
2023-10-04 03:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 25.3 | 23.6 | 23.6 | 27.6 | 25.3 | 25.7 | 24.2 | 26.7 | 52 | 472 | 37.7 | 70.6 | 40.9 | 80.4 | 34.6 | 34.1 | 939.7989 | 1024.4546 | [6 empty] | 21.2 | 74.6 | 18
2023-10-04 03:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 25.6 | 20.3 | 23.9 | 28 | 22.5 | 24 | 24 | 28 | 57.6 | 500 | 36.9 | 69.1 | 45.6 | 99.3 | 30.5 | 17.8 | 728.9691 | 783.7162 |  | 21.1 | 19.5 | 16.6 | 16.4 | 101 | 21.2 | 74.6 | 18
2023-10-04 04:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 25.3 | 23.6 | 23.6 | 27.6 | 25.3 | 25.7 | 24.1 | 26.7 | 51.9 | 471 | 37.7 | 70.6 | 40.8 | 80.4 | 46.8 | 45.3 | 939.7989 | 1024.4546 | [6 empty] | 20.7 | 77.9 | 18.1
2023-10-04 04:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 25.6 | 20.3 | 24.1 | 28.2 | 22.5 | 24.2 | 24.2 | 28.2 | 57.8 | 500 | 36.9 | 69.1 | 45.6 | 99.3 | 40.8 | 29.3 | 728.9691 | 783.7162 |  | 21 | 19.5 | 16.5 | 16.4 | 101 | 20.7 | 77.9 | 18.1
2023-10-04 05:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 25.3 | 23.6 | 23.6 | 27.6 | 25.3 | 25.7 | 24.1 | 26.7 | 51.8 | 471 | 37.7 | 70.6 | 40.8 | 80.4 | 46.8 | 45.2 | 939.7989 | 1024.4546 | [6 empty] | 20.8 | 76.5 | 18.3
2023-10-04 05:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 25.6 | 20.3 | 24.1 | 28.2 | 22.5 | 24.2 | 24.2 | 28.2 | 57.3 | 500 | 36.9 | 69.1 | 45.6 | 99.3 | 40.8 | 29.5 | 728.9691 | 783.7162 |  | 21 | 19.5 | 16.5 | 16.4 | 100 | 20.8 | 76.5 | 18.3
2023-10-04 06:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 25.3 | 23.6 | 23.6 | 27.6 | 25.3 | 25.7 | 24.1 | 26.7 | 51.6 | 471 | 37.7 | 70.6 | 40.8 | 80.4 | 46.8 | 45.2 | 939.7989 | 1024.4546 | [6 empty] | 20.7 | 81 | 18.4
2023-10-04 06:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 25.6 | 20.3 | 24.1 | 28.2 | 22.5 | 24.2 | 24.2 | 28.2 | 57.6 | 500 | 36.9 | 69.1 | 45.6 | 99.3 | 40.8 | 29.5 | 728.9691 | 783.7162 |  | 21 | 19.5 | 16.5 | 16.4 | 100 | 20.7 | 81 | 18.4
2023-10-04 07:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.2 | 25.3 | 23.6 | 23.8 | 27.8 | 25.3 | 25.7 | 24.4 | 26.9 | 51.9 | 473 | 37.7 | 70.8 | 40.9 | 80.6 | 36.8 | 38.9 | 1045.3367 | 1024.4546 | [6 empty] | 20.8 | 82 | 18.6
2023-10-04 07:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 25.6 | 20.3 | 24.1 | 28.2 | 22.5 | 24.2 | 24.1 | 28.1 | 58 | 508 | 36.9 | 70.2 | 45.6 | 98.4 | 33 | 20.9 | 917.7145 | 783.7162 |  | 21 | 19.5 | 16.5 | 16.4 | 101 | 20.8 | 82 | 18.6
2023-10-04 08:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.3 | 25.7 | 23.9 | 23.6 | 27.7 | 25.7 | 26.1 | 24.2 | 26.8 | 51.9 | 510 | 38.3 | 74.2 | 40.8 | 78.3 | 49.3 | 51.1 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 21.5 | 84.5 | 19.9
2023-10-04 08:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 26.2 | 20.3 | 24.2 | 28.3 | 22.6 | 24.3 | 24.2 | 28.3 | 58.9 | 586 | 37.5 | 72.3 | 46 | 101.4 | 36.9 | 21.2 | 1017.1771 | 1230.484 |  | 20.6 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 100 | 21.5 | 84.5 | 19.9
2023-10-04 09:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.3 | 25.6 | 23.8 | 23.5 | 27.6 | 25.6 | 26 | 24.2 | 26.8 | 51.9 | 511 | 38.3 | 73.8 | 40.4 | 76.3 | 49.3 | 51.3 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 23.5 | 76.3 | 20.6
2023-10-04 09:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.7 | 26.2 | 20.4 | 24.3 | 28.5 | 22.6 | 24.3 | 24.2 | 28.3 | 58.9 | 591 | 37.5 | 72.4 | 46 | 101.6 | 44 | 26.4 | 1017.1771 | 1263.0549 |  | 20.6 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 102 | 23.5 | 76.3 | 20.6
2023-10-04 10:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 25.6 | 23.8 | 23.7 | 27.7 | 25.7 | 26 | 24.2 | 26.8 | 52 | 515 | 38.3 | 74.1 | 40.4 | 76.1 | 49.3 | 51.5 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 24.7 | 69.9 | 20.3
2023-10-04 10:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.7 | 26.2 | 20.4 | 23.8 | 27.9 | 22.6 | 24 | 23.7 | 27.9 | 58.5 | 583 | 37.5 | 72.5 | 46.2 | 102.3 | 44.3 | 27.3 | 1017.1771 | 1263.0549 |  | 20.6 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 100 | 24.7 | 69.9 | 20.3
2023-10-04 11:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 25.6 | 23.8 | 23.7 | 27.7 | 25.7 | 26 | 24.2 | 26.8 | 52.3 | 518 | 38.3 | 74 | 40.4 | 76 | 49.3 | 51 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 25 | 67.4 | 20.3
2023-10-04 11:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.7 | 26.2 | 20.4 | 23.8 | 27.9 | 22.6 | 24 | 23.6 | 27.9 | 58.4 | 580 | 37.5 | 72 | 46.2 | 102 | 44.3 | 27 | 1017.1771 | 1263.0549 |  | 20.6 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 100 | 25 | 67.4 | 20.3
2023-10-04 12:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 25.6 | 23.8 | 23.7 | 27.7 | 25.7 | 26 | 24.2 | 26.8 | 52.3 | 518 | 38.3 | 74 | 40.4 | 76 | 49.3 | 51 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 25.3 | 65.4 | 20.4
2023-10-04 12:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 26.1 | 20.4 | 23.8 | 27.9 | 22.6 | 24 | 23.6 | 27.9 | 58.4 | 580 | 37.5 | 72 | 46.2 | 102 | 44.3 | 27.3 | 1017.1771 | 1263.0549 |  | 20.6 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 101 | 25.3 | 65.4 | 20.4
2023-10-04 13:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 25.6 | 23.8 | 23.7 | 27.7 | 25.7 | 26 | 24.2 | 26.8 | 52.3 | 518 | 38.3 | 74 | 40.4 | 76 | 49.3 | 51 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 26.3 | 63.1 | 20.5
2023-10-04 13:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.7 | 26.2 | 20.4 | 23.8 | 27.9 | 22.6 | 24 | 23.6 | 27.9 | 58.4 | 580 | 37.5 | 72 | 46.2 | 102 | 44.3 | 27 | 1017.1771 | 1263.0549 |  | 20.6 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 102 | 26.3 | 63.1 | 20.5
2023-10-04 14:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 25.6 | 23.8 | 23.7 | 27.7 | 25.7 | 26 | 24.2 | 26.8 | 52.3 | 518 | 38.3 | 74 | 40.4 | 76 | 49.3 | 51 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 27.3 | 55.2 | 20.6
2023-10-04 14:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.7 | 26.2 | 20.4 | 23.8 | 27.9 | 22.6 | 24 | 23.6 | 27.9 | 58.4 | 580 | 37.5 | 72 | 46.2 | 102 | 44.3 | 27 | 1017.1771 | 1263.0549 |  | 20.6 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 100 | 27.3 | 55.2 | 20.6
2023-10-04 15:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.3 | 25.7 | 23.9 | 23.7 | 27.7 | 25.7 | 26 | 24.4 | 26.8 | 52.2 | 513 | 38.2 | 73.8 | 40.4 | 76.3 | 49.3 | 51.3 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 26.7 | 60.3 | 20.8
2023-10-04 15:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 26.1 | 20.2 | 24.2 | 28.2 | 22.6 | 24.3 | 24.3 | 28.4 | 58.3 | 576 | 37.4 | 71.8 | 45.8 | 101.3 | 39.1 | 23.1 | 975.0638 | 1230.484 |  | 20.6 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 101 | 26.7 | 60.3 | 20.8
2023-10-04 16:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 25.7 | 23.9 | 23.3 | 27.4 | 25.7 | 26 | 24 | 26.5 | 51.9 | 510 | 38.2 | 73.6 | 40.4 | 76.2 | 49.3 | 51.6 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 26.1 | 59.8 | 20.1
2023-10-04 16:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 26 | 20.2 | 23.7 | 27.7 | 22.6 | 23.9 | 23.9 | 27.6 | 57.4 | 563 | 37.4 | 71.5 | 46.1 | 102.5 | 38.9 | 22.4 | 975.0638 | 1263.0549 |  | 20.9 | 19.5 | 16.6 | 16.4 | 101 | 26.1 | 59.8 | 20.1
2023-10-04 17:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 25.7 | 23.9 | 23.3 | 27.4 | 25.7 | 26 | 23.5 | 26.2 | 51.7 | 509 | 38.2 | 73.6 | 40.4 | 76.2 | 44.8 | 38.2 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 25.4 | 60 | 19.5
2023-10-04 17:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 26 | 20.2 | 23.7 | 27.7 | 22.6 | 23.9 | 23.9 | 27.6 | 57.4 | 563 | 37.4 | 71.5 | 46.1 | 102.5 | 30.7 | 14.6 | 975.0638 | 1263.0549 |  | 20.9 | 19.5 | 16.6 | 16.4 | 101 | 25.4 | 60 | 19.5
2023-10-04 18:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 25.7 | 23.9 | 23.3 | 27.4 | 25.7 | 26 | 23.5 | 26.2 | 52 | 514 | 38.2 | 73.5 | 40.4 | 76.1 | 40.8 | 29.6 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 23.8 | 66.2 | 19.1
2023-10-04 18:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 26 | 20.2 | 23.7 | 27.7 | 22.6 | 23.9 | 23.9 | 27.6 | 57.4 | 562 | 37.4 | 71.5 | 46.1 | 102.5 | 30.5 | 14.3 | 975.0638 | 1263.0549 |  | 20.9 | 19.5 | 16.6 | 16.5 | 100 | 23.8 | 66.2 | 19.1
2023-10-04 19:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 25.7 | 23.9 | 23.3 | 27.4 | 25.7 | 26 | 23.5 | 26.2 | 51.3 | 510 | 38.2 | 73.5 | 40.4 | 76.1 | 40.8 | 29.6 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 22.2 | 64.3 | 17.4
2023-10-04 19:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 26 | 20.2 | 23.7 | 27.7 | 22.6 | 23.9 | 23.9 | 27.6 | 55.9 | 543 | 37.4 | 71.5 | 46.1 | 102.5 | 36.8 | 20.3 | 975.0638 | 1263.0549 |  | 20.9 | 19.5 | 16.6 | 16.5 | 101 | 22.2 | 64.3 | 17.4
2023-10-04 20:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 25.7 | 23.9 | 23.3 | 27.4 | 25.7 | 26 | 23.5 | 26.2 | 51.3 | 510 | 38.2 | 73.5 | 40.4 | 76.1 | 40.8 | 29.6 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 22.1 | 69.5 | 17.5
2023-10-04 20:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 26 | 20.2 | 23.7 | 27.7 | 22.6 | 23.9 | 23.9 | 27.6 | 55.9 | 543 | 37.4 | 71.5 | 46.1 | 102.5 | 36.8 | 20.3 | 975.0638 | 1263.0549 |  | 20.9 | 19.5 | 16.6 | 16.5 | 101 | 22.1 | 69.5 | 17.5
2023-10-04 21:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 25.7 | 23.9 | 23.3 | 27.4 | 25.7 | 26 | 23.5 | 26.2 | 51.5 | 513 | 38.2 | 73.5 | 40.4 | 76.1 | 40 | 21.9 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 21.1 | 71.7 | 17.6
2023-10-04 21:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 26 | 20.2 | 23.7 | 27.7 | 22.6 | 23.9 | 23.9 | 27.6 | 56.8 | 553 | 36.9 | 69.1 | 45.2 | 96.7 | 36.8 | 15.2 | 728.9691 | 783.7162 |  | 20.9 | 19.5 | 16.6 | 16.5 | 102 | 21.1 | 71.7 | 17.6
2023-10-04 22:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 25.7 | 23.9 | 23.3 | 27.4 | 25.7 | 26 | 24.2 | 26.8 | 51.9 | 514 | 37.7 | 71.5 | 40.8 | 80.2 | 33.8 | 30.2 | 1017.1771 | 768.0148 | [6 empty] | 21.3 | 71.8 | 17.8
2023-10-04 22:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 25.7 | 20.3 | 24 | 28 | 22.5 | 24.1 | 24 | 28 | 57.4 | 566 | 36.9 | 69.3 | 46.2 | 103.1 | 36.9 | 15.8 | 728.9691 | 1263.0549 |  | 21 | 19.5 | 16.5 | 16.4 | 101 | 21.3 | 71.8 | 17.8
2023-10-04 23:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 25.3 | 23.6 | 23.6 | 27.6 | 25.3 | 25.6 | 24.1 | 26.7 | 52 | 472 | 37.7 | 71.4 | 40.8 | 80.3 | 34.5 | 32.4 | 1017.1771 | 768.0148 | [6 empty] | 21.4 | 71.7 | 17.8
2023-10-04 23:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 25.7 | 20.3 | 24 | 28 | 22.5 | 24.1 | 24 | 28 | 57.4 | 512 | 36.9 | 69.4 | 46.2 | 103.2 | 29.2 | 16.2 | 728.9691 | 1263.0549 |  | 21 | 19.5 | 16.5 | 16.4 | 100 | 21.4 | 71.7 | 17.8
2023-10-05 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.2 | 25.3 | 23.6 | 23.6 | 27.6 | 25.3 | 25.7 | 24.2 | 26.7 | 51.9 | 470 | 37.7 | 71.6 | 40.9 | 80.3 | 34.5 | 33.4 | 1017.1771 | 768.0148 | [6 empty] | 21 | 74.4 | 18
2023-10-05 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 25.6 | 20.3 | 23.9 | 28 | 22.5 | 24 | 24 | 28 | 57.4 | 498 | 36.9 | 68.3 | 45.7 | 98.7 | 31.2 | 18.3 | 799.2757 | 1230.417 |  | 21.1 | 19.5 | 16.6 | 16.4 | 104 | 21 | 74.4 | 18
2023-10-05 01:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 25.3 | 23.6 | 23.6 | 27.6 | 25.3 | 25.7 | 24.2 | 26.7 | 51.9 | 470 | 37.7 | 70.6 | 40.9 | 80.3 | 34.5 | 33.4 | 939.7989 | 768.0148 | [6 empty] | 21 | 74.5 | 17.9
2023-10-05 01:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 25.6 | 20.3 | 23.9 | 28 | 22.5 | 24 | 24 | 28 | 57.2 | 496 | 36.9 | 68.3 | 45.7 | 98.1 | 31.2 | 18.3 | 799.2757 | 1230.417 |  | 21.1 | 19.5 | 16.6 | 16.4 | 100 | 21 | 74.5 | 17.9
2023-10-05 02:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 25.3 | 23.6 | 23.6 | 27.6 | 25.3 | 25.7 | 24.2 | 26.7 | 52.2 | 478 | 37.7 | 72.4 | 40.9 | 80.7 | 34.6 | 34.1 | 1017.1771 | 1024.4546 | [6 empty] | 21.1 | 75.4 | 18
2023-10-05 02:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 25.6 | 20.3 | 23.9 | 28.1 | 22.5 | 24 | 24 | 28 | 57.4 | 497 | 36.9 | 69.1 | 45.6 | 99.3 | 30.5 | 17.8 | 728.9691 | 783.7162 |  | 21.1 | 19.5 | 16.6 | 16.4 | 100 | 21.1 | 75.4 | 18
2023-10-05 03:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 25.3 | 23.6 | 23.6 | 27.6 | 25.3 | 25.7 | 24.2 | 26.7 | 52 | 476 | 37.7 | 71.2 | 40.9 | 80.4 | 34.6 | 34.1 | 1017.1771 | 1024.4546 | [6 empty] | 21.2 | 74.6 | 18
2023-10-05 03:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 25.6 | 20.3 | 23.9 | 28 | 22.5 | 24 | 24 | 28 | 57.6 | 505 | 36.9 | 69.1 | 45.6 | 99.3 | 30.5 | 17.8 | 728.9691 | 783.7162 |  | 21.1 | 19.5 | 16.6 | 16.4 | 101 | 21.2 | 74.6 | 18
2023-10-05 04:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 25.3 | 23.6 | 23.6 | 27.6 | 25.3 | 25.7 | 24.1 | 26.7 | 51.9 | 471 | 37.7 | 70.9 | 40.8 | 80.4 | 46.8 | 45.3 | 1017.1771 | 1024.4546 | [6 empty] | 20.7 | 77.9 | 18.1
2023-10-05 04:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 25.6 | 20.3 | 24.1 | 28.2 | 22.5 | 24.2 | 24.2 | 28.2 | 57.8 | 506 | 36.9 | 69 | 45.6 | 99 | 40.8 | 29.3 | 728.9691 | 783.7162 |  | 21 | 19.5 | 16.5 | 16.4 | 102 | 20.7 | 77.9 | 18.1
2023-10-05 05:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 25.3 | 23.6 | 23.6 | 27.6 | 25.3 | 25.7 | 24.1 | 26.7 | 51.8 | 474 | 37.7 | 70.5 | 40.8 | 79.8 | 46.8 | 45.2 | 925.4921 | 768.0148 | [6 empty] | 20.8 | 76.5 | 18.3
2023-10-05 05:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 25.6 | 20.3 | 24.1 | 28.2 | 22.5 | 24.2 | 24.2 | 28.2 | 57.3 | 500 | 36.9 | 69.1 | 45.6 | 99.5 | 40.8 | 29.5 | 728.9691 | 783.7162 |  | 21 | 19.5 | 16.5 | 16.4 | 100 | 20.8 | 76.5 | 18.3
2023-10-05 06:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 25.3 | 23.6 | 23.6 | 27.6 | 25.3 | 25.7 | 24.1 | 26.7 | 51.6 | 471 | 37.7 | 70.5 | 40.8 | 80.2 | 46.8 | 45.2 | 925.4921 | 768.0148 | [6 empty] | 20.7 | 81 | 18.4
2023-10-05 06:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 25.6 | 20.3 | 24.1 | 28.2 | 22.5 | 24.2 | 24.2 | 28.2 | 57.6 | 504 | 36.9 | 69.1 | 45.6 | 99.3 | 40.8 | 29.5 | 728.9691 | 783.7162 |  | 21 | 19.5 | 16.5 | 16.4 | 102 | 20.7 | 81 | 18.4
2023-10-05 07:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.2 | 25.3 | 23.6 | 23.8 | 27.8 | 25.3 | 25.7 | 24.4 | 26.9 | 51.9 | 473 | 37.7 | 70.8 | 40.9 | 80.6 | 36.8 | 38.9 | 1045.3367 | 1024.4546 | [6 empty] | 20.8 | 82 | 18.6
2023-10-05 07:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 25.6 | 20.3 | 24.1 | 28.2 | 22.5 | 24.2 | 24.1 | 28.1 | 58.2 | 508 | 36.9 | 70.2 | 45.6 | 98.4 | 33 | 20.9 | 917.7145 | 783.7162 |  | 21 | 19.5 | 16.5 | 16.4 | 101 | 20.8 | 82 | 18.6
2023-10-05 08:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.3 | 25.7 | 23.9 | 23.6 | 27.7 | 25.7 | 26.1 | 24.2 | 26.8 | 51.9 | 510 | 38.3 | 74.2 | 40.8 | 78.3 | 49.3 | 51.1 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 21.5 | 84.5 | 19.9
2023-10-05 08:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 26.2 | 20.3 | 24.2 | 28.3 | 22.6 | 24.3 | 24.2 | 28.3 | 58.9 | 586 | 37.5 | 72.3 | 46 | 101.4 | 36.9 | 21.2 | 1017.1771 | 1230.484 |  | 20.6 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 100 | 21.5 | 84.5 | 19.9
2023-10-05 09:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.3 | 25.6 | 23.8 | 23.5 | 27.6 | 25.6 | 26 | 24.2 | 26.8 | 51.9 | 511 | 38.3 | 73.8 | 40.4 | 76.3 | 49.3 | 51.3 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 23.5 | 76.3 | 20.6
2023-10-05 09:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.7 | 26.2 | 20.4 | 24.3 | 28.5 | 22.6 | 24.3 | 24.2 | 28.3 | 58.9 | 591 | 37.5 | 72.4 | 46 | 101.6 | 44 | 26.4 | 1017.1771 | 1263.0549 |  | 20.6 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 102 | 23.5 | 76.3 | 20.6
2023-10-05 10:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 25.6 | 23.8 | 23.7 | 27.7 | 25.7 | 26 | 24.2 | 26.8 | 52 | 515 | 38.3 | 74.1 | 40.4 | 76.1 | 49.3 | 51.5 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 24.7 | 69.9 | 20.3
2023-10-05 10:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.7 | 26.2 | 20.4 | 23.8 | 27.9 | 22.6 | 24 | 23.7 | 27.9 | 58.5 | 583 | 37.5 | 72.5 | 46.2 | 102.3 | 44.3 | 27.3 | 1017.1771 | 1263.0549 |  | 20.6 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 100 | 24.7 | 69.9 | 20.3
2023-10-05 11:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 25.6 | 23.8 | 23.7 | 27.7 | 25.7 | 26 | 24.2 | 26.8 | 52.3 | 518 | 38.3 | 74 | 40.4 | 76 | 49.3 | 51 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 25 | 67.4 | 20.3
2023-10-05 11:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.7 | 26.2 | 20.4 | 23.8 | 27.9 | 22.6 | 24 | 23.6 | 27.9 | 58.4 | 580 | 37.5 | 72 | 46.2 | 102 | 44.3 | 27 | 1017.1771 | 1263.0549 |  | 20.6 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 100 | 25 | 67.4 | 20.3
2023-10-05 12:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 25.6 | 23.8 | 23.7 | 27.7 | 25.7 | 26 | 24.2 | 26.8 | 52.3 | 518 | 38.3 | 74 | 40.4 | 76 | 49.3 | 51 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 25.3 | 65.4 | 20.4
2023-10-05 12:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 26.1 | 20.4 | 23.8 | 27.9 | 22.6 | 24 | 23.6 | 27.9 | 58.4 | 580 | 37.5 | 72 | 46.2 | 102 | 44.3 | 27.3 | 1017.1771 | 1263.0549 |  | 20.6 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 101 | 25.3 | 65.4 | 20.4
2023-10-05 13:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 25.6 | 23.8 | 23.7 | 27.7 | 25.7 | 26 | 24.2 | 26.8 | 52.3 | 518 | 38.3 | 74 | 40.4 | 76 | 49.3 | 51 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 26.3 | 63.1 | 20.5
2023-10-05 13:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.7 | 26.2 | 20.4 | 23.8 | 27.9 | 22.6 | 24 | 23.6 | 27.9 | 58.4 | 580 | 37.5 | 72 | 46.2 | 102 | 44.3 | 27 | 1017.1771 | 1263.0549 |  | 20.6 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 102 | 26.3 | 63.1 | 20.5
2023-10-05 14:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 25.6 | 23.8 | 23.7 | 27.7 | 25.7 | 26 | 24.2 | 26.8 | 52.3 | 518 | 38.3 | 74 | 40.4 | 76 | 49.3 | 51 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 27.3 | 55.2 | 20.6
2023-10-05 14:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.7 | 26.2 | 20.4 | 23.8 | 27.9 | 22.6 | 24 | 23.6 | 27.9 | 58.4 | 580 | 37.5 | 72 | 46.2 | 102 | 44.3 | 27 | 1017.1771 | 1263.0549 |  | 20.6 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 100 | 27.3 | 55.2 | 20.6
2023-10-05 15:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.3 | 25.7 | 23.9 | 23.7 | 27.7 | 25.7 | 26 | 24.4 | 26.8 | 52.2 | 513 | 38.2 | 73.8 | 40.4 | 76.3 | 49.3 | 51.3 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 26.7 | 60.3 | 20.8
2023-10-05 15:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 26.1 | 20.2 | 24.2 | 28.2 | 22.6 | 24.3 | 24.3 | 28.4 | 58.3 | 576 | 37.4 | 71.8 | 45.8 | 101.3 | 39.1 | 23.1 | 975.0638 | 1230.484 |  | 20.6 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 101 | 26.7 | 60.3 | 20.8
2023-10-05 16:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 25.7 | 23.9 | 23.3 | 27.4 | 25.7 | 26 | 24 | 26.5 | 51.9 | 510 | 38.2 | 73.6 | 40.4 | 76.2 | 49.3 | 51.6 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 26.1 | 59.8 | 20.1
2023-10-05 16:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 26 | 20.2 | 23.7 | 27.7 | 22.6 | 23.9 | 23.9 | 27.6 | 57.4 | 563 | 37.4 | 71.5 | 46.1 | 102.5 | 38.9 | 22.4 | 975.0638 | 1263.0549 |  | 20.9 | 19.5 | 16.6 | 16.4 | 101 | 26.1 | 59.8 | 20.1
2023-10-05 17:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 25.7 | 23.9 | 23.3 | 27.4 | 25.7 | 26 | 23.5 | 26.2 | 51.7 | 509 | 38.2 | 73.6 | 40.4 | 76.2 | 44.8 | 38.2 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 25.4 | 60 | 19.5
2023-10-05 17:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 26 | 20.2 | 23.7 | 27.7 | 22.6 | 23.9 | 23.9 | 27.6 | 57.4 | 563 | 37.4 | 71.5 | 46.1 | 102.5 | 30.7 | 14.6 | 975.0638 | 1263.0549 |  | 20.9 | 19.5 | 16.6 | 16.4 | 101 | 25.4 | 60 | 19.5
2023-10-05 18:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 25.7 | 23.9 | 23.3 | 27.4 | 25.7 | 26 | 23.5 | 26.2 | 52 | 514 | 38.2 | 73.5 | 40.4 | 76.1 | 40.8 | 29.6 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 23.8 | 66.2 | 19.1
2023-10-05 18:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 26 | 20.2 | 23.7 | 27.7 | 22.6 | 23.9 | 23.9 | 27.6 | 57.4 | 562 | 37.4 | 71.5 | 46.1 | 102.5 | 30.5 | 14.3 | 975.0638 | 1263.0549 |  | 20.9 | 19.5 | 16.6 | 16.5 | 100 | 23.8 | 66.2 | 19.1
2023-10-05 19:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 25.7 | 23.9 | 23.3 | 27.4 | 25.7 | 26 | 23.5 | 26.2 | 51.3 | 510 | 38.2 | 73.5 | 40.4 | 76.1 | 40.8 | 29.6 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 22.2 | 64.3 | 17.4
2023-10-05 19:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 26 | 20.2 | 23.7 | 27.7 | 22.6 | 23.9 | 23.9 | 27.6 | 55.9 | 543 | 37.4 | 71.5 | 46.1 | 102.5 | 36.8 | 20.3 | 975.0638 | 1263.0549 |  | 20.9 | 19.5 | 16.6 | 16.5 | 100 | 22.2 | 64.3 | 17.4
2023-10-05 20:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 25.7 | 23.9 | 23.3 | 27.4 | 25.7 | 26 | 23.5 | 26.2 | 51.3 | 510 | 38.2 | 73.5 | 40.4 | 76.1 | 40.8 | 29.6 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 22.2 | 64.3 | 17.4
2023-10-05 20:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 26 | 20.2 | 23.7 | 27.7 | 22.6 | 23.9 | 23.9 | 27.6 | 55.9 | 543 | 37.4 | 71.5 | 46.1 | 102.5 | 36.8 | 20.3 | 975.0638 | 1263.0549 |  | 20.9 | 19.5 | 16.6 | 16.5 | 100 | 22.2 | 64.3 | 17.4
2023-10-05 21:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 25.7 | 23.9 | 23.3 | 27.4 | 25.7 | 26 | 23.5 | 26.2 | 51.3 | 510 | 38.2 | 73.5 | 40.4 | 76.1 | 40.8 | 29.6 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 19.4 | 67.4 | 15.2
2023-10-05 21:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 26 | 20.2 | 23.7 | 27.7 | 22.6 | 23.9 | 23.9 | 27.6 | 55.9 | 543 | 37.4 | 71.5 | 46.1 | 102.5 | 36.8 | 20.3 | 975.0638 | 1263.0549 |  | 20.9 | 19.5 | 16.6 | 16.5 | 101 | 19.4 | 67.4 | 15.2
2023-10-05 22:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 25.7 | 23.9 | 23.3 | 27.4 | 25.7 | 26 | 23.5 | 26.2 | 51.5 | 513 | 38.2 | 73.5 | 40.4 | 76.1 | 40 | 21.9 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 18.8 | 67.8 | 15
2023-10-05 22:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 26 | 20.2 | 23.7 | 27.7 | 22.6 | 23.9 | 23.9 | 27.6 | 56.8 | 553 | 36.9 | 69.1 | 45.2 | 96.7 | 36.8 | 15.2 | 728.9691 | 783.7162 |  | 20.9 | 19.5 | 16.6 | 16.5 | 102 | 18.8 | 67.8 | 15
2023-10-05 23:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 25.7 | 23.9 | 23.3 | 27.4 | 25.7 | 26 | 23.5 | 26.2 | 51.5 | 513 | 38.2 | 73.5 | 40.4 | 76.1 | 40 | 21.9 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 18.3 | 69.4 | 14.8
2023-10-05 23:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 26 | 20.2 | 23.7 | 27.7 | 22.6 | 23.9 | 23.9 | 27.6 | 56.8 | 553 | 36.9 | 69.1 | 45.2 | 96.7 | 36.8 | 15.2 | 728.9691 | 783.7162 |  | 20.9 | 19.5 | 16.6 | 16.5 | 102 | 18.3 | 69.4 | 14.8
2023-10-08 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26 | 24.1 | 23.6 | 27.6 | 26 | 26.3 | 24.1 | 26.7 | 56.5 | 510 | 38.3 | 74.2 | 40.8 | 78.3 | 49.3 | 49.1 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 19.2 | 89.3 | 15.6
2023-10-08 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 26.6 | 20.2 | 23.8 | 27.9 | 22.6 | 23.9 | 23.9 | 27.9 | 66.2 | 585 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 109.5 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 19.8 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 102 | 19.2 | 89.3 | 15.6
2023-10-08 01:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.1 | 26 | 24.1 | 23.5 | 27.4 | 25.6 | 26.2 | 24.1 | 26.5 | 55.1 | 510 | 38.1 | 73.5 | 40.8 | 78.5 | 49.3 | 48.9 | 863.192 | 768.0148 | [6 empty] | 18.2 | 86.1 | 14.8
2023-10-08 01:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 26.5 | 20.2 | 23.8 | 27.9 | 22.5 | 24.1 | 24.1 | 28 | 65.8 | 585 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 110 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 19.8 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 102 | 18.2 | 86.1 | 14.8
2023-10-08 02:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 26 | 24 | 23.4 | 27.3 | 25.6 | 25.9 | 24 | 26.5 | 55.3 | 510 | 38.1 | 74.4 | 40.8 | 78.3 | 49.3 | 50.3 | 863.192 | 761.7917 | [6 empty] | 20.5 | 87.6 | 17.1
2023-10-08 02:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 26.3 | 20.1 | 24 | 28 | 22.5 | 24.1 | 24 | 28.1 | 57.4 | 580 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 109.5 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 20.4 | 19.6 | 16.5 | 16.3 | 101 | 20.5 | 87.6 | 17.1
2023-10-08 03:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 25.5 | 23.8 | 23.4 | 27.2 | 25.4 | 25.8 | 23.6 | 26.3 | 54.1 | 510 | 38.1 | 73.5 | 40.8 | 78.6 | 49.3 | 48.5 | 863.192 | 768.0148 | [6 empty] | 19.9 | 89.6 | 17
2023-10-08 03:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.5 | 25.8 | 20.2 | 24 | 28.1 | 22.5 | 24.1 | 24.1 | 28.1 | 57.6 | 585 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 110.2 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 20.4 | 19.6 | 16.5 | 16.3 | 100 | 19.9 | 89.6 | 17
2023-10-08 04:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26 | 24.1 | 23.6 | 27.6 | 26 | 26.3 | 24.1 | 26.7 | 52 | 510 | 38.3 | 74.2 | 40.8 | 78.3 | 49.3 | 49.1 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 17.6 | 88 | 15
2023-10-08 04:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 26.6 | 20.2 | 23.8 | 27.9 | 22.6 | 23.9 | 23.9 | 27.9 | 66.2 | 585 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 109.5 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 19.8 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 102 | 17.6 | 88 | 15
2023-10-08 05:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.3 | 25.8 | 23.9 | 23.4 | 27.5 | 25.8 | 26.2 | 23.9 | 26.6 | 51.7 | 510 | 38.3 | 74.2 | 40.8 | 78.3 | 49.3 | 49.1 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 19.5 | 88.9 | 16.7
2023-10-08 05:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 26.4 | 20.2 | 23.9 | 28 | 22.7 | 24 | 23.9 | 28 | 58.2 | 585 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 109.5 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 19.8 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 102 | 19.5 | 88.9 | 16.7
2023-10-08 06:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.3 | 25.8 | 23.9 | 23.4 | 27.5 | 25.8 | 26.2 | 23.9 | 26.6 | 51.7 | 510 | 38.3 | 74.2 | 40.8 | 78.3 | 49.3 | 49.1 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 19.4 | 88.9 | 16.3
2023-10-08 06:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 26.4 | 20.2 | 23.9 | 28 | 22.7 | 24 | 23.9 | 28 | 58.2 | 585 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 109.5 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 19.8 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 102 | 19.4 | 88.9 | 16.3
2023-10-08 07:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.3 | 25.8 | 23.9 | 23.4 | 27.5 | 25.8 | 26.2 | 23.9 | 26.6 | 51.7 | 510 | 38.3 | 74.2 | 40.8 | 78.3 | 49.3 | 49.1 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 19.5 | 88.9 | 16.7
2023-10-08 07:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 26.4 | 20.2 | 23.9 | 28 | 22.7 | 24 | 23.9 | 28 | 58.2 | 585 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 109.5 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 19.8 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 101 | 19.5 | 88.9 | 16.7
2023-10-08 08:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16 | 25 | 23.4 | 21.4 | 25.6 | 25 | 25.4 | 21.7 | 24.6 | 51.5 | 462 | 37.1 | 67 | 41.9 | 86.7 | 44.6 | 29.2 | 953.6661 | 827.9474 | [6 empty] | 17.1 | 91.7 | 16.1
2023-10-08 08:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.3 | 25.4 | 20.3 | 23.5 | 27.8 | 22.4 | 24.3 | 23.6 | 28 | 57.6 | 526 | 36.3 | 64.5 | 46.7 | 105.7 | 32.2 | 13.5 | 647.8682 | 1267.4808 |  | 20.9 | 19.6 | 16.5 | 16.2 | 100 | 17.1 | 91.7 | 16.1
2023-10-08 09:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16 | 25 | 23.4 | 21.4 | 25.6 | 25 | 25.4 | 21.7 | 24.6 | 51.9 | 468 | 37 | 66 | 41.1 | 80.6 | 47.5 | 44.3 | 756.8051 | 1024.4546 | [6 empty] | 18.8 | 75.4 | 16
2023-10-08 09:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.3 | 25.4 | 20.3 | 23.5 | 27.8 | 22.4 | 24.3 | 23.6 | 28 | 57 | 511 | 36.3 | 64.6 | 46.2 | 104.1 | 0.1 | 0 | 647.8682 | 984.6097 |  | 20.9 | 19.6 | 16.5 | 16.3 | 101 | 18.8 | 75.4 | 16
2023-10-08 10:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16 | 25 | 23.4 | 21.4 | 25.6 | 25 | 25.4 | 21.7 | 24.6 | 51.9 | 468 | 37 | 66 | 41.1 | 80.6 | 47.5 | 44.3 | 756.8051 | 1024.4546 | [6 empty] | 19.3 | 71.1 | 16.5
2023-10-08 10:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.3 | 25.4 | 20.3 | 23.5 | 27.8 | 22.4 | 24.3 | 23.6 | 28 | 57 | 511 | 36.3 | 64.6 | 46.2 | 104.1 | 43.7 | 24.7 | 647.8682 | 984.6097 |  | 20.9 | 19.6 | 16.5 | 16.3 | 101 | 19.3 | 71.1 | 16.5
2023-10-08 11:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16 | 25 | 23.4 | 21.4 | 25.6 | 25 | 25.4 | 21.7 | 24.6 | 51.9 | 468 | 37 | 66 | 41.1 | 80.6 | 49 | 48.3 | 756.8051 | 1024.4546 | [6 empty] | 20.1 | 68.5 | 16.5
2023-10-08 11:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.3 | 25.4 | 20.3 | 23.5 | 27.8 | 22.4 | 24.3 | 23.6 | 28 | 55.9 | 503 | 36.3 | 64.6 | 46.2 | 104.1 | 43.7 | 25.2 | 647.8682 | 984.6097 |  | 20.9 | 19.6 | 16.5 | 16.3 | 101 | 20.1 | 68.5 | 16.5
2023-10-08 12:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 25 | 23.4 | 26.7 | 30.4 | 25 | 25.4 | 27.2 | 29.5 | 53.2 | 482 | 37 | 66 | 41.1 | 80.6 | 49 | 48.3 | 756.8051 | 1024.4546 | [6 empty] | 20.7 | 70.6 | 17
2023-10-08 12:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 25.3 | 20.3 | 22.2 | 26.2 | 22.4 | 24 | 22 | 26.2 | 56.1 | 504 | 36.3 | 64.6 | 46.7 | 104.6 | 43.7 | 25.2 | 647.8682 | 995.6761 |  | 21 | 19.5 | 16.6 | 16.5 | 102 | 20.7 | 70.6 | 17
2023-10-08 13:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 25 | 23.4 | 26.7 | 30.4 | 25 | 25.4 | 27.2 | 29.5 | 53.2 | 482 | 37 | 66 | 41.1 | 80.6 | 49 | 48.3 | 756.8051 | 1024.4546 | [6 empty] | 19.5 | 71.2 | 17
2023-10-08 13:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 25.3 | 20.3 | 22.2 | 26.2 | 22.4 | 24 | 22 | 26.2 | 56.7 | 509 | 36.3 | 64.6 | 46.7 | 104.6 | 43.7 | 25.2 | 647.8682 | 995.6761 |  | 21 | 19.5 | 16.6 | 16.5 | 99 | 19.5 | 71.2 | 17
2023-10-08 14:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 25 | 23.4 | 26.7 | 30.4 | 25 | 25.4 | 27.2 | 29.5 | 53.2 | 482 | 37 | 66 | 41.1 | 80.6 | 49 | 48.3 | 756.8051 | 1024.4546 | [6 empty] | 20.3 | 69.5 | 17.5
2023-10-08 14:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 25.3 | 20.3 | 22.2 | 26.2 | 22.4 | 24 | 22 | 26.2 | 57.3 | 512 | 36.3 | 64.6 | 46.7 | 104.6 | 43.7 | 25.2 | 647.8682 | 995.6761 |  | 21 | 19.5 | 16.6 | 16.5 | 102 | 20.3 | 69.5 | 17.5
2023-10-08 15:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 25 | 23.4 | 26.7 | 30.4 | 25 | 25.4 | 27.2 | 29.5 | 53.2 | 482 | 37 | 66 | 41.1 | 80.6 | 49 | 48.3 | 756.8051 | 1024.4546 | [6 empty] | 20.6 | 69.3 | 17.3
2023-10-08 15:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 25.3 | 20.3 | 22.2 | 26.2 | 22.4 | 24 | 22 | 26.2 | 58.3 | 518 | 36.3 | 64.6 | 46.7 | 104.6 | 43.7 | 25.2 | 647.8682 | 995.6761 |  | 21 | 19.5 | 16.6 | 16.5 | 100 | 20.6 | 69.3 | 17.3
2023-10-08 16:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 25 | 23.4 | 26.7 | 30.4 | 25 | 25.4 | 27.2 | 29.5 | 53.2 | 482 | 37 | 66 | 41.1 | 80.6 | 49 | 48.3 | 756.8051 | 1024.4546 | [6 empty] | 20.8 | 69.1 | 17.1
2023-10-08 16:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 25.3 | 20.3 | 22.2 | 26.2 | 22.4 | 24 | 22 | 26.2 | 59.2 | 519 | 36.3 | 64.6 | 46.7 | 104.6 | 43.7 | 25.2 | 647.8682 | 995.6761 |  | 21 | 19.5 | 16.6 | 16.5 | 102 | 20.8 | 69.1 | 17.1
2023-10-08 17:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 25 | 23.4 | 26.7 | 30.4 | 25 | 25.4 | 24.2 | 26.3 | 53 | 480 | 37 | 66 | 41.1 | 80.6 | 49 | 48.3 | 756.8051 | 1024.4546 | [6 empty] | 21.1 | 68.5 | 17.2
2023-10-08 17:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 25.3 | 20.3 | 22.2 | 26.2 | 22.4 | 24 | 22 | 26.2 | 60.3 | 521 | 36.3 | 64.6 | 46.7 | 104.6 | 43.7 | 25.2 | 647.8682 | 995.6761 |  | 21 | 19.5 | 16.6 | 16.5 | 101 | 21.1 | 68.5 | 17.2
2023-10-08 18:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 15.8 | 25 | 23.4 | 21.5 | 25.6 | 25 | 25.4 | 22.1 | 24.7 | 51.2 | 478 | 37 | 66.2 | 41.5 | 83.2 | 42.4 | 35.2 | 756.8051 | 848.2114 | [6 empty] | 20.2 | 74.9 | 17
2023-10-08 18:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 25.2 | 20.3 | 22.6 | 27.6 | 22.4 | 23.8 | 23.6 | 27.6 | 57 | 508 | 36.3 | 64.5 | 45.8 | 102.1 | 31.8 | 13.2 | 647.8682 | 1263.0549 |  | 21 | 19.5 | 16.6 | 16.4 | 100 | 20.2 | 74.9 | 17
2023-10-08 19:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 15.8 | 25 | 22.2 | 21.4 | 25.5 | 25 | 25.4 | 21.9 | 24.6 | 50.9 | 475 | 37 | 66 | 41.8 | 84.5 | 40.3 | 26.1 | 756.8051 | 843.5761 | [6 empty] | 19.7 | 74.6 | 16.7
2023-10-08 19:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.3 | 25.3 | 20.3 | 22.2 | 26.2 | 22.4 | 23.4 | 22.1 | 26.3 | 56 | 501 | 36.3 | 64.3 | 47.7 | 110.3 | 41.5 | 22.4 | 647.8682 | 1272.5521 |  | 21 | 19.6 | 16.5 | 16.4 | 102 | 19.7 | 74.6 | 16.7
2023-10-08 20:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 25.3 | 23.6 | 23.6 | 27.6 | 25.3 | 25.7 | 24.1 | 26.7 | 52 | 469 | 37.7 | 70.4 | 40.9 | 80.4 | 32.8 | 27.5 | 920.8591 | 1024.4546 | [6 empty] | 21.5 | 70.1 | 17.7
2023-10-08 20:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 25.6 | 20.3 | 22.2 | 26.2 | 22.5 | 23 | 22.3 | 26.3 | 55.9 | 493 | 36.9 | 68.1 | 46.9 | 106.1 | 40.5 | 22.1 | 839.5796 | 1267.4808 |  | 21 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 103 | 21.5 | 70.1 | 17.7
2023-10-08 21:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 25.3 | 23.6 | 23.6 | 27.6 | 25.3 | 25.7 | 24.1 | 26.7 | 51.9 | 465 | 37.7 | 70.6 | 40.9 | 80.5 | 32.8 | 28.1 | 939.7989 | 1024.4546 | [6 empty] | 21.2 | 71.1 | 17.6
2023-10-08 21:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 25.3 | 20.3 | 23.6 | 27.6 | 22.3 | 25.7 | 24.1 | 26.7 | 56.4 | 498 | 36.9 | 68.2 | 45.4 | 99.2 | 8 | 4.2 | 799.2757 | 783.7162 |  | 21 | 19.6 | 16.5 | 16.3 | 102 | 21.2 | 71.1 | 17.6
2023-10-08 22:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 25.3 | 23.6 | 23.6 | 27.6 | 25.3 | 25.7 | 24.1 | 26.7 | 51.7 | 463 | 37.7 | 70.6 | 40.9 | 80.3 | 32.8 | 28.3 | 939.7989 | 768.0148 | [6 empty] | 20.9 | 72.7 | 17.6
2023-10-08 22:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 25.3 | 20.2 | 23.8 | 27.7 | 22.5 | 24.1 | 23.8 | 27.8 | 56.2 | 496 | 36.9 | 68.4 | 45.2 | 98 | 22.5 | 11.2 | 728.9691 | 783.7162 |  | 21 | 19.6 | 16.5 | 16.3 | 101 | 20.9 | 72.7 | 17.6
2023-10-08 23:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 25.3 | 23.6 | 23.7 | 27.7 | 25.3 | 25.7 | 24.3 | 26.8 | 51.7 | 464 | 37.7 | 70.5 | 40.9 | 80.5 | 33.7 | 29.6 | 925.4921 | 1024.4546 | [6 empty] | 21.2 | 74.9 | 17.9
2023-10-08 23:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 25.6 | 20.2 | 24.5 | 28.5 | 22.5 | 24.6 | 24.5 | 28.5 | 58.3 | 512 | 36.9 | 68.1 | 45.7 | 103.2 | 29.2 | 15.2 | 839.5796 | 1263.0549 |  | 21.1 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 100 | 21.2 | 74.9 | 17.9
2023-10-09 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26 | 24.1 | 23.6 | 27.6 | 26 | 26.3 | 24.1 | 26.7 | 56.5 | 510 | 38.3 | 74.2 | 40.8 | 78.3 | 49.3 | 49.1 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 19.2 | 89.3 | 15.6
2023-10-09 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 26.6 | 20.2 | 23.8 | 27.9 | 22.6 | 23.9 | 23.9 | 27.9 | 66.2 | 585 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 109.5 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 19.8 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 102 | 19.2 | 89.3 | 15.6
2023-10-09 01:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.1 | 26 | 24.1 | 23.5 | 27.4 | 25.6 | 26.2 | 24.1 | 26.5 | 55.1 | 510 | 38.1 | 73.5 | 40.8 | 78.5 | 49.3 | 48.9 | 863.192 | 768.0148 | [6 empty] | 18.2 | 86.1 | 14.8
2023-10-09 01:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 26.5 | 20.2 | 23.8 | 27.9 | 22.5 | 24.1 | 24.1 | 28 | 65.8 | 585 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 110 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 19.8 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 102 | 18.2 | 86.1 | 14.8
2023-10-09 02:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 26 | 24 | 23.4 | 27.3 | 25.6 | 25.9 | 24 | 26.5 | 55.3 | 510 | 38.1 | 74.4 | 40.8 | 78.3 | 49.3 | 50.3 | 863.192 | 761.7917 | [6 empty] | 20.5 | 87.6 | 17.1
2023-10-09 02:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 26.3 | 20.1 | 24 | 28 | 22.5 | 24.1 | 24 | 28.1 | 57.4 | 580 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 109.5 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 20.4 | 19.6 | 16.5 | 16.3 | 101 | 20.5 | 87.6 | 17.1
2023-10-09 03:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 25.5 | 23.8 | 23.4 | 27.2 | 25.4 | 25.8 | 23.6 | 26.3 | 54.1 | 510 | 38.1 | 73.5 | 40.8 | 78.6 | 49.3 | 48.5 | 863.192 | 768.0148 | [6 empty] | 19.9 | 89.6 | 17
2023-10-09 03:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.5 | 25.8 | 20.2 | 24 | 28.1 | 22.5 | 24.1 | 24.1 | 28.1 | 57.6 | 585 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 110.2 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 20.4 | 19.6 | 16.5 | 16.3 | 100 | 19.9 | 89.6 | 17
2023-10-09 04:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26 | 24.1 | 23.6 | 27.6 | 26 | 26.3 | 24.1 | 26.7 | 52 | 510 | 38.3 | 74.2 | 40.8 | 78.3 | 49.3 | 49.1 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 17.6 | 84.2 | 15
2023-10-09 04:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 26.6 | 20.2 | 23.8 | 27.9 | 22.6 | 23.9 | 23.9 | 27.9 | 66.2 | 585 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 109.5 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 19.8 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 102 | 17.6 | 84.2 | 15
2023-10-09 05:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.3 | 25.8 | 23.9 | 23.4 | 27.5 | 25.8 | 26.2 | 23.9 | 26.6 | 51.7 | 510 | 38.3 | 74.2 | 40.8 | 78.3 | 49.3 | 49.1 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 19.5 | 80.3 | 16.7
2023-10-09 05:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 26.4 | 20.2 | 23.9 | 28 | 22.7 | 24 | 23.9 | 28 | 58.2 | 585 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 109.5 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 19.8 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 102 | 19.5 | 80.3 | 16.7
2023-10-09 06:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.3 | 25.8 | 23.9 | 23.4 | 27.5 | 25.8 | 26.2 | 23.9 | 26.6 | 51.7 | 510 | 38.3 | 74.2 | 40.8 | 78.3 | 49.3 | 49.1 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 19.4 | 81.2 | 16.3
2023-10-09 06:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 26.4 | 20.2 | 23.9 | 28 | 22.7 | 24 | 23.9 | 28 | 58.2 | 585 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 109.5 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 19.8 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 102 | 19.4 | 81.2 | 16.3
2023-10-09 07:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.3 | 25.8 | 23.9 | 23.4 | 27.5 | 25.8 | 26.2 | 23.9 | 26.6 | 51.7 | 510 | 38.3 | 74.2 | 40.8 | 78.3 | 49.3 | 49.1 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 19.5 | 82.9 | 16.7
2023-10-09 07:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 26.4 | 20.2 | 23.9 | 28 | 22.7 | 24 | 23.9 | 28 | 58.2 | 585 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 109.5 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 19.8 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 101 | 19.5 | 82.9 | 16.7
2023-10-09 08:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.3 | 25.8 | 23.9 | 23.4 | 27.5 | 25.8 | 26.2 | 23.9 | 26.6 | 51.7 | 510 | 38.3 | 74.2 | 40.8 | 78.3 | 49.3 | 49.1 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 19.5 | 79.5 | 16.7
2023-10-09 08:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 26.4 | 20.2 | 23.9 | 28 | 22.7 | 24 | 23.9 | 28 | 58.2 | 585 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 109.5 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 19.8 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 100 | 19.5 | 79.5 | 16.7
2023-10-09 09:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.3 | 25.8 | 23.9 | 23.4 | 27.5 | 25.8 | 26.2 | 23.9 | 26.6 | 51.7 | 510 | 38.3 | 74.2 | 40.8 | 78.3 | 49.3 | 49.1 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 19.5 | 74.5 | 17.5
2023-10-09 09:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 26.4 | 20.2 | 23.9 | 28 | 22.7 | 24 | 23.9 | 28 | 58.2 | 585 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 109.5 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 19.8 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 102 | 19.5 | 74.5 | 17.5
2023-10-09 10:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.3 | 25.8 | 23.9 | 23.4 | 27.5 | 25.8 | 26.2 | 23.9 | 26.6 | 51.7 | 510 | 38.3 | 74.2 | 40.8 | 78.3 | 49.3 | 49.1 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 19.5 | 74.5 | 17.5
2023-10-09 10:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 26.4 | 20.2 | 23.9 | 28 | 22.7 | 24 | 23.9 | 28 | 58.2 | 585 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 109.5 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 19.8 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 100 | 19.5 | 74.5 | 17.5
2023-10-09 11:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.3 | 25.8 | 23.9 | 23.4 | 27.5 | 25.8 | 26.2 | 23.9 | 26.6 | 51.7 | 510 | 38.3 | 74.2 | 40.8 | 78.3 | 49.3 | 49.1 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 19.5 | 74.5 | 17.5
2023-10-09 11:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 26.4 | 20.2 | 23.9 | 28 | 22.7 | 24 | 23.9 | 28 | 58.2 | 585 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 109.5 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 19.8 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 102 | 19.5 | 74.5 | 17.5
2023-10-09 12:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.3 | 25.8 | 23.9 | 23.4 | 27.5 | 25.8 | 26.2 | 23.9 | 26.6 | 51.7 | 510 | 38.3 | 74.2 | 40.8 | 78.3 | 49.3 | 49.1 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 19.5 | 74.5 | 17.5
2023-10-09 12:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 26.4 | 20.2 | 23.9 | 28 | 22.7 | 24 | 23.9 | 28 | 58.2 | 585 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 109.5 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 19.8 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 100 | 19.5 | 74.5 | 17.5
2023-10-09 13:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.3 | 25.8 | 23.9 | 23.4 | 27.5 | 25.8 | 26.2 | 23.9 | 26.6 | 51.7 | 510 | 38.3 | 74.2 | 40.8 | 78.3 | 49.3 | 49.1 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 19.5 | 68 | 17.5
2023-10-09 13:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 26.4 | 20.2 | 23.9 | 28 | 22.7 | 24 | 23.9 | 28 | 58.2 | 585 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 109.5 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 19.8 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 102 | 19.5 | 68 | 17.5
2023-10-09 14:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.3 | 25.8 | 23.9 | 23.4 | 27.5 | 25.8 | 26.2 | 23.9 | 26.6 | 51.7 | 510 | 38.3 | 74.2 | 40.8 | 78.3 | 49.3 | 49.1 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 22.5 | 60 | 17.4
2023-10-09 14:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 26.4 | 20.2 | 23.9 | 28 | 22.7 | 24 | 23.9 | 28 | 58.2 | 585 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 109.5 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 19.8 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 100 | 22.5 | 60 | 17.4
2023-10-09 15:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.3 | 25.8 | 23.9 | 23.4 | 27.5 | 25.8 | 26.2 | 23.9 | 26.6 | 51.7 | 510 | 38.3 | 74.2 | 40.8 | 78.3 | 49.3 | 49.1 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 23 | 57.1 | 17.7
2023-10-09 15:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 26.4 | 20.2 | 23.9 | 28 | 22.7 | 24 | 23.9 | 28 | 58.2 | 585 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 109.5 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 19.8 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 100 | 23 | 57.1 | 17.7
2023-10-09 16:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.3 | 25.8 | 23.9 | 23.4 | 27.5 | 25.8 | 26.2 | 23.9 | 26.6 | 51.7 | 510 | 38.3 | 74.2 | 40.8 | 78.3 | 49.3 | 49.1 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 23.3 | 53.7 | 17
2023-10-09 16:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 26.4 | 20.2 | 23.9 | 28 | 22.7 | 24 | 23.9 | 28 | 58.2 | 585 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 109.5 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 19.8 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 100 | 23.3 | 53.7 | 17
2023-10-09 17:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.3 | 25.8 | 23.9 | 23.4 | 27.5 | 25.8 | 26.2 | 23.9 | 26.6 | 51.7 | 510 | 38.3 | 74.2 | 40.8 | 78.3 | 49.3 | 49.1 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 22.5 | 60 | 17
2023-10-09 17:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 26.4 | 20.2 | 23.9 | 28 | 22.7 | 24 | 23.9 | 28 | 58.2 | 585 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 109.5 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 19.8 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 100 | 22.5 | 60 | 17
2023-10-09 18:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.3 | 25.8 | 23.9 | 23.4 | 27.5 | 25.8 | 26.2 | 23.9 | 26.6 | 51.7 | 510 | 38.3 | 74.2 | 40.8 | 78.3 | 49.3 | 49.1 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 22.3 | 62.2 | 17.3
2023-10-09 18:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 26.4 | 20.2 | 23.9 | 28 | 22.7 | 24 | 23.9 | 28 | 58.2 | 585 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 109.5 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 19.8 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 100 | 22.3 | 62.2 | 17.3
2023-10-09 19:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.3 | 25.8 | 23.9 | 23.4 | 27.5 | 25.8 | 26.2 | 23.9 | 26.6 | 51.7 | 510 | 38.3 | 74.2 | 40.8 | 78.3 | 49.3 | 49.1 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 21.7 | 69.8 | 17.8
2023-10-09 19:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 26.4 | 20.2 | 23.9 | 28 | 22.7 | 24 | 23.9 | 28 | 58.2 | 585 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 109.5 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 19.8 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 100 | 21.7 | 69.8 | 17.8
2023-10-09 20:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 25.3 | 23.6 | 23.6 | 27.6 | 25.3 | 25.7 | 24.1 | 26.7 | 52 | 469 | 37.7 | 70.4 | 40.9 | 80.4 | 32.8 | 27.5 | 920.8591 | 1024.4546 | [6 empty] | 21.5 | 70.1 | 17.7
2023-10-09 20:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.4 | 25.6 | 20.3 | 22.2 | 26.2 | 22.5 | 23 | 22.3 | 26.3 | 55.9 | 493 | 36.9 | 68.1 | 46.9 | 106.1 | 40.5 | 22.1 | 839.5796 | 1267.4808 |  | 21 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 103 | 21.5 | 70.1 | 17.7
2023-10-09 21:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 25.3 | 23.6 | 23.6 | 27.6 | 25.3 | 25.7 | 24.1 | 26.7 | 51.9 | 465 | 37.7 | 70.6 | 40.9 | 80.5 | 32.8 | 28.1 | 939.7989 | 1024.4546 | [6 empty] | 21.2 | 71.1 | 17.6
2023-10-09 21:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 25.3 | 20.3 | 23.6 | 27.6 | 22.3 | 25.7 | 24.1 | 26.7 | 56.4 | 498 | 36.9 | 68.2 | 45.4 | 99.2 | 8 | 4.2 | 799.2757 | 783.7162 |  | 21 | 19.6 | 16.5 | 16.3 | 102 | 21.2 | 71.1 | 17.6
2023-10-09 22:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 25.3 | 23.6 | 23.6 | 27.6 | 25.3 | 25.7 | 24.1 | 26.7 | 51.7 | 463 | 37.7 | 70.6 | 40.9 | 80.3 | 32.8 | 28.3 | 939.7989 | 768.0148 | [6 empty] | 20.9 | 72.7 | 17.6
2023-10-09 22:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 25.3 | 20.2 | 23.8 | 27.7 | 22.5 | 24.1 | 23.8 | 27.8 | 56.2 | 496 | 36.9 | 68.4 | 45.2 | 98 | 22.5 | 11.2 | 728.9691 | 783.7162 |  | 21 | 19.6 | 16.5 | 16.3 | 101 | 20.9 | 72.7 | 17.6
2023-10-09 23:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 25.3 | 23.6 | 23.7 | 27.7 | 25.3 | 25.7 | 24.3 | 26.8 | 51.7 | 464 | 37.7 | 70.5 | 40.9 | 80.5 | 33.7 | 29.6 | 925.4921 | 1024.4546 | [6 empty] | 21.2 | 74.9 | 17.9
2023-10-09 23:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 25.6 | 20.2 | 24.5 | 28.5 | 22.5 | 24.6 | 24.5 | 28.5 | 58.3 | 512 | 36.9 | 68.1 | 45.7 | 103.2 | 29.2 | 15.2 | 839.5796 | 1263.0549 |  | 21.1 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 100 | 21.2 | 74.9 | 17.9
2023-10-10 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26 | 24.1 | 23.6 | 27.6 | 26 | 26.3 | 24.1 | 26.7 | 56.5 | 510 | 38.3 | 74.2 | 40.8 | 78.3 | 49.3 | 49.1 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 19.2 | 89.3 | 15.6
2023-10-10 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 26.6 | 20.2 | 23.8 | 27.9 | 22.6 | 23.9 | 23.9 | 27.9 | 66.2 | 585 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 109.5 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 19.8 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 102 | 19.2 | 89.3 | 15.6
2023-10-10 01:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.1 | 26 | 24.1 | 23.5 | 27.4 | 25.6 | 26.2 | 24.1 | 26.5 | 55.1 | 510 | 38.1 | 73.5 | 40.8 | 78.5 | 49.3 | 48.9 | 863.192 | 768.0148 | [6 empty] | 18.2 | 86.1 | 14.8
2023-10-10 01:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 26.5 | 20.2 | 23.8 | 27.9 | 22.5 | 24.1 | 24.1 | 28 | 65.8 | 585 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 110 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 19.8 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 102 | 18.2 | 86.1 | 14.8
2023-10-10 02:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 26 | 24 | 23.4 | 27.3 | 25.6 | 25.9 | 24 | 26.5 | 55.3 | 510 | 38.1 | 74.4 | 40.8 | 78.3 | 49.3 | 50.3 | 863.192 | 761.7917 | [6 empty] | 20.5 | 87.6 | 17.1
2023-10-10 02:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 26.3 | 20.1 | 24 | 28 | 22.5 | 24.1 | 24 | 28.1 | 57.4 | 580 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 109.5 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 20.4 | 19.6 | 16.5 | 16.3 | 101 | 20.5 | 87.6 | 17.1
2023-10-10 03:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.1 | 25.5 | 23.8 | 23.4 | 27.2 | 25.4 | 25.8 | 23.6 | 26.3 | 54.1 | 510 | 38.1 | 73.5 | 40.8 | 78.6 | 49.3 | 48.5 | 863.192 | 768.0148 | [6 empty] | 19.9 | 89.6 | 17
2023-10-10 03:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.5 | 25.8 | 20.2 | 24 | 28.1 | 22.5 | 24.1 | 24.1 | 28.1 | 57.6 | 585 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 110.2 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 20.4 | 19.6 | 16.5 | 16.3 | 100 | 19.9 | 89.6 | 17
2023-10-10 04:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 26 | 24.1 | 23.6 | 27.6 | 26 | 26.3 | 24.1 | 26.7 | 52 | 510 | 38.3 | 74.2 | 40.8 | 78.3 | 49.3 | 49.1 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 17.6 | 84.2 | 15
2023-10-10 04:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 26.6 | 20.2 | 23.8 | 27.9 | 22.6 | 23.9 | 23.9 | 27.9 | 66.2 | 585 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 109.5 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 19.8 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 102 | 17.6 | 84.2 | 15
2023-10-10 05:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.3 | 25.8 | 23.9 | 23.4 | 27.5 | 25.8 | 26.2 | 23.9 | 26.6 | 51.7 | 510 | 38.3 | 74.2 | 40.8 | 78.3 | 49.3 | 49.1 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 19.5 | 80.3 | 16.7
2023-10-10 05:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 26.4 | 20.2 | 23.9 | 28 | 22.7 | 24 | 23.9 | 28 | 58.2 | 585 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 109.5 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 19.8 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 102 | 19.5 | 80.3 | 16.7
2023-10-10 06:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.3 | 25.8 | 23.9 | 23.4 | 27.5 | 25.8 | 26.2 | 23.9 | 26.6 | 51.7 | 510 | 38.3 | 74.2 | 40.8 | 78.3 | 49.3 | 49.1 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 19.8 | 81.2 | 16.3
2023-10-10 06:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 26.4 | 20.2 | 23.9 | 28 | 22.7 | 24 | 23.9 | 28 | 58.2 | 585 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 109.5 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 19.8 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 102 | 19.8 | 81.2 | 16.3
2023-10-10 07:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.3 | 25.8 | 23.9 | 23.4 | 27.5 | 25.8 | 26.2 | 23.9 | 26.6 | 51.7 | 510 | 38.3 | 74.2 | 40.8 | 78.3 | 49.3 | 49.1 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 20.1 | 72.3 | 16.7
2023-10-10 07:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 26.4 | 20.2 | 23.9 | 28 | 22.7 | 24 | 23.9 | 28 | 58.2 | 585 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 109.5 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 19.8 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 101 | 20.1 | 72.3 | 16.7
2023-10-10 08:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.3 | 25.8 | 23.9 | 23.4 | 27.5 | 25.8 | 26.2 | 23.9 | 26.6 | 51.7 | 510 | 38.3 | 74.2 | 40.8 | 78.3 | 49.3 | 49.1 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 20.5 | 71.6 | 16.9
2023-10-10 08:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 26.4 | 20.2 | 23.9 | 28 | 22.7 | 24 | 23.9 | 28 | 58.2 | 585 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 109.5 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 19.8 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 100 | 20.5 | 71.6 | 16.9
2023-10-10 09:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.3 | 25.8 | 23.9 | 23.4 | 27.5 | 25.8 | 26.2 | 23.9 | 26.6 | 51.7 | 510 | 38.3 | 74.2 | 40.8 | 78.3 | 49.3 | 49.1 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 20.9 | 69.9 | 17.3
2023-10-10 09:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 26.4 | 20.2 | 23.9 | 28 | 22.7 | 24 | 23.9 | 28 | 58.2 | 585 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 109.5 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 19.8 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 102 | 20.9 | 69.9 | 17.3
2023-10-10 10:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.3 | 25.8 | 23.9 | 23.4 | 27.5 | 25.8 | 26.2 | 23.9 | 26.6 | 51.7 | 510 | 38.3 | 74.2 | 40.8 | 78.3 | 49.3 | 49.1 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 22 | 58.6 | 16.7
2023-10-10 10:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 26.4 | 20.2 | 23.9 | 28 | 22.7 | 24 | 23.9 | 28 | 58.2 | 585 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 109.5 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 19.8 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 102 | 22 | 58.6 | 16.7
2023-10-10 11:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.3 | 25.8 | 23.9 | 23.4 | 27.5 | 25.8 | 26.2 | 23.9 | 26.6 | 51.7 | 510 | 38.3 | 74.2 | 40.8 | 78.3 | 49.3 | 49.1 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 22.6 | 56.1 | 15.8
2023-10-10 11:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 26.4 | 20.2 | 23.9 | 28 | 22.7 | 24 | 23.9 | 28 | 58.2 | 585 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 109.5 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 19.8 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 101 | 22.6 | 56.1 | 15.8
2023-10-10 12:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.3 | 25.8 | 23.9 | 23.4 | 27.5 | 25.8 | 26.2 | 23.9 | 26.6 | 51.7 | 510 | 38.3 | 74.2 | 40.8 | 78.3 | 49.3 | 49.1 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 22.8 | 53.2 | 16.2
2023-10-10 12:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 26.4 | 20.2 | 23.9 | 28 | 22.7 | 24 | 23.9 | 28 | 58.2 | 585 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 109.5 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 19.8 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 102 | 22.8 | 53.2 | 16.2
2023-10-10 13:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.3 | 25.8 | 23.9 | 23.4 | 27.5 | 25.8 | 26.2 | 23.9 | 26.6 | 51.7 | 510 | 38.3 | 74.2 | 40.8 | 78.3 | 49.3 | 49.1 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 23.4 | 51.3 | 16.5
2023-10-10 13:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 26.4 | 20.2 | 23.9 | 28 | 22.7 | 24 | 23.9 | 28 | 58.2 | 585 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 109.5 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 19.8 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 101 | 23.4 | 51.3 | 16.5
2023-10-10 14:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.3 | 25.8 | 23.9 | 23.4 | 27.5 | 25.8 | 26.2 | 23.9 | 26.6 | 51.7 | 510 | 38.3 | 74.2 | 40.8 | 78.3 | 49.3 | 49.1 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 23.5 | 50.3 | 16.3
2023-10-10 14:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 26.4 | 20.2 | 23.9 | 28 | 22.7 | 24 | 23.9 | 28 | 58.2 | 585 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 109.5 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 19.8 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 100 | 23.5 | 50.3 | 16.3
2023-10-10 15:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.3 | 25.8 | 23.9 | 23.4 | 27.5 | 25.8 | 26.2 | 23.9 | 26.6 | 51.7 | 510 | 38.3 | 74.2 | 40.8 | 78.3 | 49.3 | 49.1 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 22.6 | 54.4 | 16.5
2023-10-10 15:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 26.4 | 20.2 | 23.9 | 28 | 22.7 | 24 | 23.9 | 28 | 58.2 | 585 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 109.5 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 19.8 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 101 | 22.6 | 54.4 | 16.5
2023-10-10 16:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.3 | 25.8 | 23.9 | 23.4 | 27.5 | 25.8 | 26.2 | 23.9 | 26.6 | 51.7 | 510 | 38.3 | 74.2 | 40.8 | 78.3 | 49.3 | 49.1 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 22.3 | 58.4 | 16.5
2023-10-10 16:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 26.4 | 20.2 | 23.9 | 28 | 22.7 | 24 | 23.9 | 28 | 58.2 | 585 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 109.5 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 19.8 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 102 | 22.3 | 58.4 | 16.5
2023-10-10 17:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.3 | 25.8 | 23.9 | 23.4 | 27.5 | 25.8 | 26.2 | 23.9 | 26.6 | 51.7 | 510 | 38.3 | 74.2 | 40.8 | 78.3 | 49.3 | 49.1 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 21.5 | 61.7 | 16.6
2023-10-10 17:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 26.4 | 20.2 | 23.9 | 28 | 22.7 | 24 | 23.9 | 28 | 58.2 | 585 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 109.5 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 19.8 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 102 | 21.5 | 61.7 | 16.6
2023-10-10 18:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.3 | 25.8 | 23.9 | 23.4 | 27.5 | 25.8 | 26.2 | 23.9 | 26.6 | 51.7 | 510 | 38.3 | 74.2 | 40.8 | 78.3 | 49.3 | 49.1 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 21.5 | 65.6 | 17.1
2023-10-10 18:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 26.4 | 20.2 | 23.9 | 28 | 22.7 | 24 | 23.9 | 28 | 58.2 | 585 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 109.5 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 19.8 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 102 | 21.5 | 65.6 | 17.1
2023-10-10 19:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.3 | 25.8 | 23.9 | 23.4 | 27.5 | 25.8 | 26.2 | 23.9 | 26.6 | 51.7 | 510 | 38.3 | 74.2 | 40.8 | 78.3 | 49.3 | 49.1 | 854.5913 | 761.7917 | [6 empty] | 20.9 | 69.9 | 17.3
2023-10-10 19:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 26.4 | 20.2 | 23.9 | 28 | 22.7 | 24 | 23.9 | 28 | 58.2 | 585 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 109.5 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 |  | 19.8 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 101 | 20.9 | 69.9 | 17.3
2023-10-10 20:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.2 | 25 | 23.4 | 24.6 | 28.8 | 24.9 | 25.3 | 24.2 | 27.6 | 52.6 | 467 | 36.8 | 65.8 | 41.3 | 82.7 | 47.3 | 45.3 | 758.1617 | 848.2114 | [6 empty] | 21 | 67.9 | 16.9
2023-10-10 20:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.6 | 25.1 | 20.3 | 23.1 | 27 | 22.4 | 23.5 | 22.8 | 27.1 | 56.6 | 510 | 36.1 | 64.8 | 45.9 | 100.5 | 0 | 0 | 606.9081 | 1230.417 |  | 21.1 | 19.6 | 16.5 | 16.5 | 100 | 21 | 67.9 | 16.9
2023-10-10 21:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.2 | 25 | 23.4 | 24.6 | 28.8 | 24.9 | 25.3 | 26.7 | 28.9 | 53.4 | 486 | 37 | 66.6 | 39.8 | 74.2 | 49.4 | 51.8 | 753.6044 | 840.1549 | [6 empty] | 20.8 | 62.8 | 16.2
2023-10-10 21:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 25.1 | 20.3 | 26.9 | 23 | 22.4 | 23.4 | 24.1 | 26.7 | 56.4 | 503 | 36.3 | 65.1 | 45.6 | 99.2 | 0 | 0 | 647.8682 | 783.7162 |  | 21.1 | 19.5 | 16.6 | 16.5 | 100 | 20.8 | 62.8 | 16.2
2023-10-10 22:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 25 | 23.4 | 26.2 | 30 | 25 | 25.3 | 26.8 | 29.1 | 52.8 | 468 | 37 | 66.5 | 39.8 | 74.1 | 11.5 | 10.2 | 756.8051 | 840.1549 | [6 empty] | 20.2 | 70 | 16.5
2023-10-10 22:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.7 | 25.1 | 20.3 | 27.5 | 31.6 | 22.4 | 26.2 | 27.4 | 31.4 | 62.5 | 576 | 36.3 | 65.2 | 44.9 | 93.2 | 49.4 | 28.3 | 615.1006 | 788.2214 |  | 21.1 | 19.5 | 16.6 | 16.5 | 101 | 20.2 | 70 | 16.5
2023-10-10 23:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.2 | 25 | 23.4 | 22.9 | 27.1 | 25 | 25.4 | 23 | 26.1 | 51.3 | 457 | 37 | 66.7 | 40.8 | 76.2 | 48.3 | 50.1 | 811.4523 | 761.7917 | [6 empty] | 19.7 | 75.8 | 16.8
2023-10-10 23:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.8 | 25.1 | 20.3 | 24.8 | 28.7 | 22.4 | 23.6 | 25.4 | 28.2 | 57 | 521 | 36.3 | 66 | 45.7 | 99.3 | 8.2 | 2.8 | 737.676 | 1230.417 |  | 21.1 | 19.5 | 16.6 | 16.4 | 100 | 19.7 | 75.8 | 16.8
2023-10-11 | 3#系统 | 混合模式 | 20.4 | 16.2 | 25 | 23.4 | 22.7 | 27 | 24.9 | 25.4 | 22.9 | 25.9 |  | 461 | 37 | 66.4 | 41.2 | 84.3 | 48.3 | 45.3 | 756.8051 | 848.2114 | 52 | [5 empty] | 19.6 | 74.8 | 16.6
2023-10-11 | 4#系统 | 混合模式 | 20.4 | 16.6 | 25.1 | 20.3 | 22.8 | 27 | 22.3 | 23.3 | 22.8 | 27 |  | 532 | 36.3 | 65.1 | 46.3 | 102.8 | 0 | 0 | 647.8682 | 1263.0549 | 58.3 | 21.2 | 19.6 | 16.5 | 16.3 | 100 | 19.6 | 74.8 | 16.6
2023-10-11 01:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16 | 24.9 | 22.4 | 21.3 | 25.5 | 25.4 | 24.9 | 21.7 | 24.5 |  | 448 | 37 | 66.5 | 41.8 | 90.4 | 44 | 35.4 | 756.8051 | 843.5761 | 51.1 | [5 empty] | 19.3 | 75.1 | 16.4
2023-10-11 01:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.4 | 25.1 | 20.4 | 23.4 | 27.7 | 22.4 | 24.2 | 22.2 | 27.9 |  | 551 | 36.3 | 65.2 | 46.8 | 104.1 | 32.2 | 14.4 | 615.1006 | 984.6097 | 60.6 | 21.1 | 19.6 | 16.4 | 16.3 | 101 | 19.3 | 75.1 | 16.4
2023-10-11 02:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.5 | 24.9 | 23.4 | 25.8 | 29.7 | 24.9 | 25.4 | 24.9 | 28.7 |  | 472 | 37 | 66.4 | 40 | 80.1 | 49.4 | 52.9 | 756.8051 | 842.8793 | 52.4 | [5 empty] | 19.1 | 77.2 | 16.3
2023-10-11 02:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.7 | 25.1 | 20.3 | 23.7 | 27.8 | 22.4 | 23.2 | 25.2 | 27.2 |  | 512 | 36.3 | 65.1 | 45.7 | 100.3 | 32.2 | 14.6 | 647.8682 | 1230.417 | 56.6 | 21.1 | 19.5 | 16.5 | 16.4 | 100 | 19.1 | 77.2 | 16.3
2023-10-11 03:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.2 | 25 | 23.4 | 24.6 | 28.8 | 24.9 | 25.3 | 24.2 | 27.6 |  | 467 | 36.8 | 65.8 | 41.3 | 82.7 | 47.3 | 45.3 | 758.1617 | 848.2114 | 52.6 | [5 empty] | 19.2 | 79.7 | 16.2
2023-10-11 03:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.6 | 25.1 | 20.3 | 23.1 | 27 | 22.4 | 23.5 | 22.8 | 27.1 |  | 510 | 36.1 | 64.8 | 45.9 | 100.5 | 0 | 0 | 606.9081 | 1230.417 | 56.6 | 21.1 | 19.6 | 16.5 | 16.5 | 100 | 19.2 | 79.7 | 16.2
2023-10-11 04:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 16.2 | 25 | 23.4 | 22.9 | 27.1 | 25 | 25.4 | 23 | 26.1 |  | 457 | 37 | 66.7 | 40.8 | 76.2 | 48.3 | 50.1 | 811.4523 | 761.7917 | 51.3 | [5 empty] | 17.6 | 84.2 | 15.6
2023-10-11 04:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.8 | 25.1 | 20.3 | 24.8 | 28.7 | 22.4 | 23.6 | 25.4 | 28.2 |  | 521 | 36.3 | 66 | 45.7 | 99.3 | 8.2 | 2.8 | 737.676 | 1230.417 | 57 | 21.1 | 19.5 | 16.6 | 16.4 | 100 | 17.6 | 84.2 | 15.6
2023-10-11 05:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.2 | 25 | 23.4 | 24.6 | 28.8 | 24.9 | 25.3 | 26.7 | 28.9 |  | 486 | 37 | 66.6 | 39.8 | 74.2 | 49.4 | 51.8 | 753.6044 | 840.1549 | 53.4 | [5 empty] | 19.5 | 80.3 | 16.7
2023-10-11 05:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 25.1 | 20.3 | 26.9 | 23 | 22.4 | 23.4 | 24.1 | 26.7 |  | 503 | 36.3 | 65.1 | 45.6 | 99.2 | 0 | 0 | 647.8682 | 783.7162 | 56.4 | 21.1 | 19.5 | 16.6 | 16.5 | 100 | 19.5 | 80.3 | 16.7
2023-10-11 06:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.5 | 25 | 23.4 | 26.2 | 30 | 25 | 25.3 | 26.8 | 29.1 |  | 468 | 37 | 66.5 | 39.8 | 74.1 | 11.5 | 10.2 | 756.8051 | 840.1549 | 52.8 | [5 empty] | 19.8 | 81.2 | 16.3
2023-10-11 06:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.7 | 25.1 | 20.3 | 27.5 | 31.6 | 22.4 | 26.2 | 27.4 | 31.4 |  | 576 | 36.3 | 65.2 | 44.9 | 93.2 | 49.4 | 28.3 | 615.1006 | 788.2214 | 62.5 | 21.1 | 19.5 | 16.6 | 16.5 | 101 | 19.8 | 81.2 | 16.3
2023-10-11 07:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 24.9 | 23.4 | 26.8 | 30.5 | 24.9 | 25.3 | 27.4 | 29.6 |  | 473 | 37 | 66.2 | 39.8 | 79.1 | 49.4 | 53.2 | 756.8051 | 842.8793 | 52.4 | [5 empty] | 18.5 | 80 | 16.1
2023-10-11 07:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.6 | 25.1 | 20.3 | 22.7 | 26.7 | 22.4 | 23.4 | 22.9 | 26.8 |  | 511 | 36.2 | 64.7 | 45.8 | 101.1 | 0 | 0 | 606.6756 | 1230.484 | 55.7 | 21.1 | 19.4 | 16.6 | 16.6 | 102 | 18.5 | 80 | 16.1
2023-10-11 08:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.3 | 25.8 | 23.9 | 23.4 | 27.5 | 25.8 | 26.2 | 23.9 | 26.6 |  | 510 | 38.3 | 74.2 | 40.8 | 78.3 | 49.3 | 49.1 | 854.5913 | 761.7917 | 51.7 | [5 empty] | 20.5 | 73.9 | 16.9
2023-10-11 08:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 26.4 | 20.2 | 23.9 | 28 | 22.7 | 24 | 23.9 | 28 |  | 585 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 109.5 | 49.3 | 33.2 | 975.0638 | 1272.5521 | 58.2 | 19.8 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 100 | 20.5 | 73.9 | 16.9
2023-10-11 09:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 16.3 | 25.8 | 23.9 | 23.4 | 27.5 | 25.8 | 26.2 | 23.9 | 26.6 |  | 510 | 38.3 | 74.2 | 40.8 | 78.3 | 50 | 49.1 | 854.5913 | 761.7917 | 51.7 | [5 empty] | 20.9 | 69.9 | 17.3
2023-10-11 09:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 26.4 | 20.2 | 23.9 | 28 | 22.7 | 24 | 23.9 | 28 |  | 585 | 37.4 | 71.5 | 47.3 | 109.5 | 38.9 | 28.3 | 975.0638 | 1272.5521 | 58.2 | 19.8 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 102 | 20.9 | 69.9 | 17.3
2023-10-11 10:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 24.9 | 23.4 | 27.1 | 30.8 | 24.9 | 25.3 | 27.3 | 29.9 |  | 468 | 37 | 66.6 | 39.8 | 82.2 | 49.2 | 49 | 741 | 766 | 53 | [5 empty] | 22.9 | 51.1 | 16.2
2023-10-11 10:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.3 | 25.1 | 20.3 | 21.6 | 25.5 | 22.4 | 22.2 | 21.6 | 25.6 |  | 509 | 36.3 | 65.5 | 47.3 | 101 | 30.4 | 14.8 | 611 | 866 | 56.1 | 20.3 | 19.4 | 16.5 | 16.4 | 103 | 22.9 | 51.1 | 16.2
2023-10-11 11:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 24.9 | 23.4 | 27.1 | 30.8 | 24.9 | 25.3 | 27.3 | 29.9 |  | 468 | 37 | 66.6 | 39.8 | 82.2 | 49.2 | 49 | 741 | 766 | 53 | [5 empty] | 22.9 | 51.5 | 16.3
2023-10-11 11:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.3 | 25.1 | 20.3 | 21.6 | 25.5 | 22.4 | 22.2 | 21.6 | 25.6 |  | 509 | 36.3 | 65.5 | 47.3 | 101 | 30.4 | 14.8 | 611 | 866 | 56.1 | 20.3 | 19.4 | 16.5 | 16.4 | 103 | 22.9 | 51.5 | 16.3
2023-10-11 12:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 15.9 | 24.9 | 23.4 | 21.8 | 25.9 | 25 | 25.4 | 22.6 | 25 |  | 470 | 36.9 | 66.7 | 41.6 | 82 | 43.2 | 49.1 | 851 | 904 | 51.7 | [5 empty] | 22.5 | 61.6 | 17.5
2023-10-11 12:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 25.1 | 20.3 | 23.8 | 27.7 | 22.4 | 24 | 23.9 | 27.8 |  | 510 | 36.2 | 65.4 | 46.9 | 100 | 36 | 11.9 | 587 | 871 | 56.6 | 21.2 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 101 | 22.5 | 61.6 | 17.5
2023-10-11 13:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 15.9 | 24.9 | 23.4 | 21.8 | 25.9 | 25 | 25.4 | 22.6 | 25 |  | 470 | 36.9 | 66.7 | 41.6 | 82 | 43.2 | 49.1 | 851 | 904 | 51.7 | [5 empty] | 22.5 | 61.6 | 17.5
2023-10-11 13:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 25.1 | 20.3 | 23.8 | 27.7 | 22.4 | 24 | 23.9 | 27.8 |  | 510 | 36.2 | 65.4 | 46.9 | 100 | 36 | 11.9 | 587 | 871 | 56.6 | 21.2 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 101 | 22.5 | 61.6 | 17.5
2023-10-11 14:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 15.9 | 24.9 | 23.4 | 21.8 | 25.9 | 25 | 25.4 | 22.6 | 25 |  | 470 | 36.9 | 66.7 | 41.6 | 82 | 43.2 | 49.1 | 851 | 904 | 51.7 | [5 empty] | 22.5 | 61.6 | 17.5
2023-10-11 14:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 25.1 | 20.3 | 23.8 | 27.7 | 22.4 | 24 | 23.9 | 27.8 |  | 510 | 36.2 | 65.4 | 46.9 | 100 | 36 | 11.9 | 587 | 871 | 56.6 | 21.2 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 101 | 22.5 | 61.6 | 17.5
2023-10-11 15:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 15.9 | 24.9 | 23.4 | 21.8 | 25.9 | 25 | 25.4 | 22.6 | 25 |  | 470 | 36.9 | 66.7 | 41.6 | 82 | 43.2 | 49.1 | 851 | 904 | 51.7 | [5 empty] | 22.5 | 61.6 | 17.5
2023-10-11 15:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 25.1 | 20.3 | 23.8 | 27.7 | 22.4 | 24 | 23.9 | 27.8 |  | 510 | 36.2 | 65.4 | 46.9 | 100 | 36 | 11.9 | 587 | 871 | 56.6 | 21.2 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 101 | 22.5 | 61.6 | 17.5
2023-10-11 16:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 15.9 | 24.9 | 23.4 | 21.8 | 25.9 | 25 | 25.4 | 22.6 | 25 |  | 470 | 36.9 | 66.7 | 41.6 | 82 | 43.2 | 49.1 | 851 | 904 | 51.7 | [5 empty] | 22.5 | 61.6 | 17.5
2023-10-11 16:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 25.1 | 20.3 | 23.8 | 27.7 | 22.4 | 24 | 23.9 | 27.8 |  | 510 | 36.2 | 65.4 | 46.9 | 100 | 36 | 11.9 | 587 | 871 | 56.6 | 21.2 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 101 | 22.5 | 61.6 | 17.5
2023-10-11 17:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 15.9 | 24.9 | 23.4 | 21.8 | 25.9 | 25 | 25.4 | 22.6 | 25 |  | 470 | 36.9 | 66.7 | 41.6 | 82 | 43.2 | 49.1 | 851 | 904 | 51.7 | [5 empty] | 22.5 | 61.6 | 17.5
2023-10-11 17:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 25.1 | 20.3 | 23.8 | 27.7 | 22.4 | 24 | 23.9 | 27.8 |  | 510 | 36.2 | 65.4 | 46.9 | 100 | 36 | 11.9 | 587 | 871 | 56.6 | 21.2 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 101 | 22.5 | 61.6 | 17.5
2023-10-11 18:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 15.9 | 24.9 | 23.4 | 21.8 | 25.9 | 25 | 25.4 | 22.6 | 25 |  | 470 | 36.9 | 66.7 | 41.6 | 82 | 43.2 | 49.1 | 851 | 904 | 51.7 | [5 empty] | 22.5 | 65.2 | 17.5
2023-10-11 18:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 25.1 | 20.3 | 23.8 | 27.7 | 22.4 | 24 | 23.9 | 27.8 |  | 510 | 36.2 | 65.4 | 46.9 | 100 | 36 | 11.9 | 587 | 871 | 56.6 | 21.2 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 101 | 22.5 | 65.2 | 17.5
2023-10-11 19:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 15.9 | 24.9 | 23.4 | 21.8 | 25.9 | 25 | 25.4 | 22.6 | 25 |  | 470 | 36.9 | 66.7 | 41.6 | 82 | 43.2 | 49.1 | 851 | 928 | 51.7 | [5 empty] | 21.6 | 66.3 | 17.4
2023-10-11 19:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 25.1 | 20.3 | 23.8 | 27.7 | 22.4 | 24 | 23.9 | 27.8 |  | 510 | 36.2 | 65.4 | 46.9 | 100 | 36 | 11.9 | 587 | 871 | 56.6 | 21.2 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 101 | 21.6 | 66.3 | 17.4
2023-10-11 20:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 15.9 | 24.9 | 23.4 | 21.8 | 25.9 | 25 | 25.4 | 22.6 | 25 |  | 470 | 36.9 | 66.7 | 41.6 | 82 | 43.2 | 49.1 | 874 | 806 | 51.7 | [5 empty] | 20.6 | 66.8 | 16.5
2023-10-11 20:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 25.1 | 20.3 | 23.8 | 27.7 | 22.4 | 24 | 23.9 | 27.8 |  | 510 | 36.2 | 65.4 | 46.9 | 100 | 36 | 11.9 | 587 | 831 | 56.6 | 21.2 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 101 | 20.6 | 66.8 | 16.5
2023-10-11 21:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 15.9 | 24.9 | 23.4 | 21.8 | 25.9 | 25 | 25.4 | 22.6 | 25 |  | 470 | 36.9 | 66.7 | 41.6 | 82 | 43.2 | 49.1 | 870 | 842 | 51.7 | [5 empty] | 20.2 | 68.4 | 16.2
2023-10-11 21:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 25.1 | 20.3 | 23.8 | 27.7 | 22.4 | 24 | 23.9 | 27.8 |  | 510 | 36.2 | 65.4 | 46.9 | 100 | 36 | 11.9 | 588 | 825 | 56.6 | 21.2 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 101 | 20.2 | 68.4 | 16.2
2023-10-11 22:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 15.9 | 24.9 | 23.4 | 21.8 | 25.9 | 25 | 25.4 | 22.6 | 25 |  | 470 | 36.9 | 66.7 | 41.6 | 82 | 43.2 | 49.1 | 875 | 833 | 51.7 | [5 empty] | 19.3 | 72.3 | 16
2023-10-11 22:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 25.1 | 20.3 | 23.8 | 27.7 | 22.4 | 24 | 23.9 | 27.8 |  | 510 | 36.2 | 65.4 | 46.9 | 100 | 36 | 11.9 | 581 | 834 | 56.6 | 21.2 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 101 | 19.3 | 72.3 | 16
2023-10-11 23:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 15.9 | 24.9 | 23.4 | 21.8 | 25.9 | 25 | 25.4 | 22.6 | 25 |  | 470 | 36.9 | 66.7 | 41.6 | 82 | 43.2 | 49.1 | 851 | 904 | 51.7 | [5 empty] | 21.6 | 66.3 | 17.4
2023-10-11 23:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 25.1 | 20.3 | 23.8 | 27.7 | 22.4 | 24 | 23.9 | 27.8 |  | 510 | 36.2 | 65.4 | 46.9 | 100 | 36 | 11.9 | 584 | 871 | 56.6 | 21.2 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 101 | 21.6 | 66.3 | 17.4
2023-10-12 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 15.9 | 24.9 | 23.4 | 21.8 | 25.9 | 25 | 25.4 | 22.6 | 25 |  | 470 | 36.9 | 66.7 | 41.6 | 82 | 43.2 | 49.1 | 782 | 808 | 51.7 | [5 empty] | 18.8 | 78 | 16.1
2023-10-12 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 25.1 | 20.3 | 23.8 | 27.7 | 22.4 | 24 | 23.9 | 27.8 |  | 510 | 36.2 | 65.4 | 46.9 | 100 | 36 | 11.9 | 596 | 829 | 56.6 | 21.2 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 101 | 18.8 | 78 | 16.1
2023-10-12 01:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 15.9 | 24.9 | 23.4 | 21.8 | 25.9 | 25 | 25.4 | 22.6 | 25 |  | 470 | 36.9 | 66.7 | 41.6 | 82 | 43.2 | 49.1 | 727 | 877 | 51.7 | [5 empty] | 17.7 | 82.3 | 15.6
2023-10-12 01:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 25.1 | 20.3 | 23.8 | 27.7 | 22.4 | 24 | 23.9 | 27.8 |  | 510 | 36.2 | 65.4 | 46.9 | 100 | 36 | 11.9 | 577 | 844 | 56.6 | 21.2 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 100 | 17.7 | 82.3 | 15.6
2023-10-12 02:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 15.9 | 24.9 | 23.4 | 21.8 | 25.9 | 25 | 25.4 | 22.6 | 25 |  | 470 | 36.9 | 66.7 | 41.6 | 82 | 43.2 | 49.1 | 875 | 833 | 51.7 | [5 empty] | 17.8 | 80.4 | 15.6
2023-10-12 02:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 25.1 | 20.3 | 23.8 | 27.7 | 22.4 | 24 | 23.9 | 27.8 |  | 510 | 36.2 | 65.4 | 46.9 | 100 | 36 | 11.9 | 581 | 834 | 56.6 | 21.2 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 102 | 17.8 | 80.4 | 15.6
2023-10-12 03:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 15.9 | 24.9 | 23.4 | 21.8 | 25.9 | 25 | 25.4 | 22.6 | 25 |  | 470 | 36.9 | 66.7 | 41.6 | 82 | 43.2 | 49.1 | 796 | 818 | 51.7 | [5 empty] | 18 | 78.9 | 15.7
2023-10-12 03:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 25.1 | 20.3 | 23.8 | 27.7 | 22.4 | 24 | 23.9 | 27.8 |  | 510 | 36.2 | 65.4 | 46.9 | 100 | 36 | 11.9 | 572 | 838 | 56.6 | 21.2 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 102 | 18 | 78.9 | 15.7
2023-10-12 04:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.2 | 15.9 | 24.9 | 23.4 | 21.8 | 25.9 | 25 | 25.4 | 22.6 | 25 |  | 470 | 36.9 | 66.7 | 41.6 | 82 | 43.2 | 49.1 | 756 | 885 | 51.7 | [5 empty] | 17.8 | 82.5 | 15.8
2023-10-12 04:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 25.1 | 20.3 | 23.8 | 27.7 | 22.4 | 24 | 23.9 | 27.8 |  | 510 | 36.2 | 65.4 | 46.9 | 100 | 36 | 11.9 | 588 | 883 | 56.6 | 21.2 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 101 | 17.8 | 82.5 | 15.8
2023-10-12 05:00 | 2#系统 | 混合模式 | 18.5 | 14.6 | 26.7 | 26 | 19.9 | 24 | 26.2 | 27 | 19.2 | 23.3 |  | 482 | 34.6 | 70.2 | 40.6 | 80.4 | 46.7 | 49.2 | 1019 | 1120 | 51 | [5 empty] | 17.7 | 82.8 | 15.8
2023-10-12 05:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 25.1 | 20.3 | 23.8 | 27.7 | 22.4 | 24 | 23.9 | 27.8 |  | 510 | 36.2 | 65.4 | 46.9 | 100 | 36 | 11.9 | 562 | 803 | 56.6 | 21.2 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 101 | 17.7 | 82.8 | 15.8
2023-10-12 06:00 | 2#系统 | 混合模式 | 18.5 | 14.6 | 26.7 | 26 | 19.9 | 24 | 26.2 | 27 | 19.2 | 23.3 |  | 482 | 34.6 | 70.2 | 40.6 | 80.4 | 46.7 | 49.2 | 1044 | 898 | 51 | [5 empty] | 17.9 | 83.1 | 15.9
2023-10-12 06:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 25.1 | 20.3 | 23.8 | 27.7 | 22.4 | 24 | 23.9 | 27.8 |  | 510 | 36.2 | 65.4 | 46.9 | 100 | 36 | 11.9 | 532 | 794 | 56.6 | 21.2 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 101 | 17.9 | 83.1 | 15.9
2023-10-12 07:00 | 2#系统 | 混合模式 | 18.5 | 14.6 | 26.7 | 26 | 19.9 | 24 | 26.2 | 27 | 19.2 | 23.3 |  | 482 | 34.6 | 70.2 | 40.6 | 80.4 | 46.7 | 49.2 | 1024 | 1051 | 51 | [5 empty] | 18.5 | 80.5 | 16.4
2023-10-12 07:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 25.1 | 20.3 | 23.8 | 27.7 | 22.4 | 24 | 23.9 | 27.8 |  | 510 | 36.2 | 65.4 | 46.9 | 100 | 36 | 11.9 | 540 | 770 | 56.6 | 21.2 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 101 | 18.5 | 80.5 | 16.4
2023-10-12 08:00 | 2#系统 | 混合模式 | 18.5 | 14.6 | 26.7 | 26 | 19.9 | 24 | 26.2 | 27 | 19.2 | 23.3 |  | 488 | 34.6 | 70.2 | 40.6 | 80.4 | 46.7 | 49.2 | 1024 | 1063 | 53.2 | [5 empty] | 19.3 | 74.2 | 16.4
2023-10-12 08:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 25.1 | 20.3 | 23.8 | 27.7 | 22.4 | 24 | 23.9 | 27.8 |  | 508 | 36.2 | 65.4 | 46.9 | 100 | 36 | 11.9 | 537 | 759 | 56.3 | 21.2 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 101 | 19.3 | 74.2 | 16.4
2023-10-12 09:00 | 2#系统 | 混合模式 | 18.5 | 14.6 | 26.7 | 26 | 19.9 | 24 | 26.2 | 27 | 19.2 | 23.3 |  | 492 | 34.6 | 70.2 | 40.6 | 80.4 | 46.7 | 49.2 | 1024 | 1062 | 54.9 | [5 empty] | 21.2 | 65.2 | 16.7
2023-10-12 09:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 25.1 | 20.3 | 23.8 | 27.7 | 22.4 | 24 | 23.9 | 27.8 |  | 502 | 36.2 | 65.4 | 46.9 | 100 | 36 | 11.9 | 537 | 757 | 55.1 | 21.2 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 102 | 21.2 | 65.2 | 16.7
2023-10-12 10:00 | 2#系统 | 混合模式 | 18.5 | 14.6 | 26.7 | 26 | 19.9 | 24 | 26.2 | 27 | 19.2 | 23.3 |  | 492 | 34.6 | 70.2 | 40.6 | 80.4 | 46.7 | 49.2 | 1024 | 1062 | 54.9 | [5 empty] | 21.2 | 65.2 | 16.7
2023-10-12 10:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 25.1 | 20.3 | 23.8 | 27.7 | 22.4 | 24 | 23.9 | 27.8 |  | 502 | 36.2 | 65.4 | 46.9 | 100 | 36 | 11.9 | 537 | 757 | 55.1 | 21.2 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 101 | 21.2 | 65.2 | 16.7
2023-10-12 11:00 | 2#系统 | 混合模式 | 18.5 | 14.6 | 26.7 | 26 | 19.9 | 24 | 26.2 | 27 | 19.2 | 23.3 |  | 492 | 34.6 | 70.2 | 40.6 | 80.4 | 46.7 | 49.2 | 1028 | 1044 | 50.1 | [5 empty] | 22.7 | 58.3 | 17.1
2023-10-12 11:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 25.1 | 20.3 | 23.8 | 27.7 | 22.4 | 24 | 23.9 | 27.8 |  | 502 | 36.2 | 65.4 | 46.9 | 100 | 36 | 11.9 | 537 | 757 | 55.1 | 21.2 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 100 | 22.7 | 58.3 | 17.1
2023-10-12 12:00 | 2#系统 | 混合模式 | 18.5 | 14.6 | 26.7 | 26 | 19.9 | 24 | 26.2 | 27 | 19.2 | 23.3 |  | 492 | 34.6 | 70.2 | 40.6 | 80.4 | 46.7 | 49.2 | 1028 | 1044 | 50.1 | [5 empty] | 22.7 | 58.3 | 17.1
2023-10-12 12:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 25.1 | 20.3 | 23.8 | 27.7 | 22.4 | 24 | 23.9 | 27.8 |  | 502 | 36.2 | 65.4 | 46.9 | 100 | 36 | 11.9 | 537 | 757 | 55.1 | 21.2 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 101 | 22.7 | 58.3 | 17.1
2023-10-12 13:00 | 2#系统 | 混合模式 | 18.5 | 14.6 | 26.7 | 26 | 19.9 | 24 | 26.2 | 27 | 19.2 | 23.3 |  | 492 | 34.6 | 70.2 | 40.6 | 80.4 | 46.7 | 49.2 | 1028 | 1044 | 50.1 | [5 empty] | 22.7 | 58.3 | 17.1
2023-10-12 13:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 25.1 | 20.3 | 23.8 | 27.7 | 22.4 | 24 | 23.9 | 27.8 |  | 502 | 36.2 | 65.4 | 46.9 | 100 | 36 | 11.9 | 537 | 757 | 55.1 | 21.2 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 100 | 22.7 | 58.3 | 17.1
2023-10-12 14:00 | 2#系统 | 混合模式 | 18.5 | 14.6 | 26.7 | 26 | 19.9 | 24 | 26.2 | 27 | 19.2 | 23.3 |  | 492 | 34.6 | 70.2 | 40.6 | 80.4 | 46.7 | 49.2 | 1028 | 1044 | 50.1 | [5 empty] | 22.7 | 58.3 | 17.1
2023-10-12 14:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 25.1 | 20.3 | 23.8 | 27.7 | 22.4 | 24 | 23.9 | 27.8 |  | 502 | 36.2 | 65.4 | 46.9 | 100 | 36 | 11.9 | 537 | 757 | 55.1 | 21.2 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 101 | 22.7 | 58.3 | 17.1
2023-10-12 15:00 | 2#系统 | 混合模式 | 18.5 | 14.6 | 26.7 | 26 | 19.9 | 24 | 26.2 | 27 | 19.2 | 23.3 |  | 492 | 34.6 | 70.2 | 40.6 | 80.4 | 46.7 | 49.2 | 1028 | 1044 | 50.1 | [5 empty] | 22.7 | 58.3 | 17.1
2023-10-12 15:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 25.1 | 20.3 | 23.8 | 27.7 | 22.4 | 24 | 23.9 | 27.8 |  | 502 | 36.2 | 65.4 | 46.9 | 100 | 36 | 11.9 | 537 | 757 | 55.1 | 21.2 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 101 | 22.7 | 58.3 | 17.1
2023-10-12 16:00 | 2#系统 | 混合模式 | 18.5 | 14.6 | 26.7 | 26 | 19.9 | 24 | 26.2 | 27 | 19.2 | 23.3 |  | 492 | 34.6 | 70.2 | 40.6 | 80.4 | 46.7 | 49.2 | 1028 | 1044 | 50.1 | [5 empty] | 22.7 | 58.3 | 17.1
2023-10-12 16:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 25.1 | 20.3 | 23.8 | 27.7 | 22.4 | 24 | 23.9 | 27.8 |  | 502 | 36.2 | 65.4 | 46.9 | 100 | 36 | 11.9 | 537 | 757 | 55.1 | 21.2 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 102 | 22.7 | 58.3 | 17.1
2023-10-12 17:00 | 2#系统 | 混合模式 | 18.5 | 14.6 | 26.7 | 26 | 19.9 | 24 | 26.2 | 27 | 19.2 | 23.3 |  | 492 | 34.6 | 70.2 | 40.6 | 80.4 | 46.7 | 49.2 | 1028 | 1044 | 50.1 | [5 empty] | 22.7 | 58.3 | 17.1
2023-10-12 17:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 25.1 | 20.3 | 23.8 | 27.7 | 22.4 | 24 | 23.9 | 27.8 |  | 502 | 36.2 | 65.4 | 46.9 | 100 | 36 | 11.9 | 537 | 757 | 55.1 | 21.2 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 101 | 22.7 | 58.3 | 17.1
2023-10-12 18:00 | 2#系统 | 混合模式 | 18.5 | 14.6 | 26.7 | 26 | 19.9 | 24 | 26.2 | 27 | 19.2 | 23.3 |  | 492 | 34.6 | 70.2 | 40.6 | 80.4 | 46.7 | 49.2 | 1028 | 1044 | 50.1 | [5 empty] | 22.7 | 64.2 | 17.4
2023-10-12 18:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 25.1 | 20.3 | 23.8 | 27.7 | 22.4 | 24 | 23.9 | 27.8 |  | 502 | 36.2 | 65.4 | 46.9 | 100 | 36 | 11.9 | 537 | 757 | 55.1 | 21.2 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 101 | 22.7 | 64.2 | 17.4
2023-10-12 19:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15.1 | 26.6 | 23.2 | 23.1 | 27.7 | 25.9 | 26.5 | 21.6 | 24.5 |  | 489 | 38.5 | 67.5 | 48.7 | 114.2 | 40.2 | 19.7 | 1185 | 1300 | 52.9 | [5 empty] | 22.2 | 67 | 18
2023-10-12 19:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.8 | 16.2 | 24.9 | 23.7 | 24.9 | 28.8 | 24.8 | 25.2 | 24.8 | 27.7 |  | 465 | 38.4 | 70.6 | 42.6 | 90 | 49.2 | 50.5 | 824 | 901 | 52.2 | [5 empty] | 22.2 | 67 | 18
2023-10-12 19:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.8 | 19.3 | 15.8 | 15.3 | 105 | 22.2 | 67 | 18
2023-10-12 20:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15.1 | 26.6 | 23.2 | 23.1 | 27.7 | 25.9 | 26.5 | 21.6 | 24.5 |  | 489 | 38.5 | 67.5 | 48.7 | 114.2 | 40.2 | 19.7 | 1018 | 1300 | 52.9 | [5 empty] | 20.9 | 83.1 | 18.7
2023-10-12 20:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.8 | 16.2 | 24.9 | 23.7 | 24.9 | 28.8 | 24.8 | 25.2 | 24.8 | 27.7 |  | 465 | 38.4 | 70.6 | 42.6 | 90 | 49.2 | 50.5 | 671 | 833 | 52.2 | [5 empty] | 20.9 | 83.1 | 18.7
2023-10-12 20:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.8 | 19.3 | 15.8 | 15.3 | 104 | 20.9 | 83.1 | 18.7
2023-10-12 21:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15.1 | 26.6 | 23.2 | 23.1 | 27.7 | 25.9 | 26.5 | 21.6 | 24.5 |  | 489 | 38.5 | 67.5 | 48.7 | 114.2 | 40.2 | 19.7 | 1012 | 1300 | 52.9 | [5 empty] | 20.2 | 87.4 | 18.5
2023-10-12 21:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.8 | 16.2 | 24.9 | 23.7 | 24.9 | 28.8 | 24.8 | 25.2 | 24.8 | 27.7 |  | 465 | 38.4 | 70.6 | 42.6 | 90 | 49.2 | 50.5 | 672 | 795 | 52.2 | [5 empty] | 20.2 | 87.4 | 18.5
2023-10-12 21:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.8 | 19.3 | 15.8 | 15.3 | 102 | 20.2 | 87.4 | 18.5
2023-10-12 22:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15.1 | 26.6 | 23.2 | 23.1 | 27.7 | 25.9 | 26.5 | 21.6 | 24.5 |  | 489 | 38.5 | 67.5 | 48.7 | 114.2 | 40.2 | 19.7 | 1185 | 1300 | 52.9 | [5 empty] | 20.1 | 84.4 | 18
2023-10-12 22:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.8 | 16.2 | 24.9 | 23.7 | 24.9 | 28.8 | 24.8 | 25.2 | 24.8 | 27.7 |  | 465 | 38.4 | 70.6 | 42.6 | 90 | 49.2 | 50.5 | 696 | 823 | 52.2 | [5 empty] | 20.1 | 84.4 | 18
2023-10-12 22:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.8 | 19.3 | 15.8 | 15.3 | 104 | 20.1 | 84.4 | 18
2023-10-12 23:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15.1 | 26.6 | 23.2 | 23.1 | 27.7 | 25.9 | 26.5 | 21.6 | 24.5 |  | 489 | 38.5 | 67.5 | 48.7 | 114.2 | 40.2 | 19.7 | 1026 | 1300 | 52.9 | [5 empty] | 19.5 | 86.7 | 17.9
2023-10-12 23:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.8 | 16.2 | 24.9 | 23.7 | 24.9 | 28.8 | 24.8 | 25.2 | 24.8 | 27.7 |  | 465 | 38.4 | 70.6 | 42.6 | 90 | 49.2 | 50.5 | 682 | 834 | 52.2 | [5 empty] | 19.5 | 86.7 | 17.9
2023-10-12 23:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.8 | 19.3 | 15.8 | 15.3 | 101 | 19.5 | 86.7 | 17.9
2023-10-13 | 1#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15.1 | 26.6 | 23.2 | 23.1 | 27.7 | 25.9 | 26.5 | 21.6 | 24.5 |  | 489 | 38.5 | 67.5 | 48.7 | 114.2 | 40.2 | 19.7 | 1025 | 1300 | 52.9 | [5 empty] | 20 | 85.6 | 18.2
2023-10-13 | 3#系统 | 混合模式 | 19.8 | 16.2 | 24.9 | 23.7 | 24.9 | 28.8 | 24.8 | 25.2 | 24.8 | 27.7 |  | 465 | 38.4 | 70.6 | 42.6 | 90 | 49.2 | 50.5 | 692 | 879 | 52.2 | [5 empty] | 20 | 85.6 | 18.2
2023-10-13 | 4#系统 | [22 empty] | 20.8 | 19.3 | 15.8 | 15.3 | 104 | 20 | 85.6 | 18.2
2023-10-13 01:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15.1 | 26.6 | 23.2 | 23.1 | 27.7 | 25.9 | 26.5 | 21.6 | 24.5 |  | 489 | 38.5 | 67.5 | 48.7 | 114.2 | 40.2 | 19.7 | 1022 | 1300 | 52.9 | [5 empty] | 19.4 | 88.3 | 17.5
2023-10-13 01:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.8 | 16.2 | 24.9 | 23.7 | 24.9 | 28.8 | 24.8 | 25.2 | 24.8 | 27.7 |  | 465 | 38.4 | 70.6 | 42.6 | 90 | 49.2 | 50.5 | 682 | 834 | 52.2 | [5 empty] | 19.4 | 88.3 | 17.5
2023-10-13 01:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.8 | 19.3 | 15.8 | 15.3 | 100 | 19.4 | 88.3 | 17.5
2023-10-13 02:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15.1 | 26.6 | 23.2 | 23.1 | 27.7 | 25.9 | 26.5 | 21.6 | 24.5 |  | 489 | 38.5 | 67.5 | 48.7 | 114.2 | 40.2 | 19.7 | 1042 | 1300 | 52.9 | [5 empty] | 19.2 | 86.9 | 17.4
2023-10-13 02:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.8 | 16.2 | 24.9 | 23.7 | 24.9 | 28.8 | 24.8 | 25.2 | 24.8 | 27.7 |  | 465 | 38.4 | 70.6 | 42.6 | 90 | 49.2 | 50.5 | 654 | 876 | 52.2 | [5 empty] | 19.2 | 86.9 | 17.4
2023-10-13 02:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.8 | 19.3 | 15.8 | 15.3 | 102 | 19.2 | 86.9 | 17.4
2023-10-13 03:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15.1 | 26.6 | 23.2 | 23.1 | 27.7 | 25.9 | 26.5 | 21.6 | 24.5 |  | 489 | 38.5 | 67.5 | 48.7 | 114.2 | 40.2 | 19.7 | 1026 | 1300 | 52.9 | [5 empty] | 18.7 | 91.4 | 17.7
2023-10-13 03:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.8 | 16.2 | 24.9 | 23.7 | 24.9 | 28.8 | 24.8 | 25.2 | 24.8 | 27.7 |  | 465 | 38.4 | 70.6 | 42.6 | 90 | 49.2 | 50.5 | 670 | 833 | 52.2 | [5 empty] | 18.7 | 91.4 | 17.7
2023-10-13 03:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.8 | 19.3 | 15.8 | 15.3 | 100 | 18.7 | 91.4 | 17.7
2023-10-13 04:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15.1 | 26.6 | 23.2 | 23.1 | 27.7 | 25.9 | 26.5 | 21.6 | 24.5 |  | 489 | 38.5 | 67.5 | 48.7 | 114.2 | 40.2 | 19.7 | 1037 | 1300 | 52.9 | [5 empty] | 18.3 | 95.5 | 17.8
2023-10-13 04:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.8 | 16.2 | 24.9 | 23.7 | 24.9 | 28.8 | 24.8 | 25.2 | 24.8 | 27.7 |  | 465 | 38.4 | 70.6 | 42.6 | 90 | 49.2 | 50.5 | 763 | 824 | 52.2 | [5 empty] | 18.3 | 95.5 | 17.8
2023-10-13 04:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.8 | 19.3 | 15.8 | 15.3 | 101 | 18.3 | 95.5 | 17.8
2023-10-13 05:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15.1 | 26.6 | 23.2 | 23.1 | 27.7 | 25.9 | 26.5 | 21.6 | 24.5 |  | 489 | 38.5 | 67.5 | 48.7 | 114.2 | 40.2 | 19.7 | 1026 | 1300 | 52.9 | [5 empty] | 18.5 | 95.2 | 17.9
2023-10-13 05:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.8 | 16.2 | 24.9 | 23.7 | 24.9 | 28.8 | 24.8 | 25.2 | 24.8 | 27.7 |  | 465 | 38.4 | 70.6 | 42.6 | 90 | 49.2 | 50.5 | 682 | 834 | 52.2 | [5 empty] | 18.5 | 95.2 | 17.9
2023-10-13 05:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.8 | 19.3 | 15.8 | 15.3 | 100 | 18.5 | 95.2 | 17.9
2023-10-13 06:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15.1 | 26.6 | 23.2 | 23.1 | 27.7 | 25.9 | 26.5 | 21.6 | 24.5 |  | 489 | 38.5 | 67.5 | 48.7 | 114.2 | 40.2 | 19.7 | 1033 | 1300 | 52.9 | [5 empty] | 18.5 | 94.1 | 17.8
2023-10-13 06:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.8 | 16.2 | 24.9 | 23.7 | 24.9 | 28.8 | 24.8 | 25.2 | 24.8 | 27.7 |  | 465 | 38.4 | 70.6 | 42.6 | 90 | 49.2 | 50.5 | 687 | 827 | 52.2 | [5 empty] | 18.5 | 94.1 | 17.8
2023-10-13 06:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.8 | 19.3 | 15.8 | 15.3 | 103 | 18.5 | 94.1 | 17.8
2023-10-13 07:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15.1 | 26.6 | 23.2 | 23.1 | 27.7 | 25.9 | 26.5 | 21.6 | 24.5 |  | 489 | 38.5 | 67.5 | 48.7 | 114.2 | 40.2 | 19.7 | 1033 | 1300 | 52.9 | [5 empty] | 18.5 | 94.1 | 17.8
2023-10-13 07:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.8 | 16.2 | 24.9 | 23.7 | 24.9 | 28.8 | 24.8 | 25.2 | 24.8 | 27.7 |  | 465 | 38.4 | 70.6 | 42.6 | 90 | 49.2 | 50.5 | 687 | 827 | 52.2 | [5 empty] | 18.5 | 94.1 | 17.8
2023-10-13 07:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.8 | 19.3 | 15.8 | 15.3 | 103 | 18.5 | 94.1 | 17.8
2023-10-13 08:00 | 1#系统 | 混合模式 | 18 | 13 | 25.8 | 19.3 | 24.5 | 28.6 | 20.8 | 26.3 | 20.2 | 23.3 |  | 474 | 34.7 | 53.2 | 48.7 | 113.3 | 34.8 | 17.3 | 1021 | 1300 | 52.9 | [5 empty] | 18.8 | 93.8 | 17.9
2023-10-13 08:00 | 3#系统 | 混合模式 | 18 | 13.9 | 24.6 | 22.8 | 22.7 | 26.4 | 24.6 | 25.1 | 23.1 | 25.5 |  | 442 | 34.8 | 54.1 | 39.8 | 74.1 | 40.2 | 29.1 | 641 | 880 | 49.2 | [5 empty] | 18.8 | 93.8 | 17.9
2023-10-13 08:00 | 4#系统 | [22 empty] | 19.5 | 18 | 13.5 | 13.1 | 105 | 18.8 | 93.8 | 17.9
2023-10-13 09:00 | 1#系统 | 混合模式 | 17.9 | 12.9 | 25.8 | 19.3 | 24.5 | 28.6 | 20.8 | 26.3 | 20.2 | 23.3 |  | 481 | 34.7 | 53.6 | 48.7 | 113.5 | 34.3 | 16.7 | 1010 | 1300 | 52.9 | [5 empty] | 18.8 | 93.5 | 17.8
2023-10-13 09:00 | 3#系统 | 混合模式 | 17.9 | 13.8 | 24.6 | 22.8 | 22.6 | 26.3 | 24.6 | 25.1 | 22.9 | 25.4 |  | 446 | 34.8 | 54.3 | 39.8 | 75.3 | 40.2 | 30.3 | 719 | 858 | 49.2 | [5 empty] | 18.8 | 93.5 | 17.8
2023-10-13 09:00 | 4#系统 | [22 empty] | 19.5 | 18 | 13.5 | 13.1 | 103 | 18.8 | 93.5 | 17.8
2023-10-13 10:00 | 1#系统 | 混合模式 | 17.9 | 12.9 | 25.8 | 19 | 24.3 | 28.4 | 20.8 | 26.2 | 20.3 | 23.2 |  | 478 | 34.7 | 53.3 | 48.7 | 113.1 | 30.6 | 13.1 | 1025 | 1300 | 52.9 | [5 empty] | 18.8 | 89 | 17.4
2023-10-13 10:00 | 3#系统 | 混合模式 | 17.9 | 14.5 | 24.5 | 22.8 | 26.9 | 30.2 | 24.6 | 25.1 | 26.8 | 29.4 |  | 452 | 34.8 | 54.4 | 39.8 | 74.5 | 49.4 | 51.4 | 688 | 825 | 50 | [5 empty] | 18.8 | 89 | 17.4
2023-10-13 10:00 | 4#系统 | [22 empty] | 18.7 | 18 | 13.9 | 13.3 | 102 | 18.8 | 89 | 17.4
2023-10-13 11:00 | 1#系统 | 混合模式 | 17.8 | 12.8 | 25.8 | 18.9 | 24.5 | 28.6 | 20.8 | 26.1 | 20.4 | 23.3 |  | 476 | 34.7 | 53.4 | 48.7 | 113.4 | 31.3 | 14.5 | 1031 | 1300 | 52.9 | [5 empty] | 19.2 | 86.5 | 17.4
2023-10-13 11:00 | 3#系统 | 混合模式 | 18.1 | 14.2 | 24.5 | 22.7 | 24.6 | 28.3 | 24.6 | 25.1 | 24.3 | 27.3 |  | 445 | 34.8 | 54.1 | 39.8 | 74.3 | 49.4 | 51.4 | 658 | 812 | 49.2 | [5 empty] | 19.2 | 86.5 | 17.4
2023-10-13 11:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.6 | 18.1 | 13.8 | 13.3 | 100 | 19.2 | 86.5 | 17.4
2023-10-13 12:00 | 1#系统 | 混合模式 | 17.8 | 12.8 | 25.7 | 18.9 | 24.3 | 28.4 | 20.7 | 25.9 | 20.4 | 23.4 |  | 475 | 34.7 | 53.6 | 48.7 | 113.6 | 33.3 | 15.8 | 1024 | 1300 | 52.9 | [5 empty] | 19.5 | 84.8 | 17.2
2023-10-13 12:00 | 3#系统 | 混合模式 | 18 | 13.8 | 24.5 | 22.7 | 21.7 | 25.5 | 24.6 | 25.1 | 22.2 | 24.6 |  | 431 | 34.8 | 55.3 | 39.8 | 75.1 | 0 | 0 | 652 | 845 | 48.6 | [5 empty] | 19.5 | 84.8 | 17.2
2023-10-13 12:00 | 4#系统 | [22 empty] | 19.7 | 18.2 | 13.5 | 13.1 | 102 | 19.5 | 84.8 | 17.2
2023-10-13 13:00 | 1#系统 | 混合模式 | 17.8 | 12.8 | 25.7 | 18.9 | 24.3 | 28.4 | 20.7 | 25.9 | 20.4 | 23.4 |  | 475 | 34.7 | 53.6 | 48.7 | 113.6 | 33.3 | 15.8 | 1031 | 1300 | 52.9 | [5 empty] | 19.3 | 82.7 | 17.1
2023-10-13 13:00 | 3#系统 | 混合模式 | 18 | 13.8 | 24.5 | 22.7 | 21.7 | 25.5 | 24.6 | 25.1 | 22.2 | 24.6 |  | 451 | 34.8 | 55.3 | 39.8 | 75.1 | 0 | 0 | 667 | 834 | 49.4 | [5 empty] | 19.3 | 82.7 | 17.1
2023-10-13 13:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.1 | 18.2 | 13.5 | 13.1 | 101 | 19.3 | 82.7 | 17.1
2023-10-13 14:00 | 1#系统 | 混合模式 | 17.7 | 12.8 | 25.6 | 18.7 | 24.2 | 28.3 | 20.5 | 25.8 | 20.3 | 23.3 |  | 476 | 34.7 | 54.1 | 48.7 | 114.1 | 30.7 | 12.8 | 1023 | 1300 | 52.9 | [5 empty] | 19.2 | 79.2 | 16.7
2023-10-13 14:00 | 3#系统 | 混合模式 | 18 | 14.5 | 24.5 | 22.6 | 27.1 | 30.4 | 24.5 | 25.1 | 26.8 | 29.6 |  | 459 | 34.8 | 54.5 | 39.8 | 74.6 | 49.4 | 52.3 | 700 | 851 | 49.6 | [5 empty] | 19.2 | 79.2 | 16.7
2023-10-13 14:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.1 | 18.2 | 13.5 | 13.2 | 103 | 19.2 | 79.2 | 16.7
2023-10-13 15:00 | 1#系统 | 混合模式 | 17.7 | 12.8 | 25.6 | 18.7 | 24.2 | 28.3 | 20.5 | 25.8 | 20.3 | 23.3 |  | 476 | 34.7 | 54.1 | 48.7 | 114.1 | 30.7 | 13.6 | 1024 | 1300 | 52.9 | [5 empty] | 19.5 | 78.3 | 17.2
2023-10-13 15:00 | 3#系统 | 混合模式 | 18 | 14.5 | 24.5 | 22.6 | 27.1 | 30.4 | 24.5 | 25.1 | 26.8 | 29.6 |  | 459 | 34.8 | 54.5 | 39.8 | 74.6 | 49.4 | 54.3 | 677 | 842 | 49.6 | [5 empty] | 19.5 | 78.3 | 17.2
2023-10-13 15:00 | 4#系统 | [22 empty] | 19.5 | 18 | 13.6 | 13.1 | 103 | 19.5 | 78.3 | 17.2
2023-10-13 16:00 | 1#系统 | 混合模式 | 17.6 | 12.7 | 25.6 | 18.8 | 24.2 | 28.2 | 20.4 | 25.8 | 20.1 | 23.3 |  | 480 | 34.7 | 53.8 | 48.7 | 113.6 | 30.8 | 14.1 | 1015 | 1300 | 52.9 | [5 empty] | 19.8 | 77.7 | 17.3
2023-10-13 16:00 | 3#系统 | 混合模式 | 17.9 | 13.8 | 25.8 | 22.3 | 23.6 | 27 | 24.5 | 25 | 24.8 | 26.4 |  | 459 | 34.8 | 54.5 | 39.8 | 74.6 | 0 | 0 | 664 | 862 | 49.6 | [5 empty] | 19.8 | 77.7 | 17.3
2023-10-13 16:00 | 4#系统 | [22 empty] | 19.5 | 18 | 13.5 | 13.1 | 102 | 19.8 | 77.7 | 17.3
2023-10-13 17:00 | 1#系统 | 混合模式 | 17.8 | 12.8 | 25.6 | 18.7 | 24.2 | 28.3 | 20.3 | 25.7 | 20 | 23.2 |  | 475 | 34.7 | 54.2 | 48.7 | 114 | 30.8 | 14.3 | 1024 | 1300 | 52.9 | [5 empty] | 19.2 | 76.6 | 17.2
2023-10-13 17:00 | 3#系统 | 混合模式 | 18 | 13.8 | 24.4 | 22.5 | 21.5 | 25.4 | 24.5 | 25 | 21.7 | 24.5 |  | 428 | 34.8 | 54.3 | 39.8 | 73.9 | 44.4 | 37.3 | 688 | 842 | 48.2 | [5 empty] | 19.2 | 76.6 | 17.2
2023-10-13 17:00 | 4#系统 | [22 empty] | 19.7 | 18.3 | 13.5 | 13.1 | 101 | 19.2 | 76.6 | 17.2
2023-10-13 18:00 | 1#系统 | 混合模式 | 17.7 | 12.7 | 25.5 | 18.7 | 24.2 | 28.3 | 20.3 | 25.7 | 19.9 | 23.2 |  | 476 | 34.7 | 53.6 | 48.7 | 113.5 | 30.8 | 14.6 | 1027 | 1300 | 52.9 | [5 empty] | 19.6 | 80.6 | 17.3
2023-10-13 18:00 | 3#系统 | 混合模式 | 17.9 | 13.7 | 24.4 | 22.5 | 22 | 25.8 | 24.5 | 25 | 22.1 | 24.9 |  | 431 | 34.8 | 54.2 | 39.8 | 74.1 | 46.1 | 42.8 | 676 | 813 | 48.2 | [5 empty] | 19.6 | 80.6 | 17.3
2023-10-13 18:00 | 4#系统 | [22 empty] | 19.5 | 18.2 | 13.5 | 13.1 | 101 | 19.6 | 80.6 | 17.3
2023-10-13 19:00 | 1#系统 | 混合模式 | 17.7 | 12.7 | 25.5 | 18.7 | 24.2 | 28.3 | 20.3 | 25.7 | 19.9 | 23.2 |  | 476 | 34.7 | 53.6 | 48.7 | 113.5 | 30.8 | 14.6 | 1032 | 1300 | 52.9 | [5 empty] | 19.4 | 80.4 | 17.2
2023-10-13 19:00 | 3#系统 | 混合模式 | 17.9 | 13.7 | 24.4 | 22.5 | 22 | 25.8 | 24.5 | 25 | 22.1 | 24.9 |  | 431 | 34.8 | 54.2 | 39.8 | 74.1 | 46.1 | 42.8 | 681 | 824 | 48.2 | [5 empty] | 19.4 | 80.4 | 17.2
2023-10-13 19:00 | 4#系统 | [22 empty] | 19.6 | 18.1 | 13.5 | 13 | 102 | 19.4 | 80.4 | 17.2
2023-10-13 20:00 | 1#系统 | 混合模式 | 17.7 | 12.7 | 25.5 | 18.7 | 24.2 | 28.3 | 20.3 | 25.7 | 19.9 | 23.2 |  | 476 | 34.7 | 53.6 | 48.7 | 113.5 | 30.8 | 14.6 | 1108 | 1300 | 52.9 | [5 empty] | 19.1 | 81.5 | 17.2
2023-10-13 20:00 | 3#系统 | 混合模式 | 17.9 | 13.7 | 24.4 | 22.5 | 22 | 25.8 | 24.5 | 25 | 22.1 | 24.9 |  | 431 | 34.8 | 54.2 | 39.8 | 74.1 | 46.1 | 42.8 | 745 | 880 | 48.2 | [5 empty] | 19.1 | 81.5 | 17.2
2023-10-13 20:00 | 4#系统 | [22 empty] | 19.6 | 18.1 | 13.5 | 13 | 101 | 19.1 | 81.5 | 17.2
2023-10-13 21:00 | 1#系统 | 混合模式 | 17.7 | 12.7 | 25.5 | 18.7 | 24.2 | 28.3 | 20.3 | 25.7 | 19.9 | 23.2 |  | 476 | 34.7 | 53.6 | 48.7 | 113.5 | 30.8 | 14.6 | 1029 | 1300 | 52.9 | [5 empty] | 19.3 | 82.2 | 17.3
2023-10-13 21:00 | 3#系统 | 混合模式 | 17.9 | 13.7 | 24.4 | 22.5 | 22 | 25.8 | 24.5 | 25 | 22.1 | 24.9 |  | 431 | 34.8 | 54.2 | 39.8 | 74.1 | 46.1 | 42.8 | 698 | 772 | 48.2 | [5 empty] | 19.3 | 82.2 | 17.3
2023-10-13 21:00 | 4#系统 | [22 empty] | 19.6 | 18.1 | 13.5 | 13 | 102 | 19.3 | 82.2 | 17.3
2023-10-13 22:00 | 1#系统 | 混合模式 | 17.7 | 12.7 | 25.5 | 18.7 | 24.2 | 28.3 | 20.3 | 25.7 | 19.9 | 23.2 |  | 476 | 34.7 | 53.6 | 48.7 | 113.5 | 30.8 | 14.6 | 1028 | 1300 | 52.9 | [5 empty] | 18.9 | 82.6 | 17
2023-10-13 22:00 | 3#系统 | 混合模式 | 17.9 | 13.7 | 24.4 | 22.5 | 22 | 25.8 | 24.5 | 25 | 22.1 | 24.9 |  | 431 | 34.8 | 54.2 | 39.8 | 74.1 | 46.1 | 42.8 | 660 | 829 | 48.2 | [5 empty] | 18.9 | 82.6 | 17
2023-10-13 22:00 | 4#系统 | [22 empty] | 19.6 | 18.1 | 13.5 | 13 | 101 | 18.9 | 82.6 | 17
2023-10-13 23:00 | 1#系统 | 混合模式 | 17.7 | 12.7 | 25.5 | 18.7 | 24.2 | 28.3 | 20.3 | 25.7 | 19.9 | 23.2 |  | 476 | 34.7 | 53.6 | 48.7 | 113.5 | 30.8 | 14.6 | 1032 | 1300 | 52.9 | [5 empty] | 18.9 | 83.3 | 17.5
2023-10-13 23:00 | 3#系统 | 混合模式 | 17.9 | 13.7 | 24.4 | 22.5 | 22 | 25.8 | 24.5 | 25 | 22.1 | 24.9 |  | 431 | 34.8 | 54.2 | 39.8 | 74.1 | 46.1 | 42.8 | 681 | 824 | 48.2 | [5 empty] | 18.9 | 83.3 | 17.5
2023-10-13 23:00 | 4#系统 | [22 empty] | 19.6 | 18.1 | 13.5 | 13 | 102 | 18.9 | 83.3 | 17.5
2023-10-14 | 1#系统 | 混合模式 | 17.7 | 12.7 | 25.5 | 18.7 | 24.2 | 28.3 | 20.3 | 25.7 | 19.9 | 23.2 |  | 476 | 34.7 | 53.6 | 48.7 | 113.5 | 30.8 | 14.6 | 1028 | 1300 | 52.9 | [5 empty] | 18.9 | 82.6 | 17
2023-10-14 | 3#系统 | 混合模式 | 17.9 | 13.7 | 24.4 | 22.5 | 22 | 25.8 | 24.5 | 25 | 22.1 | 24.9 |  | 431 | 34.8 | 54.2 | 39.8 | 74.1 | 46.1 | 42.8 | 675 | 824 | 48.2 | [5 empty] | 18.9 | 82.6 | 17
2023-10-14 | 4#系统 | [22 empty] | 19.6 | 18.1 | 13.5 | 13 | 102 | 18.9 | 82.6 | 17
2023-10-14 01:00 | 1#系统 | 混合模式 | 17.7 | 12.7 | 25.5 | 18.7 | 24.2 | 28.3 | 20.3 | 25.7 | 19.9 | 23.2 |  | 476 | 34.7 | 53.6 | 48.7 | 113.5 | 30.8 | 14.6 | 1059 | 1300 | 52.9 | [5 empty] | 18.2 | 86.8 | 16.7
2023-10-14 01:00 | 3#系统 | 混合模式 | 17.9 | 13.7 | 24.4 | 22.5 | 22 | 25.8 | 24.5 | 25 | 22.1 | 24.9 |  | 431 | 34.8 | 54.2 | 39.8 | 74.1 | 46.1 | 42.8 | 680 | 838 | 48.2 | [5 empty] | 18.2 | 86.8 | 16.7
2023-10-14 01:00 | 4#系统 | [22 empty] | 19.6 | 18.1 | 13.5 | 13 | 100 | 18.2 | 86.8 | 16.7
2023-10-14 02:00 | 1#系统 | 混合模式 | 17.7 | 12.7 | 25.5 | 18.7 | 24.2 | 28.3 | 20.3 | 25.7 | 19.9 | 23.2 |  | 476 | 34.7 | 53.6 | 48.7 | 113.5 | 30.8 | 14.6 | 1044 | 1300 | 52.9 | [5 empty] | 18.9 | 86.9 | 17
2023-10-14 02:00 | 3#系统 | 混合模式 | 17.9 | 13.7 | 24.4 | 22.5 | 22 | 25.8 | 24.5 | 25 | 22.1 | 24.9 |  | 431 | 34.8 | 54.2 | 39.8 | 74.1 | 46.1 | 42.8 | 642 | 870 | 48.2 | [5 empty] | 18.9 | 86.9 | 17
2023-10-14 02:00 | 4#系统 | [22 empty] | 19.6 | 18.1 | 13.5 | 13 | 102 | 18.9 | 86.9 | 17
2023-10-14 03:00 | 1#系统 | 混合模式 | 17.7 | 12.7 | 25.5 | 18.7 | 24.2 | 28.3 | 20.3 | 25.7 | 19.9 | 23.2 |  | 476 | 34.7 | 53.6 | 48.7 | 113.5 | 30.8 | 14.6 | 1031 | 1300 | 52.9 | [5 empty] | 18.9 | 85.6 | 17
2023-10-14 03:00 | 3#系统 | 混合模式 | 17.9 | 13.7 | 24.4 | 22.5 | 22 | 25.8 | 24.5 | 25 | 22.1 | 24.9 |  | 431 | 34.8 | 54.2 | 39.8 | 74.1 | 46.1 | 42.8 | 661 | 829 | 48.2 | [5 empty] | 18.9 | 85.6 | 17
2023-10-14 03:00 | 4#系统 | [22 empty] | 19.6 | 18.1 | 13.5 | 13 | 103 | 18.9 | 85.6 | 17
2023-10-14 04:00 | 1#系统 | 混合模式 | 17.7 | 12.7 | 25.5 | 18.7 | 24.2 | 28.3 | 20.3 | 25.7 | 19.9 | 23.2 |  | 476 | 34.7 | 53.6 | 48.7 | 113.5 | 30.8 | 14.6 | 1028 | 1300 | 52.9 | [5 empty] | 18.2 | 87.5 | 16.9
2023-10-14 04:00 | 3#系统 | 混合模式 | 17.9 | 13.7 | 24.4 | 22.5 | 22 | 25.8 | 24.5 | 25 | 22.1 | 24.9 |  | 431 | 34.8 | 54.2 | 39.8 | 74.1 | 46.1 | 42.8 | 683 | 858 | 48.2 | [5 empty] | 18.2 | 87.5 | 16.9
2023-10-14 04:00 | 4#系统 | [22 empty] | 19.6 | 18.1 | 13.5 | 13 | 101 | 18.2 | 87.5 | 16.9
2023-10-14 05:00 | 1#系统 | 混合模式 | 17.7 | 12.7 | 25.5 | 18.7 | 24.2 | 28.3 | 20.3 | 25.7 | 19.9 | 23.2 |  | 476 | 34.7 | 53.6 | 48.7 | 113.5 | 30.8 | 14.6 | 1042 | 1300 | 52.9 | [5 empty] | 17.9 | 88.2 | 16.7
2023-10-14 05:00 | 3#系统 | 混合模式 | 17.9 | 13.7 | 24.4 | 22.5 | 22 | 25.8 | 24.5 | 25 | 22.1 | 24.9 |  | 431 | 34.8 | 54.2 | 39.8 | 74.1 | 46.1 | 42.8 | 642 | 848 | 48.2 | [5 empty] | 17.9 | 88.2 | 16.7
2023-10-14 05:00 | 4#系统 | [22 empty] | 19.6 | 18.1 | 13.5 | 13 | 102 | 17.9 | 88.2 | 16.7
2023-10-14 06:00 | 1#系统 | 混合模式 | 17.7 | 12.7 | 25.5 | 18.7 | 24.2 | 28.3 | 20.3 | 25.7 | 19.9 | 23.2 |  | 476 | 34.7 | 53.6 | 48.7 | 113.5 | 30.8 | 14.6 | 1042 | 1300 | 52.9 | [5 empty] | 17.9 | 89 | 16.5
2023-10-14 06:00 | 3#系统 | 混合模式 | 17.9 | 13.7 | 24.4 | 22.5 | 22 | 25.8 | 24.5 | 25 | 22.1 | 24.9 |  | 431 | 34.8 | 54.2 | 39.8 | 74.1 | 46.1 | 42.8 | 642 | 848 | 48.2 | [5 empty] | 17.9 | 89 | 16.5
2023-10-14 06:00 | 4#系统 | [22 empty] | 19.6 | 18.1 | 13.5 | 13 | 100 | 17.9 | 89 | 16.5
2023-10-14 07:00 | 1#系统 | 混合模式 | 17.7 | 12.7 | 25.5 | 18.7 | 24.2 | 28.3 | 20.3 | 25.7 | 19.9 | 23.2 |  | 476 | 34.7 | 53.6 | 48.7 | 113.5 | 30.8 | 14.6 | 1042 | 1300 | 52.9 | [5 empty] | 17.9 | 88 | 16.7
2023-10-14 07:00 | 3#系统 | 混合模式 | 17.9 | 13.7 | 24.4 | 22.5 | 22 | 25.8 | 24.5 | 25 | 22.1 | 24.9 |  | 431 | 34.8 | 54.2 | 39.8 | 74.1 | 46.1 | 42.8 | 642 | 848 | 48.2 | [5 empty] | 17.9 | 88 | 16.7
2023-10-14 07:00 | 4#系统 | [22 empty] | 19.6 | 18.1 | 13.5 | 13 | 102 | 17.9 | 88 | 16.7
2023-10-14 08:00 | 1#系统 | 混合模式 | 17.7 | 12.7 | 25.5 | 18.7 | 24.2 | 28.3 | 20.3 | 25.7 | 19.9 | 23.2 |  | 476 | 34.7 | 53.6 | 48.7 | 113.5 | 30.8 | 14.6 | 1042 | 1300 | 52.9 | [5 empty] | 17.9 | 87 | 16.7
2023-10-14 08:00 | 3#系统 | 混合模式 | 17.9 | 13.7 | 24.4 | 22.5 | 22 | 25.8 | 24.5 | 25 | 22.1 | 24.9 |  | 431 | 34.8 | 54.2 | 39.8 | 74.1 | 46.1 | 42.8 | 642 | 848 | 48.2 | [5 empty] | 17.9 | 87 | 16.7
2023-10-14 08:00 | 4#系统 | [22 empty] | 19.6 | 18.1 | 13.5 | 13 | 100 | 17.9 | 87 | 16.7
2023-10-14 09:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.1 | 14 | 25.2 | 19.7 | 24.1 | 28.5 | 20.9 | 25.3 | 19.2 | 22.9 |  | 482 | 35.2 | 56.2 | 48.7 | 113.8 | 45.4 | 24.4 | 1054 | 1300 | 54.9 | [5 empty] | 20.4 | 74.5 | 17.3
2023-10-14 09:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.1 | 15.6 | 24.3 | 22.5 | 23 | 26.1 | 24.2 | 24.9 | 24 | 25.3 |  | 396 | 35.3 | 57.5 | 39.8 | 73.9 | 0 | 0 | 677 | 792 | 44.2 | [5 empty] | 20.4 | 74.5 | 17.3
2023-10-14 09:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.6 | 19 | 15 | 14.4 | 102 | 20.4 | 74.5 | 17.3
2023-10-14 10:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.1 | 14 | 25.2 | 19.7 | 24.1 | 28.5 | 20.9 | 25.3 | 19.2 | 22.9 |  | 482 | 35.2 | 56.2 | 48.7 | 113.8 | 45.4 | 24.4 | 1055 | 1300 | 54.9 | [5 empty] | 19.7 | 72.2 | 17.5
2023-10-14 10:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.1 | 15.6 | 24.3 | 22.5 | 23 | 26.1 | 24.2 | 24.9 | 24 | 25.3 |  | 387 | 35.3 | 57.5 | 39.8 | 73.9 | 45.6 | 40.9 | 677 | 864 | 43.8 | [5 empty] | 19.7 | 72.2 | 17.5
2023-10-14 10:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.6 | 19 | 15 | 14.4 | 101 | 19.7 | 72.2 | 17.5
2023-10-14 11:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.1 | 14 | 25.2 | 19.7 | 24.1 | 28.5 | 20.9 | 25.3 | 19.2 | 22.9 |  | 482 | 35.2 | 56.2 | 48.7 | 113.8 | 45.4 | 24.4 | 1055 | 1300 | 54.9 | [5 empty] | 21.5 | 69.9 | 17.9
2023-10-14 11:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.2 | 15.5 | 24.3 | 22.5 | 23 | 26.1 | 24.2 | 24.9 | 24 | 25.3 |  | 396 | 35.3 | 57.5 | 39.8 | 73.9 | 45.6 | 41.2 | 657 | 859 | 44.2 | [5 empty] | 21.5 | 69.9 | 17.9
2023-10-14 11:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.7 | 19.2 | 15.1 | 14.5 | 100 | 21.5 | 69.9 | 17.9
2023-10-14 12:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.1 | 13.9 | 25.1 | 19.7 | 24 | 28.4 | 21 | 25.2 | 19.6 | 23.2 |  | 475 | 35.2 | 56.3 | 48.7 | 113.6 | 48.4 | 32.1 | 1056 | 1300 | 52.9 | [5 empty] | 22.9 | 60.6 | 17.7
2023-10-14 12:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.1 | 15.6 | 24.2 | 22.5 | 23.3 | 26.7 | 24.2 | 24.9 | 23.2 | 25.8 |  | 386 | 35.3 | 57.6 | 39.8 | 74.1 | 49.1 | 50.1 | 643 | 857 | 43.7 | [5 empty] | 22.9 | 60.6 | 17.7
2023-10-14 12:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.3 | 18.8 | 15.2 | 14.4 | 103 | 22.9 | 60.6 | 17.7
2023-10-14 13:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.1 | 14 | 25.1 | 19.7 | 24 | 28.4 | 21 | 25.2 | 19.6 | 23.2 |  | 475 | 35.2 | 56.3 | 48.7 | 113.6 | 48.4 | 32.1 | 1054 | 1300 | 52.9 | [5 empty] | 23.2 | 61.5 | 17.8
2023-10-14 13:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.1 | 15.6 | 24.2 | 22.5 | 23.3 | 26.7 | 24.2 | 24.9 | 23.2 | 25.8 |  | 386 | 35.3 | 57.6 | 39.8 | 74.1 | 49.1 | 50.1 | 668 | 842 | 43.7 | [5 empty] | 23.2 | 61.5 | 17.8
2023-10-14 13:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.5 | 19 | 15 | 14.4 | 99 | 23.2 | 61.5 | 17.8
2023-10-14 14:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.1 | 13.9 | 25.1 | 19.7 | 24 | 28.4 | 21 | 25.2 | 19.6 | 23.2 |  | 475 | 35.2 | 56.3 | 48.7 | 113.6 | 48.4 | 32.1 | 1053 | 1300 | 52.9 | [5 empty] | 23.7 | 63.4 | 19.1
2023-10-14 14:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.1 | 15.6 | 24.2 | 22.5 | 23.3 | 26.7 | 24.2 | 24.9 | 23.2 | 25.8 |  | 386 | 35.3 | 57.6 | 39.8 | 74.1 | 40.3 | 29.3 | 672 | 847 | 43.7 | [5 empty] | 23.7 | 63.4 | 19.1
2023-10-14 14:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.5 | 19 | 15 | 14.4 | 100 | 23.7 | 63.4 | 19.1
2023-10-14 15:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.1 | 13.9 | 25.1 | 19.7 | 24 | 28.4 | 21 | 25.2 | 19.6 | 23.2 |  | 475 | 35.2 | 56.3 | 48.7 | 113.6 | 48.4 | 32.1 | 1053 | 1300 | 52.9 | [5 empty] | 23.3 | 62.2 | 18.3
2023-10-14 15:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.1 | 15.4 | 24.2 | 22.5 | 21.7 | 25.1 | 24.2 | 24.9 | 24.4 | 25.8 |  | 386 | 35.3 | 57.6 | 39.8 | 74.1 | 0 | 0 | 643 | 857 | 43.7 | [5 empty] | 23.3 | 62.2 | 18.3
2023-10-14 15:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.5 | 19 | 15 | 14.4 | 101 | 23.3 | 62.2 | 18.3
2023-10-14 16:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.1 | 14 | 25.1 | 19.7 | 24.5 | 28.8 | 21.1 | 25.1 | 19.6 | 23.2 |  | 476 | 35.1 | 55.8 | 48.7 | 113.5 | 49.2 | 34.6 | 1040 | 1300 | 52.9 | [5 empty] | 23.2 | 58.5 | 17.7
2023-10-14 16:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.2 | 15.6 | 24.2 | 22.5 | 22.2 | 25.7 | 24.2 | 24.9 | 22.5 | 24.8 |  | 388 | 35.2 | 57.4 | 39.8 | 74.2 | 47.3 | 45.3 | 670 | 855 | 43.7 | [5 empty] | 23.2 | 58.5 | 17.7
2023-10-14 16:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.5 | 19 | 15 | 14.4 | 102 | 23.2 | 58.5 | 17.7
2023-10-14 17:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.1 | 14.1 | 25.1 | 19.8 | 24.8 | 29 | 21.1 | 25.1 | 19.5 | 23.1 |  | 475 | 35.1 | 55.9 | 48.7 | 113.4 | 49.2 | 34.8 | 1062 | 1300 | 52.9 | [5 empty] | 22.7 | 64.3 | 18
2023-10-14 17:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.2 | 15.6 | 24.3 | 22.5 | 21.7 | 25.2 | 24.2 | 24.9 | 22.1 | 24.4 |  | 387 | 35.2 | 57.5 | 39.8 | 74.3 | 42.6 | 34.7 | 692 | 848 | 43.7 | [5 empty] | 22.7 | 64.3 | 18
2023-10-14 17:00 | 4#系统 | [22 empty] | 19.9 | 19 | 15.1 | 14.5 | 96 | 22.7 | 64.3 | 18
2023-10-14 18:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.2 | 14.2 | 25.1 | 19.8 | 25.1 | 29.4 | 21.1 | 25.1 | 19.4 | 23 |  | 483 | 35.1 | 55.8 | 48.7 | 113.2 | 49.1 | 34.2 | 1051 | 1300 | 54.9 | [5 empty] | 21.7 | 69.3 | 17.8
2023-10-14 18:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.2 | 15.6 | 24.2 | 22.5 | 21.9 | 25.3 | 24.2 | 24.8 | 22.3 | 24.5 |  | 381 | 35.2 | 57.5 | 39.8 | 74.1 | 0 | 0 | 672 | 874 | 43.5 | [5 empty] | 21.7 | 69.3 | 17.8
2023-10-14 18:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.7 | 19.2 | 15.1 | 14.6 | 102 | 21.7 | 69.3 | 17.8
2023-10-14 19:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.1 | 14.1 | 25 | 19.9 | 25.1 | 29.4 | 21.1 | 25.1 | 19.3 | 22.9 |  | 484 | 35.1 | 55.7 | 48.7 | 113.4 | 49.3 | 35.4 | 1047 | 1300 | 54.9 | [5 empty] | 21.1 | 72.8 | 17.8
2023-10-14 19:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.2 | 15.9 | 24.2 | 22.5 | 24.8 | 27.8 | 24.2 | 24.8 | 25.5 | 27.1 |  | 392 | 35.2 | 57.6 | 39.8 | 74.3 | 10 | 7.1 | 669 | 830 | 44.4 | [5 empty] | 21.1 | 72.8 | 17.8
2023-10-14 19:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.6 | 19.2 | 15.1 | 14.6 | 100 | 21.1 | 72.8 | 17.8
2023-10-14 20:00 | 1#系统 | 混合模式 | 17.7 | 12.7 | 25.5 | 18.7 | 24.2 | 28.3 | 20.3 | 25.7 | 19.9 | 23.2 |  | 476 | 34.7 | 53.6 | 48.7 | 113.5 | 30.8 | 14.6 | 1108 | 1300 | 52.9 | [5 empty] | 19.1 | 81.5 | 17.2
2023-10-14 20:00 | 3#系统 | 混合模式 | 17.9 | 13.7 | 24.4 | 22.5 | 22 | 25.8 | 24.5 | 25 | 22.1 | 24.9 |  | 431 | 34.8 | 54.2 | 39.8 | 74.1 | 46.1 | 42.8 | 745 | 880 | 48.2 | [5 empty] | 19.1 | 81.5 | 17.2
2023-10-14 20:00 | 4#系统 | [22 empty] | 19.6 | 18.1 | 13.5 | 13 | 101 | 19.1 | 81.5 | 17.2
2023-10-14 21:00 | 1#系统 | 混合模式 | 17.7 | 12.7 | 25.5 | 18.7 | 24.2 | 28.3 | 20.3 | 25.7 | 19.9 | 23.2 |  | 476 | 34.7 | 53.6 | 48.7 | 113.5 | 30.8 | 14.6 | 1029 | 1300 | 52.9 | [5 empty] | 19.3 | 82.2 | 17.3
2023-10-14 21:00 | 3#系统 | 混合模式 | 17.9 | 13.7 | 24.4 | 22.5 | 22 | 25.8 | 24.5 | 25 | 22.1 | 24.9 |  | 431 | 34.8 | 54.2 | 39.8 | 74.1 | 46.1 | 42.8 | 698 | 772 | 48.2 | [5 empty] | 19.3 | 82.2 | 17.3
2023-10-14 21:00 | 4#系统 | [22 empty] | 19.6 | 18.1 | 13.5 | 13 | 102 | 19.3 | 82.2 | 17.3
2023-10-14 22:00 | 1#系统 | 混合模式 | 17.7 | 12.7 | 25.5 | 18.7 | 24.2 | 28.3 | 20.3 | 25.7 | 19.9 | 23.2 |  | 476 | 34.7 | 53.6 | 48.7 | 113.5 | 30.8 | 14.6 | 1028 | 1300 | 52.9 | [5 empty] | 18.9 | 82.6 | 17
2023-10-14 22:00 | 3#系统 | 混合模式 | 17.9 | 13.7 | 24.4 | 22.5 | 22 | 25.8 | 24.5 | 25 | 22.1 | 24.9 |  | 431 | 34.8 | 54.2 | 39.8 | 74.1 | 46.1 | 42.8 | 660 | 829 | 48.2 | [5 empty] | 18.9 | 82.6 | 17
2023-10-14 22:00 | 4#系统 | [22 empty] | 19.6 | 18.1 | 13.5 | 13 | 101 | 18.9 | 82.6 | 17
2023-10-14 23:00 | 1#系统 | 混合模式 | 17.7 | 12.7 | 25.5 | 18.7 | 24.2 | 28.3 | 20.3 | 25.7 | 19.9 | 23.2 |  | 476 | 34.7 | 53.6 | 48.7 | 113.5 | 30.8 | 14.6 | 1032 | 1300 | 52.9 | [5 empty] | 18.9 | 83.3 | 17.5
2023-10-14 23:00 | 3#系统 | 混合模式 | 17.9 | 13.7 | 24.4 | 22.5 | 22 | 25.8 | 24.5 | 25 | 22.1 | 24.9 |  | 431 | 34.8 | 54.2 | 39.8 | 74.1 | 46.1 | 42.8 | 681 | 824 | 48.2 | [5 empty] | 18.9 | 83.3 | 17.5
2023-10-14 23:00 | 4#系统 | [22 empty] | 19.6 | 18.1 | 13.5 | 13 | 102 | 18.9 | 83.3 | 17.5
2023-10-15 | 1#系统 | 混合模式 | 17.7 | 12.7 | 25.5 | 18.7 | 24.2 | 28.3 | 20.3 | 25.7 | 19.9 | 23.2 |  | 476 | 34.7 | 53.6 | 48.7 | 113.5 | 30.8 | 14.6 | 1028 | 1300 | 52.9 | [5 empty] | 18.9 | 82.6 | 17
2023-10-15 | 3#系统 | 混合模式 | 17.9 | 13.7 | 24.4 | 22.5 | 22 | 25.8 | 24.5 | 25 | 22.1 | 24.9 |  | 431 | 34.8 | 54.2 | 39.8 | 74.1 | 46.1 | 42.8 | 675 | 824 | 48.2 | [5 empty] | 18.9 | 82.6 | 17
2023-10-15 | 4#系统 | [22 empty] | 19.6 | 18.1 | 13.5 | 13 | 102 | 18.9 | 82.6 | 17
2023-10-15 01:00 | 1#系统 | 混合模式 | 17.7 | 12.7 | 25.5 | 18.7 | 24.2 | 28.3 | 20.3 | 25.7 | 19.9 | 23.2 |  | 476 | 34.7 | 53.6 | 48.7 | 113.5 | 30.8 | 14.6 | 1059 | 1300 | 52.9 | [5 empty] | 18.2 | 86.8 | 16.7
2023-10-15 01:00 | 3#系统 | 混合模式 | 17.9 | 13.7 | 24.4 | 22.5 | 22 | 25.8 | 24.5 | 25 | 22.1 | 24.9 |  | 431 | 34.8 | 54.2 | 39.8 | 74.1 | 46.1 | 42.8 | 680 | 838 | 48.2 | [5 empty] | 18.2 | 86.8 | 16.7
2023-10-15 01:00 | 4#系统 | [22 empty] | 19.6 | 18.1 | 13.5 | 13 | 100 | 18.2 | 86.8 | 16.7
2023-10-15 02:00 | 1#系统 | 混合模式 | 17.7 | 12.7 | 25.5 | 18.7 | 24.2 | 28.3 | 20.3 | 25.7 | 19.9 | 23.2 |  | 476 | 34.7 | 53.6 | 48.7 | 113.5 | 30.8 | 14.6 | 1044 | 1300 | 52.9 | [5 empty] | 18.9 | 86.9 | 17
2023-10-15 02:00 | 3#系统 | 混合模式 | 17.9 | 13.7 | 24.4 | 22.5 | 22 | 25.8 | 24.5 | 25 | 22.1 | 24.9 |  | 431 | 34.8 | 54.2 | 39.8 | 74.1 | 46.1 | 42.8 | 642 | 870 | 48.2 | [5 empty] | 18.9 | 86.9 | 17
2023-10-15 02:00 | 4#系统 | [22 empty] | 19.6 | 18.1 | 13.5 | 13 | 102 | 18.9 | 86.9 | 17
2023-10-15 03:00 | 1#系统 | 混合模式 | 17.7 | 12.7 | 25.5 | 18.7 | 24.2 | 28.3 | 20.3 | 25.7 | 19.9 | 23.2 |  | 476 | 34.7 | 53.6 | 48.7 | 113.5 | 30.8 | 14.6 | 1031 | 1300 | 52.9 | [5 empty] | 18.9 | 85.6 | 17
2023-10-15 03:00 | 3#系统 | 混合模式 | 17.9 | 13.7 | 24.4 | 22.5 | 22 | 25.8 | 24.5 | 25 | 22.1 | 24.9 |  | 431 | 34.8 | 54.2 | 39.8 | 74.1 | 46.1 | 42.8 | 661 | 829 | 48.2 | [5 empty] | 18.9 | 85.6 | 17
2023-10-15 03:00 | 4#系统 | [22 empty] | 19.6 | 18.1 | 13.5 | 13 | 103 | 18.9 | 85.6 | 17
2023-10-15 04:00 | 1#系统 | 混合模式 | 17.7 | 12.7 | 25.5 | 18.7 | 24.2 | 28.3 | 20.3 | 25.7 | 19.9 | 23.2 |  | 476 | 34.7 | 53.6 | 48.7 | 113.5 | 30.8 | 14.6 | 1028 | 1300 | 52.9 | [5 empty] | 18.2 | 87.5 | 16.9
2023-10-15 04:00 | 3#系统 | 混合模式 | 17.9 | 13.7 | 24.4 | 22.5 | 22 | 25.8 | 24.5 | 25 | 22.1 | 24.9 |  | 431 | 34.8 | 54.2 | 39.8 | 74.1 | 46.1 | 42.8 | 683 | 858 | 48.2 | [5 empty] | 18.2 | 87.5 | 16.9
2023-10-15 04:00 | 4#系统 | [22 empty] | 19.6 | 18.1 | 13.5 | 13 | 101 | 18.2 | 87.5 | 16.9
2023-10-15 05:00 | 1#系统 | 混合模式 | 17.7 | 12.7 | 25.5 | 18.7 | 24.2 | 28.3 | 20.3 | 25.7 | 19.9 | 23.2 |  | 476 | 34.7 | 53.6 | 48.7 | 113.5 | 30.8 | 14.6 | 1042 | 1300 | 52.9 | [5 empty] | 17.9 | 88.2 | 16.7
2023-10-15 05:00 | 3#系统 | 混合模式 | 17.9 | 13.7 | 24.4 | 22.5 | 22 | 25.8 | 24.5 | 25 | 22.1 | 24.9 |  | 431 | 34.8 | 54.2 | 39.8 | 74.1 | 46.1 | 42.8 | 642 | 848 | 48.2 | [5 empty] | 17.9 | 88.2 | 16.7
2023-10-15 05:00 | 4#系统 | [22 empty] | 19.6 | 18.1 | 13.5 | 13 | 102 | 17.9 | 88.2 | 16.7
2023-10-15 06:00 | 1#系统 | 混合模式 | 17.7 | 12.7 | 25.5 | 18.7 | 24.2 | 28.3 | 20.3 | 25.7 | 19.9 | 23.2 |  | 476 | 34.7 | 53.6 | 48.7 | 113.5 | 30.8 | 14.6 | 1042 | 1300 | 52.9 | [5 empty] | 17.9 | 89 | 16.5
2023-10-15 06:00 | 3#系统 | 混合模式 | 17.9 | 13.7 | 24.4 | 22.5 | 22 | 25.8 | 24.5 | 25 | 22.1 | 24.9 |  | 431 | 34.8 | 54.2 | 39.8 | 74.1 | 46.1 | 42.8 | 642 | 848 | 48.2 | [5 empty] | 17.9 | 89 | 16.5
2023-10-15 06:00 | 4#系统 | [22 empty] | 19.6 | 18.1 | 13.5 | 13 | 100 | 17.9 | 89 | 16.5
2023-10-15 07:00 | 1#系统 | 混合模式 | 17.7 | 12.7 | 25.5 | 18.7 | 24.2 | 28.3 | 20.3 | 25.7 | 19.9 | 23.2 |  | 476 | 34.7 | 53.6 | 48.7 | 113.5 | 30.8 | 14.6 | 1042 | 1300 | 52.9 | [5 empty] | 17.9 | 88 | 16.7
2023-10-15 07:00 | 3#系统 | 混合模式 | 17.9 | 13.7 | 24.4 | 22.5 | 22 | 25.8 | 24.5 | 25 | 22.1 | 24.9 |  | 431 | 34.8 | 54.2 | 39.8 | 74.1 | 46.1 | 42.8 | 642 | 848 | 48.2 | [5 empty] | 17.9 | 88 | 16.7
2023-10-15 07:00 | 4#系统 | [22 empty] | 19.6 | 18.1 | 13.5 | 13 | 102 | 17.9 | 88 | 16.7
2023-10-15 08:00 | 1#系统 | 混合模式 | 17.7 | 12.7 | 25.5 | 18.7 | 24.2 | 28.3 | 20.3 | 25.7 | 19.9 | 23.2 |  | 476 | 34.7 | 53.6 | 48.7 | 113.5 | 30.8 | 14.6 | 1042 | 1300 | 52.9 | [5 empty] | 17.9 | 79 | 16.9
2023-10-15 08:00 | 3#系统 | 混合模式 | 17.9 | 13.7 | 24.4 | 22.5 | 22 | 25.8 | 24.5 | 25 | 22.1 | 24.9 |  | 431 | 34.8 | 54.2 | 39.8 | 74.1 | 46.1 | 42.8 | 642 | 848 | 48.2 | [5 empty] | 17.9 | 79 | 16.9
2023-10-15 08:00 | 4#系统 | [22 empty] | 19.6 | 18.1 | 13.5 | 13 | 104 | 17.9 | 79 | 16.9
2023-10-15 09:00 | 1#系统 | 混合模式 | 18.2 | 12.7 | 25.5 | 18.7 | 24.2 | 28.3 | 20.3 | 25.7 | 19.9 | 23.2 |  | 476 | 34.7 | 53.6 | 48.7 | 113.5 | 30.8 | 14.6 | 1300 | 1300 | 61.4 | [5 empty] | 20.4 | 70 | 17.4
2023-10-15 09:00 | 3#系统 | 混合模式 | 17.9 | 13.7 | 24.4 | 22.5 | 22 | 25.8 | 24.5 | 25 | 22.1 | 24.9 |  | 431 | 34.8 | 54.2 | 39.8 | 74.1 | 46.1 | 42.8 | 642 | 848 | 48.2 | [5 empty] | 20.4 | 70 | 17.4
2023-10-15 09:00 | 4#系统 | [22 empty] | 19.6 | 18.1 | 13.5 | 13 | 102 | 20.4 | 70 | 17.4
2023-10-15 10:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.9 | 16 | 24.9 | 20.8 | 30.9 | 34.9 | 21.4 | 25.3 | 19.9 | 23 |  | 476 | 38.9 | 53.6 | 48.7 | 113.5 | 49.8 | 14.6 | 1212 | 1300 | 60.8 | [5 empty] | 22.8 | 62.2 | 17.9
2023-10-15 10:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16 | 19.9 | 20.1 | 23.5 | 19.9 | 19.9 | 20 | 20 | 23.6 |  | 431 | 34.2 | 68.4 | 48.7 | 74.2 | 49.4 | 42.8 | 716 | 961 | 48.8 | 19.6 | 18.1 | 13.5 | 13 | 101 | 22.8 | 62.2 | 17.9
2023-10-15 11:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.9 | 16 | 24.9 | 20.8 | 30.9 | 34.9 | 21.4 | 25.3 | 19.9 | 23 |  | 476 | 38.9 | 53.6 | 48.7 | 113.5 | 49.8 | 14.6 | 1212 | 1300 | 60.8 | [5 empty] | 22.8 | 62.2 | 17.9
2023-10-15 11:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16 | 19.9 | 20.1 | 23.5 | 19.9 | 19.9 | 20 | 20 | 23.6 |  | 431 | 34.2 | 68.4 | 48.7 | 74.2 | 49.4 | 42.8 | 716 | 961 | 48.8 | 19.6 | 18.1 | 15.8 | 14.2 | 101 | 22.8 | 62.2 | 17.9
2023-10-15 12:00 | 1#系统 | 混合模式 | 20 | 15.6 | 24.9 | 20.8 | 30.9 | 35 | 21.4 | 25.3 | 20.3 | 23.3 |  | 476 | 35 | 53.6 | 46.7 | 113.5 | 49.8 | 14.6 | 1048 | 1300 | 58.8 | [5 empty] | 24.5 | 56.9 | 18.5
2023-10-15 12:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 20 | 20 | 26.9 | 22.5 | 20.1 | 23.1 | 22.7 | 27.3 |  | 431 | 34.2 | 68.4 | 40.2 | 74.2 | 49.4 | 42.8 | 539 | 713 | 49.6 | 20.3 | 19.4 | 16.3 | 15.8 | 103 | 24.5 | 56.9 | 18.5
2023-10-15 13:00 | 1#系统 | 混合模式 | 20 | 15.6 | 24.9 | 20.8 | 31.4 | 35.5 | 21.4 | 25.3 | 20.3 | 23.3 |  | 476 | 35 | 53.6 | 46.7 | 113.5 | 49.8 | 14.6 | 1054 | 1283 | 58.8 | [5 empty] | 25 | 55.9 | 19
2023-10-15 13:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.3 | 20 | 20 | 26.9 | 22.5 | 20.1 | 23.1 | 22.7 | 27.3 |  | 431 | 34.2 | 68.4 | 40.2 | 74.2 | 49.4 | 42.8 | 546 | 792 | 49.6 | 20.3 | 19.4 | 16.3 | 15.8 | 102 | 25 | 55.9 | 19
2023-10-15 14:00 | 1#系统 | 混合模式 | 20 | 15.6 | 24.9 | 20.8 | 30.9 | 35 | 21.4 | 25.3 | 20.3 | 23.3 |  | 476 | 35 | 53.6 | 46.7 | 113.5 | 49.8 | 14.6 | 1048 | 1300 | 58.8 | [5 empty] | 25.2 | 56.1 | 18.8
2023-10-15 14:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 20 | 20 | 26.9 | 22.5 | 20.1 | 23.1 | 22.7 | 27.3 |  | 431 | 34.2 | 68.4 | 40.2 | 74.2 | 49.4 | 42.8 | 539 | 713 | 49.6 | 20.3 | 19.4 | 16.3 | 15.8 | 103 | 25.2 | 56.1 | 18.8
2023-10-15 15:00 | 1#系统 | 混合模式 | 20 | 15.6 | 24.9 | 20.8 | 30.9 | 35 | 21.4 | 25.3 | 20.3 | 23.3 |  | 476 | 35 | 53.6 | 46.7 | 113.5 | 49.8 | 14.6 | 1048 | 1300 | 58.8 | [5 empty] | 24.5 | 56.9 | 18.5
2023-10-15 15:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 20 | 20 | 26.9 | 22.5 | 20.1 | 23.1 | 22.7 | 27.3 |  | 431 | 34.2 | 68.4 | 40.2 | 74.2 | 49.4 | 42.8 | 539 | 713 | 49.6 | 20.3 | 19.4 | 16.3 | 15.8 | 104 | 24.5 | 56.9 | 18.5
2023-10-15 16:00 | 1#系统 | 混合模式 | 20 | 15.6 | 24.9 | 20.8 | 30.9 | 35 | 21.4 | 25.3 | 20.3 | 23.3 |  | 476 | 35 | 53.6 | 46.7 | 113.5 | 49.8 | 14.6 | 1048 | 1300 | 58.8 | [5 empty] | 24.5 | 56.9 | 18.5
2023-10-15 16:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 20 | 20 | 26.9 | 22.5 | 20.1 | 23.1 | 22.7 | 27.3 |  | 431 | 34.2 | 68.4 | 40.2 | 74.2 | 49.4 | 42.8 | 539 | 713 | 49.6 | 20.3 | 19.4 | 16.3 | 15.8 | 103 | 24.5 | 56.9 | 18.5
2023-10-15 17:00 | 1#系统 | 混合模式 | 20 | 15.6 | 24.9 | 20.8 | 30.9 | 35 | 21.4 | 25.3 | 20.3 | 23.3 |  | 476 | 35 | 53.6 | 46.7 | 113.5 | 49.8 | 14.6 | 1048 | 1300 | 58.8 | [5 empty] | 23.4 | 55.2 | 17.3
2023-10-15 17:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 20 | 20 | 26.9 | 22.5 | 20.1 | 23.1 | 22.7 | 27.3 |  | 431 | 34.2 | 68.4 | 40.2 | 74.2 | 49.4 | 42.8 | 539 | 713 | 49.6 | 20.3 | 19.4 | 16.3 | 15.8 | 103 | 23.4 | 55.2 | 17.3
2023-10-15 18:00 | 1#系统 | 混合模式 | 20 | 15.6 | 24.9 | 20.8 | 30.9 | 35 | 21.4 | 25.3 | 20.3 | 23.3 |  | 476 | 35 | 53.6 | 46.7 | 113.5 | 49.8 | 14.6 | 1048 | 1300 | 58.8 | [5 empty] | 23.3 | 56.9 | 18.5
2023-10-15 18:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 20 | 20 | 26.9 | 22.5 | 20.1 | 23.1 | 22.7 | 27.3 |  | 431 | 34.2 | 68.4 | 40.2 | 74.2 | 49.4 | 42.8 | 539 | 713 | 49.6 | 20.3 | 19.4 | 16.3 | 15.8 | 103 | 23.3 | 56.9 | 18.5
2023-10-15 19:00 | 1#系统 | 混合模式 | 20 | 15.6 | 24.9 | 20.8 | 30.9 | 35 | 21.4 | 25.3 | 20.3 | 23.3 |  | 476 | 35 | 53.6 | 46.7 | 113.5 | 49.8 | 14.6 | 1048 | 1300 | 58.8 | [5 empty] | 22.9 | 56.9 | 17.2
2023-10-15 19:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.6 | 20 | 20 | 26.9 | 22.5 | 20.1 | 23.1 | 22.7 | 27.3 |  | 431 | 34.2 | 68.4 | 40.2 | 74.2 | 49.4 | 42.8 | 539 | 713 | 49.6 | 20.3 | 19.4 | 16.3 | 15.8 | 103 | 22.9 | 56.9 | 17.2
2023-10-15 20:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.7 | 15.2 | 24.9 | 20.4 | 30.3 | 34.3 | 21.7 | 25.4 | 20.1 | 22.9 |  | 531 | 34.7 | 53.5 | 47.3 | 104.1 | 49.2 | 9.4 | 1027 | 1300 | 58.8 | [5 empty] | 22 | 63 | 17.2
2023-10-15 20:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.7 | 16.2 | 22.5 | 19.8 | 23.7 | 27.7 | 20.5 | 23.7 | 23.7 | 27.7 |  | 488 | 34.1 | 53.8 | 42.7 | 79.4 | 24.5 | 11.3 | 545 | 768 | 53.4 | 20.8 | 19.3 | 15.8 | 15.4 | 104 | 22 | 63 | 17.2
2023-10-15 21:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.7 | 15.2 | 24.9 | 20.4 | 30.3 | 34.3 | 21.7 | 25.4 | 20.1 | 22.9 |  | 512 | 34.7 | 53.5 | 47.6 | 105.2 | 49.2 | 9.4 | 1021 | 1300 | 56.9 | [5 empty] | 21.5 | 65.7 | 16.9
2023-10-15 21:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.7 | 16.2 | 22.5 | 19.8 | 23.7 | 27.7 | 20.5 | 23.7 | 23.7 | 27.7 |  | 479 | 34.1 | 53.8 | 42.7 | 79.4 | 24.5 | 11.3 | 544 | 783 | 53 | 20.8 | 19.3 | 15.8 | 15.4 | 102 | 21.5 | 65.7 | 16.9
2023-10-15 22:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.6 | 15 | 24.9 | 20.4 | 30.3 | 34.3 | 21.7 | 25.4 | 20.1 | 22.9 |  | 512 | 34.7 | 53.5 | 47.6 | 105.2 | 49.2 | 9.4 | 1022 | 1300 | 56.9 | [5 empty] | 21.1 | 64.1 | 16.3
2023-10-15 22:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.7 | 16.2 | 22.5 | 19.8 | 23.7 | 27.7 | 20.5 | 23.7 | 23.7 | 27.7 |  | 479 | 34.1 | 53.8 | 42.7 | 79.4 | 24.5 | 11.3 | 544 | 783 | 53 | 20.8 | 19.3 | 15.8 | 15.4 | 101 | 21.1 | 64.1 | 16.3
2023-10-15 23:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.5 | 14.8 | 24.9 | 20.4 | 30.3 | 34.3 | 21.7 | 25.4 | 20.1 | 22.9 |  | 512 | 34.7 | 53.5 | 48.3 | 110.1 | 49.2 | 9.4 | 1021 | 1300 | 56.9 | [5 empty] | 20.5 | 61.1 | 15.6
2023-10-15 23:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.5 | 16.2 | 22.6 | 19.7 | 25.1 | 28.9 | 20.4 | 24.2 | 23.7 | 29 |  | 471 | 34.1 | 53.7 | 41.9 | 77.3 | 31.5 | 16.3 | 543 | 758 | 52.4 | 20.7 | 19.3 | 15.7 | 15.3 | 101 | 20.5 | 61.1 | 15.6
2023-10-16 | 1#系统 | 混合模式 | 19.5 | 14.8 | 24.9 | 20.4 | 30.3 | 34.3 | 21.7 | 25.4 | 20.1 | 22.9 |  | 512 | 34.7 | 53.5 | 48.3 | 110.1 | 49.2 | 9.4 | 1021 | 1300 | 56.9 | [5 empty] | 19.7 | 64.6 | 15.3
2023-10-16 | 4#系统 | 混合模式 | 19.5 | 16.2 | 22.6 | 19.7 | 25.1 | 28.9 | 20.4 | 24.2 | 23.7 | 29 |  | 471 | 34.1 | 53.7 | 41.9 | 77.3 | 31.5 | 16.3 | 543 | 758 | 52.4 | 20.7 | 19.3 | 15.7 | 15.3 | 101 | 19.7 | 64.6 | 15.3
2023-10-16 01:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.5 | 14.8 | 24.9 | 20.4 | 30.3 | 34.3 | 21.7 | 25.4 | 20.1 | 22.9 |  | 512 | 34.7 | 53.5 | 48.3 | 110.1 | 49.2 | 9.4 | 1022 | 1300 | 56.9 | [5 empty] | 18.2 | 66.7 | 16.7
2023-10-16 01:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.6 | 16.2 | 22.7 | 19.7 | 25.1 | 28.9 | 20.4 | 24.2 | 23.1 | 28.1 |  | 471 | 34.1 | 53.7 | 41.9 | 77.3 | 31.5 | 16.3 | 541 | 751 | 52.4 | 20.7 | 19.3 | 15.7 | 15.3 | 103 | 18.2 | 66.7 | 16.7
2023-10-16 02:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.5 | 14.8 | 24.9 | 20.4 | 30.3 | 34.3 | 21.7 | 25.4 | 20.1 | 22.9 |  | 512 | 34.7 | 53.5 | 48.3 | 110.1 | 49.2 | 9.4 | 1024 | 1300 | 56.9 | [5 empty] | 18.9 | 80.9 | 17
2023-10-16 02:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.5 | 16.2 | 22.6 | 19.7 | 25.1 | 28.9 | 20.5 | 24.2 | 22.4 | 26.9 |  | 471 | 34.1 | 53.7 | 41.9 | 77.3 | 31.5 | 16.3 | 538 | 752 | 52.4 | 20.7 | 19.3 | 15.6 | 15.3 | 100 | 18.9 | 80.9 | 17
2023-10-16 03:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.5 | 14.8 | 24.9 | 20.4 | 30.3 | 34.3 | 21.7 | 25.4 | 20.1 | 22.9 |  | 512 | 34.7 | 53.5 | 48.3 | 110.1 | 49.2 | 9.4 | 1023 | 1300 | 56.9 | [5 empty] | 18.9 | 85.6 | 17
2023-10-16 03:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.6 | 16.2 | 22.7 | 19.7 | 23.4 | 27.3 | 20.6 | 24.1 | 22 | 26.5 |  | 471 | 34.1 | 53.7 | 41.9 | 77.3 | 31.5 | 16.3 | 542 | 754 | 52.4 | 20.7 | 19.3 | 15.4 | 15.3 | 102 | 18.9 | 85.6 | 17
2023-10-16 04:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.5 | 14.8 | 24.9 | 20.4 | 30.3 | 34.3 | 21.7 | 25.4 | 20.1 | 22.9 |  | 512 | 34.7 | 53.5 | 48.3 | 110.1 | 49.2 | 9.4 | 1022 | 1300 | 56.9 | [5 empty] | 18.2 | 87.5 | 16.9
2023-10-16 04:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.5 | 16.2 | 22.6 | 19.7 | 23.4 | 27.3 | 20.5 | 24.2 | 22.1 | 26.3 |  | 471 | 34.1 | 53.7 | 41.9 | 77.3 | 31.5 | 16.3 | 536 | 756 | 52.4 | 20.6 | 19.2 | 15.5 | 15.2 | 99 | 18.2 | 87.5 | 16.9
2023-10-16 05:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.5 | 14.8 | 24.9 | 20.4 | 30.3 | 34.3 | 21.7 | 25.4 | 20.1 | 22.9 |  | 512 | 34.7 | 53.5 | 48.3 | 110.1 | 49.2 | 9.4 | 1020 | 1300 | 56.9 | [5 empty] | 17.9 | 88.2 | 16.7
2023-10-16 05:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.5 | 16.2 | 22.7 | 19.7 | 23.4 | 27.3 | 20.7 | 24.1 | 22.4 | 26.6 |  | 471 | 34.1 | 53.7 | 41.9 | 77.3 | 31.5 | 16.3 | 537 | 761 | 52.4 | 20.6 | 19.1 | 15.6 | 15.2 | 103 | 17.9 | 88.2 | 16.7
2023-10-16 06:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.5 | 14.8 | 24.9 | 20.4 | 30.3 | 34.3 | 21.7 | 25.4 | 20.1 | 22.9 |  | 512 | 34.7 | 53.5 | 47.6 | 108.4 | 49.2 | 10.2 | 1024 | 1300 | 56.9 | [5 empty] | 17.9 | 72.6 | 16.5
2023-10-16 06:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.5 | 16.2 | 22.6 | 19.7 | 23.4 | 27.3 | 20.4 | 24.2 | 22.3 | 26.5 |  | 471 | 34.1 | 53.7 | 41.9 | 77.3 | 0 | 0 | 533 | 754 | 52.4 | 20.6 | 19 | 15.5 | 15.1 | 101 | 17.9 | 72.6 | 16.5
2023-10-16 07:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.4 | 14.9 | 24.8 | 20 | 30 | 33.9 | 21.4 | 25.6 | 19.6 | 22.5 |  | 513 | 34.7 | 53.6 | 47.4 | 107.2 | 49.2 | 10.3 | 1032 | 1300 | 56.9 | [5 empty] | 19 | 75.7 | 16.1
2023-10-16 07:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.6 | 16.1 | 22.8 | 19.7 | 22.5 | 27.6 | 20.8 | 23.2 | 24.7 | 26.9 |  | 483 | 34.1 | 54.2 | 42.2 | 79.3 | 7.2 | 4.1 | 548 | 760 | 52.8 | 20.7 | 19.3 | 15.6 | 15.2 | 100 | 19 | 75.7 | 16.1
2023-10-16 08:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.4 | 14.9 | 24.8 | 20 | 30 | 33.9 | 21.4 | 25.6 | 19.6 | 22.5 |  | 513 | 34.7 | 53.6 | 47.4 | 107.2 | 49.2 | 10.3 | 1032 | 1300 | 56.9 | [5 empty] | 21.2 | 76.3 | 18.9
2023-10-16 08:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.6 | 16.1 | 22.8 | 19.7 | 22.5 | 27.6 | 20.8 | 23.2 | 24.7 | 26.9 |  | 483 | 34.1 | 54.2 | 42.2 | 79.3 | 7.2 | 4.1 | 548 | 760 | 52.8 | 20.7 | 19.3 | 15.6 | 15.2 | 100 | 21.2 | 76.3 | 18.9
2023-10-16 09:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15.6 | 24.8 | 20.2 | 35.1 | 31.1 | 21.4 | 25.8 | 20.5 | 22.9 |  | 513 | 34.7 | 53.6 | 46.2 | 107.2 | 49.2 | 12.4 | 1045 | 1288 | 58.8 | [5 empty] | 23.3 | 67.5 | 19.2
2023-10-16 09:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.3 | 22.9 | 20 | 22.9 | 27.6 | 20.8 | 24 | 22.7 | 27.4 |  | 483 | 34.1 | 54.2 | 42.8 | 79.3 | 46.5 | 24.8 | 564 | 767 | 56.8 | 21.8 | 19.5 | 16 | 15.2 | 103 | 23.3 | 67.5 | 19.2
2023-10-16 10:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15.6 | 24.8 | 20.2 | 35.1 | 31.1 | 21.4 | 25.8 | 20.5 | 23.2 |  | 513 | 34.7 | 53.6 | 46.2 | 107.2 | 49.2 | 12.4 | 1018 | 1300 | 58.8 | [5 empty] | 24.6 | 48 | 16.4
2023-10-16 10:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.5 | 15.8 | 23.1 | 20 | 23.1 | 27.6 | 20.8 | 24 | 22.7 | 27.5 |  | 483 | 34.1 | 54.2 | 42.8 | 79.3 | 46.5 | 24.8 | 536 | 800 | 55.7 | 21.8 | 19.5 | 16 | 15.2 | 103 | 24.6 | 48 | 16.4
2023-10-16 11:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15.6 | 24.8 | 20.2 | 35.1 | 31.1 | 21.4 | 25.8 | 20.5 | 23.2 |  | 513 | 34.7 | 53.6 | 46.2 | 107.2 | 49.2 | 12.4 | 1023 | 1300 | 58.8 | [5 empty] | 25.6 | 31.8 | 15
2023-10-16 11:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.5 | 15.8 | 23.1 | 20 | 23.1 | 27.6 | 20.8 | 24 | 22.7 | 27.5 |  | 483 | 34.1 | 54.2 | 42.8 | 79.3 | 46.5 | 24.8 | 536 | 808 | 55.7 | 21.8 | 19.5 | 16 | 15.2 | 103 | 25.6 | 31.8 | 15
2023-10-16 12:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.2 | 15.1 | 24.8 | 20.2 | 33.4 | 29.5 | 21.4 | 25.8 | 20.9 | 23.5 |  | 513 | 34.7 | 53.6 | 46.2 | 107.2 | 49.2 | 12.4 | 1019 | 1300 | 56.9 | [5 empty] | 26.3 | 29.9 | 15.1
2023-10-16 12:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.3 | 15.9 | 23.1 | 20 | 25.5 | 29.4 | 20.8 | 24 | 25 | 29.2 |  | 483 | 34.1 | 54.2 | 42.8 | 79.3 | 46.5 | 24.8 | 539 | 771 | 55.7 | 21.8 | 19.5 | 16 | 15.2 | 103 | 26.3 | 29.9 | 15.1
2023-10-16 13:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.8 | 14.9 | 24.8 | 20.2 | 35.1 | 31.1 | 21.4 | 25.8 | 20.5 | 23.2 |  | 513 | 34.7 | 53.6 | 46.2 | 107.2 | 49.2 | 12.4 | 1224 | 1300 | 58.8 | [5 empty] | 26.3 | 27.5 | 14.8
2023-10-16 13:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.5 | 15.8 | 23.1 | 20 | 23.1 | 27.6 | 20.8 | 24 | 22.7 | 27.5 |  | 483 | 34.1 | 54.2 | 42.8 | 79.3 | 46.5 | 24.8 | 536 | 800 | 55.7 | 21.8 | 19.5 | 16 | 15.2 | 103 | 26.3 | 27.5 | 14.8
2023-10-16 14:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.8 | 14.9 | 24.8 | 20.2 | 35.1 | 31.1 | 21.4 | 25.8 | 20.5 | 23.2 |  | 513 | 34.7 | 53.6 | 46.2 | 107.2 | 49.2 | 12.4 | 1027 | 1300 | 58.8 | [5 empty] | 27.9 | 28.3 | 15.8
2023-10-16 14:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.5 | 15.8 | 23.1 | 20 | 23.1 | 27.6 | 20.8 | 24 | 22.7 | 27.5 |  | 483 | 34.1 | 54.2 | 42.8 | 79.3 | 46.5 | 24.8 | 536 | 800 | 55.7 | 21.8 | 19.5 | 16 | 15.2 | 103 | 27.9 | 28.3 | 15.8
2023-10-16 15:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.8 | 14.9 | 24.8 | 20.2 | 35.1 | 31.1 | 21.4 | 25.8 | 20.5 | 23.2 |  | 513 | 34.7 | 53.6 | 46.2 | 107.2 | 49.2 | 12.4 | 1224 | 1300 | 58.8 | [5 empty] | 26.8 | 38.9 | 17.7
2023-10-16 15:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.5 | 15.8 | 23.1 | 20 | 23.1 | 27.6 | 20.8 | 24 | 22.7 | 27.5 |  | 483 | 34.1 | 54.2 | 42.8 | 79.3 | 46.5 | 24.8 | 536 | 800 | 55.7 | 21.8 | 19.5 | 16 | 15.2 | 103 | 26.8 | 38.9 | 17.7
2023-10-16 16:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.8 | 14.9 | 24.8 | 20.2 | 35.1 | 31.1 | 21.4 | 25.8 | 20.5 | 23.2 |  | 513 | 34.7 | 53.6 | 46.2 | 107.2 | 49.2 | 12.4 | 1207 | 1300 | 58.8 | [5 empty] | 26.4 | 38.5 | 16.4
2023-10-16 16:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.5 | 15.8 | 23.1 | 20 | 23.1 | 27.6 | 20.8 | 24 | 22.7 | 27.5 |  | 483 | 34.1 | 54.2 | 42.8 | 79.3 | 46.5 | 24.8 | 536 | 800 | 55.7 | 21.8 | 19.5 | 16 | 15.2 | 103 | 26.4 | 38.5 | 16.4
2023-10-16 17:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.8 | 14.9 | 24.8 | 20.2 | 35.1 | 31.1 | 21.4 | 25.8 | 20.5 | 23.2 |  | 513 | 34.7 | 53.6 | 46.2 | 107.2 | 49.2 | 12.4 | 1228 | 1300 | 58.8 | [5 empty] | 24.1 | 54.2 | 17.6
2023-10-16 17:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.5 | 15.8 | 23.1 | 20 | 23.1 | 27.6 | 20.8 | 24 | 22.7 | 27.5 |  | 483 | 34.1 | 54.2 | 42.8 | 79.3 | 46.5 | 24.8 | 536 | 800 | 55.7 | 21.8 | 19.5 | 16 | 15.2 | 103 | 24.1 | 54.2 | 17.6
2023-10-16 18:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.8 | 14.9 | 24.8 | 20.2 | 35.1 | 31.1 | 21.4 | 25.8 | 20.5 | 23.2 |  | 513 | 34.7 | 53.6 | 46.2 | 107.2 | 49.2 | 12.4 | 1037 | 1300 | 58.8 | [5 empty] | 23.7 | 52.6 | 17
2023-10-16 18:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.5 | 15.8 | 23.1 | 20 | 23.1 | 27.6 | 20.8 | 24 | 22.7 | 27.5 |  | 483 | 34.1 | 54.2 | 42.8 | 79.3 | 46.5 | 24.8 | 536 | 800 | 55.7 | 21.8 | 19.5 | 16 | 15.2 | 103 | 23.7 | 52.6 | 17
2023-10-16 19:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.8 | 14.9 | 24.8 | 20.2 | 35.1 | 31.1 | 21.4 | 25.8 | 20.5 | 23.2 |  | 513 | 34.7 | 53.6 | 46.2 | 107.2 | 49.2 | 12.4 | 1037 | 1300 | 58.8 | [5 empty] | 23.7 | 52.6 | 17
2023-10-16 19:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.5 | 15.8 | 23.1 | 20 | 23.1 | 27.6 | 20.8 | 24 | 22.7 | 27.5 |  | 483 | 34.1 | 54.2 | 42.8 | 79.3 | 46.5 | 24.8 | 536 | 800 | 55.7 | 21.8 | 19.5 | 16 | 15.2 | 103 | 23.7 | 52.6 | 17
2023-10-16 20:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.1 | 14.7 | 24.7 | 19.9 | 29.7 | 33.7 | 21.2 | 26.2 | 20.5 | 23 |  | 514 | 34.7 | 53.3 | 47.1 | 103.2 | 49.1 | 8.6 | 1029 | 1300 | 56.9 | [5 empty] | 21.3 | 54.9 | 15.5
2023-10-16 20:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.4 | 15.8 | 23.2 | 19.6 | 22.5 | 26.6 | 21.1 | 23.9 | 22.3 | 27 |  | 478 | 34.1 | 53.8 | 43.1 | 80.8 | 22.5 | 17.4 | 556 | 786 | 54.5 | 20.7 | 19.2 | 15.4 | 14.9 | 100 | 21.3 | 54.9 | 15.5
2023-10-16 21:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19 | 14.6 | 24.7 | 19.9 | 29.7 | 33.7 | 21.2 | 26.2 | 20.5 | 23 |  | 513 | 34.7 | 53.3 | 47.1 | 103.2 | 49.1 | 8.6 | 1021 | 1300 | 56.9 | [5 empty] | 19.6 | 66.4 | 15.7
2023-10-16 21:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.4 | 15.7 | 23.2 | 19.6 | 22.5 | 26.6 | 21.1 | 23.9 | 22.3 | 27 |  | 477 | 34.1 | 53.8 | 43.1 | 80.8 | 0 | 0 | 565 | 781 | 54.5 | 20.7 | 19.2 | 15.4 | 14.9 | 100 | 19.6 | 66.4 | 15.7
2023-10-16 22:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.1 | 14.6 | 24.7 | 19.7 | 29.4 | 33.4 | 21.2 | 26.3 | 20.3 | 22.9 |  | 514 | 34.7 | 53.4 | 47.5 | 105.7 | 49.2 | 10.3 | 1037 | 1300 | 56.9 | [5 empty] | 19.2 | 63.4 | 14.6
2023-10-16 22:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.3 | 15.7 | 23.2 | 19.6 | 22.5 | 29.6 | 21.1 | 22.9 | 23.1 | 28.4 |  | 476 | 34.1 | 53.7 | 43.3 | 81.5 | 0 | 0 | 573 | 778 | 54.5 | 20.6 | 19.2 | 15.4 | 14.9 | 101 | 19.2 | 63.4 | 14.6
2023-10-16 23:00 | 1#系统 | 混合模式 | 18.9 | 14.4 | 24.7 | 19.8 | 29.3 | 33.3 | 21.2 | 26.3 | 20.3 | 22.9 |  | 502 | 34.7 | 53.5 | 47.4 | 105.1 | 49.2 | 11.4 | 1021 | 1300 | 54.9 | [5 empty] | 19.3 | 64.6 | 15.2
2023-10-16 23:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.2 | 15.8 | 23.2 | 19.5 | 24.1 | 28.1 | 21.2 | 24.2 | 22.9 | 28.4 |  | 461 | 34.1 | 53.2 | 42.7 | 79.1 | 30.6 | 15.3 | 535 | 752 | 53.6 | 20.5 | 19 | 15.3 | 14.8 | 100 | 19.3 | 64.6 | 15.2
2023-10-17 | 1#系统 | 混合模式 | 18.9 | 14.4 | 24.7 | 19.8 | 29.3 | 33.3 | 21.2 | 26.3 | 20.3 | 22.9 |  | 502 | 34.7 | 53.5 | 47.4 | 105.1 | 49.2 | 11.4 | 1021 | 1300 | 54.9 | [5 empty] | 18.7 | 72.9 | 15.6
2023-10-17 | 4#系统 | 混合模式 | 19.2 | 15.8 | 23.2 | 19.5 | 24.1 | 28.1 | 21.2 | 24.2 | 22.9 | 28.4 |  | 461 | 34.1 | 53.2 | 42.7 | 79.1 | 30.6 | 15.3 | 535 | 752 | 53.6 | 20.5 | 19 | 15.3 | 14.8 | 100 | 18.7 | 72.9 | 15.6
2023-10-17 01:00 | 1#系统 | 混合模式 | 18.8 | 14.4 | 24.7 | 19.7 | 29.2 | 33.2 | 21.2 | 26.3 | 20.1 | 22.8 |  | 504 | 34.7 | 53.3 | 47.1 | 103.4 | 49.2 | 11.6 | 1025 | 1300 | 54.9 | [5 empty] | 19 | 70.1 | 15.5
2023-10-17 01:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.2 | 15.8 | 23.2 | 19.5 | 25.5 | 29.4 | 21.2 | 24.2 | 25.1 | 29 |  | 482 | 34.1 | 53.5 | 42.6 | 78.5 | 32.6 | 17.7 | 545 | 776 | 54.3 | 20.8 | 19.1 | 15.3 | 14.8 | 104 | 19 | 70.1 | 15.5
2023-10-17 02:00 | 1#系统 | 混合模式 | 18.8 | 14.4 | 24.7 | 19.7 | 29.2 | 33.2 | 21.2 | 26.3 | 20.1 | 22.8 |  | 504 | 34.7 | 53.3 | 47.2 | 103.4 | 49.2 | 10.8 | 1031 | 1300 | 54.9 | [5 empty] | 18.8 | 72.5 | 15.4
2023-10-17 02:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.3 | 15.8 | 23.2 | 19.5 | 25.5 | 29.4 | 21.2 | 24.2 | 25.1 | 29 |  | 482 | 34.1 | 53.5 | 42.6 | 78.5 | 0 | 0 | 542 | 777 | 54.3 | 20.4 | 19.1 | 15.3 | 14.8 | 102 | 18.8 | 72.5 | 15.4
2023-10-17 03:00 | 1#系统 | 混合模式 | 18.9 | 14.4 | 24.7 | 19.7 | 29.2 | 33.2 | 21.2 | 26.3 | 20.1 | 22.8 |  | 504 | 34.7 | 53.3 | 47.1 | 103.4 | 49.2 | 12.1 | 1022 | 1300 | 54.9 | [5 empty] | 18.5 | 73.6 | 15.5
2023-10-17 03:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.2 | 15.8 | 23.2 | 19.5 | 25.5 | 29.4 | 21.2 | 24.2 | 25.1 | 29 |  | 482 | 34.1 | 53.5 | 42.6 | 78.5 | 32.6 | 17.7 | 529 | 778 | 54.3 | 20.5 | 19.1 | 15.3 | 14.8 | 101 | 18.5 | 73.6 | 15.5
2023-10-17 04:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.1 | 14.5 | 24.7 | 19.7 | 29.2 | 33.2 | 21.2 | 26.3 | 20.1 | 22.8 |  | 504 | 34.7 | 53.3 | 47.2 | 103.4 | 49.2 | 11.7 | 1025 | 1300 | 54.9 | [5 empty] | 19.3 | 76.5 | 15.3
2023-10-17 04:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.1 | 15.8 | 23.2 | 19.5 | 25.5 | 29.4 | 21.2 | 24.2 | 22.7 | 27.7 |  | 482 | 34.1 | 53.5 | 42.6 | 78.5 | 32.6 | 17.7 | 540 | 771 | 54.3 | 19.9 | 19.1 | 15.3 | 14.8 | 100 | 19.3 | 76.5 | 15.3
2023-10-17 05:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19 | 14.5 | 24.7 | 19.7 | 29.2 | 33.2 | 21.2 | 26.3 | 20.1 | 22.8 |  | 504 | 34.7 | 53.3 | 47.1 | 103.4 | 49.2 | 12.3 | 1032 | 1300 | 54.9 | [5 empty] | 19.5 | 75.6 | 16.1
2023-10-17 05:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.2 | 15.8 | 23.2 | 19.5 | 25.5 | 29.4 | 21.2 | 24.2 | 22.7 | 27.4 |  | 482 | 34.1 | 53.5 | 42.6 | 78.5 | 10.1 | 8.3 | 538 | 753 | 54.3 | 19.9 | 19.1 | 15.3 | 14.8 | 99 | 19.5 | 75.6 | 16.1
2023-10-17 06:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19 | 14.5 | 24.7 | 19.7 | 29.3 | 33.3 | 21.2 | 26.3 | 20.1 | 22.8 |  | 504 | 34.7 | 53.3 | 47.1 | 103.4 | 49.2 | 11.4 | 1034 | 1300 | 54.9 | [5 empty] | 18.3 | 78.2 | 16.2
2023-10-17 06:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.2 | 15.8 | 23.2 | 19.5 | 25.5 | 29.4 | 21.2 | 24.2 | 22.7 | 27.7 |  | 482 | 34.1 | 53.5 | 42.6 | 78.5 | 32.6 | 18.2 | 550 | 768 | 54.3 | 19.8 | 19 | 15.3 | 14.8 | 100 | 18.3 | 78.2 | 16.2
2023-10-17 07:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19 | 14.5 | 24.7 | 19.7 | 29.3 | 33.3 | 21.2 | 26.3 | 20.1 | 22.8 |  | 504 | 34.7 | 53.3 | 47.2 | 103.4 | 49.2 | 12.4 | 1036 | 1300 | 54.9 | [5 empty] | 18.6 | 79.4 | 16.3
2023-10-17 07:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.3 | 15.8 | 23.2 | 19.5 | 25.5 | 29.4 | 21.2 | 24.2 | 22.7 | 27.4 |  | 482 | 34.1 | 53.5 | 42.6 | 78.5 | 32.6 | 18.4 | 542 | 759 | 54.3 | 19.8 | 19 | 15.3 | 14.8 | 99 | 18.6 | 79.4 | 16.3
2023-10-17 08:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.4 | 14.9 | 24.8 | 20 | 30 | 33.9 | 21.4 | 25.6 | 19.6 | 22.5 |  | 513 | 34.7 | 53.6 | 47.4 | 107.2 | 49.2 | 10.3 | 1032 | 1300 | 56.9 | [5 empty] | 21.2 | 76.3 | 18.9
2023-10-17 08:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.6 | 16.1 | 22.8 | 19.7 | 22.5 | 27.6 | 20.8 | 23.2 | 24.7 | 26.9 |  | 483 | 34.1 | 54.2 | 42.2 | 79.3 | 7.2 | 4.1 | 548 | 760 | 52.8 | 20.7 | 19.3 | 15.6 | 15.2 | 100 | 21.2 | 76.3 | 18.9
2023-10-17 09:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15.6 | 24.8 | 20.2 | 35.1 | 31.1 | 21.4 | 25.8 | 20.5 | 22.9 |  | 513 | 34.7 | 53.6 | 46.2 | 107.2 | 49.2 | 12.4 | 1045 | 1288 | 58.8 | [5 empty] | 23.3 | 67.5 | 19.2
2023-10-17 09:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.3 | 22.9 | 20 | 22.9 | 27.6 | 20.8 | 24 | 22.7 | 27.4 |  | 483 | 34.1 | 54.2 | 42.8 | 79.3 | 46.5 | 24.8 | 564 | 767 | 56.8 | 21.8 | 19.5 | 16 | 15.2 | 103 | 23.3 | 67.5 | 19.2
2023-10-17 10:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15.6 | 24.8 | 20.2 | 35.1 | 31.1 | 21.4 | 25.8 | 20.5 | 23.2 |  | 513 | 34.7 | 53.6 | 46.2 | 107.2 | 49.2 | 12.4 | 1018 | 1300 | 58.8 | [5 empty] | 23.8 | 49.2 | 16.9
2023-10-17 10:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.5 | 15.8 | 23.1 | 20 | 23.1 | 27.6 | 20.8 | 24 | 22.7 | 27.5 |  | 483 | 34.1 | 54.2 | 42.8 | 79.3 | 46.5 | 24.8 | 536 | 800 | 55.7 | 21.8 | 19.5 | 16 | 15.2 | 103 | 23.8 | 49.2 | 16.9
2023-10-17 11:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15.6 | 24.8 | 20.2 | 35.1 | 31.1 | 21.4 | 25.8 | 20.5 | 23.2 |  | 513 | 34.7 | 53.6 | 46.2 | 107.2 | 49.2 | 12.4 | 1023 | 1300 | 58.8 | [5 empty] | 25.6 | 31.8 | 15
2023-10-17 11:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.5 | 15.8 | 23.1 | 20 | 23.1 | 27.6 | 20.8 | 24 | 22.7 | 27.5 |  | 483 | 34.1 | 54.2 | 42.8 | 79.3 | 46.5 | 24.8 | 536 | 808 | 55.7 | 21.8 | 19.5 | 16 | 15.2 | 103 | 25.6 | 31.8 | 15
2023-10-17 12:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.2 | 15.1 | 24.8 | 20.2 | 33.4 | 29.5 | 21.4 | 25.8 | 20.9 | 23.5 |  | 513 | 34.7 | 53.6 | 46.2 | 107.2 | 49.2 | 12.4 | 1019 | 1300 | 56.9 | [5 empty] | 26.3 | 29.9 | 15.1
2023-10-17 12:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.3 | 15.9 | 23.1 | 20 | 25.5 | 29.4 | 20.8 | 24 | 25 | 29.2 |  | 483 | 34.1 | 54.2 | 42.8 | 79.3 | 46.5 | 24.8 | 539 | 771 | 55.7 | 21.8 | 19.5 | 16 | 15.2 | 103 | 26.3 | 29.9 | 15.1
2023-10-17 13:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.8 | 14.9 | 24.8 | 20.2 | 35.1 | 31.1 | 21.4 | 25.8 | 20.5 | 23.2 |  | 513 | 34.7 | 53.6 | 46.2 | 107.2 | 49.2 | 12.4 | 1224 | 1300 | 58.8 | [5 empty] | 26.3 | 27.5 | 14.8
2023-10-17 13:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.5 | 15.8 | 23.1 | 20 | 23.1 | 27.6 | 20.8 | 24 | 22.7 | 27.5 |  | 483 | 34.1 | 54.2 | 42.8 | 79.3 | 46.5 | 24.8 | 536 | 800 | 55.7 | 21.8 | 19.5 | 16 | 15.2 | 103 | 26.3 | 27.5 | 14.8
2023-10-17 14:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.8 | 14.9 | 24.8 | 20.2 | 35.1 | 31.1 | 21.4 | 25.8 | 20.5 | 23.2 |  | 513 | 34.7 | 53.6 | 46.2 | 107.2 | 49.2 | 12.4 | 1027 | 1300 | 58.8 | [5 empty] | 27.9 | 28.3 | 15.8
2023-10-17 14:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.5 | 15.8 | 23.1 | 20 | 23.1 | 27.6 | 20.8 | 24 | 22.7 | 27.5 |  | 483 | 34.1 | 54.2 | 42.8 | 79.3 | 46.5 | 24.8 | 536 | 800 | 55.7 | 21.8 | 19.5 | 16 | 15.2 | 103 | 27.9 | 28.3 | 15.8
2023-10-17 15:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.8 | 14.9 | 24.8 | 20.2 | 35.1 | 31.1 | 21.4 | 25.8 | 20.5 | 23.2 |  | 513 | 34.7 | 53.6 | 46.2 | 107.2 | 49.2 | 12.4 | 1224 | 1300 | 58.8 | [5 empty] | 26.8 | 38.9 | 17.7
2023-10-17 15:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.5 | 15.8 | 23.1 | 20 | 23.1 | 27.6 | 20.8 | 24 | 22.7 | 27.5 |  | 483 | 34.1 | 54.2 | 42.8 | 79.3 | 46.5 | 24.8 | 536 | 800 | 55.7 | 21.8 | 19.5 | 16 | 15.2 | 103 | 26.8 | 38.9 | 17.7
2023-10-17 16:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.8 | 14.9 | 24.8 | 20.2 | 35.1 | 31.1 | 21.4 | 25.8 | 20.5 | 23.2 |  | 513 | 34.7 | 53.6 | 46.2 | 107.2 | 49.2 | 12.4 | 1207 | 1300 | 58.8 | [5 empty] | 26.4 | 38.5 | 16.4
2023-10-17 16:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.5 | 15.8 | 23.1 | 20 | 23.1 | 27.6 | 20.8 | 24 | 22.7 | 27.5 |  | 483 | 34.1 | 54.2 | 42.8 | 79.3 | 46.5 | 24.8 | 536 | 800 | 55.7 | 21.8 | 19.5 | 16 | 15.2 | 103 | 26.4 | 38.5 | 16.4
2023-10-17 17:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.8 | 14.9 | 24.8 | 20.2 | 35.1 | 31.1 | 21.4 | 25.8 | 20.5 | 23.2 |  | 513 | 34.7 | 53.6 | 46.2 | 107.2 | 49.2 | 12.4 | 1228 | 1300 | 58.8 | [5 empty] | 24.6 | 45.8 | 17.6
2023-10-17 17:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.5 | 15.8 | 23.1 | 20 | 23.1 | 27.6 | 20.8 | 24 | 22.7 | 27.5 |  | 483 | 34.1 | 54.2 | 42.8 | 79.3 | 46.5 | 24.8 | 536 | 800 | 55.7 | 21.8 | 19.5 | 16 | 15.2 | 103 | 24.6 | 45.8 | 17.6
2023-10-17 18:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.8 | 14.9 | 24.8 | 20.2 | 35.1 | 31.1 | 21.4 | 25.8 | 20.5 | 23.2 |  | 513 | 34.7 | 53.6 | 46.2 | 107.2 | 49.2 | 12.4 | 1037 | 1300 | 58.8 | [5 empty] | 23.7 | 52.6 | 17
2023-10-17 18:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.5 | 15.8 | 23.1 | 20 | 23.1 | 27.6 | 20.8 | 24 | 22.7 | 27.5 |  | 483 | 34.1 | 54.2 | 42.8 | 79.3 | 46.5 | 24.8 | 536 | 800 | 55.7 | 21.8 | 19.5 | 16 | 15.2 | 103 | 23.7 | 52.6 | 17
2023-10-17 19:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.8 | 14.9 | 24.8 | 20.2 | 35.1 | 31.1 | 21.4 | 25.8 | 20.5 | 23.2 |  | 513 | 34.7 | 53.6 | 46.2 | 107.2 | 49.2 | 12.4 | 1037 | 1300 | 58.8 | [5 empty] | 23.7 | 52.6 | 17
2023-10-17 19:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.5 | 15.8 | 23.1 | 20 | 23.1 | 27.6 | 20.8 | 24 | 22.7 | 27.5 |  | 483 | 34.1 | 54.2 | 42.8 | 79.3 | 46.5 | 24.8 | 536 | 800 | 55.7 | 21.8 | 19.5 | 16 | 15.2 | 103 | 23.7 | 52.6 | 17
2023-10-17 20:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.8 | 14.9 | 24.8 | 20.2 | 35.1 | 31.1 | 21.4 | 25.8 | 20.5 | 23.2 |  | 513 | 34.7 | 53.6 | 46.2 | 107.2 | 49.2 | 12.4 | 1037 | 1300 | 58.8 | [5 empty] | 21.7 | 68 | 17.7
2023-10-17 20:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.5 | 15.8 | 23.1 | 20 | 23.1 | 27.6 | 20.8 | 24 | 22.7 | 27.5 |  | 483 | 34.1 | 54.2 | 42.8 | 79.3 | 46.5 | 24.8 | 536 | 800 | 55.7 | 21.8 | 19.5 | 16 | 15.2 | 103 | 21.7 | 68 | 17.7
2023-10-17 21:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.8 | 14.9 | 24.8 | 20.2 | 35.1 | 31.1 | 21.4 | 25.8 | 20.5 | 23.2 |  | 513 | 34.7 | 53.6 | 46.2 | 107.2 | 49.2 | 12.4 | 1037 | 1300 | 58.8 | [5 empty] | 20.7 | 75.2 | 17.7
2023-10-17 21:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.5 | 15.8 | 23.1 | 20 | 23.1 | 27.6 | 20.8 | 24 | 22.7 | 27.5 |  | 483 | 34.1 | 54.2 | 42.8 | 79.3 | 46.5 | 24.8 | 536 | 800 | 55.7 | 21.8 | 19.5 | 16 | 15.2 | 103 | 20.7 | 75.2 | 17.7
2023-10-17 22:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.8 | 14.9 | 24.8 | 20.2 | 35.1 | 31.1 | 21.4 | 25.8 | 20.5 | 23.2 |  | 513 | 34.7 | 53.6 | 46.2 | 107.2 | 49.2 | 12.4 | 1037 | 1300 | 58.8 | [5 empty] | 20.4 | 75.8 | 17.5
2023-10-17 22:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.5 | 15.8 | 23.1 | 20 | 23.1 | 27.6 | 20.8 | 24 | 22.7 | 27.5 |  | 483 | 34.1 | 54.2 | 42.8 | 79.3 | 46.5 | 24.8 | 536 | 800 | 55.7 | 21.8 | 19.5 | 16 | 15.2 | 103 | 20.4 | 75.8 | 17.5
2023-10-17 23:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.8 | 14.9 | 24.8 | 20.2 | 35.1 | 31.1 | 21.4 | 25.8 | 20.5 | 23.2 |  | 513 | 34.7 | 53.6 | 46.2 | 107.2 | 49.2 | 12.4 | 1037 | 1300 | 58.8 | [5 empty] | 20.3 | 71.3 | 16.8
2023-10-17 23:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.5 | 15.8 | 23.1 | 20 | 23.1 | 27.6 | 20.8 | 24 | 22.7 | 27.5 |  | 483 | 34.1 | 54.2 | 42.8 | 79.3 | 46.5 | 24.8 | 536 | 800 | 55.7 | 21.8 | 19.5 | 16 | 15.2 | 103 | 20.3 | 71.3 | 16.8
2023-10-18 | 1#系统 | 混合模式 | 19.8 | 14.9 | 24.8 | 20.2 | 35.1 | 31.1 | 21.4 | 25.8 | 20.5 | 23.2 |  | 513 | 34.7 | 53.6 | 46.2 | 107.2 | 49.2 | 12.4 | 1027 | 1300 | 58.8 | [5 empty] | 20.4 | 74.5 | 15.8
2023-10-18 | 4#系统 | 混合模式 | 19.5 | 15.8 | 23.1 | 20 | 23.1 | 27.6 | 20.8 | 24 | 22.7 | 27.5 |  | 483 | 34.1 | 54.2 | 42.8 | 79.3 | 46.5 | 24.8 | 536 | 800 | 55.7 | 21.8 | 19.5 | 16 | 15.2 | 103 | 20.4 | 74.5 | 15.8
2023-10-18 01:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.8 | 14.9 | 24.8 | 20.2 | 35.1 | 31.1 | 21.4 | 25.8 | 20.5 | 23.2 |  | 513 | 34.7 | 53.6 | 46.2 | 107.2 | 49.2 | 12.4 | 1224 | 1300 | 58.8 | [5 empty] | 19.8 | 80.2 | 17.7
2023-10-18 01:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.5 | 15.8 | 23.1 | 20 | 23.1 | 27.6 | 20.8 | 24 | 22.7 | 27.5 |  | 483 | 34.1 | 54.2 | 42.8 | 79.3 | 46.5 | 24.8 | 536 | 800 | 55.7 | 21.8 | 19.5 | 16 | 15.2 | 101 | 19.8 | 80.2 | 17.7
2023-10-18 02:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.8 | 14.9 | 24.8 | 20.2 | 35.1 | 31.1 | 21.4 | 25.8 | 20.5 | 23.2 |  | 513 | 34.7 | 53.6 | 46.2 | 107.2 | 49.2 | 12.4 | 1207 | 1300 | 58.8 | [5 empty] | 19 | 88.4 | 17.5
2023-10-18 02:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.5 | 15.8 | 23.1 | 20 | 23.1 | 27.6 | 20.8 | 24 | 22.7 | 27.5 |  | 483 | 34.1 | 54.2 | 42.8 | 79.3 | 46.5 | 24.8 | 536 | 800 | 55.7 | 21.8 | 19.5 | 16 | 15.2 | 102 | 19 | 88.4 | 17.5
2023-10-18 03:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.8 | 14.9 | 24.8 | 20.2 | 35.1 | 31.1 | 21.4 | 25.8 | 20.5 | 23.2 |  | 513 | 34.7 | 53.6 | 46.2 | 107.2 | 49.2 | 12.4 | 1228 | 1300 | 58.8 | [5 empty] | 19.2 | 84.1 | 17.6
2023-10-18 03:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.5 | 15.8 | 23.1 | 20 | 23.1 | 27.6 | 20.8 | 24 | 22.7 | 27.5 |  | 483 | 34.1 | 54.2 | 42.8 | 79.3 | 46.5 | 24.8 | 536 | 800 | 55.7 | 21.8 | 19.5 | 16 | 15.2 | 102 | 19.2 | 84.1 | 17.6
2023-10-18 04:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.8 | 14.9 | 24.8 | 20.2 | 35.1 | 31.1 | 21.4 | 25.8 | 20.5 | 23.2 |  | 513 | 34.7 | 53.6 | 46.2 | 107.2 | 49.2 | 12.4 | 1224 | 1300 | 58.8 | [5 empty] | 19.3 | 77.7 | 17.7
2023-10-18 04:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.5 | 15.8 | 23.1 | 20 | 23.1 | 27.6 | 20.8 | 24 | 22.7 | 27.5 |  | 483 | 34.1 | 54.2 | 42.8 | 79.3 | 46.5 | 24.8 | 536 | 800 | 55.7 | 21.8 | 19.5 | 16 | 15.2 | 103 | 19.3 | 77.7 | 17.7
2023-10-18 05:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.8 | 14.9 | 24.8 | 20.2 | 35.1 | 31.1 | 21.4 | 25.8 | 20.5 | 23.2 |  | 513 | 34.7 | 53.6 | 46.2 | 107.2 | 49.2 | 12.4 | 1238 | 1300 | 58.8 | [5 empty] | 19.2 | 75.8 | 17.2
2023-10-18 05:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.5 | 15.8 | 23.1 | 20 | 23.1 | 27.6 | 20.8 | 24 | 22.7 | 27.5 |  | 483 | 34.1 | 54.2 | 42.8 | 79.3 | 46.5 | 24.8 | 536 | 800 | 55.7 | 21.8 | 19.5 | 16 | 15.2 | 101 | 19.2 | 75.8 | 17.2
2023-10-18 06:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.8 | 14.9 | 24.8 | 20.2 | 35.1 | 31.1 | 21.4 | 25.8 | 20.5 | 23.2 |  | 513 | 34.7 | 53.6 | 46.2 | 107.2 | 49.2 | 12.4 | 1034 | 1300 | 58.8 | [5 empty] | 19 | 73.6 | 16.1
2023-10-18 06:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.5 | 15.8 | 23.1 | 20 | 23.1 | 27.6 | 20.8 | 24 | 22.7 | 27.5 |  | 483 | 34.1 | 54.2 | 42.8 | 79.3 | 46.5 | 24.8 | 536 | 800 | 55.7 | 21.8 | 19.5 | 16 | 15.2 | 103 | 19 | 73.6 | 16.1
2023-10-18 07:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19 | 14.5 | 24.7 | 19.7 | 29.3 | 33.3 | 21.2 | 26.3 | 20.1 | 22.8 |  | 504 | 34.7 | 53.3 | 47.2 | 103.4 | 49.2 | 12.4 | 1036 | 1300 | 54.9 | [5 empty] | 18.6 | 79.4 | 16.3
2023-10-18 07:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.3 | 15.8 | 23.2 | 19.5 | 25.5 | 29.4 | 21.2 | 24.2 | 22.7 | 27.4 |  | 482 | 34.1 | 53.5 | 42.6 | 78.5 | 32.6 | 18.4 | 542 | 759 | 54.3 | 19.8 | 19 | 15.3 | 14.8 | 99 | 18.6 | 79.4 | 16.3
2023-10-18 08:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.4 | 14.9 | 24.8 | 20 | 30 | 33.9 | 21.4 | 25.6 | 19.6 | 22.5 |  | 513 | 34.7 | 53.6 | 47.4 | 107.2 | 49.2 | 10.3 | 1032 | 1300 | 56.9 | [5 empty] | 21.2 | 66.4 | 16.4
2023-10-18 08:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.6 | 16.1 | 22.8 | 19.7 | 22.5 | 27.6 | 20.8 | 23.2 | 24.7 | 26.9 |  | 483 | 34.1 | 54.2 | 42.2 | 79.3 | 7.2 | 4.1 | 548 | 760 | 52.8 | 20.7 | 19.3 | 15.6 | 15.2 | 100 | 21.2 | 66.4 | 16.4
2023-10-18 09:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15.6 | 24.8 | 20.2 | 35.1 | 31.1 | 21.4 | 25.8 | 20.5 | 22.9 |  | 513 | 34.7 | 53.6 | 46.2 | 107.2 | 49.2 | 12.4 | 1045 | 1288 | 58.8 | [5 empty] | 22.2 | 55.8 | 16.6
2023-10-18 09:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.3 | 22.9 | 20 | 22.9 | 27.6 | 20.8 | 24 | 22.7 | 27.4 |  | 483 | 34.1 | 54.2 | 42.8 | 79.3 | 46.5 | 24.8 | 564 | 767 | 56.8 | 21.8 | 19.5 | 16 | 15.2 | 103 | 22.2 | 55.8 | 16.6
2023-10-18 10:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15.6 | 24.8 | 20.2 | 35.1 | 31.1 | 21.4 | 25.8 | 20.5 | 23.2 |  | 513 | 34.7 | 53.6 | 46.2 | 107.2 | 49.2 | 12.4 | 1018 | 1300 | 58.8 | [5 empty] | 23.8 | 49.2 | 16.9
2023-10-18 10:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.5 | 15.8 | 23.1 | 20 | 23.1 | 27.6 | 20.8 | 24 | 22.7 | 27.5 |  | 483 | 34.1 | 54.2 | 42.8 | 79.3 | 46.5 | 24.8 | 536 | 800 | 55.7 | 21.8 | 19.5 | 16 | 15.2 | 103 | 23.8 | 49.2 | 16.9
2023-10-18 11:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15.6 | 24.8 | 20.2 | 35.1 | 31.1 | 21.4 | 25.8 | 20.5 | 23.2 |  | 513 | 34.7 | 53.6 | 46.2 | 107.2 | 49.2 | 12.4 | 1023 | 1300 | 58.8 | [5 empty] | 25.6 | 31.8 | 15
2023-10-18 11:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.5 | 15.8 | 23.1 | 20 | 23.1 | 27.6 | 20.8 | 24 | 22.7 | 27.5 |  | 483 | 34.1 | 54.2 | 42.8 | 79.3 | 46.5 | 24.8 | 536 | 808 | 55.7 | 21.8 | 19.5 | 16 | 15.2 | 103 | 25.6 | 31.8 | 15
2023-10-18 12:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.2 | 15.1 | 24.8 | 20.2 | 33.4 | 29.5 | 21.4 | 25.8 | 20.9 | 23.5 |  | 513 | 34.7 | 53.6 | 46.2 | 107.2 | 49.2 | 12.4 | 1019 | 1300 | 56.9 | [5 empty] | 26.3 | 29.9 | 15.1
2023-10-18 12:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.3 | 15.9 | 23.1 | 20 | 25.5 | 29.4 | 20.8 | 24 | 25 | 29.2 |  | 483 | 34.1 | 54.2 | 42.8 | 79.3 | 46.5 | 24.8 | 539 | 771 | 55.7 | 21.8 | 19.5 | 16 | 15.2 | 103 | 26.3 | 29.9 | 15.1
2023-10-18 13:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.8 | 14.9 | 24.8 | 20.2 | 35.1 | 31.1 | 21.4 | 25.8 | 20.5 | 23.2 |  | 513 | 34.7 | 53.6 | 46.2 | 107.2 | 49.2 | 12.4 | 1224 | 1300 | 58.8 | [5 empty] | 26.3 | 27.5 | 14.8
2023-10-18 13:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.5 | 15.8 | 23.1 | 20 | 23.1 | 27.6 | 20.8 | 24 | 22.7 | 27.5 |  | 483 | 34.1 | 54.2 | 42.8 | 79.3 | 46.5 | 24.8 | 536 | 800 | 55.7 | 21.8 | 19.5 | 16 | 15.2 | 103 | 26.3 | 27.5 | 14.8
2023-10-18 14:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.8 | 14.9 | 24.8 | 20.2 | 35.1 | 31.1 | 21.4 | 25.8 | 20.5 | 23.2 |  | 513 | 34.7 | 53.6 | 46.2 | 107.2 | 49.2 | 12.4 | 1027 | 1300 | 58.8 | [5 empty] | 27.9 | 28.3 | 15.8
2023-10-18 14:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.5 | 15.8 | 23.1 | 20 | 23.1 | 27.6 | 20.8 | 24 | 22.7 | 27.5 |  | 483 | 34.1 | 54.2 | 42.8 | 79.3 | 46.5 | 24.8 | 536 | 800 | 55.7 | 21.8 | 19.5 | 16 | 15.2 | 103 | 27.9 | 28.3 | 15.8
2023-10-18 15:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.8 | 14.9 | 24.8 | 20.2 | 35.1 | 31.1 | 21.4 | 25.8 | 20.5 | 23.2 |  | 513 | 34.7 | 53.6 | 46.2 | 107.2 | 49.2 | 12.4 | 1224 | 1300 | 58.8 | [5 empty] | 26.8 | 38.9 | 17.7
2023-10-18 15:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.5 | 15.8 | 23.1 | 20 | 23.1 | 27.6 | 20.8 | 24 | 22.7 | 27.5 |  | 483 | 34.1 | 54.2 | 42.8 | 79.3 | 46.5 | 24.8 | 536 | 800 | 55.7 | 21.8 | 19.5 | 16 | 15.2 | 103 | 26.8 | 38.9 | 17.7
2023-10-18 16:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.8 | 14.9 | 24.8 | 20.2 | 35.1 | 31.1 | 21.4 | 25.8 | 20.5 | 23.2 |  | 513 | 34.7 | 53.6 | 46.2 | 107.2 | 49.2 | 12.4 | 1207 | 1300 | 58.8 | [5 empty] | 26.4 | 38.5 | 16.4
2023-10-18 16:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.5 | 15.8 | 23.1 | 20 | 23.1 | 27.6 | 20.8 | 24 | 22.7 | 27.5 |  | 483 | 34.1 | 54.2 | 42.8 | 79.3 | 46.5 | 24.8 | 536 | 800 | 55.7 | 21.8 | 19.5 | 16 | 15.2 | 103 | 26.4 | 38.5 | 16.4
2023-10-18 17:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.8 | 14.9 | 24.8 | 20.2 | 35.1 | 31.1 | 21.4 | 25.8 | 20.5 | 23.2 |  | 513 | 34.7 | 53.6 | 46.2 | 107.2 | 49.2 | 12.4 | 1228 | 1300 | 58.8 | [5 empty] | 24.6 | 45.8 | 17.6
2023-10-18 17:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.5 | 15.8 | 23.1 | 20 | 23.1 | 27.6 | 20.8 | 24 | 22.7 | 27.5 |  | 483 | 34.1 | 54.2 | 42.8 | 79.3 | 46.5 | 24.8 | 536 | 800 | 55.7 | 21.8 | 19.5 | 16 | 15.2 | 103 | 24.6 | 45.8 | 17.6
2023-10-18 18:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.8 | 14.9 | 24.8 | 20.2 | 35.1 | 31.1 | 21.4 | 25.8 | 20.5 | 23.2 |  | 513 | 34.7 | 53.6 | 46.2 | 107.2 | 49.2 | 12.4 | 1037 | 1300 | 58.8 | [5 empty] | 23.7 | 52.6 | 17
2023-10-18 18:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.5 | 15.8 | 23.1 | 20 | 23.1 | 27.6 | 20.8 | 24 | 22.7 | 27.5 |  | 483 | 34.1 | 54.2 | 42.8 | 79.3 | 46.5 | 24.8 | 536 | 800 | 55.7 | 21.8 | 19.5 | 16 | 15.2 | 103 | 23.7 | 52.6 | 17
2023-10-18 19:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.8 | 14.9 | 24.8 | 20.2 | 35.1 | 31.1 | 21.4 | 25.8 | 20.5 | 23.2 |  | 513 | 34.7 | 53.6 | 46.2 | 107.2 | 49.2 | 12.4 | 1037 | 1300 | 58.8 | [5 empty] | 23.7 | 52.6 | 17
2023-10-18 19:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.5 | 15.8 | 23.1 | 20 | 23.1 | 27.6 | 20.8 | 24 | 22.7 | 27.5 |  | 483 | 34.1 | 54.2 | 42.8 | 79.3 | 46.5 | 24.8 | 536 | 800 | 55.7 | 21.8 | 19.5 | 16 | 15.2 | 103 | 23.7 | 52.6 | 17
2023-10-18 20:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.8 | 14.9 | 24.8 | 20.2 | 35.1 | 31.1 | 21.4 | 25.8 | 20.5 | 23.2 |  | 513 | 34.7 | 53.6 | 46.2 | 107.2 | 49.2 | 12.4 | 1042 | 1288 | 58.8 | [5 empty] | 22.3 | 61.6 | 17.4
2023-10-18 20:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.5 | 15.8 | 23.1 | 20 | 23.1 | 27.6 | 20.8 | 24 | 22.7 | 27.5 |  | 483 | 34.1 | 54.2 | 42.8 | 79.3 | 46.5 | 24.8 | 536 | 800 | 55.7 | 21.8 | 19.5 | 16 | 15.2 | 103 | 22.3 | 61.6 | 17.4
2023-10-18 21:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.8 | 14.9 | 24.8 | 20.2 | 35.1 | 31.1 | 21.4 | 25.8 | 20.5 | 23.2 |  | 513 | 34.7 | 53.6 | 46.2 | 107.2 | 49.2 | 12.4 | 1046 | 1288 | 58.8 | [5 empty] | 21.8 | 67.5 | 17.7
2023-10-18 21:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.5 | 15.8 | 23.1 | 20 | 23.1 | 27.6 | 20.8 | 24 | 22.7 | 27.5 |  | 483 | 34.1 | 54.2 | 42.8 | 79.3 | 46.5 | 24.8 | 536 | 800 | 55.7 | 21.8 | 19.5 | 16 | 15.2 | 103 | 21.8 | 67.5 | 17.7
2023-10-18 22:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.8 | 14.9 | 24.8 | 20.2 | 35.1 | 31.1 | 21.4 | 25.8 | 20.5 | 23.2 |  | 513 | 34.7 | 53.6 | 46.2 | 107.2 | 49.2 | 12.4 | 1032 | 1290 | 58.8 | [5 empty] | 21.4 | 72.1 | 18
2023-10-18 22:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.5 | 15.8 | 23.1 | 20 | 23.1 | 27.6 | 20.8 | 24 | 22.7 | 27.5 |  | 483 | 34.1 | 54.2 | 42.8 | 79.3 | 46.5 | 24.8 | 536 | 800 | 55.7 | 21.8 | 19.5 | 16 | 15.2 | 103 | 21.4 | 72.1 | 18
2023-10-18 23:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.8 | 14.9 | 24.8 | 20.2 | 35.1 | 31.1 | 21.4 | 25.8 | 20.5 | 23.2 |  | 513 | 34.7 | 53.6 | 46.2 | 107.2 | 49.2 | 12.4 | 1037 | 1300 | 58.8 | [5 empty] | 21.3 | 75.1 | 18.3
2023-10-18 23:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.5 | 15.8 | 23.1 | 20 | 23.1 | 27.6 | 20.8 | 24 | 22.7 | 27.5 |  | 483 | 34.1 | 54.2 | 42.8 | 79.3 | 46.5 | 24.8 | 536 | 800 | 55.7 | 21.8 | 19.5 | 16 | 15.2 | 103 | 21.3 | 75.1 | 18.3
2023-10-19 | 1#系统 | 混合模式 | 19.8 | 14.9 | 24.8 | 20.2 | 35.1 | 31.1 | 21.4 | 25.8 | 20.5 | 23.2 |  | 513 | 34.7 | 53.6 | 46.2 | 107.2 | 49.2 | 12.4 | 1027 | 1300 | 58.8 | [5 empty] | 20.8 | 79 | 18.2
2023-10-19 | 4#系统 | 混合模式 | 19.5 | 15.8 | 23.1 | 20 | 23.1 | 27.6 | 20.8 | 24 | 22.7 | 27.5 |  | 483 | 34.1 | 54.2 | 42.8 | 79.3 | 46.5 | 24.8 | 536 | 800 | 55.7 | 21.8 | 19.5 | 16 | 15.2 | 103 | 20.8 | 79 | 18.2
2023-10-19 01:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.8 | 14.9 | 24.8 | 20.2 | 35.1 | 31.1 | 21.4 | 25.8 | 20.5 | 23.2 |  | 513 | 34.7 | 53.6 | 46.2 | 107.2 | 49.2 | 12.4 | 1224 | 1300 | 58.8 | [5 empty] | 20.4 | 81.3 | 18.2
2023-10-19 01:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.5 | 15.8 | 23.1 | 20 | 23.1 | 27.6 | 20.8 | 24 | 22.7 | 27.5 |  | 483 | 34.1 | 54.2 | 42.8 | 79.3 | 46.5 | 24.8 | 536 | 800 | 55.7 | 21.8 | 19.5 | 16 | 15.2 | 101 | 20.4 | 81.3 | 18.2
2023-10-19 02:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.8 | 14.9 | 24.8 | 20.2 | 35.1 | 31.1 | 21.4 | 25.8 | 20.5 | 23.2 |  | 513 | 34.7 | 53.6 | 46.2 | 107.2 | 49.2 | 12.4 | 1207 | 1300 | 58.8 | [5 empty] | 20.3 | 80.7 | 18
2023-10-19 02:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.5 | 15.8 | 23.1 | 20 | 23.1 | 27.6 | 20.8 | 24 | 22.7 | 27.5 |  | 483 | 34.1 | 54.2 | 42.8 | 79.3 | 46.5 | 24.8 | 536 | 800 | 55.7 | 21.8 | 19.5 | 16 | 15.2 | 102 | 20.3 | 80.7 | 18
2023-10-19 03:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.8 | 14.9 | 24.8 | 20.2 | 35.1 | 31.1 | 21.4 | 25.8 | 20.5 | 23.2 |  | 513 | 34.7 | 53.6 | 46.2 | 107.2 | 49.2 | 12.4 | 1228 | 1300 | 58.8 | [5 empty] | 19.4 | 85.9 | 17.8
2023-10-19 03:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.5 | 15.8 | 23.1 | 20 | 23.1 | 27.6 | 20.8 | 24 | 22.7 | 27.5 |  | 483 | 34.1 | 54.2 | 42.8 | 79.3 | 46.5 | 24.8 | 536 | 800 | 55.7 | 21.8 | 19.5 | 16 | 15.2 | 102 | 19.4 | 85.9 | 17.8
2023-10-19 04:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.8 | 14.9 | 24.8 | 20.2 | 35.1 | 31.1 | 21.4 | 25.8 | 20.5 | 23.2 |  | 513 | 34.7 | 53.6 | 46.2 | 107.2 | 49.2 | 12.4 | 1224 | 1300 | 58.8 | [5 empty] | 20 | 82.9 | 17.8
2023-10-19 04:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.5 | 15.8 | 23.1 | 20 | 23.1 | 27.6 | 20.8 | 24 | 22.7 | 27.5 |  | 483 | 34.1 | 54.2 | 42.8 | 79.3 | 46.5 | 24.8 | 536 | 800 | 55.7 | 21.8 | 19.5 | 16 | 15.2 | 103 | 20 | 82.9 | 17.8
2023-10-19 05:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.8 | 14.9 | 24.8 | 20.2 | 35.1 | 31.1 | 21.4 | 25.8 | 20.5 | 23.2 |  | 513 | 34.7 | 53.6 | 46.2 | 107.2 | 49.2 | 12.4 | 1238 | 1300 | 58.8 | [5 empty] | 19.7 | 83.7 | 17.6
2023-10-19 05:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.5 | 15.8 | 23.1 | 20 | 23.1 | 27.6 | 20.8 | 24 | 22.7 | 27.5 |  | 483 | 34.1 | 54.2 | 42.8 | 79.3 | 46.5 | 24.8 | 536 | 800 | 55.7 | 21.8 | 19.5 | 16 | 15.2 | 101 | 19.7 | 83.7 | 17.6
2023-10-19 06:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.8 | 14.9 | 24.8 | 20.2 | 35.1 | 31.1 | 21.4 | 25.8 | 20.5 | 23.2 |  | 513 | 34.7 | 53.6 | 46.2 | 107.2 | 49.2 | 12.4 | 1034 | 1300 | 58.8 | [5 empty] | 19 | 73.6 | 16.1
2023-10-19 06:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.5 | 15.8 | 23.1 | 20 | 23.1 | 27.6 | 20.8 | 24 | 22.7 | 27.5 |  | 483 | 34.1 | 54.2 | 42.8 | 79.3 | 46.5 | 24.8 | 536 | 800 | 55.7 | 21.8 | 19.5 | 16 | 15.2 | 103 | 19 | 73.6 | 16.1
2023-10-19 07:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.8 | 14.9 | 24.8 | 20.2 | 35.1 | 31.1 | 21.4 | 25.8 | 20.5 | 23.2 |  | 513 | 34.7 | 53.6 | 46.2 | 107.2 | 49.2 | 12.4 | 1034 | 1300 | 58.8 | [5 empty] | 19 | 73.6 | 16.1
2023-10-19 07:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.5 | 15.8 | 23.1 | 20 | 23.1 | 27.6 | 20.8 | 24 | 22.7 | 27.5 |  | 483 | 34.1 | 54.2 | 42.8 | 79.3 | 46.5 | 24.8 | 536 | 800 | 55.7 | 21.8 | 19.5 | 16 | 15.2 | 103 | 19 | 73.6 | 16.1
2023-10-19 08:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15.5 | 28.3 | 20.6 | 31.2 | 35.2 | 24.2 | 29.3 | 20.8 | 23 |  | 519 | 34.7 | 53.6 | 45.9 | 95.7 | 49.2 | 8.6 | 1028 | 1263 | 58.8 | [5 empty] | 21 | 82.9 | 19.1
2023-10-19 08:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.4 | 24 | 20 | 24.7 | 28.6 | 21.9 | 24.7 | 24.7 | 28.6 |  | 485 | 34.1 | 54.9 | 43.3 | 83.6 | 25 | 11.3 | 551 | 775 | 56.1 | 21.1 | 19.5 | 16.1 | 15.7 | 99 | 21 | 82.9 | 19.1
2023-10-19 09:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.9 | 15.5 | 28.3 | 20.6 | 31.2 | 35.2 | 24.2 | 29.3 | 20.8 | 23 |  | 519 | 34.7 | 53.6 | 45.9 | 95.7 | 49.2 | 8.6 | 1025 | 1280 | 58.8 | [5 empty] | 22.5 | 79.7 | 20
2023-10-19 09:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.4 | 24 | 20 | 24.7 | 28.6 | 21.9 | 24.7 | 24.7 | 28.6 |  | 485 | 34.1 | 54.9 | 43.3 | 83.6 | 25 | 11.3 | 563 | 782 | 56.1 | 21.1 | 19.5 | 16.1 | 15.7 | 101 | 22.5 | 79.7 | 20
2023-10-19 10:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.9 | 15.5 | 28.3 | 20.6 | 31.2 | 35.2 | 24.2 | 29.3 | 20.8 | 23 |  | 526 | 34.7 | 53.6 | 46.2 | 99.3 | 49.2 | 8.6 | 1029 | 1276 | 60.8 | [5 empty] | 24.5 | 62.7 | 19.6
2023-10-19 10:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.4 | 24 | 20 | 24.7 | 28.6 | 21.9 | 24.7 | 24.7 | 28.6 |  | 485 | 34.1 | 54.9 | 43.3 | 83.6 | 30.4 | 14.9 | 559 | 779 | 56.1 | 21.1 | 19.5 | 16.1 | 15.7 | 101 | 24.5 | 62.7 | 19.6
2023-10-19 11:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.9 | 15.5 | 28.3 | 20.6 | 31.2 | 35.2 | 24.2 | 29.3 | 20.8 | 23 |  | 526 | 34.7 | 53.6 | 46.2 | 99.3 | 49.2 | 8.6 | 1035 | 1267 | 60.8 | [5 empty] | 24.7 | 68.5 | 20.3
2023-10-19 11:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.4 | 24 | 20 | 24.7 | 28.6 | 21.9 | 24.7 | 24.7 | 28.6 |  | 485 | 34.1 | 54.9 | 43.3 | 83.6 | 30.4 | 14.9 | 565 | 791 | 56.1 | 21.1 | 19.5 | 16.1 | 15.7 | 101 | 24.7 | 68.5 | 20.3
2023-10-19 12:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.9 | 15.5 | 28.3 | 20.6 | 31.2 | 35.2 | 24.2 | 29.3 | 20.8 | 23 |  | 526 | 34.7 | 53.6 | 46.2 | 99.3 | 49.2 | 8.8 | 1024 | 1284 | 60.8 | [5 empty] | 25.3 | 70.2 | 21.8
2023-10-19 12:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.4 | 24 | 20 | 24.7 | 28.6 | 21.9 | 24.7 | 24.3 | 28.5 |  | 491 | 34.1 | 54.9 | 43.3 | 83.6 | 30.4 | 14.9 | 546 | 794 | 56.4 | 21.1 | 19.5 | 16.1 | 15.7 | 101 | 25.3 | 70.2 | 21.8
2023-10-19 13:00 | 1#系统 | 混合模式 | 19.9 | 15.5 | 28.3 | 20.6 | 31.2 | 35.2 | 24.2 | 29.3 | 20.8 | 23 |  | 526 | 34.7 | 53.6 | 46.2 | 99.3 | 49.2 | 8.6 | 1036 | 1291 | 60.8 | [5 empty] | 26.9 | 60.3 | 21.1
2023-10-19 13:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20 | 16.4 | 24 | 20 | 24.7 | 28.6 | 21.9 | 24.7 | 24.3 | 28.5 |  | 491 | 34.1 | 54.9 | 43.3 | 83.6 | 30.4 | 14.9 | 564 | 788 | 56.4 | 21.1 | 19.5 | 16.1 | 15.7 | 100 | 26.9 | 60.3 | 21.1
2023-10-19 14:00 | 1#系统 | 混合模式 | 20 | 15.9 | 28.5 | 21.3 | 31.8 | 35.8 | 23.7 | 29.8 | 22 | 24.1 |  | 527 | 35.3 | 58.4 | 46.2 | 99.4 | 49.2 | 8.6 | 1070 | 1278 | 60.8 | [5 empty] | 28.5 | 46.5 | 20
2023-10-19 14:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 24.1 | 20.3 | 23.4 | 27.4 | 21.9 | 23.4 | 23.3 | 27.4 |  | 498 | 34.8 | 57.1 | 44.6 | 91.4 | 30.4 | 14.9 | 559 | 815 | 56.6 | 21.1 | 19.6 | 16.2 | 16 | 101 | 28.5 | 46.5 | 20
2023-10-19 15:00 | 1#系统 | 混合模式 | 20 | 15.9 | 28.6 | 21.3 | 31.6 | 35.6 | 23.5 | 29.9 | 21.8 | 24 |  | 528 | 35.3 | 58.4 | 46.5 | 101.3 | 49.3 | 9 | 1063 | 1288 | 60.8 | [5 empty] | 27 | 47.6 | 19.1
2023-10-19 15:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 24.1 | 20.2 | 24.3 | 28.3 | 21.9 | 24.3 | 24.4 | 28.3 |  | 492 | 34.8 | 57.2 | 44.3 | 90.6 | 26.2 | 13.1 | 563 | 799 | 56.4 | 21.1 | 19.6 | 16.4 | 16.1 | 101 | 27 | 47.6 | 19.1
2023-10-19 16:00 | 1#系统 | 混合模式 | 20.1 | 15.8 | 28.7 | 21.3 | 31.5 | 35.5 | 23.5 | 29.9 | 21.8 | 23.9 |  | 529 | 35.4 | 58.9 | 46.6 | 101.6 | 49.3 | 9.3 | 1067 | 1284 | 60.8 | [5 empty] | 27.2 | 48.5 | 19.3
2023-10-19 16:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.6 | 24.1 | 20.2 | 24.2 | 28.2 | 21.9 | 24.2 | 24.3 | 28.2 |  | 497 | 34.8 | 57.3 | 44.3 | 90.7 | 27.7 | 13.9 | 579 | 804 | 56.6 | 21.3 | 19.6 | 16.4 | 16.1 | 99 | 27.2 | 48.5 | 19.3
2023-10-19 17:00 | 1#系统 | 混合模式 | 20 | 15.8 | 28.7 | 21.3 | 31.3 | 35.3 | 23.4 | 29.9 | 21.7 | 23.9 |  | 518 | 35.3 | 58.3 | 47 | 103.4 | 49.3 | 9.6 | 1072 | 1293 | 58.8 | [5 empty] | 26.8 | 45.3 | 18.5
2023-10-19 17:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 24.1 | 20.2 | 23.8 | 27.8 | 22 | 23.9 | 23.9 | 27.8 |  | 489 | 34.8 | 57.4 | 44.3 | 90.6 | 27.5 | 13.5 | 565 | 802 | 56.2 | 20.5 | 19.6 | 16.3 | 15.9 | 99 | 26.8 | 45.3 | 18.5
2023-10-19 18:00 | 1#系统 | 混合模式 | 20 | 15.8 | 28.8 | 21.3 | 31.3 | 35.3 | 23.3 | 29.9 | 21.5 | 23.7 |  | 519 | 35.4 | 58.8 | 46.7 | 102.3 | 49.2 | 8.6 | 1056 | 1295 | 58.8 | [5 empty] | 25.8 | 54.1 | 19.2
2023-10-19 18:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 24.1 | 20.2 | 23.8 | 27.8 | 22 | 23.9 | 23.9 | 27.8 |  | 493 | 34.8 | 57.4 | 44.3 | 90.6 | 27.5 | 13.5 | 557 | 778 | 56.4 | 20.5 | 19.6 | 16.3 | 15.9 | 100 | 25.8 | 54.1 | 19.2
2023-10-19 19:00 | 1#系统 | 混合模式 | 20.1 | 15.8 | 28.8 | 21.3 | 31.3 | 35.3 | 23.3 | 29.9 | 21.5 | 23.7 |  | 519 | 35.4 | 58.8 | 46.7 | 102.3 | 49.2 | 8.6 | 1063 | 1283 | 58.8 | [5 empty] | 25 | 55.1 | 18.7
2023-10-19 19:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 24.1 | 20.2 | 23.8 | 27.8 | 22 | 23.9 | 23.9 | 27.8 |  | 488 | 34.8 | 57.4 | 44.3 | 90.6 | 27.5 | 13.5 | 571 | 802 | 56.2 | 20.5 | 19.6 | 16.3 | 15.9 | 101 | 25 | 55.1 | 18.7
2023-10-19 20:00 | 1#系统 | 混合模式 | 20.1 | 15.8 | 28.8 | 21.3 | 31.3 | 35.3 | 23.3 | 29.9 | 21.5 | 23.7 |  | 519 | 35.4 | 58.8 | 46.7 | 102.3 | 49.2 | 8.6 | 1063 | 1283 | 58.8 | [5 empty] | 27.6 | 59.7 | 19
2023-10-19 20:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 24.1 | 20.2 | 23.8 | 27.8 | 22 | 23.9 | 23.9 | 27.8 |  | 488 | 34.8 | 57.4 | 44.3 | 90.6 | 27.5 | 13.5 | 571 | 802 | 56.2 | 20.5 | 19.6 | 16.3 | 15.9 | 101 | 27.6 | 59.7 | 19
2023-10-19 21:00 | 1#系统 | 混合模式 | 20.1 | 15.8 | 28.8 | 21.3 | 31.3 | 35.3 | 23.3 | 29.9 | 21.5 | 23.7 |  | 519 | 35.4 | 58.8 | 46.7 | 102.3 | 49.2 | 8.6 | 1063 | 1283 | 58.8 | [5 empty] | 23.5 | 70.7 | 19.5
2023-10-19 21:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 24.1 | 20.2 | 23.8 | 27.8 | 22 | 23.9 | 23.9 | 27.8 |  | 488 | 34.8 | 57.4 | 44.3 | 90.6 | 27.5 | 13.5 | 571 | 802 | 56.2 | 20.5 | 19.6 | 16.3 | 15.9 | 101 | 23.5 | 70.7 | 19.5
2023-10-19 22:00 | 1#系统 | 混合模式 | 20.1 | 15.8 | 28.8 | 21.3 | 31.3 | 35.3 | 23.3 | 29.9 | 21.5 | 23.7 |  | 519 | 35.4 | 58.8 | 46.7 | 102.3 | 49.2 | 8.6 | 1063 | 1283 | 58.8 | [5 empty] | 22.1 | 71.5 | 18.4
2023-10-19 22:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 24.1 | 20.2 | 23.8 | 27.8 | 22 | 23.9 | 23.9 | 27.8 |  | 488 | 34.8 | 57.4 | 44.3 | 90.6 | 27.5 | 13.5 | 571 | 802 | 56.2 | 20.5 | 19.6 | 16.3 | 15.9 | 101 | 22.1 | 71.5 | 18.4
2023-10-19 23:00 | 1#系统 | 混合模式 | 20.1 | 15.8 | 28.8 | 21.3 | 31.3 | 35.3 | 23.3 | 29.9 | 21.5 | 23.7 |  | 519 | 35.4 | 58.8 | 46.7 | 102.3 | 49.2 | 8.6 | 1063 | 1283 | 58.8 | [5 empty] | 22.1 | 71.5 | 18.4
2023-10-19 23:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.5 | 24.1 | 20.2 | 23.8 | 27.8 | 22 | 23.9 | 23.9 | 27.8 |  | 488 | 34.8 | 57.4 | 44.3 | 90.6 | 27.5 | 13.5 | 571 | 802 | 56.2 | 20.5 | 19.6 | 16.3 | 15.9 | 101 | 22.1 | 71.5 | 18.4
2023-10-21 | 3#系统 | 冷机模式 | 17.3 | 17.4 |  |  | 17.6 | 17.5 |  |  | 15.1 | 17.1 |  | 0 | 35.5 | 54.3 | 48.7 | 114.6 | 49.3 | 53.4 | 734 | 408 | 0 | [5 empty] | 16.2 | 56.7 | 11.6
2023-10-21 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 21 | 17.1 |  |  | 15.5 | 19.4 | 15.5 | 19.1 |  |  | 34.8 | 60.6 | 48.7 | 122.6 | 49.5 | 45.6 | 878 | 1057 |  | 21.2 | 20 | 16.6 | 16.5 | 98 | 16.2 | 56.7 | 11.6
2023-10-21 01:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 17.3 | 17.4 |  |  | 17.6 | 17.5 |  |  | 15.1 | 17.1 |  | 0 | 35.5 | 54.3 | 48.7 | 114.6 | 49.3 | 53.4 | 734 | 408 | 0 | [5 empty] | 16.1 | 57.6 | 11.3
2023-10-21 01:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 21 | 17.1 |  |  | 15.5 | 19.4 | 15.5 | 19.1 |  |  | 34.8 | 60.6 | 48.7 | 122.6 | 49.5 | 45.6 | 878 | 1057 |  | 21.2 | 20 | 16.6 | 16.5 | 98 | 16.1 | 57.6 | 11.3
2023-10-21 02:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 17.3 | 17.4 |  |  | 17.6 | 17.5 |  |  | 15.1 | 17.1 |  | 0 | 35.5 | 54.3 | 48.7 | 114.6 | 49.3 | 53.4 | 846 | 421 | 0 | [5 empty] | 16.1 | 58.9 | 11.5
2023-10-21 02:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 21 | 17.1 |  |  | 15.5 | 19.4 | 15.5 | 19.1 |  |  | 34.8 | 60.6 | 48.7 | 122.6 | 49.5 | 45.6 | 878 | 1057 |  | 21.2 | 20 | 16.6 | 16.5 | 98 | 16.1 | 58.9 | 11.5
2023-10-21 03:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 17.3 | 17.4 |  |  | 17.6 | 17.5 |  |  | 15.1 | 17.1 |  | 0 | 35.5 | 54.3 | 48.7 | 114.6 | 49.3 | 53.4 | 847 | 428 | 0 | [5 empty] | 16 | 60.2 | 11.3
2023-10-21 03:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 21 | 17.1 |  |  | 15.5 | 19.4 | 15.5 | 19.1 |  |  | 34.8 | 60.6 | 48.7 | 122.6 | 49.5 | 45.6 | 878 | 1057 |  | 21.2 | 20 | 16.6 | 16.5 | 99 | 16 | 60.2 | 11.3
2023-10-21 04:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 17.3 | 17.4 |  |  | 17.6 | 17.5 |  |  | 15.1 | 17.1 |  | 0 | 35.5 | 54.3 | 48.7 | 114.6 | 49.3 | 53.4 | 851 | 432 | 0 | [5 empty] | 15.9 | 61.3 | 11.4
2023-10-21 04:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 21 | 17.1 |  |  | 15.5 | 19.4 | 15.5 | 19.1 |  |  | 34.8 | 60.6 | 48.7 | 122.6 | 49.5 | 45.6 | 878 | 1057 |  | 21.2 | 20 | 16.6 | 16.5 | 100 | 15.9 | 61.3 | 11.4
2023-10-21 05:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 17.3 | 17.4 |  |  | 17.6 | 17.5 |  |  | 15.1 | 17.1 |  | 0 | 35.5 | 54.3 | 48.7 | 114.6 | 49.3 | 53.4 | 833 | 419 | 0 | [5 empty] | 15.9 | 63.6 | 11.8
2023-10-21 05:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 21 | 17.1 |  |  | 15.5 | 19.4 | 15.5 | 19.1 |  |  | 34.8 | 60.6 | 48.7 | 122.6 | 49.5 | 45.6 | 878 | 1057 |  | 21.2 | 20 | 16.6 | 16.5 | 102 | 15.9 | 63.6 | 11.8
2023-10-21 06:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 17.3 | 17.4 |  |  | 17.6 | 17.5 |  |  | 15.1 | 17 |  | 0 | 35.5 | 54.3 | 48.7 | 114.6 | 49.3 | 53.4 | 828 | 441 | 0 | [5 empty] | 16 | 64.7 | 12.6
2023-10-21 06:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 21 | 17.1 |  |  | 15.5 | 19.3 | 15.5 | 19.1 |  |  | 34.8 | 60.6 | 48.7 | 122.6 | 49.5 | 45.6 | 878 | 1057 |  | 21.3 | 20 | 17.1 | 17.1 | 103 | 16 | 64.7 | 12.6
2023-10-21 07:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 17.2 | 17.2 |  |  | 17.4 | 17.4 |  |  | 15 | 16.9 |  | 0 | 35.5 | 54.3 | 48.7 | 114.6 | 49.3 | 53.4 | 834 | 497 | 0 | [5 empty] | 16 | 65.1 | 12.7
2023-10-21 07:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 17 |  |  | 15.4 | 19.2 | 15.4 | 19 |  |  | 34.8 | 60.6 | 48.7 | 122.6 | 49.5 | 45.6 | 906 | 1067 |  | 21.5 | 20.2 | 17.1 | 17.1 | 103 | 16 | 65.1 | 12.7
2023-10-21 08:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 17.2 | 17.2 |  |  | 17.4 | 17.4 |  |  | 15 | 16.9 |  | 0 | 35.5 | 54.3 | 48.7 | 114.6 | 49.3 | 53.4 | 834 | 497 | 0 | [5 empty] | 16.7 | 52.4 | 11.9
2023-10-21 08:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 17 |  |  | 15.4 | 19.2 | 15.4 | 19 |  |  | 34.8 | 60.6 | 48.7 | 122.6 | 49.5 | 45.6 | 906 | 1067 |  | 21.5 | 20.2 | 17.1 | 17.1 | 103 | 16.7 | 52.4 | 11.9
2023-10-21 09:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 17.4 | 17.3 |  |  | 17.6 | 17.5 |  |  | 15 | 16.9 |  | 0 | 35.5 | 54.3 | 48.7 | 114.6 | 49.3 | 53.4 | 834 | 497 | 0 | [5 empty] | 17.6 | 41.1 | 10.8
2023-10-21 09:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 17 |  |  | 15.4 | 19.2 | 15.4 | 19 |  |  | 34.8 | 60.6 | 48.7 | 122.6 | 49.5 | 45.6 | 906 | 1067 |  | 21.5 | 20.2 | 17.1 | 17.1 | 103 | 17.6 | 41.1 | 10.8
2023-10-21 10:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 17.4 | 17.3 |  |  | 17.6 | 17.5 |  |  | 15 | 16.9 |  | 0 | 35.5 | 54.3 | 48.7 | 114.6 | 49.3 | 53.4 | 834 | 497 | 0 | [5 empty] | 17.9 | 38.6 | 10.8
2023-10-21 10:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 17 |  |  | 15.4 | 19.2 | 15.4 | 19 |  |  | 34.8 | 60.6 | 48.7 | 122.6 | 49.5 | 45.6 | 906 | 1067 |  | 21.5 | 20.2 | 17.1 | 17.1 | 103 | 17.9 | 38.6 | 10.8
2023-10-21 11:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 17.4 | 17.3 |  |  | 17.6 | 17.5 |  |  | 15 | 16.9 |  | 0 | 35.5 | 54.3 | 48.7 | 114.6 | 49.3 | 53.4 | 834 | 497 | 0 | [5 empty] | 17.9 | 38.6 | 10.8
2023-10-21 11:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 17 |  |  | 15.4 | 19.2 | 15.4 | 19 |  |  | 34.8 | 60.6 | 48.7 | 122.6 | 49.5 | 45.6 | 906 | 1067 |  | 21.5 | 20.2 | 17.1 | 17.1 | 103 | 17.9 | 38.6 | 10.8
2023-10-21 12:00 | 3#系统 | 混合模式 | 15.3 | 18.5 | 18.4 | 20.1 | 21.8 | 18.7 | 17.4 | 18.6 | 17.8 | 20.8 |  | 384 | 36.3 | 54.3 | 48.7 | 114.6 | 49.3 | 53.4 | 824 | 769 | 36.2 | [5 empty] | 18.2 | 38.6 | 12.1
2023-10-21 12:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 17 |  |  | 15.4 | 19.2 | 15.4 | 19 |  |  | 34.8 | 60.6 | 48.7 | 122.6 | 49.5 | 45.6 | 906 | 1067 |  | 21.5 | 20.2 | 17.1 | 17.1 | 103 | 18.2 | 38.6 | 12.1
2023-10-21 13:00 | 3#系统 | 混合模式 | 15.3 | 18.5 | 18.4 | 20.1 | 21.8 | 18.7 | 17.4 | 18.6 | 17.8 | 20.8 |  | 326 | 36.3 | 54.3 | 48.7 | 114.6 | 49.3 | 53.4 | 796 | 784 | 36.2 | [5 empty] | 19.6 | 39.2 | 12.4
2023-10-21 13:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 17 |  |  | 15.4 | 19.2 | 15.4 | 19 |  |  | 34.8 | 60.6 | 48.7 | 122.6 | 49.5 | 45.6 | 906 | 1067 |  | 21.5 | 20.2 | 17.1 | 17.1 | 103 | 19.6 | 39.2 | 12.4
2023-10-21 14:00 | 3#系统 | 混合模式 | 15.3 | 18.5 | 18.4 | 20.1 | 21.8 | 18.7 | 17.4 | 18.6 | 17.8 | 20.8 |  | 382 | 36.3 | 54.3 | 48.7 | 114.6 | 49.3 | 53.4 | 763 | 763 | 36.2 | [5 empty] | 20.7 | 39.8 | 13.3
2023-10-21 14:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 17 |  |  | 15.4 | 19.2 | 15.4 | 19 |  |  | 34.8 | 60.6 | 48.7 | 122.6 | 49.5 | 45.6 | 906 | 1067 |  | 21.5 | 20.2 | 17.1 | 17.1 | 103 | 20.7 | 39.8 | 13.3
2023-10-21 15:00 | 3#系统 | 混合模式 | 15.3 | 18.5 | 18.4 | 20.1 | 21.8 | 18.7 | 17.4 | 18.6 | 17.8 | 20.8 |  | 382 | 36.3 | 54.3 | 48.7 | 114.6 | 49.3 | 53.4 | 763 | 763 | 36.2 | [5 empty] | 20.7 | 40.3 | 13.5
2023-10-21 15:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 17 |  |  | 15.4 | 19.2 | 15.4 | 19 |  |  | 34.8 | 60.6 | 48.7 | 122.6 | 49.5 | 45.6 | 906 | 1067 |  | 21.5 | 20.2 | 17.1 | 17.1 | 103 | 20.7 | 40.3 | 13.5
2023-10-21 16:00 | 3#系统 | 混合模式 | 15.3 | 18.5 | 18.4 | 20.1 | 21.8 | 18.7 | 17.4 | 18.6 | 17.8 | 20.8 |  | 382 | 36.3 | 54.3 | 48.7 | 114.6 | 49.3 | 53.4 | 763 | 763 | 36.2 | [5 empty] | 19.5 | 42.7 | 12.8
2023-10-21 16:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 17 |  |  | 15.4 | 19.2 | 15.4 | 19 |  |  | 34.8 | 60.6 | 48.7 | 122.6 | 49.5 | 45.6 | 906 | 1067 |  | 21.5 | 20.2 | 17.1 | 17.1 | 103 | 19.5 | 42.7 | 12.8
2023-10-21 17:00 | 3#系统 | 混合模式 | 15.3 | 18.5 | 18.4 | 20.1 | 21.8 | 18.7 | 17.4 | 18.6 | 17.8 | 20.8 |  | 382 | 36.3 | 54.3 | 48.7 | 114.6 | 49.3 | 53.4 | 763 | 763 | 36.2 | [5 empty] | 19.2 | 45.8 | 12.6
2023-10-21 17:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 17 |  |  | 15.4 | 19.2 | 15.4 | 19 |  |  | 34.8 | 60.6 | 48.7 | 122.6 | 49.5 | 45.6 | 906 | 1067 |  | 21.5 | 20.2 | 17.1 | 17.1 | 103 | 19.2 | 45.8 | 12.6
2023-10-21 18:00 | 3#系统 | 混合模式 | 15.3 | 18.5 | 18.4 | 20.1 | 21.8 | 18.7 | 17.4 | 18.6 | 17.8 | 20.8 |  | 382 | 36.3 | 54.3 | 48.7 | 114.6 | 49.3 | 53.4 | 763 | 763 | 36.2 | [5 empty] | 20.7 | 39.8 | 13.3
2023-10-21 18:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 17 |  |  | 15.4 | 19.2 | 15.4 | 19 |  |  | 34.8 | 60.6 | 48.7 | 122.6 | 49.5 | 45.6 | 906 | 1067 |  | 21.5 | 20.2 | 17.1 | 17.1 | 103 | 20.7 | 39.8 | 13.3
2023-10-21 19:00 | 3#系统 | 混合模式 | 15.3 | 18.5 | 18.4 | 20.1 | 21.8 | 18.7 | 17.4 | 18.6 | 17.8 | 20.8 |  | 382 | 36.3 | 54.3 | 48.7 | 114.6 | 49.3 | 53.4 | 763 | 763 | 36.2 | [5 empty] | 20.7 | 39.8 | 13.3
2023-10-21 19:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 17 |  |  | 15.4 | 19.2 | 15.4 | 19 |  |  | 34.8 | 60.6 | 48.7 | 122.6 | 49.5 | 45.6 | 906 | 1067 |  | 21.5 | 20.2 | 17.1 | 17.1 | 103 | 20.7 | 39.8 | 13.3
2023-10-21 20:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 18.4 | 15.8 |  |  | 18.6 | 21.7 |  |  | 17.6 | 20.8 |  | 326 | 36.3 | 57.1 | 48.7 | 115.4 | 49.4 | 53.2 | 767 | 751 | 35.4 | [5 empty] | 17.8 | 55 | 12.9
2023-10-21 20:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.7 |  |  | 18.4 | 18.7 | 15.3 | 18.5 |  |  | 35.5 | 62.7 | 48.7 | 123.2 | 49.5 | 45.2 | 884 | 1040 |  | 21.2 | 19.8 | 16.3 | 15.9 | 101 | 17.8 | 55 | 12.9
2023-10-21 21:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 17.8 | 14.6 |  |  | 18 | 21.1 |  |  | 17 | 20.1 |  | 324 | 35.9 | 55.8 | 48.7 | 115.3 | 49.4 | 53.3 | 692 | 778 | 35.3 | [5 empty] | 17 | 54.7 | 12.2
2023-10-21 21:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 16.2 |  |  | 14.8 | 18.1 | 15 | 17.9 |  |  | 35.1 | 61.3 | 48.7 | 123.1 | 49.5 | 45.4 | 848 | 1063 |  | 20.8 | 19.5 | 15.7 | 15.5 | 103 | 17 | 54.7 | 12.2
2023-10-21 22:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 17.8 | 14.6 |  |  | 18 | 21.1 |  |  | 17 | 20.1 |  | 324 | 35.9 | 55.8 | 48.7 | 115.3 | 49.4 | 53.3 | 692 | 778 | 35.3 | [5 empty] | 15.9 | 60.1 | 11.8
2023-10-21 22:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 16.2 |  |  | 14.8 | 18.1 | 15 | 17.9 |  |  | 35.1 | 61.3 | 48.7 | 123.1 | 49.5 | 45.4 | 848 | 1055 |  | 20.8 | 19.5 | 15.7 | 15.5 | 103 | 15.9 | 60.1 | 11.8
2023-10-21 23:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 17.7 | 14.4 |  |  | 18 | 21 |  |  | 16.9 | 20 |  | 325 | 35 | 52.1 | 48.7 | 115.6 | 49.4 | 53.5 | 695 | 776 | 35.3 | [5 empty] | 15.9 | 60.5 | 11.8
2023-10-21 23:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 16.2 |  |  | 15 | 18.1 | 15 | 18 |  |  | 34.3 | 58.6 | 48.7 | 123.3 | 49.4 | 45.1 | 823 | 1062 |  | 21.1 | 19.5 | 15.7 | 15.4 | 101 | 15.9 | 60.5 | 11.8
2023-10-22 | 3#系统 | 冷机模式 | 17.4 | 14.1 |  |  | 17.7 | 20.7 |  |  | 16.6 | 19.8 |  | 318 | 34.8 | 51.6 | 48.7 | 115.2 | 49.4 | 53.1 | 647 | 747 | 34.9 | [5 empty] | 15.5 | 66.6 | 12.4
2023-10-22 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.9 |  |  | 14.6 | 17.8 |  |  |  |  | 34.1 | 58.6 | 48.7 | 122.8 | 49.4 | 45.1 | 829 | 1083 |  | 21.5 | 19.3 | 15.4 | 15.9 | 103 | 15.5 | 66.6 | 12.4
2023-10-22 01:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 16.7 | 16.8 |  |  | 17 | 17 |  |  | 14.5 | 16.5 |  | 0 | 35.6 | 54.2 | 48.7 | 115.3 | 49.4 | 53.3 | 767 | 422 | 0 | [5 empty] | 14.7 | 69.7 | 11.7
2023-10-22 01:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.5 | 16.6 |  |  | 15.1 | 18.7 |  |  |  |  | 34.9 | 63.5 | 48.8 | 123.1 | 49.4 | 45.3 | 871 | 1096 |  | 21.4 | 20 | 16.7 | 16.7 | 96 | 14.7 | 69.7 | 11.7
2023-10-22 02:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 16.7 | 16.8 |  |  | 17 | 17 |  |  | 14.5 | 16.5 |  | 0 | 35.6 | 54.2 | 48.7 | 115.3 | 49.4 | 53.3 | 772 | 410 | 0 | [5 empty] | 16.1 | 58.9 | 11.5
2023-10-22 02:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.5 | 16.6 |  |  | 15.1 | 18.7 |  |  |  |  | 34.9 | 63.5 | 48.8 | 123.1 | 49.4 | 45.3 | 924 | 1077 |  | 21.4 | 20 | 16.7 | 16.7 | 96 | 16.1 | 58.9 | 11.5
2023-10-22 03:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 17.5 | 14.2 |  |  | 17.5 | 17.5 |  |  | 14.5 | 16.5 |  | 0 | 35.6 | 54.2 | 48.7 | 115.3 | 49.4 | 53.3 | 784 | 403 | 0 | [5 empty] | 16 | 60.2 | 11.3
2023-10-22 03:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.5 | 16.6 |  |  | 15.1 | 18.7 |  |  |  |  | 34.9 | 63.5 | 48.8 | 123.1 | 49.4 | 45.3 | 956 | 1072 |  | 21.4 | 20 | 16.7 | 16.7 | 96 | 16 | 60.2 | 11.3
2023-10-22 04:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 16.7 | 16.8 |  |  | 17 | 17 |  |  | 14.5 | 16.5 |  | 0 | 35.6 | 54.2 | 48.7 | 115.3 | 49.4 | 53.3 | 786 | 425 | 0 | [5 empty] | 15.9 | 61.3 | 11.4
2023-10-22 04:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.5 | 16.6 |  |  | 15.1 | 18.7 |  |  |  |  | 34.9 | 63.5 | 48.8 | 123.1 | 49.4 | 45.3 | 958 | 1065 |  | 21.4 | 20 | 16.7 | 16.7 | 96 | 15.9 | 61.3 | 11.4
2023-10-22 05:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 16.7 | 16.8 |  |  | 17 | 17 |  |  | 14.5 | 16.5 |  | 0 | 35.6 | 54.2 | 48.7 | 115.3 | 49.4 | 53.3 | 774 | 429 | 0 | [5 empty] | 15.9 | 63.6 | 11.8
2023-10-22 05:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.5 | 16.6 |  |  | 15.1 | 18.7 |  |  |  |  | 34.9 | 63.5 | 48.8 | 123.1 | 49.4 | 45.3 | 929 | 1055 |  | 21.4 | 20 | 16.7 | 16.7 | 96 | 15.9 | 63.6 | 11.8
2023-10-22 06:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 16.7 | 16.8 |  |  | 17 | 17 |  |  | 14.5 | 16.5 |  | 0 | 35.6 | 54.2 | 48.7 | 115.3 | 49.4 | 53.3 | 788 | 441 | 0 | [5 empty] | 16 | 64.7 | 12.6
2023-10-22 06:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.5 | 16.6 |  |  | 15.1 | 18.7 |  |  |  |  | 34.9 | 63.5 | 48.8 | 123.1 | 49.4 | 45.3 | 920 | 1062 |  | 21.4 | 20 | 16.7 | 16.7 | 96 | 16 | 64.7 | 12.6
2023-10-22 07:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 18.7 | 15.9 |  |  | 18.9 | 23 |  |  | 17.6 | 20.9 |  | 343 | 37 | 58.3 | 48.7 | 115.3 | 49.4 | 53.3 | 795 | 450 | 37.7 | [5 empty] | 15.9 | 68.3 | 12.7
2023-10-22 07:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.9 | 17.7 |  |  | 19.4 | 19.4 |  |  |  |  | 36.4 | 67.2 | 48.8 | 123.1 | 49.4 | 45.3 | 917 | 1045 |  | 21.4 | 20 | 16.7 | 16.7 | 96 | 15.9 | 68.3 | 12.7
2023-10-22 08:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16 |  |  | 20.3 | 24.6 |  |  | 18.4 | 21.6 |  | 343 | 37 | 58.3 | 48.7 | 115.3 | 49.4 | 53.3 | 795 | 450 | 37.7 | [5 empty] | 16.8 | 68.3 | 13.2
2023-10-22 08:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.9 | 17.7 |  |  | 19.4 | 19.4 |  |  |  |  | 36.4 | 67.2 | 48.8 | 123.1 | 49.4 | 45.3 | 917 | 1045 |  | 21.4 | 20 | 16.7 | 16.7 | 96 | 16.8 | 68.3 | 13.2
2023-10-22 09:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 18.7 | 15.9 |  |  | 20.4 | 24.8 |  |  | 18.8 | 22.8 |  | 343 | 37 | 58.3 | 48.7 | 115.3 | 49.4 | 53.3 | 795 | 450 | 37.7 | [5 empty] | 17.2 | 62.1 | 14.8
2023-10-22 09:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.9 | 17.7 |  |  | 19.4 | 19.4 |  |  |  |  | 36.4 | 67.2 | 48.8 | 123.1 | 49.4 | 45.3 | 917 | 1045 |  | 21.4 | 20 | 16.7 | 16.7 | 100 | 17.2 | 62.1 | 14.8
2023-10-22 10:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 18.7 | 15.9 |  |  | 20.8 | 25.4 |  |  | 19.7 | 23.9 |  | 343 | 37 | 58.3 | 48.7 | 115.3 | 49.4 | 53.3 | 795 | 450 | 49.6 | [5 empty] | 18.4 | 58.4 | 15.6
2023-10-22 10:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.9 | 17.7 |  |  | 19.4 | 19.4 |  |  |  |  | 36.4 | 67.2 | 48.8 | 123.1 | 49.4 | 45.3 | 917 | 1045 |  | 21.4 | 20 | 16.7 | 16.7 | 98 | 18.4 | 58.4 | 15.6
2023-10-22 11:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 18.7 | 15.9 |  |  | 20.9 | 25.9 |  |  | 20.4 | 24.8 |  | 343 | 37 | 58.3 | 48.7 | 115.3 | 49.4 | 53.3 | 795 | 450 | 54.8 | [5 empty] | 21.4 | 54.7 | 16.1
2023-10-22 11:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.9 | 17.7 |  |  | 18 | 19.4 |  |  |  |  | 36.4 | 67.2 | 48.8 | 123.1 | 49.4 | 45.3 | 917 | 1045 |  | 21.4 | 20 | 16.7 | 16.7 | 101 | 21.4 | 54.7 | 16.1
2023-10-22 12:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 21.4 | 16.2 |  |  | 20.7 | 26.8 |  |  | 21.2 | 25.3 |  | 343 | 37 | 58.3 | 48.7 | 115.3 | 49.4 | 53.3 | 795 | 450 | 58.4 | [5 empty] | 21.8 | 52.4 | 16.1
2023-10-22 12:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.9 | 17.7 |  |  | 18.2 | 19.4 |  |  |  |  | 36.4 | 67.2 | 48.8 | 123.1 | 49.4 | 45.3 | 917 | 1045 |  | 21.4 | 20 | 16.7 | 16.7 | 96 | 21.8 | 52.4 | 16.1
2023-10-22 13:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 21.3 | 16 |  |  | 21.4 | 27.1 |  |  | 21.5 | 25.8 |  | 343 | 37 | 58.3 | 48.7 | 115.3 | 49.4 | 53.3 | 795 | 450 | 62.7 | [5 empty] | 23.1 | 49 | 16.2
2023-10-22 13:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 21.4 | 19 |  |  | 17.9 | 20.4 |  |  |  |  | 36.4 | 67.2 | 48.8 | 123.1 | 49.4 | 45.3 | 917 | 1045 |  | 21.4 | 20 | 16.7 | 16.7 | 103 | 23.1 | 49 | 16.2
2023-10-22 14:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 21.4 | 16 |  |  | 21.4 | 27 |  |  | 22 | 25.8 |  | 343 | 38.5 | 58.3 | 48.7 | 115.3 | 49.4 | 53.3 | 824 | 450 | 63.5 | [5 empty] | 23.5 | 48.9 | 16.4
2023-10-22 14:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 21.4 | 19.1 |  |  | 17.8 | 20.4 |  |  |  |  | 36.4 | 67.2 | 48.8 | 123.1 | 49.4 | 45.3 | 917 | 1045 |  | 21.4 | 20 | 16.7 | 16.7 | 96 | 23.5 | 48.9 | 16.4
2023-10-22 15:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 21.4 | 16 |  |  | 21.4 | 27 |  |  | 22 | 25.8 |  | 343 | 38.5 | 58.3 | 48.7 | 115.3 | 49.4 | 53.3 | 824 | 450 | 63.5 | [5 empty] | 23.5 | 48.9 | 16.4
2023-10-22 15:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 21.4 | 19.1 |  |  | 17.8 | 20.4 |  |  |  |  | 36.4 | 67.2 | 48.8 | 123.1 | 49.4 | 45.3 | 917 | 1045 |  | 21.4 | 20 | 16.7 | 16.7 | 99 | 23.5 | 48.9 | 16.4
2023-10-22 16:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 21.4 | 16 |  |  | 21.4 | 27 |  |  | 22 | 25.8 |  | 343 | 38.5 | 58.3 | 48.7 | 115.3 | 49.4 | 53.3 | 824 | 450 | 63.5 | [5 empty] | 23.5 | 52.1 | 15.2
2023-10-22 16:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 21.4 | 19.1 |  |  | 17.8 | 20.4 |  |  |  |  | 36.4 | 67.2 | 48.8 | 123.1 | 49.4 | 45.3 | 917 | 1045 |  | 21.4 | 20 | 16.7 | 16.7 | 101 | 23.5 | 52.1 | 15.2
2023-10-22 17:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 21.4 | 16 |  |  | 21.4 | 27 |  |  | 22 | 25.8 |  | 343 | 38.5 | 58.3 | 48.7 | 115.3 | 49.4 | 53.3 | 824 | 450 | 63.5 | [5 empty] | 22.8 | 58.4 | 14.8
2023-10-22 17:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 21.4 | 19.1 |  |  | 17.8 | 20.4 |  |  |  |  | 36.4 | 67.2 | 48.8 | 123.1 | 49.4 | 45.3 | 917 | 1045 |  | 21.4 | 20 | 16.7 | 16.7 | 101 | 22.8 | 58.4 | 14.8
2023-10-22 18:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 21.4 | 16 |  |  | 21.4 | 27 |  |  | 22 | 25.8 |  | 343 | 38.5 | 58.3 | 48.7 | 115.3 | 49.4 | 53.3 | 824 | 450 | 63.5 | [5 empty] | 21.9 | 61 | 14.2
2023-10-22 18:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 21.4 | 19.1 |  |  | 17.8 | 20.4 |  |  |  |  | 36.4 | 67.2 | 48.8 | 123.1 | 49.4 | 45.3 | 917 | 1045 |  | 21.4 | 20 | 16.7 | 16.7 | 101 | 21.9 | 61 | 14.2
2023-10-22 19:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 21.4 | 16 |  |  | 21.4 | 27 |  |  | 22 | 25.8 |  | 343 | 38.5 | 58.3 | 48.7 | 115.3 | 49.4 | 53.3 | 824 | 450 | 63.5 | [5 empty] | 20.1 | 63.5 | 13.7
2023-10-22 19:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 21.4 | 19.1 |  |  | 17.8 | 20.4 |  |  |  |  | 36.4 | 67.2 | 48.8 | 123.1 | 49.4 | 45.3 | 917 | 1045 |  | 21.4 | 20 | 16.7 | 16.7 | 101 | 20.1 | 63.5 | 13.7
2023-10-22 20:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 21.1 | 16 |  |  | 21.2 | 26.8 |  |  | 21.6 | 25.5 |  | 544 | 38.8 | 73.4 | 48.7 | 115.3 | 49.4 | 52.2 | 800 | 738 | 60.6 | [5 empty] | 20.1 | 63.7 | 15.8
2023-10-22 20:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 21.2 | 18.9 |  |  | 17.7 | 20.2 |  |  |  |  | 38 | 78.2 | 48.8 | 122.9 | 49.4 | 44.9 | 1007 | 1087 |  | 21.7 | 20.5 | 18 | 17.6 | 100 | 20.1 | 63.7 | 15.8
2023-10-22 21:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 21.4 | 16 |  |  | 21.4 | 27.3 |  |  | 21.7 | 25.9 |  | 573 | 38.9 | 74.1 | 48.8 | 115.9 | 49.4 | 52.3 | 942 | 790 | 64.5 | [5 empty] | 19.4 | 67.3 | 15.6
2023-10-22 21:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 21.4 | 19.2 |  |  | 20.2 | 20.3 |  |  |  |  | 38.1 | 78.4 | 48.8 | 123.1 | 49.4 | 45.1 | 1008 | 1074 |  | 21.8 | 20.6 | 18.2 | 17.7 | 99 | 19.4 | 67.3 | 15.6
2023-10-22 22:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 21.3 | 16 |  |  | 21.4 | 27.3 |  |  | 21.8 | 25.9 |  | 563 | 38.9 | 74.2 | 48.8 | 116.1 | 49.4 | 52.4 | 971 | 723 | 64.1 | [5 empty] | 19.2 | 69.5 | 15.7
2023-10-22 22:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 21.3 | 19.3 |  |  | 20.2 | 20.3 |  |  |  |  | 38.1 | 78.5 | 48.7 | 122.4 | 49.4 | 45.1 | 1034 | 1073 |  | 21.8 | 20.6 | 18.1 | 17.7 | 100 | 19.2 | 69.5 | 15.7
2023-10-22 23:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 21.5 | 16 |  |  | 21.6 | 27.6 |  |  | 22.1 | 26.3 |  | 580 | 38.9 | 74.3 | 48.7 | 115.7 | 49.4 | 52.6 | 794 | 730 | 66.2 | [5 empty] | 19.2 | 71.5 | 15.9
2023-10-22 23:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 21.4 | 19.2 |  |  | 18.1 | 20.4 |  |  |  |  | 38.1 | 78.6 | 48.8 | 123.2 | 49.4 | 45.3 | 1046 | 1092 |  | 21.4 | 20.7 | 18.2 | 17.7 | 96 | 19.2 | 71.5 | 15.9
2023-10-23 | 3#系统 | 冷机模式 | 21.6 | 16 |  |  | 21.6 | 27.6 |  |  | 22.1 | 26.3 |  | 588 | 38.9 | 74.3 | 48.7 | 115.7 | 49.4 | 52.6 | 794 | 730 | 68.8 | [5 empty] | 18.9 | 73.6 | 15.9
2023-10-23 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 21.4 | 19.2 |  |  | 18.1 | 20.4 | 18.2 | 20.4 |  |  | 38.1 | 78.6 | 48.8 | 123.2 | 49.4 | 45.3 | 1046 | 1092 |  | 21.9 | 20.7 | 18.2 | 17.7 | 101 | 18.9 | 73.6 | 15.9
2023-10-23 01:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 21.6 | 15.9 |  |  | 21.7 | 27.9 |  |  | 22.3 | 26.4 |  | 578 | 39 | 74.9 | 48.7 | 115.5 | 49.4 | 52.5 | 773 | 780 | 68.5 | [5 empty] | 18.5 | 76.7 | 15.9
2023-10-23 01:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 21.4 | 19.4 |  |  | 18 | 20.4 | 18.1 | 20.3 |  |  | 38.2 | 78.8 | 48.8 | 123.1 | 49.4 | 45.4 | 1010 | 1079 |  | 21.4 | 20.7 | 18.2 | 17.7 | 97 | 18.5 | 76.7 | 15.9
2023-10-23 02:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 21.5 | 15.8 |  |  | 21.7 | 27.9 |  |  | 22.3 | 26.4 |  | 590 | 39 | 74.9 | 48.7 | 115.5 | 49.4 | 52.5 | 800 | 746 | 68.5 | [5 empty] | 18.4 | 80.7 | 15.8
2023-10-23 02:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 21.3 | 19.3 |  |  | 18 | 20.3 | 18 | 20.2 |  |  | 38.2 | 78.8 | 48.8 | 123.1 | 49.4 | 45.4 | 1004 | 1093 |  | 21.4 | 20.7 | 18.2 | 17.7 | 100 | 18.4 | 80.7 | 15.8
2023-10-23 03:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 21.3 | 15.8 |  |  | 21.7 | 27.9 |  |  | 22.3 | 26.4 |  | 589 | 39 | 74.9 | 48.7 | 115.5 | 49.4 | 52.5 | 785 | 784 | 68.5 | [5 empty] | 18.1 | 85.9 | 15.5
2023-10-23 03:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 21.4 | 19.2 |  |  | 17.9 | 20.2 | 17.8 | 20.1 |  |  | 38.2 | 78.8 | 48.8 | 123.1 | 49.4 | 45.4 | 1012 | 1074 |  | 21.4 | 20.7 | 18.2 | 17.7 | 97 | 18.1 | 85.9 | 15.5
2023-10-23 04:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 21.4 | 15.7 |  |  | 21.7 | 27.9 |  |  | 22.3 | 26.4 |  | 587 | 39 | 74.9 | 48.7 | 115.5 | 49.4 | 52.5 | 776 | 737 | 68.5 | [5 empty] | 17.6 | 82.9 | 14.6
2023-10-23 04:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 21.2 | 19.1 |  |  | 17.8 | 20.1 | 17.8 | 20 |  |  | 38.2 | 78.8 | 48.8 | 123.1 | 49.4 | 45.4 | 988 | 1071 |  | 21.4 | 20.7 | 18.2 | 17.7 | 101 | 17.6 | 82.9 | 14.6
2023-10-23 05:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 21.3 | 15.5 |  |  | 21.7 | 27.9 |  |  | 22.3 | 26.4 |  | 586 | 39 | 74.9 | 48.7 | 115.5 | 49.4 | 52.5 | 792 | 770 | 68.4 | [5 empty] | 16.3 | 83.7 | 15.3
2023-10-23 05:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 21 | 19.1 |  |  | 17.8 | 20.2 | 17.6 | 20 |  |  | 38.2 | 78.8 | 48.8 | 123.1 | 49.4 | 45.4 | 1014 | 1083 |  | 21.4 | 20.7 | 18.2 | 17.7 | 100 | 16.3 | 83.7 | 15.3
2023-10-23 06:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 21.1 | 15.9 |  |  | 21.7 | 27.9 |  |  | 22.3 | 26.4 |  | 581 | 39 | 74.9 | 48.7 | 115.5 | 49.4 | 52.5 | 783 | 694 | 68.3 | [5 empty] | 16.4 | 82.3 | 15.5
2023-10-23 06:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 21 | 18.9 |  |  | 17.8 | 21.1 | 17.8 | 20.1 |  |  | 38.2 | 78.8 | 48.8 | 123.1 | 49.4 | 45.4 | 1036 | 1067 |  | 21.4 | 20.7 | 18.2 | 17.7 | 102 | 16.4 | 82.3 | 15.5
2023-10-23 07:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.9 | 16 |  |  | 21.1 | 26.3 |  |  | 21.2 | 25.1 |  | 501 | 38.9 | 74.6 | 48.7 | 115.5 | 49.4 | 52.5 | 778 | 706 | 57.8 | [5 empty] | 16.5 | 85 | 15.2
2023-10-23 07:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 21 | 18.9 |  |  | 17.8 | 21.2 | 17.7 | 20.1 |  |  | 38.2 | 78.8 | 48.8 | 123.1 | 49.4 | 45.4 | 1019 | 1070 |  | 21.7 | 20.5 | 18 | 17.5 | 99 | 16.5 | 85 | 15.2
2023-10-23 08:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 21.1 | 16 |  |  | 20.3 | 24.6 |  |  | 18.4 | 21.6 |  | 602 | 37 | 58.3 | 48.7 | 115.3 | 49.4 | 53.3 | 834 | 742 | 69.4 | [5 empty] | 16.8 | 68.3 | 13.2
2023-10-23 08:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.9 | 17.7 |  |  | 19.4 | 19.4 | 18.9 | 20.9 |  |  | 36.4 | 67.2 | 48.8 | 123.1 | 49.4 | 45.3 | 917 | 1045 |  | 21.4 | 20 | 16.7 | 16.7 | 96 | 16.8 | 68.3 | 13.2
2023-10-23 09:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 22.5 | 16.3 |  |  | 22.5 | 29.6 |  |  | 18.8 | 22.8 |  | 604 | 37 | 58.3 | 48.7 | 115.3 | 49.4 | 53.3 | 834 | 758 | 86.4 | [5 empty] | 17.2 | 62.1 | 14.8
2023-10-23 09:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.9 | 17.7 |  |  | 19.4 | 19.4 | 18.9 | 20.9 |  |  | 36.4 | 67.2 | 48.8 | 123.1 | 49.4 | 45.3 | 917 | 1045 |  | 21.4 | 20 | 16.7 | 16.7 | 100 | 17.2 | 62.1 | 14.8
2023-10-23 10:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.6 |  |  | 25.8 | 39.4 |  |  | 26.5 | 28.6 |  | 517 | 38.1 | 72 | 39.8 | 74 | 48.3 | 51.2 | 885 | 824 | 53.2 | [5 empty] | 22.8 | 65.5 | 18.4
2023-10-23 10:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.8 |  |  | 25.2 | 29 |  |  | 25.3 | 28.8 |  | 557 | 37.3 | 71.6 | 46 | 108 | 32.7 | 7.3 | 633 | 830 | 57 | 20.3 | 19.8 | 16.8 | 16.8 | 101 | 22.8 | 65.5 | 18.4
2023-10-23 11:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.6 |  |  | 25.8 | 39.4 |  |  | 26.5 | 28.6 |  | 517 | 38.1 | 72 | 39.8 | 74 | 48.3 | 51.2 | 885 | 824 | 53.2 | [5 empty] | 22.8 | 65.5 | 18.4
2023-10-23 11:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.8 |  |  | 25.2 | 29 |  |  | 25.3 | 28.8 |  | 557 | 37.3 | 71.6 | 46 | 108 | 32.7 | 45 | 633 | 830 | 57 | 20.3 | 19.8 | 16.8 | 16.8 | 101 | 22.8 | 65.5 | 18.4
2023-10-23 12:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.6 |  |  | 25.8 | 39.4 |  |  | 26.5 | 28.6 |  | 517 | 38.1 | 72 | 39.8 | 74 | 48.3 | 51.2 | 885 | 824 | 53.2 | [5 empty] | 22.8 | 65.5 | 18.4
2023-10-23 12:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.8 |  |  | 25.2 | 29 |  |  | 25.3 | 28.8 |  | 557 | 37.3 | 71.6 | 46 | 108 | 32.7 | 45 | 633 | 830 | 57 | 20.3 | 19.8 | 16.8 | 16.8 | 101 | 22.8 | 65.5 | 18.4
2023-10-23 13:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.6 |  |  | 25.8 | 39.4 |  |  | 26.5 | 28.6 |  | 517 | 38.1 | 72 | 39.8 | 74 | 48.3 | 51.2 | 885 | 824 | 53.2 | [5 empty] | 22.8 | 65.5 | 18.4
2023-10-23 13:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.8 |  |  | 25.2 | 29 |  |  | 25.3 | 28.8 |  | 557 | 37.3 | 71.6 | 46 | 108 | 32.7 | 45 | 633 | 830 | 57 | 20.3 | 19.8 | 16.8 | 16.8 | 101 | 22.8 | 65.5 | 18.4
2023-10-23 14:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.6 |  |  | 25.8 | 39.4 |  |  | 26.5 | 28.6 |  | 517 | 38.1 | 72 | 39.8 | 74 | 48.3 | 51.2 | 885 | 824 | 53.2 | [5 empty] | 22.8 | 65.5 | 18.4
2023-10-23 14:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.8 |  |  | 25.2 | 29 |  |  | 25.3 | 28.8 |  | 557 | 37.3 | 71.6 | 46 | 108 | 32.7 | 45 | 633 | 830 | 57 | 20.3 | 19.8 | 16.8 | 16.8 | 101 | 22.8 | 65.5 | 18.4
2023-10-23 15:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.6 |  |  | 25.8 | 39.4 |  |  | 26.5 | 28.6 |  | 517 | 38.1 | 72 | 39.8 | 74 | 48.3 | 51.2 | 885 | 824 | 53.2 | [5 empty] | 22.8 | 65.5 | 18.4
2023-10-23 15:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.8 |  |  | 25.2 | 29 |  |  | 25.3 | 28.8 |  | 557 | 37.3 | 71.6 | 46 | 108 | 32.7 | 45 | 633 | 830 | 57 | 20.3 | 19.8 | 16.8 | 16.8 | 101 | 22.8 | 65.5 | 18.4
2023-10-23 16:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.6 |  |  | 25.8 | 39.4 |  |  | 26.5 | 28.6 |  | 517 | 38.1 | 72 | 39.8 | 74 | 48.3 | 51.2 | 885 | 824 | 53.2 | [5 empty] | 22.8 | 65.5 | 18.4
2023-10-23 16:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.8 |  |  | 25.2 | 29 |  |  | 25.3 | 28.8 |  | 557 | 37.3 | 71.6 | 46 | 108 | 32.7 | 45 | 633 | 830 | 57 | 20.3 | 19.8 | 16.8 | 16.8 | 101 | 22.8 | 65.5 | 18.4
2023-10-23 17:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.6 |  |  | 25.8 | 39.4 |  |  | 26.5 | 28.6 |  | 517 | 38.1 | 72 | 39.8 | 74 | 48.3 | 51.2 | 885 | 824 | 53.2 | [5 empty] | 22.8 | 65.5 | 18.4
2023-10-23 17:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.8 |  |  | 25.2 | 29 |  |  | 25.3 | 28.8 |  | 557 | 37.3 | 71.6 | 46 | 108 | 32.7 | 45 | 633 | 830 | 57 | 20.3 | 19.8 | 16.8 | 16.8 | 101 | 22.8 | 65.5 | 18.4
2023-10-23 18:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.6 |  |  | 25.8 | 39.4 |  |  | 26.5 | 28.6 |  | 517 | 38.1 | 72 | 39.8 | 74 | 48.3 | 51.2 | 885 | 824 | 53.2 | [5 empty] | 22.8 | 65.5 | 18.4
2023-10-23 18:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.8 |  |  | 25.2 | 29 |  |  | 25.3 | 28.8 |  | 557 | 37.3 | 71.6 | 46 | 108 | 32.7 | 45 | 633 | 830 | 57 | 20.3 | 19.8 | 16.8 | 16.8 | 101 | 22.8 | 65.5 | 18.4
2023-10-23 19:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.6 |  |  | 25.8 | 39.4 |  |  | 26.5 | 28.6 |  | 517 | 38.1 | 72 | 39.8 | 74 | 48.3 | 51.2 | 885 | 824 | 53.2 | [5 empty] | 22.8 | 65.5 | 18.4
2023-10-23 19:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.8 |  |  | 25.2 | 29 |  |  | 25.3 | 28.8 |  | 557 | 37.3 | 71.6 | 46 | 108 | 32.7 | 45 | 633 | 830 | 57 | 20.3 | 19.8 | 16.8 | 16.8 | 101 | 22.8 | 65.5 | 18.4
2023-10-23 20:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.6 |  |  | 25.8 | 29 |  |  | 26.5 | 28.6 |  | 517 | 38.1 | 72 | 39.8 | 74 | 48.3 | 51.2 | 876 | 832 | 53.2 | [5 empty] | 20.8 | 70.4 | 17.6
2023-10-23 20:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.8 |  |  | 25.2 | 29 |  |  | 25.3 | 28.8 |  | 557 | 37.3 | 71.6 | 46 | 108 | 32.7 | 45 | 633 | 830 | 57 | 20.3 | 19.8 | 16.8 | 16.8 | 100 | 20.8 | 70.4 | 17.6
2023-10-23 21:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.6 |  |  | 25.8 | 28.4 |  |  | 26.5 | 28.6 |  | 517 | 38.1 | 72 | 39.8 | 74 | 43.8 | 51.2 | 942 | 845 | 53.2 | [5 empty] | 20.5 | 73.6 | 17.4
2023-10-23 21:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.8 |  |  | 24.1 | 28.2 |  |  | 25.3 | 28.8 |  | 557 | 37.3 | 71.6 | 46 | 108 | 32.7 | 45 | 633 | 830 | 57 | 20.3 | 19.8 | 16.8 | 16.8 | 102 | 20.5 | 73.6 | 17.4
2023-10-23 22:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.4 |  |  | 23.8 | 27.8 |  |  | 24.2 | 26.8 |  | 517 | 37.7 | 72 | 39.8 | 74 | 42.4 | 51.2 | 934 | 942 | 53.2 | [5 empty] | 20.3 | 77.6 | 17.7
2023-10-23 22:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.8 |  |  | 24.2 | 28.4 |  |  | 25.3 | 28.8 |  | 557 | 37.3 | 71.6 | 46 | 108 | 32.7 | 45 | 633 | 830 | 57 | 20.3 | 19.8 | 16.8 | 16.8 | 99 | 20.3 | 77.6 | 17.7
2023-10-23 23:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.5 |  |  | 23.8 | 27.8 |  |  | 24.3 | 26.9 |  | 517 | 37.7 | 72 | 39.8 | 74 | 40.2 | 51.2 | 968 | 924 | 53.2 | [5 empty] | 20.1 | 82.1 | 18
2023-10-23 23:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.8 |  |  | 25.2 | 29 |  |  | 25.3 | 28.8 |  | 557 | 37.3 | 71.6 | 46 | 108 | 32.7 | 45 | 633 | 830 | 57 | 20.3 | 19.8 | 16.8 | 16.8 | 101 | 20.1 | 82.1 | 18
2023-10-24 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.5 |  |  | 23.8 | 27.8 |  |  | 24.3 | 26.9 |  | 517 | 37.7 | 72 | 39.8 | 74 | 40.2 | 51.2 | 968 | 924 | 53.2 | [5 empty] | 19.4 | 85.3 | 18
2023-10-24 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.8 |  |  | 25.2 | 29 |  |  | 25.3 | 28.8 |  | 557 | 37.3 | 71.6 | 46 | 108 | 32.7 | 45 | 633 | 830 | 57 | 20.3 | 19.8 | 16.8 | 16.8 | 101 | 19.4 | 85.3 | 18
2023-10-24 01:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.5 |  |  | 23.8 | 27.8 |  |  | 24.3 | 26.9 |  | 517 | 37.7 | 72 | 39.8 | 74 | 40.2 | 51.2 | 968 | 924 | 53.2 | [5 empty] | 19.8 | 84.2 | 18
2023-10-24 01:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.8 |  |  | 25.2 | 29 |  |  | 25.3 | 28.8 |  | 557 | 37.3 | 71.6 | 46 | 108 | 32.7 | 45 | 633 | 830 | 57 | 20.3 | 19.8 | 16.8 | 16.8 | 100 | 19.8 | 84.2 | 18
2023-10-24 02:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.5 |  |  | 23.8 | 27.8 |  |  | 24.3 | 26.9 |  | 517 | 37.7 | 72 | 39.8 | 74 | 40.2 | 51.2 | 968 | 924 | 53.2 | [5 empty] | 19.6 | 85.6 | 17.8
2023-10-24 02:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.8 |  |  | 25.2 | 29 |  |  | 25.3 | 28.8 |  | 557 | 37.3 | 71.6 | 46 | 108 | 32.7 | 45 | 633 | 830 | 57 | 20.3 | 19.8 | 16.8 | 16.8 | 101 | 19.6 | 85.6 | 17.8
2023-10-24 03:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.5 |  |  | 23.8 | 27.8 |  |  | 24.3 | 26.9 |  | 517 | 37.7 | 72 | 39.8 | 74 | 40.2 | 51.2 | 968 | 924 | 53.2 | [5 empty] | 19.5 | 86.8 | 18
2023-10-24 03:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.8 |  |  | 25.2 | 29 |  |  | 25.3 | 28.8 |  | 557 | 37.3 | 71.6 | 46 | 108 | 32.7 | 45 | 633 | 830 | 57 | 20.3 | 19.8 | 16.8 | 16.8 | 99 | 19.5 | 86.8 | 18
2023-10-24 04:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.5 |  |  | 23.8 | 27.8 |  |  | 24.3 | 26.9 |  | 517 | 37.7 | 72 | 39.8 | 74 | 40.2 | 51.2 | 968 | 924 | 53.2 | [5 empty] | 19.2 | 85.9 | 17.6
2023-10-24 04:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.8 |  |  | 25.2 | 29 |  |  | 25.3 | 28.8 |  | 557 | 37.3 | 71.6 | 46 | 108 | 32.7 | 45 | 633 | 830 | 57 | 20.3 | 19.8 | 16.8 | 16.8 | 101 | 19.2 | 85.9 | 17.6
2023-10-24 05:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.5 |  |  | 23.8 | 27.8 |  |  | 24.3 | 26.9 |  | 517 | 37.7 | 72 | 39.8 | 74 | 40.2 | 51.2 | 932 | 901 | 53.2 | [5 empty] | 18.9 | 86.4 | 17.5
2023-10-24 05:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.8 |  |  | 25.2 | 29 |  |  | 25.3 | 28.8 |  | 557 | 37.3 | 71.6 | 46 | 108 | 32.7 | 45 | 633 | 830 | 57 | 20.3 | 19.8 | 16.8 | 16.8 | 104 | 18.9 | 86.4 | 17.5
2023-10-24 06:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.5 |  |  | 23.8 | 27.8 |  |  | 24.3 | 26.9 |  | 517 | 37.7 | 72 | 39.8 | 74 | 40.2 | 51.2 | 955 | 913 | 53.2 | [5 empty] | 18.6 | 87.2 | 17.3
2023-10-24 06:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.8 |  |  | 25.2 | 29 |  |  | 25.3 | 28.8 |  | 557 | 37.3 | 71.6 | 46 | 108 | 32.7 | 45 | 633 | 830 | 57 | 20.3 | 19.8 | 16.8 | 16.8 | 101 | 18.6 | 87.2 | 17.3
2023-10-24 07:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.5 |  |  | 23.8 | 27.8 |  |  | 24.3 | 26.9 |  | 517 | 37.7 | 72 | 39.8 | 74 | 40.2 | 51.2 | 955 | 913 | 53.2 | [5 empty] | 18.6 | 85.3 | 17.8
2023-10-24 07:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.8 |  |  | 25.2 | 29 |  |  | 25.3 | 28.8 |  | 557 | 37.3 | 71.6 | 46 | 108 | 32.7 | 45 | 633 | 830 | 57 | 20.3 | 19.8 | 16.8 | 16.8 | 101 | 18.6 | 85.3 | 17.8
2023-10-24 08:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.6 |  |  | 25.8 | 39.4 |  |  | 26.5 | 28.6 |  | 517 | 38.1 | 72 | 39.8 | 74 | 48.3 | 51.2 | 885 | 824 | 53.2 | [5 empty] | 22.8 | 65.5 | 18.4
2023-10-24 08:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.8 |  |  | 25.2 | 29 |  |  | 25.3 | 28.8 |  | 557 | 37.3 | 71.6 | 46 | 108 | 32.7 | 7.3 | 633 | 830 | 57 | 20.3 | 19.8 | 16.8 | 16.8 | 101 | 22.8 | 65.5 | 18.4
2023-10-24 09:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.6 |  |  | 25.8 | 39.4 |  |  | 26.5 | 28.6 |  | 517 | 38.1 | 72 | 39.8 | 74 | 48.3 | 51.2 | 885 | 824 | 53.2 | [5 empty] | 22.8 | 65.5 | 18.4
2023-10-24 09:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.8 |  |  | 25.2 | 29 |  |  | 25.3 | 28.8 |  | 557 | 37.3 | 71.6 | 46 | 108 | 32.7 | 45 | 633 | 830 | 57 | 20.3 | 19.8 | 16.8 | 16.8 | 101 | 22.8 | 65.5 | 18.4
2023-10-24 10:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.6 |  |  | 25.8 | 39.4 |  |  | 26.5 | 28.6 |  | 517 | 38.1 | 72 | 39.8 | 74 | 48.3 | 51.2 | 885 | 824 | 53.2 | [5 empty] | 22.8 | 65.5 | 18.4
2023-10-24 10:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.8 |  |  | 25.2 | 29 |  |  | 25.3 | 28.8 |  | 557 | 37.3 | 71.6 | 46 | 108 | 32.7 | 45 | 633 | 830 | 57 | 20.3 | 19.8 | 16.8 | 16.8 | 101 | 22.8 | 65.5 | 18.4
2023-10-24 11:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.6 |  |  | 25.8 | 39.4 |  |  | 26.5 | 28.6 |  | 517 | 38.1 | 72 | 39.8 | 74 | 48.3 | 51.2 | 885 | 824 | 53.2 | [5 empty] | 22.8 | 65.5 | 18.4
2023-10-24 11:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.8 |  |  | 25.2 | 29 |  |  | 25.3 | 28.8 |  | 557 | 37.3 | 71.6 | 46 | 108 | 32.7 | 45 | 633 | 830 | 57 | 20.3 | 19.8 | 16.8 | 16.8 | 100 | 22.8 | 65.5 | 18.4
2023-10-24 12:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.6 |  |  | 25.8 | 39.4 |  |  | 26.5 | 28.6 |  | 517 | 38.1 | 72 | 39.8 | 74 | 48.3 | 51.2 | 885 | 824 | 53.2 | [5 empty] | 22.8 | 65.5 | 18.4
2023-10-24 12:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.8 |  |  | 25.2 | 29 |  |  | 25.3 | 28.8 |  | 557 | 37.3 | 71.6 | 46 | 108 | 32.7 | 45 | 633 | 830 | 57 | 20.3 | 19.8 | 16.8 | 16.8 | 101 | 22.8 | 65.5 | 18.4
2023-10-24 13:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.6 |  |  | 25.8 | 39.4 |  |  | 26.5 | 28.6 |  | 517 | 38.1 | 72 | 39.8 | 74 | 48.3 | 51.2 | 885 | 824 | 53.2 | [5 empty] | 22.8 | 65.5 | 18.4
2023-10-24 13:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.8 |  |  | 25.2 | 29 |  |  | 25.3 | 28.8 |  | 557 | 37.3 | 71.6 | 46 | 108 | 32.7 | 45 | 633 | 830 | 57 | 20.3 | 19.8 | 16.8 | 16.8 | 102 | 22.8 | 65.5 | 18.4
2023-10-24 14:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.6 |  |  | 25.8 | 39.4 |  |  | 26.5 | 28.6 |  | 517 | 38.1 | 72 | 39.8 | 74 | 48.3 | 51.2 | 885 | 824 | 53.2 | [5 empty] | 22.8 | 65.5 | 18.4
2023-10-24 14:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.8 |  |  | 25.2 | 29 |  |  | 25.3 | 28.8 |  | 557 | 37.3 | 71.6 | 46 | 108 | 32.7 | 45 | 633 | 830 | 57 | 20.3 | 19.8 | 16.8 | 16.8 | 101 | 22.8 | 65.5 | 18.4
2023-10-24 15:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.6 |  |  | 25.8 | 39.4 |  |  | 26.5 | 28.6 |  | 517 | 38.1 | 72 | 39.8 | 74 | 48.3 | 51.2 | 885 | 824 | 53.2 | [5 empty] | 22.8 | 65.5 | 18.4
2023-10-24 15:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.8 |  |  | 25.2 | 29 |  |  | 25.3 | 28.8 |  | 557 | 37.3 | 71.6 | 46 | 108 | 32.7 | 45 | 633 | 830 | 57 | 20.3 | 19.8 | 16.8 | 16.8 | 101 | 22.8 | 65.5 | 18.4
2023-10-24 16:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.6 |  |  | 25.8 | 39.4 |  |  | 26.5 | 28.6 |  | 517 | 38.1 | 72 | 39.8 | 74 | 48.3 | 51.2 | 885 | 824 | 53.2 | [5 empty] | 22.8 | 65.5 | 18.4
2023-10-24 16:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.8 |  |  | 25.2 | 29 |  |  | 25.3 | 28.8 |  | 557 | 37.3 | 71.6 | 46 | 108 | 32.7 | 45 | 633 | 830 | 57 | 20.3 | 19.8 | 16.8 | 16.8 | 101 | 22.8 | 65.5 | 18.4
2023-10-24 17:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.4 | 13.7 |  |  | 24 | 28.7 |  |  | 24 | 28.6 |  | 468 | 34.6 | 53.58 | 48.6 | 104.8 | 31.7 | 13.16 | 1035 | 1031 | 51 | [5 empty] | 22.8 | 65.5 | 18.4
2023-10-24 17:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.8 |  |  | 25.2 | 29 |  |  | 25.3 | 28.8 |  | 557 | 37.3 | 71.6 | 46 | 108 | 32.7 | 45 | 633 | 830 | 57 | 20.3 | 19.8 | 16.8 | 16.8 | 101 | 22.8 | 65.5 | 18.4
2023-10-24 18:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.4 | 13.7 |  |  | 24 | 28.7 |  |  | 24 | 28.6 |  | 468 | 34.6 | 53.58 | 48.6 | 104.8 | 31.7 | 13.16 | 1035 | 1031 | 51 | [5 empty] | 20.8 | 70.4 | 17.6
2023-10-24 18:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.8 |  |  | 25.2 | 29 |  |  | 25.3 | 28.8 |  | 557 | 37.3 | 71.6 | 46 | 108 | 32.7 | 45 | 633 | 830 | 57 | 20.3 | 19.8 | 16.8 | 16.8 | 100 | 20.8 | 70.4 | 17.6
2023-10-24 19:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.4 | 13.7 |  |  | 24 | 28.7 |  |  | 24 | 28.6 |  | 468 | 34.6 | 53.58 | 48.6 | 104.8 | 31.7 | 13.16 | 1024 | 1038 | 51 | [5 empty] | 20.5 | 73.6 | 17.4
2023-10-24 19:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.8 |  |  | 24.1 | 28.2 |  |  | 25.3 | 28.8 |  | 557 | 37.3 | 71.6 | 46 | 108 | 32.7 | 45 | 633 | 830 | 57 | 20.3 | 19.8 | 16.8 | 16.8 | 102 | 20.5 | 73.6 | 17.4
2023-10-24 20:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.4 | 13.7 |  |  | 24 | 28.7 |  |  | 24 | 28.6 |  | 468 | 34.6 | 53.58 | 48.6 | 104.8 | 31.7 | 13.16 | 1024 | 1038 | 51 | [5 empty] | 20.8 | 71.2 | 17.4
2023-10-24 20:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.8 |  |  | 24.1 | 28.2 |  |  | 25.3 | 28.8 |  | 557 | 37.3 | 71.6 | 46 | 108 | 32.7 | 45 | 633 | 830 | 57 | 20.3 | 19.8 | 16.8 | 16.8 | 102 | 20.8 | 71.2 | 17.4
2023-10-24 21:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.4 | 13.7 |  |  | 24 | 28.7 |  |  | 24 | 28.6 |  | 468 | 34.6 | 53.58 | 48.6 | 104.8 | 31.7 | 13.16 | 1024 | 1038 | 51 | [5 empty] | 20.5 | 69.2 | 17.4
2023-10-24 21:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.8 |  |  | 24.1 | 28.2 |  |  | 25.3 | 28.8 |  | 557 | 37.3 | 71.6 | 46 | 108 | 32.7 | 45 | 633 | 830 | 57 | 20.3 | 19.8 | 16.8 | 16.8 | 102 | 20.5 | 69.2 | 17.4
2023-10-24 22:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.4 | 13.7 |  |  | 24 | 28.7 |  |  | 24 | 28.6 |  | 468 | 34.6 | 53.58 | 48.6 | 104.8 | 31.7 | 13.16 | 1024 | 1038 | 51 | [5 empty] | 21 | 68.8 | 17.2
2023-10-24 22:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.8 |  |  | 24.1 | 28.2 |  |  | 25.3 | 28.8 |  | 557 | 37.3 | 71.6 | 46 | 108 | 32.7 | 45 | 633 | 830 | 57 | 20.3 | 19.8 | 16.8 | 16.8 | 102 | 21 | 68.8 | 17.2
2023-10-24 23:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.4 | 13.7 |  |  | 24 | 28.7 |  |  | 24 | 28.6 |  | 468 | 34.6 | 53.58 | 48.6 | 104.8 | 31.7 | 13.16 | 1024 | 1038 | 51 | [5 empty] | 19.6 | 76.9 | 16.9
2023-10-24 23:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.8 |  |  | 24.1 | 28.2 |  |  | 25.3 | 28.8 |  | 557 | 37.3 | 71.6 | 46 | 108 | 32.7 | 45 | 633 | 830 | 57 | 20.3 | 19.8 | 16.8 | 16.8 | 102 | 19.6 | 76.9 | 16.9
2023-10-25 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.4 | 13.7 |  |  | 24 | 28.7 |  |  | 24 | 28.6 |  | 468 | 34.6 | 53.58 | 48.6 | 104.8 | 31.7 | 13.16 | 1024 | 1038 | 51 | [5 empty] | 19.6 | 76.9 | 16.9
2023-10-25 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.8 |  |  | 24.1 | 28.2 |  |  | 25.3 | 28.8 |  | 557 | 37.3 | 71.6 | 46 | 108 | 32.7 | 45 | 633 | 830 | 57 | 20.3 | 19.8 | 16.8 | 16.8 | 102 | 19.6 | 76.9 | 16.9
2023-10-25 01:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.1 | 13.5 |  |  | 24 | 28.7 |  |  | 24 | 28.6 |  | 468 | 34.6 | 53.58 | 48.6 | 104.8 | 31.7 | 13.16 | 1024 | 1021 | 51 | [5 empty] | 19.9 | 79.2 | 17.6
2023-10-25 01:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.8 |  |  | 24.1 | 28.2 |  |  | 25.3 | 28.8 |  | 557 | 37.3 | 71.6 | 46 | 108 | 32.7 | 45 | 633 | 830 | 57 | 20.3 | 19.8 | 16.8 | 16.8 | 102 | 19.9 | 79.2 | 17.6
2023-10-25 02:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.4 | 13.7 |  |  | 24 | 28.7 |  |  | 24 | 28.6 |  | 468 | 34.6 | 53.58 | 48.6 | 104.8 | 31.7 | 13.16 | 1032 | 1011 | 51 | [5 empty] | 19.7 | 82.3 | 17.8
2023-10-25 02:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.8 |  |  | 24.1 | 28.2 |  |  | 25.3 | 28.8 |  | 557 | 37.3 | 71.6 | 46 | 108 | 32.7 | 45 | 633 | 830 | 57 | 20.3 | 19.8 | 16.8 | 16.8 | 102 | 19.7 | 82.3 | 17.8
2023-10-25 03:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.4 | 13.6 |  |  | 24 | 28.7 |  |  | 24 | 28.6 |  | 468 | 34.6 | 53.58 | 48.6 | 104.8 | 31.7 | 13.16 | 1024 | 1022 | 51 | [5 empty] | 18.4 | 76.7 | 16.1
2023-10-25 03:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.8 |  |  | 24.1 | 28.2 |  |  | 25.3 | 28.8 |  | 557 | 37.3 | 71.6 | 46 | 108 | 32.7 | 45 | 633 | 830 | 57 | 20.3 | 19.8 | 16.8 | 16.8 | 102 | 18.4 | 76.7 | 16.1
2023-10-25 04:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.4 | 13.6 |  |  | 24 | 28.7 |  |  | 24 | 28.6 |  | 468 | 34.6 | 53.58 | 48.6 | 104.8 | 31.7 | 13.16 | 1052 | 1032 | 51 | [5 empty] | 18.1 | 76 | 15.7
2023-10-25 04:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.8 |  |  | 24.1 | 28.2 |  |  | 25.3 | 28.8 |  | 557 | 37.3 | 71.6 | 46 | 108 | 32.7 | 45 | 633 | 830 | 57 | 20.3 | 19.8 | 16.8 | 16.8 | 102 | 18.1 | 76 | 15.7
2023-10-25 05:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.4 | 13.7 |  |  | 24 | 28.7 |  |  | 24 | 28.6 |  | 468 | 34.6 | 53.58 | 48.6 | 104.8 | 31.7 | 13.16 | 1021 | 1024 | 51 | [5 empty] | 18.3 | 76.2 | 15.3
2023-10-25 05:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.8 |  |  | 24.1 | 28.2 |  |  | 25.3 | 28.8 |  | 557 | 37.3 | 71.6 | 46 | 108 | 32.7 | 45 | 633 | 830 | 57 | 20.3 | 19.8 | 16.8 | 16.8 | 102 | 18.3 | 76.2 | 15.3
2023-10-25 06:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.4 | 13.7 |  |  | 24 | 28.7 |  |  | 24 | 28.6 |  | 468 | 34.6 | 53.58 | 48.6 | 104.8 | 31.7 | 13.16 | 1024 | 1038 | 51 | [5 empty] | 19.6 | 76.9 | 16.9
2023-10-25 06:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.8 |  |  | 24.1 | 28.2 |  |  | 25.3 | 28.8 |  | 557 | 37.3 | 71.6 | 46 | 108 | 32.7 | 45 | 633 | 830 | 57 | 20.3 | 19.8 | 16.8 | 16.8 | 102 | 19.6 | 76.9 | 16.9
2023-10-25 07:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.4 | 13.7 |  |  | 24 | 28.7 |  |  | 24 | 28.6 |  | 468 | 34.6 | 53.58 | 48.6 | 104.8 | 31.7 | 13.16 | 1036 | 1032 | 51 | [5 empty] | 18.8 | 79.9 | 16.7
2023-10-25 07:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.8 |  |  | 24.1 | 28.2 |  |  | 25.3 | 28.8 |  | 557 | 37.3 | 71.6 | 46 | 108 | 32.7 | 45 | 633 | 830 | 57 | 20.3 | 19.8 | 16.8 | 16.8 | 102 | 18.8 | 79.9 | 16.7
2023-10-25 08:00 | 2#系统 | 混合模式 | 18.1 | 13.2 | 25.3 | 19 | 22 | 26.8 | 20.6 | 26.1 | 19.6 | 19.6 |  | 480 | 34.6 | 53.3 | 48.6 | 104.8 | 10.5 | 4.1 | 1023 | 1007 | 51 | [5 empty] | 20.5 | 74.3 | 17.6
2023-10-25 08:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.3 | 15.5 | 23.6 | 19.1 | 23.9 | 27.9 | 21.4 | 24.6 | 23 | 28.4 |  | 475 | 34.2 | 53.8 | 42.5 | 79.1 | 31.7 | 16.6 | 525 | 753 | 55.3 | 20.8 | 18.9 | 14.6 | 14.2 | 101 | 20.5 | 74.3 | 17.6
2023-10-25 09:00 | 2#系统 | 混合模式 | 18 | 13.3 | 25.3 | 18.9 | 24 | 28.6 | 20.5 | 26 | 19.8 | 19.8 |  | 465 | 34.6 | 53.4 | 48.6 | 104.9 | 30.9 | 12.2 | 1025 | 1028 | 52.9 | [5 empty] | 22.4 | 68.5 | 18.7
2023-10-25 09:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.8 | 15.6 | 23.6 | 19.1 | 25.8 | 29.6 | 21.4 | 24.3 | 21.4 | 24.5 |  | 481 | 34.2 | 53.7 | 42.3 | 78.2 | 33.2 | 18.3 | 543 | 742 | 55.5 | 20.7 | 18.8 | 14.6 | 14.3 | 102 | 22.4 | 68.5 | 18.7
2023-10-25 10:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20.2 | 15.1 | 25.3 | 18.9 | 23.2 | 28.6 | 20.5 | 26 | 20.3 | 20.4 |  | 489 | 34.6 | 53.3 | 48.7 | 105.3 | 10.6 | 4.5 | 1053 | 1019 | 54.9 | [5 empty] | 24.5 | 59 | 19
2023-10-25 10:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.8 | 16.9 | 23.6 | 19.8 | 25.9 | 30.3 | 21.4 | 24.7 | 24.6 | 30.3 |  | 565 | 34.7 | 55.3 | 45.7 | 104.3 | 33.4 | 19.1 | 559 | 843 | 64.3 | 21.2 | 20.1 | 16.5 | 16.2 | 95 | 24.5 | 59 | 19
2023-10-25 11:00 | 2#系统 | 混合模式 | 20.2 | 15.1 | 25.3 | 18.9 | 23.2 | 28.6 | 20.5 | 26 | 20.3 | 20.4 |  | 489 | 34.6 | 53.3 | 48.7 | 105.3 | 10.6 | 4.5 | 1053 | 1019 | 54.9 | [5 empty] | 25.2 | 57.3 | 19.1
2023-10-25 11:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.8 | 16.9 | 23.6 | 19.8 | 25.9 | 30.3 | 21.4 | 24.7 | 24.6 | 30.3 |  | 565 | 34.7 | 55.3 | 45.7 | 104.3 | 33.4 | 19.1 | 559 | 843 | 64.3 | 21.2 | 20.1 | 16.5 | 16.2 | 100 | 25.2 | 57.3 | 19.1
2023-10-25 12:00 | 2#系统 | 混合模式 | 18.5 | 13.8 | 25.3 | 19.4 | 23.7 | 28.4 | 20.5 | 26 | 20.7 | 20.8 |  | 481 | 34.6 | 53.4 | 48.6 | 104.7 | 38.3 | 22.5 | 1038 | 1017 | 52.9 | [5 empty] | 26 | 53.5 | 19.2
2023-10-25 12:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.9 | 15.4 | 23.6 | 19.3 | 22.9 | 27 | 21.4 | 23.4 | 23.3 | 27 |  | 477 | 34.1 | 53.5 | 42.8 | 100.3 | 12.6 | 9.6 | 537 | 764 | 54.5 | 19.7 | 18.8 | 14.8 | 14.4 | 103 | 26 | 53.5 | 19.2
2023-10-25 13:00 | 2#系统 | 混合模式 | 18.5 | 13.6 | 25.3 | 19.4 | 23.8 | 28.5 | 20.6 | 26 | 20.6 | 20.7 |  | 482 | 34.6 | 53.3 | 48.6 | 104.6 | 41.8 | 27.8 | 1027 | 1019 | 52.9 | [5 empty] | 25.3 | 58.8 | 19.7
2023-10-25 13:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19 | 15.5 | 23.6 | 19.2 | 22.4 | 26.7 | 21.4 | 24.4 | 22.3 | 26.7 |  | 478 | 35.2 | 53.6 | 42.4 | 98.6 | 42.2 | 31.8 | 542 | 768 | 54.5 | 20.3 | 18.8 | 14.8 | 14.4 | 101 | 25.3 | 58.8 | 19.7
2023-10-25 14:00 | 2#系统 | 混合模式 | 18.5 | 13.6 | 25.3 | 19.4 | 23.8 | 28.5 | 20.6 | 26 | 20.6 | 20.7 |  | 482 | 34.6 | 53.3 | 48.6 | 104.6 | 41.8 | 27.8 | 1027 | 1019 | 52.9 | [5 empty] | 25.3 | 53.6 | 19.5
2023-10-25 14:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19 | 15.5 | 23.6 | 19.2 | 22.4 | 26.7 | 21.4 | 24.4 | 22.3 | 26.7 |  | 478 | 35.2 | 53.6 | 42.4 | 98.6 | 42.2 | 31.8 | 542 | 768 | 54.5 | 20.3 | 18.8 | 14.8 | 14.4 | 101 | 25.3 | 53.6 | 19.5
2023-10-25 15:00 | 2#系统 | 混合模式 | 18.5 | 13.6 | 25.3 | 19.4 | 23.8 | 28.5 | 20.6 | 26 | 20.6 | 20.7 |  | 482 | 34.6 | 53.3 | 48.6 | 104.6 | 41.8 | 27.8 | 1027 | 1019 | 52.9 | [5 empty] | 25.3 | 52.6 | 19.2
2023-10-25 15:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19 | 15.5 | 23.6 | 19.2 | 22.4 | 26.7 | 21.4 | 24.4 | 22.3 | 26.7 |  | 478 | 35.2 | 53.6 | 42.4 | 98.6 | 42.2 | 31.8 | 542 | 768 | 54.5 | 20.3 | 18.8 | 14.8 | 14.4 | 101 | 25.3 | 52.6 | 19.2
2023-10-25 16:00 | 2#系统 | 混合模式 | 18.2 | 13.5 | 25.2 | 19 | 24.1 | 28.7 | 20.6 | 25.9 | 20.5 | 20.4 |  | 483 | 34.6 | 53.4 | 48.6 | 104.7 | 33 | 15.5 | 1040 | 996 | 52.9 | [5 empty] | 24.9 | 51.3 | 18
2023-10-25 16:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.9 | 15.4 | 23.6 | 19.1 | 23 | 27 | 21.4 | 23.5 | 22.7 | 27.1 |  | 479 | 34.1 | 53.7 | 42.4 | 98.7 | 0 | 0 | 551 | 751 | 54.5 | 20.3 | 18.8 | 14.7 | 14.4 | 102 | 24.9 | 51.3 | 18
2023-10-25 17:00 | 2#系统 | 混合模式 | 18.3 | 14.4 | 25.2 | 19 | 29.6 | 33.6 | 20.6 | 25.9 | 20.5 | 20.4 |  | 496 | 34.6 | 53.3 | 48.6 | 104.5 | 49.1 | 44.5 | 1032 | 991 | 54.9 | [5 empty] | 24.8 | 52.4 | 18
2023-10-25 17:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.1 | 15.8 | 23.6 | 19.2 | 25.2 | 29 | 21.4 | 23.4 | 25.9 | 28.3 |  | 486 | 34.2 | 54.1 | 42.4 | 98.5 | 32.8 | 18.5 | 544 | 744 | 54.9 | 21 | 18.7 | 15 | 14.8 | 100 | 24.8 | 52.4 | 18
2023-10-25 18:00 | 2#系统 | 混合模式 | 18.4 | 13.7 | 25.2 | 19.1 | 24.2 | 28.8 | 20.5 | 25.9 | 20.3 | 20.1 |  | 482 | 34.6 | 53.3 | 48.6 | 104.6 | 35.2 | 17.4 | 1031 | 989 | 52.9 | [5 empty] | 23 | 67.8 | 19.1
2023-10-25 18:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19 | 16 | 23.6 | 19.2 | 26.6 | 30.4 | 21.4 | 26.5 | 25.1 | 31.1 |  | 491 | 34.2 | 54.2 | 40.4 | 91.6 | 49.4 | 40.5 | 535 | 713 | 55.1 | 20.2 | 18.9 | 15.1 | 14.6 | 101 | 23 | 67.8 | 19.1
2023-10-25 19:00 | 2#系统 | 混合模式 | 18.3 | 13.6 | 25.1 | 19.1 | 23.9 | 28.5 | 20.5 | 25.9 | 20.2 | 20 |  | 468 | 34.6 | 53.4 | 48.7 | 105.1 | 32.7 | 16.1 | 1025 | 1007 | 51 | [5 empty] | 22.6 | 63.3 | 18.2
2023-10-25 19:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.9 | 15.2 | 23.6 | 19.2 | 22.9 | 26.9 | 21.4 | 26.5 | 22.6 | 26.9 |  | 479 | 34.1 | 53.8 | 42.4 | 98.6 | 20.2 | 8.2 | 552 | 754 | 54.1 | 20.7 | 18.8 | 14.7 | 14.3 | 102 | 22.6 | 63.3 | 18.2
2023-10-25 20:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.4 | 13.7 |  |  | 24 | 28.7 |  |  | 24 | 28.6 |  | 468 | 34.6 | 53.58 | 48.6 | 104.8 | 31.7 | 13.16 | 1024 | 1038 | 51 | [5 empty] | 20.8 | 71.2 | 17.4
2023-10-25 20:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.8 |  |  | 24.1 | 28.2 |  |  | 25.3 | 28.8 |  | 557 | 37.3 | 71.6 | 46 | 108 | 32.7 | 45 | 633 | 830 | 57 | 20.3 | 19.8 | 16.8 | 16.8 | 102 | 20.8 | 71.2 | 17.4
2023-10-25 21:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.4 | 13.7 |  |  | 24 | 28.7 |  |  | 24 | 28.6 |  | 468 | 34.6 | 53.58 | 48.6 | 104.8 | 31.7 | 13.16 | 1024 | 1038 | 51 | [5 empty] | 20.5 | 69.2 | 17.4
2023-10-25 21:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.8 |  |  | 24.1 | 28.2 |  |  | 25.3 | 28.8 |  | 557 | 37.3 | 71.6 | 46 | 108 | 32.7 | 45 | 633 | 830 | 57 | 20.3 | 19.8 | 16.8 | 16.8 | 102 | 20.5 | 69.2 | 17.4
2023-10-25 22:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.4 | 13.7 |  |  | 24 | 28.7 |  |  | 24 | 28.6 |  | 468 | 34.6 | 53.58 | 48.6 | 104.8 | 31.7 | 13.16 | 1024 | 1038 | 51 | [5 empty] | 21 | 68.8 | 17.2
2023-10-25 22:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.8 |  |  | 24.1 | 28.2 |  |  | 25.3 | 28.8 |  | 557 | 37.3 | 71.6 | 46 | 108 | 32.7 | 45 | 633 | 830 | 57 | 20.3 | 19.8 | 16.8 | 16.8 | 102 | 21 | 68.8 | 17.2
2023-10-25 23:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.4 | 13.7 |  |  | 24 | 28.7 |  |  | 24 | 28.6 |  | 468 | 34.6 | 53.58 | 48.6 | 104.8 | 31.7 | 13.16 | 1024 | 1038 | 51 | [5 empty] | 19.6 | 76.9 | 16.9
2023-10-25 23:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.8 |  |  | 24.1 | 28.2 |  |  | 25.3 | 28.8 |  | 557 | 37.3 | 71.6 | 46 | 108 | 32.7 | 45 | 633 | 830 | 57 | 20.3 | 19.8 | 16.8 | 16.8 | 102 | 19.6 | 76.9 | 16.9
2023-10-26 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.4 | 13.7 |  |  | 24 | 28.7 |  |  | 24 | 28.6 |  | 468 | 34.6 | 53.58 | 48.6 | 104.8 | 31.7 | 13.16 | 1024 | 1038 | 51 | [5 empty] | 19.6 | 76.9 | 16.9
2023-10-26 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.8 |  |  | 24.1 | 28.2 |  |  | 25.3 | 28.8 |  | 557 | 37.3 | 71.6 | 46 | 108 | 32.7 | 45 | 633 | 830 | 57 | 20.3 | 19.8 | 16.8 | 16.8 | 102 | 19.6 | 76.9 | 16.9
2023-10-26 01:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.1 | 13.5 |  |  | 24 | 28.7 |  |  | 24 | 28.6 |  | 468 | 34.6 | 53.58 | 48.6 | 104.8 | 31.7 | 13.16 | 1024 | 1021 | 51 | [5 empty] | 19.9 | 79.2 | 17.6
2023-10-26 01:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.8 |  |  | 24.1 | 28.2 |  |  | 25.3 | 28.8 |  | 557 | 37.3 | 71.6 | 46 | 108 | 32.7 | 45 | 633 | 830 | 57 | 20.3 | 19.8 | 16.8 | 16.8 | 102 | 19.9 | 79.2 | 17.6
2023-10-26 02:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.4 | 13.7 |  |  | 24 | 28.7 |  |  | 24 | 28.6 |  | 468 | 34.6 | 53.58 | 48.6 | 104.8 | 31.7 | 13.16 | 1032 | 1011 | 51 | [5 empty] | 19.7 | 82.3 | 17.8
2023-10-26 02:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.8 |  |  | 24.1 | 28.2 |  |  | 25.3 | 28.8 |  | 557 | 37.3 | 71.6 | 46 | 108 | 32.7 | 45 | 633 | 830 | 57 | 20.3 | 19.8 | 16.8 | 16.8 | 102 | 19.7 | 82.3 | 17.8
2023-10-26 03:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.4 | 13.6 |  |  | 24 | 28.7 |  |  | 24 | 28.6 |  | 468 | 34.6 | 53.58 | 48.6 | 104.8 | 31.7 | 13.16 | 1024 | 1022 | 51 | [5 empty] | 18.4 | 76.7 | 16.1
2023-10-26 03:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.8 |  |  | 24.1 | 28.2 |  |  | 25.3 | 28.8 |  | 557 | 37.3 | 71.6 | 46 | 108 | 32.7 | 45 | 633 | 830 | 57 | 20.3 | 19.8 | 16.8 | 16.8 | 102 | 18.4 | 76.7 | 16.1
2023-10-26 04:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.4 | 13.6 |  |  | 24 | 28.7 |  |  | 24 | 28.6 |  | 468 | 34.6 | 53.58 | 48.6 | 104.8 | 31.7 | 13.16 | 1052 | 1032 | 51 | [5 empty] | 18.1 | 76 | 15.7
2023-10-26 04:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.8 |  |  | 24.1 | 28.2 |  |  | 25.3 | 28.8 |  | 557 | 37.3 | 71.6 | 46 | 108 | 32.7 | 45 | 633 | 830 | 57 | 20.3 | 19.8 | 16.8 | 16.8 | 102 | 18.1 | 76 | 15.7
2023-10-26 05:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.4 | 13.7 |  |  | 24 | 28.7 |  |  | 24 | 28.6 |  | 468 | 34.6 | 53.58 | 48.6 | 104.8 | 31.7 | 13.16 | 1021 | 1024 | 51 | [5 empty] | 18.3 | 76.2 | 15.3
2023-10-26 05:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.8 |  |  | 24.1 | 28.2 |  |  | 25.3 | 28.8 |  | 557 | 37.3 | 71.6 | 46 | 108 | 32.7 | 45 | 633 | 830 | 57 | 20.3 | 19.8 | 16.8 | 16.8 | 102 | 18.3 | 76.2 | 15.3
2023-10-26 06:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.4 | 13.7 |  |  | 24 | 28.7 |  |  | 24 | 28.6 |  | 468 | 34.6 | 53.58 | 48.6 | 104.8 | 31.7 | 13.16 | 1024 | 1038 | 51 | [5 empty] | 19.6 | 76.9 | 16.9
2023-10-26 06:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.8 |  |  | 24.1 | 28.2 |  |  | 25.3 | 28.8 |  | 557 | 37.3 | 71.6 | 46 | 108 | 32.7 | 45 | 633 | 830 | 57 | 20.3 | 19.8 | 16.8 | 16.8 | 102 | 19.6 | 76.9 | 16.9
2023-10-26 07:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.4 | 13.7 |  |  | 24 | 28.7 |  |  | 24 | 28.6 |  | 468 | 34.6 | 53.58 | 48.6 | 104.8 | 31.7 | 13.16 | 1036 | 1032 | 51 | [5 empty] | 18.8 | 79.9 | 16.7
2023-10-26 07:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.8 |  |  | 24.1 | 28.2 |  |  | 25.3 | 28.8 |  | 557 | 37.3 | 71.6 | 46 | 108 | 32.7 | 45 | 633 | 830 | 57 | 20.3 | 19.8 | 16.8 | 16.8 | 102 | 18.8 | 79.9 | 16.7
2023-10-26 08:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.3 | 13.7 |  |  | 24.4 | 29 |  |  | 24.4 | 29 |  | 467 | 34.6 | 53.7 | 48.6 | 104.2 | 37.8 | 22.7 | 1037 | 1005 | 52.9 | [5 empty] | 20.4 | 91.3 | 19.5
2023-10-26 08:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19 | 15.6 |  |  | 23.8 | 27.9 |  |  | 23.9 | 28 |  | 479 | 34.2 | 54.2 | 42.5 | 78.9 | 33.4 | 17.7 | 531 | 761 | 54.5 | 21.3 | 18.8 | 14.9 | 14.5 | 99 | 20.4 | 91.3 | 19.5
2023-10-26 09:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.3 | 13.6 |  |  | 24 | 28.6 |  |  | 20.5 | 20.6 |  | 468 | 34.6 | 53.8 | 48.6 | 104.3 | 43.1 | 30.8 | 1024 | 1019 | 52.9 | [5 empty] | 22.6 | 80.9 | 20.3
2023-10-26 09:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.9 | 15.4 |  |  | 23.6 | 27.6 |  |  | 23.6 | 27.6 |  | 487 | 34.2 | 54.3 | 42.5 | 79.1 | 33.4 | 17.7 | 556 | 756 | 55.1 | 21.3 | 18.8 | 14.9 | 14.5 | 101 | 22.6 | 80.9 | 20.3
2023-10-26 10:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.3 | 13.6 |  |  | 24 | 28.6 |  |  | 20.5 | 20.6 |  | 468 | 34.6 | 53.8 | 48.6 | 104.3 | 43.1 | 30.8 | 1024 | 1019 | 52.9 | [5 empty] | 25.7 | 58.9 | 19.9
2023-10-26 10:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.9 | 15.4 |  |  | 23.6 | 27.6 |  |  | 23.6 | 27.6 |  | 487 | 34.2 | 54.3 | 42.5 | 79.1 | 33.4 | 17.7 | 556 | 756 | 55.1 | 21.3 | 18.8 | 14.9 | 14.5 | 101 | 25.7 | 58.9 | 19.9
2023-10-26 11:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.3 | 13.6 |  |  | 24 | 28.6 |  |  | 20.5 | 20.6 |  | 468 | 34.6 | 53.8 | 48.6 | 104.3 | 43.1 | 30.8 | 1024 | 1019 | 52.9 | [5 empty] | 25.4 | 59.4 | 19.9
2023-10-26 11:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.9 | 15.4 |  |  | 23.6 | 27.6 |  |  | 23.6 | 27.6 |  | 487 | 34.2 | 54.3 | 42.5 | 79.1 | 33.4 | 17.7 | 556 | 756 | 55.1 | 21.3 | 18.8 | 14.9 | 14.5 | 101 | 25.4 | 59.4 | 19.9
2023-10-26 12:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.5 | 13.8 |  |  | 23.7 | 28.4 |  |  | 20.7 | 20.8 |  | 481 | 34.6 | 53.4 | 48.6 | 104.7 | 38.3 | 22.5 | 1038 | 1017 | 52.9 | [5 empty] | 25.3 | 58.8 | 19.7
2023-10-26 12:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.9 | 15.4 |  |  | 22.9 | 27 |  |  | 23.3 | 27 |  | 477 | 34.1 | 53.5 | 42.8 | 100.3 | 12.6 | 9.6 | 537 | 764 | 54.5 | 19.7 | 18.8 | 14.8 | 14.4 | 103 | 25.3 | 58.8 | 19.7
2023-10-26 13:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.5 | 13.6 |  |  | 23.8 | 28.5 |  |  | 20.6 | 20.7 |  | 482 | 34.6 | 53.3 | 48.6 | 104.6 | 41.8 | 27.8 | 1027 | 1019 | 52.9 | [5 empty] | 26.3 | 57.8 | 20.4
2023-10-26 13:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19 | 15.5 |  |  | 22.4 | 26.7 |  |  | 22.3 | 26.7 |  | 478 | 35.2 | 53.6 | 42.4 | 98.6 | 42.2 | 31.8 | 542 | 768 | 54.5 | 20.3 | 18.8 | 14.8 | 14.4 | 101 | 26.3 | 57.8 | 20.4
2023-10-26 14:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.3 | 13.6 |  |  | 24 | 28.6 |  |  | 20.5 | 20.6 |  | 468 | 34.6 | 53.8 | 48.6 | 104.3 | 43.1 | 30.8 | 1024 | 1019 | 52.9 | [5 empty] | 26.3 | 57.1 | 20.2
2023-10-26 14:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.9 | 15.4 |  |  | 23.6 | 27.6 |  |  | 23.6 | 27.6 |  | 487 | 34.2 | 54.3 | 42.5 | 79.1 | 33.4 | 17.7 | 556 | 756 | 55.1 | 21.3 | 18.8 | 14.9 | 14.5 | 101 | 26.3 | 57.1 | 20.2
2023-10-26 15:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.5 | 13.6 |  |  | 23.8 | 28.5 |  |  | 20.6 | 20.7 |  | 482 | 34.6 | 53.3 | 48.6 | 104.6 | 41.8 | 27.8 | 1027 | 1019 | 52.9 | [5 empty] | 26.3 | 56.3 | 20
2023-10-26 15:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 19.1 | 15.2 |  |  | 23.2 | 27 |  |  | 23.5 | 26 |  | 456 | 34.6 | 59.7 | 39.8 | 74 | 45.6 | 40.7 | 846 | 825 | 51.1 | [5 empty] | 26.3 | 56.3 | 20
2023-10-26 15:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.3 | 18.8 | 14.9 | 14.5 | 101 | 26.3 | 56.3 | 20
2023-10-26 16:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.5 | 13.6 |  |  | 23.8 | 28.5 |  |  | 20.6 | 20.7 |  | 482 | 34.6 | 53.3 | 48.6 | 104.6 | 41.8 | 27.8 | 1027 | 1019 | 52.9 | [5 empty] | 24.3 | 58.4 | 18.6
2023-10-26 16:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 19.1 | 15.2 |  |  | 23.2 | 27 |  |  | 23.5 | 26 |  | 456 | 34.6 | 59.7 | 39.8 | 74 | 45.6 | 40.7 | 846 | 825 | 51.1 | [5 empty] | 24.3 | 58.4 | 18.6
2023-10-26 16:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.3 | 18.8 | 14.9 | 14.5 | 101 | 24.3 | 58.4 | 18.6
2023-10-26 17:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.8 | 14.1 |  |  | 23.9 | 28.8 |  |  | 21.2 | 21 |  | 483 | 35.2 | 55.6 | 48.5 | 104.1 | 36.9 | 21.1 | 1063 | 1015 | 52.9 | [5 empty] | 24.4 | 56.7 | 18.4
2023-10-26 17:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 18.9 | 15 |  |  | 22.8 | 26.6 |  |  | 23.2 | 25.7 |  | 449 | 35.5 | 54.6 | 39.8 | 74.1 | 40.3 | 34.6 | 799 | 847 | 50.5 | [5 empty] | 24.4 | 56.7 | 18.4
2023-10-26 17:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.2 | 18.7 | 14.8 | 14.6 | 100 | 24.4 | 56.7 | 18.4
2023-10-26 18:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.9 | 14.1 |  |  | 24 | 28.8 |  |  | 21.1 | 20.8 |  | 481 | 35.2 | 55.5 | 48.6 | 104.5 | 35.1 | 18.6 | 1057 | 1035 | 52.9 | [5 empty] | 23.4 | 62 | 18.4
2023-10-26 18:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 19 | 15.1 |  |  | 24.1 | 27.7 |  |  | 24.4 | 26.9 |  | 445 | 35.4 | 54.1 | 39.8 | 74.1 | 32 | 28.6 | 818 | 821 | 50.3 | [5 empty] | 23.4 | 62 | 18.4
2023-10-26 18:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.2 | 18.8 | 14.9 | 14.7 | 103 | 23.4 | 62 | 18.4
2023-10-26 19:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.8 | 14.1 |  |  | 24 | 28.8 |  |  | 21 | 20.7 |  | 482 | 35 | 54.8 | 48.7 | 104.9 | 35 | 18.1 | 1039 | 1029 | 52.9 | [5 empty] | 23.3 | 61.9 | 18.3
2023-10-26 19:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 19 | 15 |  |  | 23.8 | 27.5 |  |  | 24.2 | 26.6 |  | 446 | 35.2 | 53.7 | 39.8 | 74.3 | 34.7 | 31.1 | 836 | 797 | 50.5 | [5 empty] | 23.3 | 61.9 | 18.3
2023-10-26 19:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.6 | 18.8 | 14.8 | 14.6 | 106 | 23.3 | 61.9 | 18.3
2023-10-26 20:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.5 | 13.6 |  |  | 23.8 | 28.5 |  |  | 20.6 | 20.7 |  | 482 | 34.6 | 53.3 | 48.6 | 104.6 | 41.8 | 27.8 | 1027 | 1019 | 52.9 | [5 empty] | 20.8 | 71.2 | 17.4
2023-10-26 20:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 19.1 | 15.2 |  |  | 23.2 | 27 |  |  | 23.5 | 26 |  | 456 | 34.6 | 59.7 | 39.8 | 74 | 45.6 | 40.7 | 846 | 825 | 51.1 | [5 empty] | 20.8 | 71.2 | 17.4
2023-10-26 20:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.3 | 18.8 | 14.9 | 14.5 | 101 | 20.8 | 71.2 | 17.4
2023-10-26 21:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.5 | 13.6 |  |  | 23.8 | 28.5 |  |  | 20.6 | 20.7 |  | 482 | 34.6 | 53.3 | 48.6 | 104.6 | 41.8 | 27.8 | 1027 | 1019 | 52.9 | [5 empty] | 20.5 | 69.2 | 17.4
2023-10-26 21:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 19.1 | 15.2 |  |  | 23.2 | 27 |  |  | 23.5 | 26 |  | 456 | 34.6 | 59.7 | 39.8 | 74 | 45.6 | 40.7 | 846 | 825 | 51.1 | [5 empty] | 20.5 | 69.2 | 17.4
2023-10-26 21:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.3 | 18.8 | 14.9 | 14.5 | 101 | 20.5 | 69.2 | 17.4
2023-10-26 22:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.8 | 14.1 |  |  | 23.9 | 28.8 |  |  | 21.2 | 21 |  | 483 | 35.2 | 55.6 | 48.5 | 104.1 | 36.9 | 21.1 | 1063 | 1015 | 52.9 | [5 empty] | 21 | 68.8 | 17.2
2023-10-26 22:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 18.9 | 15 |  |  | 22.8 | 26.6 |  |  | 23.2 | 25.7 |  | 449 | 35.5 | 54.6 | 39.8 | 74.1 | 40.3 | 34.6 | 799 | 847 | 50.5 | [5 empty] | 21 | 68.8 | 17.2
2023-10-26 22:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.2 | 18.7 | 14.8 | 14.6 | 100 | 21 | 68.8 | 17.2
2023-10-26 23:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.9 | 14.1 |  |  | 24 | 28.8 |  |  | 21.1 | 20.8 |  | 481 | 35.2 | 55.5 | 48.6 | 104.5 | 35.1 | 18.6 | 1057 | 1035 | 52.9 | [5 empty] | 19.6 | 76.9 | 16.9
2023-10-26 23:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 19 | 15.1 |  |  | 24.1 | 27.7 |  |  | 24.4 | 26.9 |  | 445 | 35.4 | 54.1 | 39.8 | 74.1 | 32 | 28.6 | 818 | 821 | 50.3 | [5 empty] | 19.6 | 76.9 | 16.9
2023-10-26 23:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.2 | 18.8 | 14.9 | 14.7 | 103 | 19.6 | 76.9 | 16.9
2023-10-27 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.5 | 13.6 |  |  | 23.8 | 28.5 |  |  | 20.6 | 20.7 |  | 482 | 34.6 | 53.3 | 48.6 | 104.6 | 41.8 | 27.8 | 1027 | 1019 | 52.9 | [5 empty] | 19.6 | 76.9 | 16.9
2023-10-27 | 3#系统 | 冷机模式 | 19.1 | 15.2 |  |  | 23.2 | 27 |  |  | 23.5 | 26 |  | 456 | 34.6 | 59.7 | 39.8 | 74 | 45.6 | 40.7 | 846 | 825 | 51.1 | [5 empty] | 19.6 | 76.9 | 16.9
2023-10-27 | 4#系统 | [22 empty] | 21.3 | 18.8 | 14.9 | 14.5 | 101 | 19.6 | 76.9 | 16.9
2023-10-27 01:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.5 | 13.6 |  |  | 23.8 | 28.5 |  |  | 20.6 | 20.7 |  | 482 | 34.6 | 53.3 | 48.6 | 104.6 | 41.8 | 27.8 | 1027 | 1019 | 52.9 | [5 empty] | 19.9 | 79.2 | 17.6
2023-10-27 01:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 19.1 | 15.2 |  |  | 23.2 | 27 |  |  | 23.5 | 26 |  | 456 | 34.6 | 59.7 | 39.8 | 74 | 45.6 | 40.7 | 846 | 825 | 51.1 | [5 empty] | 19.9 | 79.2 | 17.6
2023-10-27 01:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.3 | 18.8 | 14.9 | 14.5 | 101 | 19.9 | 79.2 | 17.6
2023-10-27 02:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.8 | 14.1 |  |  | 23.9 | 28.8 |  |  | 21.2 | 21 |  | 483 | 35.2 | 55.6 | 48.5 | 104.1 | 36.9 | 21.1 | 1063 | 1015 | 52.9 | [5 empty] | 19.7 | 82.3 | 17.8
2023-10-27 02:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 18.9 | 15 |  |  | 22.8 | 26.6 |  |  | 23.2 | 25.7 |  | 449 | 35.5 | 54.6 | 39.8 | 74.1 | 40.3 | 34.6 | 799 | 847 | 50.5 | [5 empty] | 19.7 | 82.3 | 17.8
2023-10-27 02:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.2 | 18.7 | 14.8 | 14.6 | 100 | 19.7 | 82.3 | 17.8
2023-10-27 03:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.9 | 14.1 |  |  | 24 | 28.8 |  |  | 21.1 | 20.8 |  | 481 | 35.2 | 55.5 | 48.6 | 104.5 | 35.1 | 18.6 | 1057 | 1035 | 52.9 | [5 empty] | 18.4 | 76.7 | 16.1
2023-10-27 03:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 19 | 15.1 |  |  | 24.1 | 27.7 |  |  | 24.4 | 26.9 |  | 445 | 35.4 | 54.1 | 39.8 | 74.1 | 32 | 28.6 | 818 | 821 | 50.3 | [5 empty] | 18.4 | 76.7 | 16.1
2023-10-27 03:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.2 | 18.8 | 14.9 | 14.7 | 103 | 18.4 | 76.7 | 16.1
2023-10-27 04:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.8 | 14.1 |  |  | 24 | 28.8 |  |  | 21 | 20.7 |  | 482 | 35 | 54.8 | 48.7 | 104.9 | 35 | 18.1 | 1039 | 1029 | 52.9 | [5 empty] | 18.1 | 76 | 15.7
2023-10-27 04:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 19 | 15 |  |  | 23.8 | 27.5 |  |  | 24.2 | 26.6 |  | 446 | 35.2 | 53.7 | 39.8 | 74.3 | 34.7 | 31.1 | 836 | 797 | 50.5 | [5 empty] | 18.1 | 76 | 15.7
2023-10-27 04:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.6 | 18.8 | 14.8 | 14.6 | 106 | 18.1 | 76 | 15.7
2023-10-27 05:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.5 | 13.6 |  |  | 23.8 | 28.5 |  |  | 20.6 | 20.7 |  | 482 | 34.6 | 53.3 | 48.6 | 104.6 | 41.8 | 27.8 | 1027 | 1019 | 52.9 | [5 empty] | 18.3 | 76.2 | 15.3
2023-10-27 05:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 19.1 | 15.2 |  |  | 23.2 | 27 |  |  | 23.5 | 26 |  | 456 | 34.6 | 59.7 | 39.8 | 74 | 45.6 | 40.7 | 846 | 825 | 51.1 | [5 empty] | 18.3 | 76.2 | 15.3
2023-10-27 05:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.3 | 18.8 | 14.9 | 14.5 | 101 | 18.3 | 76.2 | 15.3
2023-10-27 06:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.5 | 13.6 |  |  | 23.8 | 28.5 |  |  | 20.6 | 20.7 |  | 482 | 34.6 | 53.3 | 48.6 | 104.6 | 41.8 | 27.8 | 1027 | 1019 | 52.9 | [5 empty] | 19.6 | 76.9 | 16.9
2023-10-27 06:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 19.1 | 15.2 |  |  | 23.2 | 27 |  |  | 23.5 | 26 |  | 456 | 34.6 | 59.7 | 39.8 | 74 | 45.6 | 40.7 | 846 | 825 | 51.1 | [5 empty] | 19.6 | 76.9 | 16.9
2023-10-27 06:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.3 | 18.8 | 14.9 | 14.5 | 101 | 19.6 | 76.9 | 16.9
2023-10-27 07:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.8 | 14.1 |  |  | 23.9 | 28.8 |  |  | 21.2 | 21 |  | 483 | 35.2 | 55.6 | 48.5 | 104.1 | 36.9 | 21.1 | 1063 | 1015 | 52.9 | [5 empty] | 18.8 | 79.9 | 16.7
2023-10-27 07:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 18.9 | 15 |  |  | 22.8 | 26.6 |  |  | 23.2 | 25.7 |  | 449 | 35.5 | 54.6 | 39.8 | 74.1 | 40.3 | 34.6 | 799 | 847 | 50.5 | [5 empty] | 18.8 | 79.9 | 16.7
2023-10-27 07:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.2 | 18.7 | 14.8 | 14.6 | 100 | 18.8 | 79.9 | 16.7
2023-10-27 08:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 19.2 | 15.3 |  |  | 24.1 | 27.8 |  |  | 24.5 | 26.9 |  | 483 | 35.2 | 55.6 | 48.5 | 104.1 | 36.9 | 21.1 | 1028 | 1011 | 50.9 | [5 empty] | 20 | 88.3 | 18.5
2023-10-27 08:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 19.2 | 15.3 |  |  | 24.1 | 27.8 |  |  | 24.5 | 26.9 |  | 449 | 35.5 | 54.6 | 39.8 | 74.1 | 40.3 | 34.6 | 799 | 847 | 50.5 | [5 empty] | 20 | 88.3 | 18.5
2023-10-27 08:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.2 | 18.7 | 14.8 | 14.6 | 100 | 20 | 88.3 | 18.5
2023-10-27 09:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.8 | 14.1 |  |  | 23.9 | 28.8 |  |  | 21.2 | 21 |  | 483 | 35.2 | 55.6 | 48.5 | 104.1 | 36.9 | 21.1 | 1062 | 1023 | 52.9 | [5 empty] | 21 | 79.4 | 18.5
2023-10-27 09:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 18.9 | 15 |  |  | 22.8 | 26.6 |  |  | 23.2 | 25.7 |  | 449 | 35.5 | 54.6 | 39.8 | 74.1 | 40.3 | 34.6 | 799 | 847 | 50.5 | [5 empty] | 21 | 79.4 | 18.5
2023-10-27 09:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.2 | 18.7 | 14.8 | 14.6 | 100 | 21 | 79.4 | 18.5
2023-10-27 10:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.9 | 14.2 |  |  | 24.3 | 29.1 |  |  | 21 | 20.8 |  | 483 | 35.2 | 55.6 | 48.5 | 104.1 | 36.9 | 21.1 | 1052 | 1028 | 52.9 | [5 empty] | 22.5 | 71.4 | 18.7
2023-10-27 10:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 18.9 | 15 |  |  | 22.8 | 26.6 |  |  | 23.2 | 25.7 |  | 449 | 35.5 | 54.6 | 39.8 | 74.1 | 40.3 | 34.6 | 799 | 847 | 50.5 | [5 empty] | 22.5 | 71.4 | 18.7
2023-10-27 10:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.2 | 18.7 | 14.8 | 14.6 | 100 | 22.5 | 71.4 | 18.7
2023-10-27 11:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.9 | 14.2 |  |  | 24.3 | 29.1 |  |  | 21 | 20.8 |  | 483 | 35.2 | 55.6 | 48.5 | 104.1 | 36.9 | 21.1 | 1052 | 1028 | 52.9 | [5 empty] | 22.5 | 71.4 | 18.7
2023-10-27 11:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 18.9 | 15 |  |  | 22.8 | 26.6 |  |  | 23.2 | 25.7 |  | 449 | 35.5 | 54.6 | 39.8 | 74.1 | 40.3 | 34.6 | 799 | 847 | 50.5 | [5 empty] | 22.5 | 71.4 | 18.7
2023-10-27 11:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.2 | 18.7 | 14.8 | 14.6 | 100 | 22.5 | 71.4 | 18.7
2023-10-27 12:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.9 | 14.2 |  |  | 24.3 | 29.1 |  |  | 21 | 20.8 |  | 483 | 35.2 | 55.6 | 48.5 | 104.1 | 36.9 | 21.1 | 1052 | 1028 | 52.9 | [5 empty] | 22.5 | 68.4 | 18.7
2023-10-27 12:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 18.9 | 15 |  |  | 22.8 | 26.6 |  |  | 23.2 | 25.7 |  | 449 | 35.5 | 54.6 | 39.8 | 74.1 | 40.3 | 34.6 | 799 | 847 | 50.5 | [5 empty] | 22.5 | 68.4 | 18.7
2023-10-27 12:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.2 | 18.7 | 14.8 | 14.6 | 100 | 22.5 | 68.4 | 18.7
2023-10-27 13:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.9 | 14.2 |  |  | 24.3 | 29.1 |  |  | 21 | 20.8 |  | 483 | 35.2 | 55.6 | 48.5 | 104.1 | 36.9 | 21.1 | 1052 | 1028 | 52.9 | [5 empty] | 23.7 | 62.2 | 18.6
2023-10-27 13:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 18.9 | 15 |  |  | 22.8 | 26.6 |  |  | 23.2 | 25.7 |  | 449 | 35.5 | 54.6 | 39.8 | 74.1 | 40.3 | 34.6 | 799 | 847 | 50.5 | [5 empty] | 23.7 | 62.2 | 18.6
2023-10-27 13:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.2 | 18.7 | 14.8 | 14.6 | 100 | 23.7 | 62.2 | 18.6
2023-10-27 14:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.9 | 14.2 |  |  | 24.3 | 29.1 |  |  | 21 | 20.8 |  | 483 | 35.2 | 55.6 | 48.5 | 104.1 | 36.9 | 21.1 | 1052 | 1028 | 52.9 | [5 empty] | 23.7 | 62.2 | 18.6
2023-10-27 14:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 18.9 | 15 |  |  | 22.8 | 26.6 |  |  | 23.2 | 25.7 |  | 449 | 35.5 | 54.6 | 39.8 | 74.1 | 40.3 | 34.6 | 799 | 847 | 50.5 | [5 empty] | 23.7 | 62.2 | 18.6
2023-10-27 14:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.2 | 18.7 | 14.8 | 14.6 | 100 | 23.7 | 62.2 | 18.6
2023-10-27 15:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.9 | 14.2 |  |  | 24.3 | 29.1 |  |  | 21 | 20.8 |  | 483 | 35.2 | 55.6 | 48.5 | 104.1 | 36.9 | 21.1 | 1052 | 1028 | 52.9 | [5 empty] | 23.7 | 62.2 | 18.6
2023-10-27 15:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 18.9 | 15 |  |  | 22.8 | 26.6 |  |  | 23.2 | 25.7 |  | 449 | 35.5 | 54.6 | 39.8 | 74.1 | 40.3 | 34.6 | 799 | 847 | 50.5 | [5 empty] | 23.7 | 62.2 | 18.6
2023-10-27 15:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.2 | 18.7 | 14.8 | 14.6 | 100 | 23.7 | 62.2 | 18.6
2023-10-27 16:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.9 | 14.2 |  |  | 24.3 | 29.1 |  |  | 21 | 20.8 |  | 483 | 35.2 | 55.6 | 48.5 | 104.1 | 36.9 | 21.1 | 1052 | 1028 | 52.9 | [5 empty] | 23.7 | 62.2 | 18.6
2023-10-27 16:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 18.9 | 15 |  |  | 22.8 | 26.6 |  |  | 23.2 | 25.7 |  | 449 | 35.5 | 54.6 | 39.8 | 74.1 | 40.3 | 34.6 | 799 | 847 | 50.5 | [5 empty] | 23.7 | 62.2 | 18.6
2023-10-27 16:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.2 | 18.7 | 14.8 | 14.6 | 100 | 23.7 | 62.2 | 18.6
2023-10-27 17:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.9 | 14.2 |  |  | 24.3 | 29.1 |  |  | 21 | 20.8 |  | 483 | 35.2 | 55.6 | 48.5 | 104.1 | 36.9 | 21.1 | 1052 | 1028 | 52.9 | [5 empty] | 23.7 | 62.2 | 18.6
2023-10-27 17:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 18.9 | 15 |  |  | 22.8 | 26.6 |  |  | 23.2 | 25.7 |  | 449 | 35.5 | 54.6 | 39.8 | 74.1 | 40.3 | 34.6 | 799 | 847 | 50.5 | [5 empty] | 23.7 | 62.2 | 18.6
2023-10-27 17:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.2 | 18.7 | 14.8 | 14.6 | 100 | 23.7 | 62.2 | 18.6
2023-10-27 18:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.9 | 14.2 |  |  | 24.3 | 29.1 |  |  | 21 | 20.8 |  | 483 | 35.2 | 55.6 | 48.5 | 104.1 | 36.9 | 21.1 | 1052 | 1028 | 52.9 | [5 empty] | 23.7 | 62.2 | 18.6
2023-10-27 18:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 18.9 | 15 |  |  | 22.8 | 26.6 |  |  | 23.2 | 25.7 |  | 449 | 35.5 | 54.6 | 39.8 | 74.1 | 40.3 | 34.6 | 799 | 847 | 50.5 | [5 empty] | 23.7 | 62.2 | 18.6
2023-10-27 18:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.2 | 18.7 | 14.8 | 14.6 | 100 | 23.7 | 62.2 | 18.6
2023-10-27 19:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.9 | 14.2 |  |  | 24.3 | 29.1 |  |  | 21 | 20.8 |  | 483 | 35.2 | 55.6 | 48.5 | 104.1 | 36.9 | 21.1 | 1052 | 1028 | 52.9 | [5 empty] | 23.7 | 62.2 | 18.6
2023-10-27 19:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 18.9 | 15 |  |  | 22.8 | 26.6 |  |  | 23.2 | 25.7 |  | 449 | 35.5 | 54.6 | 39.8 | 74.1 | 40.3 | 34.6 | 799 | 847 | 50.5 | [5 empty] | 23.7 | 62.2 | 18.6
2023-10-27 19:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.2 | 18.7 | 14.8 | 14.6 | 100 | 23.7 | 62.2 | 18.6
2023-10-27 20:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 19.4 | 14.5 |  |  | 21.5 | 26.6 |  |  | 20.4 | 20.6 |  | 474 | 35.5 | 58.1 | 48.6 | 104.2 | 30.9 | 15.7 | 1081 | 0 | 51 | [5 empty] | 20.3 | 56.7 | 14.9
2023-10-27 20:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 19.5 | 16.1 |  |  | 25.7 | 29 |  |  | 26.1 | 28.2 |  | 439 | 35.7 | 59.6 | 39.8 | 73.5 | 49.3 | 51.8 | 847 | 896 | 47.9 | [5 empty] | 20.3 | 56.7 | 14.9
2023-10-27 20:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.2 | 19.4 | 15.5 | 15.2 | 101 | 20.3 | 56.7 | 14.9
2023-10-27 21:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 19.4 | 16.6 |  |  | 21.4 | 23.9 |  |  | 22.1 | 23.3 |  | 393 | 34.8 | 53.4 | 39.8 | 73.6 | 0 | 0 | 730 | 798 | 37.9 | [5 empty] | 19.9 | 58.8 | 14.9
2023-10-27 21:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16.4 |  |  | 20.3 | 24.6 |  |  | 20.8 | 24.5 |  | 473 | 34.6 | 57.3 | 43.8 | 89.3 | 0 | 0 | 576 | 787 | 52.8 | 21 | 19.8 | 16.5 | 16.5 | 98 | 19.9 | 58.8 | 14.9
2023-10-27 22:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 19.4 | 16.6 |  |  | 21.4 | 23.9 |  |  | 22.1 | 23.3 |  | 393 | 34.8 | 53.4 | 39.8 | 73.6 | 49.1 | 51.2 | 730 | 798 | 37.9 | [5 empty] | 19.7 | 60.4 | 14.9
2023-10-27 22:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16.4 |  |  | 20.3 | 24.6 |  |  | 20.8 | 24.5 |  | 473 | 34.6 | 57.3 | 43.8 | 89.3 | 31.9 | 19.1 | 576 | 787 | 52.8 | 21 | 19.8 | 16.5 | 16.5 | 98 | 19.7 | 60.4 | 14.9
2023-10-27 23:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 19.4 | 16.6 |  |  | 21.4 | 23.9 |  |  | 22.1 | 23.3 |  | 393 | 34.8 | 53.4 | 39.8 | 73.6 | 49.1 | 51.3 | 730 | 798 | 37.9 | [5 empty] | 19.1 | 60.8 | 14.6
2023-10-27 23:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16.4 |  |  | 20.3 | 24.6 |  |  | 20.8 | 24.5 |  | 473 | 34.6 | 57.3 | 43.8 | 89.3 | 0 | 0 | 576 | 787 | 52.8 | 21 | 19.8 | 16.5 | 16.5 | 98 | 19.1 | 60.8 | 14.6
2023-10-28 | 3#系统 | 冷机模式 | 19.4 | 16.6 |  |  | 21.4 | 23.9 |  |  | 22.1 | 23.3 |  | 393 | 34.8 | 53.4 | 39.8 | 73.6 | 44 | 36.8 | 730 | 798 | 37.9 | [5 empty] | 19 | 61.5 | 14.5
2023-10-28 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16.4 |  |  | 20.3 | 24.6 |  |  | 20.8 | 24.5 |  | 473 | 34.6 | 57.3 | 43.8 | 89.3 | 0 | 0 | 576 | 787 | 52.8 | 21 | 19.8 | 16.5 | 16.5 | 98 | 19 | 61.5 | 14.5
2023-10-28 01:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 19.4 | 16.6 |  |  | 21.4 | 23.9 |  |  | 22.1 | 23.3 |  | 393 | 34.8 | 53.4 | 39.8 | 73.6 | 43.9 | 36.6 | 730 | 798 | 37.9 | [5 empty] | 18.9 | 61.5 | 14.5
2023-10-28 01:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16.4 |  |  | 20.3 | 24.6 |  |  | 20.8 | 24.5 |  | 473 | 34.6 | 57.3 | 43.8 | 89.3 | 31.9 | 19.1 | 576 | 787 | 52.8 | 21 | 19.8 | 16.5 | 16.5 | 102 | 18.9 | 61.5 | 14.5
2023-10-28 02:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.5 | 25.8 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 554 | 34.8 | 53.4 | 41.8 | 77.3 | 43.9 | 36.5 | 828 | 933 | 51.3 | [5 empty] | 18.5 | 65 | 14.5
2023-10-28 02:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.7 |  |  | 25.5 | 29.6 |  |  | 24.8 | 29.4 |  | 510 | 34.6 | 57.3 | 43.8 | 89.3 | 31.9 | 19.1 | 585 | 870 | 62 | 20.2 | 18.7 | 14.8 | 14.6 | 100 | 18.5 | 65 | 14.5
2023-10-28 03:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.4 | 25.6 |  |  | 21.3 | 24.6 |  | 556 | 34.8 | 53.4 | 42 | 77.3 | 43.9 | 35.9 | 831 | 886 | 51.5 | [5 empty] | 18 | 66.3 | 14.4
2023-10-28 03:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.5 |  |  | 23.2 | 27.3 |  |  | 24.2 | 26.8 |  | 496 | 34.6 | 57.3 | 43.8 | 89.3 | 31.9 | 19.1 | 578 | 895 | 58.7 | 20.2 | 18.8 | 14.9 | 14.7 | 103 | 18 | 66.3 | 14.4
2023-10-28 04:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 42 | 77.4 | 43.9 | 36.3 | 856 | 872 | 51.9 | [5 empty] | 18 | 66.9 | 14.4
2023-10-28 04:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.5 |  |  | 23.2 | 27.3 |  |  | 24.2 | 26.8 |  | 495 | 34.6 | 57.3 | 43.8 | 89.3 | 31.9 | 19.1 | 580 | 890 | 58.8 | 20.6 | 18.8 | 14.8 | 14.6 | 106 | 18 | 66.9 | 14.4
2023-10-28 05:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 854 | 875 | 51.9 | [5 empty] | 17.6 | 71.9 | 14.4
2023-10-28 05:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.3 |  |  | 22.4 | 26.7 |  |  | 22.9 | 25.6 |  | 501 | 35.6 | 61.5 | 48.4 | 118.7 | 32 | 19.6 | 572 | 885 | 59.9 | 21.3 | 18.8 | 14.9 | 14.5 | 101 | 17.6 | 71.9 | 14.4
2023-10-28 06:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 854 | 875 | 51.9 | [5 empty] | 17.2 | 72 | 14.4
2023-10-28 06:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.3 |  |  | 22.4 | 26.7 |  |  | 22.9 | 25.6 |  | 501 | 35.6 | 61.5 | 48.4 | 118.7 | 26.7 | 13.6 | 572 | 885 | 59.9 | 21.3 | 18.8 | 14.9 | 14.5 | 101 | 17.2 | 72 | 14.4
2023-10-28 07:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 854 | 875 | 51.9 | [5 empty] | 18.2 | 62.3 | 13.9
2023-10-28 07:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.3 |  |  | 22.4 | 26.7 |  |  | 22.9 | 25.6 |  | 501 | 35.6 | 61.5 | 48.4 | 118.7 | 26.7 | 13.6 | 572 | 885 | 59.9 | 21.3 | 20 | 16.3 | 16.2 | 102 | 18.2 | 62.3 | 13.9
2023-10-28 08:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 854 | 875 | 51.9 | [5 empty] | 18.5 | 66.9 | 14.7
2023-10-28 08:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.3 |  |  | 22.4 | 26.7 |  |  | 22.9 | 25.6 |  | 501 | 35.6 | 61.5 | 48.4 | 118.7 | 26.7 | 13.6 | 572 | 885 | 59.9 | 21.3 | 20 | 16.3 | 16.2 | 102 | 18.5 | 66.9 | 14.7
2023-10-28 09:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 854 | 875 | 51.9 | [5 empty] | 21.8 | 53.8 | 15.7
2023-10-28 09:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.3 |  |  | 22.4 | 26.7 |  |  | 22.9 | 25.6 |  | 501 | 35.6 | 61.5 | 48.4 | 118.7 | 26.7 | 13.6 | 572 | 885 | 59.9 | 21.3 | 20 | 16.3 | 16.2 | 102 | 21.8 | 53.8 | 15.7
2023-10-28 10:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 854 | 875 | 51.9 | [5 empty] | 22.5 | 44.2 | 15.1
2023-10-28 10:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.3 |  |  | 22.4 | 26.7 |  |  | 22.9 | 25.6 |  | 501 | 35.6 | 61.5 | 48.4 | 118.7 | 26.7 | 13.6 | 572 | 885 | 59.9 | 21.3 | 20 | 16.3 | 16.2 | 102 | 22.5 | 44.2 | 15.1
2023-10-28 11:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 854 | 875 | 51.9 | [5 empty] | 23.8 | 42.1 | 15.2
2023-10-28 11:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.3 |  |  | 22.4 | 26.7 |  |  | 22.9 | 25.6 |  | 501 | 35.6 | 61.5 | 48.4 | 118.7 | 26.7 | 13.6 | 572 | 885 | 59.9 | 21.3 | 20 | 16.3 | 16.2 | 102 | 23.8 | 42.1 | 15.2
2023-10-28 12:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 854 | 875 | 51.9 | [5 empty] | 23.9 | 40.3 | 15.1
2023-10-28 12:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.3 |  |  | 22.4 | 26.7 |  |  | 22.9 | 25.6 |  | 501 | 35.6 | 61.5 | 48.4 | 118.7 | 26.7 | 13.6 | 572 | 885 | 59.9 | 21.3 | 20 | 16.3 | 16.2 | 102 | 23.9 | 40.3 | 15.1
2023-10-28 13:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 854 | 875 | 51.9 | [5 empty] | 23.8 | 38.4 | 15.1
2023-10-28 13:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.3 |  |  | 22.4 | 26.7 |  |  | 22.9 | 25.6 |  | 501 | 35.6 | 61.5 | 48.4 | 118.7 | 26.7 | 13.6 | 572 | 885 | 59.9 | 21.3 | 20 | 16.3 | 16.2 | 102 | 23.8 | 38.4 | 15.1
2023-10-28 14:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 854 | 875 | 51.9 | [5 empty] | 24.2 | 36.8 | 15.1
2023-10-28 14:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.3 |  |  | 22.4 | 26.7 |  |  | 22.9 | 25.6 |  | 501 | 35.6 | 61.5 | 48.4 | 118.7 | 26.7 | 13.6 | 572 | 885 | 59.9 | 21.3 | 20 | 16.3 | 16.2 | 102 | 24.2 | 36.8 | 15.1
2023-10-28 15:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 854 | 875 | 51.9 | [5 empty] | 24.6 | 33.7 | 14.7
2023-10-28 15:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.3 |  |  | 22.4 | 26.7 |  |  | 22.9 | 25.6 |  | 501 | 35.6 | 61.5 | 48.4 | 118.7 | 26.7 | 13.6 | 572 | 885 | 59.9 | 21.3 | 20 | 16.3 | 16.2 | 102 | 24.6 | 33.7 | 14.7
2023-10-28 16:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 854 | 875 | 51.9 | [5 empty] | 22.5 | 44.2 | 15.1
2023-10-28 16:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.3 |  |  | 22.4 | 26.7 |  |  | 22.9 | 25.6 |  | 501 | 35.6 | 61.5 | 48.4 | 118.7 | 26.7 | 13.6 | 572 | 885 | 59.9 | 21.3 | 20 | 16.3 | 16.2 | 102 | 22.5 | 44.2 | 15.1
2023-10-28 17:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 854 | 875 | 51.9 | [5 empty] | 22.1 | 40.1 | 13.9
2023-10-28 17:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.3 |  |  | 22.4 | 26.7 |  |  | 22.9 | 25.6 |  | 501 | 35.6 | 61.5 | 48.4 | 118.7 | 26.7 | 13.6 | 572 | 885 | 59.9 | 21.3 | 20 | 16.3 | 16.2 | 102 | 22.1 | 40.1 | 13.9
2023-10-28 18:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 854 | 875 | 51.9 | [5 empty] | 22.3 | 42.3 | 13.5
2023-10-28 18:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.3 |  |  | 22.4 | 26.7 |  |  | 22.9 | 25.6 |  | 501 | 35.6 | 61.5 | 48.4 | 118.7 | 26.7 | 13.6 | 572 | 885 | 59.9 | 21.3 | 20 | 16.3 | 16.2 | 102 | 22.3 | 42.3 | 13.5
2023-10-28 19:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 854 | 875 | 51.9 | [5 empty] | 21.4 | 43.5 | 13.9
2023-10-28 19:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.3 |  |  | 22.4 | 26.7 |  |  | 22.9 | 25.6 |  | 501 | 35.6 | 61.5 | 48.4 | 118.7 | 26.7 | 13.6 | 572 | 885 | 59.9 | 21.3 | 20 | 16.3 | 16.2 | 102 | 21.4 | 43.5 | 13.9
2023-10-28 20:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.6 | 16.2 |  |  | 21.8 | 26.1 |  |  | 21.8 | 24.9 |  | 468 | 36.3 | 63.1 | 42.2 | 90.4 | 46.4 | 40.2 | 808 | 882 | 51.7 | [5 empty] | 20.1 | 59.4 | 15.2
2023-10-28 20:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.7 |  |  | 24.2 | 28.3 |  |  | 25.3 | 27.6 |  | 517 | 35.6 | 61.9 | 47.7 | 115.2 | 26.7 | 13.6 | 598 | 875 | 57.6 | 21.2 | 20.1 | 16.5 | 16.4 | 100 | 20.1 | 59.4 | 15.2
2023-10-28 21:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16.3 |  |  | 25.1 | 28.8 |  |  | 25.9 | 28 |  | 473 | 36.3 | 63.2 | 40.2 | 86.8 | 10.2 | 8.3 | 775 | 841 | 52.4 | [5 empty] | 19.7 | 61.6 | 15.2
2023-10-28 21:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16.5 |  |  | 23.1 | 27 |  |  | 22.8 | 27.4 |  | 502 | 35.6 | 61.8 | 46.6 | 111.2 | 15 | 8.2 | 592 | 840 | 56.2 | 21.1 | 19.9 | 16.6 | 16.5 | 103 | 19.7 | 61.6 | 15.2
2023-10-28 22:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.3 |  |  | 24.5 | 28.9 |  |  | 24 | 27.9 |  | 610 | 36.3 | 63 | 42.2 | 90.5 | 48.2 | 41.5 | 805 | 872 | 55.5 | [5 empty] | 19.4 | 67.2 | 15.6
2023-10-28 22:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.4 |  |  | 23.2 | 27.6 |  |  | 23.2 | 27.8 |  | 566 | 35.6 | 61.9 | 48.7 | 116.8 | 0 | 0 | 591 | 913 | 63.3 | 21 | 20.1 | 16.3 | 16.2 | 101 | 19.4 | 67.2 | 15.6
2023-10-28 23:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 15.4 |  |  | 20.2 | 24.8 |  |  | 20.3 | 23.7 |  | 456 | 37.3 | 65.6 | 48.8 | 115.6 | 49.3 | 51.4 | 735 | 745 | 50.7 | [5 empty] | 19.1 | 66.8 | 15.2
2023-10-28 23:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16.5 |  |  | 22.8 | 26.8 |  |  | 22.8 | 26.8 |  | 504 | 36.6 | 66.6 | 46.7 | 104.8 | 0 | 0 | 611 | 870 | 57.8 | 21.1 | 19.8 | 16.2 | 15.9 | 102 | 19.1 | 66.8 | 15.2
2023-10-29 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 15.4 |  |  | 20.2 | 24.8 |  |  | 20.3 | 23.7 |  | 456 | 37.3 | 65.6 | 48.8 | 115.6 | 49.3 | 51.4 | 735 | 745 | 50.7 | [5 empty] | 18.6 | 70 | 15.2
2023-10-29 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16.5 |  |  | 22.8 | 26.8 |  |  | 22.8 | 26.8 |  | 504 | 36.6 | 66.6 | 46.7 | 104.8 | 0 | 0 | 611 | 870 | 57.8 | 21.1 | 19.8 | 16.2 | 15.9 | 102 | 18.6 | 70 | 15.2
2023-10-29 01:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 19.9 | 15.1 |  |  | 19.9 | 24.5 |  |  | 20.3 | 23.5 |  | 451 | 36.8 | 60.3 | 48.7 | 114.8 | 49.3 | 51.6 | 682 | 788 | 50.5 | [5 empty] | 18.3 | 70.7 | 15
2023-10-29 01:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20 | 16.6 |  |  | 24.3 | 28.3 |  |  | 23.4 | 28.8 |  | 486 | 36 | 63.8 | 45.1 | 99.6 | 30.6 | 56.1 | 599 | 802 | 56.2 | 21.7 | 19.7 | 16.1 | 15.7 | 102 | 18.3 | 70.7 | 15
2023-10-29 02:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 19.9 | 15.1 |  |  | 19.9 | 24.5 |  |  | 20.3 | 23.5 |  | 446 | 36.8 | 60.3 | 48.7 | 114.8 | 49.3 | 51.6 | 713 | 786 | 50.1 | [5 empty] | 18 | 73 | 14.9
2023-10-29 02:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20 | 16.6 |  |  | 24.3 | 28.3 |  |  | 23.4 | 28.8 |  | 486 | 36 | 63.8 | 45.1 | 99.6 | 30.3 | 53.5 | 612 | 820 | 56.2 | 21.7 | 19.7 | 16.1 | 15.7 | 102 | 18 | 73 | 14.9
2023-10-29 03:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 19.8 | 15.2 |  |  | 20 | 24.5 |  |  | 20.2 | 23.5 |  | 452 | 36.7 | 58.7 | 48.8 | 115.3 | 49.3 | 51.7 | 736 | 771 | 50.3 | [5 empty] | 17.7 | 74.5 | 14.8
2023-10-29 03:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20 | 16.7 |  |  | 23.9 | 28 |  |  | 23.1 | 28.4 |  | 471 | 36 | 63.4 | 44.7 | 95.6 | 30.5 | 54.7 | 605 | 797 | 55.3 | 20.4 | 19.8 | 16.2 | 15.9 | 98 | 17.7 | 74.5 | 14.8
2023-10-29 04:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 19.8 | 15.2 |  |  | 20 | 24.5 |  |  | 20.2 | 23.5 |  | 452 | 36.7 | 58.7 | 48.8 | 115.3 | 49.3 | 51.7 | 745 | 770 | 50.3 | [5 empty] | 17.7 | 76 | 15.7
2023-10-29 04:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20 | 16.7 |  |  | 23.9 | 28 |  |  | 23.1 | 28.4 |  | 471 | 36 | 63.4 | 44.7 | 95.6 | 30.5 | 54.7 | 605 | 797 | 55.3 | 20.4 | 19.8 | 16.2 | 15.9 | 101 | 17.7 | 76 | 15.7
2023-10-29 05:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 19.8 | 15.2 |  |  | 20 | 24.5 |  |  | 20.2 | 23.5 |  | 452 | 36.7 | 58.7 | 48.8 | 115.3 | 49.3 | 51.7 | 712 | 774 | 50.3 | [5 empty] | 17.8 | 76.2 | 15.3
2023-10-29 05:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20 | 16.7 |  |  | 23.9 | 28 |  |  | 23.1 | 28.4 |  | 471 | 36 | 63.4 | 44.7 | 95.6 | 30.5 | 54.7 | 605 | 797 | 55.3 | 20.4 | 19.8 | 16.2 | 15.9 | 100 | 17.8 | 76.2 | 15.3
2023-10-29 06:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 19.8 | 15.2 |  |  | 20 | 24.5 |  |  | 20.2 | 23.5 |  | 452 | 36.7 | 58.7 | 48.8 | 115.3 | 49.3 | 51.7 | 721 | 780 | 50.3 | [5 empty] | 18 | 76.9 | 15.1
2023-10-29 06:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20 | 16.7 |  |  | 23.9 | 28 |  |  | 23.1 | 28.4 |  | 471 | 36 | 63.4 | 44.7 | 95.6 | 30.5 | 54.7 | 605 | 797 | 55.3 | 20.4 | 19.8 | 16.2 | 15.9 | 103 | 18 | 76.9 | 15.1
2023-10-29 07:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 19.8 | 15.2 |  |  | 20 | 24.5 |  |  | 20.2 | 23.5 |  | 452 | 36.7 | 58.7 | 48.8 | 115.3 | 49.3 | 51.8 | 840 | 781 | 50.3 | [5 empty] | 17.9 | 79.9 | 15.1
2023-10-29 07:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.7 |  |  | 23.9 | 28 |  |  | 23.1 | 28.4 |  | 471 | 36 | 63.4 | 44.7 | 95.6 | 30.5 | 54.7 | 605 | 797 | 55.3 | 20.4 | 19.8 | 16.2 | 15.9 | 102 | 17.9 | 79.9 | 15.1
2023-10-29 08:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 19.8 | 15.2 |  |  | 20 | 24.5 |  |  | 20.2 | 23.5 |  | 452 | 36.7 | 58.7 | 48.8 | 115.3 | 49.3 | 51.8 | 840 | 781 | 50.3 | [5 empty] | 18.5 | 66.9 | 16.2
2023-10-29 08:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.7 |  |  | 23.9 | 28 |  |  | 23.1 | 28.4 |  | 471 | 36 | 63.4 | 44.7 | 95.6 | 30.5 | 54.7 | 605 | 797 | 55.3 | 20.4 | 19.8 | 16.2 | 15.9 | 102 | 18.5 | 66.9 | 16.2
2023-10-29 09:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 854 | 875 | 51.9 | [5 empty] | 21.8 | 53.8 | 16.8
2023-10-29 09:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.3 |  |  | 22.4 | 26.7 |  |  | 22.9 | 25.6 |  | 471 | 35.6 | 61.5 | 48.4 | 118.7 | 30.5 | 54.7 | 572 | 885 | 55.3 | 21.3 | 20 | 16.3 | 16.2 | 102 | 21.8 | 53.8 | 16.8
2023-10-29 10:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 854 | 875 | 51.9 | [5 empty] | 22.5 | 71.4 | 18.7
2023-10-29 10:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.3 |  |  | 22.4 | 26.7 |  |  | 22.9 | 25.6 |  | 471 | 35.6 | 61.5 | 48.4 | 118.7 | 30.5 | 54.7 | 572 | 870 | 55.3 | 21.3 | 20 | 16.3 | 16.2 | 102 | 22.5 | 71.4 | 18.7
2023-10-29 11:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 854 | 875 | 51.9 | [5 empty] | 22.5 | 71.4 | 18.7
2023-10-29 11:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.3 |  |  | 22.4 | 26.7 |  |  | 22.9 | 25.6 |  | 471 | 35.6 | 61.5 | 48.4 | 118.7 | 30.5 | 54.7 | 572 | 835 | 55.3 | 21.3 | 20 | 16.3 | 16.2 | 102 | 22.5 | 71.4 | 18.7
2023-10-29 12:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 854 | 875 | 51.9 | [5 empty] | 22.5 | 68.4 | 18.7
2023-10-29 12:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.3 |  |  | 22.4 | 26.7 |  |  | 22.9 | 25.6 |  | 471 | 35.6 | 61.5 | 48.4 | 118.7 | 30.5 | 54.7 | 572 | 867 | 55.3 | 21.3 | 20 | 16.3 | 16.2 | 102 | 22.5 | 68.4 | 18.7
2023-10-29 13:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 854 | 875 | 51.9 | [5 empty] | 23.7 | 62.2 | 18.6
2023-10-29 13:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.3 |  |  | 22.4 | 26.7 |  |  | 22.9 | 25.6 |  | 471 | 35.6 | 61.5 | 48.4 | 118.7 | 30.5 | 54.7 | 572 | 881 | 55.3 | 21.3 | 20 | 16.3 | 16.2 | 102 | 23.7 | 62.2 | 18.6
2023-10-29 14:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 854 | 875 | 51.9 | [5 empty] | 23.7 | 62.2 | 18.6
2023-10-29 14:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.3 |  |  | 22.4 | 26.7 |  |  | 22.9 | 25.6 |  | 471 | 35.6 | 61.5 | 48.4 | 118.7 | 30.5 | 54.7 | 572 | 870 | 55.3 | 21.3 | 20 | 16.3 | 16.2 | 102 | 23.7 | 62.2 | 18.6
2023-10-29 15:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 854 | 875 | 51.9 | [5 empty] | 23.7 | 62.2 | 18.6
2023-10-29 15:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.3 |  |  | 22.4 | 26.7 |  |  | 22.9 | 25.6 |  | 471 | 35.6 | 61.5 | 48.4 | 118.7 | 30.5 | 54.7 | 572 | 847 | 55.3 | 21.3 | 20 | 16.3 | 16.2 | 102 | 23.7 | 62.2 | 18.6
2023-10-29 16:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 854 | 875 | 51.9 | [5 empty] | 23.7 | 62.2 | 18.6
2023-10-29 16:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.3 |  |  | 22.4 | 26.7 |  |  | 22.9 | 25.6 |  | 471 | 35.6 | 61.5 | 48.4 | 118.7 | 30.5 | 54.7 | 572 | 855 | 55.3 | 21.3 | 20 | 16.3 | 16.2 | 102 | 23.7 | 62.2 | 18.6
2023-10-29 17:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 854 | 875 | 51.9 | [5 empty] | 23.7 | 62.2 | 18.6
2023-10-29 17:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.3 |  |  | 22.4 | 26.7 |  |  | 22.9 | 25.6 |  | 471 | 35.6 | 61.5 | 48.4 | 118.7 | 30.5 | 54.7 | 572 | 885 | 55.3 | 21.3 | 20 | 16.3 | 16.2 | 102 | 23.7 | 62.2 | 18.6
2023-10-29 18:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 854 | 875 | 51.9 | [5 empty] | 23.7 | 62.2 | 18.6
2023-10-29 18:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.3 |  |  | 22.4 | 26.7 |  |  | 22.9 | 25.6 |  | 471 | 35.6 | 61.5 | 48.4 | 118.7 | 30.5 | 54.7 | 572 | 867 | 55.3 | 21.3 | 20 | 16.3 | 16.2 | 102 | 23.7 | 62.2 | 18.6
2023-10-29 19:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 854 | 875 | 51.9 | [5 empty] | 22 | 56.5 | 18.6
2023-10-29 19:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.3 |  |  | 22.4 | 26.7 |  |  | 22.9 | 25.6 |  | 471 | 35.6 | 61.5 | 48.4 | 118.7 | 30.5 | 54.7 | 572 | 879 | 55.3 | 21.3 | 20 | 16.3 | 16.2 | 102 | 22 | 56.5 | 18.6
2023-10-29 20:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 854 | 875 | 51.9 | [5 empty] | 21.4 | 65.4 | 17.9
2023-10-29 20:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.3 |  |  | 22.4 | 26.7 |  |  | 22.9 | 25.6 |  | 471 | 35.6 | 61.5 | 48.4 | 118.7 | 30.5 | 54.7 | 572 | 881 | 55.3 | 21.3 | 20 | 16.3 | 16.2 | 102 | 21.4 | 65.4 | 17.9
2023-10-29 21:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 854 | 875 | 51.9 | [5 empty] | 20.1 | 70.9 | 16.7
2023-10-29 21:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.3 |  |  | 22.4 | 26.7 |  |  | 22.9 | 25.6 |  | 471 | 35.6 | 61.5 | 48.4 | 118.7 | 30.5 | 54.7 | 572 | 890 | 55.3 | 21.3 | 20 | 16.3 | 16.2 | 102 | 20.1 | 70.9 | 16.7
2023-10-29 22:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 854 | 875 | 51.9 | [5 empty] | 20 | 71.3 | 16.6
2023-10-29 22:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.3 |  |  | 22.4 | 26.7 |  |  | 22.9 | 25.6 |  | 471 | 35.6 | 61.5 | 48.4 | 118.7 | 30.5 | 54.7 | 572 | 899 | 55.3 | 21.3 | 20 | 16.3 | 16.2 | 102 | 20 | 71.3 | 16.6
2023-10-29 23:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 854 | 875 | 51.9 | [5 empty] | 19.4 | 75.7 | 16.6
2023-10-29 23:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.3 |  |  | 22.4 | 26.7 |  |  | 22.9 | 25.6 |  | 471 | 35.6 | 61.5 | 48.4 | 118.7 | 30.5 | 54.7 | 572 | 885 | 55.3 | 21.3 | 20 | 16.3 | 16.2 | 102 | 19.4 | 75.7 | 16.6
2023-10-30 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 822 | 875 | 51.9 | [5 empty] | 19.3 | 77.4 | 16.6
2023-10-30 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.3 |  |  | 22.4 | 26.7 |  |  | 22.9 | 25.6 |  | 533 | 35.6 | 61.5 | 48.4 | 118.7 | 22.5 | 12.3 | 572 | 885 | 60.8 | 21.3 | 20 | 16.3 | 16.2 | 102 | 19.3 | 77.4 | 16.6
2023-10-30 01:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 842 | 875 | 51.9 | [5 empty] | 19.2 | 77.9 | 16.5
2023-10-30 01:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.3 |  |  | 22.4 | 26.7 |  |  | 22.9 | 25.6 |  | 533 | 35.6 | 61.5 | 48.4 | 118.7 | 22.5 | 12.3 | 572 | 891 | 60.8 | 21.3 | 20 | 16.3 | 16.2 | 102 | 19.2 | 77.9 | 16.5
2023-10-30 02:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 821 | 875 | 51.9 | [5 empty] | 18.6 | 81.1 | 16.4
2023-10-30 02:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.3 |  |  | 22.4 | 26.7 |  |  | 22.9 | 25.6 |  | 533 | 35.6 | 61.5 | 48.4 | 118.7 | 22.5 | 12.3 | 572 | 903 | 60.8 | 21.3 | 20 | 16.3 | 16.2 | 102 | 18.6 | 81.1 | 16.4
2023-10-30 03:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 832 | 875 | 51.9 | [5 empty] | 18.5 | 81.4 | 16.6
2023-10-30 03:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.3 |  |  | 22.4 | 26.7 |  |  | 22.9 | 25.6 |  | 533 | 35.6 | 61.5 | 48.4 | 118.7 | 22.5 | 12.3 | 572 | 878 | 60.8 | 21.3 | 20 | 16.3 | 16.2 | 102 | 18.5 | 81.4 | 16.6
2023-10-30 04:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 846 | 875 | 51.9 | [5 empty] | 18.4 | 81.4 | 16.4
2023-10-30 04:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.3 |  |  | 22.4 | 26.7 |  |  | 22.9 | 25.6 |  | 533 | 35.6 | 61.5 | 48.4 | 118.7 | 22.5 | 12.3 | 572 | 869 | 60.8 | 21.3 | 20 | 16.3 | 16.2 | 102 | 18.4 | 81.4 | 16.4
2023-10-30 05:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 816 | 875 | 51.9 | [5 empty] | 18.3 | 81.6 | 16.3
2023-10-30 05:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.3 |  |  | 22.4 | 26.7 |  |  | 22.9 | 25.6 |  | 533 | 35.6 | 61.5 | 48.4 | 118.7 | 22.5 | 12.3 | 572 | 881 | 60.8 | 21.3 | 20 | 16.3 | 16.2 | 102 | 18.3 | 81.6 | 16.3
2023-10-30 06:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 854 | 875 | 51.9 | [5 empty] | 18.4 | 82.4 | 16.3
2023-10-30 06:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.3 |  |  | 22.4 | 26.7 |  |  | 22.9 | 25.6 |  | 533 | 35.6 | 61.5 | 48.4 | 118.7 | 22.5 | 12.3 | 572 | 894 | 60.8 | 21.3 | 20 | 16.3 | 16.2 | 102 | 18.4 | 82.4 | 16.3
2023-10-30 07:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 832 | 875 | 51.9 | [5 empty] | 18.4 | 82.6 | 16.7
2023-10-30 07:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.3 |  |  | 22.4 | 26.7 |  |  | 22.9 | 25.6 |  | 533 | 35.6 | 61.5 | 48.4 | 118.7 | 22.5 | 12.3 | 572 | 876 | 60.8 | 21.3 | 20 | 16.3 | 16.2 | 102 | 18.4 | 82.6 | 16.7
2023-10-30 08:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 854 | 875 | 51.9 | [5 empty] | 18.4 | 76.3 | 16.3
2023-10-30 08:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.3 |  |  | 22.4 | 26.7 |  |  | 22.9 | 25.6 |  | 533 | 35.6 | 61.5 | 48.4 | 118.7 | 22.5 | 12.3 | 572 | 890 | 60.8 | 21.3 | 20 | 16.3 | 16.2 | 102 | 18.4 | 76.3 | 16.3
2023-10-30 09:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 854 | 875 | 51.9 | [5 empty] | 18.4 | 71.3 | 16.3
2023-10-30 09:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.3 |  |  | 22.4 | 26.7 |  |  | 22.9 | 25.6 |  | 533 | 35.6 | 61.5 | 48.4 | 118.7 | 22.5 | 12.3 | 572 | 923 | 60.8 | 21.3 | 20 | 16.3 | 16.2 | 102 | 18.4 | 71.3 | 16.3
2023-10-30 10:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 854 | 875 | 51.9 | [5 empty] | 22.5 | 71.4 | 18.7
2023-10-30 10:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.3 |  |  | 22.4 | 26.7 |  |  | 22.9 | 25.6 |  | 533 | 35.6 | 61.5 | 48.4 | 118.7 | 22.5 | 12.3 | 572 | 891 | 60.8 | 21.3 | 20 | 16.3 | 16.2 | 102 | 22.5 | 71.4 | 18.7
2023-10-30 11:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 854 | 875 | 51.9 | [5 empty] | 22.5 | 71.4 | 18.7
2023-10-30 11:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.3 |  |  | 22.4 | 26.7 |  |  | 22.9 | 25.6 |  | 533 | 35.6 | 61.5 | 48.4 | 118.7 | 22.5 | 12.3 | 572 | 885 | 60.8 | 21.3 | 20 | 16.3 | 16.2 | 102 | 22.5 | 71.4 | 18.7
2023-10-30 12:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 854 | 875 | 51.9 | [5 empty] | 22.5 | 68.4 | 18.7
2023-10-30 12:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.3 |  |  | 22.4 | 26.7 |  |  | 22.9 | 25.6 |  | 533 | 35.6 | 61.5 | 48.4 | 118.7 | 22.5 | 12.3 | 572 | 875 | 60.8 | 21.3 | 20 | 16.3 | 16.2 | 102 | 22.5 | 68.4 | 18.7
2023-10-30 13:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 854 | 875 | 51.9 | [5 empty] | 23.7 | 62.2 | 18.6
2023-10-30 13:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.3 |  |  | 22.4 | 26.7 |  |  | 22.9 | 25.6 |  | 533 | 35.6 | 61.5 | 48.4 | 118.7 | 22.5 | 12.3 | 572 | 877 | 60.8 | 21.3 | 20 | 16.3 | 16.2 | 102 | 23.7 | 62.2 | 18.6
2023-10-30 14:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 854 | 875 | 51.9 | [5 empty] | 23.7 | 62.2 | 18.6
2023-10-30 14:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.3 |  |  | 22.4 | 26.7 |  |  | 22.9 | 25.6 |  | 533 | 35.6 | 61.5 | 48.4 | 118.7 | 22.5 | 12.3 | 572 | 893 | 60.8 | 21.3 | 20 | 16.3 | 16.2 | 102 | 23.7 | 62.2 | 18.6
2023-10-30 15:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 854 | 875 | 51.9 | [5 empty] | 23.7 | 62.2 | 18.6
2023-10-30 15:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.3 |  |  | 22.4 | 26.7 |  |  | 22.9 | 25.6 |  | 533 | 35.6 | 61.5 | 48.4 | 118.7 | 22.5 | 12.3 | 572 | 883 | 60.8 | 21.3 | 20 | 16.3 | 16.2 | 102 | 23.7 | 62.2 | 18.6
2023-10-30 16:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 854 | 875 | 51.9 | [5 empty] | 23.7 | 62.2 | 18.6
2023-10-30 16:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.3 |  |  | 22.4 | 26.7 |  |  | 22.9 | 25.6 |  | 533 | 35.6 | 61.5 | 48.4 | 118.7 | 22.5 | 12.3 | 572 | 885 | 60.8 | 21.3 | 20 | 16.3 | 16.2 | 102 | 23.7 | 62.2 | 18.6
2023-10-30 17:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 854 | 875 | 51.9 | [5 empty] | 23.7 | 62.2 | 18.6
2023-10-30 17:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.3 |  |  | 22.4 | 26.7 |  |  | 22.9 | 25.6 |  | 533 | 35.6 | 61.5 | 48.4 | 118.7 | 22.5 | 12.3 | 572 | 870 | 60.8 | 21.3 | 20 | 16.3 | 16.2 | 102 | 23.7 | 62.2 | 18.6
2023-10-30 18:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 854 | 875 | 51.9 | [5 empty] | 23.7 | 62.2 | 18.6
2023-10-30 18:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.3 |  |  | 22.4 | 26.7 |  |  | 22.9 | 25.6 |  | 533 | 35.6 | 61.5 | 48.4 | 118.7 | 22.5 | 12.3 | 572 | 868 | 60.8 | 21.3 | 20 | 16.3 | 16.2 | 102 | 23.7 | 62.2 | 18.6
2023-10-30 19:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 854 | 875 | 51.9 | [5 empty] | 23.7 | 62.2 | 18.6
2023-10-30 19:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.3 |  |  | 22.4 | 26.7 |  |  | 22.9 | 25.6 |  | 533 | 35.6 | 61.5 | 48.4 | 118.7 | 22.5 | 12.3 | 572 | 865 | 60.8 | 21.3 | 20 | 16.3 | 16.2 | 102 | 23.7 | 62.2 | 18.6
2023-10-30 20:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 854 | 875 | 51.9 | [5 empty] | 21.3 | 68.4 | 17.8
2023-10-30 20:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.3 |  |  | 22.4 | 26.7 |  |  | 22.9 | 25.6 |  | 533 | 35.6 | 61.5 | 48.4 | 118.7 | 22.5 | 12.3 | 572 | 888 | 60.8 | 21.3 | 20 | 16.3 | 16.2 | 102 | 21.3 | 68.4 | 17.8
2023-10-30 21:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 854 | 875 | 51.9 | [5 empty] | 20.7 | 69.6 | 17.1
2023-10-30 21:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.3 |  |  | 22.4 | 26.7 |  |  | 22.9 | 25.6 |  | 533 | 35.6 | 61.5 | 48.4 | 118.7 | 22.5 | 12.3 | 572 | 876 | 60.8 | 21.3 | 20 | 16.3 | 16.2 | 102 | 20.7 | 69.6 | 17.1
2023-10-30 22:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 854 | 875 | 51.9 | [5 empty] | 20.3 | 71.9 | 17.2
2023-10-30 22:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.3 |  |  | 22.4 | 26.7 |  |  | 22.9 | 25.6 |  | 533 | 35.6 | 61.5 | 48.4 | 118.7 | 22.5 | 12.3 | 572 | 885 | 60.8 | 21.3 | 20 | 16.3 | 16.2 | 102 | 20.3 | 71.9 | 17.2
2023-10-30 23:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 854 | 875 | 51.9 | [5 empty] | 20.1 | 77.6 | 17.5
2023-10-30 23:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.3 |  |  | 22.4 | 26.7 |  |  | 22.9 | 25.6 |  | 533 | 35.6 | 61.5 | 48.4 | 118.7 | 22.5 | 12.3 | 572 | 890 | 60.8 | 21.3 | 20 | 16.3 | 16.2 | 102 | 20.1 | 77.6 | 17.5
2023-10-31 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 822 | 875 | 51.9 | 21.3 | 20 | 16.3 | 16.2 | 102 | 20.1 | 80.6 | 17.9
2023-10-31 01:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 842 | 875 | 51.9 | 21.3 | 20 | 16.3 | 16.2 | 102 | 20.1 | 79.1 | 17.3
2023-10-31 02:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 821 | 875 | 51.9 | 21.3 | 20 | 16.3 | 16.2 | 102 | 19.8 | 79.8 | 17.6
2023-10-31 03:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 832 | 875 | 51.9 | 21.3 | 20 | 16.3 | 16.2 | 102 | 19.5 | 81.4 | 17.3
2023-10-31 04:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 846 | 875 | 51.9 | 21.3 | 20 | 16.3 | 16.2 | 102 | 19.3 | 81 | 17.2
2023-10-31 05:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 816 | 875 | 51.9 | 21.3 | 20 | 16.3 | 16.2 | 102 | 19 | 82.5 | 17.1
2023-10-31 06:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 854 | 875 | 51.9 | 21.3 | 20 | 16.3 | 16.2 | 102 | 18.4 | 83.8 | 16.9
2023-10-31 07:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 832 | 875 | 51.9 | 21.3 | 20 | 16.3 | 16.2 | 102 | 18.4 | 82.6 | 16.7
2023-10-31 08:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.1 |  |  | 23.6 | 28 |  |  | 23.6 | 26.9 |  | 468 | 37.1 | 66.3 | 42 | 86.8 | 49.3 | 47.7 | 920 | 915 | 52.2 | 20.5 | 20 | 16.6 | 16.5 | 101 | 19.7 | 81.3 | 17.7
2023-10-31 09:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.1 |  |  | 22.5 | 26.4 |  |  | 22.9 | 25.5 |  | 462 | 37.1 | 66.5 | 41.8 | 86.2 | 41.7 | 40.4 | 937 | 874 | 51.5 | 20.8 | 19.9 | 16.5 | 16.4 | 99 | 21.3 | 77.8 | 18.8
2023-10-31 10:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.1 |  |  | 22.5 | 26.4 |  |  | 22.9 | 25.5 |  | 462 | 37.1 | 66.5 | 41.8 | 86.2 | 41.7 | 40.4 | 874 | 883 | 51.5 | 20.8 | 19.9 | 16.5 | 16.4 | 102 | 22.5 | 71.4 | 19.3
2023-10-31 11:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.1 |  |  | 22.5 | 26.4 |  |  | 22.9 | 25.5 |  | 462 | 37.1 | 66.5 | 41.8 | 86.2 | 41.7 | 40.4 | 864 | 870 | 51.5 | 20.8 | 19.9 | 16.5 | 16.4 | 100 | 23.5 | 68.4 | 19.9
2023-10-31 12:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16.3 |  |  | 23.8 | 27.6 |  |  | 24.3 | 26.7 |  | 469 | 37.1 | 66.5 | 41.8 | 86.2 | 41.7 | 40.4 | 840 | 877 | 51.9 | 20.8 | 19.9 | 16.5 | 16.4 | 99 | 24.6 | 66 | 20.3
2023-10-31 13:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.4 |  |  | 23.9 | 27.9 |  |  | 24.3 | 26.9 |  | 469 | 37.1 | 66.5 | 40.9 | 82.8 | 31.5 | 25.2 | 902 | 805 | 51.9 | 21.2 | 20 | 16.6 | 16.5 | 101 | 27 | 44.2 | 18.3
2023-10-31 14:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.4 |  |  | 23.9 | 27.9 |  |  | 24.3 | 26.9 |  | 469 | 37.1 | 66.5 | 40.9 | 82.8 | 31.5 | 25.2 | 939 | 899 | 51.9 | 21.2 | 20 | 16.6 | 16.5 | 100 | 27 | 42.5 | 18.2
2023-10-31 15:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.4 |  |  | 23.9 | 27.9 |  |  | 24.3 | 26.9 |  | 469 | 37.1 | 66.5 | 40.9 | 82.8 | 31.5 | 25.2 | 929 | 902 | 51.9 | 21.2 | 20 | 16.6 | 16.5 | 102 | 27.1 | 42.2 | 18.1
2023-10-31 16:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.3 |  |  | 23.3 | 27.2 |  |  | 23.6 | 26.2 |  | 464 | 37 | 66.1 | 40.9 | 82.7 | 33.7 | 28.1 | 903 | 880 | 51.7 | 21.1 | 20 | 16.6 | 16.5 | 104 | 26.7 | 41.7 | 17.7
2023-10-31 17:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.3 |  |  | 23.2 | 27.1 |  |  | 23.5 | 26.1 |  | 462 | 37 | 65.9 | 40.9 | 82.5 | 30 | 21.5 | 905 | 821 | 51.3 | 21.1 | 20 | 16.5 | 16.4 | 101 | 25.5 | 40.2 | 16.6
2023-10-31 18:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.3 |  |  | 23.1 | 27.1 |  |  | 23.5 | 26.1 |  | 468 | 37 | 66 | 40.8 | 82.1 | 30 | 21.8 | 854 | 852 | 51.5 | 21.1 | 19.9 | 16.6 | 16.5 | 100 | 23.8 | 47.4 | 16.6
2023-10-31 19:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.3 |  |  | 23 | 27 |  |  | 23.4 | 26 |  | 465 | 37 | 66.2 | 40.9 | 82.4 | 30.1 | 21.6 | 910 | 933 | 51.7 | 21.1 | 19.9 | 16.5 | 16.4 | 102 | 22.7 | 50.3 | 16.2
2023-10-31 20:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 854 | 875 | 51.9 | 21.3 | 20 | 16.3 | 16.2 | 102 | 21.3 | 68.4 | 17.8
2023-10-31 21:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 854 | 875 | 51.9 | 21.3 | 20 | 16.3 | 16.2 | 102 | 20.7 | 69.6 | 17.1
2023-10-31 22:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 854 | 875 | 51.9 | 21.3 | 20 | 16.3 | 16.2 | 102 | 20.3 | 71.9 | 17.2
2023-10-31 23:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 854 | 875 | 51.9 | 21.3 | 20 | 16.3 | 16.2 | 102 | 20.1 | 77.6 | 17.5
2023-11-01 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 822 | 875 | 51.9 | [5 empty] | 20.1 | 80.6 | 17.9
2023-11-01 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.3 |  |  | 22.4 | 26.7 |  |  | 22.9 | 25.6 |  | 538 | 35.6 | 61.5 | 48.4 | 118.7 | 25 | 16.1 | 572 | 885 | 61 | 21.3 | 20 | 16.3 | 16.2 | 102 | 20.1 | 80.6 | 17.9
2023-11-01 01:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 842 | 875 | 51.9 | [5 empty] | 20.1 | 79.1 | 17.3
2023-11-01 01:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.3 |  |  | 22.4 | 26.7 |  |  | 22.9 | 25.6 |  | 538 | 35.6 | 61.5 | 48.4 | 118.7 | 27.1 | 17.1 | 572 | 893 | 61 | 21.3 | 20 | 16.3 | 16.2 | 102 | 20.1 | 79.1 | 17.3
2023-11-01 02:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 821 | 875 | 51.9 | [5 empty] | 19.8 | 79.8 | 17.6
2023-11-01 02:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.3 |  |  | 22.4 | 26.7 |  |  | 22.9 | 25.6 |  | 538 | 35.6 | 61.5 | 48.4 | 118.7 | 28.5 | 17.8 | 572 | 870 | 61 | 21.3 | 20 | 16.3 | 16.2 | 102 | 19.8 | 79.8 | 17.6
2023-11-01 03:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 832 | 875 | 51.9 | [5 empty] | 19.5 | 81.4 | 17.3
2023-11-01 03:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.3 |  |  | 22.4 | 26.7 |  |  | 22.9 | 25.6 |  | 538 | 35.6 | 61.5 | 48.4 | 118.7 | 25 | 16.1 | 572 | 879 | 61 | 21.3 | 20 | 16.3 | 16.2 | 102 | 19.5 | 81.4 | 17.3
2023-11-01 04:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 846 | 875 | 51.9 | [5 empty] | 19.3 | 81 | 17.2
2023-11-01 04:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.3 |  |  | 22.4 | 26.7 |  |  | 22.9 | 25.6 |  | 538 | 35.6 | 61.5 | 48.4 | 118.7 | 24.6 | 15.8 | 572 | 874 | 61 | 21.3 | 20 | 16.3 | 16.2 | 102 | 19.3 | 81 | 17.2
2023-11-01 05:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 816 | 875 | 51.9 | [5 empty] | 19 | 82.5 | 17.1
2023-11-01 05:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.3 |  |  | 22.4 | 26.7 |  |  | 22.9 | 25.6 |  | 538 | 35.6 | 61.5 | 48.4 | 118.7 | 24.1 | 15.6 | 572 | 882 | 61 | 21.3 | 20 | 16.3 | 16.2 | 102 | 19 | 82.5 | 17.1
2023-11-01 06:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 854 | 875 | 51.9 | [5 empty] | 18.4 | 83.8 | 16.9
2023-11-01 06:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.3 |  |  | 22.4 | 26.7 |  |  | 22.9 | 25.6 |  | 538 | 35.6 | 61.5 | 48.4 | 118.7 | 27 | 18.9 | 572 | 874 | 61 | 21.3 | 20 | 16.3 | 16.2 | 102 | 18.4 | 83.8 | 16.9
2023-11-01 07:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 832 | 875 | 51.9 | [5 empty] | 18.4 | 82.6 | 16.7
2023-11-01 07:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.3 |  |  | 22.4 | 26.7 |  |  | 22.9 | 25.6 |  | 538 | 35.6 | 61.5 | 48.4 | 118.7 | 26.5 | 16.8 | 572 | 869 | 61 | 21.3 | 20 | 16.3 | 16.2 | 101 | 18.4 | 82.6 | 16.7
2023-11-01 08:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.4 |  |  | 23.7 | 27.7 |  |  | 21.4 | 24.1 |  | 548 | 37 | 58.6 | 40.8 | 81.1 | 34.2 | 21.6 | 913 | 838 | 52.4 | [5 empty] | 21.5 | 72.4 | 18.3
2023-11-01 08:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.6 |  |  | 24.2 | 28.2 |  |  | 24.3 | 28.2 |  | 538 | 36.3 | 63.6 | 48.4 | 116.7 | 25 | 16.1 | 599 | 901 | 61 | 20.3 | 20.4 | 16.4 | 16.6 | 102 | 21.5 | 72.4 | 18.3
2023-11-01 09:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.4 |  |  | 23.7 | 27.7 |  |  | 24.2 | 26.7 |  | 470 | 37 | 66.7 | 40.8 | 79.9 | 35.2 | 32.2 | 883 | 854 | 52.4 | [5 empty] | 23.2 | 62.5 | 18.6
2023-11-01 09:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.6 |  |  | 24.2 | 28.2 |  |  | 24.2 | 28.2 |  | 545 | 36.3 | 64.9 | 48.4 | 116.1 | 25 | 16.1 | 608 | 876 | 62 | 20.5 | 20 | 16.6 | 16.5 | 100 | 23.2 | 62.5 | 18.6
2023-11-01 10:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.3 |  |  | 23.3 | 27.3 |  |  | 23.6 | 26.4 |  | 465 | 37 | 66.6 | 40.8 | 79.8 | 35.1 | 31.8 | 887 | 870 | 51.9 | [5 empty] | 24.5 | 51.2 | 17.7
2023-11-01 10:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16.3 |  |  | 23.8 | 27.8 |  |  | 23.9 | 27.8 |  | 528 | 36.3 | 64.8 | 48.3 | 116.2 | 24.8 | 15.6 | 593 | 885 | 59.7 | 21.1 | 19.9 | 16.6 | 16.5 | 102 | 24.5 | 51.2 | 17.7
2023-11-01 11:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.3 |  |  | 23.3 | 27.3 |  |  | 23.6 | 26.4 |  | 465 | 37 | 66.6 | 40.8 | 79.8 | 35.1 | 31.8 | 922 | 821 | 51.9 | [5 empty] | 25.7 | 48 | 18.1
2023-11-01 11:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16.3 |  |  | 23.8 | 27.8 |  |  | 23.9 | 27.8 |  | 528 | 36.3 | 64.8 | 48.3 | 116.2 | 24.8 | 15.6 | 612 | 872 | 59.7 | 21.1 | 19.9 | 16.6 | 16.5 | 100 | 25.7 | 48 | 18.1
2023-11-01 12:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.3 |  |  | 23.3 | 27.3 |  |  | 23.6 | 26.4 |  | 465 | 37 | 66.6 | 40.8 | 79.8 | 35.1 | 31.8 | 953 | 826 | 51.9 | [5 empty] | 27.3 | 41.9 | 18.4
2023-11-01 12:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16.3 |  |  | 23.8 | 27.8 |  |  | 23.9 | 27.8 |  | 528 | 36.3 | 64.8 | 48.3 | 116.2 | 24.8 | 15.6 | 595 | 858 | 59.7 | 21.1 | 19.9 | 16.6 | 16.5 | 102 | 27.3 | 41.9 | 18.4
2023-11-01 13:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.3 |  |  | 23.3 | 27.3 |  |  | 23.6 | 26.4 |  | 465 | 37 | 66.6 | 40.8 | 79.8 | 35.1 | 31.8 | 922 | 821 | 51.9 | [5 empty] | 28.8 | 30.1 | 17.1
2023-11-01 13:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16.3 |  |  | 23.8 | 27.8 |  |  | 23.9 | 27.8 |  | 528 | 36.3 | 64.8 | 48.3 | 116.2 | 24.8 | 15.6 | 612 | 872 | 59.7 | 21.1 | 19.9 | 16.6 | 16.5 | 101 | 28.8 | 30.1 | 17.1
2023-11-01 14:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.3 |  |  | 23.3 | 27.3 |  |  | 23.6 | 26.4 |  | 465 | 37 | 66.6 | 40.8 | 79.8 | 35.1 | 31.8 | 913 | 838 | 51.9 | [5 empty] | 28.6 | 30.7 | 16.9
2023-11-01 14:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16.3 |  |  | 23.8 | 27.8 |  |  | 23.9 | 27.8 |  | 528 | 36.3 | 64.8 | 48.3 | 116.2 | 24.8 | 15.6 | 599 | 855 | 59.7 | 21.1 | 19.9 | 16.6 | 16.5 | 100 | 28.6 | 30.7 | 16.9
2023-11-01 15:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.4 |  |  | 23.8 | 27.7 |  |  | 24.3 | 26.8 |  | 466 | 37 | 66.5 | 40.8 | 79.6 | 34.5 | 30.9 | 936 | 834 | 51.9 | [5 empty] | 28.4 | 36.5 | 18.1
2023-11-01 15:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.6 |  |  | 24.2 | 28.3 |  |  | 24 | 28.4 |  | 539 | 36.3 | 64.6 | 48.1 | 115.5 | 25.1 | 16.2 | 601 | 871 | 62 | 21.2 | 20 | 16.6 | 16.5 | 103 | 28.4 | 36.5 | 18.1
2023-11-01 16:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.4 |  |  | 23.8 | 27.7 |  |  | 24.3 | 26.8 |  | 466 | 37 | 66.5 | 40.8 | 79.6 | 34.5 | 30.9 | 906 | 863 | 51.9 | [5 empty] | 27.7 | 33.4 | 16.9
2023-11-01 16:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.6 |  |  | 23.8 | 27.8 |  |  | 23.8 | 27.8 |  | 529 | 36.3 | 64.6 | 48.1 | 115.5 | 25.1 | 16.2 | 597 | 883 | 59.7 | 21.2 | 20 | 16.6 | 16.5 | 104 | 27.7 | 33.4 | 16.9
2023-11-01 17:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.4 |  |  | 23.8 | 27.7 |  |  | 24.3 | 26.8 |  | 466 | 37 | 66.5 | 40.8 | 79.6 | 34.5 | 30.9 | 948 | 834 | 51.9 | [5 empty] | 26.5 | 37 | 16.8
2023-11-01 17:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.6 |  |  | 24.2 | 28.3 |  |  | 24 | 28.4 |  | 539 | 36.3 | 64.6 | 48.1 | 115.5 | 25.1 | 16.2 | 592 | 857 | 62 | 21.2 | 20 | 16.6 | 16.5 | 101 | 26.5 | 37 | 16.8
2023-11-01 18:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.2 |  |  | 22.8 | 26.8 |  |  | 23.2 | 25.8 |  | 461 | 37 | 66.4 | 40.8 | 79.4 | 30.2 | 26.7 | 882 | 839 | 51.7 | [5 empty] | 25.5 | 35.1 | 15.7
2023-11-01 18:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16.6 |  |  | 23.4 | 27.3 |  |  | 23.4 | 27.3 |  | 526 | 36.3 | 64.3 | 48.3 | 116.1 | 22.6 | 13.4 | 601 | 888 | 59.1 | 21.1 | 20 | 16.5 | 16.4 | 103 | 25.5 | 35.1 | 15.7
2023-11-01 19:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.6 |  |  | 25.9 | 29.6 |  |  | 26.4 | 28.8 |  | 471 | 37 | 66.5 | 39.8 | 75.2 | 11.2 | 8.2 | 889 | 820 | 52.2 | [5 empty] | 25 | 36.9 | 15.6
2023-11-01 19:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.8 |  |  | 25.8 | 29.8 |  |  | 26.1 | 29.5 |  | 564 | 36.3 | 64.1 | 47.1 | 113.4 | 9.1 | 6.4 | 593 | 846 | 64.3 | 20.8 | 20 | 16.8 | 16.7 | 97 | 25 | 36.9 | 15.6
2023-11-01 20:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 854 | 875 | 51.9 | [5 empty] | 21.3 | 68.4 | 16.2
2023-11-01 20:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.3 |  |  | 22.4 | 26.7 |  |  | 22.9 | 25.6 |  | 566 | 35.6 | 61.5 | 48.4 | 118.7 | 25.4 | 16.4 | 572 | 885 | 64.8 | 21.3 | 20 | 16.3 | 16.2 | 102 | 21.3 | 68.4 | 16.2
2023-11-01 21:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 854 | 875 | 51.9 | [5 empty] | 21.3 | 69.6 | 16.4
2023-11-01 21:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.3 |  |  | 22.4 | 26.7 |  |  | 22.9 | 25.6 |  | 573 | 35.6 | 61.5 | 48.4 | 118.7 | 23 | 14.1 | 572 | 893 | 65.9 | 21.3 | 20 | 16.3 | 16.2 | 102 | 21.3 | 69.6 | 16.4
2023-11-01 22:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 854 | 875 | 51.9 | [5 empty] | 21.5 | 71.9 | 16.9
2023-11-01 22:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.3 |  |  | 22.4 | 26.7 |  |  | 22.9 | 25.6 |  | 589 | 35.6 | 61.5 | 48.4 | 118.7 | 9.4 | 6.7 | 572 | 881 | 60 | 21.3 | 20 | 16.3 | 16.2 | 102 | 21.5 | 71.9 | 16.9
2023-11-01 23:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 854 | 875 | 51.9 | [5 empty] | 20.1 | 77.6 | 17.5
2023-11-01 23:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.3 |  |  | 22.4 | 26.7 |  |  | 22.9 | 25.6 |  | 595 | 35.6 | 61.5 | 48.4 | 118.7 | 10.3 | 7 | 572 | 879 | 61 | 21.3 | 20 | 16.3 | 16.2 | 102 | 20.1 | 77.6 | 17.5
2023-11-02 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 822 | 875 | 51.9 | [5 empty] | 20.1 | 80.6 | 17.9
2023-11-02 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.3 |  |  | 22.4 | 26.7 |  |  | 22.9 | 25.6 |  | 533 | 35.6 | 61.5 | 48.4 | 118.7 | 32.4 | 43.8 | 572 | 885 | 58.2 | 21.3 | 20 | 16.3 | 16.2 | 102 | 20.1 | 80.6 | 17.9
2023-11-02 01:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 842 | 875 | 51.9 | [5 empty] | 20.1 | 79.1 | 17.3
2023-11-02 01:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.3 |  |  | 22.4 | 26.7 |  |  | 22.9 | 25.6 |  | 533 | 35.6 | 61.5 | 48.4 | 118.7 | 32.6 | 47.2 | 572 | 849 | 58.2 | 21.3 | 20 | 16.3 | 16.2 | 102 | 20.1 | 79.1 | 17.3
2023-11-02 02:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 821 | 875 | 51.9 | [5 empty] | 19.8 | 79.8 | 17.6
2023-11-02 02:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.3 |  |  | 22.4 | 26.7 |  |  | 22.9 | 25.6 |  | 533 | 35.6 | 61.5 | 48.4 | 118.7 | 32.4 | 43.8 | 572 | 873 | 58.2 | 21.3 | 20 | 16.3 | 16.2 | 102 | 19.8 | 79.8 | 17.6
2023-11-02 03:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 832 | 875 | 51.9 | [5 empty] | 19.5 | 81.4 | 17.3
2023-11-02 03:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.3 |  |  | 22.4 | 26.7 |  |  | 22.9 | 25.6 |  | 533 | 35.6 | 61.5 | 48.4 | 118.7 | 32.4 | 43.8 | 572 | 881 | 58.2 | 21.3 | 20 | 16.3 | 16.2 | 101 | 19.5 | 81.4 | 17.3
2023-11-02 04:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 846 | 875 | 51.9 | [5 empty] | 19.3 | 81 | 17.2
2023-11-02 04:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.3 |  |  | 22.4 | 26.7 |  |  | 22.9 | 25.6 |  | 533 | 35.6 | 61.5 | 48.4 | 118.7 | 32.6 | 47.2 | 572 | 863 | 58.2 | 21.3 | 20 | 16.3 | 16.2 | 102 | 19.3 | 81 | 17.2
2023-11-02 05:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 816 | 875 | 51.9 | [5 empty] | 19 | 78.2 | 16.7
2023-11-02 05:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.3 |  |  | 22.4 | 26.7 |  |  | 22.9 | 25.6 |  | 533 | 35.6 | 61.5 | 48.4 | 118.7 | 32.4 | 43.8 | 572 | 891 | 58.2 | 21.3 | 20 | 16.3 | 16.2 | 102 | 19 | 78.2 | 16.7
2023-11-02 06:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 854 | 875 | 51.9 | [5 empty] | 18.9 | 75.6 | 16.5
2023-11-02 06:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.3 |  |  | 22.4 | 26.7 |  |  | 22.9 | 25.6 |  | 533 | 35.6 | 61.5 | 48.4 | 118.7 | 32.6 | 47.2 | 572 | 867 | 58.2 | 21.3 | 20 | 16.3 | 16.2 | 102 | 18.9 | 75.6 | 16.5
2023-11-02 07:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 832 | 875 | 51.9 | [5 empty] | 18.7 | 74.4 | 16
2023-11-02 07:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.3 |  |  | 22.4 | 26.7 |  |  | 22.9 | 25.6 |  | 533 | 35.6 | 61.5 | 48.4 | 118.7 | 32.4 | 43.8 | 572 | 859 | 58.2 | 21.3 | 20 | 16.3 | 16.2 | 101 | 18.7 | 74.4 | 16
2023-11-02 08:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 832 | 875 | 51.9 | [5 empty] | 20.3 | 70.3 | 16.3
2023-11-02 08:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.3 |  |  | 22.4 | 26.7 |  |  | 22.9 | 25.6 |  | 533 | 35.6 | 61.5 | 48.4 | 118.7 | 32.4 | 43.8 | 572 | 867 | 58.2 | 21.3 | 20 | 16.3 | 16.2 | 101 | 20.3 | 70.3 | 16.3
2023-11-02 09:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 863 | 823 | 51.9 | [5 empty] | 20.8 | 65.5 | 16.8
2023-11-02 09:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.3 |  |  | 22.4 | 26.7 |  |  | 22.9 | 25.6 |  | 533 | 35.6 | 61.5 | 48.4 | 118.7 | 32.6 | 47.2 | 572 | 871 | 58.2 | 21.3 | 20 | 16.3 | 16.2 | 101 | 20.8 | 65.5 | 16.8
2023-11-02 10:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 863 | 823 | 51.9 | [5 empty] | 23.2 | 57.4 | 17.2
2023-11-02 10:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.3 |  |  | 22.4 | 26.7 |  |  | 22.9 | 25.6 |  | 533 | 35.6 | 61.5 | 48.4 | 118.7 | 32.4 | 43.8 | 572 | 879 | 58.2 | 21.3 | 20 | 16.3 | 16.2 | 101 | 23.2 | 57.4 | 17.2
2023-11-02 11:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 863 | 823 | 51.9 | [5 empty] | 25.5 | 65.5 | 18.5
2023-11-02 11:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.3 |  |  | 22.4 | 26.7 |  |  | 22.9 | 25.6 |  | 533 | 35.6 | 61.5 | 48.4 | 118.7 | 32.4 | 43.8 | 572 | 885 | 58.2 | 21.3 | 20 | 16.3 | 16.2 | 101 | 25.5 | 65.5 | 18.5
2023-11-02 12:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 863 | 823 | 51.9 | [5 empty] | 26 | 45.5 | 18.3
2023-11-02 12:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.3 |  |  | 22.4 | 26.7 |  |  | 22.9 | 25.6 |  | 533 | 35.6 | 61.5 | 48.4 | 118.7 | 36.2 | 47.2 | 572 | 885 | 58.2 | 21.3 | 20 | 16.3 | 16.2 | 101 | 26 | 45.5 | 18.3
2023-11-02 13:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 863 | 823 | 51.9 | [5 empty] | 27.1 | 45.8 | 18.7
2023-11-02 13:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.3 |  |  | 22.4 | 26.7 |  |  | 22.9 | 25.6 |  | 533 | 35.6 | 61.5 | 48.4 | 118.7 | 32.6 | 47.2 | 572 | 885 | 58.2 | 21.3 | 20 | 16.7 | 16.5 | 101 | 27.1 | 45.8 | 18.7
2023-11-02 14:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 863 | 823 | 51.9 | [5 empty] | 28.3 | 43.2 | 18.8
2023-11-02 14:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.3 |  |  | 22.4 | 26.7 |  |  | 22.9 | 25.6 |  | 533 | 35.6 | 61.5 | 48.4 | 118.7 | 32.6 | 47.2 | 572 | 885 | 58.2 | 21.3 | 20 | 16.7 | 16.5 | 101 | 28.3 | 43.2 | 18.8
2023-11-02 15:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 863 | 823 | 51.9 | [5 empty] | 27.4 | 42.4 | 18.4
2023-11-02 15:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.3 |  |  | 22.4 | 26.7 |  |  | 22.9 | 25.6 |  | 533 | 35.6 | 61.5 | 48.4 | 118.7 | 32.6 | 47.2 | 572 | 885 | 58.2 | 21.3 | 20 | 16.7 | 16.5 | 101 | 27.4 | 42.4 | 18.4
2023-11-02 16:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 863 | 823 | 51.9 | [5 empty] | 26.8 | 45.4 | 18.5
2023-11-02 16:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.3 |  |  | 22.4 | 26.7 |  |  | 22.9 | 25.6 |  | 533 | 35.6 | 61.5 | 48.4 | 118.7 | 32.6 | 47.2 | 572 | 885 | 58.2 | 21.3 | 20 | 16.7 | 16.5 | 101 | 26.8 | 45.4 | 18.5
2023-11-02 17:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 863 | 823 | 51.9 | [5 empty] | 25.5 | 48.2 | 18.7
2023-11-02 17:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.3 |  |  | 22.4 | 26.7 |  |  | 22.9 | 25.6 |  | 533 | 35.6 | 61.5 | 48.4 | 118.7 | 32.6 | 47.2 | 572 | 885 | 58.2 | 21.3 | 20 | 16.7 | 16.5 | 101 | 25.5 | 48.2 | 18.7
2023-11-02 18:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 863 | 823 | 51.9 | [5 empty] | 24.4 | 51.5 | 17.6
2023-11-02 18:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.3 |  |  | 22.4 | 26.7 |  |  | 22.9 | 25.6 |  | 533 | 35.6 | 61.5 | 48.4 | 118.7 | 32.6 | 47.2 | 572 | 885 | 58.2 | 21.3 | 20 | 16.7 | 16.5 | 101 | 24.4 | 51.5 | 17.6
2023-11-02 19:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.1 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 21.4 | 24.7 |  | 561 | 36.4 | 62.7 | 41.9 | 86.1 | 44.3 | 37.1 | 863 | 823 | 51.9 | [5 empty] | 24.4 | 51.5 | 17.6
2023-11-02 19:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.3 |  |  | 22.4 | 26.7 |  |  | 22.9 | 25.6 |  | 533 | 35.6 | 61.5 | 48.4 | 118.7 | 32.6 | 47.2 | 572 | 885 | 58.2 | 21.3 | 20 | 16.7 | 16.5 | 101 | 24.4 | 51.5 | 17.6
2023-11-02 20:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.2 |  |  | 23 | 27 |  |  | 23.4 | 26 |  | 465 | 36.6 | 64.2 | 41.4 | 82.9 | 40.2 | 28.5 | 893 | 918 | 51.7 | [5 empty] | 22.7 | 67.2 | 18.5
2023-11-02 20:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.7 |  |  | 22.6 | 27.5 |  |  | 23.6 | 27.5 |  | 533 | 35.9 | 63.1 | 47.8 | 112.4 | 30.4 | 14.7 | 590 | 889 | 58.2 | 21.2 | 19.9 | 16.6 | 16.4 | 102 | 22.7 | 67.2 | 18.5
2023-11-02 21:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.2 |  |  | 23 | 27 |  |  | 23.5 | 26 |  | 452 | 36.6 | 64.3 | 41.4 | 82.7 | 40.2 | 28.6 | 903 | 906 | 51.3 | [5 empty] | 22.4 | 68.7 | 18.4
2023-11-02 21:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.6 |  |  | 23.6 | 27.7 |  |  | 23.6 | 27.6 |  | 539 | 35.9 | 63.2 | 47.9 | 112.8 | 30.4 | 15.1 | 592 | 856 | 59.3 | 21.2 | 19.9 | 16.5 | 16.4 | 101 | 22.4 | 68.7 | 18.4
2023-11-02 22:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16.1 |  |  | 22.9 | 26.9 |  |  | 23.4 | 25.9 |  | 446 | 36.6 | 64.2 | 41.3 | 82.4 | 40.2 | 28.7 | 883 | 899 | 51.1 | [5 empty] | 22.5 | 68.9 | 18.5
2023-11-02 22:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.6 |  |  | 23.5 | 27.4 |  |  | 23.6 | 27.5 |  | 538 | 35.9 | 63.1 | 47.9 | 112.6 | 30.4 | 15.2 | 602 | 857 | 58.7 | 21.1 | 19.9 | 16.5 | 16.4 | 103 | 22.5 | 68.9 | 18.5
2023-11-02 23:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.3 |  |  | 23.3 | 27.2 |  |  | 23.7 | 26.3 |  | 456 | 36.6 | 64.3 | 41.3 | 82.3 | 40.2 | 28.6 | 863 | 887 | 51.5 | [5 empty] | 22 | 73.3 | 18.7
2023-11-02 23:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.5 |  |  | 23.8 | 27.9 |  |  | 23.9 | 27.9 |  | 543 | 35.9 | 63.2 | 48 | 112.8 | 30.4 | 15.3 | 575 | 843 | 60.4 | 20.9 | 20 | 16.5 | 16.3 | 102 | 22 | 73.3 | 18.7
2023-11-03 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.2 |  |  | 23.1 | 27 |  |  | 23.5 | 26 |  | 461 | 36.6 | 64.3 | 41.3 | 82.3 | 40.2 | 28.6 | 898 | 873 | 51.7 | [5 empty] | 21.6 | 74.1 | 18.4
2023-11-03 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.6 |  |  | 23.6 | 27.6 |  |  | 23.6 | 27.5 |  | 538 | 35.9 | 63.2 | 48 | 112.8 | 30.4 | 15.3 | 599 | 854 | 58.7 | 21.2 | 19.9 | 16.5 | 16.4 | 103 | 21.6 | 74.1 | 18.4
2023-11-03 01:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.2 |  |  | 23.1 | 27 |  |  | 23.5 | 26 |  | 456 | 36.6 | 64.3 | 41.3 | 82.3 | 40.2 | 28.6 | 877 | 860 | 51.3 | [5 empty] | 21.4 | 75 | 18.4
2023-11-03 01:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.5 |  |  | 23.6 | 27.6 |  |  | 23.7 | 27.5 |  | 538 | 35.9 | 63.2 | 48 | 112.8 | 30.4 | 15.3 | 597 | 844 | 58.7 | 21.2 | 19.9 | 16.5 | 16.4 | 102 | 21.4 | 75 | 18.4
2023-11-03 02:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.2 |  |  | 23.1 | 27 |  |  | 23.5 | 26 |  | 461 | 36.6 | 64.3 | 41.3 | 82.3 | 40.2 | 28.6 | 890 | 885 | 51.7 | [5 empty] | 21.3 | 76.2 | 18.3
2023-11-03 02:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.6 |  |  | 23.6 | 27.6 |  |  | 23.6 | 27.5 |  | 538 | 35.9 | 63.2 | 48 | 112.8 | 30.4 | 15.3 | 582 | 836 | 58.7 | 21.2 | 19.9 | 16.5 | 16.4 | 101 | 21.3 | 76.2 | 18.3
2023-11-03 03:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.1 |  |  | 23.1 | 27 |  |  | 23.5 | 26 |  | 461 | 36.6 | 64.3 | 41.3 | 82.3 | 40.2 | 28.6 | 893 | 894 | 51.7 | [5 empty] | 20.6 | 78.2 | 18.1
2023-11-03 03:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.6 |  |  | 23.6 | 27.6 |  |  | 23.6 | 27.5 |  | 538 | 35.9 | 63.2 | 48 | 112.8 | 30.4 | 15.3 | 587 | 817 | 58.7 | 21.2 | 19.9 | 16.5 | 16.3 | 103 | 20.6 | 78.2 | 18.1
2023-11-03 04:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16 |  |  | 22.6 | 26.5 |  |  | 23 | 25.6 |  | 452 | 36.6 | 64.3 | 41.3 | 82.3 | 40.2 | 28.6 | 841 | 901 | 51.1 | [5 empty] | 20.3 | 79.2 | 17.9
2023-11-03 04:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16.3 |  |  | 23.4 | 27.3 |  |  | 23 | 27.6 |  | 531 | 35.9 | 63.2 | 48.4 | 113.6 | 42.2 | 32.2 | 599 | 865 | 58.2 | 21.2 | 19.9 | 16.5 | 16.3 | 104 | 20.3 | 79.2 | 17.9
2023-11-03 05:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.4 |  |  | 24.2 | 28.1 |  |  | 24.5 | 27.1 |  | 465 | 36.6 | 64.2 | 40.9 | 81.6 | 31 | 21.9 | 922 | 879 | 51.9 | [5 empty] | 20 | 80.5 | 17.7
2023-11-03 05:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.6 |  |  | 23 | 27.1 |  |  | 23 | 27.1 |  | 539 | 35.9 | 63.3 | 47.3 | 106.7 | 10 | 14.8 | 578 | 847 | 58.7 | 21.2 | 19.9 | 16.5 | 16.4 | 103 | 20 | 80.5 | 17.7
2023-11-03 06:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.4 |  |  | 23.7 | 27.7 |  |  | 24.1 | 26.7 |  | 461 | 36.6 | 64.3 | 40.8 | 81.2 | 46.3 | 32.6 | 925 | 907 | 51.5 | [5 empty] | 19.7 | 81 | 17.5
2023-11-03 06:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.5 |  |  | 23 | 26.9 |  |  | 23 | 27 |  | 531 | 35.9 | 63.2 | 48.7 | 119.9 | 10 | 14.6 | 599 | 881 | 58.3 | 20.5 | 20 | 16.5 | 16.4 | 100 | 19.7 | 81 | 17.5
2023-11-03 07:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.3 |  |  | 23.4 | 27.4 |  |  | 23.9 | 26.5 |  | 455 | 36.6 | 64.1 | 40.8 | 81.4 | 46.3 | 32.7 | 867 | 887 | 51.3 | [5 empty] | 20 | 77.9 | 17.5
2023-11-03 07:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.6 |  |  | 24.3 | 28.4 |  |  | 23.6 | 28.8 |  | 546 | 35.9 | 63 | 47.3 | 106.8 | 32.2 | 16.8 | 567 | 826 | 60.4 | 21.2 | 19.9 | 16.7 | 16.4 | 103 | 20 | 77.9 | 17.5
2023-11-03 08:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.4 |  |  | 23.7 | 27.6 |  |  | 24.2 | 26.7 |  | 456 | 36.6 | 64.2 | 40.8 | 81.5 | 46.3 | 40.3 | 847 | 872 | 51.5 | [5 empty] | 22 | 70 | 18.2
2023-11-03 08:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.5 |  |  | 24.2 | 28.2 |  |  | 23.2 | 28 |  | 539 | 35.9 | 63.1 | 48 | 102.3 | 22.4 | 18.2 | 584 | 844 | 58.9 | 21 | 20 | 16.5 | 16.4 | 102 | 22 | 70 | 18.2
2023-11-03 09:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.4 |  |  | 24 | 28 |  |  | 24.3 | 26.8 |  | 457 | 36.6 | 64.1 | 40.8 | 81.2 | 46.2 | 41.2 | 855 | 888 | 51.9 | [5 empty] | 23 | 65 | 18.5
2023-11-03 09:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16.4 |  |  | 23.9 | 27.9 |  |  | 23.2 | 27.2 |  | 544 | 35.9 | 63 | 47.9 | 104.8 | 30.9 | 18.4 | 577 | 853 | 59.3 | 21.2 | 20.2 | 16.4 | 16.3 | 101 | 23 | 65 | 18.5
2023-11-03 10:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.5 |  |  | 24.3 | 28.2 |  |  | 24.7 | 27.3 |  | 461 | 36.6 | 64.2 | 40.8 | 81.8 | 46 | 40.6 | 856 | 896 | 52.4 | [5 empty] | 25 | 57.8 | 19.4
2023-11-03 10:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.5 |  |  | 23.6 | 27.7 |  |  | 23.5 | 27.6 |  | 567 | 35.9 | 63.2 | 48.5 | 107.4 | 30.9 | 18.4 | 586 | 880 | 60.1 | 20.9 | 20.5 | 16.2 | 16.4 | 103 | 25 | 57.8 | 19.4
2023-11-03 11:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.2 |  |  | 23.3 | 27.3 |  |  | 23.7 | 26.3 |  | 452 | 36.7 | 63.1 | 41 | 81.2 | 49.8 | 42.3 | 845 | 893 | 52.2 | [5 empty] | 26.7 | 54.9 | 20.1
2023-11-03 11:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.6 |  |  | 23.9 | 27.8 |  |  | 23.9 | 27.7 |  | 542 | 36 | 62.1 | 48.6 | 104.2 | 30.9 | 18.4 | 598 | 881 | 60.3 | 20.9 | 20.8 | 16.4 | 16.4 | 101 | 26.7 | 54.9 | 20.1
2023-11-03 12:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.2 |  |  | 23.3 | 27.3 |  |  | 23.7 | 26.3 |  | 451 | 36.7 | 64.2 | 41 | 80.3 | 40.8 | 42.4 | 876 | 876 | 52.2 | [5 empty] | 26.8 | 46.3 | 19.2
2023-11-03 12:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16.6 |  |  | 23.3 | 27.2 |  |  | 23.3 | 27.2 |  | 532 | 36 | 61.3 | 47.6 | 101.2 | 30.9 | 18.6 | 594 | 853 | 58.9 | 21 | 21 | 16.7 | 16.4 | 103 | 26.8 | 46.3 | 19.2
2023-11-03 13:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.2 |  |  | 23.3 | 27.3 |  |  | 23.7 | 26.3 |  | 452 | 36.7 | 62.8 | 41 | 81.2 | 49.8 | 42.3 | 845 | 893 | 52.2 | [5 empty] | 26.6 | 47.6 | 19.8
2023-11-03 13:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.6 |  |  | 23.9 | 27.8 |  |  | 23.9 | 27.7 |  | 542 | 36 | 62.1 | 48.6 | 104.2 | 30.9 | 18.4 | 598 | 881 | 60.3 | 20.9 | 21.1 | 16.9 | 16.4 | 100 | 26.6 | 47.6 | 19.8
2023-11-03 14:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.3 |  |  | 23.2 | 27.3 |  |  | 23.7 | 26.2 |  | 461 | 36.8 | 63.4 | 41 | 80.9 | 40.7 | 32.8 | 906 | 876 | 51.9 | [5 empty] | 27.5 | 45.9 | 19.2
2023-11-03 14:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.6 |  |  | 23.3 | 27.2 |  |  | 23.2 | 27.3 |  | 538 | 36.1 | 61.3 | 48 | 112.3 | 30.3 | 18.2 | 607 | 849 | 59.1 | 20.8 | 21.2 | 16.8 | 16.3 | 99 | 27.5 | 45.9 | 19.2
2023-11-03 15:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.3 |  |  | 23.3 | 27.3 |  |  | 23.7 | 26.3 |  | 458 | 36.7 | 63.8 | 41 | 80.9 | 40.7 | 34.2 | 937 | 831 | 52 | [5 empty] | 26.5 | 49.4 | 19.1
2023-11-03 15:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.5 |  |  | 23.3 | 27.3 |  |  | 23.3 | 27.3 |  | 542 | 36.1 | 62.1 | 47.9 | 113.4 | 30.3 | 18.4 | 609 | 839 | 59.7 | 20.9 | 21 | 16.9 | 16.4 | 101 | 26.5 | 49.4 | 19.1
2023-11-03 16:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.2 |  |  | 23 | 27 |  |  | 23.5 | 26 |  | 452 | 36.8 | 63.8 | 41 | 80.9 | 40.7 | 34.2 | 854 | 849 | 51.9 | [5 empty] | 27.3 | 46.4 | 19.2
2023-11-03 16:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16.5 |  |  | 23.4 | 27.3 |  |  | 23.3 | 27.3 |  | 538 | 36 | 62.1 | 47.9 | 113.4 | 30.3 | 18.4 | 602 | 838 | 59.7 | 20.8 | 20.9 | 16.8 | 16.4 | 99 | 27.3 | 46.4 | 19.2
2023-11-03 17:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.2 |  |  | 23 | 27 |  |  | 23.5 | 26 |  | 448 | 36.8 | 63.8 | 41 | 80.9 | 40.7 | 34.2 | 854 | 849 | 51.9 | [5 empty] | 25.2 | 46.4 | 18.8
2023-11-03 17:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16.5 |  |  | 23.4 | 27.3 |  |  | 23.3 | 27.3 |  | 538 | 36 | 62.1 | 47.9 | 113.4 | 30.3 | 18.4 | 602 | 838 | 59.7 | 20.8 | 20.9 | 16.8 | 16.4 | 99 | 25.2 | 46.4 | 18.8
2023-11-03 18:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.2 |  |  | 23 | 27 |  |  | 23.5 | 26 |  | 452 | 36.8 | 63.8 | 41 | 80.9 | 40.7 | 34.2 | 854 | 849 | 50.4 | [5 empty] | 24.9 | 55.8 | 18.8
2023-11-03 18:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16.5 |  |  | 23.4 | 27.3 |  |  | 23.3 | 27.3 |  | 538 | 36 | 62.1 | 47.9 | 113.4 | 30.3 | 18.4 | 602 | 838 | 59.7 | 20.8 | 20.9 | 16.8 | 16.4 | 99 | 24.9 | 55.8 | 18.8
2023-11-03 19:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.2 |  |  | 22.9 | 26.9 |  |  | 23.3 | 25.9 |  | 438 | 36.9 | 63.8 | 41 | 80.9 | 40.7 | 34.2 | 892 | 943 | 51.7 | [5 empty] | 23.7 | 60.2 | 18.5
2023-11-03 19:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.4 |  |  | 23.2 | 27.9 |  |  | 23.3 | 27.3 |  | 532 | 36 | 62.1 | 47.9 | 113.4 | 30.3 | 18.4 | 603 | 855 | 59.7 | 20.8 | 20.7 | 16.5 | 16.2 | 101 | 23.7 | 60.2 | 18.5
2023-11-03 20:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.4 |  |  | 24 | 27.9 |  |  | 24.5 | 27 |  | 452 | 36.9 | 65.7 | 41 | 80.6 | 40.7 | 27.5 | 894 | 872 | 51.9 | [5 empty] | 23.4 | 59.4 | 17.9
2023-11-03 20:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16.8 |  |  | 26 | 30 |  |  | 26.5 | 29.6 |  | 501 | 36.1 | 64.4 | 47.1 | 118.1 | 9.8 | 20.1 | 582 | 820 | 56.8 | 20.4 | 20 | 16.7 | 16.6 | 101 | 23.4 | 59.4 | 17.9
2023-11-03 21:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.4 |  |  | 23.7 | 27.7 |  |  | 24.2 | 26.8 |  | 463 | 36.9 | 65.7 | 41 | 80.7 | 44.4 | 36.4 | 923 | 902 | 52.8 | [5 empty] | 23 | 60.4 | 17.8
2023-11-03 21:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16.8 |  |  | 27.3 | 31.4 |  |  | 27.6 | 31.1 |  | 595 | 36.2 | 64.9 | 47.8 | 119.2 | 49.3 | 39.9 | 593 | 849 | 67.9 | 20.5 | 20 | 16.7 | 16.5 | 100 | 23 | 60.4 | 17.8
2023-11-03 22:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.3 |  |  | 23.8 | 27.8 |  |  | 24.3 | 26.8 |  | 468 | 36.9 | 65.6 | 41 | 80.7 | 45.7 | 39.4 | 878 | 801 | 52.4 | [5 empty] | 23.4 | 61.4 | 18.3
2023-11-03 22:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.6 |  |  | 22.7 | 26.5 |  |  | 22.9 | 26.5 |  | 512 | 36.2 | 64.6 | 48.5 | 121.3 | 0 | 0 | 593 | 866 | 58 | 21.1 | 19.9 | 16.6 | 16.5 | 102 | 23.4 | 61.4 | 18.3
2023-11-03 23:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.3 |  |  | 23.7 | 27.6 |  |  | 24.2 | 26.7 |  | 462 | 36.9 | 65.4 | 41 | 80.6 | 47.8 | 40.1 | 871 | 885 | 52.2 | [5 empty] | 22.7 | 64.3 | 18.1
2023-11-03 23:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.6 |  |  | 23 | 27 |  |  | 23.1 | 27 |  | 524 | 36.2 | 64.5 | 48.2 | 120.7 | 30.3 | 18.8 | 612 | 873 | 59.5 | 21.2 | 20 | 16.6 | 16.5 | 100 | 22.7 | 64.3 | 18.1
2023-11-04 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.4 |  |  | 24.1 | 28 |  |  | 24.6 | 27.1 |  | 468 | 36.9 | 65.4 | 41 | 80.6 | 49.3 | 38.1 | 944 | 843 | 52.4 | [5 empty] | 22.2 | 73.2 | 18.9
2023-11-04 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.6 |  |  | 23.7 | 27.7 |  |  | 23.7 | 27.7 |  | 541 | 36.1 | 64.3 | 48.3 | 121.3 | 30.3 | 18.8 | 617 | 867 | 60.4 | 21.2 | 20 | 16.6 | 16.5 | 101 | 22.2 | 73.2 | 18.9
2023-11-04 01:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.5 |  |  | 24.5 | 28.4 |  |  | 24.9 | 27.4 |  | 472 | 36.9 | 65.3 | 40.9 | 80.2 | 49.3 | 38.2 | 889 | 859 | 52.8 | [5 empty] | 21.5 | 82.3 | 19.3
2023-11-04 01:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.6 |  |  | 23.9 | 27.9 |  |  | 24 | 27.9 |  | 562 | 36.2 | 64.5 | 48.6 | 125.3 | 30.4 | 19.1 | 589 | 895 | 61.8 | 21.2 | 20 | 16.6 | 16.5 | 101 | 21.5 | 82.3 | 19.3
2023-11-04 02:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.4 |  |  | 24.1 | 28 |  |  | 24.6 | 27.1 |  | 468 | 36.9 | 65.4 | 41 | 80.6 | 49.3 | 38.1 | 927 | 831 | 52.4 | [5 empty] | 21.3 | 83.6 | 19.4
2023-11-04 02:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.6 |  |  | 23.7 | 27.7 |  |  | 23.7 | 27.7 |  | 541 | 36.1 | 64.3 | 48.3 | 121.3 | 30.3 | 18.8 | 591 | 831 | 60.4 | 21.2 | 20 | 16.6 | 16.5 | 101 | 21.3 | 83.6 | 19.4
2023-11-04 03:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.5 |  |  | 24.5 | 28.4 |  |  | 24.9 | 27.4 |  | 472 | 36.9 | 65.3 | 40.9 | 80.2 | 49.3 | 38.2 | 916 | 821 | 52.8 | [5 empty] | 21.2 | 86.3 | 19.3
2023-11-04 03:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.6 |  |  | 23.9 | 27.9 |  |  | 24 | 27.9 |  | 562 | 36.2 | 64.5 | 48.6 | 125.3 | 30.4 | 19.1 | 598 | 857 | 61.8 | 21.2 | 20 | 16.6 | 16.5 | 101 | 21.2 | 86.3 | 19.3
2023-11-04 04:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.4 |  |  | 23.6 | 27.6 |  |  | 24.1 | 26.7 |  | 468 | 36.9 | 65.5 | 40.9 | 80.3 | 49.3 | 38.4 | 937 | 839 | 52.2 | [5 empty] | 21.3 | 88.2 | 19.6
2023-11-04 04:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.6 |  |  | 23.9 | 27.9 |  |  | 23.9 | 27.9 |  | 546 | 36.2 | 64.6 | 48.5 | 123.1 | 35.2 | 21.2 | 602 | 873 | 60.8 | 21.1 | 20 | 16.6 | 16.5 | 101 | 21.3 | 88.2 | 19.6
2023-11-04 05:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.3 |  |  | 23.6 | 27.6 |  |  | 24 | 26.6 |  | 472 | 36.9 | 65.4 | 40.9 | 80.4 | 49.3 | 38.5 | 916 | 846 | 52.4 | [5 empty] | 21.1 | 89.6 | 19.9
2023-11-04 05:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.6 |  |  | 23.8 | 27.8 |  |  | 23.9 | 27.8 |  | 542 | 36.2 | 64.5 | 48.5 | 123.2 | 35 | 20.6 | 592 | 874 | 60.6 | 21.1 | 20 | 16.6 | 16.5 | 100 | 21.1 | 89.6 | 19.9
2023-11-04 06:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.3 |  |  | 23.5 | 27.5 |  |  | 24 | 26.6 |  | 472 | 36.9 | 65.3 | 40.9 | 80.5 | 49.3 | 38.4 | 923 | 861 | 52.4 | [5 empty] | 20.9 | 89.4 | 19.7
2023-11-04 06:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.6 |  |  | 23.8 | 27.8 |  |  | 23.8 | 27.8 |  | 558 | 36.1 | 64.1 | 48.5 | 123.5 | 34.4 | 19.8 | 582 | 867 | 61 | 20.9 | 20 | 16.6 | 16.5 | 102 | 20.9 | 89.4 | 19.7
2023-11-04 07:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.4 |  |  | 23.7 | 27.7 |  |  | 24.1 | 26.7 |  | 472 | 36.9 | 65.3 | 40.9 | 80.5 | 49.3 | 38.4 | 923 | 861 | 52.4 | [5 empty] | 21 | 91.1 | 20
2023-11-04 07:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.6 |  |  | 24 | 28 |  |  | 24 | 27.9 |  | 561 | 36.1 | 64.2 | 48.5 | 123.6 | 33.6 | 17.8 | 603 | 871 | 61.2 | 20.5 | 20 | 16.6 | 16.5 | 96 | 21 | 91.1 | 20
2023-11-04 08:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.4 |  |  | 24.3 | 28.2 |  |  | 24.7 | 27.3 |  | 475 | 36.9 | 66 | 40.9 | 79.9 | 49.2 | 50.7 | 908 | 874 | 53 | [5 empty] | 22.4 | 88.8 | 21
2023-11-04 08:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.6 |  |  | 24.3 | 28.4 |  |  | 24.4 | 28.4 |  | 569 | 36.2 | 64.5 | 48.5 | 118.6 | 40.3 | 29.9 | 592 | 891 | 63.3 | 21.2 | 20 | 16.6 | 16.5 | 98 | 22.4 | 88.8 | 21
2023-11-04 09:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.4 |  |  | 24.3 | 28.2 |  |  | 24.7 | 27.3 |  | 477 | 36.9 | 66 | 40.9 | 79.9 | 49.2 | 50.4 | 910 | 853 | 54 | [5 empty] | 24.2 | 78 | 21
2023-11-04 09:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.6 |  |  | 24.2 | 28.3 |  |  | 24.1 | 28.3 |  | 569 | 36.2 | 63.5 | 48.5 | 118.6 | 45.8 | 32.4 | 601 | 889 | 63.2 | 21.2 | 20 | 16.6 | 16.5 | 99 | 24.2 | 78 | 21
2023-11-04 10:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.4 |  |  | 24.3 | 28.2 |  |  | 24.7 | 27.3 |  | 477 | 36.9 | 66 | 40.9 | 79.9 | 49.2 | 50.4 | 901 | 877 | 53.2 | [5 empty] | 26.4 | 67.3 | 21.8
2023-11-04 10:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.6 |  |  | 24.2 | 28.3 |  |  | 24.1 | 28.3 |  | 562 | 36.2 | 64.2 | 48.5 | 123.4 | 45.8 | 33.7 | 597 | 893 | 61.2 | 21.1 | 20 | 16.5 | 16.5 | 99 | 26.4 | 67.3 | 21.8
2023-11-04 11:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.4 |  |  | 24.3 | 28.2 |  |  | 24.7 | 27.3 |  | 482 | 36.9 | 66 | 40.9 | 79.9 | 49.2 | 50.4 | 901 | 877 | 54 | [5 empty] | 27.1 | 62 | 21.6
2023-11-04 11:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.6 |  |  | 24.2 | 28.3 |  |  | 24.1 | 28.3 |  | 569 | 36.2 | 63.5 | 48.5 | 125.3 | 46.1 | 32.7 | 594 | 872 | 61.2 | 20.6 | 20 | 16.5 | 16.6 | 101 | 27.1 | 62 | 21.6
2023-11-04 12:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.4 |  |  | 24.3 | 28.2 |  |  | 24.7 | 27.3 |  | 482 | 36.9 | 66 | 40.9 | 80.2 | 49.2 | 50.4 | 902 | 864 | 53.2 | [5 empty] | 27 | 62.4 | 21.5
2023-11-04 12:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.6 |  |  | 24.2 | 28.3 |  |  | 24.1 | 28.2 |  | 566 | 36.1 | 64.2 | 48.3 | 112.6 | 45.7 | 32.5 | 594 | 872 | 62.2 | 20.6 | 20 | 16.5 | 16.6 | 100 | 27 | 62.4 | 21.5
2023-11-04 13:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.4 |  |  | 24.3 | 28.2 |  |  | 24.8 | 27.4 |  | 472 | 36.9 | 65.4 | 40.9 | 80.2 | 49.2 | 50.2 | 926 | 882 | 53.6 | [5 empty] | 26.9 | 61.8 | 21.5
2023-11-04 13:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.6 |  |  | 24.2 | 28.3 |  |  | 24 | 28.1 |  | 558 | 36.1 | 64.5 | 48.5 | 123.5 | 45.7 | 30.2 | 602 | 890 | 62.9 | 20.6 | 20 | 16.5 | 16.6 | 99 | 26.9 | 61.8 | 21.5
2023-11-04 14:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.4 |  |  | 24.3 | 28.2 |  |  | 24.8 | 27.4 |  | 472 | 36.9 | 65.4 | 40.9 | 80.2 | 49.2 | 49.7 | 926 | 882 | 53.6 | [5 empty] | 27.2 | 61.2 | 21.6
2023-11-04 14:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.6 |  |  | 24.2 | 28.3 |  |  | 24 | 28.1 |  | 558 | 36.1 | 64.5 | 48.5 | 123.5 | 45.7 | 30.2 | 602 | 890 | 62.9 | 20.6 | 20 | 16.5 | 16.6 | 99 | 27.2 | 61.2 | 21.6
2023-11-04 15:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.4 |  |  | 24.3 | 28.2 |  |  | 24.8 | 27.4 |  | 477 | 36.9 | 65.4 | 40.9 | 80.2 | 49.2 | 51 | 926 | 882 | 54.3 | [5 empty] | 27.5 | 60.8 | 21.7
2023-11-04 15:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.6 |  |  | 24.2 | 28.3 |  |  | 24 | 28.1 |  | 558 | 36.1 | 62.9 | 48.5 | 123.1 | 40.3 | 30.2 | 582 | 859 | 62.9 | 20.6 | 20 | 16.5 | 16.6 | 99 | 27.5 | 60.8 | 21.7
2023-11-04 16:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.4 |  |  | 24.6 | 28.7 |  |  | 25.1 | 27.9 |  | 482 | 37.1 | 67.2 | 40.9 | 80 | 49.2 | 50.7 | 909 | 848 | 54 | [5 empty] | 26.3 | 68.2 | 22
2023-11-04 16:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.5 |  |  | 24.3 | 28.4 |  |  | 24.3 | 28.3 |  | 562 | 36.4 | 64.1 | 48.7 | 123.9 | 46.4 | 35.7 | 604 | 875 | 62.9 | 21.2 | 20 | 16.6 | 16.5 | 100 | 26.3 | 68.2 | 22
2023-11-04 17:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.4 |  |  | 25 | 29 |  |  | 25.4 | 28.1 |  | 491 | 37.1 | 67 | 40.9 | 80.1 | 49.2 | 50.9 | 908 | 848 | 54 | [5 empty] | 25.4 | 73.7 | 22.2
2023-11-04 17:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.5 |  |  | 24.3 | 28.4 |  |  | 24.3 | 28.3 |  | 559 | 36.4 | 64.2 | 48.7 | 123.6 | 49.4 | 39.2 | 604 | 875 | 62.9 | 21.2 | 20 | 16.6 | 16.5 | 103 | 25.4 | 73.7 | 22.2
2023-11-04 18:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.4 |  |  | 24.7 | 29 |  |  | 25.4 | 29 |  | 472 | 37.1 | 67 | 40.9 | 80.1 | 49.2 | 50.9 | 924 | 861 | 54.1 | [5 empty] | 24.4 | 80 | 21.7
2023-11-04 18:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.5 |  |  | 24.3 | 28.4 |  |  | 24.3 | 28.3 |  | 559 | 36.4 | 62.9 | 48.7 | 123.6 | 49.4 | 39.6 | 598 | 873 | 62.9 | 21.2 | 20 | 16.6 | 16.5 | 102 | 24.4 | 80 | 21.7
2023-11-04 19:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.5 |  |  | 24.3 | 28.2 |  |  | 24.7 | 27.2 |  | 473 | 37.1 | 66 | 40.8 | 79.9 | 49.2 | 50.7 | 924 | 953 | 51.3 | [5 empty] | 23.6 | 82.2 | 21.2
2023-11-04 19:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.6 |  |  | 23.7 | 27.8 |  |  | 23.8 | 27.7 |  | 561 | 36.4 | 64.5 | 48.7 | 118.7 | 47.9 | 38.4 | 588 | 880 | 60.4 | 21.2 | 19.9 | 16.6 | 16.5 | 99 | 23.6 | 82.2 | 21.2
2023-11-04 20:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.5 |  |  | 24.4 | 28.3 |  |  | 24.8 | 27.8 |  | 478 | 37.1 | 66 | 40.8 | 79.9 | 49.2 | 50.7 | 907 | 853 | 51.9 | [5 empty] | 23.1 | 85.6 | 21.1
2023-11-04 20:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16.6 |  |  | 23.8 | 27.8 |  |  | 23.8 | 27.7 |  | 548 | 36.4 | 64.5 | 48.7 | 118.7 | 40.9 | 30.2 | 596 | 839 | 59.9 | 21.1 | 19.8 | 16.6 | 16.5 | 101 | 23.1 | 85.6 | 21.1
2023-11-04 21:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.4 |  |  | 24.7 | 28.6 |  |  | 25.1 | 27.6 |  | 489 | 37.2 | 66 | 40.8 | 79.9 | 49.2 | 50.7 | 964 | 836 | 53.2 | [5 empty] | 22.9 | 87.2 | 21.3
2023-11-04 21:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.5 |  |  | 24.1 | 28.1 |  |  | 24.1 | 28.1 |  | 562 | 36.4 | 64.5 | 48.7 | 118.7 | 40.9 | 30.2 | 607 | 882 | 62 | 20.9 | 19.8 | 16.6 | 16.4 | 99 | 22.9 | 87.2 | 21.3
2023-11-04 22:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.5 |  |  | 24.7 | 28.7 |  |  | 25.2 | 27.7 |  | 491 | 37.1 | 66 | 40.8 | 79.9 | 49.2 | 50.7 | 930 | 824 | 53.6 | [5 empty] | 22.4 | 90.7 | 21.2
2023-11-04 22:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.6 |  |  | 24.2 | 28.2 |  |  | 24.1 | 28.2 |  | 558 | 36.4 | 64.5 | 48.7 | 118.7 | 40.9 | 30.2 | 610 | 858 | 61.6 | 21.1 | 19.8 | 16.6 | 16.5 | 101 | 22.4 | 90.7 | 21.2
2023-11-04 23:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.5 |  |  | 24.7 | 28.6 |  |  | 25 | 27.6 |  | 493 | 37.1 | 66 | 40.8 | 79.9 | 49.2 | 50.7 | 939 | 844 | 53.8 | [5 empty] | 22.2 | 91.4 | 21.1
2023-11-04 23:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.6 |  |  | 24 | 28.1 |  |  | 24 | 28.1 |  | 558 | 36.4 | 64.5 | 48.7 | 118.7 | 40.9 | 30.2 | 602 | 876 | 61.8 | 21.1 | 19.8 | 16.6 | 16.5 | 100 | 22.2 | 91.4 | 21.1
2023-11-06 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16 |  |  | 21.7 | 25.7 |  |  | 22.6 | 24.7 |  | 449 | 37.4 | 65.3 | 42.2 | 84.2 | 0.7 | 0.1 | 929 | 906 | 52 | [5 empty] | 16.7 | 89.8 | 15.8
2023-11-06 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.5 |  |  | 23.6 | 27.7 |  |  | 23.6 | 27.8 |  | 531 | 36.7 | 63.1 | 48.7 | 123.2 | 30.3 | 17.8 | 612 | 837 | 60.4 | 20.7 | 20 | 16.6 | 16.5 | 99 | 16.7 | 89.8 | 15.8
2023-11-06 01:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.6 |  |  | 23 | 26.2 |  |  | 25.8 | 28.1 |  | 450 | 37.5 | 65.3 | 40.8 | 80.6 | 12.1 | 18 | 932 | 859 | 52.8 | [5 empty] | 15.9 | 84.1 | 14.4
2023-11-06 01:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16.6 |  |  | 23.3 | 27.2 |  |  | 23.4 | 27.2 |  | 542 | 36.7 | 63.1 | 48.3 | 119.2 | 30.3 | 17.8 | 606 | 852 | 58.7 | 20.5 | 20 | 16.6 | 16.5 | 100 | 15.9 | 84.1 | 14.4
2023-11-06 02:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.3 |  |  | 23 | 26.7 |  |  | 23.4 | 26 |  | 449 | 37.4 | 65.3 | 40.8 | 80.6 | 40.3 | 43.5 | 865 | 852 | 52.2 | [5 empty] | 15.6 | 77.9 | 14.8
2023-11-06 02:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16.7 |  |  | 23.9 | 27.9 |  |  | 23.9 | 27.8 |  | 531 | 36.7 | 63.1 | 48.7 | 123.2 | 30.3 | 17.8 | 611 | 856 | 58.3 | 20.7 | 20 | 16.6 | 16.5 | 99 | 15.6 | 77.9 | 14.8
2023-11-06 03:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.3 |  |  | 22.3 | 29 |  |  | 25.6 | 28.1 |  | 442 | 37.5 | 65.3 | 40.8 | 80.6 | 47.8 | 48.5 | 883 | 904 | 51.9 | [5 empty] | 15.6 | 73 | 13.4
2023-11-06 03:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.6 |  |  | 25.3 | 29 |  |  | 25.4 | 29.3 |  | 552 | 36.5 | 63.1 | 48.3 | 119.2 | 15.4 | 17.8 | 608 | 843 | 63.5 | 20.5 | 20 | 16.6 | 16.5 | 101 | 15.6 | 73 | 13.4
2023-11-06 04:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 15.8 |  |  | 19.8 | 24.2 |  |  | 20.3 | 23 |  | 449 | 37.4 | 65.3 | 40.8 | 80.6 | 0.8 | 1.4 | 917 | 967 | 50.7 | [5 empty] | 15.5 | 72.8 | 13.2
2023-11-06 04:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16.5 |  |  | 23.4 | 27.5 |  |  | 23.3 | 27.6 |  | 531 | 36.7 | 63.1 | 48.7 | 123.2 | 1.9 | 0.8 | 556 | 843 | 54.9 | 20.7 | 20 | 16.6 | 16.5 | 100 | 15.5 | 72.8 | 13.2
2023-11-06 05:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 15.8 |  |  | 19.9 | 24 |  |  | 20.3 | 23 |  | 432 | 37.5 | 65.3 | 42.7 | 80.6 | 40 | 38.4 | 933 | 936 | 50.5 | [5 empty] | 15.2 | 74.3 | 13.1
2023-11-06 05:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.6 |  |  | 23.3 | 27.2 |  |  | 23.5 | 27 |  | 542 | 36.7 | 63.1 | 48.3 | 119.2 | 1.2 | 0.8 | 614 | 872 | 58 | 20.5 | 20 | 16.6 | 16.5 | 100 | 15.2 | 74.3 | 13.1
2023-11-06 06:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.5 |  |  | 24.8 | 28.7 |  |  | 25 | 27.9 |  | 449 | 37.4 | 65.3 | 40.8 | 80.6 | 40.3 | 43.5 | 891 | 857 | 52.4 | [5 empty] | 15.1 | 76 | 13
2023-11-06 06:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.6 |  |  | 23.8 | 28 |  |  | 23.9 | 27.9 |  | 548 | 36.7 | 63.1 | 48.7 | 123.2 | 0.3 | 0.2 | 595 | 828 | 60.4 | 21 | 19.8 | 16.6 | 16.5 | 99 | 15.1 | 76 | 13
2023-11-06 07:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 16.6 |  |  | 25.4 | 29.3 |  |  | 25.5 | 28.4 |  | 450 | 37.5 | 65.3 | 40.8 | 80.6 | 48.7 | 46.5 | 904 | 781 | 52.8 | [5 empty] | 15 | 77.9 | 13
2023-11-06 07:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.6 |  |  | 24.3 | 28.4 |  |  | 22.3 | 26.7 |  | 542 | 36.7 | 63.1 | 48.3 | 119.2 | 30.2 | 18.2 | 600 | 845 | 62.4 | 21.2 | 20 | 16.6 | 16.5 | 100 | 15 | 77.9 | 13
2023-11-06 08:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.5 |  |  | 24.7 | 28.6 |  |  | 25.1 | 27.6 |  | 470 | 37 | 65.9 | 40.3 | 82.7 | 44.3 | 37.3 | 935 | 831 | 53 | [5 empty] | 14.8 | 73.7 | 12.6
2023-11-06 08:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.6 |  |  | 24.6 | 28.6 |  |  | 24.4 | 28.6 |  | 562 | 36.2 | 64.5 | 47.2 | 115.3 | 30.3 | 14.6 | 604 | 819 | 63.5 | 21.2 | 20 | 16.7 | 16.6 | 102 | 14.8 | 73.7 | 12.6
2023-11-06 09:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.4 |  |  | 24.1 | 28 |  |  | 24.3 | 27.1 |  | 476 | 36.9 | 65.6 | 40.3 | 82.5 | 11.2 | 9.7 | 932 | 878 | 53.2 | [5 empty] | 14.9 | 66.1 | 11.8
2023-11-06 09:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.5 |  |  | 23.7 | 27.9 |  |  | 23.7 | 28 |  | 542 | 36.2 | 64.4 | 47.4 | 116.2 | 0 | 0 | 595 | 829 | 61.8 | 21.2 | 19.9 | 16.6 | 16.5 | 104 | 14.9 | 66.1 | 11.8
2023-11-06 10:00 | 3#系统 | 混合模式 | 18.2 | 15.3 | 19.9 | 18.2 | 18.4 | 21.5 | 17 | 18.4 | 24.3 | 27.1 |  | 329 | 36.9 | 65.6 | 40.3 | 82.5 | 11.2 | 9.7 | 798 | 733 | 36.6 | [5 empty] | 15.1 | 55.2 | 10.8
2023-11-06 10:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.5 |  |  | 23.7 | 27.9 |  |  | 23.7 | 28 |  | 542 | 36.2 | 64.5 | 47.4 | 116.2 | 0 | 0 | 603 | 812 | 61.8 | 21.2 | 19.9 | 16.6 | 16.5 | 102 | 15.1 | 55.2 | 10.8
2023-11-06 11:00 | 3#系统 | 混合模式 | 18.4 | 15.3 | 20.1 | 18.4 | 28.6 | 21.8 | 17.2 | 18.6 | 17.6 | 20.9 |  | 322 | 36.9 | 65.7 | 48.7 | 114.7 | 49.4 | 52.8 | 756 | 749 | 36.4 | [5 empty] | 15.9 | 55.7 | 11.3
2023-11-06 11:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.7 |  |  | 15.3 | 18.7 | 15.3 | 18.6 |  |  | 36.1 | 64.3 | 48.8 | 123.4 | 49.4 | 41.8 | 904 | 1063 |  | 21.1 | 19.9 | 16.3 | 16.1 | 104 | 15.9 | 55.7 | 11.3
2023-11-06 12:00 | 3#系统 | 混合模式 | 18.1 | 14.9 | 19.8 | 18.1 | 18.3 | 21.4 | 16.9 | 18.3 | 17.2 | 20.5 |  | 312 | 36.4 | 63.5 | 48.7 | 114.6 | 49.4 | 52.9 | 770 | 739 | 35.8 | [5 empty] | 16.2 | 53.6 | 11.3
2023-11-06 12:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16.4 |  |  | 15.1 | 18.3 | 15 | 18.3 |  |  | 35.7 | 61.4 | 48.8 | 123.3 | 49.4 | 41.9 | 913 | 1031 |  | 20.7 | 19.6 | 16 | 15.8 | 102 | 16.2 | 53.6 | 11.3
2023-11-06 13:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 17.1 |  |  | 14.8 | 17.4 | 15.1 | 16.9 |  |  | 34.8 | 56.7 | 48.7 | 114.5 | 49.4 | 52.7 | 606 | 896 | [6 empty] | 16.7 | 48 | 10.9
2023-11-06 13:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16.3 |  |  | 14.8 | 18.6 | 15 | 18.5 |  |  | 34.1 | 56.8 | 48.8 | 123.1 | 49.3 | 41.8 | 821 | 1071 |  | 21 | 19.9 | 16.9 | 16.8 | 104 | 16.7 | 48 | 10.9
2023-11-06 14:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 17.2 |  |  | 14.6 | 17.4 | 14.9 | 17 |  |  | 34.8 | 56.8 | 48.7 | 114.3 | 49.3 | 52.4 | 633 | 931 | [6 empty] | 16.7 | 47.1 | 11
2023-11-06 14:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.8 | 16.8 |  |  | 15.4 | 19 | 15.3 | 18.9 |  |  | 34.1 | 56.7 | 48.7 | 122.8 | 49.3 | 41.7 | 826 | 1070 |  | 21.6 | 20.2 | 17.1 | 17.1 | 98 | 16.7 | 47.1 | 11
2023-11-06 15:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16.7 |  |  | 16.1 | 17 | 14.3 | 16.5 |  |  | 34.8 | 56.7 | 48.7 | 114.4 | 49.3 | 52.5 | 610 | 933 | [6 empty] | 16.6 | 39.4 | 9.7
2023-11-06 15:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.5 | 16.4 |  |  | 15 | 18.7 | 14.9 | 18.5 |  |  | 34.1 | 56.8 | 48.7 | 122.7 | 49.3 | 41.9 | 821 | 1058 |  | 21.4 | 20.2 | 16.7 | 16.7 | 99 | 16.6 | 39.4 | 9.7
2023-11-06 16:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.2 |  |  | 13.6 | 16.4 | 13.8 | 16 |  |  | 34.8 | 56.7 | 48.7 | 114.3 | 49.4 | 52.8 | 592 | 874 | [6 empty] | 16.3 | 37.3 | 9.2
2023-11-06 16:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 15.8 |  |  | 14.2 | 18.1 | 14.2 | 18 |  |  | 34.1 | 56.7 | 48.7 | 122.6 | 49.4 | 50.1 | 840 | 1045 |  | 21 | 19.8 | 16.1 | 16 | 103 | 16.3 | 37.3 | 9.2
2023-11-06 17:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.1 | 15.5 |  |  | 13 | 15.8 | 13.2 | 15.3 |  |  | 34.8 | 56.8 | 48.7 | 114.2 | 49.4 | 52.9 | 611 | 897 | [6 empty] | 15.5 | 36.6 | 8.6
2023-11-06 17:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.3 |  |  | 13.7 | 17.7 | 13.7 | 17.4 |  |  | 34.1 | 56.5 | 48.8 | 123.1 | 49.4 | 50.2 | 820 | 1050 |  | 21.5 | 19.6 | 15.6 | 15.5 | 100 | 15.5 | 36.6 | 8.6
2023-11-06 18:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.1 | 15.7 |  |  | 13.3 | 15.9 | 13.5 | 15.5 |  |  | 34.8 | 56.5 | 48.7 | 114.1 | 40.8 | 30.4 | 609 | 920 | [6 empty] | 15.4 | 38.4 | 8.8
2023-11-06 18:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.4 |  |  | 13.8 | 17.7 | 14 | 17.4 |  |  | 34.1 | 56.6 | 48.8 | 123.3 | 46.3 | 34.8 | 854 | 1066 |  | 21.5 | 19.6 | 15.6 | 15.6 | 103 | 15.4 | 38.4 | 8.8
2023-11-06 19:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 15.9 |  |  | 13.4 | 16.1 | 13.7 | 15.7 |  |  | 34.8 | 56.4 | 48.7 | 114.6 | 40.5 | 28.2 | 604 | 931 | [6 empty] | 15.1 | 38.6 | 8.5
2023-11-06 19:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.4 |  |  | 13.8 | 17.8 | 14 | 17.6 |  |  | 34.1 | 56.7 | 48.8 | 123.4 | 45.7 | 31.5 | 806 | 1074 |  | 21.9 | 19.7 | 15.7 | 15.7 | 104 | 15.1 | 38.6 | 8.5
2023-11-06 20:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 15.7 |  |  | 13.3 | 16 | 13.6 | 15.6 |  |  | 34.8 | 56.4 | 48.7 | 114 | 40.8 | 30.2 | 628 | 857 | [6 empty] | 14.8 | 39.8 | 8.3
2023-11-06 20:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.5 |  |  | 13.9 | 17.8 | 14 | 17.6 |  |  | 34.1 | 56.7 | 48.8 | 123.4 | 45.6 | 32.4 | 839 | 1054 |  | 21.8 | 19.7 | 15.7 | 15.7 | 102 | 14.8 | 39.8 | 8.3
2023-11-06 21:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 15.7 |  |  | 13.3 | 16 | 13.6 | 15.6 |  |  | 34.8 | 56.3 | 48.7 | 114.2 | 40.2 | 29.2 | 622 | 857 | [6 empty] | 14.3 | 43.5 | 8.9
2023-11-06 21:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.5 |  |  | 13.9 | 17.8 | 14 | 17.5 |  |  | 34.1 | 56.6 | 48.8 | 123.3 | 45.1 | 33.6 | 832 | 1033 |  | 21.7 | 19.7 | 15.7 | 15.7 | 101 | 14.3 | 43.5 | 8.9
2023-11-06 22:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 15.7 |  |  | 13.3 | 16 | 13.6 | 15.6 |  |  | 34.8 | 56.2 | 48.7 | 114.1 | 40 | 29 | 628 | 857 | [6 empty] | 14.1 | 44.9 | 8.9
2023-11-06 22:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.5 |  |  | 13.9 | 17.8 | 14 | 17.6 |  |  | 34.1 | 56.7 | 48.8 | 123.4 | 45.1 | 32.8 | 842 | 1055 |  | 21.8 | 19.7 | 15.7 | 15.7 | 100 | 14.1 | 44.9 | 8.9
2023-11-06 23:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 15.7 |  |  | 13.3 | 16 | 13.6 | 15.6 |  |  | 34.8 | 56.4 | 48.7 | 114.4 | 40.1 | 30 | 624 | 857 | [6 empty] | 14.6 | 47.4 | 8.9
2023-11-06 23:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.5 |  |  | 13.9 | 17.8 | 14 | 17.6 |  |  | 34.1 | 56.7 | 48.8 | 123.3 | 45.3 | 32.4 | 854 | 1055 |  | 21.8 | 19.7 | 15.7 | 15.7 | 101 | 14.6 | 47.4 | 8.9
2023-11-07 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 15.7 |  |  | 13.3 | 16 | 13.6 | 15.6 |  |  | 34.8 | 56.4 | 48.7 | 114.2 | 40.1 | 30 | 624 | 857 | [6 empty] | 13.4 | 46.2 | 8.1
2023-11-07 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.5 |  |  | 13.9 | 17.8 | 14 | 17.6 |  |  | 34.1 | 56.7 | 48.8 | 123.3 | 45.3 | 32.4 | 854 | 1055 |  | 21.8 | 19.7 | 15.7 | 15.7 | 101 | 13.4 | 46.2 | 8.1
2023-11-07 01:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 15.7 |  |  | 13.3 | 16 | 13.6 | 15.6 |  |  | 34.8 | 56.4 | 48.7 | 114 | 40 | 30.4 | 620 | 859 | [6 empty] | 13.2 | 46.6 | 8.1
2023-11-07 01:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.5 |  |  | 13.9 | 17.8 | 14 | 17.6 |  |  | 34.1 | 56.7 | 48.8 | 122.6 | 49.4 | 34.8 | 840 | 1045 |  | 21.8 | 19.7 | 15.7 | 15.7 | 101 | 13.2 | 46.6 | 8.1
2023-11-07 02:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 15.7 |  |  | 13.3 | 16 | 13.6 | 15.6 |  |  | 34.8 | 56.4 | 48.7 | 114 | 40 | 28.2 | 621 | 852 | [6 empty] | 13 | 47.2 | 8
2023-11-07 02:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.5 |  |  | 13.9 | 17.8 | 14 | 17.6 |  |  | 34.1 | 56.5 | 48.8 | 123.1 | 46.3 | 31.5 | 820 | 1050 |  | 21.8 | 19.7 | 15.7 | 15.7 | 102 | 13 | 47.2 | 8
2023-11-07 03:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 15.7 |  |  | 13.3 | 16 | 13.6 | 15.6 |  |  | 34.8 | 56.3 | 48.7 | 114 | 40 | 30.2 | 601 | 863 | [6 empty] | 12.8 | 49.8 | 7.9
2023-11-07 03:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.5 |  |  | 13.9 | 17.8 | 14 | 17.6 |  |  | 34.1 | 56.6 | 48.8 | 123.3 | 45.7 | 32.4 | 854 | 1066 |  | 21.8 | 19.7 | 15.7 | 15.7 | 100 | 12.8 | 49.8 | 7.9
2023-11-07 04:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 15.8 |  |  | 13.5 | 16.2 | 13.8 | 15.6 |  |  | 34.8 | 56.4 | 48.7 | 114 | 40 | 29.2 | 604 | 877 | [6 empty] | 12.5 | 49.1 | 7.6
2023-11-07 04:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.5 |  |  | 13.9 | 17.8 | 14 | 17.6 |  |  | 34.1 | 56.7 | 48.8 | 123.4 | 45.6 | 33.6 | 806 | 1074 |  | 21.8 | 19.7 | 15.7 | 15.7 | 100 | 12.5 | 49.1 | 7.6
2023-11-07 05:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 15.8 |  |  | 13.5 | 16.2 | 13.8 | 15.6 |  |  | 34.8 | 56.4 | 48.7 | 114 | 40 | 29 | 623 | 872 | [6 empty] | 12.4 | 51.1 | 7.9
2023-11-07 05:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.5 |  |  | 13.9 | 17.8 | 14 | 17.6 |  |  | 34.1 | 56.7 | 48.8 | 123.4 | 45.1 | 32.8 | 839 | 1054 |  | 21.8 | 19.7 | 15.7 | 15.7 | 101 | 12.4 | 51.1 | 7.9
2023-11-07 06:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 15.9 |  |  | 13.7 | 16.3 | 13.9 | 15.8 |  |  | 34.8 | 56.2 | 48.7 | 114.1 | 40 | 30 | 605 | 886 | [6 empty] | 12.8 | 54.5 | 8.8
2023-11-07 06:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.5 |  |  | 13.9 | 17.9 | 14 | 17.7 |  |  | 34.1 | 56.6 | 48.8 | 123.3 | 38.2 | 20.4 | 832 | 1033 |  | 21.9 | 19.7 | 15.8 | 15.8 | 100 | 12.8 | 54.5 | 8.8
2023-11-07 07:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 16 |  |  | 13.7 | 16.3 | 13.9 | 15.9 |  |  | 34.8 | 56 | 48.7 | 114 | 40 | 30 | 605 | 886 | [6 empty] | 13 | 58.8 | 9.4
2023-11-07 07:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.5 |  |  | 13.9 | 17.9 | 14 | 17.7 |  |  | 34.1 | 56.7 | 48.8 | 123.4 | 36.2 | 20.2 | 842 | 1050 |  | 21.9 | 19.8 | 15.9 | 15.9 | 99 | 13 | 58.8 | 9.4
2023-11-07 08:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 16.4 |  |  | 14.1 | 16.6 | 14.3 | 16.2 |  |  | 34.8 | 56.3 | 48.7 | 114.3 | 31 | 25.7 | 620 | 903 | [6 empty] | 13.3 | 57.1 | 9.4
2023-11-07 08:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 15.9 |  |  | 14.3 | 18.2 | 14.4 | 18 |  |  | 34.1 | 56.8 | 48.9 | 123.8 | 39.1 | 27.2 | 842 | 1080 |  | 22.1 | 20 | 16.3 | 16.3 | 98 | 13.3 | 57.1 | 9.4
2023-11-07 09:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 16.3 |  |  | 14 | 16.5 | 14.2 | 16.1 |  |  | 34.8 | 56.2 | 48.7 | 114.2 | 32 | 28.7 | 622 | 888 | [6 empty] | 13.9 | 45.7 | 8.3
2023-11-07 09:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 15.7 |  |  | 14 | 18.1 | 14 | 17.9 |  |  | 34.1 | 56.8 | 48.8 | 123.6 | 42.5 | 31.2 | 846 | 1055 |  | 22.1 | 20 | 16.1 | 16.1 | 97 | 13.9 | 45.7 | 8.3
2023-11-07 10:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 16.3 |  |  | 14 | 16.5 | 14.3 | 16.1 |  |  | 34.8 | 56 | 48.8 | 114.6 | 35.2 | 31.2 | 629 | 920 | [6 empty] | 16.7 | 39.4 | 9.9
2023-11-07 10:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 15.7 |  |  | 14.1 | 18.1 | 14.1 | 17.9 |  |  | 34.1 | 56.7 | 48.7 | 123.1 | 44.9 | 33.4 | 839 | 1067 |  | 22.1 | 19.9 | 16.1 | 16.2 | 98 | 16.7 | 39.4 | 9.9
2023-11-07 11:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 16.3 |  |  | 14 | 16.6 | 14.3 | 16.2 |  |  | 34.8 | 56.2 | 48.7 | 114.2 | 37.3 | 31.8 | 579 | 936 | [6 empty] | 16.6 | 37.7 | 9.4
2023-11-07 11:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 15.9 |  |  | 14.3 | 18.3 | 14.3 | 18.1 |  |  | 34.1 | 56.5 | 48.8 | 123.5 | 48.3 | 36.1 | 840 | 1071 |  | 22.1 | 19.9 | 16.3 | 16.3 | 99 | 16.6 | 37.7 | 9.4
2023-11-07 12:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 16.4 |  |  | 14.1 | 16.7 | 14.4 | 16.3 |  |  | 34.8 | 56.3 | 48.7 | 114.3 | 37.1 | 30.9 | 602 | 910 | [6 empty] | 17.4 | 36.3 | 10
2023-11-07 12:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 15.9 |  |  | 14.3 | 18.3 | 14.3 | 18.1 |  |  | 34.1 | 56.4 | 48.7 | 123.2 | 49.3 | 41.8 | 859 | 1069 |  | 22.1 | 19.9 | 16.3 | 16.3 | 98 | 17.4 | 36.3 | 10
2023-11-07 13:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 17 |  |  | 14.8 | 17.2 | 15 | 16.7 |  |  | 34.8 | 56.7 | 48.7 | 114.2 | 49.3 | 52.8 | 611 | 923 | [6 empty] | 17.9 | 38.9 | 10.7
2023-11-07 13:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.5 | 16.3 |  |  | 14.7 | 18.6 | 14.8 | 18.5 |  |  | 34.1 | 56.1 | 48.7 | 123.4 | 49.3 | 41.6 | 846 | 1062 |  | 22.3 | 20.1 | 16.7 | 16.7 | 95 | 17.9 | 38.9 | 10.7
2023-11-07 14:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.3 |  |  | 13.9 | 16.6 | 14.2 | 16.2 |  |  | 34.8 | 56.4 | 48.8 | 114.4 | 49.3 | 52.7 | 570 | 899 | [6 empty] | 18.3 | 36.7 | 10.6
2023-11-07 14:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.1 |  |  | 14.5 | 18.4 | 14.6 | 18.2 |  |  | 34.1 | 56.2 | 48.7 | 123.5 | 49.3 | 41.7 | 822 | 1079 |  | 22.1 | 20 | 16.4 | 16.4 | 101 | 18.3 | 36.7 | 10.6
2023-11-07 15:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.5 |  |  | 14 | 16.7 | 16.8 | 16.7 |  |  | 34.8 | 56.4 | 48.8 | 114.4 | 49.3 | 52.7 | 590 | 903 | [6 empty] | 18 | 38.7 | 10.8
2023-11-07 15:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16.3 |  |  | 14.7 | 18.5 | 14.8 | 18.4 |  |  | 34.1 | 56.2 | 48.7 | 123.5 | 49.3 | 41.7 | 835 | 1099 |  | 22.1 | 20 | 16.4 | 16.4 | 100 | 18 | 38.7 | 10.8
2023-11-07 16:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.6 |  |  | 14 | 16.9 | 14.3 | 16.4 |  |  | 34.8 | 56.4 | 48.8 | 114.4 | 49.5 | 53.4 | 610 | 916 | [6 empty] | 18.2 | 38.9 | 10.8
2023-11-07 16:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.5 | 16.3 |  |  | 14.7 | 18.6 | 14.8 | 18.4 |  |  | 34.1 | 56.2 | 48.7 | 123.5 | 49.3 | 41.7 | 826 | 1052 |  | 22.2 | 20.1 | 16.6 | 16.6 | 99 | 18.2 | 38.9 | 10.8
2023-11-07 17:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.5 |  |  | 13.9 | 16.7 | 14.2 | 16.3 |  |  | 34.8 | 56.3 | 48.8 | 114.2 | 49.4 | 53.1 | 574 | 895 | [6 empty] | 17.6 | 40 | 10.8
2023-11-07 17:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.5 | 16.2 |  |  | 14.6 | 18.5 | 14.7 | 18.4 |  |  | 34.1 | 56.3 | 48.8 | 123.8 | 49.4 | 42.2 | 845 | 1093 |  | 22.2 | 20.1 | 16.5 | 16.5 | 99 | 17.6 | 40 | 10.8
2023-11-07 18:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.4 |  |  | 13.9 | 16.7 | 14.1 | 16.3 |  |  | 34.8 | 56.2 | 48.7 | 114.3 | 49 | 52.7 | 584 | 772 | [6 empty] | 16.3 | 50.9 | 10.9
2023-11-07 18:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16.3 |  |  | 14.6 | 18.6 | 14.7 | 18.5 |  |  | 34.1 | 56.3 | 48.7 | 123.4 | 49.4 | 42.1 | 849 | 995 |  | 22.2 | 20.1 | 16.6 | 16.5 | 99 | 16.3 | 50.9 | 10.9
2023-11-07 19:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.4 |  |  | 13.8 | 16.7 | 14.1 | 16.2 |  |  | 34.8 | 56.2 | 48.7 | 114.3 | 49 | 52.7 | 589 | 792 | [6 empty] | 15.5 | 50.3 | 10.2
2023-11-07 19:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16.2 |  |  | 14.5 | 18.6 | 14.6 | 18.4 |  |  | 34.1 | 56.3 | 48.7 | 123.4 | 49.4 | 42.1 | 853 | 990 |  | 22.2 | 20.1 | 16.5 | 16.5 | 100 | 15.5 | 50.3 | 10.2
2023-11-07 20:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.4 |  |  | 13.8 | 16.7 | 14.1 | 16.2 |  |  | 34.8 | 56.2 | 48.7 | 114.3 | 49.2 | 52.4 | 621 | 874 | [6 empty] | 15.7 | 45.4 | 9.8
2023-11-07 20:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16.2 |  |  | 14.5 | 18.6 | 14.6 | 18.4 |  |  | 34.1 | 56.3 | 48.7 | 123.4 | 49.4 | 41.7 | 842 | 1052 |  | 22.2 | 20.1 | 16.5 | 16.5 | 101 | 15.7 | 45.4 | 9.8
2023-11-07 21:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.5 |  |  | 14 | 16.9 | 14.3 | 16.4 |  |  | 34.8 | 56.3 | 48.7 | 114.3 | 49.2 | 52.4 | 620 | 872 | [6 empty] | 15.4 | 50.1 | 10.1
2023-11-07 21:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.6 | 16.4 |  |  | 14.7 | 18.8 | 14.8 | 18.6 |  |  | 34.1 | 56.8 | 48.7 | 123.6 | 49.4 | 42.2 | 847 | 984 |  | 22.2 | 20.2 | 16.7 | 16.7 | 99 | 15.4 | 50.1 | 10.1
2023-11-07 22:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.7 |  |  | 14.2 | 17 | 14.4 | 16.5 |  |  | 34.8 | 56.4 | 48.7 | 114.2 | 49.2 | 52.7 | 606 | 866 | [6 empty] | 15 | 57.5 | 10.5
2023-11-07 22:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.6 | 16.6 |  |  | 15 | 18.9 | 15 | 18.7 |  |  | 34.1 | 56.4 | 48.7 | 123.4 | 49.4 | 42.4 | 849 | 984 |  | 22.2 | 20.2 | 16.8 | 16.8 | 98 | 15 | 57.5 | 10.5
2023-11-07 23:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.7 |  |  | 14.2 | 17 | 14.4 | 16.5 |  |  | 34.8 | 56.4 | 48.7 | 114.2 | 49.2 | 52.7 | 606 | 866 | [6 empty] | 14.7 | 57.6 | 10.3
2023-11-07 23:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.6 | 16.6 |  |  | 15 | 18.9 | 15 | 18.7 |  |  | 34.1 | 56.4 | 48.7 | 123.4 | 49.4 | 42.4 | 875 | 984 |  | 22.2 | 20.2 | 16.8 | 16.8 | 100 | 14.7 | 57.6 | 10.3
2023-11-08 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.7 |  |  | 14.2 | 17 | 14.4 | 16.5 |  |  | 34.8 | 56.4 | 48.7 | 114.2 | 49.2 | 52.7 | 606 | 866 | [6 empty] | 14.8 | 55.1 | 10.2
2023-11-08 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.6 | 16.6 |  |  | 15 | 18.9 | 15 | 18.7 |  |  | 34.1 | 56.4 | 48.7 | 123.4 | 49.4 | 42.4 | 849 | 984 |  | 22.2 | 20.2 | 16.8 | 16.8 | 99 | 14.8 | 55.1 | 10.2
2023-11-08 01:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.7 |  |  | 14.2 | 17 | 14.4 | 16.5 |  |  | 34.8 | 56.5 | 48.7 | 114.3 | 49.2 | 52.7 | 602 | 872 | [6 empty] | 56.4 | 56.4 | 10.5
2023-11-08 01:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.6 | 16.6 |  |  | 15 | 18.9 | 15 | 18.7 |  |  | 34.1 | 56.4 | 48.7 | 123.4 | 49.4 | 42.1 | 852 | 988 |  | 22.2 | 20.2 | 16.8 | 16.8 | 99 | 56.4 | 56.4 | 10.5
2023-11-08 02:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.7 |  |  | 14.2 | 17 | 14.4 | 16.5 |  |  | 34.8 | 56.4 | 48.7 | 114.2 | 49.2 | 47.2 | 594 | 879 | [6 empty] | 15 | 60.2 | 10.9
2023-11-08 02:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.6 | 16.6 |  |  | 15 | 18.9 | 15 | 18.7 |  |  | 34.1 | 56.4 | 48.7 | 123.4 | 49.4 | 42.1 | 874 | 976 |  | 22.3 | 20.2 | 16.9 | 16.9 | 100 | 15 | 60.2 | 10.9
2023-11-08 03:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.7 |  |  | 14.2 | 17 | 14.4 | 16.5 |  |  | 34.8 | 56.4 | 48.7 | 114.3 | 49.2 | 30.7 | 581 | 894 | [6 empty] | 15 | 60 | 10.9
2023-11-08 03:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.8 | 16.7 |  |  | 15 | 18.9 | 15 | 18.7 |  |  | 34.1 | 56.3 | 48.7 | 123.4 | 49.4 | 41.7 | 869 | 984 |  | 22.3 | 20.2 | 16.9 | 16.9 | 99 | 15 | 60 | 10.9
2023-11-08 04:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.7 |  |  | 14.4 | 17.4 | 14.6 | 16.8 |  |  | 34.8 | 56.4 | 48.7 | 114.3 | 49.3 | 48.9 | 576 | 903 | [6 empty] | 15.1 | 59.9 | 10.9
2023-11-08 04:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.9 | 16.8 |  |  | 15.3 | 19 | 15.2 | 18.9 |  |  | 34.1 | 57.2 | 48.7 | 123.4 | 49.4 | 42.2 | 852 | 952 |  | 22.4 | 20.3 | 17 | 17 | 100 | 15.1 | 59.9 | 10.9
2023-11-08 05:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16.9 |  |  | 14.4 | 17.4 | 14.8 | 17 |  |  | 34.8 | 56.4 | 48.7 | 114.3 | 49.3 | 52.7 | 577 | 911 | [6 empty] | 15 | 61.1 | 11.1
2023-11-08 05:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 21.1 | 17 |  |  | 15.4 | 19.2 | 15.3 | 19 |  |  | 34.1 | 56.4 | 48.7 | 123.4 | 49.3 | 42.4 | 864 | 937 |  | 22.4 | 20.3 | 17.1 | 17.1 | 101 | 15 | 61.1 | 11.1
2023-11-08 06:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.8 | 17.2 |  |  | 14.6 | 17.5 | 15 | 17.1 |  |  | 34.8 | 56.4 | 48.7 | 114.2 | 49.3 | 52.4 | 571 | 921 | [6 empty] | 15.2 | 59.3 | 11
2023-11-08 06:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 21.2 | 17.1 |  |  | 15.4 | 19.4 | 15.5 | 19.1 |  |  | 34.1 | 56.7 | 48.7 | 123.4 | 49.3 | 42.4 | 859 | 968 |  | 22.5 | 20.4 | 17.2 | 17.2 | 100 | 15.2 | 59.3 | 11
2023-11-08 07:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 21 | 17.3 |  |  | 14.7 | 17.6 | 15 | 17.2 |  |  | 34.8 | 56.3 | 48.7 | 114.3 | 49.3 | 52.7 | 570 | 940 | [6 empty] | 15.7 | 58.4 | 11.3
2023-11-08 07:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 21.2 | 17.1 |  |  | 15.4 | 19.4 | 15.5 | 19.1 |  |  | 34.1 | 56 | 48.7 | 123.4 | 49.3 | 41.9 | 868 | 971 |  | 22.5 | 20.4 | 17.3 | 17.3 | 99 | 15.7 | 58.4 | 11.3
2023-11-08 08:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 21.1 | 17.5 |  |  | 15 | 17.8 | 15.3 | 17.4 |  |  | 34.8 | 56.3 | 48.7 | 114.3 | 49.3 | 52.7 | 585 | 931 | [6 empty] | 15.7 | 59.7 | 11.7
2023-11-08 08:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 21.2 | 17.3 |  |  | 15.7 | 19.5 | 15.7 | 19.3 |  |  | 34.1 | 56 | 48.7 | 123.4 | 49.3 | 41.9 | 850 | 970 |  | 22.4 | 20.4 | 17.3 | 17.3 | 100 | 15.7 | 59.7 | 11.7
2023-11-08 09:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 21.7 | 18.4 |  |  | 15.8 | 18.6 | 16.1 | 18.1 |  |  | 34.8 | 56.3 | 48.7 | 114.3 | 49.3 | 52.7 | 624 | 917 | [6 empty] | 17.8 | 55.4 | 12.9
2023-11-08 09:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 21.8 | 18 |  |  | 16.2 | 20.2 | 16.3 | 20.1 |  |  | 34.1 | 56 | 48.7 | 123.4 | 49.3 | 41.9 | 907 | 987 |  | 22.4 | 20.4 | 17.5 | 17.3 | 100 | 17.8 | 55.4 | 12.9
2023-11-08 10:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.4 | 15.9 | 20.8 | 19.4 | 19.6 | 23.2 | 18.4 | 19.6 | 18.8 | 22.1 |  | 432 | 36.8 | 56.3 | 48.7 | 114.3 | 49.3 | 52.7 | 836 | 750 | 39.8 | [5 empty] | 19.5 | 52.7 | 13.4
2023-11-08 10:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.8 | 17.9 |  |  | 16.5 | 19.7 | 16.6 | 19.6 |  |  | 34.1 | 56 | 48.7 | 123.4 | 49.3 | 41.9 | 929 | 975 |  | 22.4 | 20.4 | 17.3 | 17.3 | 99 | 19.5 | 52.7 | 13.4
2023-11-08 11:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.9 | 16 | 21.1 | 17.5 | 20.1 | 24 | 19 | 20 | 19.4 | 22.9 |  | 452 | 34.8 | 56.3 | 48.7 | 114.3 | 49.3 | 52.7 | 858 | 815 | 43.5 | [5 empty] | 20.8 | 49.8 | 14.3
2023-11-08 11:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 21 | 18.2 |  |  | 16.9 | 19.9 | 16.9 | 19.8 |  |  | 34.1 | 56 | 48.7 | 123.4 | 49.3 | 41.9 | 941 | 971 |  | 22.4 | 20.4 | 17.4 | 17.3 | 100 | 20.8 | 49.8 | 14.3
2023-11-08 12:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.4 | 16 | 21.1 | 17.5 | 20.2 | 24 | 15 | 19.8 | 19.2 | 17.4 |  | 448 | 34.8 | 56.3 | 48.7 | 114.3 | 49.3 | 52.7 | 585 | 931 | 44.5 | [5 empty] | 21.8 | 49.2 | 14.5
2023-11-08 12:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.8 | 16.4 | 21.2 | 17.3 | 19.2 | 22.1 | 17.8 | 19.5 | 17.9 | 21.4 |  | 394 | 34.1 | 56.4 | 48.7 | 122.1 | 49.3 | 41.9 | 850 | 970 | 45.2 | 22.4 | 20.4 | 17.3 | 17.3 | 100 | 21.8 | 49.2 | 14.5
2023-11-08 13:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.3 | 14.9 | 19.5 | 19.4 | 19.4 | 23.7 | 19.4 | 19.2 | 19.5 | 22.6 |  | 458 | 34.8 | 56.3 | 48.7 | 114.3 | 49.3 | 52.7 | 796 | 792 | 46.5 | [5 empty] | 22.1 | 48.5 | 15.3
2023-11-08 13:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.6 | 15.5 | 19.6 | 18.5 | 19.3 | 22.5 | 18.1 | 19.2 | 18.2 | 22.5 |  | 382 | 35.6 | 58.2 | 48.9 | 123.4 | 49.3 | 41.9 | 545 | 771 | 43.8 | 21.6 | 20.4 | 16.4 | 16.2 | 100 | 22.1 | 48.5 | 15.3
2023-11-08 14:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.2 | 14.8 | 19.3 | 19.5 | 19.4 | 23.6 | 19 | 19.3 | 19.3 | 22.5 |  | 454 | 34.8 | 56.3 | 48.7 | 114.3 | 49.3 | 52.8 | 799 | 834 | 46.1 | [5 empty] | 21.1 | 52.9 | 15.1
2023-11-08 14:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.6 | 15.4 | 19.6 | 18.7 | 19.1 | 22.5 | 18.1 | 19.2 | 18.2 | 22.4 |  | 386 | 35.5 | 59.4 | 48.7 | 123.4 | 49.3 | 41.9 | 531 | 915 | 43.5 | 21.5 | 19.4 | 15.1 | 15 | 101 | 21.1 | 52.9 | 15.1
2023-11-08 15:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.1 | 14.7 | 19.4 | 19.2 | 19.2 | 23.4 | 18.9 | 19.2 | 19.3 | 22.4 |  | 456 | 34.8 | 56.3 | 48.7 | 114.3 | 49.2 | 57.6 | 827 | 765 | 45.9 | [5 empty] | 20.4 | 55.1 | 14.9
2023-11-08 15:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.6 | 15.4 | 19.5 | 18.5 | 19 | 22.5 | 18.1 | 19 | 18.2 | 22.4 |  | 387 | 35.4 | 59.3 | 48.8 | 123.4 | 49.4 | 41.9 | 545 | 749 | 43.5 | 21.5 | 19.3 | 15.3 | 15 | 102 | 20.4 | 55.1 | 14.9
2023-11-08 16:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.5 | 16.1 | 19.4 | 19.2 | 25.3 | 28.6 | 23.8 | 25.1 | 26.1 | 27.7 |  | 456 | 35.2 | 56.3 | 48.7 | 114.3 | 49.2 | 58.4 | 827 | 903 | 48 | [5 empty] | 20.2 | 56.5 | 15
2023-11-08 16:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.5 | 15.2 | 19.5 | 18.4 | 19 | 22.4 | 18 | 19 | 18.1 | 22.3 |  | 387 | 35.4 | 59.3 | 48.8 | 123.4 | 49.4 | 41.9 | 507 | 771 | 43.5 | 21.5 | 19.3 | 15.3 | 15 | 101 | 20.2 | 56.5 | 15
2023-11-08 17:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 16.2 | 23.3 | 20.3 | 23.2 | 27.2 | 24 | 25.9 | 22.7 | 26.3 |  | 482 | 35.2 | 56.3 | 48.7 | 114.3 | 49.2 | 54.2 | 814 | 887 | 47.9 | [5 empty] | 19.5 | 60 | 14.8
2023-11-08 17:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.8 | 15.5 | 20.1 | 18.7 | 19.4 | 22.8 | 18.2 | 19.6 | 18.3 | 22.7 |  | 392 | 34.5 | 59.3 | 48.8 | 123.4 | 49.4 | 41.9 | 521 | 757 | 43.8 | 21.8 | 19.7 | 15.8 | 15.7 | 102 | 19.5 | 60 | 14.8
2023-11-08 18:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20 | 16.1 | 24.2 | 20.7 | 23.9 | 27.5 | 23.6 | 22 | 24.9 | 26.6 |  | 492 | 35.8 | 58.2 | 39.8 | 94.2 | 0 | 1.2 | 828 | 817 | 50.3 | [5 empty] | 18.6 | 64.3 | 14.7
2023-11-08 18:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.9 | 15.7 | 19.9 | 18.9 | 19.4 | 22.8 | 18.3 | 19.5 | 18.5 | 22.8 |  | 392 | 35.1 | 60.2 | 48.8 | 123.4 | 49.4 | 41.9 | 541 | 775 | 43.8 | 21.1 | 20 | 15.9 | 16.1 | 101 | 18.6 | 64.3 | 14.7
2023-11-08 19:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 15.7 | 24.8 | 20.8 | 20 | 24.1 | 20 | 20.3 | 20.5 | 23.1 |  | 482 | 35.2 | 56.3 | 48.7 | 114.3 | 49.2 | 54.2 | 842 | 885 | 48.8 | [5 empty] | 18.9 | 65.9 | 14.6
2023-11-08 19:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.8 | 15.7 | 20 | 18.9 | 19.5 | 22.9 | 18.3 | 19.6 | 18.4 | 22.8 |  | 392 | 34.5 | 60.1 | 48.8 | 123.4 | 49.4 | 41.9 | 521 | 745 | 43.8 | 21.1 | 19.9 | 15.8 | 15.7 | 99 | 18.9 | 65.9 | 14.6
2023-11-08 20:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 15.9 |  |  | 20.7 | 24.8 |  |  | 20.8 | 23.7 |  | 447 | 35.9 | 60.8 | 40.8 | 79.1 | 0 | 0 | 824 | 870 | 49.4 | [5 empty] | 18.2 | 68.2 | 14.7
2023-11-08 20:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.1 | 15.9 | 20.1 | 19.1 | 19.6 | 23 | 18.5 | 19.7 | 18.6 | 22.9 |  | 391 | 35.2 | 57.6 | 48.8 | 112.3 | 49.3 | 42.3 | 554 | 763 | 43.8 | 21.3 | 19.9 | 15.9 | 15.8 | 100 | 18.2 | 68.2 | 14.7
2023-11-08 21:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16 |  |  | 21.4 | 25.6 |  |  | 21.4 | 24.5 |  | 448 | 36.1 | 61.5 | 40.5 | 78.2 | 42.4 | 34.3 | 821 | 841 | 49.4 | [5 empty] | 17.9 | 71.2 | 14.8
2023-11-08 21:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19 | 15.9 | 20.2 | 19 | 19.6 | 23.1 | 18.4 | 19.7 | 18.5 | 23 |  | 392 | 35.4 | 58.3 | 48.8 | 112.4 | 49.3 | 42.2 | 543 | 751 | 43.8 | 21.9 | 19.9 | 16 | 15.9 | 97 | 17.9 | 71.2 | 14.8
2023-11-08 22:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.4 |  |  | 25.6 | 29.2 |  |  | 26.3 | 28.1 |  | 463 | 36.2 | 62.2 | 39.8 | 76.5 | 0 | 0 | 880 | 823 | 51.3 | [5 empty] | 17.5 | 72.5 | 14.8
2023-11-08 22:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.1 | 15.9 | 20 | 19.1 | 18.7 | 19.7 | 19.6 | 23.1 | 18.7 | 22.9 |  | 392 | 35.4 | 58.3 | 48.8 | 112.4 | 49.3 | 42.2 | 543 | 770 | 43.8 | 21.9 | 19.9 | 16 | 15.9 | 97 | 17.5 | 72.5 | 14.8
2023-11-08 23:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.4 |  |  | 25.6 | 29.2 |  |  | 26.3 | 28.1 |  | 463 | 36.2 | 62.2 | 39.8 | 76.5 | 0 | 0 | 880 | 823 | 51.3 | [5 empty] | 17.6 | 76 | 14.9
2023-11-08 23:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.1 | 15.9 | 20 | 19.1 | 18.7 | 19.7 | 19.6 | 23.1 | 18.7 | 22.9 |  | 392 | 35.4 | 58.3 | 48.8 | 112.4 | 49.3 | 42.2 | 543 | 757 | 43.8 | 21.9 | 19.9 | 16 | 15.9 | 98 | 17.6 | 76 | 14.9
2023-11-09 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.4 |  |  | 25.6 | 29.2 |  |  | 26.3 | 28.1 |  | 463 | 36.2 | 62.2 | 39.8 | 76.5 | 0 | 0 | 880 | 823 | 51.3 | [5 empty] | 17 | 80.6 | 15
2023-11-09 | 4#系统 | 混合模式 | 19.1 | 15.9 | 20 | 19.1 | 18.7 | 19.7 | 19.6 | 23.1 | 18.7 | 22.9 |  | 392 | 35.4 | 58.3 | 48.8 | 112.4 | 49.3 | 42.2 | 543 | 757 | 43.8 | 21.9 | 19.9 | 16 | 15.9 | 98 | 17 | 80.6 | 15
2023-11-09 01:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16.3 |  |  | 21.6 | 25.8 |  |  | 21.5 | 24.7 |  | 458 | 36.3 | 62.5 | 41 | 79.3 | 45.7 | 48.6 | 888 | 914 | 51.1 | [5 empty] | 16.9 | 81.3 | 14.9
2023-11-09 01:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19 | 15.8 | 20.1 | 19.1 | 19.6 | 23.1 | 18.5 | 19.7 | 18.6 | 23 |  | 393 | 35.5 | 58.9 | 48.8 | 112.5 | 49.3 | 42.8 | 522 | 756 | 43.8 | 21.2 | 19.9 | 15.9 | 15.8 | 100 | 16.9 | 81.3 | 14.9
2023-11-09 02:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 15.8 |  |  | 20.6 | 24.7 |  |  | 20.8 | 23.6 |  | 454 | 36.3 | 62.5 | 41.6 | 81.3 | 40.6 | 39.5 | 853 | 877 | 50.9 | [5 empty] | 16.8 | 81.7 | 14.9
2023-11-09 02:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19 | 15.9 | 20.1 | 19.1 | 19.6 | 23.1 | 18.5 | 19.7 | 18.6 | 22.9 |  | 393 | 35.5 | 58.9 | 48.8 | 112.5 | 49.3 | 42.8 | 550 | 768 | 43.8 | 21.9 | 19.9 | 16 | 15.8 | 99 | 16.8 | 81.7 | 14.9
2023-11-09 03:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 15.7 |  |  | 20.4 | 24.5 |  |  | 20.7 | 23.5 |  | 454 | 36.3 | 62.5 | 41.6 | 81.3 | 40.6 | 39.5 | 845 | 924 | 50.9 | [5 empty] | 16.6 | 82.9 | 14.8
2023-11-09 03:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19 | 15.9 | 20.1 | 19.1 | 19.6 | 23.1 | 18.5 | 19.7 | 18.6 | 23 |  | 393 | 35.5 | 58.9 | 48.8 | 112.5 | 49.3 | 42.8 | 559 | 759 | 43.8 | 21.2 | 19.9 | 16 | 15.8 | 100 | 16.6 | 82.9 | 14.8
2023-11-09 04:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.1 |  |  | 23.5 | 27.7 |  |  | 21.4 | 24.5 |  | 454 | 36.3 | 62.5 | 41.6 | 81.3 | 40.6 | 39.5 | 861 | 887 | 50.9 | [5 empty] | 16.8 | 81.3 | 15
2023-11-09 04:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19 | 15.9 | 20.1 | 19.1 | 19.6 | 23.1 | 18.5 | 19.7 | 18.6 | 23 |  | 393 | 35.5 | 58.9 | 48.8 | 112.5 | 49.3 | 42.8 | 560 | 753 | 43.8 | 21.2 | 19.9 | 15.9 | 15.8 | 98 | 16.8 | 81.3 | 15
2023-11-09 05:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.1 |  |  | 21.7 | 25.8 |  |  | 21.3 | 24.4 |  | 454 | 36.3 | 62.5 | 41.6 | 81.3 | 40.6 | 39.5 | 910 | 902 | 50.9 | [5 empty] | 16.4 | 83.7 | 14.9
2023-11-09 05:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19 | 15.9 | 20.1 | 19.1 | 19.6 | 23.1 | 18.5 | 19.7 | 18.6 | 23 |  | 393 | 35.5 | 58.9 | 48.8 | 112.5 | 49.3 | 42.8 | 547 | 752 | 43.8 | 21.9 | 19.9 | 16 | 15.8 | 102 | 16.4 | 83.7 | 14.9
2023-11-09 06:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.1 |  |  | 21.8 | 26 |  |  | 21.2 | 24.2 |  | 454 | 36.3 | 62.5 | 41.6 | 81.3 | 40.6 | 39.5 | 919 | 909 | 50.9 | [5 empty] | 16.5 | 82.7 | 15
2023-11-09 06:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19 | 15.9 | 20.1 | 19.1 | 19.6 | 23.1 | 18.5 | 19.7 | 18.6 | 22.9 |  | 393 | 35.5 | 58.9 | 48.8 | 112.5 | 49.3 | 42.8 | 536 | 757 | 43.8 | 21.2 | 19.9 | 15.9 | 15.8 | 100 | 16.5 | 82.7 | 15
2023-11-09 07:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.1 |  |  | 21.7 | 25.9 |  |  | 20.7 | 23.4 |  | 454 | 36.3 | 62.5 | 41.6 | 81.3 | 40.6 | 39.5 | 913 | 898 | 50.9 | [5 empty] | 16.8 | 83.8 | 15.3
2023-11-09 07:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19 | 15.9 | 20.1 | 19.1 | 19.6 | 23.1 | 18.5 | 19.7 | 18.6 | 22.9 |  | 393 | 35.5 | 58.9 | 48.8 | 112.5 | 49.3 | 42.8 | 548 | 780 | 43.8 | 21.8 | 19.8 | 15.9 | 15.7 | 102 | 16.8 | 83.8 | 15.3
2023-11-09 08:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.1 |  |  | 21.7 | 25.9 |  |  | 20.7 | 24.8 |  | 456 | 36.4 | 62.5 | 41.6 | 81.3 | 40.6 | 39.5 | 908 | 928 | 51.4 | [5 empty] | 16.8 | 82.1 | 16.2
2023-11-09 08:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.2 | 15.9 | 20.4 | 19.6 | 19.8 | 22.7 | 18.5 | 19.7 | 18.6 | 22.9 |  | 393 | 35.5 | 58.9 | 48.8 | 112.5 | 49.3 | 42.8 | 543 | 732 | 43.8 | 21.8 | 19.8 | 16.3 | 16 | 99 | 16.8 | 82.1 | 16.2
2023-11-09 09:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.6 | 16.1 |  |  | 22.8 | 27.1 |  |  | 22.9 | 26 |  | 462 | 36.5 | 62.5 | 41.6 | 81.3 | 40.6 | 39.5 | 912 | 970 | 55.7 | [5 empty] | 16.7 | 80.2 | 16.4
2023-11-09 09:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.9 | 16 | 20.5 | 19.9 | 20.1 | 23.8 | 19.5 | 20.3 | 19.6 | 23.9 |  | 408 | 35.8 | 58.9 | 48.8 | 112.5 | 49.3 | 42.8 | 557 | 752 | 47.1 | 21.5 | 20.1 | 16.5 | 16.2 | 96 | 16.7 | 80.2 | 16.4
2023-11-09 10:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.6 | 16.1 |  |  | 22.8 | 27.1 |  |  | 22.9 | 26 |  | 462 | 36.5 | 62.5 | 41.6 | 81.3 | 40.6 | 39.5 | 912 | 970 | 55.7 | [5 empty] | 18.4 | 75.4 | 16.9
2023-11-09 10:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.9 | 16 | 20.5 | 19.9 | 20.1 | 23.8 | 19.5 | 20.3 | 19.6 | 23.9 |  | 408 | 35.8 | 58.9 | 48.8 | 112.5 | 49.3 | 42.8 | 557 | 752 | 47.1 | 21.5 | 20.1 | 16.5 | 16.2 | 100 | 18.4 | 75.4 | 16.9
2023-11-09 11:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 19.1 | 14.3 |  |  | 23 | 28 |  |  | 16.6 | 21.7 |  | 382 | 35.3 | 62.5 | 48.6 | 68.9 | 30.9 | 27 | 662 | 619 | 51 | [5 empty] | 20.7 | 72.1 | 17.3
2023-11-09 11:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.6 | 16.1 |  |  | 22.8 | 27.1 |  |  | 22.9 | 26 |  | 462 | 36.5 | 62.5 | 41.6 | 81.3 | 40.6 | 39.5 | 912 | 970 | 55.7 | [5 empty] | 20.7 | 72.1 | 17.3
2023-11-09 11:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.5 | 20.1 | 16.5 | 16.2 | 98 | 20.7 | 72.1 | 17.3
2023-11-09 12:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 19 | 14.2 |  |  | 24.3 | 29 |  |  | 16.8 | 21.6 |  | 382 | 35.3 | 62.5 | 48.6 | 68.9 | 30.9 | 27 | 649 | 590 | 51 | [5 empty] | 19.7 | 77 | 17
2023-11-09 12:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 19.1 | 15.5 |  |  | 26.5 | 29.9 |  |  | 27 | 29 |  | 432 | 36.5 | 62.5 | 39.8 | 79.4 | 18 | 12.7 | 833 | 874 | 51.3 | [5 empty] | 19.7 | 77 | 17
2023-11-09 12:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.5 | 20.1 | 16.5 | 16.2 | 96 | 19.7 | 77 | 17
2023-11-09 13:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 19.1 | 14.3 |  |  | 24.2 | 29 |  |  | 16.6 | 21.7 |  | 382 | 35.3 | 62.5 | 48.6 | 68.9 | 30.9 | 27 | 662 | 619 | 51 | [5 empty] | 19.2 | 82.4 | 17.3
2023-11-09 13:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.6 | 16.1 |  |  | 22.8 | 27.1 |  |  | 22.9 | 26 |  | 462 | 36.5 | 62.5 | 41.6 | 81.3 | 40.6 | 39.5 | 912 | 970 | 55.7 | [5 empty] | 19.2 | 82.4 | 17.3
2023-11-09 13:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.5 | 20.1 | 16.5 | 16.2 | 96 | 19.2 | 82.4 | 17.3
2023-11-09 14:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 19 | 14.3 |  |  | 24.3 | 29.1 |  |  | 16.6 | 21.4 |  | 382 | 35.3 | 62.5 | 48.6 | 68.9 | 30.9 | 27 | 649 | 579 | 51 | [5 empty] | 18 | 86.6 | 17
2023-11-09 14:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 19.2 | 15 |  |  | 21.6 | 25.6 |  |  | 21.6 | 24.6 |  | 424 | 35.4 | 62.5 | 41.6 | 81.3 | 40.6 | 39.5 | 834 | 901 | 49.6 | [5 empty] | 18 | 86.6 | 17
2023-11-09 14:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.5 | 20.1 | 16.5 | 16.2 | 96 | 18 | 86.6 | 17
2023-11-09 15:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 19 | 14.3 |  |  | 24.2 | 29 |  |  | 16.5 | 21.3 |  | 382 | 35.3 | 62.5 | 48.6 | 68.9 | 30.9 | 27 | 647 | 583 | 51 | [5 empty] | 18.3 | 89.1 | 17.2
2023-11-09 15:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 19.2 | 15.6 |  |  | 26.9 | 30.5 |  |  | 26.6 | 29.8 |  | 432 | 35.4 | 62.5 | 41.6 | 81.3 | 49.2 | 39.5 | 828 | 849 | 51.1 | [5 empty] | 18.3 | 89.1 | 17.2
2023-11-09 15:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.5 | 20.1 | 16.5 | 16.2 | 96 | 18.3 | 89.1 | 17.2
2023-11-09 16:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 19.2 | 14.6 |  |  | 24.5 | 29.3 |  |  | 16.5 | 21.3 |  | 382 | 35.3 | 62.5 | 48.6 | 68.9 | 30.9 | 27 | 663 | 594 | 51 | [5 empty] | 17.8 | 92.4 | 16.8
2023-11-09 16:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 19.3 | 15.2 |  |  | 21.8 | 25.8 |  |  | 22.2 | 24.8 |  | 448 | 35.4 | 62.5 | 39.8 | 81.3 | 43.2 | 39.5 | 867 | 841 | 50.1 | [5 empty] | 17.8 | 92.4 | 16.8
2023-11-09 16:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.5 | 20.1 | 16.5 | 16.2 | 96 | 17.8 | 92.4 | 16.8
2023-11-09 17:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 19.1 | 14.5 |  |  | 23.9 | 29.1 |  |  | 16.6 | 21.3 |  | 382 | 35.3 | 62.5 | 48.6 | 68.9 | 30.9 | 27 | 642 | 579 | 51 | [5 empty] | 17.4 | 91.3 | 16.3
2023-11-09 17:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 19.3 | 15.2 |  |  | 21.8 | 25.8 |  |  | 22.2 | 24.8 |  | 448 | 35.4 | 62.5 | 39.8 | 81.3 | 43.2 | 43.6 | 852 | 838 | 50.3 | [5 empty] | 17.4 | 91.3 | 16.3
2023-11-09 17:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.5 | 20.1 | 16.5 | 16.2 | 96 | 17.4 | 91.3 | 16.3
2023-11-09 18:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.8 | 14.3 |  |  | 23.7 | 28.9 |  |  | 16.5 | 21.3 |  | 382 | 35.3 | 62.5 | 48.6 | 68.9 | 30.9 | 27 | 639 | 566 | 51 | [5 empty] | 17.9 | 90.2 | 15.9
2023-11-09 18:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 19.3 | 15.1 |  |  | 21.8 | 25.8 |  |  | 22.2 | 24.8 |  | 448 | 35.4 | 62.5 | 39.8 | 81.3 | 43.2 | 42.8 | 842 | 822 | 50.4 | [5 empty] | 17.9 | 90.2 | 15.9
2023-11-09 18:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.5 | 20.1 | 16.5 | 16.2 | 96 | 17.9 | 90.2 | 15.9
2023-11-09 19:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.9 | 14.1 |  |  | 23.4 | 28.3 |  |  | 16.6 | 21.2 |  | 382 | 35.3 | 62.5 | 48.6 | 68.9 | 30.9 | 27 | 657 | 587 | 51 | [5 empty] | 16.5 | 89.6 | 15.3
2023-11-09 19:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 19.1 | 14.9 |  |  | 21.2 | 25.3 |  |  | 21.4 | 24.2 |  | 462 | 35.5 | 61.4 | 41.6 | 81.3 | 44.2 | 49.4 | 872 | 883 | 49.2 | [5 empty] | 16.5 | 89.6 | 15.3
2023-11-09 19:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.5 | 20.1 | 16.5 | 16.2 | 96 | 16.5 | 89.6 | 15.3
2023-11-09 20:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.8 | 14 |  |  | 23.3 | 28.2 |  |  | 16.6 | 21.2 |  | 465 | 35.2 | 56.3 | 48.6 | 105.3 | 30.7 | 12.9 | 645 | 586 | 51 | [5 empty] | 16.5 | 89 | 15.4
2023-11-09 20:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 18.9 | 14.8 |  |  | 21.7 | 25.8 |  |  | 21.7 | 24.8 |  | 444 | 35.4 | 57.7 | 39.8 | 74.3 | 20 | 14.6 | 823 | 816 | 48.6 | [5 empty] | 16.5 | 89 | 15.4
2023-11-09 20:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20 | 18.9 | 14.7 | 14.4 | 102 | 16.5 | 89 | 15.4
2023-11-09 21:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.8 | 14.3 |  |  | 26.2 | 30.7 |  |  | 16.6 | 21.2 |  | 473 | 35.2 | 56.4 | 48.6 | 105.5 | 12.1 | 6 | 649 | 608 | 52.9 | [5 empty] | 14.3 | 77.8 | 16.8
2023-11-09 21:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 18.9 | 14.6 |  |  | 20.2 | 24.3 |  |  | 20.6 | 23.3 |  | 438 | 35.4 | 57.8 | 39.9 | 74.6 | 30.1 | 21.2 | 829 | 871 | 48.4 | [5 empty] | 14.3 | 77.8 | 16.8
2023-11-09 21:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21 | 18.9 | 14.7 | 14.6 | 104 | 14.3 | 77.8 | 16.8
2023-11-09 22:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 19.3 | 14.6 |  |  | 21.9 | 27 |  |  | 16.7 | 21.2 |  | 452 | 36.9 | 62.5 | 48.6 | 105.2 | 31 | 15.2 | 696 | 601 | 49 | [5 empty] | 16.7 | 89.1 | 15.5
2023-11-09 22:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.9 | 15.2 | 19.3 | 20 | 19.9 | 24.6 | 20.3 | 19.9 | 20.6 | 23.5 |  | 458 | 37.1 | 65.3 | 48.8 | 114.2 | 49.3 | 54.5 | 876 | 789 | 50 | [5 empty] | 16.7 | 89.1 | 15.5
2023-11-09 22:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.5 | 19.5 | 15.1 | 14.9 | 103 | 16.7 | 89.1 | 15.5
2023-11-09 23:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 19.2 | 14.7 |  |  | 24.8 | 29.4 |  |  | 16.7 | 21.1 |  | 466 | 36.5 | 61.4 | 48.7 | 105.1 | 48.9 | 44.1 | 688 | 587 | 51 | [5 empty] | 16.7 | 92.7 | 15.8
2023-11-09 23:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20 | 15.3 | 19.3 | 20.1 | 20.1 | 24.7 | 20.5 | 20 | 20.9 | 23.7 |  | 465 | 36.7 | 68.2 | 48.7 | 113.8 | 49.3 | 54.6 | 745 | 777 | 51.1 | [5 empty] | 16.7 | 92.7 | 15.8
2023-11-09 23:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.4 | 19.4 | 15.1 | 15 | 99 | 16.7 | 92.7 | 15.8
2023-11-10 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.9 | 14.7 |  |  | 27.4 | 31.9 |  |  | 16.7 | 21.1 |  | 473 | 36.3 | 60.3 | 48.6 | 104.8 | 49.3 | 44.1 | 682 | 599 | 52.9 | [5 empty] | 16.6 | 83.9 | 14.8
2023-11-10 | 3#系统 | 混合模式 | 19.4 | 14.7 | 18.9 | 19.5 | 19.5 | 24 | 19.7 | 19.4 | 19.9 | 23 |  | 448 | 36.5 | 67.5 | 48.8 | 114.4 | 49.3 | 54.6 | 863 | 782 | 49.6 | [5 empty] | 16.6 | 83.9 | 14.8
2023-11-10 | 4#系统 | [22 empty] | 21.1 | 18.9 | 14.9 | 14.8 | 101 | 16.6 | 83.9 | 14.8
2023-11-10 01:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.8 | 14.1 |  |  | 22.2 | 27.2 |  |  | 16.7 | 21.1 |  | 446 | 36.3 | 60.4 | 48.6 | 104.3 | 30.7 | 12.8 | 679 | 587 | 49 | [5 empty] | 16.3 | 92.7 | 15.6
2023-11-10 01:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.6 | 14.8 | 18.8 | 19.7 | 19.6 | 24.2 | 20.1 | 19.6 | 20.5 | 23.2 |  | 452 | 36.5 | 67.4 | 48.7 | 114.2 | 49.3 | 54.7 | 857 | 793 | 50.1 | [5 empty] | 16.3 | 92.7 | 15.6
2023-11-10 01:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21 | 18.8 | 14.7 | 14.5 | 103 | 16.3 | 92.7 | 15.6
2023-11-10 02:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.9 | 14.5 |  |  | 25.6 | 30.4 |  |  | 16.6 | 21 |  | 474 | 36.2 | 59.7 | 48.6 | 104.2 | 10 | 5 | 667 | 604 | 52.9 | [5 empty] | 16.1 | 94.2 | 15.2
2023-11-10 02:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.6 | 14.9 | 19 | 19.7 | 19.7 | 24.3 | 20 | 19.6 | 20.4 | 23.3 |  | 453 | 36.5 | 67.3 | 48.7 | 114.1 | 49.3 | 54.5 | 770 | 803 | 50 | [5 empty] | 16.1 | 94.2 | 15.2
2023-11-10 02:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.7 | 19.1 | 15 | 14.9 | 101 | 16.1 | 94.2 | 15.2
2023-11-10 03:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 19 | 14.6 |  |  | 25.6 | 30.4 |  |  | 16.5 | 21 |  | 474 | 36.2 | 59.7 | 48.6 | 104.2 | 25.5 | 24.8 | 673 | 621 | 52.9 | [5 empty] | 15.7 | 90.7 | 14.4
2023-11-10 03:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.1 | 15.3 | 19.1 | 19.3 | 19.2 | 22.7 | 19.7 | 19.4 | 19.9 | 22 |  | 453 | 36.5 | 67.3 | 48.7 | 114.1 | 49.3 | 54.5 | 783 | 819 | 50 | [5 empty] | 15.7 | 90.7 | 14.4
2023-11-10 03:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21 | 19.2 | 15.3 | 15 | 101 | 15.7 | 90.7 | 14.4
2023-11-10 04:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 19.2 | 14.8 |  |  | 25.6 | 30.5 |  |  | 16.4 | 21 |  | 474 | 36.2 | 59.7 | 48.6 | 104.2 | 33.2 | 30.4 | 662 | 590 | 52.9 | [5 empty] | 15.8 | 91.3 | 14.4
2023-11-10 04:00 | 3#系统 | 混合模式 | 18.7 | 15.7 | 19.2 | 18.6 | 18.7 | 21.5 | 18.4 | 19.1 | 19.4 | 21.4 |  | 453 | 36.5 | 67.3 | 48.7 | 114.1 | 49.3 | 54.5 | 792 | 825 | 50 | [5 empty] | 15.8 | 91.3 | 14.4
2023-11-10 04:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.2 | 19.3 | 15.7 | 15.1 | 100 | 15.8 | 91.3 | 14.4
2023-11-10 05:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 19.4 | 15.1 |  |  | 25.6 | 30.5 |  |  | 16.3 | 20.9 |  | 474 | 36.2 | 59.7 | 48.6 | 104.2 | 35.9 | 32.7 | 659 | 619 | 52.9 | [5 empty] | 15.7 | 90.6 | 14.5
2023-11-10 05:00 | 3#系统 | 混合模式 | 18.3 | 16.1 | 19.4 | 18.3 | 18.3 | 19.4 | 17.5 | 18.9 | 18.2 | 19.9 |  | 453 | 36.5 | 67.3 | 48.7 | 114.1 | 49.3 | 54.5 | 801 | 830 | 50 | [5 empty] | 15.7 | 90.6 | 14.5
2023-11-10 05:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.4 | 19.4 | 16 | 15.4 | 100 | 15.7 | 90.6 | 14.5
2023-11-10 06:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 19.6 | 15.3 |  |  | 25.6 | 30.6 |  |  | 16.2 | 20.9 |  | 499 | 37.1 | 69.2 | 48.6 | 104.2 | 45.1 | 40.2 | 680 | 633 | 54.9 | [5 empty] | 13.8 | 88.7 | 12.3
2023-11-10 06:00 | 3#系统 | 混合模式 | 17.9 | 16.4 | 19.6 | 17.8 | 18 | 18.6 | 16.8 | 18.4 | 17.3 | 18.5 |  | 453 | 37.3 | 65.2 | 48.8 | 117.7 | 49.2 | 52.9 | 753 | 809 | 50 | [5 empty] | 13.8 | 88.7 | 12.3
2023-11-10 06:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.6 | 19.5 | 16.3 | 15.7 | 99 | 13.8 | 88.7 | 12.3
2023-11-10 07:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 19.8 | 15.5 |  |  | 25.6 | 30.6 |  |  | 16 | 20.9 |  | 499 | 37.1 | 69.2 | 48.6 | 104.2 | 49.3 | 44.2 | 678 | 599 | 54.9 | [5 empty] | 13.8 | 83 | 12
2023-11-10 07:00 | 3#系统 | 混合模式 | 17.5 | 16.8 | 19.9 | 17.4 | 17.8 | 17.9 | 15.6 | 17.8 | 16.1 | 17.6 |  | 453 | 37.3 | 65.2 | 48.8 | 117.7 | 49.2 | 52.9 | 742 | 811 | 50 | [5 empty] | 13.8 | 83 | 12
2023-11-10 07:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.9 | 19.7 | 16.5 | 16 | 98 | 13.8 | 83 | 12
2023-11-10 08:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 15.7 |  |  | 25.6 | 30.7 |  |  | 15.8 | 20.8 |  | 499 | 37.1 | 69.2 | 48.6 | 104.5 | 32.2 | 30.1 | 711 | 608 | 54.9 | [5 empty] | 13.7 | 76 | 11.1
2023-11-10 08:00 | 3#系统 | 板换模式 | 17.1 | 17.2 | 20.3 | 17 | 17.3 | 17.3 | 14.9 | 17.3 | 15 | 16.9 |  | 0 | 37.3 | 65.2 | 48.8 | 117.7 | 49.2 | 52.9 | 579 | 845 | 0 | [5 empty] | 13.7 | 76 | 11.1
2023-11-10 08:00 | 4#系统 | [22 empty] | 22.1 | 19.9 | 16.7 | 16.4 | 97 | 13.7 | 76 | 11.1
2023-11-10 09:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 21.1 | 18.1 |  |  | 15.6 | 20.4 | 15.6 | 20.8 |  |  | 40.8 | 69.2 | 39.7 | 104.5 | 49.3 | 44.2 | 970.6615 | 556.8597 | [6 empty] | 13.8 | 74 | 11
2023-11-10 09:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.3 | 15.8 | 21 | 19.3 | 19.4 | 23.6 | 17.7 | 19.4 | 18.1 | 22.3 |  | 452 | 41 | 67.4 | 48.8 | 114.3 | 49.2 | 52.4 | 1014 | 722 | 44.6 | [5 empty] | 13.8 | 74 | 11
2023-11-10 09:00 | 4#系统 | [22 empty] | 22.1 | 19.9 | 16.7 | 16.4 | 100 | 13.8 | 74 | 11
2023-11-10 10:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 17.4 |  |  | 15.2 | 19.6 | 15.5 | 20.8 |  |  | 39.4 | 68.4 | 39.7 | 104.5 | 49.3 | 44.3 | 805.1912 | 556.8597 | [6 empty] | 14.1 | 73.5 | 11.1
2023-11-10 10:00 | 3#系统 | 混合模式 | 18.9 | 15.3 | 20.3 | 18.9 | 19 | 23.1 | 17.7 | 19 | 18 | 21.9 |  | 458 | 39.6 | 67.2 | 48.7 | 114.2 | 49.2 | 52.9 | 980 | 822 | 44 | [5 empty] | 14.1 | 73.5 | 11.1
2023-11-10 10:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.9 | 19.8 | 16 | 16 | 99 | 14.1 | 73.5 | 11.1
2023-11-10 11:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.8 |  |  | 14.8 | 19 | 15 | 20.7 |  |  | 37.8 | 64.2 | 39.7 | 104.5 | 49.2 | 43.9 | 715.9719 | 556.8597 | [6 empty] | 12.5 | 78.6 | 10.3
2023-11-10 11:00 | 3#系统 | 混合模式 | 18.3 | 14.5 | 19.8 | 18.3 | 18.5 | 22.4 | 17.1 | 18.4 | 17.5 | 21.3 |  | 443 | 38 | 65.4 | 48.8 | 114.3 | 49.2 | 54.2 | 911 | 737 | 42.9 | [5 empty] | 12.5 | 78.6 | 10.3
2023-11-10 11:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.7 | 19.7 | 15.7 | 16.1 | 101 | 12.5 | 78.6 | 10.3
2023-11-10 12:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.8 |  |  | 14.8 | 19 | 15 | 20.7 |  |  | 37.8 | 64.2 | 39.7 | 104.5 | 49.2 | 43.9 | 715.9719 | 556.8597 | [6 empty] | 12.5 | 81 | 10.5
2023-11-10 12:00 | 3#系统 | 混合模式 | 18.3 | 14.5 | 19.8 | 18.3 | 18.5 | 22.4 | 17.1 | 18.4 | 17.5 | 21.3 |  | 445 | 38 | 65.4 | 48.8 | 114.7 | 49.2 | 54.3 | 908 | 737 | 42.7 | [5 empty] | 12.5 | 81 | 10.5
2023-11-10 12:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.7 | 19.7 | 15.7 | 16.1 | 101 | 12.5 | 81 | 10.5
2023-11-10 13:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.9 |  |  | 15 | 19.1 | 14.5 | 20.6 |  |  | 37.1 | 64.3 | 39.7 | 104.5 | 49.1 | 43.9 | 725.8047 | 556.8597 | [6 empty] | 12.9 | 80.9 | 10.8
2023-11-10 13:00 | 3#系统 | 混合模式 | 18.3 | 14.6 | 19.9 | 18.4 | 18.6 | 22.5 | 17.3 | 18.6 | 17.7 | 21.4 |  | 456 | 37.3 | 65.4 | 48.7 | 114.3 | 49.2 | 54.2 | 793 | 768 | 43.3 | [5 empty] | 12.9 | 80.9 | 10.8
2023-11-10 13:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.8 | 19.7 | 15.7 | 16.1 | 99 | 12.9 | 80.9 | 10.8
2023-11-10 14:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.9 |  |  | 15 | 19 | 14.5 | 20.7 |  |  | 37.2 | 64.2 | 39.7 | 104.5 | 49.1 | 43.9 | 725.8047 | 556.8597 | [6 empty] | 12.9 | 80.9 | 10.9
2023-11-10 14:00 | 3#系统 | 混合模式 | 18.3 | 14.6 | 19.6 | 18.3 | 18.5 | 22.4 | 17.2 | 18.6 | 17.6 | 21.4 |  | 456 | 37.3 | 65.4 | 48.7 | 114.5 | 49.2 | 54.2 | 801 | 768 | 43.3 | [5 empty] | 12.9 | 80.9 | 10.9
2023-11-10 14:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.8 | 19.7 | 15.7 | 16.1 | 100 | 12.9 | 80.9 | 10.9
2023-11-10 15:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.8 |  |  | 14.9 | 19 | 14.4 | 20.6 |  |  | 37.1 | 64.2 | 39.7 | 104.5 | 49.2 | 43.9 | 725.8047 | 556.8597 | [6 empty] | 13.2 | 78.3 | 10.8
2023-11-10 15:00 | 3#系统 | 混合模式 | 18.3 | 14.5 | 19.9 | 18.3 | 18.5 | 22.5 | 17.2 | 18.5 | 17.6 | 21.4 |  | 456 | 37.3 | 65.4 | 48.8 | 114.4 | 49.2 | 54.2 | 859 | 763 | 42.9 | [5 empty] | 13.2 | 78.3 | 10.8
2023-11-10 15:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.5 | 19.8 | 15.6 | 16.1 | 102 | 13.2 | 78.3 | 10.8
2023-11-10 16:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.8 |  |  | 14.9 | 19.1 | 14.2 | 20.6 |  |  | 37.1 | 64.2 | 39.7 | 104.5 | 49.3 | 44.6 | 725.8047 | 556.8597 | [6 empty] | 13.1 | 76 | 10.56
2023-11-10 16:00 | 3#系统 | 混合模式 | 18.3 | 14.5 | 19.8 | 18.3 | 18.5 | 22.5 | 17.2 | 18.5 | 17.6 | 21.4 |  | 456 | 37.3 | 65.4 | 48.7 | 114.5 | 49.2 | 54.2 | 875 | 745 | 42.9 | [5 empty] | 13.1 | 76 | 10.56
2023-11-10 16:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.6 | 19.7 | 15.6 | 16.1 | 102 | 13.1 | 76 | 10.56
2023-11-10 17:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.8 |  |  | 14.9 | 19.1 | 14.2 | 20.6 |  |  | 37.1 | 64.2 | 39.7 | 104.2 | 49.3 | 43.9 | 725.8047 | 556.8597 | [6 empty] | 13.1 | 76 | 10.56
2023-11-10 17:00 | 3#系统 | 混合模式 | 18.3 | 14.5 | 19.8 | 18.3 | 18.5 | 22.5 | 17.2 | 18.5 | 17.6 | 21.4 |  | 456 | 37.3 | 65.4 | 48.7 | 114.5 | 49.2 | 54.2 | 875 | 745 | 42.9 | [5 empty] | 13.1 | 76 | 10.56
2023-11-10 17:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.6 | 19.7 | 15.6 | 16.1 | 102 | 13.1 | 76 | 10.56
2023-11-10 18:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.8 |  |  | 14.9 | 19.1 | 14.2 | 20.6 |  |  | 37.1 | 64.2 | 39.7 | 104.5 | 49.3 | 44.7 | 725.8047 | 556.8597 | [6 empty] | 13.1 | 75.4 | 10.56
2023-11-10 18:00 | 3#系统 | 混合模式 | 18.3 | 14.5 | 19.8 | 18.3 | 18.5 | 22.5 | 17.2 | 18.5 | 17.6 | 21.4 |  | 456 | 37.3 | 65.4 | 48.7 | 114.5 | 49.2 | 54.2 | 874 | 745 | 42.9 | [5 empty] | 13.1 | 75.4 | 10.56
2023-11-10 18:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.6 | 19.7 | 15.6 | 16.1 | 101 | 13.1 | 75.4 | 10.56
2023-11-10 19:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16.7 |  |  | 14.7 | 19.2 | 13.9 | 20.5 |  |  | 34.6 | 53.8 | 39.7 | 56.6 | 49.3 | 35.6 | 738.8521 | 532.5865 | [6 empty] | 12.6 | 74.8 | 10.1
2023-11-10 19:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.6 | 16.6 |  |  | 14.8 | 18.8 | 14.9 | 18.7 |  |  | 34.2 | 56.8 | 48.7 | 121 | 49.3 | 43.2 | 843 | 1003 |  | 22.1 | 20.2 | 16.8 | 16.7 | 97 | 12.6 | 74.8 | 10.1
2023-11-10 20:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.5 |  |  | 14.5 | 19 | 13.8 | 20.4 |  |  | 34.6 | 53.8 | 39.7 | 56.6 | 49.3 | 35.6 | 738.8521 | 532.5865 | [6 empty] | 12.7 | 72.1 | 9.8
2023-11-10 20:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.2 |  |  | 14.4 | 18.4 | 14.5 | 18.3 |  |  | 34.2 | 56.8 | 48.7 | 121 | 49.3 | 43.2 | 828 | 1024 |  | 21.8 | 20 | 16.5 | 16.4 | 100 | 12.7 | 72.1 | 9.8
2023-11-10 21:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.3 |  |  | 14.3 | 18.8 | 13.7 | 20.4 |  |  | 34.6 | 53.8 | 39.7 | 56.6 | 49.3 | 35.6 | 738.8521 | 532.5865 | [6 empty] | 12.4 | 71.9 | 9.6
2023-11-10 21:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16 |  |  | 14.3 | 18.3 | 14.4 | 18.1 |  |  | 34.2 | 56.8 | 48.7 | 121 | 49.3 | 43.2 | 812 | 1013 |  | 21.6 | 19.9 | 16.3 | 16.1 | 102 | 12.4 | 71.9 | 9.6
2023-11-10 22:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 16 |  |  | 14.1 | 18.5 | 13.5 | 20.4 |  |  | 34.6 | 53.8 | 39.7 | 56.6 | 49.3 | 35.6 | 738.8521 | 532.5865 | [6 empty] | 12.2 | 72.2 | 9.5
2023-11-10 22:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16 |  |  | 14.2 | 18.2 | 14.3 | 18 |  |  | 34.2 | 56.8 | 48.7 | 121 | 49.3 | 43.2 | 812 | 962 |  | 21.6 | 19.9 | 16.3 | 16.1 | 100 | 12.2 | 72.2 | 9.5
2023-11-10 23:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.7 |  |  | 14.3 | 17.8 | 13.5 | 20.4 |  |  | 34.6 | 53.8 | 39.7 | 56.6 | 49.3 | 35.6 | 738.8521 | 532.5865 | [6 empty] | 12.2 | 72.8 | 9.3
2023-11-10 23:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.9 |  |  | 14.3 | 18.1 | 14.3 | 17.8 |  |  | 34.2 | 56.8 | 48.7 | 121 | 49.3 | 43.2 | 825 | 1002 |  | 21.6 | 19.9 | 16.3 | 16.1 | 99 | 12.2 | 72.8 | 9.3
2023-11-11 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.5 |  |  | 14.2 | 17.7 | 13.4 | 20.4 |  |  | 34.6 | 53.8 | 39.7 | 56.6 | 49.3 | 35.6 | 738.8521 | 532.5865 | [6 empty] | 12.4 | 74.5 | 9.7
2023-11-11 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.8 |  |  | 14.1 | 18 | 14.2 | 17.8 |  |  | 34.2 | 56.8 | 48.7 | 121 | 49.3 | 43.2 | 828 | 999 |  | 21.7 | 19.7 | 15.8 | 15.6 | 103 | 12.4 | 74.5 | 9.7
2023-11-11 01:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 15.5 |  |  | 14.3 | 17.6 | 13.3 | 20.4 |  |  | 34.6 | 53.8 | 39.7 | 56.6 | 49.3 | 35.6 | 738.8521 | 532.5865 | [6 empty] | 12.5 | 73.9 | 9.9
2023-11-11 01:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.9 |  |  | 14.3 | 18.1 | 14.3 | 17.9 |  |  | 34.2 | 56.8 | 48.7 | 121 | 49.3 | 43.2 | 825 | 942 |  | 21.6 | 19.9 | 16.3 | 16.1 | 99 | 12.5 | 73.9 | 9.9
2023-11-11 02:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.9 |  |  | 14.4 | 17.9 | 13.6 | 20.3 |  |  | 34.6 | 53.8 | 39.7 | 56.6 | 49.3 | 35.6 | 738.8521 | 532.5865 | [6 empty] | 12 | 71.1 | 9.8
2023-11-11 02:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16 |  |  | 14.5 | 18.2 | 14.4 | 17.8 |  |  | 34.2 | 56.8 | 48.7 | 121 | 49.3 | 43.2 | 822 | 898 |  | 21.5 | 20.1 | 16.8 | 16.6 | 95 | 12 | 71.1 | 9.8
2023-11-11 03:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.8 |  |  | 14.5 | 18 | 13.3 | 20.3 |  |  | 34.6 | 53.8 | 39.7 | 56.6 | 49.3 | 35.6 | 738.8521 | 532.5865 | [6 empty] | 11.8 | 72.1 | 9.7
2023-11-11 03:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.1 |  |  | 14.7 | 18.3 | 14.5 | 17.9 |  |  | 34.2 | 56.8 | 48.7 | 121 | 49.3 | 43.2 | 819 | 942 |  | 21.4 | 20.3 | 17.3 | 17.1 | 96 | 11.8 | 72.1 | 9.7
2023-11-11 04:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.7 |  |  | 14.4 | 17.9 | 13 | 20.2 |  |  | 34.6 | 53.8 | 39.7 | 56.6 | 49.3 | 35.6 | 738.8521 | 532.5865 | [6 empty] | 12.2 | 74.6 | 9.6
2023-11-11 04:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16 |  |  | 14.3 | 18.3 | 14.4 | 18.1 |  |  | 34.2 | 56.8 | 48.7 | 121 | 49.3 | 43.2 | 853 | 985 |  | 21.3 | 20.1 | 16.8 | 16.6 | 101 | 12.2 | 74.6 | 9.6
2023-11-11 05:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.9 |  |  | 14.7 | 18.1 | 12.9 | 20.1 |  |  | 34.6 | 53.8 | 39.7 | 56.6 | 49.3 | 35.6 | 738.8521 | 532.5865 | [6 empty] | 11.7 | 77 | 9.5
2023-11-11 05:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.2 |  |  | 14.9 | 18.1 | 14.5 | 18 |  |  | 34.2 | 56.8 | 48.7 | 121 | 49.3 | 43.2 | 820 | 898 |  | 21.9 | 19.9 | 16.1 | 16.1 | 99 | 11.7 | 77 | 9.5
2023-11-11 06:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.9 |  |  | 14.8 | 18.3 | 12.8 | 20.4 |  |  | 34.6 | 53.8 | 39.7 | 56.6 | 49.3 | 35.6 | 738.8521 | 532.5865 | [6 empty] | 11.9 | 76.2 | 9.4
2023-11-11 06:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.3 |  |  | 14.6 | 18.4 | 14.3 | 17.8 |  |  | 34.2 | 56.8 | 48.7 | 121 | 49.3 | 43.2 | 828 | 947 |  | 21.1 | 20.9 | 18.8 | 18.6 | 79 | 11.9 | 76.2 | 9.4
2023-11-11 07:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 15.9 |  |  | 14.8 | 18.2 | 13.2 | 20.3 |  |  | 34.6 | 53.8 | 39.7 | 56.6 | 49.3 | 35.6 | 738.8521 | 532.5865 | [6 empty] | 12 | 75 | 9.5
2023-11-11 07:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16 |  |  | 14.3 | 18.2 | 14.4 | 18.1 |  |  | 34.2 | 56.8 | 48.7 | 121 | 49.3 | 43.2 | 804 | 982 |  | 21.1 | 20.9 | 18.8 | 18.6 | 79 | 12 | 75 | 9.5
2023-11-11 08:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16.7 |  |  | 15.3 | 18.8 | 12.8 | 20.1 |  |  | 34.6 | 53.4 | 39.7 | 56.7 | 49.3 | 36.2 | 825.4217 | 532.5865 | [6 empty] | 12.2 | 74.6 | 9.7
2023-11-11 08:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.2 |  |  | 14.5 | 18.4 | 14.6 | 18.2 |  |  | 34.1 | 563 | 48.7 | 121.4 | 49.3 | 43.6 | 860 | 985 |  | 21.9 | 19.9 | 16.6 | 16.6 | 101 | 12.2 | 74.6 | 9.7
2023-11-11 09:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16.7 |  |  | 15.3 | 18.8 | 12.8 | 20.1 |  |  | 34.6 | 53.4 | 39.7 | 56.7 | 49.3 | 36.2 | 825.4217 | 532.5865 | [6 empty] | 12.2 | 74.6 | 9.7
2023-11-11 09:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.2 |  |  | 14.5 | 18.4 | 14.6 | 18.2 |  |  | 34.1 | 563 | 48.7 | 121.4 | 49.3 | 43.6 | 860 | 985 |  | 21.9 | 19.9 | 16.6 | 16.6 | 101 | 12.2 | 74.6 | 9.7
2023-11-11 10:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16.7 |  |  | 15.3 | 18.8 | 12.8 | 20.1 |  |  | 34.6 | 53.4 | 39.7 | 56.7 | 49.3 | 36.2 | 825.4217 | 532.5865 | [6 empty] | 13.8 | 68.3 | 10.4
2023-11-11 10:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.2 |  |  | 14.5 | 18.4 | 14.6 | 18.2 |  |  | 34.1 | 563 | 48.7 | 121.4 | 49.3 | 43.6 | 860 | 985 |  | 21.9 | 19.9 | 16.6 | 16.6 | 99 | 13.8 | 68.3 | 10.4
2023-11-11 11:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16.7 |  |  | 15.3 | 18.8 | 12.8 | 20.1 |  |  | 34.6 | 53.4 | 39.7 | 56.7 | 49.3 | 36.2 | 825.4217 | 532.5865 | [6 empty] | 13.7 | 68 | 10.4
2023-11-11 11:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.2 |  |  | 14.5 | 18.4 | 14.6 | 18.2 |  |  | 34.1 | 563 | 48.7 | 121.4 | 49.3 | 43.6 | 860 | 985 |  | 21.9 | 19.9 | 16.6 | 16.6 | 100 | 13.7 | 68 | 10.4
2023-11-11 12:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16.7 |  |  | 15.3 | 18.8 | 12.8 | 20.1 |  |  | 34.6 | 53.4 | 39.7 | 56.7 | 49.3 | 36.2 | 825.4217 | 532.5865 | [6 empty] | 13.7 | 67.7 | 10.4
2023-11-11 12:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.2 |  |  | 14.5 | 18.4 | 14.6 | 18.2 |  |  | 34.1 | 56.3 | 48.7 | 121.4 | 49.3 | 43.6 | 860 | 985 |  | 21.9 | 19.9 | 16.6 | 16.6 | 102 | 13.7 | 67.7 | 10.4
2023-11-11 13:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16.7 |  |  | 15.3 | 18.8 | 12.8 | 20.1 |  |  | 34.6 | 53.4 | 39.7 | 56.7 | 49.3 | 36.2 | 825.4217 | 532.5865 | [6 empty] | 14.9 | 65.4 | 11.1
2023-11-11 13:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.2 |  |  | 14.5 | 18.4 | 14.6 | 18.2 |  |  | 34.1 | 56.3 | 48.7 | 121.4 | 49.3 | 43.6 | 860 | 985 |  | 21.9 | 19.9 | 16.6 | 16.6 | 100 | 14.9 | 65.4 | 11.1
2023-11-11 14:00 | 1#系统 | 板换模式 | 16.7 | 16.8 | 20.8 | 16.8 | 19.4 | 19.3 | 15.8 | 19.1 | 16.3 | 19.2 |  | 0 | 36 | 56.8 | 48.7 | 110 | 49.3 | 27.3 | 739.2135 | 581.4425 | 0 | [5 empty] | 14.6 | 64.3 | 10.7
2023-11-11 14:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 17.1 |  |  | 15.3 | 19.2 | 15.3 | 19 |  |  | 35.4 | 63.2 | 48.7 | 118.5 | 49.4 | 41.8 | 871 | 974 |  | 22 | 20 | 16.9 | 16.7 | 103 | 14.6 | 64.3 | 10.7
2023-11-11 15:00 | 1#系统 | 板换模式 | 16.7 | 16.8 | 20.8 | 16.8 | 19.4 | 19.3 | 15.8 | 19.1 | 16.3 | 19.2 |  | 0 | 36 | 56.8 | 48.7 | 110 | 49.3 | 27.3 | 739.2135 | 581.4425 | 0 | [5 empty] | 14 | 68.5 | 10.7
2023-11-11 15:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 17.1 |  |  | 15.3 | 19.2 | 15.3 | 19 |  |  | 35.4 | 63.2 | 48.7 | 118.5 | 49.4 | 41.8 | 869 | 982 |  | 22 | 20.2 | 17.1 | 17 | 103 | 14 | 68.5 | 10.7
2023-11-11 16:00 | 1#系统 | 板换模式 | 16.7 | 16.8 | 20.8 | 16.8 | 19.4 | 19.3 | 15.8 | 19.1 | 16.3 | 19.2 |  | 0 | 36 | 56.8 | 48.7 | 110 | 49.3 | 27.3 | 739.2135 | 581.4425 | 0 | [5 empty] | 13.4 | 73.1 | 10.7
2023-11-11 16:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 17.1 |  |  | 15.3 | 19.2 | 15.3 | 19 |  |  | 35.4 | 63.2 | 48.7 | 118.5 | 49.4 | 41.8 | 871 | 962 |  | 22.1 | 20.2 | 17.1 | 17 | 101 | 13.4 | 73.1 | 10.7
2023-11-11 17:00 | 1#系统 | 板换模式 | 16.7 | 16.8 | 20.8 | 16.8 | 19.4 | 19.3 | 15.8 | 19.1 | 16.3 | 19.2 |  | 0 | 36 | 56.8 | 48.7 | 110 | 49.3 | 27.3 | 739.2135 | 581.4425 | 0 | [5 empty] | 13.2 | 74.8 | 10.7
2023-11-11 17:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 17.1 |  |  | 15.3 | 19.2 | 15.3 | 19 |  |  | 35.4 | 63.2 | 48.7 | 118.5 | 49.4 | 41.8 | 864 | 964 |  | 22.2 | 20.2 | 17.1 | 17 | 102 | 13.2 | 74.8 | 10.7
2023-11-11 18:00 | 1#系统 | 板换模式 | 16.7 | 16.8 | 20.8 | 16.8 | 19.4 | 19.3 | 15.8 | 19.1 | 16.3 | 19.2 |  | 0 | 36 | 56.8 | 48.7 | 110 | 49.3 | 27.3 | 739.2135 | 581.4425 | 0 | [5 empty] | 13.4 | 74.6 | 10.7
2023-11-11 18:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 17.1 |  |  | 15.3 | 19.2 | 15.3 | 19 |  |  | 35.4 | 63.2 | 48.7 | 118.5 | 49.4 | 41.8 | 871 | 974 |  | 22.2 | 20.2 | 17.1 | 17 | 103 | 13.4 | 74.6 | 10.7
2023-11-11 19:00 | 1#系统 | 板换模式 | 16.7 | 16.8 | 20.8 | 16.8 | 19.4 | 19.3 | 15.8 | 19.1 | 16.3 | 19.2 |  | 0 | 36 | 56.8 | 48.7 | 110 | 49.3 | 27.3 | 739.2135 | 581.4425 | 0 | [5 empty] | 13.1 | 74.6 | 10.5
2023-11-11 19:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 17.1 |  |  | 15.3 | 19.2 | 15.3 | 19 |  |  | 35.4 | 63.2 | 48.7 | 118.5 | 49.4 | 41.8 | 871 | 974 |  | 22.2 | 20.2 | 17.1 | 17 | 101 | 13.1 | 74.6 | 10.5
2023-11-11 20:00 | 1#系统 | 板换模式 | 16.7 | 16.8 | 20.8 | 16.8 | 19.3 | 19.2 | 16.1 | 19.1 | 16.3 | 19.2 |  | 0 | 36 | 56.8 | 48.7 | 110 | 49.3 | 27.3 | 739.2135 | 581.4425 | 0 | [5 empty] | 12.9 | 74.8 | 10.4
2023-11-11 20:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 17.1 |  |  | 15.3 | 19.2 | 15.3 | 19 |  |  | 35.4 | 63.2 | 48.7 | 118.5 | 49.4 | 41.8 | 886 | 982 |  | 22.2 | 20.2 | 17 | 17 | 101 | 12.9 | 74.8 | 10.4
2023-11-11 21:00 | 1#系统 | 板换模式 | 16.9 | 16.9 | 20.8 | 16.9 | 19.2 | 19.1 | 16.2 | 18.9 | 15.8 | 18.8 |  | 0 | 36 | 56.8 | 48.7 | 110 | 49.3 | 27.3 | 739.2135 | 581.4425 | 0 | [5 empty] | 12.8 | 75 | 10.3
2023-11-11 21:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.8 | 17 |  |  | 15.1 | 19 | 15.1 | 18.9 |  |  | 35.4 | 63.2 | 48.7 | 118.5 | 49.4 | 41.8 | 891 | 991 |  | 22.2 | 20.1 | 17 | 16.9 | 103 | 12.8 | 75 | 10.3
2023-11-11 22:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.8 | 17.2 |  |  | 16 | 19.4 | 15.8 | 19 |  |  | 36 | 56.8 | 39.7 | 89 | 49.3 | 27.3 | 739.2135 | 532.5865 | [6 empty] | 12.3 | 80 | 10.3
2023-11-11 22:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 16.7 |  |  | 15.1 | 18.9 | 15 | 18.7 |  |  | 35.4 | 63.2 | 48.7 | 118.5 | 49.4 | 41.8 | 795 | 1016 |  | 22.2 | 20.1 | 17 | 16.9 | 103 | 12.3 | 80 | 10.3
2023-11-11 23:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.8 | 17.3 |  |  | 16.1 | 19.4 | 15.6 | 18.9 |  |  | 36 | 56.8 | 39.7 | 89 | 49.3 | 27.3 | 739.2135 | 532.5865 | [6 empty] | 11.1 | 90 | 10
2023-11-11 23:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 16.7 |  |  | 15.1 | 18.9 | 15.1 | 18.7 |  |  | 35.4 | 63.2 | 48.7 | 118.5 | 49.4 | 41.8 | 799 | 1015 |  | 22.1 | 20.1 | 17 | 17 | 104 | 11.1 | 90 | 10
2023-11-12 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.5 | 16.9 |  |  | 15.7 | 19.1 | 15.6 | 18.9 |  |  | 36 | 56.8 | 39.7 | 89 | 49.3 | 27.3 | 739.2135 | 532.5865 | [6 empty] | 10.6 | 89.8 | 9.6
2023-11-12 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 16.7 |  |  | 15.1 | 18.9 | 15.1 | 18.7 |  |  | 35.4 | 63.2 | 48.7 | 118.5 | 49.4 | 41.8 | 799 | 1015 |  | 22.1 | 20.1 | 17 | 17 | 104 | 10.6 | 89.8 | 9.6
2023-11-12 01:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.7 |  |  | 15.5 | 18.8 | 15.5 | 18.8 |  |  | 36 | 56.8 | 39.7 | 89 | 49.3 | 27.3 | 739.2135 | 532.5865 | [6 empty] | 10.6 | 90.7 | 9.7
2023-11-12 01:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16.3 |  |  | 14.5 | 18.5 | 14.6 | 18.3 |  |  | 35.4 | 63.2 | 48.7 | 118.5 | 49.4 | 41.8 | 891 | 991 |  | 22.1 | 20 | 16.9 | 16.8 | 103 | 10.6 | 90.7 | 9.7
2023-11-12 02:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.7 |  |  | 15.5 | 18.8 | 15.5 | 18.8 |  |  | 36 | 56.8 | 39.7 | 87.6 | 49.3 | 27.3 | 739.2135 | 532.5865 | [6 empty] | 10.7 | 90.6 | 9.7
2023-11-12 02:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.5 | 16.3 |  |  | 14.6 | 18.6 | 14.7 | 18.4 |  |  | 35.4 | 63.2 | 48.7 | 118.5 | 49.4 | 41.8 | 821 | 1000 |  | 22 | 19.9 | 16.5 | 16.4 | 102 | 10.7 | 90.6 | 9.7
2023-11-12 03:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.6 |  |  | 15.5 | 18.8 | 15.5 | 18.7 |  |  | 36 | 56.8 | 39.7 | 87.6 | 49.3 | 27.3 | 739.2135 | 532.5865 | [6 empty] | 10.2 | 91.9 | 9.4
2023-11-12 03:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.5 | 16.3 |  |  | 14.5 | 18.6 | 14.6 | 18.4 |  |  | 35.4 | 63.2 | 48.7 | 118.5 | 49.4 | 41.8 | 793 | 1002 |  | 21.9 | 19.9 | 16.2 | 16.1 | 101 | 10.2 | 91.9 | 9.4
2023-11-12 04:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16.3 |  |  | 15.1 | 18.3 | 15.4 | 18.5 |  |  | 36 | 56.8 | 39.7 | 87.6 | 49.3 | 27.3 | 739.2135 | 532.5865 | [6 empty] | 9.9 | 70.6 | 8.7
2023-11-12 04:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 15.9 |  |  | 14.2 | 18.3 | 14.3 | 18.1 |  |  | 35.4 | 63.2 | 48.7 | 118.5 | 49.4 | 41.8 | 832 | 1008 |  | 21.8 | 19.8 | 16 | 15.9 | 100 | 9.9 | 70.6 | 8.7
2023-11-12 05:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 16 |  |  | 14.8 | 18.1 | 15.3 | 18.5 |  |  | 36 | 56.8 | 39.7 | 87.6 | 49.3 | 27.3 | 739.2135 | 532.5865 | [6 empty] | 9.6 | 87.6 | 8.6
2023-11-12 05:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.7 |  |  | 13.9 | 18 | 14 | 17.8 |  |  | 35.4 | 63.2 | 48.7 | 118.5 | 49.4 | 41.8 | 822 | 1012 |  | 21.9 | 19.7 | 15.9 | 15.8 | 99 | 9.6 | 87.6 | 8.6
2023-11-12 06:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 15.7 |  |  | 15 | 17.4 | 15.2 | 18.5 |  |  | 36 | 56.8 | 39.7 | 87.6 | 49.3 | 27.3 | 739.2135 | 532.5865 | [6 empty] | 9.7 | 86.4 | 8.4
2023-11-12 06:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.6 |  |  | 13.8 | 17.9 | 13.9 | 17.8 |  |  | 35.4 | 63.2 | 48.7 | 118.5 | 49.4 | 41.8 | 836 | 1015 |  | 21.7 | 19.6 | 15.7 | 15.6 | 103 | 9.7 | 86.4 | 8.4
2023-11-12 07:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 15.5 |  |  | 14.9 | 17.2 | 15 | 18.5 |  |  | 36 | 56.8 | 39.7 | 87.6 | 49.3 | 27.3 | 739.2135 | 532.5865 | [6 empty] | 9.5 | 85.8 | 8.3
2023-11-12 07:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.4 |  |  | 13.6 | 17.8 | 13.8 | 17.6 |  |  | 35.4 | 63.2 | 48.7 | 118.5 | 49.4 | 41.8 | 845 | 1024 |  | 21.6 | 19.5 | 15.5 | 15.4 | 97 | 9.5 | 85.8 | 8.3
2023-11-12 08:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.9 | 15.3 |  |  | 14.7 | 17.1 | 14.7 | 18.4 |  |  | 34.7 | 53.3 | 48.7 | 113.6 | 49.1 | 25.3 | 834.673 | 827.0618 | [6 empty] | 9.6 | 82.6 | 8
2023-11-12 08:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.4 |  |  | 17.5 | 17.7 | 13.6 | 17.6 |  |  | 34.1 | 55.5 | 48.7 | 119.4 | 49.4 | 41.9 | 797 | 1004 |  | 21.6 | 19.6 | 15.4 | 15.3 | 100 | 9.6 | 82.6 | 8
2023-11-12 09:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.6 | 15.2 |  |  | 14.5 | 16.9 | 14.6 | 18.4 |  |  | 34.7 | 53.5 | 48.7 | 113.7 | 49.1 | 25.5 | 732.5704 | 827.0618 | [6 empty] | 9.5 | 80.1 | 7.9
2023-11-12 09:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.2 |  |  | 13.4 | 17.6 | 13.5 | 17.3 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.7 | 119.3 | 49.4 | 42.1 | 824 | 979 |  | 21.6 | 19.4 | 15.3 | 15.2 | 103 | 9.5 | 80.1 | 7.9
2023-11-12 10:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.7 | 15.3 |  |  | 14.7 | 17 | 14.4 | 18.4 |  |  | 34.7 | 54.1 | 48.7 | 113.4 | 49.1 | 25.6 | 721.7802 | 827.0618 | [6 empty] | 9.9 | 79.2 | 8.4
2023-11-12 10:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.4 |  |  | 13.6 | 17.7 | 13.6 | 17.4 |  |  | 34.1 | 55.4 | 48.7 | 119.1 | 49.4 | 42.2 | 859 | 993 |  | 20.6 | 19.5 | 15.4 | 15.3 | 101 | 9.9 | 79.2 | 8.4
2023-11-12 11:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.5 | 15.3 |  |  | 14.7 | 17 | 14.2 | 18.4 |  |  | 34.7 | 54.4 | 48.7 | 113.6 | 49.1 | 25.4 | 721.7802 | 827.0618 | [6 empty] | 10.2 | 76.6 | 8.5
2023-11-12 11:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.3 |  |  | 13.4 | 17.6 | 13.5 | 17.4 |  |  | 34.1 | 55.5 | 48.7 | 119.4 | 49.4 | 42.5 | 821 | 1000 |  | 20.5 | 19.5 | 15.4 | 15.3 | 102 | 10.2 | 76.6 | 8.5
2023-11-12 12:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.8 | 15.5 |  |  | 14.9 | 17.1 | 14 | 18.3 |  |  | 34.7 | 54.3 | 48.7 | 113.5 | 49.1 | 25.6 | 721.7802 | 827.0618 | [6 empty] | 9.8 | 79.2 | 8.3
2023-11-12 12:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.3 |  |  | 13.4 | 17.6 | 13.4 | 17.4 |  |  | 34.1 | 55.3 | 48.7 | 119.2 | 49.4 | 42.3 | 843 | 997 |  | 20.5 | 19.5 | 15.4 | 15.4 | 99 | 9.8 | 79.2 | 8.3
2023-11-12 13:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.5 | 15.3 |  |  | 14.6 | 16.9 | 13.7 | 18.3 |  |  | 34.7 | 54.3 | 48.7 | 113.5 | 49.1 | 25.6 | 721.7802 | 827.0618 | [6 empty] | 9.9 | 72.9 | 8
2023-11-12 13:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15 |  |  | 13.2 | 17.5 | 13.3 | 17.2 |  |  | 34.1 | 55.3 | 48.7 | 119.2 | 49.4 | 42.3 | 840 | 1012 |  | 20.5 | 19.5 | 15.4 | 15.4 | 100 | 9.9 | 72.9 | 8
2023-11-12 14:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.4 | 15.3 |  |  | 14.7 | 16.9 | 13.7 | 18.3 |  |  | 34.7 | 54.3 | 48.7 | 113.5 | 49.1 | 25.6 | 721.7802 | 827.0618 | [6 empty] | 10.6 | 66.7 | 8.2
2023-11-12 14:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.2 |  |  | 13.4 | 17.5 | 13.2 | 17.2 |  |  | 34.1 | 55.3 | 48.7 | 119.2 | 49.4 | 42.3 | 825 | 977 |  | 20.5 | 19.5 | 15.4 | 15.4 | 102 | 10.6 | 66.7 | 8.2
2023-11-12 15:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.3 | 15 |  |  | 14.4 | 16.7 | 13.6 | 18.3 |  |  | 34.7 | 54.5 | 48.7 | 113.6 | 49.1 | 26.1 | 721.7802 | 827.0618 | [6 empty] | 10.9 | 63.8 | 7.8
2023-11-12 15:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 14.9 |  |  | 13.1 | 17.4 | 13.1 | 17.1 |  |  | 34.1 | 55.7 | 48.7 | 119.5 | 49.4 | 41.8 | 811 | 1016 |  | 20.4 | 19.4 | 15.1 | 15 | 102 | 10.9 | 63.8 | 7.8
2023-11-12 16:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 17.6 | 14.3 |  |  | 13.7 | 16.1 | 13.3 | 18.2 |  |  | 34.7 | 54.4 | 48.7 | 113.4 | 49.1 | 25.4 | 721.7802 | 827.0618 | [6 empty] | 10.8 | 59 | 7.1
2023-11-12 16:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.1 | 14.6 |  |  | 12.6 | 17 | 12.8 | 16.8 |  |  | 34.1 | 55.5 | 48.7 | 120.1 | 49.4 | 42.1 | 834 | 994 |  | 21.1 | 18.9 | 14.7 | 14.5 | 100 | 10.8 | 59 | 7.1
2023-11-12 17:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 17.4 | 14.1 |  |  | 13.4 | 15.7 | 13.2 | 18.1 |  |  | 34.7 | 54.5 | 48.7 | 113.6 | 49.1 | 25.3 | 721.7802 | 827.0618 | [6 empty] | 10.2 | 61.3 | 7
2023-11-12 17:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 18.9 | 14.4 |  |  | 12.5 | 16.8 | 12.6 | 16.6 |  |  | 34.1 | 55.2 | 48.7 | 119.4 | 49.4 | 42.2 | 795 | 974 |  | 21.1 | 18.8 | 14.3 | 14.2 | 102 | 10.2 | 61.3 | 7
2023-11-12 18:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 16.9 | 13.6 |  |  | 13 | 15.3 | 13 | 18 |  |  | 34.7 | 54.2 | 48.7 | 113.3 | 49.1 | 25.2 | 721.7802 | 840.4171 | [6 empty] | 9.8 | 54.1 | 5.9
2023-11-12 18:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 18.5 | 14 |  |  | 12 | 16.4 | 12 | 16.2 |  |  | 34.1 | 55.5 | 48.7 | 119.4 | 49.4 | 41.9 | 824 | 995 |  | 20.8 | 18.5 | 13.9 | 13.7 | 103 | 9.8 | 54.1 | 5.9
2023-11-12 19:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 16.5 | 13.1 |  |  | 12.4 | 14.7 | 12.9 | 18 |  |  | 34.7 | 53.4 | 48.7 | 113.4 | 49.1 | 25.3 | 834.673 | 827.0618 | [6 empty] | 9.1 | 56.4 | 5.4
2023-11-12 19:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 18.2 | 13.7 |  |  | 11.7 | 16.1 | 11.8 | 15.9 |  |  | 34.1 | 55.7 | 48.7 | 119.2 | 49.4 | 42.1 | 819 | 1014 |  | 20.3 | 18.2 | 13.5 | 13.2 | 101 | 9.1 | 56.4 | 5.4
2023-11-12 20:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 16.5 | 13.1 |  |  | 12.4 | 14.7 | 12.9 | 18 |  |  | 34.7 | 53.4 | 48.7 | 113.4 | 49.1 | 25.3 | 834.673 | 827.0618 | [6 empty] | 8.2 | 56.3 | 4.4
2023-11-12 20:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 18.2 | 13.7 |  |  | 11.7 | 16.1 | 11.8 | 15.9 |  |  | 34.1 | 55.7 | 48.7 | 119.2 | 49.4 | 42.1 | 819 | 1014 |  | 20.3 | 18.2 | 13.5 | 13.2 | 101 | 8.2 | 56.3 | 4.4
2023-11-12 21:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 16.5 | 13.1 |  |  | 12.4 | 14.7 | 12.9 | 18 |  |  | 34.7 | 53.4 | 48.7 | 113.4 | 49.1 | 25.3 | 834.673 | 827.0618 | [6 empty] | 6.7 | 54.3 | 4.8
2023-11-12 21:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 18.2 | 13.7 |  |  | 11.7 | 16.1 | 11.8 | 15.9 |  |  | 34.1 | 55.7 | 48.7 | 119.2 | 49.4 | 42.1 | 819 | 1014 |  | 20.3 | 18.2 | 13.5 | 13.2 | 101 | 6.7 | 54.3 | 4.8
2023-11-12 22:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.8 | 17.2 |  |  | 16 | 19.4 | 15.8 | 19 |  |  | 36 | 56.8 | 39.7 | 89 | 49.3 | 27.3 | 739.2135 | 532.5865 | [6 empty] | 6.7 | 54.3 | 2.9
2023-11-12 22:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 16.7 |  |  | 15.1 | 18.9 | 15 | 18.7 |  |  | 35.4 | 63.2 | 48.7 | 118.5 | 49.4 | 41.8 | 795 | 1016 |  | 22.2 | 20.1 | 17 | 16.9 | 103 | 6.7 | 54.3 | 2.9
2023-11-12 23:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.8 | 17.3 |  |  | 16.1 | 19.4 | 15.6 | 18.9 |  |  | 36 | 56.8 | 39.7 | 89 | 49.3 | 27.3 | 739.2135 | 532.5865 | [6 empty] | 6.7 | 54.3 | 2.9
2023-11-12 23:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 16.7 |  |  | 15.1 | 18.9 | 15.1 | 18.7 |  |  | 35.4 | 63.2 | 48.7 | 118.5 | 49.4 | 41.8 | 799 | 1015 |  | 22.1 | 20.1 | 17 | 17 | 104 | 6.7 | 54.3 | 2.9
2023-11-13 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.5 | 16.9 |  |  | 15.7 | 19.1 | 15.6 | 18.9 |  |  | 36 | 56.8 | 39.7 | 89 | 49.3 | 27.3 | 739.2135 | 532.5865 | [6 empty] | 6.6 | 53.6 | 2.9
2023-11-13 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 16.7 |  |  | 15.1 | 18.9 | 15.1 | 18.7 |  |  | 35.4 | 63.2 | 48.7 | 118.5 | 49.4 | 41.8 | 799 | 1015 |  | 22.1 | 20.1 | 17 | 17 | 104 | 6.6 | 53.6 | 2.9
2023-11-13 01:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.7 |  |  | 15.5 | 18.8 | 15.5 | 18.8 |  |  | 36 | 56.8 | 39.7 | 89 | 49.3 | 27.3 | 739.2135 | 532.5865 | [6 empty] | 6.6 | 53.6 | 2.8
2023-11-13 01:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16.3 |  |  | 14.5 | 18.5 | 14.6 | 18.3 |  |  | 35.4 | 63.2 | 48.7 | 118.5 | 49.4 | 41.8 | 891 | 991 |  | 22.1 | 20 | 16.9 | 16.8 | 103 | 6.6 | 53.6 | 2.8
2023-11-13 02:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.7 |  |  | 15.5 | 18.8 | 15.5 | 18.8 |  |  | 36 | 56.8 | 39.7 | 87.6 | 49.3 | 27.3 | 739.2135 | 532.5865 | [6 empty] | 6.5 | 54.2 | 2.9
2023-11-13 02:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.5 | 16.3 |  |  | 14.6 | 18.6 | 14.7 | 18.4 |  |  | 35.4 | 63.2 | 48.7 | 118.5 | 49.4 | 41.8 | 821 | 1000 |  | 22 | 19.9 | 16.5 | 16.4 | 102 | 6.5 | 54.2 | 2.9
2023-11-13 03:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.6 |  |  | 15.5 | 18.8 | 15.5 | 18.7 |  |  | 36 | 56.8 | 39.7 | 87.6 | 49.3 | 27.3 | 739.2135 | 532.5865 | [6 empty] | 6 | 55.4 | 2.5
2023-11-13 03:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.5 | 16.3 |  |  | 14.5 | 18.6 | 14.6 | 18.4 |  |  | 35.4 | 63.2 | 48.7 | 118.5 | 49.4 | 41.8 | 793 | 1002 |  | 21.9 | 19.9 | 16.2 | 16.1 | 101 | 6 | 55.4 | 2.5
2023-11-13 04:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16.3 |  |  | 15.1 | 18.3 | 15.4 | 18.5 |  |  | 36 | 56.8 | 39.7 | 87.6 | 49.3 | 27.3 | 739.2135 | 532.5865 | [6 empty] | 5.9 | 57.2 | 2.4
2023-11-13 04:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 15.9 |  |  | 14.2 | 18.3 | 14.3 | 18.1 |  |  | 35.4 | 63.2 | 48.7 | 118.5 | 49.4 | 41.8 | 832 | 1008 |  | 21.8 | 19.8 | 16 | 15.9 | 100 | 5.9 | 57.2 | 2.4
2023-11-13 05:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 16 |  |  | 14.8 | 18.1 | 15.3 | 18.5 |  |  | 36 | 56.8 | 39.7 | 87.6 | 49.3 | 27.3 | 739.2135 | 532.5865 | [6 empty] | 5.2 | 56.9 | 2.3
2023-11-13 05:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.7 |  |  | 13.9 | 18 | 14 | 17.8 |  |  | 35.4 | 63.2 | 48.7 | 118.5 | 49.4 | 41.8 | 822 | 1012 |  | 21.9 | 19.7 | 15.9 | 15.8 | 99 | 5.2 | 56.9 | 2.3
2023-11-13 06:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 15.7 |  |  | 15 | 17.4 | 15.2 | 18.5 |  |  | 36 | 56.8 | 39.7 | 87.6 | 49.3 | 27.3 | 739.2135 | 532.5865 | [6 empty] | 5 | 59 | 2.2
2023-11-13 06:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.6 |  |  | 13.8 | 17.9 | 13.9 | 17.8 |  |  | 35.4 | 63.2 | 48.7 | 118.5 | 49.4 | 41.8 | 836 | 1015 |  | 21.7 | 19.6 | 15.7 | 15.6 | 103 | 5 | 59 | 2.2
2023-11-13 07:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 15.5 |  |  | 14.9 | 17.2 | 15 | 18.5 |  |  | 36 | 56.8 | 39.7 | 87.6 | 49.3 | 27.3 | 739.2135 | 532.5865 | [6 empty] | 4.8 | 59.2 | 2
2023-11-13 07:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.4 |  |  | 13.6 | 17.8 | 13.8 | 17.6 |  |  | 35.4 | 63.2 | 48.7 | 118.5 | 49.4 | 41.8 | 845 | 1024 |  | 21.6 | 19.5 | 15.5 | 15.4 | 97 | 4.8 | 59.2 | 2
2023-11-13 08:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 17.5 | 14.1 |  |  | 13.4 | 15.7 | 10.8 | 17.3 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.8 | 30.7 | 7.1 | 830.0001 | 969.5871 | [6 empty] | 5.7 | 54.4 | 2.4
2023-11-13 08:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 14.9 |  |  | 13.2 | 17.1 | 13.2 | 16.8 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 119.2 | 37.2 | 17.2 | 817 | 1011 |  | 21.4 | 18.9 | 14.7 | 14.4 | 100 | 5.7 | 54.4 | 2.4
2023-11-13 09:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 17.5 | 14.2 |  |  | 13.6 | 15.8 | 10.6 | 17.2 |  |  | 34.7 | 51.5 | 48.7 | 113.2 | 34.4 | 10.5 | 852.5508 | 969.5871 | [6 empty] | 6.9 | 43.7 | 3.3
2023-11-13 09:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.1 | 14.6 |  |  | 12.8 | 17 | 12.9 | 16.8 |  |  | 34.1 | 55.7 | 48.7 | 118.8 | 38.8 | 18.1 | 805 | 1002 |  | 21.2 | 18.9 | 14.6 | 14.2 | 101 | 6.9 | 43.7 | 3.3
2023-11-13 10:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 17.7 | 14.4 |  |  | 13.8 | 16 | 10.6 | 17.3 |  |  | 34.7 | 51.8 | 48.7 | 113.1 | 32.5 | 8.8 | 852.5508 | 969.5871 | [6 empty] | 8.4 | 40.7 | 3.8
2023-11-13 10:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 14.9 |  |  | 13.2 | 17.2 | 13.2 | 17.1 |  |  | 34.1 | 55.5 | 48.7 | 119.1 | 30.4 | 11.3 | 795 | 968 |  | 21.4 | 18.9 | 14.9 | 14.6 | 101 | 8.4 | 40.7 | 3.8
2023-11-13 11:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.2 | 15 |  |  | 14.4 | 16.6 | 10.6 | 17.4 |  |  | 34.7 | 51.7 | 48.7 | 112.9 | 31.6 | 8.1 | 852.5508 | 969.5871 | [6 empty] | 9.4 | 41 | 4.5
2023-11-13 11:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.5 |  |  | 13.7 | 17.7 | 13.7 | 17.5 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.7 | 119.3 | 30.3 | 10.9 | 830 | 1010 |  | 21.7 | 19.4 | 15.4 | 15.1 | 100 | 9.4 | 41 | 4.5
2023-11-13 12:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.6 | 15.2 |  |  | 14.5 | 16.8 | 10.7 | 17.5 |  |  | 34.7 | 51.3 | 48.7 | 112.7 | 38 | 15.7 | 830.0001 | 983.746 | [6 empty] | 10.9 | 37.4 | 5.3
2023-11-13 12:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.8 |  |  | 14.1 | 18 | 14 | 17.8 |  |  | 34.1 | 55.7 | 48.7 | 119.1 | 31 | 12.4 | 819 | 1017 |  | 22 | 19.6 | 15.6 | 15.2 | 101 | 10.9 | 37.4 | 5.3
2023-11-13 13:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.7 | 15 |  |  | 14.3 | 16.9 | 10.7 | 17.6 |  |  | 34.7 | 51.3 | 48.7 | 112.7 | 38 | 15.7 | 830.0001 | 983.746 | [6 empty] | 11.1 | 40.4 | 5.5
2023-11-13 13:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.8 |  |  | 14 | 18 | 13.9 | 17.8 |  |  | 34.1 | 55.5 | 48.7 | 118.9 | 34.3 | 15.3 | 823 | 991 |  | 22 | 19.6 | 15.6 | 15.2 | 102 | 11.1 | 40.4 | 5.5
2023-11-13 14:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.7 | 15 |  |  | 14.3 | 16.8 | 10.7 | 17.5 |  |  | 34.7 | 51.8 | 48.7 | 113.3 | 43.6 | 16.8 | 852.5508 | 840.4171 | [6 empty] | 11.4 | 41.8 | 6.1
2023-11-13 14:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.8 |  |  | 14 | 18 | 14 | 17.7 |  |  | 34.1 | 55.3 | 48.7 | 118.8 | 34.6 | 15.8 | 823 | 1006 |  | 21.9 | 19.6 | 15.5 | 15.2 | 102 | 11.4 | 41.8 | 6.1
2023-11-13 15:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.5 | 15 |  |  | 14.4 | 16.8 | 10.4 | 17.4 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.9 | 44.7 | 18.2 | 830.0001 | 969.5871 | [6 empty] | 11.7 | 39.8 | 6.4
2023-11-13 15:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.9 |  |  | 14.2 | 18 | 14.2 | 17.7 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.7 | 119.1 | 36.8 | 17.3 | 812 | 1007 |  | 21.9 | 19.6 | 15.6 | 15.3 | 100 | 11.7 | 39.8 | 6.4
2023-11-13 16:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.5 | 15 |  |  | 14.4 | 16.7 | 10.7 | 17.6 |  |  | 34.7 | 51.1 | 48.7 | 112.8 | 44.7 | 18.5 | 830.0001 | 969.5871 | [6 empty] | 11.4 | 45.6 | 6.2
2023-11-13 16:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.8 |  |  | 14.1 | 17.9 | 14.1 | 17.7 |  |  | 34.1 | 55.7 | 48.7 | 119.3 | 38 | 18.9 | 811 | 1009 |  | 21.9 | 19.6 | 15.6 | 15.3 | 101 | 11.4 | 45.6 | 6.2
2023-11-13 17:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.5 | 15 |  |  | 14.3 | 16.7 | 11.3 | 20.7 |  |  | 34.7 | 51.3 | 48.7 | 113.1 | 38 | 15.8 | 830.0001 | 969.5871 | [6 empty] | 11.4 | 46.3 | 6.5
2023-11-13 17:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.7 |  |  | 14 | 17.8 | 14.1 | 17.7 |  |  | 34.1 | 55.5 | 48.7 | 118.7 | 38 | 19.1 | 846 | 1013 |  | 21.8 | 19.5 | 15.4 | 15.1 | 103 | 11.4 | 46.3 | 6.5
2023-11-13 18:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.8 | 15.2 |  |  | 14.5 | 17 | 11.4 | 20.3 |  |  | 34.7 | 51.5 | 48.7 | 112.7 | 37.6 | 15.2 | 852.5508 | 983.746 | [6 empty] | 11.4 | 47.1 | 6.4
2023-11-13 18:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16 |  |  | 14.3 | 18.2 | 14.4 | 19 |  |  | 34.1 | 55.2 | 48.7 | 118.8 | 42.7 | 21.6 | 853 | 1003 |  | 21.9 | 19.6 | 15.7 | 15.4 | 101 | 11.4 | 47.1 | 6.4
2023-11-13 19:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.8 | 15.3 |  |  | 14.6 | 17.1 | 11.3 | 19.9 |  |  | 34.7 | 51.7 | 48.7 | 112.8 | 41.9 | 25.3 | 852.5508 | 969.5871 | [6 empty] | 10.1 | 57.5 | 6.2
2023-11-13 19:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16 |  |  | 14.2 | 18.2 | 14.4 | 18 |  |  | 34.1 | 55.4 | 48.7 | 119.1 | 49.3 | 36.7 | 824 | 997 |  | 22.1 | 19.8 | 15.8 | 15.5 | 97 | 10.1 | 57.5 | 6.2
2023-11-13 20:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.8 | 15.3 |  |  | 14.6 | 17.1 | 11.3 | 19.9 |  |  | 34.7 | 51.7 | 48.7 | 112.8 | 41.9 | 25.3 | 852.5508 | 969.5871 | [6 empty] | 10.4 | 56.5 | 6.3
2023-11-13 20:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16 |  |  | 14.2 | 18.2 | 14.4 | 18 |  |  | 34.1 | 55.4 | 48.7 | 119.1 | 49.3 | 36.7 | 824 | 997 |  | 22.1 | 19.8 | 15.8 | 15.5 | 100 | 10.4 | 56.5 | 6.3
2023-11-13 21:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.8 | 15.3 |  |  | 14.6 | 17.1 | 11.3 | 19.9 |  |  | 34.7 | 51.7 | 48.7 | 112.8 | 41.9 | 25.3 | 852.5508 | 969.5871 | [6 empty] | 10.3 | 62.4 | 6.5
2023-11-13 21:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16 |  |  | 14.2 | 18.2 | 14.4 | 18 |  |  | 34.1 | 55.4 | 48.7 | 119.1 | 49.3 | 36.7 | 824 | 997 |  | 22.1 | 19.8 | 15.8 | 15.5 | 99 | 10.3 | 62.4 | 6.5
2023-11-13 22:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.8 | 15.3 |  |  | 14.6 | 17.1 | 11.3 | 19.9 |  |  | 34.7 | 51.7 | 48.7 | 112.8 | 41.9 | 25.3 | 852.5508 | 969.5871 | [6 empty] | 10.1 | 63.2 | 6.9
2023-11-13 22:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16 |  |  | 14.2 | 18.2 | 14.4 | 18 |  |  | 34.1 | 55.4 | 48.7 | 119.1 | 49.3 | 36.7 | 824 | 997 |  | 22.1 | 19.8 | 15.8 | 15.5 | 101 | 10.1 | 63.2 | 6.9
2023-11-13 23:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.8 | 15.3 |  |  | 14.6 | 17.1 | 11.3 | 19.9 |  |  | 34.7 | 51.7 | 48.7 | 112.8 | 41.9 | 25.3 | 852.5508 | 969.5871 | [6 empty] | 10.2 | 64.1 | 7.2
2023-11-13 23:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16 |  |  | 14.2 | 18.2 | 14.4 | 18 |  |  | 34.1 | 55.4 | 48.7 | 119.1 | 49.3 | 36.7 | 824 | 997 |  | 22.1 | 19.8 | 15.8 | 15.5 | 99 | 10.2 | 64.1 | 7.2
2023-11-14 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 17.5 | 14.1 |  |  | 13.4 | 15.7 | 10.8 | 17.3 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.8 | 30.7 | 7.1 | 830.0001 | 969.5871 | [6 empty] | 10.2 | 64.1 | 7.2
2023-11-14 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 14.9 |  |  | 13.2 | 17.1 | 13.2 | 16.8 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 119.2 | 37.2 | 17.2 | 817 | 1011 |  | 21.4 | 18.9 | 14.7 | 14.4 | 100 | 10.2 | 64.1 | 7.2
2023-11-14 01:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 17.5 | 14.2 |  |  | 13.6 | 15.8 | 10.6 | 17.2 |  |  | 34.7 | 51.5 | 48.7 | 113.2 | 34.4 | 10.5 | 852.5508 | 969.5871 | [6 empty] | 10.2 | 64.2 | 7.2
2023-11-14 01:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.1 | 14.6 |  |  | 12.8 | 17 | 12.9 | 16.8 |  |  | 34.1 | 55.7 | 48.7 | 118.8 | 38.8 | 18.1 | 805 | 1002 |  | 21.2 | 18.9 | 14.6 | 14.2 | 101 | 10.2 | 64.2 | 7.2
2023-11-14 02:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 17.7 | 14.4 |  |  | 13.8 | 16 | 10.6 | 17.3 |  |  | 34.7 | 51.8 | 48.7 | 113.1 | 32.5 | 8.8 | 852.5508 | 969.5871 | [6 empty] | 10.2 | 64.2 | 7.2
2023-11-14 02:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 14.9 |  |  | 13.2 | 17.2 | 13.2 | 17.1 |  |  | 34.1 | 55.5 | 48.7 | 119.1 | 30.4 | 11.3 | 795 | 968 |  | 21.4 | 18.9 | 14.9 | 14.6 | 101 | 10.2 | 64.2 | 7.2
2023-11-14 03:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.2 | 15 |  |  | 14.4 | 16.6 | 10.6 | 17.4 |  |  | 34.7 | 51.7 | 48.7 | 112.9 | 31.6 | 8.1 | 852.5508 | 969.5871 | [6 empty] | 9.8 | 64.9 | 7.2
2023-11-14 03:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.5 |  |  | 13.7 | 17.7 | 13.7 | 17.5 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.7 | 119.3 | 30.3 | 10.9 | 830 | 1010 |  | 21.7 | 19.4 | 15.4 | 15.1 | 100 | 9.8 | 64.9 | 7.2
2023-11-14 04:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.6 | 15.2 |  |  | 14.5 | 16.8 | 10.7 | 17.5 |  |  | 34.7 | 51.3 | 48.7 | 112.7 | 38 | 15.7 | 830.0001 | 983.746 | [6 empty] | 9.9 | 65.2 | 7.1
2023-11-14 04:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.8 |  |  | 14.1 | 18 | 14 | 17.8 |  |  | 34.1 | 55.7 | 48.7 | 119.1 | 31 | 12.4 | 819 | 1017 |  | 22 | 19.6 | 15.6 | 15.2 | 101 | 9.9 | 65.2 | 7.1
2023-11-14 05:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.7 | 15 |  |  | 14.3 | 16.9 | 10.7 | 17.6 |  |  | 34.7 | 51.3 | 48.7 | 112.7 | 38 | 15.7 | 830.0001 | 983.746 | [6 empty] | 9.6 | 66.4 | 7.1
2023-11-14 05:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.8 |  |  | 14 | 18 | 13.9 | 17.8 |  |  | 34.1 | 55.5 | 48.7 | 118.9 | 34.3 | 15.3 | 823 | 991 |  | 22 | 19.6 | 15.6 | 15.2 | 102 | 9.6 | 66.4 | 7.1
2023-11-14 06:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.7 | 15 |  |  | 14.3 | 16.8 | 10.7 | 17.5 |  |  | 34.7 | 51.8 | 48.7 | 113.3 | 43.6 | 16.8 | 852.5508 | 840.4171 | [6 empty] | 9.4 | 68.2 | 7
2023-11-14 06:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.8 |  |  | 14 | 18 | 14 | 17.7 |  |  | 34.1 | 55.3 | 48.7 | 118.8 | 34.6 | 15.8 | 823 | 1006 |  | 21.9 | 19.6 | 15.5 | 15.2 | 102 | 9.4 | 68.2 | 7
2023-11-14 07:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 15.5 |  |  | 14.9 | 17.2 | 15 | 18.5 |  |  | 36 | 56.8 | 39.7 | 87.6 | 49.3 | 27.3 | 739.2135 | 532.5865 | [6 empty] | 9.1 | 69.7 | 7
2023-11-14 07:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.4 |  |  | 13.6 | 17.8 | 13.8 | 17.6 |  |  | 35.4 | 63.2 | 48.7 | 118.5 | 49.4 | 41.8 | 845 | 1024 |  | 21.6 | 19.5 | 15.5 | 15.4 | 97 | 9.1 | 69.7 | 7
2023-11-14 08:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.9 | 15.4 |  |  | 14.7 | 17.1 | 10.6 | 17.7 |  |  | 36 | 56.8 | 39.7 | 87.6 | 39.8 | 27.3 | 739.2135 | 532.5865 | [6 empty] | 11.2 | 63.7 | 8
2023-11-14 08:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16 |  |  | 14.3 | 18.2 | 14.4 | 18 |  |  | 35.4 | 63.2 | 48.7 | 118.5 | 49.4 | 41.8 | 828 | 986 |  | 21.6 | 19.5 | 15.5 | 15.4 | 102 | 11.2 | 63.7 | 8
2023-11-14 09:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.8 | 15.2 |  |  | 14.4 | 17 | 10.6 | 17.7 |  |  | 36 | 56.8 | 39.7 | 87.6 | 39.8 | 27.3 | 739.2135 | 532.5865 | [6 empty] | 11.5 | 57.4 | 7.9
2023-11-14 09:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16 |  |  | 14.3 | 18.2 | 14.4 | 18.1 |  |  | 35.4 | 63.2 | 48.7 | 118.5 | 49.4 | 41.8 | 878 | 987 |  | 21.6 | 19.5 | 15.5 | 15.4 | 101 | 11.5 | 57.4 | 7.9
2023-11-14 10:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.8 | 15.6 |  |  | 14.3 | 16.9 | 10.6 | 17.7 |  |  | 36.2 | 56.8 | 39.7 | 87.6 | 39.8 | 27.3 | 739.2135 | 532.5865 | [6 empty] | 11.2 | 56.1 | 7.9
2023-11-14 10:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16 |  |  | 14.3 | 18.1 | 14.4 | 17.9 |  |  | 35.4 | 63.2 | 48.7 | 118.5 | 49.4 | 41.8 | 846 | 1007 |  | 21.6 | 19.5 | 15.5 | 15.4 | 97 | 11.2 | 56.1 | 7.9
2023-11-14 11:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.6 | 14.9 |  |  | 14.2 | 16.8 | 10.6 | 17.7 |  |  | 36 | 56.8 | 46.5 | 87.6 | 49 | 27.3 | 739.2135 | 532.5865 | [6 empty] | 11.5 | 53.5 | 7.5
2023-11-14 11:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.9 |  |  | 14.2 | 18 | 14.3 | 17.8 |  |  | 35.4 | 63.2 | 48.7 | 118.5 | 49.4 | 41.8 | 826 | 989 |  | 21.4 | 19.7 | 15.8 | 15.2 | 102 | 11.5 | 53.5 | 7.5
2023-11-14 12:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.6 | 15.1 |  |  | 14.4 | 16.9 | 10.8 | 17.7 |  |  | 34.7 | 54.2 | 48.7 | 87.6 | 49.9 | 27.6 | 721.7802 | 532.5865 | [6 empty] | 12.1 | 48.7 | 7.3
2023-11-14 12:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.9 |  |  | 14.2 | 18 | 14.3 | 17.8 |  |  | 35.4 | 63.2 | 48.7 | 118.5 | 49.4 | 41.8 | 832 | 1010 |  | 21.6 | 19.5 | 15.5 | 15.4 | 97 | 12.1 | 48.7 | 7.3
2023-11-14 13:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.7 | 15 |  |  | 14.2 | 16.8 | 11.1 | 18 |  |  | 34.6 | 56.8 | 48.7 | 87.6 | 49 | 27.3 | 843.9237 | 532.5865 | [6 empty] | 13.2 | 45.7 | 8.1
2023-11-14 13:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16 |  |  | 14.4 | 18 | 14.5 | 17.8 |  |  | 35.4 | 63.2 | 48.7 | 118.4 | 49.4 | 41.8 | 826 | 1006 |  | 21.6 | 19.5 | 15.5 | 15.4 | 98 | 13.2 | 45.7 | 8.1
2023-11-14 14:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 15.2 |  |  | 14.4 | 17 | 11.1 | 17.8 |  |  | 34.7 | 56.8 | 48.7 | 87.6 | 49 | 27.3 | 863.5729 | 532.5865 | [6 empty] | 13.5 | 47 | 8.2
2023-11-14 14:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.1 |  |  | 14.3 | 18.2 | 14.4 | 18 |  |  | 34.1 | 63.2 | 48.7 | 118.5 | 49.3 | 41.8 | 801 | 1032 |  | 21 | 19.7 | 15.7 | 15.4 | 99 | 13.5 | 47 | 8.2
2023-11-14 15:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 15.4 |  |  | 14.6 | 17.3 | 11 | 17.7 |  |  | 34.7 | 56.8 | 48.7 | 87.6 | 49 | 27.3 | 863.5729 | 532.5865 | [6 empty] | 14.3 | 45.5 | 8.5
2023-11-14 15:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.4 |  |  | 14.7 | 18.4 | 14.8 | 18.3 |  |  | 34.1 | 63.2 | 48.7 | 118.5 | 49.3 | 41.8 | 834 | 1002 |  | 21 | 19.7 | 15.7 | 15.4 | 99 | 14.3 | 45.5 | 8.5
2023-11-14 16:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 15.4 |  |  | 14.7 | 17.3 | 10.8 | 17.6 |  |  | 34.7 | 56.8 | 48.7 | 87.6 | 49 | 27.3 | 863.5729 | 532.5865 | [6 empty] | 13.1 | 46.6 | 7.9
2023-11-14 16:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.3 |  |  | 14.6 | 18.4 | 14.7 | 18.2 |  |  | 34.1 | 63.2 | 48.7 | 118.5 | 49.3 | 41.8 | 874 | 999 |  | 21 | 19.7 | 15.7 | 15.4 | 100 | 13.1 | 46.6 | 7.9
2023-11-14 17:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 15.2 |  |  | 14.4 | 17 | 11.1 | 17.8 |  |  | 34.7 | 56.8 | 48.7 | 87.6 | 49 | 27.3 | 863.5729 | 532.5865 | [6 empty] | 13.5 | 46.4 | 7.6
2023-11-14 17:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.1 |  |  | 14.3 | 18.2 | 14.4 | 18 |  |  | 34.1 | 63.2 | 48.7 | 118.5 | 49.3 | 41.8 | 801 | 1032 |  | 21 | 19.7 | 15.7 | 15.4 | 99 | 13.5 | 46.4 | 7.6
2023-11-14 18:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.9 | 15 |  |  | 14.3 | 17 | 10.6 | 17.4 |  |  | 34.7 | 56.8 | 48.7 | 87.6 | 49 | 27.3 | 863.5729 | 532.5865 | [6 empty] | 11.9 | 46.2 | 7.1
2023-11-14 18:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.9 |  |  | 14.2 | 18.1 | 14.3 | 17.9 |  |  | 34.1 | 63.2 | 48.7 | 118.5 | 49.3 | 41.8 | 825 | 987 |  | 21.8 | 19.8 | 15.6 | 15.3 | 101 | 11.9 | 46.2 | 7.1
2023-11-14 19:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.8 | 15.1 |  |  | 14.4 | 17 | 10.5 | 17.4 |  |  | 34.7 | 56.8 | 48.7 | 87.6 | 49 | 27.3 | 863.5729 | 532.5865 | [6 empty] | 13.2 | 50.8 | 8.2
2023-11-14 19:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.9 |  |  | 14.2 | 18 | 14.3 | 17.8 |  |  | 34.1 | 63.2 | 48.7 | 118.5 | 49.3 | 41.8 | 806 | 1023 |  | 21.8 | 19.8 | 15.6 | 15.3 | 99 | 13.2 | 50.8 | 8.2
2023-11-14 20:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.1 | 15.2 |  |  | 14.5 | 17.1 | 10.4 | 17.3 |  |  | 34.7 | 56.7 | 48.7 | 88.6 | 45.5 | 23.5 | 863.5729 | 532.5865 | [6 empty] | 12.5 | 53.4 | 8.4
2023-11-14 20:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16 |  |  | 14.3 | 18.1 | 14.4 | 17.9 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.7 | 119.1 | 49.3 | 41.9 | 804 | 999 |  | 22 | 19.6 | 15.7 | 15.4 | 102 | 12.5 | 53.4 | 8.4
2023-11-14 21:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.9 | 15.4 |  |  | 14.6 | 17.2 | 10.3 | 17.2 |  |  | 34.7 | 57.2 | 48.7 | 113.2 | 44.6 | 24.8 | 863.5729 | 969.5871 | [6 empty] | 12.6 | 58.8 | 8.3
2023-11-14 21:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16 |  |  | 14.3 | 18.2 | 14.4 | 18 |  |  | 34.1 | 56.7 | 48.7 | 119.2 | 49.3 | 42.1 | 851 | 1022 |  | 21.8 | 19.6 | 15.8 | 15.5 | 101 | 12.6 | 58.8 | 8.3
2023-11-14 22:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.9 | 15.3 |  |  | 14.5 | 17.1 | 10.2 | 17.2 |  |  | 34.7 | 58.1 | 48.7 | 112.8 | 44.3 | 24.3 | 829.3127 | 969.5871 | [6 empty] | 11.3 | 61.4 | 8.2
2023-11-14 22:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16 |  |  | 14.3 | 18.1 | 14.4 | 18 |  |  | 34.1 | 57.1 | 48.7 | 118.6 | 49.3 | 43.1 | 823 | 974 |  | 22 | 19.6 | 15.8 | 15.4 | 99 | 11.3 | 61.4 | 8.2
2023-11-14 23:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 15.2 |  |  | 14.4 | 17.1 | 10 | 17.1 |  |  | 34.7 | 57.3 | 48.7 | 112.7 | 41.7 | 25.1 | 863.5729 | 983.746 | [6 empty] | 11.2 | 59.3 | 8.1
2023-11-14 23:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.9 |  |  | 14.2 | 18.1 | 14.3 | 17.9 |  |  | 34.1 | 57.2 | 48.7 | 118.5 | 49.3 | 43.5 | 829 | 1001 |  | 21.9 | 19.5 | 15.7 | 15.4 | 101 | 11.2 | 59.3 | 8.1
2023-11-15 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 15.2 |  |  | 14.4 | 17.1 | 10 | 17.1 |  |  | 34.7 | 57.3 | 48.7 | 112.7 | 41.7 | 25.1 | 863.5729 | 983.746 | [6 empty] | 11.2 | 59.3 | 8.1
2023-11-15 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.9 |  |  | 14.2 | 18.1 | 14.3 | 17.9 |  |  | 34.1 | 57.2 | 48.7 | 118.5 | 49.3 | 43.5 | 829 | 1001 |  | 21.9 | 19.5 | 15.7 | 15.4 | 101 | 11.2 | 59.3 | 8.1
2023-11-15 01:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 15.2 |  |  | 14.5 | 17.1 | 10 | 17.2 |  |  | 34.7 | 56.8 | 48.7 | 112.5 | 41.7 | 27.3 | 863.5729 | 956.1379 | [6 empty] | 8.1 | 60.6 | 8
2023-11-15 01:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16.3 |  |  | 14.5 | 18.5 | 14.6 | 18.3 |  |  | 34.1 | 58.1 | 48.7 | 119.2 | 49.4 | 41.8 | 891 | 991 |  | 22.1 | 20 | 16.9 | 16.8 | 103 | 8.1 | 60.6 | 8
2023-11-15 02:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.1 | 15.1 |  |  | 14.4 | 17.2 | 10 | 17.1 |  |  | 34.7 | 56.7 | 48.7 | 113.1 | 41.7 | 26.7 | 863.5729 | 969.5871 | [6 empty] | 7.8 | 61.7 | 5.9
2023-11-15 02:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.5 | 16.3 |  |  | 14.6 | 18.6 | 14.7 | 18.4 |  |  | 34.1 | 57.6 | 48.7 | 118.8 | 49.4 | 42.7 | 821 | 1000 |  | 22 | 19.9 | 16.5 | 16.4 | 102 | 7.8 | 61.7 | 5.9
2023-11-15 03:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 15.3 |  |  | 14.6 | 17.3 | 10.1 | 16.9 |  |  | 34.7 | 57.1 | 48.7 | 112.8 | 41.7 | 25.8 | 863.5729 | 969.5871 | [6 empty] | 7.1 | 65.4 | 5.6
2023-11-15 03:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.5 | 16.3 |  |  | 14.5 | 18.6 | 14.6 | 18.4 |  |  | 34.1 | 58.3 | 48.7 | 119.1 | 49.4 | 42.6 | 793 | 1002 |  | 21.9 | 19.9 | 16.2 | 16.1 | 101 | 7.1 | 65.4 | 5.6
2023-11-15 04:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.1 |  |  | 14.5 | 17.1 | 10.2 | 17.1 |  |  | 34.7 | 56.6 | 48.7 | 111.9 | 41.7 | 25.2 | 863.5729 | 581.4425 | [6 empty] | 7.8 | 66.7 | 5.9
2023-11-15 04:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 15.9 |  |  | 14.2 | 18.3 | 14.3 | 18.1 |  |  | 34.1 | 57.8 | 48.7 | 119.3 | 49.4 | 43.1 | 832 | 1008 |  | 21.8 | 19.8 | 16 | 15.9 | 100 | 7.8 | 66.7 | 5.9
2023-11-15 05:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.5 |  |  | 14.7 | 17.2 | 10.3 | 16.9 |  |  | 34.7 | 57.4 | 48.7 | 112.8 | 41.7 | 25.4 | 863.5729 | 969.5871 | [6 empty] | 9.7 | 70.7 | 7.2
2023-11-15 05:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.7 |  |  | 13.9 | 18 | 14 | 17.8 |  |  | 34.1 | 57.1 | 48.7 | 119.1 | 49.4 | 42.1 | 822 | 1012 |  | 21.9 | 19.7 | 15.9 | 15.8 | 99 | 9.7 | 70.7 | 7.2
2023-11-15 06:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 15.7 |  |  | 14.6 | 17.4 | 10.3 | 17.1 |  |  | 34.7 | 55.9 | 48.7 | 113.2 | 41.7 | 25.6 | 783.8894 | 969.5871 | [6 empty] | 9.8 | 70.5 | 7.5
2023-11-15 06:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.6 |  |  | 13.8 | 17.9 | 13.9 | 17.8 |  |  | 34.1 | 57.6 | 48.7 | 118.9 | 49.4 | 43.4 | 836 | 1015 |  | 21.7 | 19.6 | 15.7 | 15.6 | 103 | 9.8 | 70.5 | 7.5
2023-11-15 07:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 15.5 |  |  | 14.9 | 17.2 | 10.4 | 17 |  |  | 34.7 | 56.5 | 48.7 | 112.7 | 41.7 | 25.8 | 859.55 | 983.746 | [6 empty] | 9.7 | 70.6 | 7.3
2023-11-15 07:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.4 |  |  | 13.6 | 17.8 | 13.8 | 17.6 |  |  | 34.1 | 58.1 | 48.7 | 118.8 | 49.4 | 43.6 | 845 | 1024 |  | 21.6 | 19.5 | 15.5 | 15.4 | 97 | 9.7 | 70.6 | 7.3
2023-11-15 08:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.1 | 15.5 |  |  | 14.8 | 17.2 | 10.7 | 16.7 |  |  | 34.7 | 56.5 | 48.7 | 112.7 | 41.7 | 25.8 | 859.55 | 983.746 | [6 empty] | 12.1 | 65.2 | 9
2023-11-15 08:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.2 |  |  | 14.4 | 18.3 | 14.5 | 18.1 |  |  | 34.1 | 58.1 | 48.7 | 118.8 | 49.4 | 43.6 | 822 | 911 |  | 21.6 | 19.5 | 15.5 | 15.4 | 102 | 12.1 | 65.2 | 9
2023-11-15 09:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.9 | 15.3 |  |  | 14.6 | 17.1 | 10.7 | 16.6 |  |  | 34.7 | 56.5 | 48.7 | 112.7 | 41.7 | 25.8 | 859.55 | 983.746 | [6 empty] | 12.9 | 60.2 | 9.2
2023-11-15 09:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.5 |  |  | 13.6 | 17.9 | 13.6 | 17.7 |  |  | 34.1 | 58.1 | 48.7 | 118.8 | 49.4 | 43.6 | 820 | 988 |  | 21.6 | 19.5 | 15.7 | 15.4 | 102 | 12.9 | 60.2 | 9.2
2023-11-15 10:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.7 | 15.2 |  |  | 14.5 | 16.9 | 10.9 | 16.8 |  |  | 34.7 | 56.5 | 48.7 | 112.7 | 41.7 | 25.8 | 859.55 | 983.746 | [6 empty] | 14.6 | 51 | 9.7
2023-11-15 10:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.7 |  |  | 13.9 | 17.8 | 13.9 | 17.7 |  |  | 34.1 | 58.1 | 48.7 | 118.8 | 49.4 | 43.6 | 800 | 1003 |  | 21.6 | 19.7 | 15.9 | 15.8 | 99 | 14.6 | 51 | 9.7
2023-11-15 11:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 15.7 |  |  | 14.9 | 17.9 | 11.1 | 17 |  |  | 34.7 | 56.5 | 48.7 | 112.7 | 41.7 | 25.8 | 859.55 | 983.746 | [6 empty] | 16.5 | 43 | 10.2
2023-11-15 11:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.3 |  |  | 14.5 | 18.4 | 14.5 | 18.2 |  |  | 34.1 | 58.1 | 48.7 | 118.8 | 49.4 | 43.6 | 849 | 1023 |  | 21.9 | 19.8 | 16.1 | 16.2 | 102 | 16.5 | 43 | 10.2
2023-11-15 12:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 16.2 |  |  | 15.4 | 17.8 | 11.2 | 17.2 |  |  | 34.7 | 56.5 | 48.7 | 112.7 | 41.7 | 25.8 | 859.55 | 983.746 | [6 empty] | 15.9 | 48.8 | 10.2
2023-11-15 12:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16.6 |  |  | 14.9 | 18.6 | 14.9 | 18.5 |  |  | 34.1 | 58.1 | 48.7 | 118.8 | 49.4 | 43.6 | 850 | 1001 |  | 22 | 19.9 | 16.3 | 16.3 | 100 | 15.9 | 48.8 | 10.2
2023-11-15 13:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16.4 |  |  | 15.5 | 18.2 | 11.2 | 17.2 |  |  | 34.7 | 56.5 | 48.7 | 112.7 | 41.7 | 25.8 | 859.55 | 983.746 | [6 empty] | 16 | 49.2 | 10.5
2023-11-15 13:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.5 | 16.5 |  |  | 14.7 | 18.6 | 14.8 | 18.6 |  |  | 34.1 | 58.1 | 48.7 | 118.8 | 49.4 | 43.6 | 820 | 988 |  | 22.1 | 20 | 16.5 | 16.6 | 101 | 16 | 49.2 | 10.5
2023-11-15 14:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.7 |  |  | 15.6 | 18.8 | 11.2 | 17.2 |  |  | 34.7 | 56.5 | 48.7 | 112.7 | 41.7 | 25.8 | 859.55 | 983.746 | [6 empty] | 16 | 49.8 | 10.7
2023-11-15 14:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 16.5 |  |  | 14.6 | 18.7 | 14.7 | 18.6 |  |  | 34.1 | 58.1 | 48.7 | 118.8 | 49.4 | 43.6 | 827 | 1001 |  | 22.4 | 20.1 | 16.7 | 16.7 | 101 | 16 | 49.8 | 10.7
2023-11-15 15:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.7 |  |  | 15.4 | 18.8 | 11.2 | 17.2 |  |  | 34.7 | 56.5 | 48.7 | 112.7 | 49.8 | 32.1 | 859.55 | 983.746 | [6 empty] | 15.3 | 52.1 | 10.5
2023-11-15 15:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 16.5 |  |  | 14.6 | 18.7 | 14.7 | 18.6 |  |  | 34.1 | 58.1 | 48.7 | 118.8 | 49.4 | 43.6 | 819 | 999 |  | 22.4 | 20.1 | 16.7 | 16.7 | 99 | 15.3 | 52.1 | 10.5
2023-11-15 16:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16.4 |  |  | 15.3 | 18.5 | 11.1 | 16.9 |  |  | 34.7 | 56.5 | 39.7 | 84.5 | 49.8 | 32.1 | 859.55 | 532.5865 | [6 empty] | 14.9 | 54.8 | 10.2
2023-11-15 16:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.5 | 16.3 |  |  | 14.4 | 18.5 | 14.5 | 18.4 |  |  | 34.1 | 58.1 | 48.7 | 118.8 | 49.4 | 43.6 | 832 | 984 |  | 22.4 | 20.1 | 16.7 | 16.4 | 100 | 14.9 | 54.8 | 10.2
2023-11-15 17:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 16.2 |  |  | 15.1 | 18.3 | 10.8 | 16.7 |  |  | 34.7 | 56.5 | 39.7 | 84.5 | 49.8 | 32.1 | 859.55 | 532.5865 | [6 empty] | 14.1 | 59 | 9.9
2023-11-15 17:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16.1 |  |  | 14.3 | 18.4 | 14.4 | 18.2 |  |  | 34.1 | 58.1 | 48.7 | 118.8 | 45.5 | 38.4 | 814 | 975 |  | 22.4 | 20.1 | 16.4 | 16.3 | 101 | 14.1 | 59 | 9.9
2023-11-15 18:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 16.2 |  |  | 15 | 18.3 | 10.7 | 16.6 |  |  | 34.7 | 56.5 | 39.7 | 84.5 | 41.7 | 25.8 | 859.55 | 532.5865 | [6 empty] | 14 | 58.2 | 9.5
2023-11-15 18:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16 |  |  | 14.2 | 18.4 | 14.3 | 18.2 |  |  | 34.1 | 58.1 | 48.7 | 118.8 | 49.4 | 43.6 | 827 | 1001 |  | 22.4 | 20.1 | 16.3 | 16.1 | 101 | 14 | 58.2 | 9.5
2023-11-15 19:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 16.1 |  |  | 14.9 | 18.2 | 10.6 | 16.5 |  |  | 34.7 | 56.5 | 39.7 | 84.5 | 49.8 | 32.1 | 859.55 | 532.5865 | [6 empty] | 14 | 57.3 | 9.2
2023-11-15 19:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16 |  |  | 14.1 | 18.3 | 14.2 | 18.1 |  |  | 34.1 | 58.1 | 48.7 | 118.8 | 49.4 | 43.6 | 821 | 979 |  | 22.2 | 19.8 | 16.1 | 15.9 | 101 | 14 | 57.3 | 9.2
2023-11-15 20:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.6 |  |  | 14.9 | 17.4 | 10.5 | 16.4 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 49.1 | 23.5 | 830.0001 | 983.746 | [6 empty] | 13.3 | 53.9 | 8.8
2023-11-15 20:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.9 |  |  | 14.1 | 18.1 | 14.2 | 17.9 |  |  | 34.1 | 55.4 | 48.7 | 118.7 | 34.5 | 19.8 | 803 | 1020 |  | 21.9 | 19.6 | 15.8 | 15.6 | 103 | 13.3 | 53.9 | 8.8
2023-11-15 21:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 15.6 |  |  | 14.9 | 17.5 | 10.5 | 16.4 |  |  | 34.7 | 51.6 | 48.7 | 112.8 | 49.1 | 24.1 | 852.5508 | 969.5871 | [6 empty] | 13.8 | 55.1 | 9.2
2023-11-15 21:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.1 |  |  | 14.3 | 18.3 | 14.4 | 18.1 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.7 | 118.8 | 32.3 | 18.5 | 810 | 983 |  | 22 | 19.7 | 16 | 15.7 | 100 | 13.8 | 55.1 | 9.2
2023-11-15 22:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 15.6 |  |  | 14.9 | 17.5 | 10.4 | 16.4 |  |  | 34.7 | 51.3 | 48.7 | 112.6 | 49 | 23.6 | 830.0001 | 983.746 | [6 empty] | 14.1 | 57 | 9.8
2023-11-15 22:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.1 |  |  | 14.3 | 18.3 | 14.4 | 18.1 |  |  | 34.1 | 55.7 | 48.7 | 119.1 | 32.4 | 18.9 | 842 | 1009 |  | 22 | 19.7 | 16 | 15.7 | 99 | 14.1 | 57 | 9.8
2023-11-15 23:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 15.6 |  |  | 14.9 | 17.5 | 10.4 | 16.4 |  |  | 34.7 | 51.3 | 48.7 | 112.6 | 49 | 23.6 | 830.0001 | 983.746 | [6 empty] | 13.6 | 58.3 | 9.8
2023-11-15 23:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.1 |  |  | 14.3 | 18.3 | 14.4 | 18.1 |  |  | 34.1 | 55.7 | 48.7 | 119.1 | 32.4 | 18.9 | 858 | 1003 |  | 22 | 19.7 | 16 | 15.7 | 100 | 13.6 | 58.3 | 9.8
2023-11-16 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.7 |  |  | 15 | 17.5 | 10.5 | 16.4 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 49.1 | 24.2 | 830.0001 | 983.746 | [6 empty] | 13.4 | 59.2 | 9.7
2023-11-16 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.2 |  |  | 15.5 | 18.3 | 14.6 | 18.2 |  |  | 34.1 | 55.7 | 48.7 | 119.1 | 30.8 | 18.2 | 844 | 997 |  | 22 | 19.8 | 16.1 | 15.8 | 100 | 13.4 | 59.2 | 9.7
2023-11-16 01:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.8 |  |  | 15.1 | 17.7 | 10.5 | 16.3 |  |  | 34.7 | 51.3 | 48.7 | 112.8 | 49.1 | 24.3 | 830.0001 | 969.5871 | [6 empty] | 11.9 | 66 | 8.9
2023-11-16 01:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16.4 |  |  | 14.6 | 18.4 | 14.7 | 18.3 |  |  | 34.1 | 55.5 | 48.7 | 118.7 | 33.1 | 21.2 | 816 | 1018 |  | 22.2 | 19.9 | 16.3 | 16 | 99 | 11.9 | 66 | 8.9
2023-11-16 02:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.9 |  |  | 15.1 | 17.7 | 10.5 | 16.3 |  |  | 34.7 | 51.4 | 48.7 | 113.1 | 49.1 | 24.5 | 830.0001 | 969.5871 | [6 empty] | 11.3 | 71.5 | 8.7
2023-11-16 02:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.4 |  |  | 14.6 | 18.5 | 14.7 | 18.3 |  |  | 34.1 | 55.4 | 48.7 | 118.2 | 30.8 | 19.5 | 834 | 993 |  | 22 | 19.8 | 16.1 | 15.9 | 101 | 11.3 | 71.5 | 8.7
2023-11-16 03:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.7 |  |  | 15 | 17.5 | 10.5 | 16.3 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.8 | 49.1 | 24.1 | 830.0001 | 969.5871 | [6 empty] | 11.1 | 71.9 | 8.6
2023-11-16 03:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.2 |  |  | 15.2 | 18.2 | 14.6 | 18.2 |  |  | 34.1 | 55.3 | 48.7 | 118.1 | 34.1 | 23.6 | 826 | 1019 |  | 22.2 | 19.9 | 16.3 | 16 | 102 | 11.1 | 71.9 | 8.6
2023-11-16 04:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 15.6 |  |  | 15 | 17.4 | 10.4 | 16.2 |  |  | 34.7 | 52.1 | 48.7 | 112.7 | 49.1 | 24.3 | 852.5508 | 983.746 | [6 empty] | 10.6 | 73.4 | 8.2
2023-11-16 04:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.1 |  |  | 14.5 | 18.1 | 14.5 | 18.1 |  |  | 34.1 | 54.8 | 48.7 | 119.3 | 31.8 | 20.1 | 841 | 999 |  | 22.2 | 19.8 | 16.3 | 16.1 | 99 | 10.6 | 73.4 | 8.2
2023-11-16 05:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 15.5 |  |  | 15.1 | 17.5 | 10.5 | 16.3 |  |  | 34.7 | 53.4 | 48.7 | 112.6 | 49.1 | 24.5 | 834.673 | 983.746 | [6 empty] | 9.8 | 80.4 | 8
2023-11-16 05:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.4 |  |  | 14.3 | 17.9 | 14.3 | 18 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.7 | 118.9 | 33.4 | 21.7 | 853 | 1004 |  | 22.2 | 19.9 | 16.3 | 16 | 100 | 9.8 | 80.4 | 8
2023-11-16 06:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.6 |  |  | 15.2 | 17.5 | 10.5 | 16.4 |  |  | 34.7 | 50.8 | 48.7 | 112.4 | 49.1 | 25.1 | 830.0001 | 956.1379 | [6 empty] | 8.7 | 82.7 | 7.9
2023-11-16 06:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.1 |  |  | 14.4 | 18 | 14.3 | 18.1 |  |  | 34.1 | 56.1 | 48.7 | 119.2 | 34.2 | 24.7 | 857 | 992 |  | 22.1 | 19.8 | 16.3 | 16.1 | 99 | 8.7 | 82.7 | 7.9
2023-11-16 07:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.5 |  |  | 15.1 | 17.4 | 10.4 | 16.3 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 49.1 | 24.3 | 830.0001 | 983.746 | [6 empty] | 8.9 | 85.1 | 8
2023-11-16 07:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.1 |  |  | 14.2 | 18.3 | 14.3 | 18.1 |  |  | 34.1 | 55.4 | 48.7 | 118.3 | 35.6 | 26.3 | 833 | 1021 |  | 22.1 | 19.8 | 16 | 15.9 | 102 | 8.9 | 85.1 | 8
2023-11-16 08:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.1 | 15.5 |  |  | 14.8 | 17.2 | 10.7 | 16.3 |  |  | 34.7 | 56.5 | 48.7 | 112.7 | 41.7 | 25.8 | 859.55 | 983.746 | [6 empty] | 9.1 | 85.2 | 8.2
2023-11-16 08:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.2 |  |  | 14.4 | 18.3 | 14.5 | 18.1 |  |  | 34.1 | 58.1 | 48.7 | 118.8 | 49.4 | 43.6 | 822 | 911 |  | 21.6 | 19.5 | 15.5 | 15.4 | 102 | 9.1 | 85.2 | 8.2
2023-11-16 09:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.9 | 15.3 |  |  | 14.6 | 17.1 | 10.7 | 16.2 |  |  | 34.7 | 56.5 | 48.7 | 112.7 | 41.7 | 25.8 | 859.55 | 983.746 | [6 empty] | 9.8 | 82.3 | 8.5
2023-11-16 09:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.5 |  |  | 13.6 | 17.9 | 13.6 | 17.7 |  |  | 34.1 | 58.1 | 48.7 | 118.8 | 49.4 | 43.6 | 820 | 988 |  | 21.6 | 19.5 | 15.7 | 15.4 | 102 | 9.8 | 82.3 | 8.5
2023-11-16 10:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.7 | 15.2 |  |  | 14.5 | 16.9 | 10.9 | 16.2 |  |  | 34.7 | 56.5 | 48.7 | 112.7 | 41.7 | 25.8 | 859.55 | 983.746 | [6 empty] | 10.8 | 76 | 8.8
2023-11-16 10:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.9 |  |  | 13.9 | 17.8 | 13.9 | 17.7 |  |  | 34.1 | 58.1 | 48.7 | 118.8 | 49.4 | 43.6 | 800 | 1003 |  | 21.6 | 19.7 | 15.9 | 15.8 | 99 | 10.8 | 76 | 8.8
2023-11-16 11:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 15.7 |  |  | 14.9 | 17.9 | 11.1 | 16 |  |  | 34.7 | 56.5 | 48.7 | 112.7 | 41.7 | 25.8 | 859.55 | 983.746 | [6 empty] | 11.3 | 78.6 | 9.7
2023-11-16 11:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16 |  |  | 14.5 | 18.4 | 14.5 | 18.2 |  |  | 34.1 | 58.1 | 48.7 | 118.8 | 49.4 | 43.6 | 849 | 1023 |  | 21.9 | 19.8 | 16.1 | 16.2 | 102 | 11.3 | 78.6 | 9.7
2023-11-16 12:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 16.2 |  |  | 15.4 | 17.8 | 11.2 | 16 |  |  | 34.7 | 56.5 | 48.7 | 112.7 | 41.7 | 25.8 | 859.55 | 983.746 | [6 empty] | 12.2 | 74 | 9.8
2023-11-16 12:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16.2 |  |  | 14.9 | 18.6 | 14.7 | 18.6 |  |  | 34.1 | 58.1 | 48.7 | 118.8 | 49.4 | 43.6 | 850 | 1001 |  | 22 | 19.9 | 16.3 | 16.3 | 100 | 12.2 | 74 | 9.8
2023-11-16 13:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16.4 |  |  | 15.5 | 18.2 | 11.2 | 16 |  |  | 34.7 | 56.5 | 48.7 | 112.7 | 41.7 | 25.8 | 859.55 | 983.746 | [6 empty] | 12.2 | 72.7 | 9.6
2023-11-16 13:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.5 | 16.2 |  |  | 14.7 | 18.6 | 14.8 | 18.6 |  |  | 34.1 | 58.1 | 48.7 | 118.8 | 49.4 | 43.6 | 820 | 988 |  | 22.1 | 20 | 16.5 | 16.3 | 101 | 12.2 | 72.7 | 9.6
2023-11-16 14:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.7 |  |  | 15.6 | 18.8 | 11.2 | 16 |  |  | 34.7 | 56.5 | 48.7 | 112.7 | 41.7 | 25.8 | 859.55 | 983.746 | [6 empty] | 12.8 | 69.1 | 10
2023-11-16 14:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 16 |  |  | 14.6 | 18.7 | 14.7 | 18.6 |  |  | 34.1 | 58.1 | 48.7 | 118.8 | 49.4 | 43.6 | 827 | 1001 |  | 22.4 | 20.1 | 16.3 | 16.2 | 101 | 12.8 | 69.1 | 10
2023-11-16 15:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.7 |  |  | 15.4 | 18.8 | 11.2 | 16 |  |  | 34.7 | 56.5 | 48.7 | 112.7 | 49.8 | 32.1 | 859.55 | 983.746 | [6 empty] | 13.2 | 64.9 | 9.9
2023-11-16 15:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 16 |  |  | 14.6 | 18.7 | 14.7 | 18.6 |  |  | 34.1 | 58.1 | 48.7 | 118.8 | 49.4 | 43.6 | 819 | 999 |  | 22.4 | 20.1 | 16.2 | 16.3 | 99 | 13.2 | 64.9 | 9.9
2023-11-16 16:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16.4 |  |  | 15.3 | 18.5 | 11.1 | 15.9 |  |  | 34.7 | 56.5 | 39.7 | 84.5 | 49.8 | 32.1 | 859.55 | 532.5865 | [6 empty] | 13.2 | 59.3 | 9.1
2023-11-16 16:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.5 | 16 |  |  | 14.4 | 18.5 | 14.5 | 18.4 |  |  | 34.1 | 58.1 | 48.7 | 118.8 | 49.4 | 43.6 | 832 | 984 |  | 22.4 | 20.1 | 16.2 | 16.4 | 100 | 13.2 | 59.3 | 9.1
2023-11-16 17:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 16.2 |  |  | 15 | 18.3 | 11 | 15.8 |  |  | 34.7 | 56.5 | 39.7 | 84.5 | 48.9 | 32.1 | 859.55 | 532.5865 | [6 empty] | 12.6 | 50.4 | 8.1
2023-11-16 17:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 15.9 |  |  | 13.9 | 18.1 | 14 | 18 |  |  | 34.1 | 58.1 | 48.7 | 118.8 | 41.6 | 38.4 | 810 | 1028 |  | 22.1 | 19.9 | 16 | 16.1 | 103 | 12.6 | 50.4 | 8.1
2023-11-16 18:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 16.2 |  |  | 15 | 18.3 | 11 | 15.8 |  |  | 34.7 | 56.5 | 39.7 | 84.5 | 48.9 | 32.1 | 859.55 | 532.5865 | [6 empty] | 12.1 | 49.2 | 7.8
2023-11-16 18:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 15.9 |  |  | 13.9 | 18.1 | 14 | 18 |  |  | 34.1 | 58.1 | 48.7 | 118.8 | 41.6 | 38.4 | 810 | 1028 |  | 22.1 | 19.9 | 16 | 16.1 | 103 | 12.1 | 49.2 | 7.8
2023-11-16 19:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 16.2 |  |  | 15 | 18.3 | 11 | 15.8 |  |  | 34.7 | 56.5 | 39.7 | 84.5 | 48.9 | 32.1 | 859.55 | 532.5865 | [6 empty] | 11.8 | 48.9 | 7.4
2023-11-16 19:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 15.9 |  |  | 13.9 | 18.1 | 14 | 18 |  |  | 34.1 | 58.1 | 48.7 | 118.8 | 41.6 | 38.4 | 810 | 1028 |  | 22.1 | 19.9 | 16 | 16.1 | 99 | 11.8 | 48.9 | 7.4
2023-11-16 20:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 15.4 |  |  | 14.7 | 17.2 | 10.9 | 15.7 |  |  | 34.7 | 56.5 | 39.7 | 84.5 | 48.9 | 32.1 | 859.55 | 532.5865 | [6 empty] | 11.2 | 52.9 | 7.3
2023-11-16 20:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.7 |  |  | 13.8 | 18 | 14 | 17.8 |  |  | 34.1 | 58.1 | 48.7 | 118.8 | 41.6 | 38.4 | 832 | 1022 |  | 22.1 | 19.9 | 16 | 16.1 | 101 | 11.2 | 52.9 | 7.3
2023-11-16 21:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.9 | 15.2 |  |  | 14.4 | 17 | 10.8 | 15.7 |  |  | 34.7 | 56.5 | 39.7 | 84.5 | 48.9 | 32.1 | 859.55 | 532.5865 | [6 empty] | 10.5 | 55 | 6.9
2023-11-16 21:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.6 |  |  | 13.7 | 17.8 | 13.9 | 17.6 |  |  | 34.1 | 58.1 | 48.7 | 118.8 | 41.6 | 38.4 | 834 | 1018 |  | 22.1 | 19.9 | 16 | 16.1 | 102 | 10.5 | 55 | 6.9
2023-11-16 22:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.8 | 15.1 |  |  | 14.3 | 16.9 | 10.8 | 15.6 |  |  | 34.7 | 56.5 | 39.7 | 84.5 | 48.9 | 32.1 | 859.55 | 532.5865 | [6 empty] | 10.3 | 53.8 | 6.5
2023-11-16 22:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.5 |  |  | 13.5 | 17.7 | 13.6 | 17.5 |  |  | 34.1 | 58.1 | 48.7 | 118.8 | 41.6 | 38.4 | 803 | 988 |  | 22.1 | 19.9 | 16 | 16.1 | 100 | 10.3 | 53.8 | 6.5
2023-11-16 23:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.6 | 15.2 |  |  | 14.4 | 16.9 | 10.8 | 15.6 |  |  | 34.7 | 56.5 | 39.7 | 84.5 | 43.8 | 29.4 | 859.55 | 532.5865 | [6 empty] | 9.8 | 56.4 | 6.2
2023-11-16 23:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.5 |  |  | 13.5 | 17.7 | 13.7 | 17.6 |  |  | 34.1 | 58.1 | 48.7 | 118.8 | 41.6 | 38.4 | 839 | 1007 |  | 22.1 | 19.9 | 15.9 | 15.8 | 99 | 9.8 | 56.4 | 6.2
2023-11-22 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 21 | 17.8 |  |  | 15.4 | 18 | 15.6 | 17.6 |  |  | 35 | 58.2 | 48.7 | 117.6 | 49.3 | 50.8 | 659 | 894 | [6 empty] | 16 | 65.7 | 12.2
2023-11-22 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.9 | 16.5 |  |  | 26.1 | 30.9 |  |  | 26.5 | 30.5 |  | 643 | 34.3 | 54.1 | 48.8 | 115.7 | 31.9 | 16.8 | 548 | 783 | 75.1 | 22.2 | 20.8 | 17 | 17.1 | 102 | 16 | 65.7 | 12.2
2023-11-22 01:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 21 | 18 |  |  | 15.7 | 18.2 | 15.9 | 17.8 |  |  | 35.4 | 60.5 | 48.7 | 118.3 | 49.3 | 51.3 | 645 | 874 | [6 empty] | 15.9 | 67.9 | 12.4
2023-11-22 01:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 21 | 16.4 |  |  | 25.5 | 30.4 |  |  | 26.5 | 29.5 |  | 648 | 34.7 | 55.8 | 48.8 | 115.3 | 31.5 | 14.8 | 572 | 785 | 75.3 | 22.2 | 20.7 | 17 | 17.2 | 98 | 15.9 | 67.9 | 12.4
2023-11-22 02:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 21 | 18 |  |  | 15.6 | 18.2 | 15.8 | 17.8 |  |  | 35.5 | 61.3 | 48.7 | 118.2 | 49.3 | 50.8 | 647 | 915 | [6 empty] | 15.5 | 71.1 | 12.4
2023-11-22 02:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 21.1 | 16.1 |  |  | 22.7 | 28 |  |  | 22.7 | 28.1 |  | 651 | 34.7 | 55.6 | 48.8 | 115.1 | 0 | 0 | 541 | 775 | 75.5 | 22.4 | 20.7 | 17.1 | 17.1 | 97 | 15.5 | 71.1 | 12.4
2023-11-22 03:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 21 | 17.8 |  |  | 15.4 | 18 | 15.6 | 17.6 |  |  | 35 | 58.2 | 48.7 | 117.6 | 49.3 | 50.8 | 662 | 900 | [6 empty] | 15.4 | 71.7 | 12.3
2023-11-22 03:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.9 | 16.5 |  |  | 26.1 | 30.9 |  |  | 26.5 | 30.5 |  | 643 | 34.3 | 54.1 | 48.8 | 115.7 | 31.9 | 16.8 | 546 | 790 | 75.1 | 22.2 | 20.8 | 17 | 17.1 | 102 | 15.4 | 71.7 | 12.3
2023-11-22 04:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 21 | 18 |  |  | 15.7 | 18.2 | 15.9 | 17.8 |  |  | 35.4 | 60.5 | 48.7 | 118.3 | 49.3 | 51.3 | 672 | 951 | [6 empty] | 14.7 | 72.2 | 11.7
2023-11-22 04:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 21 | 16.4 |  |  | 25.5 | 30.4 |  |  | 26.5 | 29.5 |  | 648 | 34.7 | 55.8 | 48.8 | 115.3 | 31.5 | 14.8 | 575 | 793 | 75.3 | 22.2 | 20.7 | 17 | 17.2 | 98 | 14.7 | 72.2 | 11.7
2023-11-22 05:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 21 | 17.8 |  |  | 15.4 | 18 | 15.6 | 17.6 |  |  | 35 | 58.2 | 48.7 | 117.6 | 49.3 | 50.8 | 680 | 945 | [6 empty] | 14.2 | 72.5 | 11.4
2023-11-22 05:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.9 | 16.5 |  |  | 26.1 | 30.9 |  |  | 26.5 | 30.5 |  | 643 | 34.3 | 54.1 | 48.8 | 115.7 | 31.9 | 16.8 | 550 | 801 | 75.1 | 22.2 | 20.8 | 17 | 17.1 | 102 | 14.2 | 72.5 | 11.4
2023-11-22 06:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 21 | 17.8 |  |  | 15.4 | 18 | 15.6 | 17.6 |  |  | 35 | 58.2 | 48.7 | 117.6 | 49.3 | 50.8 | 654 | 957 | [6 empty] | 13.9 | 73.1 | 11.1
2023-11-22 06:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.9 | 16.5 |  |  | 26.1 | 30.9 |  |  | 26.5 | 30.5 |  | 643 | 34.3 | 54.1 | 48.8 | 115.7 | 31.9 | 16.8 | 557 | 777 | 75.1 | 22.2 | 20.8 | 17 | 17.1 | 102 | 13.9 | 73.1 | 11.1
2023-11-22 07:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 17.2 |  |  | 14.6 | 17.4 | 14.9 | 16.9 |  |  | 35.1 | 58.7 | 48.7 | 117.1 | 49.3 | 50.8 | 635 | 900 | [6 empty] | 13.7 | 73.7 | 11.1
2023-11-22 07:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.7 | 16 |  |  | 22.9 | 27.9 |  |  | 22.2 | 28.7 |  | 618 | 34.4 | 55.2 | 48.8 | 115.2 | 12 | 6.9 | 543 | 791 | 71.9 | 22.1 | 20.5 | 16.7 | 16.7 | 96 | 13.7 | 73.7 | 11.1
2023-11-22 08:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 17.3 |  |  | 14.9 | 17.6 | 15.2 | 17.1 |  |  | 34.9 | 58.3 | 48.7 | 119 | 49.5 | 51.8 | 606 | 902 | [6 empty] | 15.2 | 67.1 | 12
2023-11-22 08:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.7 | 16 |  |  | 22.7 | 27.7 |  |  | 22.3 | 28 |  | 643 | 34.2 | 54.8 | 48.8 | 115.6 | 0.3 | 4.2 | 559 | 778 | 71.7 | 22.1 | 20.6 | 16.8 | 16.7 | 100 | 15.2 | 67.1 | 12
2023-11-22 09:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 21 | 18 |  |  | 15.7 | 18.2 | 15.9 | 17.8 |  |  | 35.4 | 60.5 | 48.7 | 118.3 | 49.3 | 51.3 | 645 | 874 | [6 empty] | 16.2 | 67.9 | 13.4
2023-11-22 09:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 21 | 16.4 |  |  | 25.5 | 30.4 |  |  | 26.5 | 29.5 |  | 648 | 34.7 | 55.8 | 48.8 | 115.3 | 0.1 | 4.1 | 572 | 785 | 75.3 | 22.2 | 20.7 | 17 | 17.2 | 98 | 16.2 | 67.9 | 13.4
2023-11-22 10:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 21 | 18 |  |  | 15.6 | 18.2 | 15.8 | 17.8 |  |  | 35.5 | 61.3 | 48.7 | 118.2 | 49.3 | 50.8 | 647 | 915 | [6 empty] | 19.2 | 53.5 | 13.6
2023-11-22 10:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 21.1 | 16.1 |  |  | 22.7 | 28 |  |  | 22.7 | 28.1 |  | 651 | 34.7 | 55.6 | 48.8 | 115.1 | 0 | 0 | 541 | 775 | 75.5 | 22.4 | 20.7 | 17.1 | 17.1 | 100 | 19.2 | 53.5 | 13.6
2023-11-22 11:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 21 | 17.8 |  |  | 15.4 | 18 | 15.6 | 17.6 |  |  | 35 | 58.2 | 48.7 | 117.6 | 49.3 | 50.8 | 662 | 900 | [6 empty] | 21.1 | 48.2 | 14.5
2023-11-22 11:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.9 | 16.5 |  |  | 26.1 | 30.9 |  |  | 26.5 | 30.5 |  | 643 | 34.3 | 54.1 | 48.8 | 115.7 | 0.3 | 0.3 | 546 | 790 | 75.1 | 22.2 | 20.8 | 17 | 17.1 | 102 | 21.1 | 48.2 | 14.5
2023-11-22 12:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 21 | 18 |  |  | 15.9 | 18.2 | 15.9 | 17.8 |  |  | 35.4 | 60.5 | 48.7 | 118.3 | 49.3 | 51.3 | 672 | 951 | [6 empty] | 21.1 | 53 | 15
2023-11-22 12:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 21 | 16.4 |  |  | 25.5 | 30.4 |  |  | 26.5 | 29.5 |  | 648 | 34.7 | 55.8 | 48.8 | 115.3 | 0.1 | 0.1 | 575 | 793 | 75.3 | 22.2 | 20.7 | 17 | 17.2 | 103 | 21.1 | 53 | 15
2023-11-22 13:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.5 | 16 | 21.3 | 20.6 | 20.7 | 25.7 | 19.7 | 20.7 | 20.7 | 24.3 |  | 474 | 38.7 | 71 | 48.7 | 116 | 49.9 | 51.2 | 876 | 785 | 55.1 | [5 empty] | 21.2 | 53 | 15.3
2023-11-22 13:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 21.1 | 16.7 |  |  | 23.5 | 18.8 |  |  | 24.4 | 28.8 |  | 600 | 37.9 | 69.5 | 48.9 | 116 | 30 | 16.4 | 621 | 787 | 79.3 | 22.7 | 20.7 | 16.7 | 16.4 | 105 | 21.2 | 53 | 15.3
2023-11-22 14:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 15.5 |  |  | 21.1 | 25.2 |  |  | 21.5 | 25.6 |  | 463 | 34.8 | 55.3 | 42.5 | 89 | 41.3 | 37.6 | 735 | 929 | 51.7 | [5 empty] | 22.5 | 51.2 | 16.1
2023-11-22 14:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16.4 |  |  | 26.5 | 30.6 |  |  | 25.4 | 30.5 |  | 557 | 34.1 | 53 | 48.8 | 115 | 32 | 0 | 529 | 793 | 65.6 | 22 | 20 | 15.9 | 15.9 | 99 | 22.5 | 51.2 | 16.1
2023-11-22 15:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 15.5 |  |  | 21.1 | 25.2 |  |  | 21.5 | 24.1 |  | 463 | 34.8 | 55.3 | 42.5 | 89 | 41.3 | 37.4 | 735 | 929 | 51.7 | [5 empty] | 22.5 | 51.2 | 16.1
2023-11-22 15:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16.4 |  |  | 26.5 | 30.6 |  |  | 25.4 | 30.5 |  | 557 | 34.1 | 53 | 48.8 | 115 | 32 | 0 | 529 | 793 | 65.6 | 22 | 20 | 15.9 | 15.9 | 99 | 22.5 | 51.2 | 16.1
2023-11-22 16:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 15.5 |  |  | 21.1 | 25.2 |  |  | 21.5 | 26.2 |  | 463 | 34.8 | 55.3 | 42.5 | 89 | 41.3 | 38.2 | 735 | 929 | 51.7 | [5 empty] | 22.5 | 51.2 | 15.2
2023-11-22 16:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16.4 |  |  | 26.5 | 30.6 |  |  | 25.4 | 30.5 |  | 557 | 34.1 | 53 | 48.8 | 115 | 32 | 0 | 529 | 793 | 65.6 | 22 | 20 | 15.9 | 15.9 | 99 | 22.5 | 51.2 | 15.2
2023-11-22 17:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 15.8 |  |  | 24.9 | 29.3 |  |  | 24.2 | 28.4 |  | 482 | 34.8 | 55.3 | 42.5 | 89 | 49 | 48.9 | 790 | 930 | 55.5 | [5 empty] | 21.1 | 51.2 | 14.2
2023-11-22 17:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 15.9 |  |  | 22.3 | 27.2 |  |  | 22.5 | 27.2 |  | 553 | 34.1 | 53 | 48.8 | 115 | 0.3 | 0 | 554 | 802 | 64.3 | 21.9 | 20.3 | 16 | 16 | 102 | 21.1 | 51.2 | 14.2
2023-11-22 18:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 15.6 |  |  | 21.5 | 25.7 |  |  | 21.4 | 24.6 |  | 462 | 34.8 | 55.3 | 42.5 | 89 | 49 | 48.9 | 751 | 845 | 50.7 | [5 empty] | 20 | 50 | 13
2023-11-22 18:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 15.9 |  |  | 23 | 27.7 |  |  | 22.4 | 28.4 |  | 558 | 34.1 | 53 | 48.8 | 115 | 0.3 | 0 | 532 | 791 | 66 | 21.9 | 20.3 | 16.2 | 16.2 | 100 | 20 | 50 | 13
2023-11-22 19:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.2 |  |  | 26.4 | 30.2 |  |  | 26.9 | 29.2 |  | 468 | 34.8 | 55.3 | 42.5 | 89 | 22.3 | 48.9 | 735 | 873 | 51.9 | [5 empty] | 19.4 | 47.6 | 12.9
2023-11-22 19:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16.2 |  |  | 23.6 | 27.9 |  |  | 25 | 27 |  | 532 | 34.1 | 53 | 48.8 | 115 | 0.3 | 0 | 553 | 780 | 60.6 | 21.9 | 20.3 | 16.3 | 16.2 | 101 | 19.4 | 47.6 | 12.9
2023-11-22 20:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 15.8 |  |  | 24.9 | 29.3 |  |  | 24.2 | 28.4 |  | 482 | 34.8 | 55.3 | 42.5 | 89 | 49 | 48.9 | 790 | 930 | 55.5 | [5 empty] | 19.6 | 47.8 | 13.1
2023-11-22 20:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 15.9 |  |  | 22.3 | 27.2 |  |  | 22.5 | 27.2 |  | 553 | 34.1 | 53 | 48.8 | 115 | 0.3 | 0 | 554 | 802 | 64.3 | 21.9 | 20.3 | 16.2 | 16.2 | 99 | 19.6 | 47.8 | 13.1
2023-11-22 21:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 15.6 |  |  | 21.5 | 25.7 |  |  | 21.4 | 24.6 |  | 462 | 34.8 | 55.3 | 42.5 | 89 | 49 | 48.9 | 751 | 845 | 50.7 | [5 empty] | 18.9 | 53.5 | 13.3
2023-11-22 21:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 15.9 |  |  | 23 | 27.7 |  |  | 22.4 | 28.4 |  | 558 | 34.1 | 53 | 48.8 | 115 | 0.3 | 0 | 532 | 791 | 66 | 21.9 | 20.3 | 16.2 | 16.2 | 99 | 18.9 | 53.5 | 13.3
2023-11-22 22:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.2 |  |  | 26.4 | 30.2 |  |  | 26.9 | 29.2 |  | 468 | 34.8 | 55.3 | 42.5 | 89 | 22.3 | 48.9 | 735 | 873 | 51.9 | [5 empty] | 18.5 | 55.7 | 13.4
2023-11-22 22:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16.2 |  |  | 23.6 | 27.9 |  |  | 25 | 27 |  | 532 | 34.1 | 53 | 48.8 | 115 | 0.3 | 0 | 553 | 780 | 60.6 | 21.9 | 20.3 | 16.3 | 16.2 | 99 | 18.5 | 55.7 | 13.4
2023-11-22 23:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 15.7 |  |  | 24.2 | 28.7 |  |  | 23.5 | 27.7 |  | 482 | 34.8 | 55.3 | 42.5 | 89 | 49 | 48.9 | 810 | 935 | 55.5 | [5 empty] | 17.9 | 60.3 | 13.3
2023-11-22 23:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 15.9 |  |  | 22.5 | 27.2 |  |  | 23.2 | 27.4 |  | 552 | 34.1 | 53 | 48.8 | 115 | 0.3 | 0 | 540 | 777 | 66.6 | 21.9 | 20.3 | 16.4 | 16.2 | 103 | 17.9 | 60.3 | 13.3
2023-11-23 | 3#系统 | 冷机模式 | 20 | 15.8 |  |  | 24.9 | 28.5 |  |  | 25.8 | 27.5 |  | 468 | 34.8 | 55.3 | 42.5 | 89 | 1.2 | 0 | 745 | 920 | 51.9 | [5 empty] | 18.1 | 60.8 | 13.5
2023-11-23 | 4#系统 | 冷机模式 | 20 | 15.9 |  |  | 22.4 | 26.8 |  |  | 22.4 | 27.3 |  | 521 | 34.1 | 53 | 48.8 | 115 | 20.8 | 16.2 | 528 | 790 | 59.3 | 22 | 20.3 | 16.2 | 16.1 | 103 | 18.1 | 60.8 | 13.5
2023-11-23 01:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 15.8 |  |  | 24.5 | 27.9 |  |  | 24.9 | 27.2 |  | 468 | 34.8 | 55.3 | 42.5 | 89 | 1.2 | 0 | 830 | 854 | 51.9 | [5 empty] | 17.4 | 59.6 | 13.4
2023-11-23 01:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20 | 15.9 |  |  | 22.4 | 26.8 |  |  | 22.5 | 27.3 |  | 538 | 34.1 | 53 | 48.8 | 115 | 20.8 | 16.2 | 602 | 901 | 62.1 | 22 | 20.3 | 16.2 | 16.1 | 103 | 17.4 | 59.6 | 13.4
2023-11-23 02:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20 | 16.2 |  |  | 26.1 | 28.4 |  |  | 25.1 | 27.2 |  | 468 | 34.8 | 55.3 | 42.5 | 89 | 48.9 | 51.8 | 806 | 931 | 51.9 | [5 empty] | 17.2 | 62.8 | 13.3
2023-11-23 02:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 15.9 |  |  | 22.4 | 26.8 |  |  | 22.5 | 27.3 |  | 541 | 34.1 | 53 | 48.8 | 115 | 20.8 | 16.2 | 588 | 851 | 64.2 | 22.1 | 20.3 | 16.2 | 16.1 | 103 | 17.2 | 62.8 | 13.3
2023-11-23 03:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 15.8 |  |  | 23.3 | 27.2 |  |  | 23.4 | 26.2 |  | 468 | 34.8 | 55.3 | 42.5 | 89 | 1.2 | 0 | 778 | 922 | 51.9 | [5 empty] | 16.8 | 65.4 | 13.2
2023-11-23 03:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 15.9 |  |  | 22.4 | 27 |  |  | 22.4 | 27.3 |  | 521 | 34.1 | 53 | 48.8 | 115 | 20.8 | 16.2 | 592 | 784 | 59.3 | 21.7 | 20.3 | 16.2 | 16.1 | 103 | 16.8 | 65.4 | 13.2
2023-11-23 04:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 15.8 |  |  | 24 | 27.8 |  |  | 24.6 | 26.8 |  | 468 | 34.8 | 55.3 | 42.5 | 89 | 1.3 | 0 | 742 | 892 | 51.9 | [5 empty] | 16.5 | 68.4 | 13
2023-11-23 04:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 15.9 |  |  | 22.4 | 26.8 |  |  | 22.4 | 27.3 |  | 538 | 34.1 | 53 | 48.8 | 115 | 20.8 | 16.2 | 528 | 882 | 62.4 | 21.5 | 20.3 | 16.2 | 16.1 | 103 | 16.5 | 68.4 | 13
2023-11-23 05:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 15.7 |  |  | 22 | 26.3 |  |  | 21.6 | 25.1 |  | 462 | 34.8 | 55.3 | 42.5 | 89 | 48.2 | 51.9 | 792 | 882 | 51.1 | [5 empty] | 16.2 | 69.8 | 12.9
2023-11-23 05:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 15.8 |  |  | 22.5 | 27.2 |  |  | 22.6 | 27.4 |  | 542 | 34.1 | 53 | 48.8 | 115 | 20.8 | 16.2 | 540 | 809 | 64.8 | 21.3 | 20.3 | 16.2 | 16.1 | 94 | 16.2 | 69.8 | 12.9
2023-11-23 06:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.1 |  |  | 26 | 29.9 |  |  | 25.3 | 28.9 |  | 471 | 34.8 | 55.3 | 42.5 | 89 | 1.2 | 0 | 749 | 868 | 52 | [5 empty] | 15.5 | 72.5 | 12.8
2023-11-23 06:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.3 | 16.2 |  |  | 25 | 29.3 |  |  | 25.3 | 29.1 |  | 541 | 34.1 | 53 | 48.8 | 115 | 0.8 | 0 | 551 | 790 | 63.1 | 22 | 20.3 | 16 | 16 | 99 | 15.5 | 72.5 | 12.8
2023-11-23 07:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20 | 15.4 |  |  | 21 | 24.9 |  |  | 22.2 | 23.8 |  | 468 | 34.8 | 55.3 | 42.5 | 89 | 1.2 | 0 | 758 | 980 | 51.3 | [5 empty] | 15.2 | 73.9 | 12.7
2023-11-23 07:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16.2 |  |  | 25.7 | 30.1 |  |  | 24 | 30.7 |  | 552 | 34.1 | 53 | 48.8 | 115 | 20.8 | 16.2 | 530 | 795 | 66 | 22 | 20.3 | 16 | 15.9 | 103 | 15.2 | 73.9 | 12.7
2023-11-23 08:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.6 |  |  | 26.4 | 30.2 |  |  | 25.4 | 29.3 |  | 474 | 35.3 | 56.3 | 40.2 | 73 | 45.4 | 51 | 808 | 855 | 53.4 | [5 empty] | 16 | 71.2 | 13
2023-11-23 08:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.7 |  |  | 25.6 | 30 |  |  | 24.5 | 28.4 |  | 554 | 34.6 | 55 | 48.8 | 115 | 31.2 | 16 | 534 | 788 | 59.3 | 21.9 | 20.2 | 16.7 | 16.7 | 98 | 16 | 71.2 | 13
2023-11-23 09:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.6 |  |  | 26.4 | 30.2 |  |  | 25.6 | 29.3 |  | 474 | 35.3 | 56.9 | 40 | 73 | 45.4 | 51 | 804 | 855 | 53.4 | [5 empty] | 16.6 | 63.4 | 13.3
2023-11-23 09:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.7 |  |  | 25 | 30.2 |  |  | 24.5 | 28.4 |  | 557 | 34.6 | 55 | 48.8 | 115 | 31.2 | 16 | 534 | 793 | 59.3 | 21.9 | 20.2 | 16.7 | 16.7 | 100 | 16.6 | 63.4 | 13.3
2023-11-23 10:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.6 |  |  | 26.4 | 29.7 |  |  | 26.2 | 29.3 |  | 474 | 35.3 | 57 | 39.8 | 73 | 45.4 | 51 | 800 | 855 | 53.4 | [5 empty] | 18.7 | 55.7 | 13.9
2023-11-23 10:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.7 |  |  | 24.8 | 29.3 |  |  | 24.5 | 28.4 |  | 556 | 34.6 | 55 | 48.8 | 115 | 31.2 | 16 | 534 | 788 | 59.3 | 21.9 | 20.2 | 16.7 | 16.7 | 98 | 18.7 | 55.7 | 13.9
2023-11-23 11:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.6 |  |  | 26.4 | 90 |  |  | 26.6 | 29.3 |  | 474 | 35.3 | 57.1 | 39.8 | 73 | 45.4 | 51 | 799 | 855 | 53.4 | [5 empty] | 18.9 | 59.2 | 13.9
2023-11-23 11:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.7 |  |  | 24.6 | 28.6 |  |  | 24.5 | 28.4 |  | 582 | 34.6 | 55 | 48.8 | 115 | 31.2 | 16 | 534 | 762 | 59.3 | 21.9 | 20.2 | 16.7 | 16.7 | 99 | 18.9 | 59.2 | 13.9
2023-11-23 12:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.6 |  |  | 26.4 | 29.9 |  |  | 26.7 | 29.3 |  | 474 | 35.3 | 57 | 40 | 73 | 45.4 | 51 | 803 | 855 | 53.4 | [5 empty] | 19.3 | 54.8 | 14
2023-11-23 12:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.7 |  |  | 24.4 | 28.4 |  |  | 24.5 | 28.4 |  | 600 | 34.6 | 55 | 48.8 | 115 | 31.2 | 16 | 534 | 784 | 59.3 | 21.9 | 20.2 | 16.7 | 16.7 | 100 | 19.3 | 54.8 | 14
2023-11-23 13:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.6 |  |  | 26.4 | 30 |  |  | 26.7 | 29.3 |  | 474 | 35.3 | 57 | 39.8 | 73 | 45.4 | 51 | 803 | 855 | 53.4 | [5 empty] | 20.2 | 43.5 | 13.4
2023-11-23 13:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.7 |  |  | 24.4 | 28.4 |  |  | 24.5 | 28.4 |  | 596 | 34.6 | 55 | 48.8 | 115 | 31.2 | 16 | 534 | 789 | 59.3 | 21.9 | 20.2 | 16.7 | 16.7 | 99 | 20.2 | 43.5 | 13.4
2023-11-23 14:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.6 |  |  | 26.4 | 30.2 |  |  | 26.7 | 29.3 |  | 474 | 35.3 | 57 | 39.8 | 73 | 45.4 | 51 | 808 | 855 | 53.4 | [5 empty] | 20.2 | 41.7 | 13.4
2023-11-23 14:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.7 |  |  | 24.4 | 28.4 |  |  | 24.5 | 28.4 |  | 600 | 34.6 | 55 | 48.8 | 115 | 31.2 | 16 | 534 | 788 | 59.3 | 21.9 | 20.2 | 16.7 | 16.7 | 98 | 20.2 | 41.7 | 13.4
2023-11-23 15:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.6 |  |  | 26.4 | 30.2 |  |  | 26.7 | 29.3 |  | 474 | 35.3 | 57 | 39.8 | 73 | 45.4 | 51 | 808 | 855 | 53.4 | [5 empty] | 19.3 | 41.7 | 13.4
2023-11-23 15:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.7 |  |  | 24.4 | 28.4 |  |  | 24.5 | 28.4 |  | 600 | 34.6 | 55 | 48.8 | 115 | 31.2 | 16 | 534 | 788 | 59.3 | 21.9 | 20.2 | 16.7 | 16.7 | 98 | 19.3 | 41.7 | 13.4
2023-11-23 16:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.6 |  |  | 26.4 | 30.2 |  |  | 26.7 | 29.3 |  | 474 | 35.3 | 57 | 39.8 | 73 | 45.4 | 51 | 808 | 855 | 53.4 | [5 empty] | 18.4 | 41.7 | 11.3
2023-11-23 16:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.7 |  |  | 24.4 | 28.4 |  |  | 24.5 | 28.4 |  | 600 | 34.6 | 55 | 48.8 | 115 | 31.2 | 16 | 534 | 788 | 59.3 | 21.9 | 20.2 | 16.7 | 16.7 | 98 | 18.4 | 41.7 | 11.3
2023-11-23 17:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.6 |  |  | 26.4 | 30.2 |  |  | 26.7 | 29.3 |  | 474 | 35.3 | 57 | 39.8 | 73 | 45.4 | 51 | 808 | 855 | 53.4 | [5 empty] | 17.9 | 41.7 | 10.2
2023-11-23 17:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.7 |  |  | 24.4 | 28.4 |  |  | 24.5 | 28.4 |  | 600 | 34.6 | 55 | 48.8 | 115 | 31.2 | 16 | 534 | 788 | 59.3 | 21.9 | 20.2 | 16.7 | 16.7 | 99 | 17.9 | 41.7 | 10.2
2023-11-23 18:00 | 3#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.6 |  |  | 26.4 | 30.2 |  |  | 26.7 | 29.3 |  | 474 | 35.3 | 57 | 39.8 | 73 | 45.4 | 51 | 808 | 855 | 53.4 | [5 empty] | 15.2 | 41.7 | 8.7
2023-11-23 18:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.5 | 16.7 |  |  | 24.4 | 28.4 |  |  | 24.5 | 28.4 |  | 600 | 34.6 | 55 | 48.8 | 115 | 31.2 | 16 | 534 | 788 | 59.3 | 21.9 | 20.2 | 16.7 | 16.7 | 100 | 15.2 | 41.7 | 8.7
2023-11-23 19:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.6 | 16.3 |  |  | 13.1 | 16.6 | 13.4 | 16.1 |  |  | 35 | 57 | 48.7 | 118 | 47 | 45 | 624 | 961 | [6 empty] | 14.1 | 41.9 | 7.9
2023-11-23 19:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.6 | 16.1 |  |  | 13.9 | 18.4 | 14 | 18.2 |  |  | 34.3 | 55 | 48.7 | 117 | 0 | 0 | 833 | 978 |  | 22 | 20.5 | 16.5 | 16.3 | 104 | 14.1 | 41.9 | 7.9
2023-11-23 20:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.7 |  |  | 13 | 15.9 | 13.2 | 15.6 |  |  | 35 | 57 | 48.7 | 118 | 47 | 45 | 616 | 928 | [6 empty] | 13.5 | 40.2 | 7.8
2023-11-23 20:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.5 |  |  | 13.4 | 17.7 | 13.6 | 17.4 |  |  | 34.3 | 55 | 48.7 | 117 | 40.3 | 24 | 837 | 1004 |  | 22 | 20.5 | 16.5 | 16.3 | 101 | 13.5 | 40.2 | 7.8
2023-11-23 21:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 16.1 |  |  | 13.5 | 16.3 | 13.7 | 15.8 |  |  | 35 | 57 | 48.7 | 118 | 40.3 | 42.1 | 648 | 974 | [6 empty] | 12.6 | 38.5 | 6.4
2023-11-23 21:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.8 |  |  | 13.7 | 17.9 | 13.8 | 17.7 |  |  | 34.3 | 55 | 48.7 | 117 | 32.9 | 21.9 | 811 | 1011 |  | 22 | 20.5 | 16.5 | 16.3 | 101 | 12.6 | 38.5 | 6.4
2023-11-23 22:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.8 |  |  | 13.2 | 16.1 | 13.4 | 15.6 |  |  | 35 | 57 | 48.7 | 118 | 40.3 | 42.3 | 648 | 956 | [6 empty] | 11.6 | 40.9 | 5.8
2023-11-23 22:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.7 |  |  | 13.6 | 17.8 | 13.7 | 17.7 |  |  | 34.3 | 55 | 48.7 | 117 | 40.3 | 24 | 805 | 1024 |  | 22 | 20.5 | 16.5 | 16.3 | 101 | 11.6 | 40.9 | 5.8
2023-11-23 23:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 15.8 |  |  | 13.4 | 16.1 | 13.6 | 15.7 |  |  | 34.8 | 56.4 | 48.7 | 118 | 40.3 | 42.1 | 612 | 949 | [6 empty] | 10.5 | 59.6 | 6.8
2023-11-23 23:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.8 |  |  | 13.9 | 17.8 | 14 | 17.7 |  |  | 34.3 | 55 | 48.7 | 117 | 40.3 | 24 | 807 | 988 |  | 21.8 | 20.2 | 16 | 16.1 | 104 | 10.5 | 59.6 | 6.8
2023-11-24 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.9 |  |  | 13.3 | 16.1 | 13.6 | 15.7 |  |  | 35 | 57 | 48.7 | 118 | 40.3 | 42.3 | 612 | 905 | [6 empty] | 9.8 | 60.9 | 6.2
2023-11-24 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 15.9 |  |  | 15.9 | 18 | 14 | 17.5 |  |  | 34.3 | 55 | 48.7 | 117 | 0.2 | 0 | 844 | 1001 |  | 22 | 20.5 | 16 | 15.9 | 101 | 9.8 | 60.9 | 6.2
2023-11-24 01:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 16.4 |  |  | 14.2 | 16.6 | 14.3 | 16.1 |  |  | 34.8 | 56.4 | 48.7 | 118 | 40.3 | 42.1 | 618 | 997 | [6 empty] | 8.5 | 60.2 | 5.1
2023-11-24 01:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.4 |  |  | 13.2 | 17.7 | 13 | 17.5 |  |  | 34.3 | 55 | 48.7 | 117 | 0.2 | 0 | 875 | 900 |  | 21.8 | 20.2 | 15.9 | 15.7 | 104 | 8.5 | 60.2 | 5.1
2023-11-24 02:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 16.2 |  |  | 14 | 16.4 | 14.1 | 16 |  |  | 34.6 | 55.8 | 48.7 | 118 | 40.3 | 41.9 | 639 | 998 | [6 empty] | 7.7 | 63.6 | 4.6
2023-11-24 02:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.4 |  |  | 13.2 | 17.7 | 13.3 | 17.5 |  |  | 34.3 | 55 | 48.7 | 117 | 30.2 | 24.8 | 822 | 1013 |  | 21.6 | 19.9 | 15.5 | 15.4 | 101 | 7.7 | 63.6 | 4.6
2023-11-24 03:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 16 |  |  | 13.7 | 16.3 | 13.9 | 15.8 |  |  | 34.4 | 55.2 | 48.7 | 118 | 40.3 | 41.7 | 616 | 969 | [6 empty] | 7.7 | 61.3 | 4.3
2023-11-24 03:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.3 |  |  | 13.2 | 17.6 | 13.3 | 17.4 |  |  | 34.3 | 55 | 48.7 | 117 | 30.3 | 24.8 | 828 | 1037 |  | 21.4 | 19.6 | 15.8 | 15.7 | 99 | 7.7 | 61.3 | 4.3
2023-11-24 04:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.5 |  |  | 14.1 | 16.7 | 14.3 | 16.3 |  |  | 34.2 | 54.6 | 48.7 | 118 | 40.3 | 41.5 | 614 | 921 | [6 empty] | 7.4 | 58.2 | 3.7
2023-11-24 04:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 14.8 |  |  | 12.3 | 17.5 | 12.4 | 17.3 |  |  | 34.3 | 55 | 48.7 | 117 | 38.4 | 29.6 | 814 | 999 |  | 22.2 | 20.3 | 15.8 | 15.8 | 100 | 7.4 | 58.2 | 3.7
2023-11-24 05:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.5 |  |  | 14 | 16.8 | 14.2 | 16.3 |  |  | 34.6 | 55.8 | 48.7 | 118 | 40.3 | 41.9 | 609 | 856 | [6 empty] | 6.9 | 61.8 | 3.6
2023-11-24 05:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 14.7 |  |  | 12.2 | 17.6 | 12.2 | 17.4 |  |  | 34.3 | 55 | 48.7 | 117 | 40.2 | 32.4 | 802 | 1013 |  | 21.6 | 19.9 | 15.5 | 15.4 | 101 | 6.9 | 61.8 | 3.6
2023-11-24 06:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 16 |  |  | 13.7 | 16.3 | 13.9 | 15.8 |  |  | 34.4 | 55.2 | 48.7 | 118 | 40.3 | 41.7 | 616 | 969 | [6 empty] | 6.4 | 58.6 | 3.1
2023-11-24 06:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.3 |  |  | 12.6 | 17.6 | 13.3 | 17.4 |  |  | 34.3 | 55 | 48.7 | 117 | 30.3 | 24.8 | 828 | 1037 |  | 21.4 | 19.6 | 15.8 | 15.7 | 99 | 6.4 | 58.6 | 3.1
2023-11-24 07:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 15.9 |  |  | 13.3 | 16.1 | 13.6 | 15.7 |  |  | 34.2 | 54.6 | 48.7 | 118 | 40.3 | 41.5 | 655 | 923 | [6 empty] | 5.9 | 56.4 | 2.4
2023-11-24 07:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.2 |  |  | 12.8 | 17.6 | 12.8 | 17.3 |  |  | 34.3 | 55 | 48.7 | 117 | 38.4 | 29.6 | 820 | 1017 |  | 21.7 | 20 | 15.8 | 15.6 | 92 | 5.9 | 56.4 | 2.4
2023-11-24 08:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 16.1 |  |  | 13.7 | 16.3 | 14 | 15.9 |  |  | 34.8 | 57.2 | 48.7 | 119.1 | 40.4 | 14.7 | 612 | 937 | [6 empty] | 6.6 | 58.4 | 3.3
2023-11-24 08:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.6 |  |  | 14.9 | 18.3 | 14.1 | 18.3 |  |  | 34.1 | 55.8 | 48.7 | 118.8 | 33.4 | 16.1 | 825 | 1009 |  | 21.8 | 20.2 | 16.5 | 16.5 | 103 | 6.6 | 58.4 | 3.3
2023-11-24 09:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 16.1 |  |  | 13.8 | 16.3 | 13.9 | 15.9 |  |  | 34.8 | 57.4 | 48.7 | 119.2 | 43.6 | 17.3 | 622 | 908 | [6 empty] | 8.4 | 49.2 | 3.9
2023-11-24 09:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15 |  |  | 12.7 | 17.3 | 13.2 | 17.1 |  |  | 34.1 | 56.1 | 48.7 | 119.2 | 0 | 0 | 790 | 996 |  | 21.7 | 20 | 16.4 | 16.3 | 100 | 8.4 | 49.2 | 3.9
2023-11-24 10:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16.4 |  |  | 14 | 16.7 | 14.3 | 16.2 |  |  | 34.8 | 57.6 | 48.7 | 118.8 | 43.6 | 16.8 | 635 | 941 | [6 empty] | 9.5 | 48.4 | 4.6
2023-11-24 10:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.1 |  |  | 14.2 | 18.2 | 14.3 | 18.1 |  |  | 34.1 | 55.9 | 48.7 | 118.7 | 32.8 | 18.7 | 826 | 993 |  | 22 | 20.4 | 16.5 | 16.5 | 99 | 9.5 | 48.4 | 4.6
2023-11-24 11:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 16.1 |  |  | 13.8 | 16.3 | 13.9 | 15.9 |  |  | 34.8 | 57.4 | 48.7 | 119.2 | 43.6 | 17.3 | 622 | 908 | [6 empty] | 10.1 | 43.7 | 4.7
2023-11-24 11:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15 |  |  | 12.7 | 17.3 | 13.2 | 17.1 |  |  | 34.1 | 56.1 | 48.7 | 119.2 | 0 | 0 | 790 | 996 |  | 21.7 | 20 | 16.4 | 16.3 | 100 | 10.1 | 43.7 | 4.7
2023-11-24 12:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.6 |  |  | 14.2 | 16.9 | 14.3 | 16.4 |  |  | 34.8 | 57.8 | 48.7 | 118.7 | 49.5 | 24.3 | 613 | 1020 | [6 empty] | 11 | 39.8 | 5
2023-11-24 12:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16.1 |  |  | 14 | 18.3 | 14 | 18 |  |  | 34.1 | 55.8 | 48.7 | 118.8 | 43.2 | 21.6 | 805 | 1006 |  | 22.1 | 20.5 | 16.5 | 16.4 | 103 | 11 | 39.8 | 5
2023-11-24 13:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.6 |  |  | 14.2 | 16.9 | 14.3 | 16.4 |  |  | 34.8 | 58.1 | 48.7 | 118.8 | 49.5 | 25.1 | 629 | 979 | [6 empty] | 11.5 | 35.1 | 5.1
2023-11-24 13:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.5 | 16.1 |  |  | 14.1 | 18.3 | 14.2 | 18.2 |  |  | 34.1 | 55.5 | 48.7 | 118.6 | 45.4 | 26.4 | 799 | 1028 |  | 22.1 | 20.5 | 16.5 | 16.5 | 100 | 11.5 | 35.1 | 5.1
2023-11-24 14:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.5 |  |  | 14.3 | 17 | 14.4 | 16.5 |  |  | 34.8 | 57.6 | 48.7 | 118.5 | 49.5 | 24.3 | 631 | 967 | [6 empty] | 11.8 | 36.8 | 5.4
2023-11-24 14:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16.2 |  |  | 14 | 18.2 | 14.1 | 18.1 |  |  | 34.1 | 55.7 | 48.7 | 118.5 | 43.2 | 21.5 | 801 | 1003 |  | 22.1 | 20.5 | 16.4 | 16.4 | 101 | 11.8 | 36.8 | 5.4
2023-11-24 15:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.6 |  |  | 14.2 | 16.9 | 14.3 | 16.4 |  |  | 34.8 | 57.8 | 48.7 | 118.7 | 49.5 | 24.3 | 643 | 1015 | [6 empty] | 12.2 | 37.9 | 5.8
2023-11-24 15:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16.1 |  |  | 14 | 18.3 | 14 | 18 |  |  | 34.1 | 55.8 | 48.7 | 118.8 | 43.2 | 21.6 | 797 | 999 |  | 22.1 | 20.5 | 16.5 | 16.4 | 103 | 12.2 | 37.9 | 5.8
2023-11-24 16:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.9 |  |  | 13 | 16.1 | 13.3 | 15.7 |  |  | 34.8 | 56.8 | 48.7 | 119.1 | 45.2 | 18.9 | 613 | 1000 | [6 empty] | 11.9 | 41.5 | 5.9
2023-11-24 16:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16 |  |  | 14 | 18.1 | 14 | 17.9 |  |  | 34.1 | 55.3 | 48.7 | 118.2 | 49.4 | 40.3 | 854 | 1005 |  | 22.1 | 19.9 | 16 | 15.9 | 102 | 11.9 | 41.5 | 5.9
2023-11-24 17:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.7 |  |  | 13 | 15.9 | 13.2 | 15.5 |  |  | 34.8 | 57.3 | 48.7 | 118.7 | 40.3 | 14.8 | 613 | 864 | [6 empty] | 10.7 | 43.8 | 5.3
2023-11-24 17:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.7 |  |  | 13.6 | 17.8 | 13.8 | 17.6 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.7 | 118.4 | 47.2 | 34.5 | 831 | 1014 |  | 22 | 19.8 | 15.9 | 15.8 | 100 | 10.7 | 43.8 | 5.3
2023-11-24 18:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16.7 |  |  | 14.1 | 17 | 13.7 | 16.5 |  |  | 34.8 | 56.7 | 48.7 | 118.8 | 48.9 | 36.8 | 634 | 1100 | [6 empty] | 9.9 | 50.8 | 5.4
2023-11-24 18:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 16.4 |  |  | 14.4 | 18.6 | 14.5 | 18.4 |  |  | 34.1 | 55.8 | 48.7 | 118.6 | 39.6 | 18.9 | 820 | 1007 |  | 22.3 | 20 | 16.2 | 16.1 | 106 | 9.9 | 50.8 | 5.4
2023-11-24 19:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.5 | 15.7 |  |  | 12.3 | 16 | 12.5 | 15.5 |  |  | 34.8 | 57.5 | 48.7 | 118.6 | 42.6 | 28.6 | 609 | 1019 | [6 empty] | 9.9 | 56.6 | 5.8
2023-11-24 19:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.5 | 16.5 |  |  | 14.7 | 18.6 | 14.8 | 18.4 |  |  | 34.1 | 56.1 | 48.7 | 118.7 | 42.5 | 26.3 | 842 | 1000 |  | 22.2 | 19.9 | 16.8 | 17 | 103 | 9.9 | 56.6 | 5.8
2023-11-24 20:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.7 |  |  | 13 | 15.9 | 13.2 | 15.6 |  |  | 35 | 57 | 48.7 | 118 | 47 | 45 | 616 | 928 | [6 empty] | 10.2 | 56.3 | 5.8
2023-11-24 20:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.5 |  |  | 13.4 | 17.7 | 13.6 | 17.4 |  |  | 34.3 | 55 | 48.7 | 117 | 40.3 | 24 | 837 | 1004 |  | 22 | 20.5 | 16.5 | 16.3 | 101 | 10.2 | 56.3 | 5.8
2023-11-24 21:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 16.1 |  |  | 13.5 | 16.3 | 13.7 | 15.8 |  |  | 35 | 57 | 48.7 | 118 | 40.3 | 42.1 | 648 | 974 | [6 empty] | 9.9 | 55.2 | 6.2
2023-11-24 21:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.8 |  |  | 13.7 | 17.9 | 13.8 | 17.7 |  |  | 34.3 | 55 | 48.7 | 117 | 32.9 | 21.9 | 811 | 1011 |  | 22 | 20.5 | 16.5 | 16.3 | 101 | 9.9 | 55.2 | 6.2
2023-11-24 22:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.8 |  |  | 13.2 | 16.1 | 13.4 | 15.6 |  |  | 35 | 57 | 48.7 | 118 | 40.3 | 42.3 | 648 | 956 | [6 empty] | 9.3 | 54.4 | 6.4
2023-11-24 22:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.7 |  |  | 13.6 | 17.8 | 13.7 | 17.7 |  |  | 34.3 | 55 | 48.7 | 117 | 40.3 | 24 | 805 | 1024 |  | 22 | 20.5 | 16.5 | 16.3 | 101 | 9.3 | 54.4 | 6.4
2023-11-24 23:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 15.8 |  |  | 13.4 | 16.1 | 13.6 | 15.7 |  |  | 34.8 | 56.4 | 48.7 | 118 | 40.3 | 42.1 | 612 | 949 | [6 empty] | 9.3 | 59.6 | 6.8
2023-11-24 23:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.8 |  |  | 13.9 | 17.8 | 14 | 17.7 |  |  | 34.3 | 55 | 48.7 | 117 | 40.3 | 24 | 807 | 988 |  | 21.8 | 20.2 | 16 | 16.1 | 104 | 9.3 | 59.6 | 6.8
2023-11-25 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.9 |  |  | 13.3 | 16.1 | 13.6 | 15.7 |  |  | 35 | 57 | 48.7 | 118 | 40.3 | 42.3 | 612 | 905 | [6 empty] | 9.8 | 60.9 | 6.2
2023-11-25 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 15.9 |  |  | 15.9 | 18 | 14 | 17.5 |  |  | 34.3 | 55 | 48.7 | 117 | 0.2 | 0 | 844 | 1001 |  | 22 | 20.5 | 16 | 15.9 | 101 | 9.8 | 60.9 | 6.2
2023-11-25 01:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 16.4 |  |  | 14.2 | 16.6 | 14.3 | 16.1 |  |  | 34.8 | 56.4 | 48.7 | 118 | 40.3 | 42.1 | 618 | 997 | [6 empty] | 8.5 | 60.2 | 5.1
2023-11-25 01:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.4 |  |  | 13.2 | 17.7 | 13 | 17.5 |  |  | 34.3 | 55 | 48.7 | 117 | 0.2 | 0 | 875 | 900 |  | 21.8 | 20.2 | 15.9 | 15.7 | 104 | 8.5 | 60.2 | 5.1
2023-11-25 02:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 16.2 |  |  | 14 | 16.4 | 14.1 | 16 |  |  | 34.6 | 55.8 | 48.7 | 118 | 40.3 | 41.9 | 639 | 998 | [6 empty] | 7.7 | 63.6 | 4.6
2023-11-25 02:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.4 |  |  | 13.2 | 17.7 | 13.3 | 17.5 |  |  | 34.3 | 55 | 48.7 | 117 | 30.2 | 24.8 | 822 | 1013 |  | 21.6 | 19.9 | 15.5 | 15.4 | 101 | 7.7 | 63.6 | 4.6
2023-11-25 03:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 16 |  |  | 13.7 | 16.3 | 13.9 | 15.8 |  |  | 34.4 | 55.2 | 48.7 | 118 | 40.3 | 41.7 | 616 | 969 | [6 empty] | 7.7 | 61.3 | 4.3
2023-11-25 03:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.3 |  |  | 13.2 | 17.6 | 13.3 | 17.4 |  |  | 34.3 | 55 | 48.7 | 117 | 30.3 | 24.8 | 828 | 1037 |  | 21.4 | 19.6 | 15.8 | 15.7 | 99 | 7.7 | 61.3 | 4.3
2023-11-25 04:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.5 |  |  | 14.1 | 16.7 | 14.3 | 16.3 |  |  | 34.2 | 54.6 | 48.7 | 118 | 40.3 | 41.5 | 614 | 921 | [6 empty] | 7.4 | 58.2 | 3.7
2023-11-25 04:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 14.8 |  |  | 12.3 | 17.5 | 12.4 | 17.3 |  |  | 34.3 | 55 | 48.7 | 117 | 38.4 | 29.6 | 814 | 999 |  | 22.2 | 20.3 | 15.8 | 15.8 | 100 | 7.4 | 58.2 | 3.7
2023-11-25 05:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.5 |  |  | 14 | 16.8 | 14.2 | 16.3 |  |  | 34.6 | 55.8 | 48.7 | 118 | 40.3 | 41.9 | 609 | 856 | [6 empty] | 6.9 | 61.8 | 4.2
2023-11-25 05:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 14.7 |  |  | 12.2 | 17.6 | 12.2 | 17.4 |  |  | 34.3 | 55 | 48.7 | 117 | 40.2 | 32.4 | 802 | 1013 |  | 21.6 | 19.9 | 15.5 | 15.4 | 101 | 6.9 | 61.8 | 4.2
2023-11-25 06:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 16 |  |  | 13.7 | 16.3 | 13.9 | 15.8 |  |  | 34.4 | 55.2 | 48.7 | 118 | 40.3 | 41.7 | 616 | 969 | [6 empty] | 7.8 | 58.6 | 5
2023-11-25 06:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.3 |  |  | 12.6 | 17.6 | 13.3 | 17.4 |  |  | 34.3 | 55 | 48.7 | 117 | 30.3 | 24.8 | 828 | 1037 |  | 21.4 | 19.6 | 15.8 | 15.7 | 99 | 7.8 | 58.6 | 5
2023-11-25 07:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 15.9 |  |  | 13.3 | 16.1 | 13.6 | 15.7 |  |  | 34.2 | 54.6 | 48.7 | 118 | 40.3 | 41.5 | 655 | 923 | [6 empty] | 8 | 77 | 5.9
2023-11-25 07:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.2 |  |  | 12.8 | 17.6 | 12.8 | 17.3 |  |  | 34.3 | 55 | 48.7 | 117 | 38.4 | 29.6 | 820 | 1017 |  | 21.7 | 20 | 15.8 | 15.6 | 92 | 8 | 77 | 5.9
2023-11-25 08:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.6 |  |  | 14.1 | 17 | 15.2 | 16.4 |  |  | 34.8 | 55.9 | 48.7 | 118.7 | 13.4 | 3.1 | 614 | 953 | [6 empty] | 9.1 | 74.8 | 6.8
2023-11-25 08:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16.4 |  |  | 14.5 | 18.4 | 14.6 | 18.2 |  |  | 34.1 | 55.3 | 48.7 | 119.4 | 47.6 | 27.2 | 841 | 996 |  | 22.1 | 20 | 16.9 | 17 | 100 | 9.1 | 74.8 | 6.8
2023-11-25 09:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16 |  |  | 13.1 | 16.3 | 13.4 | 15.8 |  |  | 34.8 | 55.8 | 48.7 | 118.5 | 43.6 | 34.6 | 634 | 930 | [6 empty] | 11 | 66.1 | 7.7
2023-11-25 09:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 15.7 |  |  | 13.6 | 18 | 13.5 | 17.9 |  |  | 34.1 | 55.5 | 48.7 | 119.2 | 49.3 | 36.2 | 836 | 1005 |  | 22 | 19.9 | 16.7 | 16.6 | 102 | 11 | 66.1 | 7.7
2023-11-25 10:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 18.9 | 15.5 |  |  | 12.9 | 15.7 | 13.2 | 15.2 |  |  | 34.8 | 55.6 | 48.7 | 118.6 | 40.7 | 29.3 | 640 | 938 | [6 empty] | 11.7 | 60.2 | 7.9
2023-11-25 10:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.4 |  |  | 13.3 | 17.5 | 13.4 | 17.3 |  |  | 34.1 | 55.2 | 48.7 | 118.9 | 47.8 | 37.6 | 819 | 993 |  | 21.7 | 19.5 | 15.6 | 15.6 | 98 | 11.7 | 60.2 | 7.9
2023-11-25 11:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 15.8 |  |  | 13.3 | 16 | 13.6 | 15.6 |  |  | 34.8 | 55.3 | 48.7 | 118.2 | 40.3 | 28.6 | 616 | 991 | [6 empty] | 13.4 | 56.1 | 8.8
2023-11-25 11:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.7 |  |  | 13.7 | 17.8 | 13.7 | 17.6 |  |  | 34.1 | 55.1 | 48.7 | 119.1 | 46.7 | 35.7 | 814 | 981 |  | 22 | 19.6 | 15.9 | 15.8 | 101 | 13.4 | 56.1 | 8.8
2023-11-25 12:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16.3 |  |  | 13.8 | 16.6 | 14.1 | 16.1 |  |  | 34.8 | 55.7 | 48.7 | 118.8 | 40.3 | 28.5 | 612 | 963 | [6 empty] | 14.2 | 51.4 | 9.1
2023-11-25 12:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.1 |  |  | 14.1 | 18.2 | 14.3 | 18 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.7 | 119.2 | 47.9 | 32.6 | 791 | 992 |  | 22.4 | 19.8 | 16.4 | 16.4 | 103 | 14.2 | 51.4 | 9.1
2023-11-25 13:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.5 |  |  | 13.9 | 16.8 | 14.2 | 16.3 |  |  | 34.8 | 55.9 | 48.7 | 118.7 | 41.7 | 30.3 | 636 | 979 | [6 empty] | 15 | 50 | 9.7
2023-11-25 13:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.5 | 16.3 |  |  | 14.3 | 18.4 | 14.5 | 18.3 |  |  | 34.1 | 55.4 | 48.7 | 119.1 | 49.3 | 36.4 | 828 | 1002 |  | 22.3 | 20.1 | 16.6 | 16.6 | 99 | 15 | 50 | 9.7
2023-11-25 14:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.6 |  |  | 14 | 16.9 | 14.2 | 16.4 |  |  | 34.8 | 55.7 | 48.7 | 118.9 | 44.3 | 36.4 | 619 | 939 | [6 empty] | 15.3 | 49.5 | 9.9
2023-11-25 14:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.6 | 16.5 |  |  | 14.5 | 18.5 | 14.6 | 18.4 |  |  | 34.1 | 55.7 | 48.7 | 118.8 | 49.3 | 37.1 | 834 | 1008 |  | 22.4 | 20.1 | 16.7 | 16.6 | 96 | 15.3 | 49.5 | 9.9
2023-11-25 15:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.5 |  |  | 13.9 | 16.9 | 14.1 | 16.4 |  |  | 34.8 | 55.5 | 48.7 | 118.7 | 46.7 | 38.8 | 618 | 919 | [6 empty] | 15.3 | 50 | 9.8
2023-11-25 15:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.6 | 16.5 |  |  | 14.6 | 18.6 | 14.7 | 18.4 |  |  | 34.1 | 55.4 | 48.7 | 119.2 | 49.3 | 36.8 | 834 | 968 |  | 22.5 | 20.1 | 16.7 | 16.7 | 100 | 15.3 | 50 | 9.8
2023-11-25 16:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16.5 |  |  | 13.8 | 16.8 | 14 | 16.3 |  |  | 34.8 | 55.2 | 48.7 | 118.9 | 47.5 | 40.3 | 598 | 910 | [6 empty] | 14.9 | 51 | 9.6
2023-11-25 16:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.6 | 16.5 |  |  | 14.5 | 18.6 | 14.6 | 18.4 |  |  | 34.1 | 55.8 | 48.7 | 118.6 | 49.3 | 37.6 | 805 | 1017 |  | 22.3 | 20.1 | 16.7 | 16.6 | 99 | 14.9 | 51 | 9.6
2023-11-25 17:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.3 |  |  | 13.5 | 16.6 | 13.8 | 16.1 |  |  | 34.8 | 55.5 | 48.7 | 118.7 | 47.3 | 39.5 | 627 | 978 | [6 empty] | 14.2 | 52.8 | 9.3
2023-11-25 17:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16.2 |  |  | 14.2 | 18.3 | 14.3 | 18.2 |  |  | 34.1 | 55.3 | 48.7 | 119.4 | 49.4 | 37.8 | 836 | 1021 |  | 22.2 | 19.9 | 16.4 | 16.3 | 102 | 14.2 | 52.8 | 9.3
2023-11-25 18:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16.1 |  |  | 13.5 | 16.4 | 13.8 | 16 |  |  | 34.8 | 56.1 | 48.7 | 119.1 | 44.5 | 37.2 | 597 | 1001 | [6 empty] | 13.5 | 55.7 | 9
2023-11-25 18:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16 |  |  | 14 | 18.2 | 14.1 | 18 |  |  | 34.1 | 55.9 | 48.7 | 118.3 | 49.3 | 37.6 | 812 | 995 |  | 22.1 | 19.9 | 16.2 | 16.3 | 101 | 13.5 | 55.7 | 9
2023-11-25 19:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 16.2 |  |  | 13.5 | 16.4 | 13.8 | 15.9 |  |  | 34.8 | 55.4 | 48.7 | 118.5 | 42.7 | 33.4 | 631 | 974 | [6 empty] | 13.1 | 56.1 | 8.8
2023-11-25 19:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.1 |  |  | 14.1 | 18.2 | 14.2 | 18 |  |  | 34.1 | 56.1 | 48.8 | 119.3 | 49.3 | 38.1 | 841 | 1001 |  | 22.2 | 19.9 | 16.3 | 16.3 | 100 | 13.1 | 56.1 | 8.8
2023-11-25 20:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.7 |  |  | 13 | 15.9 | 13.2 | 15.6 |  |  | 35 | 57 | 48.7 | 118 | 47 | 45 | 616 | 928 | [6 empty] | 12.6 | 56.3 | 8.6
2023-11-25 20:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.5 |  |  | 13.4 | 17.7 | 13.6 | 17.4 |  |  | 34.3 | 55 | 48.7 | 117 | 40.3 | 24 | 837 | 1004 |  | 22 | 20.5 | 16.5 | 16.3 | 101 | 12.6 | 56.3 | 8.6
2023-11-25 21:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 16.1 |  |  | 13.5 | 16.3 | 13.7 | 15.8 |  |  | 35 | 57 | 48.7 | 118 | 40.3 | 42.1 | 648 | 974 | [6 empty] | 12.1 | 55.2 | 6.2
2023-11-25 21:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.8 |  |  | 13.7 | 17.9 | 13.8 | 17.7 |  |  | 34.3 | 55 | 48.7 | 117 | 32.9 | 21.9 | 811 | 1011 |  | 22 | 20.5 | 16.5 | 16.3 | 101 | 12.1 | 55.2 | 6.2
2023-11-25 22:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.8 |  |  | 13.2 | 16.1 | 13.4 | 15.6 |  |  | 35 | 57 | 48.7 | 118 | 40.3 | 42.3 | 648 | 956 | [6 empty] | 11.2 | 54.4 | 6.4
2023-11-25 22:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.7 |  |  | 13.6 | 17.8 | 13.7 | 17.7 |  |  | 34.3 | 55 | 48.7 | 117 | 40.3 | 24 | 805 | 1024 |  | 22 | 20.5 | 16.5 | 16.3 | 101 | 11.2 | 54.4 | 6.4
2023-11-25 23:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 15.8 |  |  | 13.4 | 16.1 | 13.6 | 15.7 |  |  | 34.8 | 56.4 | 48.7 | 118 | 40.3 | 42.1 | 612 | 949 | [6 empty] | 10.3 | 59.6 | 6.8
2023-11-25 23:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.8 |  |  | 13.9 | 17.8 | 14 | 17.7 |  |  | 34.3 | 55 | 48.7 | 117 | 40.3 | 24 | 807 | 988 |  | 21.8 | 20.2 | 16 | 16.1 | 104 | 10.3 | 59.6 | 6.8
2023-11-26 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.9 |  |  | 13.3 | 16.1 | 13.6 | 15.7 |  |  | 35 | 57 | 48.7 | 118 | 40.3 | 42.3 | 612 | 905 | [6 empty] | 9.8 | 60.9 | 6.2
2023-11-26 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 15.9 |  |  | 15.9 | 18 | 14 | 17.5 |  |  | 34.3 | 55 | 48.7 | 117 | 0.2 | 0 | 844 | 1001 |  | 22 | 20.5 | 16 | 15.9 | 101 | 9.8 | 60.9 | 6.2
2023-11-26 01:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 16.4 |  |  | 14.2 | 16.6 | 14.3 | 16.1 |  |  | 34.8 | 56.4 | 48.7 | 118 | 40.3 | 42.1 | 618 | 997 | [6 empty] | 8.5 | 60.2 | 6.2
2023-11-26 01:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.4 |  |  | 13.2 | 17.7 | 13 | 17.5 |  |  | 34.3 | 55 | 48.7 | 117 | 0.2 | 0 | 875 | 900 |  | 21.8 | 20.2 | 15.9 | 15.7 | 104 | 8.5 | 60.2 | 6.2
2023-11-26 02:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 16.2 |  |  | 14 | 16.4 | 14.1 | 16 |  |  | 34.6 | 55.8 | 48.7 | 118 | 40.3 | 41.9 | 639 | 998 | [6 empty] | 8.6 | 63.6 | 7.7
2023-11-26 02:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.4 |  |  | 13.2 | 17.7 | 13.3 | 17.5 |  |  | 34.3 | 55 | 48.7 | 117 | 30.2 | 24.8 | 822 | 1013 |  | 21.6 | 19.9 | 15.5 | 15.4 | 101 | 8.6 | 63.6 | 7.7
2023-11-26 03:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 16 |  |  | 13.7 | 16.3 | 13.9 | 15.8 |  |  | 34.4 | 55.2 | 48.7 | 118 | 40.3 | 41.7 | 616 | 969 | [6 empty] | 8.4 | 61.3 | 7.3
2023-11-26 03:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.3 |  |  | 13.2 | 17.6 | 13.3 | 17.4 |  |  | 34.3 | 55 | 48.7 | 117 | 30.3 | 24.8 | 828 | 1037 |  | 21.4 | 19.6 | 15.8 | 15.7 | 99 | 8.4 | 61.3 | 7.3
2023-11-26 04:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.5 |  |  | 14.1 | 16.7 | 14.3 | 16.3 |  |  | 34.2 | 54.6 | 48.7 | 118 | 40.3 | 41.5 | 614 | 921 | [6 empty] | 8.6 | 58.2 | 7.4
2023-11-26 04:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 14.8 |  |  | 12.3 | 17.5 | 12.4 | 17.3 |  |  | 34.3 | 55 | 48.7 | 117 | 38.4 | 29.6 | 814 | 999 |  | 22.2 | 20.3 | 15.8 | 15.8 | 100 | 8.6 | 58.2 | 7.4
2023-11-26 05:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.5 |  |  | 14 | 16.8 | 14.2 | 16.3 |  |  | 34.6 | 55.8 | 48.7 | 118 | 40.3 | 41.9 | 609 | 856 | [6 empty] | 9.2 | 61.8 | 7.6
2023-11-26 05:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 14.7 |  |  | 12.2 | 17.6 | 12.2 | 17.4 |  |  | 34.3 | 55 | 48.7 | 117 | 40.2 | 32.4 | 802 | 1013 |  | 21.6 | 19.9 | 15.5 | 15.4 | 101 | 9.2 | 61.8 | 7.6
2023-11-26 06:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 16 |  |  | 13.7 | 16.3 | 13.9 | 15.8 |  |  | 34.4 | 55.2 | 48.7 | 118 | 40.3 | 41.7 | 616 | 969 | [6 empty] | 10.3 | 58.6 | 8.2
2023-11-26 06:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.3 |  |  | 12.6 | 17.6 | 13.3 | 17.4 |  |  | 34.3 | 55 | 48.7 | 117 | 30.3 | 24.8 | 828 | 1037 |  | 21.4 | 19.6 | 15.8 | 15.7 | 99 | 10.3 | 58.6 | 8.2
2023-11-26 07:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 15.9 |  |  | 13.3 | 16.1 | 13.6 | 15.7 |  |  | 34.2 | 54.6 | 48.7 | 118 | 40.3 | 41.5 | 655 | 923 | [6 empty] | 11.4 | 77 | 9.2
2023-11-26 07:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.2 |  |  | 12.8 | 17.6 | 12.8 | 17.3 |  |  | 34.3 | 55 | 48.7 | 117 | 38.4 | 29.6 | 820 | 1017 |  | 21.7 | 20 | 15.8 | 15.6 | 92 | 11.4 | 77 | 9.2
2023-11-26 08:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.6 |  |  | 14.1 | 17 | 15.2 | 16.4 |  |  | 34.8 | 55.9 | 48.7 | 118.7 | 13.4 | 3.1 | 614 | 953 | [6 empty] | 12.1 | 74.8 | 9.6
2023-11-26 08:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16.4 |  |  | 14.5 | 18.4 | 14.6 | 18.2 |  |  | 34.1 | 55.3 | 48.7 | 119.4 | 47.6 | 27.2 | 841 | 996 |  | 22.1 | 20 | 16.9 | 17 | 100 | 12.1 | 74.8 | 9.6
2023-11-26 09:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.5 | 16.9 |  |  | 14.3 | 17.2 | 14.5 | 16.6 |  |  | 34.8 | 55.9 | 48.7 | 118.7 | 49.9 | 45.2 | 613 | 927 | [6 empty] | 14.6 | 67.3 | 11.2
2023-11-26 09:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.8 | 16.9 |  |  | 14.9 | 18.8 | 14.9 | 18.6 |  |  | 34.1 | 55.3 | 48.7 | 119.4 | 49.8 | 27.2 | 852 | 996 |  | 22.3 | 20.2 | 16.9 | 17 | 100 | 14.6 | 67.3 | 11.2
2023-11-26 10:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 17.1 |  |  | 14.4 | 17.3 | 14.7 | 16.8 |  |  | 34.8 | 55.9 | 48.7 | 118.7 | 49.9 | 45.2 | 632 | 847 | [6 empty] | 13.7 | 67.3 | 10.5
2023-11-26 10:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 21 | 16.8 |  |  | 14.8 | 18.9 | 15 | 18.7 |  |  | 34.1 | 55.3 | 48.7 | 119.4 | 49.8 | 27.2 | 836 | 1022 |  | 22.3 | 20.2 | 16.9 | 17 | 100 | 13.7 | 67.3 | 10.5
2023-11-26 11:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 17.1 |  |  | 14.3 | 17.3 | 14.7 | 16.8 |  |  | 34.8 | 55.9 | 48.7 | 118.7 | 49.9 | 45.2 | 630 | 982 | [6 empty] | 12.9 | 74.9 | 10.8
2023-11-26 11:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.9 | 16.8 |  |  | 14.9 | 18.9 | 14.9 | 18.7 |  |  | 34.1 | 55.3 | 48.7 | 119.4 | 49.8 | 27.2 | 847 | 966 |  | 22.5 | 20.2 | 17.1 | 17 | 102 | 12.9 | 74.9 | 10.8
2023-11-26 12:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.6 | 16.9 |  |  | 14.2 | 17.2 | 14.4 | 16.7 |  |  | 34.8 | 55.9 | 48.7 | 118.7 | 49.9 | 45.2 | 623 | 952 | [6 empty] | 13.1 | 70.1 | 10.4
2023-11-26 12:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.8 | 16.6 |  |  | 14.6 | 18.7 | 14.7 | 18.6 |  |  | 34.1 | 55.3 | 48.7 | 119.4 | 49.8 | 27.2 | 830 | 1000 |  | 22.5 | 20.2 | 17.1 | 17 | 102 | 13.1 | 70.1 | 10.4
2023-11-26 13:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 17.1 |  |  | 14.3 | 17.3 | 14.7 | 16.8 |  |  | 34.8 | 55.9 | 48.7 | 118.7 | 49.9 | 45.2 | 630 | 982 | [6 empty] | 12.9 | 74.9 | 10.8
2023-11-26 13:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.9 | 16.8 |  |  | 14.9 | 18.9 | 14.9 | 18.7 |  |  | 34.1 | 55.3 | 48.7 | 119.4 | 49.8 | 27.2 | 847 | 966 |  | 22.5 | 20.2 | 17.1 | 17 | 102 | 12.9 | 74.9 | 10.8
2023-11-26 14:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.8 | 17.1 |  |  | 14.4 | 17.4 | 14.7 | 16.8 |  |  | 34.8 | 55.9 | 48.7 | 118.7 | 49.9 | 45.2 | 656 | 1039 | [6 empty] | 13 | 74.3 | 10.6
2023-11-26 14:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.9 | 16.8 |  |  | 14.8 | 18.9 | 14.9 | 18.7 |  |  | 34.1 | 55.3 | 48.7 | 119.4 | 49.8 | 27.2 | 820 | 1009 |  | 22.5 | 20.2 | 17.1 | 17 | 102 | 13 | 74.3 | 10.6
2023-11-26 15:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 17 |  |  | 14.4 | 17.5 | 14.7 | 16.8 |  |  | 34.8 | 55.9 | 48.7 | 118.7 | 49.9 | 45.2 | 621 | 915 | [6 empty] | 13.3 | 75.4 | 10.8
2023-11-26 15:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.9 | 16.8 |  |  | 14.8 | 18.9 | 14.9 | 18.7 |  |  | 34.1 | 55.3 | 48.7 | 119.4 | 49.8 | 27.2 | 819 | 1002 |  | 22.5 | 20.2 | 17.1 | 17 | 99 | 13.3 | 75.4 | 10.8
2023-11-26 16:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 17 |  |  | 14.4 | 17.3 | 14.5 | 16.8 |  |  | 34.8 | 55.9 | 48.7 | 118.7 | 49.9 | 45.2 | 623 | 1001 | [6 empty] | 12.9 | 75.7 | 10.5
2023-11-26 16:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.9 | 16.8 |  |  | 14.9 | 18.8 | 14.9 | 18.7 |  |  | 34.1 | 55.3 | 48.7 | 119.4 | 49.8 | 27.2 | 830 | 988 |  | 22.5 | 20.2 | 17.1 | 17 | 102 | 12.9 | 75.7 | 10.5
2023-11-26 17:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.8 | 17.1 |  |  | 14.4 | 17.4 | 14.7 | 16.8 |  |  | 34.8 | 55.9 | 48.7 | 118.7 | 49.9 | 45.2 | 656 | 1039 | [6 empty] | 13 | 74.3 | 10.6
2023-11-26 17:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.9 | 16.8 |  |  | 14.8 | 18.9 | 14.9 | 18.7 |  |  | 34.1 | 55.3 | 48.7 | 119.4 | 49.8 | 27.2 | 820 | 1009 |  | 22.5 | 20.2 | 17.1 | 17 | 101 | 13 | 74.3 | 10.6
2023-11-26 18:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.9 | 17.2 |  |  | 14.5 | 17.4 | 14.7 | 16.9 |  |  | 34.8 | 55.9 | 48.7 | 118.7 | 49.9 | 45.2 | 642 | 1024 | [6 empty] | 12.6 | 75.9 | 10.6
2023-11-26 18:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 21 | 16.9 |  |  | 14.9 | 18.9 | 15 | 18.8 |  |  | 34.1 | 55.3 | 48.7 | 119.4 | 49.8 | 27.2 | 832 | 996 |  | 22.5 | 20.2 | 17.1 | 17 | 102 | 12.6 | 75.9 | 10.6
2023-11-26 19:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 21 | 17.3 |  |  | 14.6 | 17.5 | 14.8 | 17 |  |  | 34.8 | 55.9 | 48.7 | 118.7 | 49.9 | 45.2 | 632 | 989 | [6 empty] | 12.4 | 80.2 | 10.7
2023-11-26 19:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 21.1 | 17 |  |  | 15.1 | 19 | 15.1 | 19 |  |  | 34.1 | 55.3 | 48.7 | 119.4 | 49.8 | 27.2 | 848 | 1021 |  | 22.5 | 20.2 | 17.1 | 17 | 105 | 12.4 | 80.2 | 10.7
2023-11-26 20:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.8 | 17.1 |  |  | 14.4 | 17.4 | 14.7 | 16.8 |  |  | 34.8 | 55.9 | 48.7 | 118.7 | 49.9 | 45.2 | 656 | 1039 | [6 empty] | 13 | 74.5 | 10.6
2023-11-26 20:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.9 | 16.8 |  |  | 14.8 | 18.9 | 14.9 | 18.7 |  |  | 34.1 | 55.3 | 48.7 | 119.4 | 49.8 | 27.2 | 820 | 1009 |  | 22.5 | 20.3 | 17.1 | 17.2 | 102 | 13 | 74.5 | 10.6
2023-11-26 21:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.9 | 17.2 |  |  | 14.5 | 17.5 | 14.8 | 16.9 |  |  | 34.8 | 55.7 | 48.7 | 119.2 | 49.2 | 52.4 | 628 | 936 | [6 empty] | 12.4 | 80.3 | 10.7
2023-11-26 21:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 21 | 17 |  |  | 14.9 | 18.9 | 15 | 18.8 |  |  | 34.1 | 55.2 | 48.7 | 118.7 | 49.3 | 40.4 | 810 | 1029 |  | 22.6 | 20.3 | 17.2 | 17.1 | 97 | 12.4 | 80.3 | 10.7
2023-11-26 22:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.9 | 17.3 |  |  | 14.6 | 17.5 | 14.9 | 17 |  |  | 34.8 | 55.3 | 48.7 | 119.4 | 49.2 | 52.6 | 640 | 991 | [6 empty] | 13.1 | 77.2 | 10.9
2023-11-26 22:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 21 | 17 |  |  | 15 | 18.9 | 15 | 18.8 |  |  | 34.1 | 55.5 | 48.7 | 118.6 | 49.3 | 41.2 | 850 | 1008 |  | 22.6 | 20.3 | 17.2 | 17.1 | 103 | 13.1 | 77.2 | 10.9
2023-11-26 23:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.9 | 17.2 |  |  | 14.5 | 17.5 | 14.9 | 17 |  |  | 34.8 | 55.2 | 48.7 | 118.8 | 49.2 | 53.2 | 637 | 964 | [6 empty] | 12.5 | 80 | 10.6
2023-11-26 23:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 21 | 17 |  |  | 15 | 19 | 15 | 18.8 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.7 | 118.8 | 49.3 | 40.8 | 799 | 998 |  | 22.6 | 20.3 | 17.2 | 17.2 | 100 | 12.5 | 80 | 10.6
2023-11-27 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.9 | 17.2 |  |  | 14.6 | 17.5 | 14.9 | 17 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.7 | 119.4 | 49.2 | 53.2 | 633 | 938 | [6 empty] | 12.3 | 82.3 | 10.6
2023-11-27 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 21 | 17 |  |  | 15 | 19 | 15 | 18.8 |  |  | 34.1 | 55.3 | 48.7 | 118.7 | 49.3 | 40.8 | 796 | 979 |  | 22.6 | 20.3 | 17.2 | 17.2 | 96 | 12.3 | 82.3 | 10.6
2023-11-27 01:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.9 | 17.2 |  |  | 14.5 | 17.5 | 14.8 | 16.9 |  |  | 34.1 | 55.3 | 48.7 | 118.9 | 49.2 | 53.4 | 627 | 962 | [6 empty] | 12.3 | 81.8 | 10.7
2023-11-27 01:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 21 | 17 |  |  | 15 | 18.9 | 15 | 18.8 |  |  | 34.1 | 54.9 | 48.7 | 118.5 | 49.3 | 40.6 | 829 | 994 |  | 22.5 | 20.2 | 17.1 | 17.2 | 99 | 12.3 | 81.8 | 10.7
2023-11-27 02:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.9 | 17.2 |  |  | 14.5 | 17.5 | 14.8 | 16.9 |  |  | 34.1 | 55.5 | 48.7 | 118.9 | 49.2 | 53.4 | 621 | 953 | [6 empty] | 12.1 | 83.4 | 10.5
2023-11-27 02:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 21 | 17 |  |  | 15 | 18.9 | 15 | 18.8 |  |  | 34.1 | 55.1 | 48.7 | 118.9 | 49.3 | 39.8 | 836 | 1002 |  | 22.5 | 20.2 | 17.1 | 17.2 | 101 | 12.1 | 83.4 | 10.5
2023-11-27 03:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16.7 |  |  | 14 | 17 | 14.2 | 16.5 |  |  | 34.1 | 55.2 | 48.7 | 118.5 | 49.2 | 52.8 | 635 | 945 | [6 empty] | 11.5 | 85.2 | 10.2
2023-11-27 03:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.8 | 16.6 |  |  | 14.6 | 18.7 | 14.7 | 18.5 |  |  | 34.1 | 54.6 | 48.7 | 119.1 | 49.3 | 40.3 | 785 | 997 |  | 22.3 | 20 | 17 | 17 | 100 | 11.5 | 85.2 | 10.2
2023-11-27 04:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.6 |  |  | 13.9 | 16.9 | 14.2 | 16.5 |  |  | 34.1 | 53.8 | 48.7 | 119.1 | 49.2 | 54.1 | 647 | 986 | [6 empty] | 10.9 | 86.4 | 9.9
2023-11-27 04:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.6 | 16.4 |  |  | 14.4 | 18.5 | 14.5 | 18.3 |  |  | 34.1 | 55.2 | 48.7 | 118.8 | 49.3 | 41.3 | 821 | 1010 |  | 22.2 | 19.9 | 16.2 | 16.2 | 104 | 10.9 | 86.4 | 9.9
2023-11-27 05:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.4 |  |  | 13.7 | 16.7 | 14 | 16.2 |  |  | 34.1 | 54.3 | 48.7 | 118.6 | 49.2 | 53.5 | 624 | 932 | [6 empty] | 12.3 | 81.6 | 10.3
2023-11-27 05:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.5 | 16.3 |  |  | 14.3 | 18.4 | 14.4 | 18.2 |  |  | 34.1 | 54.9 | 48.7 | 119.5 | 49.3 | 42.4 | 822 | 983 |  | 22.2 | 19.9 | 16.2 | 16.2 | 102 | 12.3 | 81.6 | 10.3
2023-11-27 06:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.3 |  |  | 13.6 | 16.6 | 13.9 | 16.1 |  |  | 34.1 | 55.3 | 48.7 | 120.3 | 49.2 | 55.4 | 640 | 986 | [6 empty] | 10.5 | 83.8 | 9.8
2023-11-27 06:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16.1 |  |  | 14.1 | 18.2 | 14.2 | 18.1 |  |  | 34.1 | 52.8 | 48.7 | 120.2 | 49.3 | 38.8 | 836 | 994 |  | 22.2 | 19.8 | 16.2 | 16.2 | 98 | 10.5 | 83.8 | 9.8
2023-11-27 07:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.2 |  |  | 13.5 | 16.4 | 13.7 | 15.9 |  |  | 34.1 | 56.4 | 48.7 | 118.1 | 47.6 | 50.4 | 623 | 918 | [6 empty] | 12.4 | 78.5 | 10
2023-11-27 07:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.1 |  |  | 14.1 | 18.2 | 14.2 | 18 |  |  | 34.1 | 55.1 | 48.7 | 117.6 | 49.3 | 39.7 | 833 | 975 |  | 22.2 | 19.9 | 16.8 | 16.5 | 97 | 12.4 | 78.5 | 10
2023-11-27 08:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16.3 |  |  | 13.7 | 16.5 | 14 | 16.1 |  |  | 34.1 | 56.4 | 48.7 | 118.1 | 47.6 | 50.4 | 650 | 977 | [6 empty] | 11.1 | 81.5 | 9.5
2023-11-27 08:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.1 |  |  | 14.1 | 18.1 | 14.2 | 18 |  |  | 34.1 | 55.1 | 48.7 | 117.6 | 49.3 | 39.7 | 837 | 1000 |  | 22.2 | 19.9 | 17.2 | 17 | 97 | 11.1 | 81.5 | 9.5
2023-11-27 09:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.4 |  |  | 13.7 | 16.7 | 14 | 16.2 |  |  | 34.1 | 54.3 | 48.7 | 118.6 | 49.2 | 53.5 | 624 | 932 | [6 empty] | 12.1 | 77.1 | 10
2023-11-27 09:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.5 | 16.3 |  |  | 14.3 | 18.4 | 14.4 | 18.2 |  |  | 34.1 | 54.9 | 48.7 | 119.5 | 49.3 | 42.4 | 822 | 983 |  | 22.2 | 19.9 | 16.2 | 16.2 | 102 | 12.1 | 77.1 | 10
2023-11-27 10:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.8 | 17.2 |  |  | 14.5 | 17.4 | 14.8 | 16.9 |  |  | 34.1 | 56.4 | 48.7 | 118.1 | 47.6 | 50.4 | 619 | 1012 | [6 empty] | 13.3 | 71.9 | 10.7
2023-11-27 10:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.6 | 16.7 |  |  | 14.7 | 18.6 | 14.8 | 18.4 |  |  | 34.1 | 55.1 | 48.7 | 117.6 | 49.3 | 39.7 | 872 | 1012 |  | 22.2 | 20 | 17.5 | 17.5 | 101 | 13.3 | 71.9 | 10.7
2023-11-27 11:00 | 1#系统 | 混合模式 | 20.4 | 14.8 | 20.3 | 20.4 | 20.5 | 26 | 20.6 | 20.2 | 19.7 | 25.4 |  | 468 | 34.7 | 53.3 | 48.7 | 62.3 | 49 | 21.2 | 598 | 678 | 51 | [5 empty] | 14.6 | 63.2 | 10.8
2023-11-27 11:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.8 | 17.2 |  |  | 14.5 | 17.4 | 14.8 | 16.9 |  |  | 34.1 | 56.4 | 48.7 | 118.1 | 47.6 | 50.4 | 619 | 1012 | [6 empty] | 14.6 | 63.2 | 10.8
2023-11-27 11:00 | 4#系统 | [22 empty] | 22.2 | 20 | 17.6 | 17.5 | 101 | 14.6 | 63.2 | 10.8
2023-11-27 12:00 | 1#系统 | 混合模式 | 20.3 | 14.2 | 20.1 | 19.2 | 19.8 | 23.1 | 19.6 | 19.4 | 18.7 | 23.2 |  | 492 | 34.7 | 53.3 | 48.7 | 62.3 | 49 | 21.2 | 621 | 782 | 56.3 | [5 empty] | 16.4 | 52.1 | 10.5
2023-11-27 12:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.8 | 17.2 |  |  | 14.5 | 17.4 | 14.8 | 16.9 |  |  | 34.1 | 56.4 | 48.7 | 118.1 | 47.6 | 50.4 | 619 | 1012 | [6 empty] | 16.4 | 52.1 | 10.5
2023-11-27 12:00 | 4#系统 | [22 empty] | 22.2 | 20 | 17.5 | 17.5 | 94 | 16.4 | 52.1 | 10.5
2023-11-27 13:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.5 |  |  | 14 | 16.8 | 14.3 | 16.3 |  |  | 34.1 | 56.4 | 48.7 | 118.1 | 47.6 | 50.4 | 608 | 933 | [6 empty] | 16.4 | 47.3 | 10.4
2023-11-27 13:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16.4 |  |  | 14.5 | 18.4 | 14.6 | 18.3 |  |  | 34.1 | 55.1 | 48.7 | 117.6 | 49.3 | 39.7 | 842 | 995 |  | 22.2 | 20 | 17.5 | 17.5 | 101 | 16.4 | 47.3 | 10.4
2023-11-27 14:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.7 |  |  | 14.3 | 17.1 | 14.5 | 16.5 |  |  | 34.1 | 56.4 | 48.7 | 118.1 | 47.6 | 50.4 | 642 | 1023 | [6 empty] | 16.4 | 47.3 | 10.6
2023-11-27 14:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.6 | 16.7 |  |  | 14.8 | 18.6 | 14.8 | 18.6 |  |  | 34.1 | 55.1 | 48.7 | 117.6 | 49.3 | 39.7 | 810 | 1024 |  | 22.2 | 20 | 17.5 | 17.5 | 101 | 16.4 | 47.3 | 10.6
2023-11-27 15:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.6 | 17 |  |  | 14.5 | 17.4 | 14.8 | 16.8 |  |  | 34.1 | 56.4 | 48.7 | 118.1 | 47.6 | 50.4 | 632 | 955 | [6 empty] | 16.4 | 47.3 | 10.8
2023-11-27 15:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.8 | 16.8 |  |  | 15 | 18.8 | 15 | 18.8 |  |  | 34.1 | 55.1 | 48.7 | 117.6 | 49.3 | 39.7 | 899 | 942 |  | 22.2 | 20 | 17.4 | 17.5 | 102 | 16.4 | 47.3 | 10.8
2023-11-27 16:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.9 | 17.3 |  |  | 14.7 | 17.6 | 15 | 17.1 |  |  | 34.1 | 56.4 | 48.7 | 118.1 | 47.6 | 50.4 | 619 | 958 | [6 empty] | 16.5 | 50 | 10.9
2023-11-27 16:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 21 | 17.1 |  |  | 15.2 | 19 | 15.2 | 19 |  |  | 34.1 | 55.1 | 48.7 | 117.6 | 49.3 | 39.7 | 838 | 995 |  | 22.2 | 20 | 17.4 | 17.3 | 101 | 16.5 | 50 | 10.9
2023-11-27 17:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 17.1 |  |  | 14.6 | 17.5 | 14.9 | 17 |  |  | 34.1 | 56.4 | 48.7 | 118.1 | 47.6 | 50.4 | 608 | 933 | [6 empty] | 16.4 | 47.3 | 10.4
2023-11-27 17:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 21 | 17 |  |  | 15 | 19 | 15 | 18.9 |  |  | 34.1 | 55.1 | 48.7 | 117.6 | 49.3 | 39.7 | 842 | 995 |  | 22.2 | 20 | 17.3 | 17.2 | 100 | 16.4 | 47.3 | 10.4
2023-11-27 18:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.9 | 17.2 |  |  | 14.5 | 17.4 | 14.8 | 16.9 |  |  | 34.1 | 56.4 | 48.7 | 118.1 | 47.6 | 50.4 | 589 | 968 | [6 empty] | 15.4 | 56 | 10.4
2023-11-27 18:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 21 | 17 |  |  | 14.8 | 18.9 | 14.8 | 18.9 |  |  | 34.1 | 55.1 | 48.7 | 117.6 | 49.3 | 39.7 | 851 | 999 |  | 22.5 | 20.3 | 17.2 | 17.1 | 99 | 15.4 | 56 | 10.4
2023-11-27 19:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.5 |  |  | 14 | 16.8 | 14.3 | 16.3 |  |  | 34.1 | 56.4 | 48.7 | 118.1 | 47.6 | 50.4 | 608 | 933 | [6 empty] | 16.4 | 47.3 | 10.4
2023-11-27 19:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16.4 |  |  | 14.5 | 18.4 | 14.6 | 18.3 |  |  | 34.1 | 55.1 | 48.7 | 117.6 | 49.3 | 39.7 | 842 | 995 |  | 22.2 | 20 | 17.5 | 17.5 | 101 | 16.4 | 47.3 | 10.4
2023-11-27 20:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.5 | 16.8 |  |  | 14 | 17 | 14.2 | 16.5 |  |  | 34.1 | 55.3 | 48.7 | 118.5 | 49.2 | 52.7 | 606 | 941 | [6 empty] | 14.3 | 56.5 | 9.8
2023-11-27 20:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 16.5 |  |  | 14.5 | 18.6 | 14.6 | 18.4 |  |  | 34.1 | 55.7 | 48.7 | 118.3 | 49.3 | 40.5 | 872 | 995 |  | 22.2 | 20.2 | 16.8 | 16.8 | 103 | 14.3 | 56.5 | 9.8
2023-11-27 21:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16.7 |  |  | 14 | 16.9 | 14.2 | 16.4 |  |  | 34.8 | 57.6 | 48.7 | 118.4 | 49.2 | 53.1 | 613 | 902 | [6 empty] | 14 | 57.6 | 9.7
2023-11-27 21:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 16.5 |  |  | 14.5 | 18.6 | 14.6 | 18.4 |  |  | 34.1 | 55.2 | 48.7 | 118.5 | 49.3 | 40.8 | 817 | 993 |  | 22.2 | 20.2 | 16.8 | 16.7 | 100 | 14 | 57.6 | 9.7
2023-11-27 22:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16.8 |  |  | 14.1 | 17 | 14.3 | 16.5 |  |  | 34.8 | 58.1 | 48.7 | 118.6 | 49.2 | 52.8 | 626 | 942 | [6 empty] | 13.6 | 64.6 | 10
2023-11-27 22:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 16.6 |  |  | 14.6 | 18.6 | 14.7 | 18.4 |  |  | 34.1 | 55.4 | 48.7 | 119.2 | 49.3 | 41.2 | 834 | 1011 |  | 22.3 | 20.2 | 16.8 | 16.8 | 101 | 13.6 | 64.6 | 10
2023-11-27 23:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.5 | 16.8 |  |  | 14.1 | 17.1 | 14.4 | 16.6 |  |  | 34.8 | 57.5 | 48.7 | 118.5 | 49.2 | 53.7 | 619 | 918 | [6 empty] | 13.3 | 64.3 | 9.8
2023-11-27 23:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 16.6 |  |  | 14.5 | 18.6 | 14.7 | 18.5 |  |  | 34.1 | 56.2 | 48.7 | 120.1 | 49.3 | 40.3 | 817 | 1002 |  | 22.4 | 20.2 | 16.9 | 16.8 | 99 | 13.3 | 64.3 | 9.8
2023-11-28 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16.7 |  |  | 14 | 17 | 14.2 | 16.5 |  |  | 34.8 | 57.6 | 48.7 | 118.6 | 49.2 | 52.8 | 617 | 1032 | [6 empty] | 13 | 67.8 | 9.9
2023-11-28 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 16.5 |  |  | 14.5 | 18.6 | 14.6 | 18.4 |  |  | 34.1 | 55.7 | 48.7 | 118.6 | 49.3 | 40.5 | 857 | 995 |  | 22.4 | 20.1 | 16.8 | 16.7 | 99 | 13 | 67.8 | 9.9
2023-11-28 01:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16.7 |  |  | 14 | 16.9 | 14.2 | 16.4 |  |  | 34.8 | 57.8 | 48.7 | 118.5 | 49.2 | 53.1 | 619 | 946 | [6 empty] | 12.9 | 67.4 | 9.8
2023-11-28 01:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 16.5 |  |  | 14.5 | 18.6 | 14.5 | 18.4 |  |  | 34.1 | 55.4 | 48.7 | 119.1 | 49.3 | 40.7 | 849 | 1009 |  | 22.4 | 20.2 | 16.8 | 16.7 | 104 | 12.9 | 67.4 | 9.8
2023-11-28 02:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.7 |  |  | 14 | 16.9 | 14.2 | 16.4 |  |  | 34.8 | 57.3 | 48.7 | 118.3 | 49.2 | 53.2 | 622 | 985 | [6 empty] | 13 | 67.3 | 9.8
2023-11-28 02:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.6 | 16.5 |  |  | 14.4 | 18.5 | 14.5 | 18.3 |  |  | 34.1 | 55.1 | 48.7 | 118.3 | 49.3 | 40.3 | 880 | 997 |  | 22.2 | 20.1 | 16.7 | 16.7 | 102 | 13 | 67.3 | 9.8
2023-11-28 03:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.6 |  |  | 13.9 | 16.9 | 14.2 | 16.5 |  |  | 34.8 | 58.3 | 48.7 | 119.1 | 49.2 | 54.1 | 647 | 986 | [6 empty] | 13 | 67.1 | 9.8
2023-11-28 03:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.6 | 16.4 |  |  | 14.4 | 18.5 | 14.5 | 18.3 |  |  | 34.1 | 55.2 | 48.7 | 118.8 | 49.3 | 41.3 | 821 | 1010 |  | 22.2 | 19.9 | 16.2 | 16.2 | 104 | 13 | 67.1 | 9.8
2023-11-28 04:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.4 |  |  | 13.7 | 16.7 | 14 | 16.2 |  |  | 34.8 | 56.9 | 48.7 | 118.6 | 49.2 | 53.5 | 624 | 932 | [6 empty] | 12.7 | 68.6 | 9.7
2023-11-28 04:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.5 | 16.3 |  |  | 14.3 | 18.4 | 14.4 | 18.2 |  |  | 34.1 | 54.9 | 48.7 | 119.5 | 49.3 | 42.4 | 822 | 983 |  | 22.2 | 19.9 | 16.2 | 16.2 | 102 | 12.7 | 68.6 | 9.7
2023-11-28 05:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.6 |  |  | 13.9 | 16.9 | 14.2 | 16.5 |  |  | 34.8 | 57.5 | 48.7 | 119.1 | 49.2 | 54.1 | 647 | 986 | [6 empty] | 12.4 | 69.6 | 9.6
2023-11-28 05:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.6 | 16.4 |  |  | 14.4 | 18.5 | 14.5 | 18.3 |  |  | 34.1 | 55.2 | 48.7 | 118.8 | 49.3 | 41.3 | 821 | 1010 |  | 22.2 | 19.9 | 16.2 | 16.2 | 104 | 12.4 | 69.6 | 9.6
2023-11-28 06:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.6 |  |  | 13.8 | 16.8 | 14 | 16.3 |  |  | 34.8 | 57.9 | 48.7 | 118.6 | 49.2 | 54.3 | 626 | 968 | [6 empty] | 12 | 73.8 | 9.6
2023-11-28 06:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.5 | 16.4 |  |  | 14.3 | 18.4 | 14.4 | 18.2 |  |  | 34.1 | 56.3 | 48.7 | 119.2 | 49.3 | 40.4 | 846 | 995 |  | 22.1 | 19.9 | 16.1 | 16.1 | 100 | 12 | 73.8 | 9.6
2023-11-28 07:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.1 |  |  | 13.3 | 16.4 | 13.6 | 15.9 |  |  | 34.8 | 58.1 | 48.7 | 118.5 | 49.2 | 52.7 | 611 | 958 | [6 empty] | 11 | 74 | 8.9
2023-11-28 07:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16 |  |  | 14 | 18.1 | 14 | 18 |  |  | 34.1 | 55.5 | 48.7 | 118.5 | 49.3 | 41.1 | 832 | 993 |  | 22 | 19.8 | 16.1 | 16 | 103 | 11 | 74 | 8.9
2023-11-28 08:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.6 |  |  | 14.1 | 17 | 15.2 | 16.4 |  |  | 34.8 | 55.9 | 48.7 | 118.7 | 13.4 | 3.1 | 614 | 953 | [6 empty] | 12.1 | 74.8 | 9.6
2023-11-28 08:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16.4 |  |  | 14.5 | 18.4 | 14.6 | 18.2 |  |  | 34.1 | 55.3 | 48.7 | 119.4 | 47.6 | 27.2 | 841 | 996 |  | 22.1 | 20 | 16.9 | 17 | 100 | 12.1 | 74.8 | 9.6
2023-11-28 09:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.5 | 16.9 |  |  | 14.3 | 17.2 | 14.5 | 16.6 |  |  | 34.8 | 55.9 | 48.7 | 118.7 | 49.9 | 45.2 | 613 | 927 | [6 empty] | 14.6 | 67.3 | 11.2
2023-11-28 09:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.8 | 16.9 |  |  | 14.9 | 18.8 | 14.9 | 18.6 |  |  | 34.1 | 55.3 | 48.7 | 119.4 | 49.8 | 27.2 | 852 | 996 |  | 22.3 | 20.2 | 16.9 | 17 | 100 | 14.6 | 67.3 | 11.2
2023-11-28 10:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 17.1 |  |  | 14.4 | 17.3 | 14.7 | 16.8 |  |  | 34.8 | 55.9 | 48.7 | 118.7 | 49.9 | 45.2 | 632 | 847 | [6 empty] | 13.7 | 67.3 | 10.5
2023-11-28 10:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 21 | 16.8 |  |  | 14.8 | 18.9 | 15 | 18.7 |  |  | 34.1 | 55.3 | 48.7 | 119.4 | 49.8 | 27.2 | 836 | 1022 |  | 22.3 | 20.2 | 16.9 | 17 | 100 | 13.7 | 67.3 | 10.5
2023-11-28 11:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 17.1 |  |  | 14.3 | 17.3 | 14.7 | 16.8 |  |  | 34.8 | 55.9 | 48.7 | 118.7 | 49.9 | 45.2 | 630 | 982 | [6 empty] | 12.9 | 74.9 | 10.8
2023-11-28 11:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.9 | 16.8 |  |  | 14.9 | 18.9 | 14.9 | 18.7 |  |  | 34.1 | 55.3 | 48.7 | 119.4 | 49.8 | 27.2 | 847 | 966 |  | 22.5 | 20.2 | 17.1 | 17 | 102 | 12.9 | 74.9 | 10.8
2023-11-28 12:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.6 | 16.9 |  |  | 14.2 | 17.2 | 14.4 | 16.7 |  |  | 34.8 | 55.9 | 48.7 | 118.7 | 49.9 | 45.2 | 623 | 952 | [6 empty] | 13.1 | 70.1 | 10.4
2023-11-28 12:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.8 | 16.6 |  |  | 14.6 | 18.7 | 14.7 | 18.6 |  |  | 34.1 | 55.3 | 48.7 | 119.4 | 49.8 | 27.2 | 830 | 1000 |  | 22.5 | 20.2 | 17.1 | 17 | 102 | 13.1 | 70.1 | 10.4
2023-11-28 13:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 17.1 |  |  | 14.3 | 17.3 | 14.7 | 16.8 |  |  | 34.8 | 55.9 | 48.7 | 118.7 | 49.9 | 45.2 | 630 | 982 | [6 empty] | 12.9 | 74.9 | 10.8
2023-11-28 13:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.9 | 16.8 |  |  | 14.9 | 18.9 | 14.9 | 18.7 |  |  | 34.1 | 55.3 | 48.7 | 119.4 | 49.8 | 27.2 | 847 | 966 |  | 22.5 | 20.2 | 17.1 | 17 | 102 | 12.9 | 74.9 | 10.8
2023-11-28 14:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.8 | 17.1 |  |  | 14.4 | 17.4 | 14.7 | 16.8 |  |  | 34.8 | 55.9 | 48.7 | 118.7 | 49.9 | 45.2 | 656 | 1039 | [6 empty] | 13 | 74.3 | 10.6
2023-11-28 14:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.9 | 16.8 |  |  | 14.8 | 18.9 | 14.9 | 18.7 |  |  | 34.1 | 55.3 | 48.7 | 119.4 | 49.8 | 27.2 | 820 | 1009 |  | 22.5 | 20.2 | 17.1 | 17 | 102 | 13 | 74.3 | 10.6
2023-11-28 15:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 17 |  |  | 14.4 | 17.5 | 14.7 | 16.8 |  |  | 34.8 | 55.9 | 48.7 | 118.7 | 49.9 | 45.2 | 621 | 915 | [6 empty] | 13.3 | 75.4 | 10.8
2023-11-28 15:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.9 | 16.8 |  |  | 14.8 | 18.9 | 14.9 | 18.7 |  |  | 34.1 | 55.3 | 48.7 | 119.4 | 49.8 | 27.2 | 819 | 1002 |  | 22.5 | 20.2 | 17.1 | 17 | 99 | 13.3 | 75.4 | 10.8
2023-11-28 16:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 17 |  |  | 14.4 | 17.3 | 14.5 | 16.8 |  |  | 34.8 | 55.9 | 48.7 | 118.7 | 49.9 | 45.2 | 623 | 1001 | [6 empty] | 12.9 | 75.7 | 10.5
2023-11-28 16:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.9 | 16.8 |  |  | 14.9 | 18.8 | 14.9 | 18.7 |  |  | 34.1 | 55.3 | 48.7 | 119.4 | 49.8 | 27.2 | 830 | 988 |  | 22.5 | 20.2 | 17.1 | 17 | 102 | 12.9 | 75.7 | 10.5
2023-11-28 17:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.8 | 17.1 |  |  | 14.4 | 17.4 | 14.7 | 16.8 |  |  | 34.8 | 55.9 | 48.7 | 118.7 | 49.9 | 45.2 | 656 | 1039 | [6 empty] | 13 | 74.3 | 10.6
2023-11-28 17:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.9 | 16.8 |  |  | 14.8 | 18.9 | 14.9 | 18.7 |  |  | 34.1 | 55.3 | 48.7 | 119.4 | 49.8 | 27.2 | 820 | 1009 |  | 22.5 | 20.2 | 17.1 | 17 | 101 | 13 | 74.3 | 10.6
2023-11-28 18:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.9 | 17.2 |  |  | 14.5 | 17.4 | 14.7 | 16.9 |  |  | 34.8 | 55.9 | 48.7 | 118.7 | 49.9 | 45.2 | 642 | 1024 | [6 empty] | 12.6 | 75.9 | 10.6
2023-11-28 18:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 21 | 16.9 |  |  | 14.9 | 18.9 | 15 | 18.8 |  |  | 34.1 | 55.3 | 48.7 | 119.4 | 49.8 | 27.2 | 832 | 996 |  | 22.5 | 20.2 | 17.1 | 17 | 102 | 12.6 | 75.9 | 10.6
2023-11-28 19:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 21 | 17.3 |  |  | 14.6 | 17.5 | 14.8 | 17 |  |  | 34.8 | 55.9 | 48.7 | 118.7 | 49.9 | 45.2 | 632 | 989 | [6 empty] | 12.4 | 80.2 | 10.7
2023-11-28 19:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 21.1 | 17 |  |  | 15.1 | 19 | 15.1 | 19 |  |  | 34.1 | 55.3 | 48.7 | 119.4 | 49.8 | 27.2 | 848 | 1021 |  | 22.5 | 20.2 | 17.1 | 17 | 105 | 12.4 | 80.2 | 10.7
2023-11-28 20:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.1 |  |  | 13.3 | 16.3 | 13.6 | 15.9 |  |  | 34.8 | 55.9 | 48.7 | 118.7 | 49.9 | 45.2 | 614 | 962 | [6 empty] | 13.3 | 50.5 | 8.2
2023-11-28 20:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.3 |  |  | 14.3 | 18.2 | 14.3 | 18.1 |  |  | 34.1 | 55.3 | 48.7 | 119.4 | 49.8 | 27.2 | 829 | 1016 |  | 22.5 | 20.2 | 17.1 | 17 | 108 | 13.3 | 50.5 | 8.2
2023-11-28 21:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.8 | 17.2 |  |  | 14.5 | 17.4 | 14.8 | 16.9 |  |  | 34.8 | 55.9 | 48.7 | 118.7 | 49.9 | 45.2 | 590 | 961 | [6 empty] | 12.7 | 68.2 | 9.3
2023-11-28 21:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 21 | 17 |  |  | 14.9 | 18.9 | 14.9 | 18.7 |  |  | 34.1 | 55.3 | 48.7 | 119.4 | 49.8 | 27.2 | 825 | 999 |  | 22.5 | 20.2 | 17.1 | 17 | 111 | 12.7 | 68.2 | 9.3
2023-11-28 22:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.8 | 17.1 |  |  | 14.4 | 17.3 | 14.8 | 16.8 |  |  | 34.8 | 55.9 | 48.7 | 118.7 | 49.9 | 45.2 | 619 | 966 | [6 empty] | 12.7 | 70 | 9.8
2023-11-28 22:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.9 | 16.8 |  |  | 14.9 | 18.8 | 14.9 | 18.6 |  |  | 34.1 | 55.3 | 48.7 | 119.4 | 49.8 | 27.2 | 839 | 972 |  | 22.5 | 20.2 | 17.1 | 17 | 114 | 12.7 | 70 | 9.8
2023-11-28 23:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 17 |  |  | 14.3 | 17.2 | 14.5 | 16.7 |  |  | 34.8 | 55.9 | 48.7 | 118.7 | 49.9 | 45.2 | 620 | 955 | [6 empty] | 12.8 | 69.2 | 9.8
2023-11-28 23:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.8 | 16.7 |  |  | 14.8 | 18.7 | 14.7 | 18.6 |  |  | 34.1 | 55.3 | 48.7 | 119.4 | 49.8 | 27.2 | 841 | 966 |  | 22.5 | 20.2 | 17.1 | 17 | 117 | 12.8 | 69.2 | 9.8
2023-11-29 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.6 | 16.9 |  |  | 14.2 | 17.2 | 14.4 | 16.6 |  |  | 34.8 | 57.6 | 48.7 | 118.6 | 49.2 | 52.8 | 627 | 975 | [6 empty] | 12.8 | 69.3 | 9.8
2023-11-29 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.8 | 16.6 |  |  | 14.5 | 18.6 | 14.6 | 18.4 |  |  | 34.1 | 55.7 | 48.7 | 118.6 | 49.3 | 40.5 | 828 | 1003 |  | 22.4 | 20.1 | 16.8 | 16.7 | 99 | 12.8 | 69.3 | 9.8
2023-11-29 01:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16.7 |  |  | 14 | 16.9 | 14.2 | 16.4 |  |  | 34.8 | 57.8 | 48.7 | 118.5 | 49.2 | 53.1 | 619 | 942 | [6 empty] | 13.2 | 62.1 | 9.4
2023-11-29 01:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 16.5 |  |  | 14.3 | 18.4 | 14.5 | 18.2 |  |  | 34.1 | 55.4 | 48.7 | 119.1 | 49.3 | 40.7 | 849 | 973 |  | 22.4 | 20.2 | 16.8 | 16.7 | 104 | 13.2 | 62.1 | 9.4
2023-11-29 02:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16.8 |  |  | 14.2 | 17.1 | 14.4 | 16.6 |  |  | 34.8 | 57.3 | 48.7 | 118.3 | 49.2 | 53.2 | 608 | 954 | [6 empty] | 13.1 | 64.2 | 9.5
2023-11-29 02:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 16.5 |  |  | 14.5 | 18.6 | 14.5 | 18.4 |  |  | 34.1 | 55.1 | 48.7 | 118.3 | 49.3 | 40.3 | 824 | 983 |  | 22.2 | 20.1 | 16.7 | 16.7 | 102 | 13.1 | 64.2 | 9.5
2023-11-29 03:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16.9 |  |  | 14.2 | 17.1 | 14.4 | 16.6 |  |  | 34.8 | 58.3 | 48.7 | 119.1 | 49.2 | 54.1 | 598 | 911 | [6 empty] | 13.4 | 60.9 | 9.4
2023-11-29 03:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 16.4 |  |  | 14.3 | 18.5 | 14.5 | 18.4 |  |  | 34.1 | 55.2 | 48.7 | 118.8 | 49.3 | 41.3 | 840 | 991 |  | 22.2 | 19.9 | 16.2 | 16.2 | 104 | 13.4 | 60.9 | 9.4
2023-11-29 04:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.7 |  |  | 14 | 16.9 | 14.2 | 16.4 |  |  | 34.8 | 56.9 | 48.7 | 118.6 | 49.2 | 53.5 | 610 | 957 | [6 empty] | 13.4 | 60.9 | 9.4
2023-11-29 04:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.6 | 16.3 |  |  | 14.2 | 18.4 | 14.4 | 18.2 |  |  | 34.1 | 54.9 | 48.7 | 119.5 | 49.3 | 42.4 | 849 | 985 |  | 22.2 | 19.9 | 16.2 | 16.2 | 102 | 13.4 | 60.9 | 9.4
2023-11-29 05:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.8 |  |  | 14.1 | 17 | 14.2 | 16.5 |  |  | 34.8 | 57.5 | 48.7 | 119.1 | 49.2 | 54.1 | 620 | 938 | [6 empty] | 12.8 | 63.8 | 9.3
2023-11-29 05:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.6 | 16.4 |  |  | 14.4 | 18.5 | 14.5 | 18.3 |  |  | 34.1 | 55.2 | 48.7 | 118.8 | 49.3 | 41.3 | 840 | 985 |  | 22.2 | 19.9 | 16.2 | 16.2 | 104 | 12.8 | 63.8 | 9.3
2023-11-29 06:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.6 |  |  | 13.8 | 16.8 | 14 | 16.3 |  |  | 34.8 | 57.9 | 48.7 | 118.6 | 49.2 | 54.3 | 626 | 968 | [6 empty] | 12 | 73.8 | 9.6
2023-11-29 06:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.5 | 16.4 |  |  | 14.3 | 18.4 | 14.4 | 18.2 |  |  | 34.1 | 56.3 | 48.7 | 119.2 | 49.3 | 40.4 | 846 | 995 |  | 22.1 | 19.9 | 16.1 | 16.1 | 100 | 12 | 73.8 | 9.6
2023-11-29 07:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.7 |  |  | 14 | 16.8 | 14.3 | 16.3 |  |  | 34.8 | 57.9 | 48.7 | 118.6 | 49.2 | 54.3 | 618 | 987 | [6 empty] | 12.6 | 63.6 | 9.1
2023-11-29 07:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 16.4 |  |  | 14.3 | 18.4 | 14.4 | 18.2 |  |  | 34.1 | 56.3 | 48.7 | 119.2 | 49.3 | 40.4 | 800 | 986 |  | 22.1 | 20.1 | 16.7 | 16.1 | 105 | 12.6 | 63.6 | 9.1
2023-11-29 08:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.7 |  |  | 14.1 | 17 | 14.3 | 16.5 |  |  | 34.8 | 57.9 | 48.7 | 116 | 40 | 29 | 622 | 952 | [6 empty] | 14.8 | 58.9 | 10.3
2023-11-29 08:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.6 | 16.4 |  |  | 14.4 | 18.4 | 14.4 | 18.3 |  |  | 34.1 | 56.3 | 48.7 | 114 | 46.2 | 42.4 | 833 | 995 |  | 22.1 | 20.1 | 16.2 | 16.1 | 105 | 14.8 | 58.9 | 10.3
2023-11-29 09:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.5 | 17 |  |  | 14.4 | 17.2 | 14.7 | 16.7 |  |  | 34.8 | 57.9 | 48.7 | 116 | 40 | 29 | 601 | 928 | [6 empty] | 15.3 | 55.4 | 10.7
2023-11-29 09:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.8 | 16.6 |  |  | 14.6 | 18.6 | 14.7 | 18.5 |  |  | 34.1 | 56.3 | 48.7 | 114 | 46.7 | 41.3 | 855 | 1002 |  | 22.1 | 19.9 | 16.1 | 16.1 | 105 | 15.3 | 55.4 | 10.7
2023-11-29 10:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.8 | 17.3 |  |  | 14.7 | 17.5 | 15 | 17 |  |  | 34.8 | 57.9 | 48.7 | 116 | 43.8 | 54 | 620 | 988 | [6 empty] | 16.6 | 50.8 | 11.3
2023-11-29 10:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.9 | 16.8 |  |  | 14.9 | 18.8 | 14.9 | 18.7 |  |  | 34.1 | 56.3 | 48.7 | 114 | 49.3 | 40.4 | 819 | 1009 |  | 22.3 | 19.9 | 16.1 | 16.1 | 105 | 16.6 | 50.8 | 11.3
2023-11-29 11:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 21 | 17.4 |  |  | 14.7 | 17.6 | 15 | 17.1 |  |  | 34.8 | 57.9 | 48.7 | 116 | 49.2 | 54 | 619 | 923 | [6 empty] | 15.5 | 55.6 | 11
2023-11-29 11:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 21.2 | 17.1 |  |  | 15 | 19.1 | 15.1 | 18.9 |  |  | 34.1 | 56.2 | 48.7 | 114 | 49.3 | 40.4 | 827 | 998 |  | 22.3 | 20 | 16.1 | 16.3 | 105 | 15.5 | 55.6 | 11
2023-11-29 12:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 18.7 |  |  | 17.6 | 18.8 | 17.8 | 18.5 |  |  | 35.7 | 61 | 48.7 | 116 | 0 | 0 | 644 | 977 | [6 empty] | 17 | 49.3 | 11.5
2023-11-29 12:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.3 | 14.3 | 20.1 | 20.5 | 20.1 | 26.3 | 20.5 | 20.3 | 20.8 | 26.3 |  | 666 | 34.9 | 54 | 48.8 | 114 | 43.8 | 35 | 731 | 939 | 85.8 | 22.5 | 19.7 | 16.1 | 16.8 | 105 | 17 | 49.3 | 11.5
2023-11-29 13:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 18.7 |  |  | 17.6 | 18.8 | 17.8 | 18.5 |  |  | 35.7 | 61 | 48.7 | 116 | 0 | 0 | 632 | 981 | [6 empty] | 16.4 | 47.3 | 10.4
2023-11-29 13:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.3 | 14.3 | 20.1 | 20.5 | 20.1 | 26.3 | 20.5 | 20.3 | 20.8 | 26.3 |  | 666 | 34.9 | 54 | 48.8 | 114 | 43.8 | 35 | 745 | 944 | 85.8 | 22.5 | 19.7 | 16.1 | 16.8 | 105 | 16.4 | 47.3 | 10.4
2023-11-29 14:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 18.7 |  |  | 17.6 | 18.8 | 17.8 | 18.5 |  |  | 35.7 | 61 | 48.7 | 116 | 0 | 0 | 619 | 970 | [6 empty] | 16.4 | 47.3 | 10.6
2023-11-29 14:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.3 | 14.3 | 20.1 | 20.5 | 20.1 | 26.3 | 20.5 | 20.3 | 20.8 | 26.3 |  | 666 | 34.9 | 54 | 48.8 | 114 | 43.8 | 35 | 739 | 928 | 85.8 | 22.5 | 19.7 | 16.1 | 16.8 | 105 | 16.4 | 47.3 | 10.6
2023-11-29 15:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 18.7 |  |  | 17.6 | 18.8 | 17.8 | 18.5 |  |  | 35.7 | 61 | 48.7 | 116 | 0 | 0 | 641 | 967 | [6 empty] | 16.4 | 47.3 | 10.8
2023-11-29 15:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.3 | 14.3 | 20.1 | 20.5 | 20.1 | 26.3 | 20.5 | 20.3 | 20.8 | 26.3 |  | 666 | 34.9 | 54 | 48.8 | 114 | 43.8 | 35 | 728 | 951 | 85.8 | 22.5 | 19.7 | 16.1 | 16.8 | 105 | 16.4 | 47.3 | 10.8
2023-11-29 16:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 18.7 |  |  | 17.6 | 18.8 | 17.8 | 18.5 |  |  | 35.7 | 61 | 48.7 | 116 | 0 | 0 | 650 | 991 | [6 empty] | 16.5 | 50 | 10.9
2023-11-29 16:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.3 | 14.3 | 20.1 | 20.5 | 20.1 | 26.3 | 20.5 | 20.3 | 20.8 | 26.3 |  | 666 | 34.9 | 54 | 48.8 | 114 | 43.8 | 35 | 733 | 946 | 85.8 | 22.5 | 19.7 | 16.1 | 16.8 | 105 | 16.5 | 50 | 10.9
2023-11-29 17:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 18.7 |  |  | 17.6 | 18.8 | 17.8 | 18.5 |  |  | 35.7 | 61 | 48.7 | 116 | 0 | 0 | 647 | 985 | [6 empty] | 16.4 | 47.3 | 10.4
2023-11-29 17:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.3 | 14.3 | 20.1 | 20.5 | 20.1 | 26.3 | 20.5 | 20.3 | 20.8 | 26.3 |  | 666 | 34.9 | 54 | 48.8 | 114 | 43.8 | 35 | 743 | 939 | 85.8 | 22.5 | 19.7 | 16.1 | 16.8 | 105 | 16.4 | 47.3 | 10.4
2023-11-29 18:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 18.7 |  |  | 17.6 | 18.8 | 17.8 | 18.5 |  |  | 35.7 | 61 | 48.7 | 116 | 0 | 0 | 632 | 970 | [6 empty] | 15.4 | 56 | 10.4
2023-11-29 18:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.3 | 14.3 | 20.1 | 20.5 | 20.1 | 26.3 | 20.5 | 20.3 | 20.8 | 26.3 |  | 666 | 34.9 | 54 | 48.8 | 114 | 43.8 | 35 | 722 | 927 | 85.8 | 22.5 | 19.7 | 16.1 | 16.8 | 105 | 15.4 | 56 | 10.4
2023-11-29 19:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 18.7 |  |  | 17.6 | 18.8 | 17.8 | 18.5 |  |  | 35.7 | 61 | 48.7 | 116 | 0 | 0 | 645 | 978 | [6 empty] | 16.4 | 47.3 | 10.4
2023-11-29 19:00 | 4#系统 | 混合模式 | 20.3 | 14.3 | 20.1 | 20.5 | 20.1 | 26.3 | 20.5 | 20.3 | 20.8 | 26.3 |  | 666 | 34.9 | 54 | 48.8 | 114 | 43.8 | 35 | 731 | 942 | 85.8 | 22.5 | 19.7 | 16.1 | 16.8 | 105 | 16.4 | 47.3 | 10.4
2023-11-29 20:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 17.1 |  |  | 14.6 | 17.2 | 14.8 | 16.8 |  |  | 35.7 | 61 | 48.7 | 116 | 49 | 54 | 641 | 980 | [6 empty] | 12.9 | 70.8 | 9.3
2023-11-29 20:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 18.5 |  |  | 17.8 | 19.4 | 17.8 | 19.6 |  |  | 34.9 | 54 | 48.8 | 114 | 43.8 | 35 | 737 | 930 |  | 22.5 | 19.7 | 16.3 | 16.8 | 100 | 12.9 | 70.8 | 9.3
2023-11-29 21:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16.5 |  |  | 13.7 | 16.7 | 14 | 16.2 |  |  | 35.7 | 61 | 48.7 | 116 | 49.6 | 54.8 | 610 | 945 | [6 empty] | 12.2 | 66.7 | 8.8
2023-11-29 21:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.6 | 16.3 |  |  | 14.1 | 18.3 | 14.3 | 18.2 |  |  | 34.9 | 54 | 48.8 | 114 | 43.8 | 35 | 803 | 1016 |  | 22.5 | 19.7 | 16.4 | 16.7 | 102 | 12.2 | 66.7 | 8.8
2023-11-29 22:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.6 |  |  | 13.8 | 16.8 | 14.1 | 16.3 |  |  | 35.7 | 61 | 48.7 | 116 | 49 | 54 | 619 | 799 | [6 empty] | 11.7 | 69.6 | 8.7
2023-11-29 22:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.5 | 16.4 |  |  | 14.3 | 18.3 | 14.4 | 18.2 |  |  | 34.9 | 54 | 48.8 | 114 | 43.8 | 35 | 805 | 966 |  | 22.5 | 19.7 | 16.5 | 16.6 | 105 | 11.7 | 69.6 | 8.7
2023-11-29 23:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.5 |  |  | 13.8 | 16.8 | 14 | 16.3 |  |  | 35.7 | 61 | 48.7 | 116 | 49 | 54 | 589 | 948 | [6 empty] | 11.4 | 70.8 | 8.5
2023-11-29 23:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.5 | 16.3 |  |  | 14.2 | 18.4 | 14.3 | 18.2 |  |  | 34.9 | 54 | 48.8 | 114 | 43.8 | 35 | 841 | 992 |  | 22 | 20.1 | 16.5 | 16.5 | 98 | 11.4 | 70.8 | 8.5
2023-11-30 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.2 |  |  | 13.4 | 16.4 | 13.6 | 15.9 |  |  | 34.8 | 57.6 | 48.7 | 118.6 | 49.2 | 52.8 | 608 | 920 | [6 empty] | 10.5 | 73.3 | 7.9
2023-11-30 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16.2 |  |  | 14 | 18.2 | 14.4 | 18 |  |  | 34.1 | 55.7 | 48.7 | 118.6 | 49.3 | 40.5 | 800 | 1011 |  | 22.4 | 20.1 | 16.8 | 16.7 | 99 | 10.5 | 73.3 | 7.9
2023-11-30 01:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.8 |  |  | 14.4 | 17 | 14.8 | 16.5 |  |  | 34.8 | 57.8 | 48.7 | 118.5 | 49.2 | 53.1 | 604 | 935 | [6 empty] | 10.2 | 72.2 | 7.5
2023-11-30 01:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.2 |  |  | 14.1 | 18.1 | 14.1 | 18 |  |  | 34.1 | 55.4 | 48.7 | 119.1 | 49.3 | 40.7 | 850 | 990 |  | 22.4 | 20.2 | 16.8 | 16.7 | 104 | 10.2 | 72.2 | 7.5
2023-11-30 02:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.6 | 17.4 |  |  | 15.1 | 17.6 | 15.3 | 17.2 |  |  | 34.8 | 57.3 | 48.7 | 118.3 | 49.2 | 53.2 | 611 | 896 | [6 empty] | 9.9 | 70 | 7
2023-11-30 02:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.8 | 16.5 |  |  | 14.3 | 18.6 | 14.4 | 18.3 |  |  | 34.1 | 55.1 | 48.7 | 118.3 | 49.3 | 40.3 | 836 | 1016 |  | 22.2 | 20.1 | 17.6 | 17.5 | 102 | 9.9 | 70 | 7
2023-11-30 03:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 17 |  |  | 14.4 | 17.2 | 14.7 | 16.7 |  |  | 34.8 | 58.3 | 48.7 | 119.1 | 49.2 | 54.1 | 606 | 988 | [6 empty] | 8.8 | 62.7 | 5.4
2023-11-30 03:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 16.3 |  |  | 14.1 | 18.4 | 14.2 | 18.2 |  |  | 34.1 | 55.2 | 48.7 | 118.8 | 49.3 | 41.3 | 845 | 1004 |  | 22.2 | 19.9 | 17.2 | 17 | 104 | 8.8 | 62.7 | 5.4
2023-11-30 04:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.4 |  |  | 13.8 | 16.6 | 14 | 16.1 |  |  | 34.8 | 56.9 | 48.7 | 118.6 | 49.2 | 53.5 | 606 | 954 | [6 empty] | 7.4 | 63.9 | 4.2
2023-11-30 04:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 17.6 |  |  | 16.1 | 18.8 | 16.5 | 18.5 |  |  | 34.1 | 54.9 | 48.7 | 119.5 | 49.3 | 42.4 | 835 | 980 |  | 22.2 | 19.9 | 17 | 16.6 | 102 | 7.4 | 63.9 | 4.2
2023-11-30 05:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.9 | 16.7 |  |  | 13.7 | 16.9 | 13.4 | 16.5 |  |  | 34.8 | 57.5 | 48.7 | 119.1 | 49.2 | 54.1 | 620 | 964 | [6 empty] | 7.1 | 64.3 | 4
2023-11-30 05:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.9 | 15.6 |  |  | 12.9 | 18.1 | 13 | 18 |  |  | 34.1 | 55.2 | 48.7 | 118.8 | 49.3 | 41.3 | 805 | 999 |  | 22.2 | 19.9 | 17 | 16.8 | 104 | 7.1 | 64.3 | 4
2023-11-30 06:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 14.3 |  |  | 10.5 | 14.5 | 10.7 | 14 |  |  | 34.8 | 57.9 | 48.7 | 118.6 | 49.2 | 54.3 | 611 | 944 | [6 empty] | 6.2 | 55.3 | 2.6
2023-11-30 06:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.9 |  |  | 13.8 | 17.8 | 14 | 17.7 |  |  | 34.1 | 56.3 | 48.7 | 119.2 | 49.3 | 40.4 | 846 | 971 |  | 22.1 | 19.9 | 17.3 | 17 | 100 | 6.2 | 55.3 | 2.6
2023-11-30 07:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 16.4 |  |  | 13.9 | 16.6 | 14.7 | 16.1 |  |  | 34.8 | 58.1 | 48.7 | 118.5 | 49.2 | 52.7 | 596 | 923 | [6 empty] | 5.8 | 58.9 | 2.7
2023-11-30 07:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.5 |  |  | 14.9 | 18.1 | 14.7 | 18 |  |  | 34.1 | 55.5 | 48.7 | 118.5 | 49.3 | 41.1 | 815 | 991 |  | 22 | 19.8 | 16.1 | 16 | 103 | 5.8 | 58.9 | 2.7
2023-11-30 08:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.4 |  |  | 12.2 | 15.8 | 13.5 | 15.1 |  |  | 34.8 | 55.8 | 48.7 | 118.5 | 0 | 0 | 598 | 970 | [6 empty] | 5.5 | 59 | 2.6
2023-11-30 08:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.4 |  |  | 14.7 | 18.2 | 14.6 | 18 |  |  | 34.1 | 55.4 | 48.7 | 118.8 | 42.5 | 18.4 | 848 | 991 |  | 22.1 | 19.8 | 16.4 | 16.5 | 99 | 5.5 | 59 | 2.6
2023-11-30 09:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 17 |  |  | 14.9 | 17.2 | 15.2 | 16.7 |  |  | 34.8 | 55.8 | 48.7 | 118.5 | 0 | 0 | 599 | 910 | [6 empty] | 5.8 | 60.6 | 2.9
2023-11-30 09:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.4 |  |  | 14.5 | 18.3 | 14.5 | 18 |  |  | 34.1 | 55.4 | 48.7 | 118.8 | 44 | 20.3 | 834 | 993 |  | 22.2 | 19.9 | 15.9 | 15.6 | 101 | 5.8 | 60.6 | 2.9
2023-11-30 10:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 14.7 |  |  | 10.8 | 15 | 11.2 | 14.4 |  |  | 34.8 | 55.8 | 48.7 | 118.5 | 44.9 | 50.3 | 597 | 979 | [6 empty] | 7.1 | 47.7 | 3
2023-11-30 10:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.6 |  |  | 14.7 | 18.4 | 14.7 | 18.3 |  |  | 34.1 | 55.4 | 48.7 | 118.6 | 47.3 | 22.3 | 813 | 994 |  | 22.1 | 19.9 | 15.9 | 15.6 | 101 | 7.1 | 47.7 | 3
2023-11-30 11:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 17.1 |  |  | 15.3 | 17.2 | 15.3 | 16.8 |  |  | 34.8 | 56.3 | 48.7 | 118.7 | 44.9 | 32.6 | 620 | 944 | [6 empty] | 8.3 | 42.3 | 4
2023-11-30 11:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.2 |  |  | 14.2 | 18.1 | 14.3 | 17.9 |  |  | 34.1 | 55.1 | 48.7 | 119.2 | 47.2 | 25.6 | 826 | 1000 |  | 22 | 19.9 | 16.7 | 16.7 | 97 | 8.3 | 42.3 | 4
2023-11-30 12:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 16.7 |  |  | 14.7 | 16.9 | 15 | 16.4 |  |  | 34.8 | 55.7 | 48.7 | 118.4 | 45.3 | 18.6 | 624 | 950 | [6 empty] | 8.4 | 42 | 3.9
2023-11-30 12:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.1 |  |  | 14.2 | 18 | 14.2 | 17.7 |  |  | 34.1 | 55.4 | 48.7 | 118.2 | 44.3 | 26.6 | 822 | 1014 |  | 21.9 | 19.6 | 16.4 | 16.5 | 98 | 8.4 | 42 | 3.9
2023-11-30 13:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.3 |  |  | 12 | 15.6 | 11.9 | 15 |  |  | 34.8 | 55.6 | 48.7 | 118.5 | 48.5 | 20.6 | 623 | 966 | [6 empty] | 6.5 | 40.3 | 4
2023-11-30 13:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.5 | 16.4 |  |  | 14.4 | 18.4 | 14.2 | 18.2 |  |  | 34.1 | 55.4 | 48.7 | 118.3 | 43.5 | 25.3 | 841 | 993 |  | 21.9 | 19.6 | 16.3 | 16.5 | 99 | 6.5 | 40.3 | 4
2023-11-30 14:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16.3 |  |  | 13.6 | 16.5 | 14.7 | 16 |  |  | 34.8 | 55.5 | 48.7 | 118.5 | 0 | 0 | 623 | 948 | [6 empty] | 8.7 | 39.7 | 3.6
2023-11-30 14:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.3 |  |  | 14.4 | 18.2 | 14.3 | 18.1 |  |  | 34.1 | 55.5 | 48.8 | 118.6 | 43 | 24.6 | 803 | 1002 |  | 21.9 | 19.6 | 16.3 | 16.5 | 100 | 8.7 | 39.7 | 3.6
2023-11-30 15:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 17.1 |  |  | 15.3 | 17.3 | 15.6 | 16.9 |  |  | 34.8 | 55.4 | 48.7 | 118.3 | 42.6 | 16.7 | 594 | 935 | [6 empty] | 8.4 | 39.7 | 3.4
2023-11-30 15:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.8 |  |  | 14.1 | 17.6 | 15.2 | 17.1 |  |  | 34.1 | 55.8 | 48.7 | 118.5 | 33.2 | 21.4 | 814 | 1009 |  | 20.9 | 19.4 | 16 | 16.7 | 103 | 8.4 | 39.7 | 3.4
2023-11-30 16:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 17.3 |  |  | 15.4 | 17.5 | 15.5 | 17 |  |  | 34.8 | 55.8 | 48.7 | 118.6 | 46.2 | 10.5 | 641 | 944 | [6 empty] | 8 | 37.8 | 2.8
2023-11-30 16:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 17.4 |  |  | 16 | 18.7 | 15.9 | 18.4 |  |  | 34.1 | 55.3 | 48.7 | 118.6 | 33.3 | 19.4 | 828 | 974 |  | 21.1 | 19.5 | 16.8 | 17.3 | 98 | 8 | 37.8 | 2.8
2023-11-30 17:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 16.4 |  |  | 13.9 | 16.6 | 14.7 | 16.1 |  |  | 34.8 | 58.1 | 48.7 | 118.5 | 49.2 | 52.7 | 596 | 923 | [6 empty] | 8.1 | 39.5 | 2.8
2023-11-30 17:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.5 |  |  | 14.9 | 18.1 | 14.7 | 18 |  |  | 34.1 | 55.5 | 48.7 | 118.5 | 49.3 | 41.1 | 815 | 991 |  | 22 | 19.8 | 16.1 | 16 | 103 | 8.1 | 39.5 | 2.8
2023-11-30 18:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 17 |  |  | 14.9 | 17.2 | 15.2 | 16.7 |  |  | 34.8 | 55.8 | 48.7 | 118.5 | 0 | 0 | 599 | 910 | [6 empty] | 8 | 42.6 | 2.7
2023-11-30 18:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.4 |  |  | 14.5 | 18.3 | 14.5 | 18 |  |  | 34.1 | 55.4 | 48.7 | 118.8 | 44 | 20.3 | 834 | 993 |  | 22.2 | 19.9 | 15.9 | 15.6 | 101 | 8 | 42.6 | 2.7
2023-11-30 19:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 18.7 | 16.2 |  |  | 14.3 | 16.4 | 14.7 | 16 |  |  | 34.8 | 55.3 | 48.7 | 118.3 | 42.6 | 10.1 | 603 | 947 | [6 empty] | 6.7 | 46.4 | 2.5
2023-11-30 19:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.1 | 14.9 |  |  | 12.8 | 16.9 | 12.9 | 16.6 |  |  | 34.1 | 55.1 | 48.7 | 118.3 | 32.9 | 18.7 | 795 | 977 |  | 20.7 | 18.6 | 15.5 | 15.6 | 99 | 6.7 | 46.4 | 2.5
2023-11-30 20:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.1 |  |  | 13.3 | 16.3 | 13.6 | 15.9 |  |  | 34.8 | 55.9 | 48.7 | 118.7 | 49.9 | 45.2 | 614 | 962 | [6 empty] | 13.3 | 50.5 | 8.2
2023-11-30 20:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.3 |  |  | 14.3 | 18.2 | 14.3 | 18.1 |  |  | 34.1 | 55.3 | 48.7 | 119.4 | 49.8 | 27.2 | 829 | 1016 |  | 22.5 | 20.2 | 17.1 | 17 | 97 | 13.3 | 50.5 | 8.2
2023-11-30 21:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.8 | 17.2 |  |  | 14.5 | 17.4 | 14.8 | 16.9 |  |  | 34.8 | 55.9 | 48.7 | 118.7 | 49.9 | 45.2 | 590 | 961 | [6 empty] | 12.7 | 68.2 | 9.3
2023-11-30 21:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 21 | 17 |  |  | 14.9 | 18.9 | 14.9 | 18.7 |  |  | 34.1 | 55.3 | 48.7 | 119.4 | 49.8 | 27.2 | 825 | 999 |  | 22.5 | 20.2 | 17.1 | 17 | 98 | 12.7 | 68.2 | 9.3
2023-11-30 22:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.8 | 17.1 |  |  | 14.4 | 17.3 | 14.8 | 16.8 |  |  | 34.8 | 55.9 | 48.7 | 118.7 | 49.9 | 45.2 | 619 | 966 | [6 empty] | 12.7 | 70 | 9.8
2023-11-30 22:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.9 | 16.8 |  |  | 14.9 | 18.8 | 14.9 | 18.6 |  |  | 34.1 | 55.3 | 48.7 | 119.4 | 49.8 | 27.2 | 839 | 972 |  | 22.5 | 20.2 | 17.1 | 17 | 99 | 12.7 | 70 | 9.8
2023-11-30 23:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 17 |  |  | 14.3 | 17.2 | 14.5 | 16.7 |  |  | 34.8 | 55.9 | 48.7 | 118.7 | 49.9 | 45.2 | 620 | 955 | [6 empty] | 12.8 | 69.2 | 9.8
2023-11-30 23:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.8 | 16.7 |  |  | 14.8 | 18.7 | 14.7 | 18.6 |  |  | 34.1 | 55.3 | 48.7 | 119.4 | 49.8 | 27.2 | 841 | 966 |  | 22.5 | 20.2 | 17.1 | 17 | 100 | 12.8 | 69.2 | 9.8
2023-12-01 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.2 |  |  | 13.4 | 16.4 | 13.6 | 15.9 |  |  | 34.8 | 57.6 | 48.7 | 118.6 | 49.2 | 52.8 | 608 | 920 | [6 empty] | 8.4 | 39.7 | 3.4
2023-12-01 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16.2 |  |  | 14 | 18.2 | 14.4 | 18 |  |  | 34.1 | 55.7 | 48.7 | 118.6 | 49.3 | 40.5 | 800 | 1011 |  | 22.4 | 20.1 | 16.8 | 16.7 | 99 | 8.4 | 39.7 | 3.4
2023-12-01 01:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.8 |  |  | 14.4 | 17 | 14.8 | 16.5 |  |  | 34.8 | 57.8 | 48.7 | 118.5 | 49.2 | 53.1 | 604 | 935 | [6 empty] | 8 | 37.8 | 2.8
2023-12-01 01:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.2 |  |  | 14.1 | 18.1 | 14.1 | 18 |  |  | 34.1 | 55.4 | 48.7 | 119.1 | 49.3 | 40.7 | 850 | 990 |  | 22.4 | 20.2 | 16.8 | 16.7 | 104 | 8 | 37.8 | 2.8
2023-12-01 02:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.6 | 17.4 |  |  | 15.1 | 17.6 | 15.3 | 17.2 |  |  | 34.8 | 57.3 | 48.7 | 118.3 | 49.2 | 53.2 | 611 | 896 | [6 empty] | 8.1 | 39.5 | 2.8
2023-12-01 02:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.8 | 16.5 |  |  | 14.3 | 18.6 | 14.4 | 18.3 |  |  | 34.1 | 55.1 | 48.7 | 118.3 | 49.3 | 40.3 | 836 | 1016 |  | 22.2 | 20.1 | 17.6 | 17.5 | 102 | 8.1 | 39.5 | 2.8
2023-12-01 03:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 17 |  |  | 14.4 | 17.2 | 14.7 | 16.7 |  |  | 34.8 | 58.3 | 48.7 | 119.1 | 49.2 | 54.1 | 606 | 988 | [6 empty] | 8 | 42.6 | 2.7
2023-12-01 03:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 16.3 |  |  | 14.1 | 18.4 | 14.2 | 18.2 |  |  | 34.1 | 55.2 | 48.7 | 118.8 | 49.3 | 41.3 | 845 | 1004 |  | 22.2 | 19.9 | 17.2 | 17 | 104 | 8 | 42.6 | 2.7
2023-12-01 04:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.4 |  |  | 13.8 | 16.6 | 14 | 16.1 |  |  | 34.8 | 56.9 | 48.7 | 118.6 | 49.2 | 53.5 | 606 | 954 | [6 empty] | 6.7 | 46.4 | 2.5
2023-12-01 04:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 17.6 |  |  | 16.1 | 18.8 | 16.5 | 18.5 |  |  | 34.1 | 54.9 | 48.7 | 119.5 | 49.3 | 42.4 | 835 | 980 |  | 22.2 | 19.9 | 17 | 16.6 | 102 | 6.7 | 46.4 | 2.5
2023-12-01 05:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.9 | 16.7 |  |  | 13.7 | 16.9 | 13.4 | 16.5 |  |  | 34.8 | 57.5 | 48.7 | 119.1 | 49.2 | 54.1 | 620 | 964 | [6 empty] | 13.3 | 50.5 | 3.2
2023-12-01 05:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.9 | 15.6 |  |  | 12.9 | 18.1 | 13 | 18 |  |  | 34.1 | 55.2 | 48.7 | 118.8 | 49.3 | 41.3 | 805 | 999 |  | 22.2 | 19.9 | 17 | 16.8 | 104 | 13.3 | 50.5 | 3.2
2023-12-01 06:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 14.3 |  |  | 10.5 | 14.5 | 10.7 | 14 |  |  | 34.8 | 57.9 | 48.7 | 118.6 | 49.2 | 54.3 | 611 | 944 | [6 empty] | 6.2 | 55.3 | 2.6
2023-12-01 06:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.9 |  |  | 13.8 | 17.8 | 14 | 17.7 |  |  | 34.1 | 56.3 | 48.7 | 119.2 | 49.3 | 40.4 | 846 | 971 |  | 22.1 | 19.9 | 17.3 | 17 | 100 | 6.2 | 55.3 | 2.6
2023-12-01 07:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 16.4 |  |  | 13.9 | 16.6 | 14.7 | 16.1 |  |  | 34.8 | 58.1 | 48.7 | 118.5 | 49.2 | 52.7 | 596 | 923 | [6 empty] | 3.3 | 58.9 | 2.7
2023-12-01 07:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.5 |  |  | 14.9 | 18.1 | 14.7 | 18 |  |  | 34.1 | 55.5 | 48.7 | 118.5 | 49.3 | 41.1 | 815 | 991 |  | 22 | 19.8 | 16.1 | 16 | 103 | 3.3 | 58.9 | 2.7
2023-12-01 08:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 17.6 |  |  | 15.7 | 17.7 | 15.7 | 17.3 |  |  | 35.2 | 59.2 | 48.7 | 118.2 | 44 | 10.5 | 637 | 924 | [6 empty] | 4.1 | 37.7
2023-12-01 08:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 15 |  |  | 12.3 | 17.6 | 12.6 | 17.2 |  |  | 34.4 | 58.4 | 48.7 | 118.8 | 33.7 | 19.9 | 817 | 981 |  | 21.2 | 19.6 | 17 | 17.5 | 94 | 4.1 | 37.7
2023-12-01 09:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 14.8 |  |  | 10.6 | 15 | 11.6 | 14.3 |  |  | 35.5 | 60.4 | 48.7 | 118.3 | 0 | 0 | 627 | 891 | [6 empty] | 4.5 | 36.4 | 0.4
2023-12-01 09:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 15.9 |  |  | 13.8 | 17.9 | 14.8 | 17.4 |  |  | 34.8 | 63.7 | 48.7 | 118.7 | 0 | 0 | 857 | 1003 |  | 21.1 | 19.6 | 16.5 | 16.5 | 100 | 4.5 | 36.4 | 0.4
2023-12-01 10:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 21.4 | 19 |  |  | 15.9 | 18.9 | 16.2 | 18.3 |  |  | 43.1 | 68.3 | 48.7 | 118.5 | 48.6 | 12.6 | 894 | 909 | [6 empty] | 5.6 | 38.1 | 0.8
2023-12-01 10:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.8 | 16.1 |  |  | 12.2 | 18.5 | 12.3 | 18.2 |  |  | 42.2 | 70.1 | 48.8 | 119.3 | 30.9 | 35.6 | 1169 | 993 |  | 21 | 19.7 | 16.5 | 16.6 | 101 | 5.6 | 38.1 | 0.8
2023-12-01 11:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 21 | 16.4 |  |  | 11 | 16.4 | 11.6 | 15.5 |  |  | 43.6 | 69.8 | 48.7 | 118.9 | 43.2 | 48.3 | 898 | 942 | [6 empty] | 6.3 | 32.2 | 1.6
2023-12-01 11:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 15.6 |  |  | 11.8 | 17.9 | 12 | 17.8 |  |  | 42.6 | 71.3 | 48.7 | 118.6 | 36.7 | 39.3 | 1204 | 990 |  | 21.3 | 19.4 | 16.4 | 16.3 | 102 | 6.3 | 32.2 | 1.6
2023-12-01 12:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 18.9 | 15.1 |  |  | 10.7 | 14.9 | 11.2 | 14.4 |  |  | 42.9 | 67.8 | 48.7 | 118.3 | 40.3 | 43.7 | 885 | 956 | [6 empty] | 8.1 | 31 | 2.4
2023-12-01 12:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.1 |  |  | 11.7 | 17.3 | 11.8 | 17 |  |  | 41.9 | 68.7 | 48.7 | 118.3 | 36.7 | 39.5 | 1156 | 983 |  | 21.2 | 19.3 | 16.3 | 16.3 | 100 | 8.1 | 31 | 2.4
2023-12-01 13:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 18.7 | 16 |  |  | 13 | 15.9 | 13.3 | 15.5 |  |  | 41.5 | 65.8 | 48.7 | 118.6 | 46.5 | 35.6 | 843 | 950 | [6 empty] | 8 | 29.7 | 2.3
2023-12-01 13:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15 |  |  | 11.8 | 17.1 | 11.7 | 16.9 |  |  | 40.5 | 63.6 | 48.7 | 118.6 | 31.7 | 35.3 | 1114 | 992 |  | 20.9 | 19 | 15.1 | 14.9 | 98 | 8 | 29.7 | 2.3
2023-12-01 14:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 18.5 | 15.9 |  |  | 13 | 15.8 | 13.3 | 15.3 |  |  | 41.5 | 66.3 | 48.7 | 118.3 | 47.5 | 36.3 | 842 | 900 | [6 empty] | 9.5 | 29.6 | 3.2
2023-12-01 14:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.1 | 15 |  |  | 11.9 | 17.1 | 12 | 16.9 |  |  | 40.6 | 64.1 | 48.7 | 119.3 | 30.8 | 33.6 | 1014 | 971 |  | 20.4 | 19.7 | 15.7 | 15.6 | 97 | 9.5 | 29.6 | 3.2
2023-12-01 15:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 18.2 | 15.6 |  |  | 12.5 | 15.5 | 12.8 | 15 |  |  | 41.7 | 68.3 | 48.7 | 119.1 | 49.3 | 26.3 | 858 | 936 | [6 empty] | 8.8 | 35.6 | 3.2
2023-12-01 15:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.1 | 15.3 |  |  | 12.1 | 17.1 | 12.3 | 16.9 |  |  | 40.8 | 64.9 | 48.7 | 118.1 | 32.3 | 38 | 1087 | 1013 |  | 21 | 19 | 15.5 | 15.5 | 99 | 8.8 | 35.6 | 3.2
2023-12-01 16:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 18.1 | 15.5 |  |  | 12.3 | 15.4 | 12.5 | 14.9 |  |  | 42.2 | 72.3 | 48.7 | 118.3 | 49.3 | 27.1 | 862 | 943 | [6 empty] | 8.3 | 35.2 | 2.8
2023-12-01 16:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.1 | 15.2 |  |  | 12 | 17.1 | 12.1 | 16.9 |  |  | 41.3 | 68.3 | 48.7 | 118.7 | 32.9 | 38.8 | 1133 | 989 |  | 21 | 19 | 15.5 | 15.4 | 94 | 8.3 | 35.2 | 2.8
2023-12-01 17:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 17.5 | 15 |  |  | 12.1 | 14.9 | 12.3 | 14.4 |  |  | 42.2 | 72.1 | 48.7 | 118.1 | 49.3 | 26.4 | 861 | 999 | [6 empty] | 8.1 | 39.7 | 3
2023-12-01 17:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 18.7 | 14.8 |  |  | 11.8 | 16.7 | 11.9 | 16.5 |  |  | 41.3 | 67.5 | 48.7 | 118.4 | 32.3 | 36.4 | 1137 | 990 |  | 20.9 | 18.8 | 15.1 | 15 | 101 | 8.1 | 39.7 | 3
2023-12-01 18:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 18.4 | 14.6 |  |  | 11.9 | 14.9 | 12.1 | 14.4 |  |  | 34.8 | 55.8 | 48.7 | 118.4 | 48.1 | 25 | 595 | 912 | [6 empty] | 9.2 | 40 | 3.6
2023-12-01 18:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 18.7 | 14 |  |  | 11.7 | 16.2 | 12.4 | 16 |  |  | 34 | 55.4 | 48.7 | 118.6 | 32.7 | 37.1 | 829 | 994 |  | 20.5 | 18.5 | 14.9 | 15.2 | 97 | 9.2 | 40 | 3.6
2023-12-01 19:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 18.9 | 15.3 |  |  | 12.6 | 15.5 | 12.7 | 15 |  |  | 34.8 | 55.4 | 48.7 | 118.6 | 44.7 | 23.4 | 634 | 920 | [6 empty] | 9.5 | 39.3 | 3.7
2023-12-01 19:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.1 | 14.5 |  |  | 12.1 | 16.7 | 12.2 | 16.4 |  |  | 34.1 | 53.7 | 48.7 | 118.3 | 32 | 35.4 | 822 | 1006 |  | 21 | 18.9 | 15.3 | 15 | 102 | 9.5 | 39.3 | 3.7
2023-12-01 20:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.4 |  |  | 13.8 | 16.6 | 14 | 16.1 |  |  | 34.8 | 56.9 | 48.7 | 118.6 | 49.2 | 53.5 | 606 | 954 | [6 empty] | 6.7 | 46.4 | 2.3
2023-12-01 20:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 17.6 |  |  | 16.1 | 18.8 | 16.5 | 18.5 |  |  | 34.1 | 54.9 | 48.7 | 119.5 | 49.3 | 42.4 | 835 | 980 |  | 22.2 | 19.9 | 17 | 16.6 | 102 | 6.7 | 46.4 | 2.3
2023-12-01 21:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.9 | 16.7 |  |  | 13.7 | 16.9 | 13.4 | 16.5 |  |  | 34.8 | 57.5 | 48.7 | 119.1 | 49.2 | 54.1 | 620 | 964 | [6 empty] | 13.3 | 50.5 | 3.2
2023-12-01 21:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.9 | 15.6 |  |  | 12.9 | 18.1 | 13 | 18 |  |  | 34.1 | 55.2 | 48.7 | 118.8 | 49.3 | 41.3 | 805 | 999 |  | 22.2 | 19.9 | 17 | 16.8 | 104 | 13.3 | 50.5 | 3.2
2023-12-01 22:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 14.3 |  |  | 10.5 | 14.5 | 10.7 | 14 |  |  | 34.8 | 57.9 | 48.7 | 118.6 | 49.2 | 54.3 | 611 | 944 | [6 empty] | 6.2 | 55.3 | 3.2
2023-12-01 22:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.9 |  |  | 13.8 | 17.8 | 14 | 17.7 |  |  | 34.1 | 56.3 | 48.7 | 119.2 | 49.3 | 40.4 | 846 | 971 |  | 22.1 | 19.9 | 17.3 | 17 | 100 | 6.2 | 55.3 | 3.2
2023-12-01 23:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 16.4 |  |  | 13.9 | 16.6 | 14.7 | 16.1 |  |  | 34.8 | 58.1 | 48.7 | 118.5 | 49.2 | 52.7 | 596 | 923 | [6 empty] | 3.3 | 58.9 | 2.8
2023-12-01 23:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.5 |  |  | 14.9 | 18.1 | 14.7 | 18 |  |  | 34.1 | 55.5 | 48.7 | 118.5 | 49.3 | 41.1 | 815 | 991 |  | 22 | 19.8 | 16.1 | 16 | 103 | 3.3 | 58.9 | 2.8
2023-12-02 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.2 |  |  | 13.4 | 16.4 | 13.6 | 15.9 |  |  | 34.8 | 57.6 | 48.7 | 118.6 | 49.2 | 52.8 | 608 | 920 | [6 empty] | 8.4 | 40.2 | 3.4
2023-12-02 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16.2 |  |  | 14 | 18.2 | 14.4 | 18 |  |  | 34.1 | 55.7 | 48.7 | 118.6 | 49.3 | 40.5 | 800 | 1011 |  | 22.4 | 20.1 | 16.8 | 16.7 | 99 | 8.4 | 40.2 | 3.4
2023-12-02 01:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.8 |  |  | 14.4 | 17 | 14.8 | 16.5 |  |  | 34.8 | 57.8 | 48.7 | 118.5 | 49.2 | 53.1 | 604 | 935 | [6 empty] | 8 | 38.2 | 2.8
2023-12-02 01:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.2 |  |  | 14.1 | 18.1 | 14.1 | 18 |  |  | 34.1 | 55.4 | 48.7 | 119.1 | 49.3 | 40.7 | 850 | 990 |  | 22.4 | 20.2 | 16.8 | 16.7 | 104 | 8 | 38.2 | 2.8
2023-12-02 02:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.6 | 17.4 |  |  | 15.1 | 17.6 | 15.3 | 17.2 |  |  | 34.8 | 57.3 | 48.7 | 118.3 | 49.2 | 53.2 | 611 | 896 | [6 empty] | 8.1 | 39.5 | 2.8
2023-12-02 02:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.8 | 16.5 |  |  | 14.3 | 18.6 | 14.4 | 18.3 |  |  | 34.1 | 55.1 | 48.7 | 118.3 | 49.3 | 40.3 | 836 | 1016 |  | 22.2 | 20.1 | 17.6 | 17.5 | 102 | 8.1 | 39.5 | 2.8
2023-12-02 03:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 17 |  |  | 14.4 | 17.2 | 14.7 | 16.7 |  |  | 34.8 | 58.3 | 48.7 | 119.1 | 49.2 | 54.1 | 606 | 988 | [6 empty] | 8 | 41.2 | 2.7
2023-12-02 03:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 16.3 |  |  | 14.1 | 18.4 | 14.2 | 18.2 |  |  | 34.1 | 55.2 | 48.7 | 118.8 | 49.3 | 41.3 | 845 | 1004 |  | 22.2 | 19.9 | 17.2 | 17 | 104 | 8 | 41.2 | 2.7
2023-12-02 04:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.4 |  |  | 13.8 | 16.6 | 14 | 16.1 |  |  | 34.8 | 56.9 | 48.7 | 118.6 | 49.2 | 53.5 | 606 | 954 | [6 empty] | 6.7 | 46.4 | 6.4
2023-12-02 04:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 17.6 |  |  | 16.1 | 18.8 | 16.5 | 18.5 |  |  | 34.1 | 54.9 | 48.7 | 119.5 | 49.3 | 42.4 | 835 | 980 |  | 22.2 | 19.9 | 17 | 16.6 | 102 | 6.7 | 46.4 | 6.4
2023-12-02 05:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.9 | 16.7 |  |  | 13.7 | 16.9 | 13.4 | 16.5 |  |  | 34.8 | 57.5 | 48.7 | 119.1 | 49.2 | 54.1 | 620 | 964 | [6 empty] | 13.3 | 50.5 | 8.2
2023-12-02 05:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.9 | 15.6 |  |  | 12.9 | 18.1 | 13 | 18 |  |  | 34.1 | 55.2 | 48.7 | 118.8 | 49.3 | 41.3 | 805 | 999 |  | 22.2 | 19.9 | 17 | 16.8 | 104 | 13.3 | 50.5 | 8.2
2023-12-02 06:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 14.3 |  |  | 10.5 | 14.5 | 10.7 | 14 |  |  | 34.8 | 57.9 | 48.7 | 118.6 | 49.2 | 54.3 | 611 | 944 | [6 empty] | 6.2 | 55.3 | 6.4
2023-12-02 06:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.9 |  |  | 13.8 | 17.8 | 14 | 17.7 |  |  | 34.1 | 56.3 | 48.7 | 119.2 | 49.3 | 40.4 | 846 | 971 |  | 22.1 | 19.9 | 17.3 | 17 | 100 | 6.2 | 55.3 | 6.4
2023-12-02 07:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 16.4 |  |  | 13.9 | 16.6 | 14.7 | 16.1 |  |  | 34.8 | 58.1 | 48.7 | 118.5 | 49.2 | 52.7 | 596 | 923 | [6 empty] | 3.3 | 58.9 | 7.2
2023-12-02 07:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.5 |  |  | 14.9 | 18.1 | 14.7 | 18 |  |  | 34.1 | 55.5 | 48.7 | 118.5 | 49.3 | 41.1 | 815 | 991 |  | 22 | 19.8 | 16.1 | 16 | 103 | 3.3 | 58.9 | 7.2
2023-12-02 08:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.5 |  |  | 13.7 | 16.8 | 14 | 16.2 |  |  | 34.8 | 58.3 | 48.7 | 118.4 | 49.2 | 51.1 | 656 | 971 | [6 empty] | 8.5 | 35 | 1.9
2023-12-02 08:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.5 |  |  | 14.5 | 18.2 | 13.8 | 18.3 |  |  | 34.1 | 54.7 | 48.7 | 117.8 | 49.3 | 41.8 | 880 | 987 |  | 21.9 | 19.7 | 16.5 | 16 | 101 | 8.5 | 35 | 1.9
2023-12-02 09:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.6 |  |  | 13.8 | 16.8 | 14.1 | 16.3 |  |  | 34.8 | 58.5 | 48.7 | 118.3 | 49.2 | 49.5 | 636 | 930 | [6 empty] | 8.7 | 33.4 | 3.1
2023-12-02 09:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 15.3 |  |  | 13.9 | 17.6 | 12.7 | 17.4 |  |  | 34.1 | 53.9 | 48.7 | 117.1 | 49.3 | 42.5 | 888 | 991 |  | 21.2 | 19.6 | 16.8 | 16.4 | 99 | 8.7 | 33.4 | 3.1
2023-12-02 10:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.7 |  |  | 13.9 | 16.7 | 14 | 16.4 |  |  | 34.8 | 58.7 | 48.7 | 118.2 | 49.2 | 47.9 | 642 | 912 | [6 empty] | 10.2 | 28.9 | 3.5
2023-12-02 10:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 14.9 |  |  | 13.5 | 17.6 | 12.8 | 17.3 |  |  | 34.1 | 53.1 | 48.7 | 116.4 | 49.3 | 43.2 | 934 | 982 |  | 20.9 | 19.5 | 16.9 | 16.3 | 97 | 10.2 | 28.9 | 3.5
2023-12-02 11:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.6 |  |  | 13.9 | 16.8 | 14 | 16.8 |  |  | 34.8 | 58.9 | 48.7 | 118.1 | 49.2 | 46.3 | 665 | 841 | [6 empty] | 12.1 | 25.2 | 3.7
2023-12-02 11:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 15.5 |  |  | 12.8 | 17.7 | 12.9 | 17.5 |  |  | 34.1 | 52.3 | 48.7 | 115.7 | 49.3 | 43.9 | 902 | 991 |  | 20.5 | 19.4 | 16.8 | 16.5 | 101 | 12.1 | 25.2 | 3.7
2023-12-02 12:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.9 |  |  | 13.9 | 16.8 | 14.1 | 16.4 |  |  | 34.8 | 59.1 | 48.7 | 118 | 49.2 | 44.7 | 701 | 899 | [6 empty] | 13.5 | 22.3 | 4.1
2023-12-02 12:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.6 | 15.2 |  |  | 16.4 | 17.8 | 12.9 | 17.5 |  |  | 34.1 | 51.5 | 48.7 | 115 | 49.3 | 44.6 | 932 | 932 |  | 20.1 | 19.3 | 17 | 16.8 | 103 | 13.5 | 22.3 | 4.1
2023-12-02 13:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.6 | 16.7 |  |  | 14 | 16.9 | 14.2 | 16.4 |  |  | 34.8 | 58.7 | 48.7 | 118.2 | 49.2 | 47.9 | 662 | 868 | [6 empty] | 12.3 | 27.2 | 4.7
2023-12-02 13:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.2 |  |  | 13.5 | 17.6 | 12.8 | 17.3 |  |  | 34.1 | 53.1 | 48.7 | 116.4 | 49.3 | 43.2 | 890 | 971 |  | 20.9 | 19.5 | 16.9 | 16.3 | 97 | 12.3 | 27.2 | 4.7
2023-12-02 14:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 16.5 |  |  | 14 | 16.7 | 14.1 | 16.2 |  |  | 34.8 | 58.9 | 48.7 | 118.1 | 49.2 | 46.3 | 646 | 966 | [6 empty] | 12.5 | 28.1 | 5
2023-12-02 14:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.9 |  |  | 14 | 17.7 | 15.1 | 17.2 |  |  | 34.1 | 52.3 | 48.7 | 115.7 | 49.3 | 43.9 | 874 | 1001 |  | 20.5 | 19.4 | 16.8 | 16.5 | 101 | 12.5 | 28.1 | 5
2023-12-02 15:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.9 |  |  | 13.9 | 16.8 | 14.1 | 16.4 |  |  | 34.8 | 59.1 | 48.7 | 118 | 49.2 | 44.7 | 701 | 899 | [6 empty] | 13.5 | 22.3 | 4.1
2023-12-02 15:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.6 | 13.7 |  |  | 16.4 | 17.8 | 12.9 | 17.5 |  |  | 34.1 | 51.5 | 48.7 | 115 | 49.3 | 44.6 | 932 | 932 |  | 20.1 | 19.3 | 17 | 16.8 | 103 | 13.5 | 22.3 | 4.1
2023-12-02 16:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16.5 |  |  | 13.8 | 16.7 | 14 | 16.2 |  |  | 34.8 | 59.1 | 48.7 | 118 | 49.2 | 44.7 | 664 | 945 | [6 empty] | 12.9 | 26 | 5
2023-12-02 16:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.6 |  |  | 14.9 | 18.2 | 15 | 18.1 |  |  | 34.1 | 51.5 | 48.7 | 115 | 49.3 | 44.6 | 904 | 987 |  | 20.1 | 19.3 | 17 | 16.8 | 103 | 12.9 | 26 | 5
2023-12-02 17:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.5 | 17.3 |  |  | 14.4 | 17.4 | 14.5 | 16.8 |  |  | 34.8 | 58.7 | 48.7 | 118.2 | 49.2 | 47.9 | 705 | 947 | [6 empty] | 10.7 | 44.9 | 5.4
2023-12-02 17:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.5 | 15.8 |  |  | 12.8 | 18.1 | 12.9 | 17.9 |  |  | 34.1 | 53.1 | 48.7 | 116.4 | 49.3 | 43.2 | 927 | 982 |  | 20.9 | 19.5 | 16.9 | 16.3 | 97 | 10.7 | 44.9 | 5.4
2023-12-02 18:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.6 | 17.3 |  |  | 14.3 | 17.4 | 14.7 | 16.9 |  |  | 34.8 | 58.9 | 48.7 | 118.1 | 49.2 | 46.3 | 686 | 970 | [6 empty] | 9.2 | 51.8 | 5.1
2023-12-02 18:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.6 | 15.9 |  |  | 13.2 | 18.2 | 13 | 18.1 |  |  | 34.1 | 52.3 | 48.7 | 115.7 | 49.3 | 43.9 | 930 | 996 |  | 21.1 | 19.4 | 16.6 | 16.2 | 101 | 9.2 | 51.8 | 5.1
2023-12-02 19:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.7 |  |  | 14.1 | 16.9 | 14.3 | 16.4 |  |  | 34.8 | 59.1 | 48.7 | 118 | 49.2 | 44.7 | 648 | 882 | [6 empty] | 11.2 | 46.5 | 5.9
2023-12-02 19:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.5 |  |  | 13 | 17.6 | 13 | 17.4 |  |  | 34.1 | 51.5 | 48.7 | 115 | 49.3 | 44.6 | 872 | 1025 |  | 21.3 | 19.4 | 16.1 | 16.1 | 99 | 11.2 | 46.5 | 5.9
2023-12-02 20:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16.5 |  |  | 13.9 | 16.7 | 14.1 | 16.2 |  |  | 35.8 | 58.7 | 48.7 | 118.6 | 49.3 | 26.4 | 644 | 935 | [6 empty] | 10.1 | 44.3 | 5
2023-12-02 20:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 14.9 |  |  | 12.3 | 17.2 | 12.7 | 17 |  |  | 35.1 | 55.3 | 48.7 | 116.7 | 33.8 | 12.3 | 869 | 1010 |  | 21.1 | 19.4 | 16.2 | 16.6 | 100 | 10.1 | 44.3 | 5
2023-12-02 21:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.4 |  |  | 13.6 | 16.6 | 13.8 | 16.1 |  |  | 35.5 | 58.2 | 48.7 | 118.3 | 49.2 | 25.8 | 651 | 949 | [6 empty] | 10.7 | 43.1 | 4.9
2023-12-02 21:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 15.3 |  |  | 12.6 | 17.6 | 12.8 | 17.3 |  |  | 34.9 | 54.5 | 48.7 | 117.3 | 32.3 | 10.4 | 865 | 996 |  | 21.2 | 19.5 | 16.4 | 16.8 | 99 | 10.7 | 43.1 | 4.9
2023-12-02 22:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 16.4 |  |  | 13.9 | 16.6 | 14.7 | 16.1 |  |  | 34.8 | 58.1 | 48.7 | 118.5 | 49.2 | 52.7 | 596 | 923 | [6 empty] | 10.5 | 44.7 | 4.8
2023-12-02 22:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.9 | 15.6 |  |  | 12.9 | 18.1 | 13 | 18 |  |  | 34.1 | 55.2 | 48.7 | 118.8 | 49.3 | 41.3 | 805 | 999 |  | 21.1 | 19.4 | 16 | 16.2 | 102 | 10.5 | 44.7 | 4.8
2023-12-02 23:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.4 |  |  | 13.6 | 16.6 | 13.8 | 16.1 |  |  | 35.4 | 59.3 | 49.7 | 118.8 | 46.4 | 23.1 | 642 | 949 | [6 empty] | 10.2 | 45.9 | 4.9
2023-12-02 23:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.6 |  |  | 13.4 | 17.7 | 14.3 | 17.3 |  |  | 34.7 | 53.8 | 48.7 | 118.3 | 0 | 0 | 885 | 994 |  | 21.2 | 19.4 | 16.3 | 16.7 | 103 | 10.2 | 45.9 | 4.9
2023-12-03 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.4 |  |  | 13.6 | 16.5 | 13.8 | 16 |  |  | 35.5 | 60.1 | 48.7 | 118.6 | 44.8 | 18.1 | 654 | 927 | [6 empty] | 9.5 | 42.8 | 4
2023-12-03 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 15.3 |  |  | 12.7 | 17.6 | 12.7 | 17.2 |  |  | 34.7 | 59.3 | 48.7 | 119.2 | 0 | 0 | 843 | 990 |  | 22.4 | 20.1 | 16.8 | 16.7 | 99 | 9.5 | 42.8 | 4
2023-12-03 01:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16.4 |  |  | 13.6 | 16.5 | 13.9 | 16 |  |  | 35.7 | 61.2 | 48.7 | 118 | 42.4 | 16.3 | 636 | 976 | [6 empty] | 9.2 | 42.1 | 3.8
2023-12-03 01:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.4 |  |  | 12.9 | 17.6 | 12.7 | 17.4 |  |  | 34.9 | 60.1 | 48.7 | 118.8 | 34.2 | 12.6 | 863 | 996 |  | 22.4 | 20.2 | 16.8 | 16.7 | 104 | 9.2 | 42.1 | 3.8
2023-12-03 02:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.4 |  |  | 13.6 | 16.6 | 13.8 | 16.1 |  |  | 35.5 | 60.3 | 48.7 | 118.3 | 42 | 15.8 | 629 | 942 | [6 empty] | 9.2 | 43.8 | 3.7
2023-12-03 02:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 15.3 |  |  | 12.6 | 17.6 | 12.7 | 17.2 |  |  | 34.9 | 59.3 | 48.7 | 118.6 | 0 | 0 | 840 | 1004 |  | 22.2 | 20.1 | 17.6 | 17.5 | 102 | 9.2 | 43.8 | 3.7
2023-12-03 03:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.4 |  |  | 13.6 | 16.5 | 13.8 | 16.1 |  |  | 35.9 | 61.8 | 48.7 | 118.5 | 41.1 | 12.6 | 617 | 970 | [6 empty] | 9.5 | 44.4 | 4.3
2023-12-03 03:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.6 |  |  | 14.5 | 18.2 | 13.7 | 18.2 |  |  | 35.1 | 60.8 | 48.7 | 119.1 | 35.8 | 45.6 | 887 | 1000 |  | 22.2 | 19.9 | 17.2 | 17 | 104 | 9.5 | 44.4 | 4.3
2023-12-03 04:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.2 |  |  | 13.4 | 16.4 | 13.6 | 15.9 |  |  | 34.8 | 57.6 | 48.7 | 118.6 | 41.5 | 13.3 | 608 | 920 | [6 empty] | 9.2 | 46.7 | 4.1
2023-12-03 04:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.2 |  |  | 14.1 | 18.1 | 14.1 | 18 |  |  | 34.1 | 55.4 | 48.7 | 119.1 | 49.3 | 40.7 | 850 | 990 |  | 22.2 | 19.9 | 17 | 16.6 | 102 | 9.2 | 46.7 | 4.1
2023-12-03 05:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.6 |  |  | 13.8 | 16.8 | 14.1 | 16.3 |  |  | 34.8 | 58.5 | 48.7 | 118.3 | 43 | 16.4 | 636 | 930 | [6 empty] | 7.7 | 53.6 | 4.6
2023-12-03 05:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.5 |  |  | 14.9 | 18.1 | 14.7 | 18 |  |  | 34.1 | 55.5 | 48.7 | 118.5 | 49.3 | 41.1 | 815 | 991 |  | 22.2 | 19.9 | 17 | 16.8 | 104 | 7.7 | 53.6 | 4.6
2023-12-03 06:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.4 |  |  | 13.8 | 16.6 | 14 | 16.1 |  |  | 34.8 | 56.9 | 48.7 | 118.6 | 42.2 | 15.5 | 606 | 954 | [6 empty] | 7.7 | 61.3 | 4.3
2023-12-03 06:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 15.3 |  |  | 13.9 | 17.6 | 12.7 | 17.4 |  |  | 34.1 | 53.9 | 48.7 | 117.1 | 49.3 | 42.5 | 888 | 991 |  | 22.1 | 19.9 | 17.3 | 17 | 100 | 7.7 | 61.3 | 4.3
2023-12-03 07:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.8 |  |  | 14.4 | 17 | 14.8 | 16.5 |  |  | 34.8 | 57.8 | 48.7 | 118.5 | 41.5 | 13.7 | 604 | 935 | [6 empty] | 7.4 | 60 | 4.1
2023-12-03 07:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 15.3 |  |  | 12.6 | 17.6 | 12.8 | 17.3 |  |  | 34.9 | 54.5 | 48.7 | 117.3 | 32.3 | 30.2 | 865 | 996 |  | 22 | 19.8 | 16.1 | 16 | 103 | 7.4 | 60 | 4.1
2023-12-03 08:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.7 |  |  | 14 | 16.8 | 14.2 | 16.4 |  |  | 34.8 | 57.8 | 48.7 | 118.4 | 41.5 | 13.7 | 673 | 904 | [6 empty] | 9.2 | 55 | 5.4
2023-12-03 08:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.1 |  |  | 13.9 | 18 | 15 | 17.5 |  |  | 34.9 | 54.5 | 48.7 | 117.2 | 33.1 | 42 | 910 | 1016 |  | 21.3 | 19.3 | 16.2 | 16.7 | 101 | 9.2 | 55 | 5.4
2023-12-03 09:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 17.2 |  |  | 14.3 | 17.2 | 14.5 | 16.6 |  |  | 34.8 | 57.8 | 48.7 | 118.5 | 41.5 | 14.2 | 659 | 905 | [6 empty] | 9.7 | 46 | 4.9
2023-12-03 09:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.3 |  |  | 12.6 | 17.5 | 14.5 | 16.6 |  |  | 34.9 | 54.5 | 48.7 | 118.6 | 33.2 | 41.7 | 873 | 999 |  | 21.2 | 19.3 | 16.5 | 16.3 | 100 | 9.7 | 46 | 4.9
2023-12-03 10:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.8 |  |  | 13.9 | 16.9 | 14.1 | 16.3 |  |  | 34.8 | 57.8 | 48.7 | 118.4 | 42.3 | 14.1 | 673 | 924 | [6 empty] | 10.6 | 36.2 | 4.6
2023-12-03 10:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 15.7 |  |  | 13.2 | 17.9 | 13.1 | 17.7 |  |  | 34.9 | 52.3 | 48.7 | 118.4 | 32.4 | 41 | 904 | 970 |  | 21.2 | 19.4 | 16.5 | 16.3 | 100 | 10.6 | 36.2 | 4.6
2023-12-03 11:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16.7 |  |  | 14.1 | 16.8 | 14.3 | 16.3 |  |  | 35.6 | 57.8 | 48.7 | 118.5 | 42.3 | 14.2 | 658 | 944 | [6 empty] | 12.8 | 31 | 5.5
2023-12-03 11:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 17.3 |  |  | 15.8 | 18.5 | 15.9 | 18.4 |  |  | 34.9 | 52.5 | 48.7 | 118.5 | 35 | 41.6 | 862 | 1009 |  | 21.2 | 19.4 | 16.7 | 16.9 | 101 | 12.8 | 31 | 5.5
2023-12-03 12:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.6 | 17.5 |  |  | 14.7 | 18.9 | 15 | 17 |  |  | 37.4 | 57.8 | 48.7 | 118.5 | 25 | 14.2 | 700 | 980 | [6 empty] | 13.2 | 31.3 | 5.7
2023-12-03 12:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.6 | 15.8 |  |  | 13 | 18.1 | 13 | 17.9 |  |  | 37.4 | 57.8 | 48.7 | 118.5 | 46.3 | 41.6 | 924 | 988 |  | 21.4 | 19.4 | 16.3 | 16.7 | 102 | 13.2 | 31.3 | 5.7
2023-12-03 13:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.9 |  |  | 14.4 | 17 | 14.7 | 16.6 |  |  | 37.4 | 57.8 | 48.7 | 118.5 | 25 | 14.2 | 648 | 994 | [6 empty] | 14.3 | 28.3 | 6.1
2023-12-03 13:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 17.8 |  |  | 16.4 | 18.9 | 16.6 | 18.8 |  |  | 34.9 | 54.5 | 48.7 | 118.5 | 47.2 | 41.6 | 900 | 1016 |  | 21.2 | 19.4 | 17.4 | 17.5 | 102 | 14.3 | 28.3 | 6.1
2023-12-03 14:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.9 |  |  | 14.4 | 17 | 14.7 | 16.5 |  |  | 37.4 | 57.8 | 48.7 | 118.5 | 25 | 14.1 | 650 | 791 | [6 empty] | 14.2 | 28.7 | 6.1
2023-12-03 14:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.6 |  |  | 13.3 | 17.7 | 13.3 | 17.3 |  |  | 34.9 | 54.5 | 48.7 | 118 | 30 | 28.9 | 877 | 1023 |  | 21.8 | 19.4 | 16.2 | 16.3 | 105 | 14.2 | 28.7 | 6.1
2023-12-03 15:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.9 |  |  | 14.4 | 17 | 14.5 | 16.5 |  |  | 35.6 | 57.8 | 48.7 | 118.5 | 25 | 14.1 | 644 | 954 | [6 empty] | 14.3 | 28.9 | 6.6
2023-12-03 15:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.6 |  |  | 13.4 | 17.7 | 13.5 | 17.5 |  |  | 34.9 | 54.5 | 48.7 | 118 | 30 | 28.9 | 836 | 979 |  | 21.2 | 19.3 | 16.2 | 16.4 | 100 | 14.3 | 28.9 | 6.6
2023-12-03 16:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.8 |  |  | 14.3 | 16.9 | 14.5 | 16.4 |  |  | 35.6 | 57.8 | 48.7 | 118.5 | 25 | 14.1 | 641 | 954 | [6 empty] | 13.4 | 31.9 | 6
2023-12-03 16:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.6 |  |  | 13.3 | 17.7 | 13.3 | 17.4 |  |  | 34.9 | 54.5 | 48.7 | 118 | 30 | 28.9 | 857 | 997 |  | 21.2 | 19.3 | 16.2 | 16.3 | 102 | 13.4 | 31.9 | 6
2023-12-03 17:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.9 |  |  | 14.5 | 16.9 | 14.5 | 16.5 |  |  | 35.6 | 57.8 | 48.7 | 118.5 | 25 | 14.1 | 650 | 954 | [6 empty] | 13 | 45.5 | 6.6
2023-12-03 17:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 15.7 |  |  | 13.4 | 17.7 | 13.5 | 17 |  |  | 34.9 | 54.5 | 48.7 | 118 | 30 | 28.9 | 860 | 979 |  | 21.2 | 19.4 | 16.3 | 16.4 | 101 | 13 | 45.5 | 6.6
2023-12-03 18:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 17.2 |  |  | 14.7 | 17.3 | 14.9 | 16.8 |  |  | 35.6 | 57.8 | 48.7 | 118.5 | 25 | 14.2 | 675 | 965 | [6 empty] | 12.3 | 51 | 7.2
2023-12-03 18:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 15.9 |  |  | 13.6 | 17.9 | 13.7 | 16.7 |  |  | 34.9 | 54.5 | 48.7 | 118 | 30 | 28.9 | 892 | 1023 |  | 21.3 | 19.5 | 16.5 | 16.6 | 102 | 12.3 | 51 | 7.2
2023-12-03 19:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 17.2 |  |  | 14.7 | 17.3 | 14.9 | 16.8 |  |  | 35.6 | 57.8 | 48.7 | 118.5 | 25 | 14.2 | 675 | 965 | [6 empty] | 11.8 | 58 | 6.4
2023-12-03 19:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 15.9 |  |  | 13.6 | 17.9 | 13.7 | 16.7 |  |  | 34.9 | 54.5 | 48.7 | 118 | 30 | 28.9 | 892 | 1023 |  | 21.3 | 19.5 | 16.5 | 16.6 | 102 | 11.8 | 58 | 6.4
2023-12-03 20:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16.5 |  |  | 13.8 | 16.6 | 14 | 16.2 |  |  | 35.5 | 56.5 | 48.7 | 118 | 25 | 16.3 | 617 | 958 | [6 empty] | 10.7 | 48.1 | 5.5
2023-12-03 20:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.3 |  |  | 12.6 | 17.3 | 13.3 | 17.3 |  |  | 34.8 | 55.1 | 48.7 | 118.3 | 30 | 31.2 | 883 | 997 |  | 21.2 | 19.4 | 16.6 | 16.6 | 96 | 10.7 | 48.1 | 5.5
2023-12-03 21:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.7 |  |  | 13.9 | 16.8 | 14.1 | 16.3 |  |  | 36 | 58.3 | 48.7 | 118.3 | 25 | 15.6 | 663 | 764 | [6 empty] | 10.6 | 48.1 | 5.2
2023-12-03 21:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.2 |  |  | 14.1 | 18.1 | 14.2 | 17.9 |  |  | 35.3 | 57.3 | 48.7 | 118.5 | 34.6 | 40.2 | 878 | 990 |  | 21.3 | 19.4 | 16.6 | 16.6 | 101 | 10.6 | 48.1 | 5.2
2023-12-03 22:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.6 |  |  | 13.8 | 16.7 | 14 | 16.2 |  |  | 36 | 59.1 | 48.7 | 118.4 | 25 | 16.3 | 641 | 1011 | [6 empty] | 10.2 | 44.8 | 4.8
2023-12-03 22:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16 |  |  | 13.8 | 17.9 | 14 | 17.8 |  |  | 35.3 | 56.8 | 48.7 | 118.1 | 34.7 | 40.8 | 892 | 1006 |  | 21.2 | 19.3 | 16.5 | 16.5 | 100 | 10.2 | 44.8 | 4.8
2023-12-03 23:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.5 |  |  | 13.6 | 16.6 | 13.9 | 16.1 |  |  | 35.7 | 57.3 | 48.7 | 118.3 | 24.8 | 15.2 | 647 | 901 | [6 empty] | 10.4 | 41.8 | 4.6
2023-12-03 23:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16 |  |  | 13.8 | 17.9 | 163.9 | 17.7 |  |  | 35 | 56.1 | 48.7 | 118.3 | 34.7 | 40.9 | 868 | 1019 |  | 21.3 | 19.4 | 16.6 | 16.5 | 99 | 10.4 | 41.8 | 4.6
2023-12-04 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.5 | 17.6 |  |  | 14.9 | 17.6 | 15.1 | 17.2 |  |  | 35.6 | 60.1 | 48.7 | 118.6 | 44.8 | 23.6 | 693 | 903 | [6 empty] | 9.2 | 77 | 7.3
2023-12-04 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.5 | 16.4 |  |  | 14 | 18.3 | 14.1 | 18.1 |  |  | 34.7 | 57.8 | 48.7 | 119.2 | 33.3 | 26.8 | 945 | 1002 |  | 22.3 | 20.1 | 16.8 | 16.7 | 99 | 9.2 | 77 | 7.3
2023-12-04 01:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 17.4 |  |  | 14.8 | 17.4 | 15 | 16.9 |  |  | 35.4 | 58.7 | 48.7 | 118 | 47.8 | 20.6 | 675 | 974 | [6 empty] | 9.5 | 76.5 | 7.4
2023-12-04 01:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.2 |  |  | 13.8 | 18.1 | 13.8 | 18 |  |  | 34.7 | 57.6 | 48.7 | 118.8 | 33 | 27.3 | 873 | 1003 |  | 22.2 | 20 | 16.6 | 16.5 | 101 | 9.5 | 76.5 | 7.4
2023-12-04 02:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.1 |  |  | 13.8 | 18.1 | 13.9 | 17.9 |  |  | 35.5 | 60.3 | 48.7 | 118.3 | 47.5 | 23.9 | 906 | 1010 | [6 empty] | 9.5 | 74.1 | 7
2023-12-04 02:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.1 |  |  | 13.8 | 18.1 | 13.9 | 17.9 |  |  | 35.2 | 59.3 | 48.7 | 118.6 | 36.6 | 28.3 | 906 | 1010 |  | 22.1 | 19.9 | 16.5 | 16.5 | 100 | 9.5 | 74.1 | 7
2023-12-04 03:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 17.5 |  |  | 14.6 | 17.5 | 14.9 | 17.1 |  |  | 35.9 | 61.8 | 48.7 | 118.5 | 41.1 | 23.2 | 683 | 947 | [6 empty] | 9.6 | 75.7 | 7.1
2023-12-04 03:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 16.4 |  |  | 17.1 | 19.6 | 17.3 | 19.4 |  |  | 35.1 | 60.8 | 48.7 | 119.1 | 35.8 | 45.6 | 908 | 992 |  | 22.2 | 19.9 | 17.2 | 17 | 104 | 9.6 | 75.7 | 7.1
2023-12-04 04:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.6 | 17.5 |  |  | 14.6 | 17.5 | 14.8 | 17.1 |  |  | 34.8 | 57.6 | 48.7 | 118.6 | 41.5 | 23.2 | 608 | 896 | [6 empty] | 9.7 | 73.4 | 6.8
2023-12-04 04:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.5 | 16.2 |  |  | 14.1 | 18.1 | 14.1 | 18 |  |  | 34.1 | 55.4 | 48.7 | 119.1 | 49.3 | 40.7 | 850 | 990 |  | 22.2 | 19.9 | 17 | 16.6 | 102 | 9.7 | 73.4 | 6.8
2023-12-04 05:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.6 | 17.5 |  |  | 14.6 | 17.5 | 14.8 | 17.1 |  |  | 34.8 | 58.5 | 48.7 | 118.3 | 43 | 25.8 | 691 | 885 | [6 empty] | 9.8 | 72.8 | 6.5
2023-12-04 05:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.5 | 16 |  |  | 13.2 | 18 | 13.2 | 18 |  |  | 34.1 | 55.5 | 48.7 | 118.5 | 49.3 | 41.1 | 944 | 901 |  | 22.2 | 19.9 | 17 | 17 | 104 | 9.8 | 72.8 | 6.5
2023-12-04 06:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 21 | 17.8 |  |  | 13.7 | 18.6 | 14.9 | 17.3 |  |  | 35.5 | 59.3 | 48.7 | 118.6 | 43.6 | 26.4 | 725 | 958 | [6 empty] | 10.2 | 70.9 | 6.7
2023-12-04 06:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.9 | 16.5 |  |  | 13.7 | 18.6 | 13.7 | 18.5 |  |  | 34.1 | 53.9 | 48.7 | 117.1 | 49.3 | 42.5 | 978 | 976 |  | 22.1 | 19.9 | 17.3 | 17 | 100 | 10.2 | 70.9 | 6.7
2023-12-04 07:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 17.2 |  |  | 14.5 | 17.2 | 14.7 | 16.7 |  |  | 36 | 61.3 | 48.7 | 118.5 | 41.5 | 23.2 | 660 | 909 | [6 empty] | 10.5 | 70.3 | 7.1
2023-12-04 07:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 15.9 |  |  | 13.4 | 17.9 | 13.5 | 17.7 |  |  | 35.3 | 58.2 | 48.7 | 118.1 | 40.7 | 38.3 | 900 | 981 |  | 21.4 | 18.6 | 16.8 | 16.8 | 102 | 10.5 | 70.3 | 7.1
2023-12-04 08:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 17.6 |  |  | 14.5 | 17.4 | 14.5 | 16.9 |  |  | 37.1 | 64.4 | 48.7 | 118.2 | 49.3 | 33.9 | 691 | 903 | [6 empty] | 11.3 | 67.6 | 7.5
2023-12-04 08:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.5 |  |  | 14.2 | 18.3 | 14.2 | 17.9 |  |  | 36.2 | 65.3 | 48.7 | 118.1 | 36.2 | 20.4 | 902 | 998 |  | 21.2 | 19.2 | 16.7 | 16.7 | 101 | 11.3 | 67.6 | 7.5
2023-12-04 09:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.5 | 17.7 |  |  | 15.1 | 17.7 | 15.1 | 17.3 |  |  | 37.2 | 64.6 | 48.7 | 118.2 | 49.2 | 34.2 | 704 | 943 | [6 empty] | 11.5 | 67.9 | 8.4
2023-12-04 09:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.5 | 16.5 |  |  | 14.2 | 18.4 | 14.3 | 18.3 |  |  | 36.5 | 65.2 | 48.7 | 118 | 35.3 | 21.2 | 935 | 1013 |  | 21.2 | 19.5 | 16.7 | 16.7 | 101 | 11.5 | 67.9 | 8.4
2023-12-04 10:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.7 |  |  | 13.6 | 16.7 | 13.8 | 16 |  |  | 36.3 | 65 | 48.7 | 117 | 42.4 | 34 | 646 | 903 | [6 empty] | 12.6 | 58.3 | 8.7
2023-12-04 10:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.5 |  |  | 14.4 | 18.3 | 14.5 | 18.1 |  |  | 35.6 | 65 | 48.7 | 118 | 34.1 | 20 | 874 | 994 |  | 21.2 | 19.5 | 16.7 | 16.7 | 100 | 12.6 | 58.3 | 8.7
2023-12-04 11:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 17.6 |  |  | 14.5 | 17.4 | 14.5 | 16.9 |  |  | 37.1 | 64.4 | 48.7 | 118.2 | 49.3 | 33.9 | 691 | 903 | [6 empty] | 12.6 | 58.3 | 8.7
2023-12-04 11:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.5 |  |  | 14.2 | 18.3 | 14.2 | 17.9 |  |  | 36.2 | 65.3 | 48.7 | 118.1 | 36.2 | 20.4 | 902 | 998 |  | 21.2 | 19.2 | 16.7 | 16.7 | 101 | 12.6 | 58.3 | 8.7
2023-12-04 12:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.5 | 17.7 |  |  | 15.1 | 17.7 | 15.1 | 17.3 |  |  | 37.2 | 64.6 | 48.7 | 118.2 | 49.2 | 34.2 | 704 | 943 | [6 empty] | 12.6 | 58.3 | 8.7
2023-12-04 12:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.5 | 16.5 |  |  | 14.2 | 18.4 | 14.3 | 18.3 |  |  | 36.5 | 65.2 | 48.7 | 118 | 35.3 | 21.2 | 935 | 1013 |  | 21.2 | 19.5 | 16.7 | 16.7 | 101 | 12.6 | 58.3 | 8.7
2023-12-04 13:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.7 |  |  | 13.6 | 16.7 | 13.8 | 16 |  |  | 36.3 | 65 | 48.7 | 117 | 42.4 | 34 | 646 | 903 | [6 empty] | 12.6 | 58.3 | 8.7
2023-12-04 13:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.5 |  |  | 14.4 | 18.3 | 14.5 | 18.1 |  |  | 35.6 | 65 | 48.7 | 118 | 34.1 | 20 | 874 | 994 |  | 21.2 | 19.5 | 16.7 | 16.7 | 100 | 12.6 | 58.3 | 8.7
2023-12-04 14:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 17.6 |  |  | 14.5 | 17.4 | 14.5 | 16.9 |  |  | 37.1 | 64.4 | 48.7 | 118.2 | 49.3 | 33.9 | 691 | 903 | [6 empty] | 12.6 | 57.4 | 8.7
2023-12-04 14:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.5 |  |  | 14.2 | 18.3 | 14.2 | 17.9 |  |  | 36.2 | 65.3 | 48.7 | 118.1 | 36.2 | 20.4 | 902 | 998 |  | 21.2 | 19.2 | 16.7 | 16.7 | 101 | 12.6 | 57.4 | 8.7
2023-12-04 15:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.5 | 17.7 |  |  | 15.1 | 17.7 | 15.1 | 17.3 |  |  | 37.2 | 64.6 | 48.7 | 118.2 | 49.2 | 34.2 | 704 | 943 | [6 empty] | 13.4 | 55.2 | 8.7
2023-12-04 15:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.5 | 16.5 |  |  | 14.2 | 18.4 | 14.3 | 18.3 |  |  | 36.5 | 65.2 | 48.7 | 118 | 35.3 | 21.2 | 935 | 1013 |  | 21.2 | 19.5 | 16.7 | 16.7 | 101 | 13.4 | 55.2 | 8.7
2023-12-04 16:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.7 |  |  | 13.6 | 16.7 | 13.8 | 16 |  |  | 36.3 | 65 | 48.7 | 117 | 42.4 | 34 | 646 | 903 | [6 empty] | 13.4 | 53.2 | 8.7
2023-12-04 16:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.5 |  |  | 14.4 | 18.3 | 14.5 | 18.1 |  |  | 35.6 | 65 | 48.7 | 118 | 34.1 | 20 | 874 | 994 |  | 21.2 | 19.5 | 16.7 | 16.7 | 100 | 13.4 | 53.2 | 8.7
2023-12-04 17:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 17.6 |  |  | 14.5 | 17.4 | 14.5 | 16.9 |  |  | 37.1 | 64.4 | 48.7 | 118.2 | 49.3 | 33.9 | 691 | 903 | [6 empty] | 13.9 | 54.2 | 8.7
2023-12-04 17:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.5 |  |  | 14.2 | 18.3 | 14.2 | 17.9 |  |  | 36.2 | 65.3 | 48.7 | 118.1 | 36.2 | 20.4 | 902 | 998 |  | 21.2 | 19.2 | 16.7 | 16.7 | 101 | 13.9 | 54.2 | 8.7
2023-12-04 18:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.5 | 17.7 |  |  | 15.1 | 17.7 | 15.1 | 17.3 |  |  | 37.2 | 64.6 | 48.7 | 118.2 | 49.2 | 34.2 | 704 | 943 | [6 empty] | 13.6 | 52.3 | 9.2
2023-12-04 18:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.5 | 16.5 |  |  | 14.2 | 18.4 | 14.3 | 18.3 |  |  | 36.5 | 65.2 | 48.7 | 118 | 35.3 | 21.2 | 935 | 1013 |  | 21.2 | 19.5 | 16.7 | 16.7 | 101 | 13.6 | 52.3 | 9.2
2023-12-04 19:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.7 |  |  | 13.6 | 16.7 | 13.8 | 16 |  |  | 36.3 | 65 | 48.7 | 117 | 42.4 | 34 | 646 | 903 | [6 empty] | 14.4 | 51.8 | 9.4
2023-12-04 19:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.5 |  |  | 14.4 | 18.3 | 14.5 | 18.1 |  |  | 35.6 | 65 | 48.7 | 118 | 34.1 | 20 | 874 | 994 |  | 21.2 | 19.5 | 16.7 | 16.7 | 100 | 14.4 | 51.8 | 9.4
2023-12-04 20:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16.5 |  |  | 13.8 | 16.6 | 14 | 16.2 |  |  | 35.5 | 56.5 | 48.7 | 118 | 25 | 16.3 | 617 | 958 | [6 empty] | 10.7 | 48.1 | 5.5
2023-12-04 20:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.3 |  |  | 12.6 | 17.3 | 13.3 | 17.3 |  |  | 34.8 | 55.1 | 48.7 | 118.3 | 30 | 31.2 | 883 | 997 |  | 21.2 | 19.4 | 16.6 | 16.6 | 96 | 10.7 | 48.1 | 5.5
2023-12-04 21:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.7 |  |  | 13.9 | 16.8 | 14.1 | 16.3 |  |  | 36 | 58.3 | 48.7 | 118.3 | 25 | 15.6 | 663 | 764 | [6 empty] | 10.6 | 48.1 | 5.2
2023-12-04 21:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.2 |  |  | 14.1 | 18.1 | 14.2 | 17.9 |  |  | 35.3 | 57.3 | 48.7 | 118.5 | 34.6 | 40.2 | 878 | 990 |  | 21.3 | 19.4 | 16.6 | 16.6 | 101 | 10.6 | 48.1 | 5.2
2023-12-04 22:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.6 |  |  | 13.8 | 16.7 | 14 | 16.2 |  |  | 36 | 59.1 | 48.7 | 118.4 | 25 | 16.3 | 641 | 1011 | [6 empty] | 10.2 | 44.8 | 4.8
2023-12-04 22:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16 |  |  | 13.8 | 17.9 | 14 | 17.8 |  |  | 35.3 | 56.8 | 48.7 | 118.1 | 34.7 | 40.8 | 892 | 1006 |  | 21.2 | 19.3 | 16.5 | 16.5 | 100 | 10.2 | 44.8 | 4.8
2023-12-04 23:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.5 |  |  | 13.6 | 16.6 | 13.9 | 16.1 |  |  | 35.7 | 57.3 | 48.7 | 118.3 | 24.8 | 15.2 | 647 | 901 | [6 empty] | 10.4 | 41.8 | 4.6
2023-12-04 23:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16 |  |  | 13.8 | 17.9 | 163.9 | 17.7 |  |  | 35 | 56.1 | 48.7 | 118.3 | 34.7 | 40.9 | 868 | 1019 |  | 21.3 | 19.4 | 16.6 | 16.5 | 99 | 10.4 | 41.8 | 4.6
2023-12-09 | 3#系统 | 混合模式 | 17.5 | 13.8 | 19.4 | 17.6 | 17.7 | 21.2 | 16.2 | 17.7 | 16.5 | 20.1 |  | 428 | 34.8 | 58.9 | 48.7 | 117.6 | 49.3 | 42.3 | 717 | 745 | 37.4 | [5 empty] | 17.5 | 40.6 | 10.5
2023-12-09 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 16.2 |  |  | 14.3 | 17 | 14.4 | 17.6 |  |  | 34.3 | 56.1 | 48.7 | 118.4 | 49.3 | 40.8 | 835 | 990 |  | 21.7 | 19.6 | 15.3 | 15 | 102 | 17.5 | 40.6 | 10.5
2023-12-09 01:00 | 3#系统 | 混合模式 | 17.3 | 13.6 | 19.2 | 17.3 | 17.4 | 21 | 16 | 17.4 | 16.3 | 19.9 |  | 421 | 34.8 | 58.5 | 48.7 | 118.1 | 49.3 | 41.8 | 706 | 753 | 37.2 | [5 empty] | 17.1 | 41.5 | 10.3
2023-12-09 01:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 16 |  |  | 14.1 | 17.6 | 14.2 | 17.4 |  |  | 34.1 | 55.7 | 48.7 | 118.7 | 49.3 | 41.2 | 799 | 985 |  | 21.6 | 19.6 | 15.2 | 14.9 | 100 | 17.1 | 41.5 | 10.3
2023-12-09 02:00 | 3#系统 | 混合模式 | 17.2 | 13.5 | 19.1 | 17.2 | 17.3 | 20.8 | 15.9 | 17.3 | 16.1 | 19.8 |  | 416 | 34.8 | 58.6 | 48.7 | 118.5 | 49.3 | 43.1 | 731 | 724 | 37 | [5 empty] | 16.9 | 41.7 | 10.1
2023-12-09 02:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.9 |  |  | 14 | 17.5 | 14.1 | 17.3 |  |  | 34.1 | 55.5 | 48.7 | 118.7 | 49.3 | 40.9 | 836 | 1002 |  | 21.5 | 19.5 | 15.2 | 14.9 | 99 | 16.9 | 41.7 | 10.1
2023-12-09 03:00 | 3#系统 | 混合模式 | 17.3 | 13.6 | 19.2 | 17.3 | 17.4 | 21 | 16 | 17.4 | 16.3 | 19.9 |  | 423 | 34.8 | 58.5 | 48.7 | 118.1 | 49.3 | 41.8 | 715 | 761 | 37.2 | [5 empty] | 16.6 | 43.8 | 10
2023-12-09 03:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 15.9 |  |  | 14 | 17.4 | 14 | 17.2 |  |  | 34.1 | 55.7 | 48.7 | 118.7 | 49.3 | 41.2 | 803 | 987 |  | 21.6 | 19.6 | 15.2 | 14.9 | 100 | 16.6 | 43.8 | 10
2023-12-09 04:00 | 3#系统 | 混合模式 | 17.4 | 14.2 | 19.3 | 17.3 | 17.4 | 21 | 16 | 17.4 | 16.2 | 19.9 |  | 418 | 34.8 | 58.5 | 48.7 | 118.3 | 43 | 25.8 | 702 | 739 | 37 | [5 empty] | 16.4 | 50.3 | 9.9
2023-12-09 04:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 16.2 |  |  | 13.2 | 18 | 13.2 | 18 |  |  | 34.1 | 55.5 | 48.7 | 118.5 | 49.3 | 41.1 | 944 | 901 |  | 22.2 | 19.9 | 16.6 | 16.6 | 104 | 16.4 | 50.3 | 9.9
2023-12-09 05:00 | 3#系统 | 混合模式 | 17.2 | 13.5 | 19.2 | 17.2 | 17.4 | 20.8 | 15.9 | 17.3 | 16.1 | 19.8 |  | 416 | 34.8 | 58.5 | 48.7 | 118.3 | 43 | 25.8 | 700 | 756 | 36.8 | [5 empty] | 15.1 | 53.2 | 9.7
2023-12-09 05:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 16.2 |  |  | 14.1 | 18.1 | 14.2 | 17.9 |  |  | 35.3 | 57.3 | 48.7 | 118.5 | 49.3 | 40.2 | 878 | 990 |  | 21.3 | 19.4 | 16.6 | 16.6 | 101 | 15.1 | 53.2 | 9.7
2023-12-09 06:00 | 3#系统 | 混合模式 | 17.3 | 13.4 | 21.1 | 17.2 | 17.5 | 20.7 | 14.5 | 17.5 | 14.8 | 17 |  | 412 | 35.8 | 61.3 | 48.7 | 118.3 | 49.3 | 42.1 | 797 | 774 | 36.5 | [5 empty] | 14.5 | 55.5 | 9.4
2023-12-09 06:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.9 |  |  | 13.8 | 17.9 | 14 | 17.8 |  |  | 35.3 | 56.8 | 48.7 | 118.1 | 49.3 | 40.8 | 892 | 1006 |  | 21.2 | 19.3 | 16.5 | 16.5 | 100 | 14.5 | 55.5 | 9.4
2023-12-09 07:00 | 3#系统 | 混合模式 | 17 | 13.3 | 18.8 | 17 | 17.1 | 20.6 | 15.7 | 17.1 | 16 | 19.6 |  | 418 | 34.8 | 58.8 | 48.7 | 118.6 | 49.3 | 42.8 | 754 | 751 | 36.8 | [5 empty] | 14.2 | 59.3 | 9.9
2023-12-09 07:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 15.7 |  |  | 13.9 | 17.2 | 14 | 17.1 |  |  | 34.1 | 55.1 | 48.7 | 118.3 | 49.3 | 43.3 | 817 | 995 |  | 21.5 | 19.5 | 14.9 | 14.7 | 103 | 14.2 | 59.3 | 9.9
2023-12-09 08:00 | 3#系统 | 混合模式 | 17.3 | 13.5 | 21.1 | 17.2 | 17.5 | 20.7 | 16 | 17.5 | 16.2 | 19.8 |  | 412 | 35.8 | 61.3 | 48.7 | 118.3 | 49.3 | 42.1 | 797 | 774 | 36.5 | [5 empty] | 16.2 | 52.9 | 11
2023-12-09 08:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.9 |  |  | 13.8 | 17.9 | 14 | 17.8 |  |  | 35.3 | 56.8 | 48.7 | 118.1 | 49.3 | 40.8 | 892 | 1006 |  | 21.2 | 19.3 | 16.5 | 16.5 | 100 | 16.2 | 52.9 | 11
2023-12-09 09:00 | 3#系统 | 混合模式 | 17.5 | 13.8 | 19.2 | 17.5 | 17.6 | 21.2 | 16.3 | 17.6 | 16.6 | 20.1 |  | 426 | 34.8 | 58.8 | 48.7 | 118.6 | 49.3 | 42.8 | 735 | 799 | 38.1 | [5 empty] | 17.2 | 47.5 | 11.3
2023-12-09 09:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 16.2 |  |  | 14.4 | 17.7 | 14.5 | 17.5 |  |  | 34.1 | 55.1 | 48.7 | 118.3 | 49.3 | 43.3 | 815 | 992 |  | 21.9 | 19.8 | 16.7 | 16.2 | 103 | 17.2 | 47.5 | 11.3
2023-12-09 10:00 | 3#系统 | 混合模式 | 17.5 | 13.8 | 19.4 | 17.6 | 17.7 | 21.2 | 16.2 | 17.7 | 16.5 | 20.1 |  | 428 | 34.8 | 58.9 | 48.7 | 117.6 | 49.3 | 42.3 | 717 | 745 | 37.4 | [5 empty] | 17.9 | 53.1 | 10.1
2023-12-09 10:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.9 |  |  | 14 | 17.5 | 14.1 | 17.3 |  |  | 34.1 | 55.5 | 48.7 | 118.7 | 49.3 | 40.9 | 836 | 1002 |  | 21.5 | 19.5 | 15.2 | 14.9 | 99 | 17.9 | 53.1 | 10.1
2023-12-09 11:00 | 3#系统 | 混合模式 | 17.3 | 13.6 | 19.2 | 18.2 | 18.4 | 22.4 | 16 | 17.4 | 16.3 | 19.9 |  | 452 | 34.8 | 58.5 | 48.7 | 118.1 | 49.3 | 41.8 | 706 | 753 | 43.2 | [5 empty] | 18 | 54.2 | 12.7
2023-12-09 11:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 15.9 |  |  | 14 | 17.4 | 14 | 17.2 |  |  | 34.1 | 55.7 | 48.7 | 118.7 | 49.3 | 41.2 | 803 | 987 |  | 21.6 | 19.6 | 15.2 | 14.9 | 100 | 18 | 54.2 | 12.7
2023-12-09 12:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.6 | 15 | 20.7 | 19.7 | 19.7 | 24.2 | 18.8 | 19.7 | 16.1 | 21.1 |  | 485 | 34.8 | 58.6 | 48.7 | 118.5 | 49.3 | 43.1 | 731 | 724 | 49.1 | [5 empty] | 21.7 | 45.5 | 12.4
2023-12-09 12:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 16.2 |  |  | 14.4 | 18 | 13.7 | 18 |  |  | 34.1 | 55.5 | 48.7 | 118.5 | 49.3 | 41.1 | 944 | 901 |  | 22.2 | 19.9 | 16.6 | 16.6 | 104 | 21.7 | 45.5 | 12.4
2023-12-09 13:00 | 3#系统 | 混合模式 | 17.3 | 13.6 | 19.7 | 19.4 | 18.7 | 24.1 | 18.7 | 19.2 | 17.2 | 22.3 |  | 489 | 34.8 | 58.5 | 48.7 | 118.1 | 49.3 | 41.8 | 715 | 761 | 49.2 | [5 empty] | 22.1 | 37.2 | 12.7
2023-12-09 13:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 16.9 |  |  | 14.9 | 18.1 | 14.2 | 17.9 |  |  | 35.3 | 57.3 | 48.7 | 118.5 | 49.3 | 40.2 | 878 | 990 |  | 22.2 | 19.4 | 16.6 | 16.6 | 101 | 22.1 | 37.2 | 12.7
2023-12-09 14:00 | 3#系统 | 混合模式 | 17.4 | 14.2 | 20.4 | 19.1 | 19.2 | 24.4 | 18.6 | 19.3 | 18.2 | 22.7 |  | 438 | 34.8 | 58.5 | 48.7 | 118.3 | 49.3 | 42.7 | 744 | 739 | 42.3 | [5 empty] | 22.7 | 34.1 | 12.2
2023-12-09 14:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 17.2 |  |  | 15.2 | 18.4 | 15.2 | 17.8 |  |  | 35.3 | 56.8 | 48.7 | 118.1 | 49.3 | 40.8 | 892 | 1004 |  | 22.4 | 19.3 | 16.5 | 16.5 | 100 | 22.7 | 34.1 | 12.2
2023-12-09 15:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.5 | 14.6 | 20.6 | 19.4 | 19.7 | 24.6 | 18.8 | 19.4 | 19.2 | 23.3 |  | 461 | 35.8 | 60.1 | 48.7 | 118.6 | 49.2 | 42.8 | 780 | 750 | 45.2 | [5 empty] | 23.3 | 29.2 | 13
2023-12-09 15:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.6 | 17.6 |  |  | 15.9 | 19 | 15.8 | 18.9 |  |  | 35 | 55.2 | 48.7 | 118.2 | 49.4 | 40.3 | 898 | 988 |  | 22.3 | 20.3 | 16.6 | 16.3 | 101 | 23.3 | 29.2 | 13
2023-12-09 16:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.6 | 15 | 20.7 | 19.7 | 19.7 | 24.2 | 18.8 | 19.7 | 16.1 | 21.1 |  | 416 | 34.8 | 58.6 | 48.7 | 118.5 | 49.3 | 43.1 | 731 | 724 | 37 | [5 empty] | 21.3 | 24.1 | 12.7
2023-12-09 16:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 16.2 |  |  | 14.4 | 18 | 13.7 | 18 |  |  | 34.1 | 55.5 | 48.7 | 118.5 | 49.3 | 41.1 | 944 | 901 |  | 22.2 | 19.9 | 16.6 | 16.6 | 104 | 21.3 | 24.1 | 12.7
2023-12-09 17:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.5 | 13.6 | 19.7 | 19.4 | 18.7 | 24.1 | 18.7 | 19.2 | 17.2 | 22.3 |  | 423 | 34.8 | 58.5 | 48.7 | 118.1 | 49.3 | 41.8 | 715 | 761 | 37.2 | [5 empty] | 20.9 | 37.2 | 12.6
2023-12-09 17:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 16.9 |  |  | 14.9 | 18.1 | 14.2 | 17.9 |  |  | 35.3 | 57.3 | 48.7 | 118.5 | 49.3 | 40.2 | 878 | 990 |  | 22.2 | 19.4 | 16.6 | 16.6 | 101 | 20.9 | 37.2 | 12.6
2023-12-09 18:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.4 | 14.2 | 20.4 | 19.1 | 19.2 | 24.4 | 18.6 | 19.3 | 18.2 | 22.7 |  | 418 | 34.8 | 58.5 | 48.7 | 118.3 | 49.3 | 42.7 | 744 | 739 | 37 | [5 empty] | 20.4 | 39.8 | 12.5
2023-12-09 18:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 17.2 |  |  | 15.2 | 18.4 | 15.2 | 17.8 |  |  | 35.3 | 56.8 | 48.7 | 118.1 | 49.3 | 40.8 | 892 | 1004 |  | 22.4 | 19.3 | 16.5 | 16.5 | 100 | 20.4 | 39.8 | 12.5
2023-12-09 19:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19 | 14 | 20.1 | 19.1 | 19.2 | 24 | 18.3 | 19.2 | 18.6 | 22.8 |  | 492 | 35.8 | 60.1 | 48.7 | 118.6 | 49.2 | 42.8 | 778 | 834 | 49.8 | [5 empty] | 19.7 | 42 | 12.4
2023-12-09 19:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 17.2 |  |  | 15.5 | 18.5 | 15.8 | 18.4 |  |  | 35 | 55.2 | 48.7 | 118.2 | 49.4 | 40.3 | 843 | 999 |  | 21.9 | 20.1 | 16.1 | 15.7 | 101 | 19.7 | 42 | 12.4
2023-12-09 20:00 | 3#系统 | 混合模式 | 18.9 | 13.9 | 19.1 | 23.9 | 20 | 19 | 18.2 | 19.1 | 18.6 | 22.7 |  | 493 | 35 | 58.9 | 48.7 | 118.5 | 49.2 | 42.8 | 759 | 862 | 49 | [5 empty] | 18.9 | 45.5 | 12.3
2023-12-09 20:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 17 |  |  | 15.3 | 18.4 | 15.3 | 18.3 |  |  | 34.3 | 54.6 | 48.7 | 118.2 | 49.4 | 40.2 | 832 | 997 |  | 21.9 | 20.1 | 16.1 | 15.7 | 100 | 18.9 | 45.5 | 12.3
2023-12-09 21:00 | 3#系统 | 混合模式 | 18.9 | 13.9 | 19.1 | 23.9 | 20 | 19 | 18.2 | 19 | 18.6 | 22.7 |  | 490 | 34.9 | 59.6 | 48.7 | 118.4 | 49.2 | 42.7 | 695 | 789 | 48.8 | [5 empty] | 18.3 | 48.4 | 12
2023-12-09 21:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 17.1 |  |  | 15.3 | 18.4 | 15.3 | 18.3 |  |  | 34.2 | 54.3 | 48.7 | 118.3 | 49.3 | 40.1 | 823 | 1009 |  | 21.9 | 20.1 | 16.1 | 15.6 | 101 | 18.3 | 48.4 | 12
2023-12-09 22:00 | 3#系统 | 混合模式 | 18.5 | 13.4 | 18.6 | 23.4 | 19.7 | 18.6 | 17.7 | 18.6 | 18.1 | 22.1 |  | 489 | 34.8 | 59.5 | 48.7 | 118.4 | 49.2 | 42.7 | 649 | 725 | 48.2 | [5 empty] | 17.6 | 47.4 | 11.4
2023-12-09 22:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16.6 |  |  | 14.9 | 18 | 15 | 17.9 |  |  | 34.1 | 54.3 | 48.7 | 118.3 | 49.3 | 40.2 | 832 | 994 |  | 21.6 | 19.9 | 15.5 | 15.2 | 102 | 17.6 | 47.4 | 11.4
2023-12-09 23:00 | 3#系统 | 混合模式 | 18.4 | 13.4 | 18.6 | 23.3 | 19.5 | 18.5 | 17.7 | 18.5 | 18.1 | 22 |  | 488 | 34.8 | 59.5 | 48.7 | 118.4 | 49.2 | 42.7 | 749 | 750 | 48 | [5 empty] | 18 | 48.4 | 11.7
2023-12-09 23:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 16.5 |  |  | 14.9 | 17.9 | 15 | 17.7 |  |  | 34.1 | 54.3 | 48.7 | 118.2 | 49.3 | 40.2 | 838 | 987 |  | 21.6 | 19.8 | 15.5 | 15.2 | 102 | 18 | 48.4 | 11.7
2023-12-10 | 3#系统 | 混合模式 | 18.4 | 13.4 | 18.6 | 23.3 | 19.5 | 18.5 | 17.7 | 18.5 | 18.1 | 22 |  | 488 | 34.8 | 59.5 | 48.7 | 118.4 | 49.2 | 42.7 | 749 | 750 | 48 | [5 empty] | 18 | 48.4 | 11.7
2023-12-10 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 16.5 |  |  | 14.9 | 17.9 | 15 | 17.7 |  |  | 34.1 | 54.3 | 48.7 | 118.2 | 49.3 | 40.2 | 838 | 987 |  | 21.6 | 19.8 | 15.5 | 15.2 | 102 | 18 | 48.4 | 11.7
2023-12-10 01:00 | 3#系统 | 混合模式 | 18.4 | 13.4 | 18.6 | 23.3 | 19.5 | 18.5 | 17.7 | 18.5 | 18.1 | 22 |  | 488 | 34.8 | 59.5 | 48.7 | 118.4 | 49.2 | 42.7 | 759 | 759 | 48 | [5 empty] | 17.8 | 48.7 | 11.7
2023-12-10 01:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 16.5 |  |  | 14.9 | 17.9 | 15 | 17.7 |  |  | 34.1 | 54.3 | 48.7 | 118.2 | 49.3 | 40.2 | 824 | 1047 |  | 21.6 | 19.8 | 15.5 | 15.2 | 102 | 17.8 | 48.7 | 11.7
2023-12-10 02:00 | 3#系统 | 混合模式 | 18.4 | 13.4 | 18.6 | 23.3 | 19.5 | 18.5 | 17.7 | 18.5 | 18.1 | 22 |  | 488 | 34.8 | 59.5 | 48.7 | 118.4 | 49.2 | 42.7 | 761 | 761 | 48 | [5 empty] | 17.8 | 48.8 | 11.6
2023-12-10 02:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 16.5 |  |  | 14.9 | 17.9 | 15 | 17.7 |  |  | 34.1 | 54.3 | 48.7 | 118.2 | 49.3 | 40.2 | 834 | 1042 |  | 21.6 | 19.8 | 15.5 | 15.2 | 102 | 17.8 | 48.8 | 11.6
2023-12-10 03:00 | 3#系统 | 混合模式 | 18.4 | 13.4 | 18.6 | 23.3 | 19.5 | 18.5 | 17.7 | 18.5 | 18.1 | 22 |  | 488 | 34.8 | 59.5 | 48.7 | 118.4 | 49.2 | 42.7 | 766 | 762 | 48 | [5 empty] | 17.7 | 48.9 | 11.6
2023-12-10 03:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 16.5 |  |  | 14.9 | 17.9 | 15 | 17.7 |  |  | 34.1 | 54.3 | 48.7 | 118.2 | 49.3 | 40.2 | 846 | 1038 |  | 21.6 | 19.8 | 15.5 | 15.2 | 102 | 17.7 | 48.9 | 11.6
2023-12-10 04:00 | 3#系统 | 混合模式 | 18.3 | 13.3 | 18.4 | 23.2 | 19.3 | 18.4 | 17.6 | 18.4 | 18 | 21.9 |  | 488 | 34.8 | 59.5 | 48.7 | 118.3 | 49.2 | 42.6 | 651 | 801 | 48 | [5 empty] | 16 | 58.8 | 11.4
2023-12-10 04:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 16.4 |  |  | 14.7 | 17.8 | 14.8 | 17.5 |  |  | 34.1 | 54.2 | 48.7 | 118.2 | 49.3 | 40.1 | 824 | 996 |  | 21.6 | 19.6 | 15.4 | 15 | 103 | 16 | 58.8 | 11.4
2023-12-10 05:00 | 3#系统 | 混合模式 | 18.3 | 13.3 | 18.4 | 23.2 | 19.3 | 18.4 | 17.6 | 18.4 | 18 | 21.9 |  | 488 | 34.8 | 59.5 | 48.7 | 118.3 | 49.2 | 42.6 | 724 | 782 | 48 | [5 empty] | 16 | 58.6 | 11.4
2023-12-10 05:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 16.4 |  |  | 14.7 | 17.8 | 14.8 | 17.5 |  |  | 34.1 | 54.2 | 48.7 | 118.2 | 49.3 | 40.1 | 815 | 988 |  | 21.6 | 19.6 | 15.4 | 15 | 103 | 16 | 58.6 | 11.4
2023-12-10 06:00 | 3#系统 | 混合模式 | 18.3 | 13.3 | 18.4 | 23.2 | 19.3 | 18.4 | 17.6 | 18.4 | 18 | 21.9 |  | 488 | 34.8 | 59.5 | 48.7 | 118.3 | 49.2 | 42.6 | 716 | 744 | 48 | [5 empty] | 15.9 | 61 | 11.5
2023-12-10 06:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 16.4 |  |  | 14.7 | 17.8 | 14.8 | 17.5 |  |  | 34.1 | 54.2 | 48.7 | 118.2 | 49.3 | 40.1 | 836 | 992 |  | 21.6 | 19.6 | 15.4 | 15 | 103 | 15.9 | 61 | 11.5
2023-12-10 07:00 | 3#系统 | 混合模式 | 18.3 | 13.3 | 18.4 | 23.2 | 19.3 | 18.4 | 17.6 | 18.4 | 18 | 21.9 |  | 488 | 34.8 | 59.5 | 48.7 | 118.3 | 49.2 | 42.6 | 738 | 763 | 48 | [5 empty] | 15.9 | 60.9 | 11.5
2023-12-10 07:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 16.4 |  |  | 14.7 | 17.8 | 14.8 | 17.5 |  |  | 34.1 | 54.2 | 48.7 | 118.2 | 49.3 | 40.1 | 828 | 1002 |  | 21.6 | 19.6 | 15.4 | 15 | 103 | 15.9 | 60.9 | 11.5
2023-12-10 08:00 | 3#系统 | 混合模式 | 17.3 | 13.5 | 21.1 | 17.2 | 17.5 | 20.7 | 16 | 17.5 | 16.2 | 19.8 |  | 412 | 35.8 | 61.3 | 48.7 | 118.3 | 49.3 | 42.1 | 797 | 774 | 36.5 | [5 empty] | 16.2 | 52.9 | 11
2023-12-10 08:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.9 |  |  | 13.8 | 17.9 | 14 | 17.8 |  |  | 35.3 | 56.8 | 48.7 | 118.1 | 49.3 | 40.8 | 892 | 1006 |  | 21.2 | 19.3 | 16.5 | 16.5 | 100 | 16.2 | 52.9 | 11
2023-12-10 09:00 | 3#系统 | 混合模式 | 17.5 | 13.8 | 19.2 | 17.5 | 17.6 | 21.2 | 16.3 | 17.6 | 16.6 | 20.1 |  | 426 | 34.8 | 58.8 | 48.7 | 118.6 | 49.3 | 42.8 | 735 | 799 | 38.1 | [5 empty] | 17.2 | 47.5 | 11.3
2023-12-10 09:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 16.2 |  |  | 14.4 | 17.7 | 14.5 | 17.5 |  |  | 34.1 | 55.1 | 48.7 | 118.3 | 49.3 | 43.3 | 815 | 992 |  | 21.9 | 19.8 | 16.7 | 16.2 | 103 | 17.2 | 47.5 | 11.3
2023-12-10 10:00 | 3#系统 | 混合模式 | 17.5 | 13.8 | 19.4 | 17.6 | 17.7 | 21.2 | 16.2 | 17.7 | 16.5 | 20.1 |  | 428 | 34.8 | 58.9 | 48.7 | 117.6 | 49.3 | 42.3 | 717 | 745 | 37.4 | [5 empty] | 17.9 | 53.1 | 10.1
2023-12-10 10:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.9 |  |  | 14 | 17.5 | 14.1 | 17.3 |  |  | 34.1 | 55.5 | 48.7 | 118.7 | 49.3 | 40.9 | 836 | 1002 |  | 21.5 | 19.5 | 15.2 | 14.9 | 99 | 17.9 | 53.1 | 10.1
2023-12-10 11:00 | 3#系统 | 混合模式 | 17.3 | 13.6 | 19.2 | 18.2 | 18.4 | 22.4 | 16 | 17.4 | 16.3 | 19.9 |  | 452 | 34.8 | 58.5 | 48.7 | 118.1 | 49.3 | 41.8 | 706 | 753 | 43.2 | [5 empty] | 18 | 54.2 | 12.7
2023-12-10 11:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 15.9 |  |  | 14 | 17.4 | 14 | 17.2 |  |  | 34.1 | 55.7 | 48.7 | 118.7 | 49.3 | 41.2 | 803 | 987 |  | 21.6 | 19.6 | 15.2 | 14.9 | 100 | 18 | 54.2 | 12.7
2023-12-10 12:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.6 | 15 | 20.7 | 19.7 | 19.7 | 24.2 | 18.8 | 19.7 | 16.1 | 21.1 |  | 485 | 34.8 | 58.6 | 48.7 | 118.5 | 49.3 | 43.1 | 731 | 724 | 49.1 | [5 empty] | 21.7 | 45.5 | 12.4
2023-12-10 12:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 16.2 |  |  | 14.4 | 18 | 13.7 | 18 |  |  | 34.1 | 55.5 | 48.7 | 118.5 | 49.3 | 41.1 | 944 | 901 |  | 22.2 | 19.9 | 16.6 | 16.6 | 104 | 21.7 | 45.5 | 12.4
2023-12-10 13:00 | 3#系统 | 混合模式 | 17.3 | 13.6 | 19.7 | 19.4 | 18.7 | 24.1 | 18.7 | 19.2 | 17.2 | 22.3 |  | 489 | 34.8 | 58.5 | 48.7 | 118.1 | 49.3 | 41.8 | 715 | 761 | 49.2 | [5 empty] | 22.1 | 37.2 | 12.7
2023-12-10 13:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 16.9 |  |  | 14.9 | 18.1 | 14.2 | 17.9 |  |  | 35.3 | 57.3 | 48.7 | 118.5 | 49.3 | 40.2 | 878 | 990 |  | 22.2 | 19.4 | 16.6 | 16.6 | 101 | 22.1 | 37.2 | 12.7
2023-12-10 14:00 | 3#系统 | 混合模式 | 17.4 | 14.2 | 20.4 | 19.1 | 19.2 | 24.4 | 18.6 | 19.3 | 18.2 | 22.7 |  | 438 | 34.8 | 58.5 | 48.7 | 118.3 | 49.3 | 42.7 | 744 | 739 | 42.3 | [5 empty] | 22.7 | 34.1 | 12.2
2023-12-10 14:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 17.2 |  |  | 15.2 | 18.4 | 15.2 | 17.8 |  |  | 35.3 | 56.8 | 48.7 | 118.1 | 49.3 | 40.8 | 892 | 1004 |  | 22.4 | 19.3 | 16.5 | 16.5 | 100 | 22.7 | 34.1 | 12.2
2023-12-10 15:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.5 | 14.6 | 20.6 | 19.4 | 19.7 | 24.6 | 18.8 | 19.4 | 19.2 | 23.3 |  | 461 | 35.8 | 60.1 | 48.7 | 118.6 | 49.2 | 42.8 | 780 | 750 | 45.2 | [5 empty] | 23.3 | 29.2 | 13
2023-12-10 15:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.6 | 17.6 |  |  | 15.9 | 19 | 15.8 | 18.9 |  |  | 35 | 55.2 | 48.7 | 118.2 | 49.4 | 40.3 | 898 | 988 |  | 22.3 | 20.3 | 16.6 | 16.3 | 101 | 23.3 | 29.2 | 13
2023-12-10 16:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.6 | 15 | 20.7 | 19.7 | 19.7 | 24.2 | 18.8 | 19.7 | 16.1 | 21.1 |  | 416 | 34.8 | 58.6 | 48.7 | 118.5 | 49.3 | 43.1 | 731 | 724 | 37 | [5 empty] | 21.3 | 24.1 | 12.7
2023-12-10 16:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 16.2 |  |  | 14.4 | 18 | 13.7 | 18 |  |  | 34.1 | 55.5 | 48.7 | 118.5 | 49.3 | 41.1 | 944 | 901 |  | 22.2 | 19.9 | 16.6 | 16.6 | 104 | 21.3 | 24.1 | 12.7
2023-12-10 17:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.5 | 13.6 | 19.7 | 19.4 | 18.7 | 24.1 | 18.7 | 19.2 | 17.2 | 22.3 |  | 423 | 34.8 | 58.5 | 48.7 | 118.1 | 49.3 | 41.8 | 715 | 761 | 37.2 | [5 empty] | 20.9 | 37.2 | 12.6
2023-12-10 17:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 16.9 |  |  | 14.9 | 18.1 | 14.2 | 17.9 |  |  | 35.3 | 57.3 | 48.7 | 118.5 | 49.3 | 40.2 | 878 | 990 |  | 22.2 | 19.4 | 16.6 | 16.6 | 101 | 20.9 | 37.2 | 12.6
2023-12-10 18:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.4 | 14.2 | 20.4 | 19.1 | 19.2 | 24.4 | 18.6 | 19.3 | 18.2 | 22.7 |  | 418 | 34.8 | 58.5 | 48.7 | 118.3 | 49.3 | 42.7 | 744 | 739 | 37 | [5 empty] | 20.4 | 39.8 | 12.5
2023-12-10 18:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 17.2 |  |  | 15.2 | 18.4 | 15.2 | 17.8 |  |  | 35.3 | 56.8 | 48.7 | 118.1 | 49.3 | 40.8 | 892 | 1004 |  | 22.4 | 19.3 | 16.5 | 16.5 | 100 | 20.4 | 39.8 | 12.5
2023-12-10 19:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15 | 20.1 | 19.1 | 19.2 | 24 | 18.3 | 19.2 | 18.6 | 22.8 |  | 502 | 35.8 | 60.1 | 48.7 | 118.6 | 49.2 | 42.8 | 778 | 834 | 51.3 | [5 empty] | 19.7 | 42 | 12.4
2023-12-10 19:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 17.2 |  |  | 15.5 | 18.5 | 15.8 | 18.4 |  |  | 35 | 55.2 | 48.7 | 118.2 | 49.4 | 40.3 | 843 | 999 |  | 21.9 | 20.1 | 16.1 | 15.7 | 101 | 19.7 | 42 | 12.4
2023-12-10 20:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.5 | 14.7 | 20.5 | 19.6 | 19.6 | 24.5 | 18.8 | 19.6 | 19.1 | 21.2 |  | 487 | 34.8 | 58.5 | 48.7 | 118.1 | 49.3 | 41.8 | 799 | 779 | 49.2 | [5 empty] | 12.5 | 97 | 12.1
2023-12-10 20:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.6 | 17.7 |  |  | 15.9 | 19 | 16 | 18.9 |  |  | 35.3 | 57.3 | 48.7 | 118.5 | 49.3 | 40.2 | 879 | 1012 |  | 22.2 | 19.4 | 16.6 | 16.6 | 101 | 12.5 | 97 | 12.1
2023-12-10 21:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.2 | 14.5 | 20.3 | 19.3 | 19.4 | 24.2 | 18.5 | 19.3 | 18.9 | 23 |  | 418 | 34.8 | 58.5 | 48.7 | 118.3 | 49.3 | 42.7 | 774 | 788 | 37 | [5 empty] | 12.5 | 95.7 | 12
2023-12-10 21:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 17.4 |  |  | 15.6 | 18.7 | 15.7 | 18.6 |  |  | 35.3 | 56.8 | 48.7 | 118.1 | 49.3 | 40.8 | 893 | 952 |  | 22.4 | 19.3 | 16.5 | 16.5 | 100 | 12.5 | 95.7 | 12
2023-12-10 22:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15 | 20.1 | 19.1 | 19.2 | 24 | 18.3 | 19.2 | 18.6 | 22.8 |  | 502 | 35.8 | 60.1 | 48.7 | 118.6 | 49.2 | 42.8 | 778 | 834 | 51.3 | [5 empty] | 12.9 | 96.2 | 12.4
2023-12-10 22:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 17.2 |  |  | 15.5 | 18.5 | 15.8 | 18.4 |  |  | 35 | 55.2 | 48.7 | 118.2 | 49.4 | 40.3 | 843 | 999 |  | 21.9 | 20.1 | 16.1 | 15.7 | 101 | 12.9 | 96.2 | 12.4
2023-12-10 23:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.5 | 14.7 | 20.5 | 19.6 | 19.6 | 24.5 | 18.8 | 19.6 | 19.1 | 21.2 |  | 487 | 34.8 | 58.5 | 48.7 | 118.1 | 49.3 | 41.8 | 799 | 779 | 49.2 | [5 empty] | 12.5 | 97 | 12.1
2023-12-10 23:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.6 | 17.7 |  |  | 15.9 | 19 | 16 | 18.9 |  |  | 35.3 | 57.3 | 48.7 | 118.5 | 49.3 | 40.2 | 879 | 1012 |  | 22.2 | 19.4 | 16.6 | 16.6 | 101 | 12.5 | 97 | 12.1
2023-12-11 | 3#系统 | 混合模式 | 18.4 | 13.4 | 18.6 | 23.3 | 19.5 | 18.5 | 17.7 | 18.5 | 18.1 | 22 |  | 488 | 34.8 | 59.5 | 48.7 | 118.4 | 49.2 | 42.7 | 749 | 750 | 48 | [5 empty] | 11.7 | 95.8 | 11.7
2023-12-11 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 16.5 |  |  | 14.9 | 17.9 | 15 | 17.7 |  |  | 34.1 | 54.3 | 48.7 | 118.2 | 49.3 | 40.2 | 838 | 987 |  | 21.6 | 19.8 | 15.5 | 15.2 | 102 | 11.7 | 95.8 | 11.7
2023-12-11 01:00 | 3#系统 | 混合模式 | 18.4 | 13.4 | 18.6 | 23.3 | 19.5 | 18.5 | 17.7 | 18.5 | 18.1 | 22 |  | 488 | 34.8 | 59.5 | 48.7 | 118.4 | 49.2 | 42.7 | 759 | 759 | 48 | [5 empty] | 11.8 | 96.7 | 11.5
2023-12-11 01:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 16.5 |  |  | 14.9 | 17.9 | 15 | 17.7 |  |  | 34.1 | 54.3 | 48.7 | 118.2 | 49.3 | 40.2 | 824 | 1047 |  | 21.6 | 19.8 | 15.5 | 15.2 | 102 | 11.8 | 96.7 | 11.5
2023-12-11 02:00 | 3#系统 | 混合模式 | 18.4 | 13.4 | 18.6 | 23.3 | 19.5 | 18.5 | 17.7 | 18.5 | 18.1 | 22 |  | 488 | 34.8 | 59.5 | 48.7 | 118.4 | 49.2 | 42.7 | 761 | 761 | 48 | [5 empty] | 11.8 | 96.7 | 11.5
2023-12-11 02:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 16.5 |  |  | 14.9 | 17.9 | 15 | 17.7 |  |  | 34.1 | 54.3 | 48.7 | 118.2 | 49.3 | 40.2 | 834 | 1042 |  | 21.6 | 19.8 | 15.5 | 15.2 | 102 | 11.8 | 96.7 | 11.5
2023-12-11 03:00 | 3#系统 | 混合模式 | 18.4 | 13.4 | 18.6 | 23.3 | 19.5 | 18.5 | 17.7 | 18.5 | 18.1 | 22 |  | 488 | 34.8 | 59.5 | 48.7 | 118.4 | 49.2 | 42.7 | 766 | 762 | 48 | [5 empty] | 12 | 97 | 11.6
2023-12-11 03:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 16.5 |  |  | 14.9 | 17.9 | 15 | 17.7 |  |  | 34.1 | 54.3 | 48.7 | 118.2 | 49.3 | 40.2 | 846 | 1038 |  | 21.6 | 19.8 | 15.5 | 15.2 | 102 | 12 | 97 | 11.6
2023-12-11 04:00 | 3#系统 | 混合模式 | 18.3 | 13.3 | 18.4 | 23.2 | 19.3 | 18.4 | 17.6 | 18.4 | 18 | 21.9 |  | 488 | 34.8 | 59.5 | 48.7 | 118.3 | 49.2 | 42.6 | 651 | 801 | 48 | [5 empty] | 11.9 | 96.4 | 11.6
2023-12-11 04:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 16.4 |  |  | 14.7 | 17.8 | 14.8 | 17.5 |  |  | 34.1 | 54.2 | 48.7 | 118.2 | 49.3 | 40.1 | 824 | 996 |  | 21.6 | 19.6 | 15.4 | 15 | 103 | 11.9 | 96.4 | 11.6
2023-12-11 05:00 | 3#系统 | 混合模式 | 18.8 | 13.8 | 18.9 | 19.8 | 18.9 | 23.6 | 18 | 18.9 | 18.1 | 22.3 |  | 488 | 34.8 | 59.5 | 48.7 | 118.3 | 49.2 | 42.6 | 724 | 782 | 48 | [5 empty] | 11.8 | 97 | 11.4
2023-12-11 05:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 16.4 |  |  | 14.7 | 17.8 | 14.8 | 17.5 |  |  | 34.1 | 54.2 | 48.7 | 118.2 | 49.3 | 40.1 | 815 | 988 |  | 21.6 | 19.6 | 15.4 | 15 | 103 | 11.8 | 97 | 11.4
2023-12-11 06:00 | 3#系统 | 混合模式 | 18.3 | 13.3 | 18.4 | 23.2 | 19.3 | 18.4 | 17.6 | 18.4 | 18 | 21.9 |  | 488 | 34.8 | 59.5 | 48.7 | 118.3 | 49.2 | 42.6 | 716 | 744 | 48 | [5 empty] | 15.9 | 95.8 | 11.5
2023-12-11 06:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 16.4 |  |  | 14.7 | 17.8 | 14.8 | 17.5 |  |  | 34.1 | 54.2 | 48.7 | 118.2 | 49.3 | 40.1 | 836 | 992 |  | 21.6 | 19.6 | 15.4 | 15 | 103 | 15.9 | 95.8 | 11.5
2023-12-11 07:00 | 3#系统 | 混合模式 | 18.3 | 13.3 | 18.4 | 23.2 | 19.3 | 18.4 | 17.6 | 18.4 | 18 | 21.9 |  | 488 | 34.8 | 59.5 | 48.7 | 118.3 | 49.2 | 42.6 | 738 | 763 | 48 | [5 empty] | 15.9 | 96.7 | 11.5
2023-12-11 07:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 16.4 |  |  | 14.7 | 17.8 | 14.8 | 17.5 |  |  | 34.1 | 54.2 | 48.7 | 118.2 | 49.3 | 40.1 | 828 | 1002 |  | 21.6 | 19.6 | 15.4 | 15 | 103 | 15.9 | 96.7 | 11.5
2023-12-11 08:00 | 3#系统 | 混合模式 | 17.3 | 13.5 | 21.1 | 17.2 | 17.5 | 20.7 | 16 | 17.5 | 16.2 | 19.8 |  | 412 | 35.8 | 61.3 | 48.7 | 118.3 | 49.3 | 42.1 | 797 | 774 | 36.5 | [5 empty] | 16.2 | 97 | 11
2023-12-11 08:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.9 |  |  | 13.8 | 17.9 | 14 | 17.8 |  |  | 35.3 | 56.8 | 48.7 | 118.1 | 49.3 | 40.8 | 892 | 1006 |  | 21.2 | 19.3 | 16.5 | 16.5 | 100 | 16.2 | 97 | 11
2023-12-11 09:00 | 3#系统 | 混合模式 | 17.5 | 13.8 | 19.2 | 17.5 | 17.6 | 21.2 | 16.3 | 17.6 | 16.6 | 20.1 |  | 426 | 34.8 | 58.8 | 48.7 | 118.6 | 49.3 | 42.8 | 735 | 799 | 38.1 | [5 empty] | 17.2 | 96.4 | 11.3
2023-12-11 09:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 16.2 |  |  | 14.4 | 17.7 | 14.5 | 17.5 |  |  | 34.1 | 55.1 | 48.7 | 118.3 | 49.3 | 43.3 | 815 | 992 |  | 21.9 | 19.8 | 16.7 | 16.2 | 103 | 17.2 | 96.4 | 11.3
2023-12-11 10:00 | 3#系统 | 混合模式 | 17.5 | 13.8 | 19.4 | 17.6 | 17.7 | 21.2 | 16.2 | 17.7 | 16.5 | 20.1 |  | 428 | 34.8 | 58.9 | 48.7 | 117.6 | 49.3 | 42.3 | 717 | 745 | 37.4 | [5 empty] | 17.9 | 97 | 10.1
2023-12-11 10:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.9 |  |  | 14 | 17.5 | 14.1 | 17.3 |  |  | 34.1 | 55.5 | 48.7 | 118.7 | 49.3 | 40.9 | 836 | 1002 |  | 21.5 | 19.5 | 15.2 | 14.9 | 99 | 17.9 | 97 | 10.1
2023-12-11 11:00 | 3#系统 | 混合模式 | 17.3 | 13.6 | 19.2 | 18.2 | 18.4 | 22.4 | 16 | 17.4 | 16.3 | 19.9 |  | 452 | 34.8 | 58.5 | 48.7 | 118.1 | 49.3 | 41.8 | 706 | 753 | 43.2 | [5 empty] | 18 | 95.8 | 9.4
2023-12-11 11:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 15.9 |  |  | 14 | 17.4 | 14 | 17.2 |  |  | 34.1 | 55.7 | 48.7 | 118.7 | 49.3 | 41.2 | 803 | 987 |  | 21.6 | 19.6 | 15.2 | 14.9 | 100 | 18 | 95.8 | 9.4
2023-12-11 12:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.6 | 15 | 20.7 | 19.7 | 19.7 | 24.2 | 18.8 | 19.7 | 16.1 | 21.1 |  | 485 | 34.8 | 58.6 | 48.7 | 118.5 | 49.3 | 43.1 | 731 | 724 | 49.1 | [5 empty] | 21.7 | 92.4 | 8.2
2023-12-11 12:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 16.2 |  |  | 14.4 | 18 | 13.7 | 18 |  |  | 34.1 | 55.5 | 48.7 | 118.5 | 49.3 | 41.1 | 944 | 901 |  | 22.2 | 19.9 | 16.6 | 16.6 | 104 | 21.7 | 92.4 | 8.2
2023-12-11 13:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.9 |  |  | 13.9 | 17 | 14.7 | 16.6 |  |  | 37.4 | 57.8 | 48.7 | 118.5 | 40.4 | 22.3 | 648 | 994 | [6 empty] | 14.3 | 87.4 | 6.1
2023-12-11 13:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 17.8 |  |  | 13.4 | 17.9 | 13.6 | 17.3 |  |  | 34.9 | 54.5 | 48.7 | 118.5 | 47.2 | 41.6 | 900 | 1016 |  | 22.3 | 20 | 16.4 | 16.5 | 102 | 14.3 | 87.4 | 6.1
2023-12-11 14:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.9 |  |  | 13.9 | 17 | 14.7 | 16.5 |  |  | 37.4 | 57.8 | 48.7 | 118.5 | 40 | 22.4 | 650 | 791 | [6 empty] | 14.2 | 88.9 | 6.1
2023-12-11 14:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.6 |  |  | 13.3 | 17.7 | 13.3 | 17.3 |  |  | 34.9 | 54.5 | 48.7 | 118 | 30 | 16 | 877 | 1023 |  | 22.2 | 20.1 | 16.2 | 16.3 | 105 | 14.2 | 88.9 | 6.1
2023-12-11 15:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.9 |  |  | 13.9 | 17 | 14.2 | 16.5 |  |  | 35.6 | 57.8 | 48.7 | 118.5 | 40.2 | 22.4 | 644 | 954 | [6 empty] | 12.8 | 89.2 | 5.5
2023-12-11 15:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.6 |  |  | 13.4 | 17.7 | 13.5 | 17.5 |  |  | 34.9 | 54.5 | 48.7 | 118 | 30 | 16 | 836 | 979 |  | 22.2 | 20.1 | 16.2 | 16.4 | 100 | 12.8 | 89.2 | 5.5
2023-12-11 16:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.8 |  |  | 13.8 | 16.9 | 13.9 | 16.4 |  |  | 35.6 | 57.8 | 48.7 | 118.5 | 40.1 | 22.6 | 641 | 954 | [6 empty] | 9.2 | 90.2 | 5.7
2023-12-11 16:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.6 |  |  | 13.3 | 17.7 | 13.3 | 17.4 |  |  | 34.9 | 54.5 | 48.7 | 118 | 30 | 16.3 | 857 | 997 |  | 22.2 | 20 | 16.2 | 16.3 | 102 | 9.2 | 90.2 | 5.7
2023-12-11 17:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.9 |  |  | 13.9 | 16.9 | 14 | 16.1 |  |  | 35.6 | 57.8 | 48.7 | 118.5 | 40.2 | 22.6 | 650 | 954 | [6 empty] | 8.3 | 86.3 | 6.1
2023-12-11 17:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 15.7 |  |  | 13.4 | 17.7 | 13.5 | 17 |  |  | 34.9 | 54.5 | 48.7 | 118 | 30 | 16.3 | 860 | 979 |  | 22.2 | 20 | 16.3 | 16.4 | 101 | 8.3 | 86.3 | 6.1
2023-12-11 18:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.9 |  |  | 13.6 | 16.9 | 13.9 | 16.2 |  |  | 35.6 | 57.8 | 48.7 | 118.5 | 40.2 | 22.4 | 650 | 954 | [6 empty] | 7.2 | 86.6 | 6.1
2023-12-11 18:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 15.7 |  |  | 13.4 | 17.7 | 13.5 | 17 |  |  | 34.9 | 54.5 | 48.7 | 118 | 30 | 16 | 860 | 979 |  | 22.3 | 20.1 | 16.3 | 16.4 | 101 | 7.2 | 86.6 | 6.1
2023-12-11 19:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.7 |  |  | 13.7 | 16.6 | 13.8 | 16.1 |  |  | 34.8 | 57.8 | 48.7 | 118.5 | 40.2 | 22.6 | 655 | 837 | [6 empty] | 6.7 | 86.5 | 5.9
2023-12-11 19:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16 |  |  | 13.6 | 18 | 13.7 | 17.8 |  |  | 34.1 | 54.5 | 48.7 | 118 | 30.3 | 16.2 | 833 | 938 |  | 22.3 | 20.1 | 16.5 | 16.5 | 102 | 6.7 | 86.5 | 5.9
2023-12-11 20:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.4 |  |  | 13.3 | 16.3 | 13.6 | 15.8 |  |  | 34.8 | 58.5 | 48.7 | 118.1 | 49.3 | 41.8 | 616 | 894 | [6 empty] | 6.4 | 85.6 | 5.4
2023-12-11 20:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 15.9 |  |  | 13.6 | 17.9 | 13.6 | 17.7 |  |  | 35.3 | 57.3 | 48.7 | 118.5 | 49.3 | 40.2 | 807 | 982 |  | 22.2 | 19.4 | 16.6 | 16.6 | 101 | 6.4 | 85.6 | 5.4
2023-12-11 21:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 16.1 |  |  | 13.1 | 16 | 13.3 | 15.6 |  |  | 34.8 | 58.5 | 48.7 | 118.3 | 49.3 | 42.7 | 658 | 921 | [6 empty] | 6.4 | 89 | 5.4
2023-12-11 21:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 15.7 |  |  | 13.4 | 17.2 | 13.5 | 17.5 |  |  | 35.3 | 56.8 | 48.7 | 118.1 | 49.3 | 40.8 | 810 | 958 |  | 22.4 | 19.3 | 16.5 | 16.5 | 100 | 6.4 | 89 | 5.4
2023-12-11 22:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 16.1 |  |  | 13.1 | 16 | 13.3 | 15.6 |  |  | 35.8 | 60.1 | 48.7 | 118.6 | 49.2 | 42.8 | 627 | 887 | [6 empty] | 6.2 | 88 | 5.3
2023-12-11 22:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 15.7 |  |  | 13.3 | 17.6 | 13.5 | 17.4 |  |  | 35 | 55.2 | 48.7 | 118.2 | 49.4 | 40.3 | 777 | 976 |  | 21.9 | 20.1 | 16.1 | 15.7 | 101 | 6.2 | 88 | 5.3
2023-12-11 23:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 16.3 |  |  | 13.3 | 16.1 | 13.6 | 15.7 |  |  | 34.8 | 58.5 | 48.7 | 118.1 | 49.3 | 41.8 | 629 | 828 | [6 empty] | 5.8 | 88 | 5
2023-12-11 23:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 15.6 |  |  | 13.3 | 17.6 | 13.3 | 17.5 |  |  | 35.3 | 57.3 | 48.7 | 118.5 | 49.3 | 40.2 | 890 | 1006 |  | 22.2 | 19.4 | 16.6 | 16.6 | 101 | 5.8 | 88 | 5
2023-12-12 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.8 |  |  | 14 | 16.7 | 14.1 | 16.2 |  |  | 37.4 | 57.8 | 48.7 | 118.5 | 40.4 | 22.3 | 653 | 903 | [6 empty] | 5.6 | 89.3 | 4.8
2023-12-12 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 15.7 |  |  | 13.3 | 17.7 | 15.4 | 17.5 |  |  | 34.9 | 54.5 | 48.7 | 118.5 | 47.2 | 41.6 | 823 | 978 |  | 22.3 | 20 | 16.4 | 16.5 | 102 | 5.6 | 89.3 | 4.8
2023-12-12 01:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.7 |  |  | 13.8 | 16.5 | 14 | 16.1 |  |  | 37.4 | 57.8 | 48.7 | 118.5 | 40 | 22.4 | 646 | 873 | [6 empty] | 5.5 | 88.2 | 4.6
2023-12-12 01:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 15.7 |  |  | 13.3 | 17.7 | 13.3 | 17.5 |  |  | 34.9 | 54.5 | 48.7 | 118 | 30 | 16 | 834 | 992 |  | 22.2 | 20.1 | 16.2 | 16.3 | 105 | 5.5 | 88.2 | 4.6
2023-12-12 02:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16.6 |  |  | 13.8 | 16.5 | 14 | 16 |  |  | 35.6 | 57.8 | 48.7 | 118.5 | 40.2 | 22.4 | 622 | 869 | [6 empty] | 5.4 | 85.3 | 4.4
2023-12-12 02:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 15.6 |  |  | 13.1 | 17.6 | 13 | 17.3 |  |  | 34.9 | 54.5 | 48.7 | 118 | 30 | 16 | 814 | 981 |  | 22.2 | 20.1 | 16.2 | 16.4 | 100 | 5.4 | 85.3 | 4.4
2023-12-12 03:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.4 |  |  | 13.8 | 16.4 | 13.8 | 15.9 |  |  | 35.6 | 57.8 | 48.7 | 118.5 | 40.1 | 22.6 | 656 | 887 | [6 empty] | 5 | 88.2 | 4.4
2023-12-12 03:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.6 |  |  | 13.3 | 17.7 | 13.3 | 17.4 |  |  | 34.9 | 54.5 | 48.7 | 118 | 30 | 16.3 | 857 | 997 |  | 22.2 | 20 | 16.2 | 16.3 | 102 | 5 | 88.2 | 4.4
2023-12-12 04:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.9 |  |  | 13.9 | 16.9 | 14 | 16.1 |  |  | 35.6 | 57.8 | 48.7 | 118.5 | 40.2 | 22.6 | 650 | 954 | [6 empty] | 4.8 | 86.3 | 4
2023-12-12 04:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 15.7 |  |  | 13.4 | 17.7 | 13.5 | 17 |  |  | 34.9 | 54.5 | 48.7 | 118 | 30 | 16.3 | 860 | 979 |  | 22.2 | 20 | 16.3 | 16.4 | 101 | 4.8 | 86.3 | 4
2023-12-12 05:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.9 |  |  | 13.9 | 16.8 | 14.4 | 16.3 |  |  | 35.6 | 57.8 | 48.7 | 118.5 | 40.2 | 22.4 | 653 | 919 | [6 empty] | 4.6 | 85 | 3.7
2023-12-12 05:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 16.4 |  |  | 14.2 | 18.3 | 14.2 | 18.1 |  |  | 34.9 | 54.5 | 48.7 | 118 | 30 | 16 | 795 | 1008 |  | 22.3 | 20.1 | 16.3 | 16.4 | 101 | 4.6 | 85 | 3.7
2023-12-12 06:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.7 |  |  | 13.7 | 16.6 | 13.8 | 16.1 |  |  | 34.8 | 57.8 | 48.7 | 118.5 | 40.2 | 22.6 | 655 | 837 | [6 empty] | 6.7 | 86.5 | 5.9
2023-12-12 06:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16 |  |  | 13.6 | 18 | 13.7 | 17.8 |  |  | 34.1 | 54.5 | 48.7 | 118 | 30.3 | 16.2 | 833 | 938 |  | 22.3 | 20.1 | 16.5 | 16.5 | 102 | 6.7 | 86.5 | 5.9
2023-12-12 07:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.4 |  |  | 13.3 | 16.3 | 13.6 | 15.8 |  |  | 34.8 | 58.5 | 48.7 | 118.1 | 49.3 | 41.8 | 616 | 894 | [6 empty] | 6.4 | 85.6 | 5.4
2023-12-12 07:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 15.9 |  |  | 13.6 | 17.9 | 13.6 | 17.7 |  |  | 35.3 | 57.3 | 48.7 | 118.5 | 49.3 | 40.2 | 807 | 982 |  | 22.2 | 19.4 | 16.6 | 16.6 | 101 | 6.4 | 85.6 | 5.4
2023-12-12 08:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.7 |  |  | 13.7 | 16.5 | 13.8 | 16.1 |  |  | 34.8 | 58.6 | 48.7 | 118.2 | 46.3 | 39.6 | 635 | 871 | [6 empty] | 4.6 | 82.6 | 3.5
2023-12-12 08:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.5 | 16.1 |  |  | 13.8 | 18 | 14 | 17.9 |  |  | 34.1 | 58.3 | 48.7 | 118.6 | 32.7 | 20.3 | 832 | 995 |  | 22.1 | 19.3 | 16.5 | 16.5 | 102 | 4.6 | 82.6 | 3.5
2023-12-12 09:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.7 |  |  | 13.7 | 16.6 | 13.9 | 16.1 |  |  | 34.8 | 58.6 | 48.7 | 118.1 | 46 | 39.8 | 641 | 879 | [6 empty] | 4.8 | 79.8 | 3.7
2023-12-12 09:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.5 | 16.1 |  |  | 13.8 | 18.1 | 13.9 | 17.9 |  |  | 34.1 | 58.3 | 48.7 | 118.5 | 31.7 | 18.6 | 842 | 950 |  | 22.4 | 20.3 | 16.5 | 16.5 | 103 | 4.8 | 79.8 | 3.7
2023-12-12 10:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.7 |  |  | 13.7 | 16.6 | 13.9 | 16.1 |  |  | 34.8 | 58.6 | 48.7 | 118.2 | 43.5 | 35.2 | 630 | 842 | [6 empty] | 5 | 77.4 | 3.8
2023-12-12 10:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.5 | 16.3 |  |  | 14.1 | 18.1 | 14.1 | 18 |  |  | 34.1 | 58.2 | 48.7 | 118.5 | 30.3 | 16.1 | 829 | 994 |  | 22.4 | 20.3 | 16.5 | 16.5 | 102 | 5 | 77.4 | 3.8
2023-12-12 11:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.6 | 17.6 |  |  | 14.4 | 17.4 | 14.5 | 16.8 |  |  | 38.1 | 58.3 | 48.7 | 118.3 | 41 | 33.1 | 774 | 734 | [6 empty] | 5.1 | 76.2 | 3.5
2023-12-12 11:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.6 | 17 |  |  | 14.4 | 18.6 | 14.5 | 18.4 |  |  | 37.4 | 60.3 | 48.7 | 118.4 | 30.3 | 16.3 | 988 | 979 |  | 22.4 | 20.3 | 16.5 | 16.5 | 101 | 5.1 | 76.2 | 3.5
2023-12-12 12:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 17.7 |  |  | 14.5 | 17.5 | 14.8 | 16.9 |  |  | 38.4 | 58.6 | 48.7 | 118.2 | 42.1 | 34.6 | 764 | 818 | [6 empty] | 5.7 | 74.7 | 4.2
2023-12-12 12:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 17 |  |  | 14.3 | 18.6 | 14.4 | 18.4 |  |  | 37.6 | 60.1 | 48.7 | 118.3 | 30.6 | 17.2 | 969 | 977 |  | 21 | 19.9 | 17 | 16.9 | 93 | 5.7 | 74.7 | 4.2
2023-12-12 13:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.7 |  |  | 12.9 | 16.4 | 13.2 | 15.8 |  |  | 37.7 | 57.3 | 48.7 | 118.2 | 41.3 | 34.5 | 746 | 896 | [6 empty] | 6 | 75.3 | 4.6
2023-12-12 13:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.4 |  |  | 13.9 | 18.2 | 13.9 | 18.2 |  |  | 36.9 | 58.6 | 48.7 | 118.2 | 35.8 | 20.6 | 971 | 1017 |  | 21 | 19.9 | 17 | 16.9 | 99 | 6 | 75.3 | 4.6
2023-12-12 14:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16.1 |  |  | 12.6 | 15.9 | 13 | 15.4 |  |  | 36.3 | 57.2 | 48.7 | 118.1 | 40.1 | 33.2 | 694 | 841 | [6 empty] | 6.2 | 74.3 | 4.4
2023-12-12 14:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.8 |  |  | 13.4 | 17.6 | 13.4 | 17.4 |  |  | 35.5 | 58.5 | 48.7 | 118.1 | 35.5 | 20.2 | 894 | 973 |  | 20.9 | 19.6 | 15.9 | 15.8 | 103 | 6.2 | 74.3 | 4.4
2023-12-12 15:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.9 |  |  | 12.5 | 15.7 | 12.7 | 15.1 |  |  | 35.7 | 57.1 | 48.7 | 118.2 | 40.1 | 33.3 | 655 | 837 | [6 empty] | 6.3 | 74.2 | 4.6
2023-12-12 15:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.6 |  |  | 13.4 | 17.4 | 13.4 | 17.2 |  |  | 35 | 58 | 48.7 | 118.2 | 35 | 19.6 | 833 | 964 |  | 20.9 | 19.6 | 15.9 | 15.8 | 102 | 6.3 | 74.2 | 4.6
2023-12-12 16:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 15.8 |  |  | 12.4 | 15.6 | 12.6 | 15.1 |  |  | 35.7 | 57.2 | 48.7 | 118.2 | 40.1 | 33.2 | 677 | 851 | [6 empty] | 6.2 | 73.4 | 4.5
2023-12-12 16:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.6 |  |  | 13.4 | 17.4 | 13.3 | 17.1 |  |  | 35 | 58 | 48.7 | 118.2 | 39.3 | 30.1 | 843 | 993 |  | 20.9 | 19.6 | 15.9 | 15.8 | 100 | 6.2 | 73.4 | 4.5
2023-12-12 17:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 15.8 |  |  | 12.4 | 15.6 | 12.6 | 15.1 |  |  | 35.7 | 57.2 | 48.7 | 118.2 | 40.1 | 33.2 | 666 | 863 | [6 empty] | 6 | 73.3 | 4.1
2023-12-12 17:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.6 |  |  | 13.4 | 17.4 | 13.3 | 17.1 |  |  | 35 | 58 | 48.7 | 118.2 | 39.3 | 30.1 | 854 | 996 |  | 20.9 | 19.6 | 15.9 | 15.8 | 101 | 6 | 73.3 | 4.1
2023-12-12 18:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 15.8 |  |  | 12.4 | 15.6 | 12.6 | 15.1 |  |  | 35.7 | 57.2 | 48.7 | 118.2 | 40.1 | 33.2 | 664 | 924 | [6 empty] | 5.9 | 73.1 | 3.9
2023-12-12 18:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.6 |  |  | 13.4 | 17.4 | 13.3 | 17.1 |  |  | 35 | 58 | 48.7 | 118.2 | 39.3 | 30.1 | 835 | 966 |  | 20.9 | 19.6 | 15.9 | 15.8 | 99 | 5.9 | 73.1 | 3.9
2023-12-12 19:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 15.8 |  |  | 12.4 | 15.6 | 12.6 | 15.1 |  |  | 35.7 | 57.2 | 48.7 | 118.2 | 40.1 | 33.2 | 659 | 912 | [6 empty] | 5.8 | 72 | 3.8
2023-12-12 19:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.6 |  |  | 13.4 | 17.4 | 13.3 | 17.1 |  |  | 35 | 58 | 48.7 | 118.2 | 39.3 | 30.1 | 842 | 975 |  | 20.9 | 19.6 | 15.9 | 15.8 | 98 | 5.8 | 72 | 3.8
2023-12-12 20:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.4 |  |  | 13.3 | 16.3 | 13.6 | 15.8 |  |  | 34.8 | 58.5 | 48.7 | 118.1 | 49.3 | 41.8 | 616 | 894 | [6 empty] | 6.4 | 85.6 | 5.4
2023-12-12 20:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 15.9 |  |  | 13.6 | 17.9 | 13.6 | 17.7 |  |  | 35.3 | 57.3 | 48.7 | 118.5 | 49.3 | 40.2 | 807 | 982 |  | 22.2 | 19.4 | 16.6 | 16.6 | 101 | 6.4 | 85.6 | 5.4
2023-12-12 21:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 16.1 |  |  | 13.1 | 16 | 13.3 | 15.6 |  |  | 34.8 | 58.5 | 48.7 | 118.3 | 49.3 | 42.7 | 658 | 921 | [6 empty] | 6.4 | 89 | 5.4
2023-12-12 21:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 15.7 |  |  | 13.4 | 17.2 | 13.5 | 17.5 |  |  | 35.3 | 56.8 | 48.7 | 118.1 | 49.3 | 40.8 | 810 | 958 |  | 22.4 | 19.3 | 16.5 | 16.5 | 100 | 6.4 | 89 | 5.4
2023-12-12 22:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 16.1 |  |  | 13.1 | 16 | 13.3 | 15.6 |  |  | 35.8 | 60.1 | 48.7 | 118.6 | 49.2 | 42.8 | 627 | 887 | [6 empty] | 6.2 | 88 | 5.3
2023-12-12 22:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 15.7 |  |  | 13.3 | 17.6 | 13.5 | 17.4 |  |  | 35 | 55.2 | 48.7 | 118.2 | 49.4 | 40.3 | 777 | 976 |  | 21.9 | 20.1 | 16.1 | 15.7 | 101 | 6.2 | 88 | 5.3
2023-12-12 23:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 16.3 |  |  | 13.3 | 16.1 | 13.6 | 15.7 |  |  | 34.8 | 58.5 | 48.7 | 118.1 | 49.3 | 41.8 | 629 | 828 | [6 empty] | 5.8 | 88 | 5
2023-12-12 23:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 15.6 |  |  | 13.3 | 17.6 | 13.3 | 17.5 |  |  | 35.3 | 57.3 | 48.7 | 118.5 | 49.3 | 40.2 | 890 | 1006 |  | 22.2 | 19.4 | 16.6 | 16.6 | 101 | 5.8 | 88 | 5
2023-12-13 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.8 |  |  | 14 | 16.7 | 14.1 | 16.2 |  |  | 37.4 | 57.8 | 48.7 | 118.5 | 40.4 | 22.3 | 653 | 903 | [6 empty] | 5.6 | 89.3 | 4.8
2023-12-13 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 15.7 |  |  | 13.3 | 17.7 | 15.4 | 17.5 |  |  | 34.9 | 54.5 | 48.7 | 118.5 | 47.2 | 41.6 | 823 | 978 |  | 22.3 | 20 | 16.4 | 16.5 | 102 | 5.6 | 89.3 | 4.8
2023-12-13 01:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.7 |  |  | 13.8 | 16.5 | 14 | 16.1 |  |  | 37.4 | 57.8 | 48.7 | 118.5 | 40 | 22.4 | 646 | 873 | [6 empty] | 5.5 | 88.2 | 4.6
2023-12-13 01:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 15.7 |  |  | 13.3 | 17.7 | 13.3 | 17.5 |  |  | 34.9 | 54.5 | 48.7 | 118 | 30 | 16 | 834 | 992 |  | 22.2 | 20.1 | 16.2 | 16.3 | 105 | 5.5 | 88.2 | 4.6
2023-12-13 02:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16.6 |  |  | 13.8 | 16.5 | 14 | 16 |  |  | 35.6 | 57.8 | 48.7 | 118.5 | 40.2 | 22.4 | 622 | 869 | [6 empty] | 5.4 | 85.3 | 4.4
2023-12-13 02:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 15.6 |  |  | 13.1 | 17.6 | 13 | 17.3 |  |  | 34.9 | 54.5 | 48.7 | 118 | 30 | 16 | 814 | 981 |  | 22.2 | 20.1 | 16.2 | 16.4 | 100 | 5.4 | 85.3 | 4.4
2023-12-13 03:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.4 |  |  | 13.8 | 16.4 | 13.8 | 15.9 |  |  | 35.6 | 57.8 | 48.7 | 118.5 | 40.1 | 22.6 | 656 | 887 | [6 empty] | 5 | 88.2 | 4.4
2023-12-13 03:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.6 |  |  | 13.3 | 17.7 | 13.3 | 17.4 |  |  | 34.9 | 54.5 | 48.7 | 118 | 30 | 16.3 | 857 | 997 |  | 22.2 | 20 | 16.2 | 16.3 | 102 | 5 | 88.2 | 4.4
2023-12-13 04:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.9 |  |  | 13.9 | 16.9 | 14 | 16.1 |  |  | 35.6 | 57.8 | 48.7 | 118.5 | 40.2 | 22.6 | 650 | 954 | [6 empty] | 4.8 | 86.3 | 4
2023-12-13 04:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 15.7 |  |  | 13.4 | 17.7 | 13.5 | 17 |  |  | 34.9 | 54.5 | 48.7 | 118 | 30 | 16.3 | 860 | 979 |  | 22.2 | 20 | 16.3 | 16.4 | 101 | 4.8 | 86.3 | 4
2023-12-13 05:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.9 |  |  | 13.9 | 16.8 | 14.4 | 16.3 |  |  | 35.6 | 57.8 | 48.7 | 118.5 | 40.2 | 22.4 | 653 | 919 | [6 empty] | 4.6 | 85 | 3.7
2023-12-13 05:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 16.4 |  |  | 14.2 | 18.3 | 14.2 | 18.1 |  |  | 34.9 | 54.5 | 48.7 | 118 | 30 | 16 | 795 | 1008 |  | 22.3 | 20.1 | 16.3 | 16.4 | 101 | 4.6 | 85 | 3.7
2023-12-13 06:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.7 |  |  | 13.7 | 16.6 | 13.8 | 16.1 |  |  | 34.8 | 57.8 | 48.7 | 118.5 | 40.2 | 22.6 | 655 | 837 | [6 empty] | 6.7 | 80.2 | 5.9
2023-12-13 06:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16 |  |  | 13.6 | 18 | 13.7 | 17.8 |  |  | 34.1 | 54.5 | 48.7 | 118 | 30.3 | 16.2 | 833 | 938 |  | 22.3 | 20.1 | 16.5 | 16.5 | 102 | 6.7 | 80.2 | 5.9
2023-12-13 07:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.4 |  |  | 13.3 | 16.3 | 13.6 | 15.8 |  |  | 34.8 | 58.5 | 48.7 | 118.1 | 49.3 | 41.8 | 616 | 894 | [6 empty] | 7.9 | 74.8 | 5.9
2023-12-13 07:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 15.9 |  |  | 13.6 | 17.9 | 13.6 | 17.7 |  |  | 35.3 | 57.3 | 48.7 | 118.5 | 49.3 | 40.2 | 807 | 982 |  | 22.2 | 19.4 | 16.6 | 16.6 | 101 | 7.9 | 74.8 | 5.9
2023-12-13 08:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.6 |  |  | 11.6 | 15.3 | 11.9 | 14.8 |  |  | 34.8 | 56.7 | 48.7 | 118.3 | 43.6 | 36.4 | 704 | 882 | [6 empty] | 8.2 | 72.3 | 6.1
2023-12-13 08:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.2 |  |  | 14.1 | 17.9 | 14.1 | 17.7 |  |  | 35.5 | 57.8 | 48.7 | 118.6 | 30.2 | 16.7 | 893 | 948 |  | 21.1 | 19.6 | 16.1 | 16 | 102 | 8.2 | 72.3 | 6.1
2023-12-13 09:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.9 |  |  | 12.2 | 15.7 | 12.5 | 15.1 |  |  | 36.1 | 63.3 | 48.7 | 116.5 | 40.1 | 28.7 | 680 | 894 | [6 empty] | 9.6 | 70.1 | 7.1
2023-12-13 09:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.2 |  |  | 14.1 | 17.8 | 14.2 | 17.6 |  |  | 35.4 | 61.7 | 48.7 | 118.5 | 42.5 | 22.5 | 847 | 986 |  | 21 | 19.6 | 16.2 | 16.1 | 101 | 9.6 | 70.1 | 7.1
2023-12-13 10:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.1 |  |  | 12.6 | 15.9 | 12.9 | 15.4 |  |  | 36 | 63.5 | 48.7 | 116.3 | 40.1 | 28.9 | 679 | 874 | [6 empty] | 9.9 | 70.9 | 7.5
2023-12-13 10:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.3 |  |  | 14.1 | 17.9 | 14.2 | 17.7 |  |  | 35.3 | 61.8 | 48.7 | 118.6 | 48.7 | 22.6 | 870 | 1004 |  | 21.1 | 19.7 | 16.5 | 16.4 | 100 | 9.9 | 70.9 | 7.5
2023-12-13 11:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.8 |  |  | 13.2 | 16.5 | 13.5 | 16 |  |  | 36.3 | 63.9 | 48.7 | 116.5 | 43.1 | 29.1 | 712 | 911 | [6 empty] | 11.1 | 68.9 | 8.3
2023-12-13 11:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 17 |  |  | 14.7 | 18.4 | 14.9 | 18.3 |  |  | 35.4 | 61.9 | 48.8 | 118.6 | 49.4 | 22.7 | 935 | 1003 |  | 21.2 | 19.9 | 16.7 | 16.5 | 101 | 11.1 | 68.9 | 8.3
2023-12-13 12:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.6 |  |  | 13.2 | 16.4 | 13.5 | 15.9 |  |  | 36.5 | 63.8 | 48.7 | 116.4 | 49.1 | 28.9 | 706 | 882 | [6 empty] | 12.2 | 67.5 | 9.3
2023-12-13 12:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.3 |  |  | 14 | 18 | 14.1 | 17.9 |  |  | 35.8 | 61.9 | 48.7 | 118.6 | 49.3 | 22.6 | 912 | 997 |  | 21.2 | 19.8 | 16.7 | 16.6 | 101 | 12.2 | 67.5 | 9.3
2023-12-13 13:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.6 |  |  | 13.2 | 16.4 | 13.5 | 15.9 |  |  | 36.4 | 63.8 | 48.8 | 116.5 | 49 | 28.8 | 710 | 901 | [6 empty] | 12.6 | 68.2 | 9.6
2023-12-13 13:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.3 |  |  | 14.1 | 18 | 14.1 | 17.9 |  |  | 35.7 | 61.9 | 48.7 | 118.6 | 49.3 | 22.6 | 915 | 983 |  | 21.2 | 19.9 | 16.7 | 16.6 | 102 | 12.6 | 68.2 | 9.6
2023-12-13 14:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.7 |  |  | 13.4 | 16.5 | 13.4 | 16.5 |  |  | 36.4 | 63.8 | 49.2 | 116.5 | 49 | 28.8 | 715 | 886 | [6 empty] | 13.2 | 64.9 | 9.8
2023-12-13 14:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.4 |  |  | 14.1 | 18.1 | 14.2 | 17.8 |  |  | 35.7 | 61.7 | 48.7 | 118.6 | 49.3 | 22.6 | 928 | 974 |  | 21.2 | 19.8 | 16.6 | 16.6 | 102 | 13.2 | 64.9 | 9.8
2023-12-13 15:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.7 |  |  | 13.4 | 16.5 | 13.4 | 16.5 |  |  | 36.4 | 63.8 | 49.2 | 116.5 | 49 | 28.8 | 719 | 860 | [6 empty] | 13 | 63.9 | 10
2023-12-13 15:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.4 |  |  | 14.1 | 18.1 | 14.2 | 17.8 |  |  | 35.7 | 61.7 | 48.7 | 118.6 | 49.3 | 22.6 | 923 | 966 |  | 21.2 | 19.8 | 16.6 | 16.6 | 102 | 13 | 63.9 | 10
2023-12-13 16:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.5 | 17.2 |  |  | 13.9 | 17 | 14.1 | 16.5 |  |  | 37.2 | 64.2 | 48.7 | 114.6 | 49 | 28.9 | 741 | 864 | [6 empty] | 13.1 | 68.7 | 11
2023-12-13 16:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.5 | 16.8 |  |  | 14.5 | 18.4 | 14.6 | 18.3 |  |  | 36.5 | 61.5 | 48.7 | 118.5 | 49.3 | 22.6 | 900 | 993 |  | 21.2 | 19.8 | 16.6 | 16.5 | 101 | 13.1 | 68.7 | 11
2023-12-13 17:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 17.5 |  |  | 14.1 | 17.2 | 14.3 | 16.7 |  |  | 38 | 65.2 | 48.7 | 114.6 | 49 | 28.9 | 752 | 905 | [6 empty] | 13.3 | 70.1 | 10.4
2023-12-13 17:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 17.2 |  |  | 14.7 | 18.7 | 14.8 | 18.6 |  |  | 37.2 | 62.3 | 48.7 | 118.6 | 49.3 | 22.8 | 970 | 966 |  | 21.4 | 19.9 | 17.4 | 17.4 | 95 | 13.3 | 70.1 | 10.4
2023-12-13 18:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 17.5 |  |  | 14.1 | 17.2 | 14.3 | 16.7 |  |  | 38 | 65.2 | 48.7 | 114.6 | 49 | 28.9 | 772 | 862 | [6 empty] | 13.4 | 71.2 | 10.3
2023-12-13 18:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 17.2 |  |  | 14.7 | 18.7 | 14.8 | 18.6 |  |  | 37.2 | 62.3 | 48.7 | 118.6 | 49.3 | 22.8 | 985 | 999 |  | 21.4 | 19.9 | 17.5 | 17.5 | 95 | 13.4 | 71.2 | 10.3
2023-12-13 19:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 17.5 |  |  | 14.1 | 17.2 | 14.3 | 16.7 |  |  | 38 | 65.2 | 48.7 | 114.6 | 49 | 28.9 | 784 | 864 | [6 empty] | 13.1 | 72.3 | 10.4
2023-12-13 19:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 17.2 |  |  | 14.7 | 18.7 | 14.8 | 18.6 |  |  | 37.2 | 62.3 | 48.7 | 118.6 | 49.3 | 22.8 | 982 | 952 |  | 21.4 | 19.9 | 17.5 | 17.5 | 95 | 13.1 | 72.3 | 10.4
2023-12-13 20:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 17.5 |  |  | 14.1 | 17.2 | 14.3 | 16.7 |  |  | 38 | 65.2 | 48.7 | 114.6 | 49 | 28.9 | 784 | 864 | [6 empty] | 13.7 | 72.3 | 11.2
2023-12-13 20:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 17.2 |  |  | 14.7 | 18.7 | 14.8 | 18.6 |  |  | 37.2 | 62.3 | 48.7 | 118.6 | 49.3 | 22.8 | 982 | 952 |  | 21.4 | 19.9 | 17.5 | 17.5 | 95 | 13.7 | 72.3 | 11.2
2023-12-13 21:00 | 3#系统 | 混合模式 | 18.8 | 14.5 | 19.7 | 18.9 | 18.9 | 23.8 | 18.7 | 18.9 | 18.5 | 22.6 |  | 442.3 | 38.2 | 69.64 | 48.7 | 113.57 | 49.1 | 50.5 | 946 | 791 | 48.6 | [5 empty] | 13.8 | 74.2 | 11.6
2023-12-13 21:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 17.1 |  |  | 15.2 | 18.3 | 15.2 | 18.2 |  |  | 37.3 | 61.7 | 48.7 | 118.4 | 49.3 | 23.2 | 936 | 985 |  | 21.1 | 19.5 | 16.2 | 15.9 | 102 | 13.8 | 74.2 | 11.6
2023-12-13 22:00 | 3#系统 | 混合模式 | 18.8 | 14.5 | 19.7 | 18.9 | 18.9 | 23.8 | 18.7 | 18.9 | 18.5 | 22.6 |  | 442.3 | 38.2 | 69.64 | 48.7 | 113.57 | 49.1 | 50.5 | 946 | 791 | 48.6 | [5 empty] | 13.8 | 79.6 | 11.8
2023-12-13 22:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 17.1 |  |  | 15.2 | 18.3 | 15.2 | 18.2 |  |  | 37.3 | 61.7 | 48.7 | 118.4 | 49.3 | 23.2 | 936 | 985 |  | 21.1 | 19.5 | 16.2 | 15.9 | 102 | 13.8 | 79.6 | 11.8
2023-12-13 23:00 | 3#系统 | 混合模式 | 18.8 | 14.5 | 19.7 | 18.9 | 18.9 | 23.8 | 18.7 | 18.9 | 18.5 | 22.6 |  | 442.3 | 38.2 | 69.64 | 48.7 | 113.57 | 49.1 | 50.5 | 946 | 791 | 48.6 | [5 empty] | 13.8 | 79.7 | 11.9
2023-12-13 23:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 17.1 |  |  | 15.2 | 18.3 | 15.2 | 18.2 |  |  | 37.3 | 61.7 | 48.7 | 118.4 | 49.3 | 23.2 | 936 | 985 |  | 21.1 | 19.5 | 16.2 | 15.9 | 101 | 13.8 | 79.7 | 11.9
2023-12-14 | 3#系统 | 混合模式 | 18.8 | 14.5 | 19.7 | 18.9 | 18.9 | 23.8 | 18.7 | 18.9 | 18.5 | 22.6 |  | 442.3 | 38.2 | 69.64 | 48.7 | 113.57 | 49.1 | 50.5 | 946 | 791 | 48.6 | [5 empty] | 13.8 | 74.2 | 11.6
2023-12-14 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 17.1 |  |  | 15.2 | 18.3 | 15.2 | 18.2 |  |  | 37.3 | 61.7 | 48.7 | 118.4 | 49.3 | 23.2 | 936 | 985 |  | 21.1 | 19.5 | 16.2 | 15.9 | 102 | 13.8 | 74.2 | 11.6
2023-12-14 01:00 | 3#系统 | 混合模式 | 18.8 | 14.5 | 19.7 | 18.9 | 18.9 | 23.8 | 18.7 | 18.9 | 18.5 | 22.6 |  | 442.3 | 38.2 | 69.64 | 48.7 | 113.57 | 49.1 | 50.5 | 946 | 791 | 48.6 | [5 empty] | 13.8 | 79.6 | 11.8
2023-12-14 01:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 17.1 |  |  | 15.2 | 18.3 | 15.2 | 18.2 |  |  | 37.3 | 61.7 | 48.7 | 118.4 | 49.3 | 23.2 | 936 | 985 |  | 21.1 | 19.5 | 16.2 | 15.9 | 102 | 13.8 | 79.6 | 11.8
2023-12-14 02:00 | 3#系统 | 混合模式 | 18.8 | 14.5 | 19.7 | 18.9 | 18.9 | 23.8 | 18.7 | 18.9 | 18.5 | 22.6 |  | 442.3 | 38.2 | 69.64 | 48.7 | 113.57 | 49.1 | 50.5 | 946 | 791 | 48.6 | [5 empty] | 13.8 | 79.7 | 11.9
2023-12-14 02:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 17.1 |  |  | 15.2 | 18.3 | 15.2 | 18.2 |  |  | 37.3 | 61.7 | 48.7 | 118.4 | 49.3 | 23.2 | 936 | 985 |  | 21.1 | 19.5 | 16.2 | 15.9 | 99 | 13.8 | 79.7 | 11.9
2023-12-14 03:00 | 3#系统 | 混合模式 | 18.7 | 14.2 | 19.5 | 18.8 | 18.8 | 23.7 | 18 | 18.7 | 18.3 | 22.3 |  | 443 | 37.5 | 70 | 48.7 | 114 | 49.2 | 51 | 917 | 780 | 48.6 | [5 empty] | 13.8 | 79.7 | 11.9
2023-12-14 03:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 16.8 |  |  | 15.1 | 18.1 | 15.1 | 18 |  |  | 36.8 | 62 | 48.7 | 118.4 | 49.3 | 23.2 | 958 | 1000 |  | 21 | 19.5 | 16 | 15.7 | 95 | 13.8 | 79.7 | 11.9
2023-12-14 04:00 | 3#系统 | 混合模式 | 18.7 | 14.2 | 19.5 | 18.8 | 18.8 | 23.7 | 18 | 18.7 | 18.3 | 22.3 |  | 443 | 37.5 | 70 | 48.7 | 114 | 49.2 | 51 | 917 | 780 | 48.6 | [5 empty] | 13.8 | 79.7 | 11.9
2023-12-14 04:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 16.8 |  |  | 15.1 | 18.1 | 15.1 | 18 |  |  | 36.8 | 62 | 48.7 | 118.4 | 49.3 | 23.2 | 958 | 1000 |  | 21 | 19.5 | 16 | 15.7 | 95 | 13.8 | 79.7 | 11.9
2023-12-14 05:00 | 3#系统 | 混合模式 | 18.7 | 14.2 | 19.5 | 18.8 | 18.8 | 23.7 | 18 | 18.7 | 18.3 | 22.3 |  | 443 | 37.5 | 70 | 48.7 | 114 | 49.2 | 51 | 917 | 780 | 48.6 | [5 empty] | 13.8 | 79.7 | 11.9
2023-12-14 05:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 16.8 |  |  | 15.1 | 18.1 | 15.1 | 18 |  |  | 36.8 | 62 | 48.7 | 118.4 | 49.3 | 23.2 | 958 | 1000 |  | 21 | 19.5 | 16 | 15.7 | 96 | 13.8 | 79.7 | 11.9
2023-12-14 06:00 | 3#系统 | 混合模式 | 18.7 | 14.2 | 19.5 | 18.8 | 18.8 | 23.7 | 18 | 18.7 | 18.3 | 22.3 |  | 443 | 37.5 | 70 | 48.7 | 114 | 49.2 | 51 | 917 | 780 | 48.6 | [5 empty] | 13.8 | 79.7 | 11.9
2023-12-14 06:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 16.8 |  |  | 15.1 | 18.1 | 15.1 | 18 |  |  | 36.8 | 62 | 48.7 | 118.4 | 49.3 | 23.2 | 958 | 1000 |  | 21 | 19.5 | 16 | 15.7 | 97 | 13.8 | 79.7 | 11.9
2023-12-14 07:00 | 3#系统 | 混合模式 | 18.7 | 14.2 | 19.5 | 18.8 | 18.8 | 23.7 | 18 | 18.7 | 18.3 | 22.3 |  | 443 | 37.5 | 70 | 48.7 | 114 | 49.2 | 51 | 917 | 780 | 48.6 | [5 empty] | 13.8 | 79.7 | 11.9
2023-12-14 07:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 16.8 |  |  | 15.1 | 18.1 | 15.1 | 18 |  |  | 36.8 | 62 | 48.7 | 118.4 | 49.3 | 23.2 | 958 | 1000 |  | 21 | 19.5 | 16 | 15.7 | 95 | 13.8 | 79.7 | 11.9
2023-12-14 08:00 | 3#系统 | 混合模式 | 18.6 | 14.2 | 19.5 | 18.8 | 18.8 | 23.6 | 18 | 18.7 | 18.2 | 22.3 |  | 448 | 37.5 | 70.2 | 48.7 | 114 | 49.2 | 51 | 913 | 775 | 49.4 | [5 empty] | 14.3 | 79.9 | 12.3
2023-12-14 08:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 17 |  |  | 15.1 | 18.3 | 15.1 | 18 |  |  | 36.8 | 62 | 48.7 | 118.4 | 49.3 | 23.2 | 962 | 962 |  | 21 | 19.5 | 16 | 15.7 | 98 | 14.3 | 79.9 | 12.3
2023-12-14 09:00 | 3#系统 | 混合模式 | 18.9 | 14.5 | 19.7 | 19 | 19 | 23.9 | 18.2 | 18.9 | 18.5 | 22.6 |  | 448 | 37.5 | 70.3 | 48.7 | 114 | 49.2 | 51 | 918 | 705 | 49.4 | [5 empty] | 15.2 | 74.5 | 12.8
2023-12-14 09:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 17.1 |  |  | 15.3 | 18.3 | 15.3 | 18.2 |  |  | 36.8 | 62 | 48.7 | 118.4 | 49.3 | 23.2 | 964 | 1003 |  | 21 | 19.5 | 16.2 | 16 | 98 | 15.2 | 74.5 | 12.8
2023-12-14 10:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.2 | 14.8 | 19.9 | 19.2 | 19.2 | 24.2 | 18.4 | 19.1 | 18.8 | 22.9 |  | 448 | 37.5 | 70.4 | 48.7 | 114 | 49.2 | 51 | 923 | 732 | 49.4 | [5 empty] | 16.7 | 69.1 | 13.4
2023-12-14 10:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 17.2 |  |  | 15.5 | 18.3 | 15.5 | 18.4 |  |  | 36.8 | 62 | 48.7 | 118.4 | 49.3 | 22.8 | 966 | 1044 |  | 21 | 19.5 | 16.3 | 16.1 | 98 | 16.7 | 69.1 | 13.4
2023-12-14 11:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.5 | 15.1 | 20.1 | 19.4 | 19.4 | 24.5 | 18.3 | 19.3 | 19.1 | 23.2 |  | 448 | 37.5 | 70.5 | 48.7 | 114 | 49.2 | 51 | 928 | 886 | 49.4 | [5 empty] | 16.6 | 63.7 | 13.8
2023-12-14 11:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 17.3 |  |  | 15.7 | 18.3 | 15.7 | 18.6 |  |  | 36.8 | 62 | 48.7 | 118.4 | 49.3 | 23.1 | 968 | 1085 |  | 20.8 | 19.5 | 16.5 | 16.3 | 98 | 16.6 | 63.7 | 13.8
2023-12-14 12:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15.2 | 20.1 | 19.6 | 19.6 | 24.8 | 19 | 19.6 | 19.4 | 23.5 |  | 448 | 37.5 | 70.6 | 48.7 | 114 | 49.2 | 51 | 933 | 924 | 49.4 | [5 empty] | 16.5 | 64.5 | 14.3
2023-12-14 12:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 17.4 |  |  | 15.9 | 18.3 | 15.9 | 18.8 |  |  | 36.8 | 62 | 48.7 | 118.4 | 49.3 | 21.7 | 970 | 1126 |  | 21 | 19.5 | 16.7 | 16.4 | 98 | 16.5 | 64.5 | 14.3
2023-12-14 13:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15 | 20.1 | 19.8 | 19.8 | 25.4 | 19.4 | 19.8 | 19.6 | 24 |  | 462 | 37.5 | 70.7 | 48.7 | 114 | 49.2 | 51 | 1001 | 757 | 55.7 | [5 empty] | 16.3 | 69.7 | 13.1
2023-12-14 13:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 17.7 |  |  | 15.9 | 18.7 | 15.9 | 18.7 |  |  | 36.8 | 62 | 48.7 | 118.4 | 49.3 | 21.2 | 986 | 999 |  | 19.7 | 19.5 | 16.8 | 16.5 | 104 | 16.3 | 69.7 | 13.1
2023-12-14 14:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.8 | 14.8 | 20.1 | 20 | 20 | 26 | 19.8 | 20 | 19.8 | 24.5 |  | 476 | 37.5 | 70.8 | 48.7 | 114 | 49.2 | 51 | 1069 | 842 | 62 | [5 empty] | 18.2 | 66.7 | 13.4
2023-12-14 14:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 18 |  |  | 15.9 | 19.1 | 15.9 | 18.6 |  |  | 36.8 | 62 | 48.7 | 118.4 | 49.3 | 20.7 | 1002 | 872 |  | 18.4 | 19.5 | 16.9 | 16.6 | 110 | 18.2 | 66.7 | 13.4
2023-12-14 15:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20 | 15 | 20.1 | 20.2 | 20.1 | 25.9 | 19.7 | 20 | 20.1 | 24.4 |  | 452 | 37.5 | 70.9 | 48.7 | 114 | 49.2 | 51 | 1020 | 766 | 57.8 | [5 empty] | 18.6 | 62.6 | 14.1
2023-12-14 15:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 18 |  |  | 16.2 | 18.9 | 16.4 | 18.9 |  |  | 36.8 | 62 | 48.7 | 118.4 | 49.3 | 20.2 | 1031 | 998 |  | 17.5 | 19.5 | 17 | 16.7 | 116 | 18.6 | 62.6 | 14.1
2023-12-14 16:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 17.4 |  |  | 15.9 | 18.3 | 15.9 | 18.2 |  |  | 36.8 | 62 | 48.7 | 118.4 | 49.3 | 21.7 | 953.9702 | 986.6793 | [6 empty] | 16.5 | 64.5 | 14.3
2023-12-14 16:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15.2 | 20.1 | 19.6 | 19.6 | 25.3 | 19 | 19.6 | 19.4 | 23.5 |  | 448 | 37.5 | 70.6 | 48.7 | 114 | 49.2 | 51 | 933 | 924 | 49.4 | [5 empty] | 16.5 | 64.5 | 14.3
2023-12-14 16:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.2 | 19.5 | 16.7 | 16.4 | 98 | 16.5 | 64.5 | 14.3
2023-12-14 17:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 17.7 |  |  | 15.9 | 18.7 | 13.2 | 16.7 |  |  | 36.8 | 62 | 48.7 | 118.4 | 49.3 | 21.2 | 953.9702 | 986.6793 | [6 empty] | 16.3 | 69.7 | 13.1
2023-12-14 17:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15 | 20.1 | 19.8 | 19.8 | 26.1 | 19.4 | 20 | 19.6 | 24 |  | 462 | 37.5 | 70.7 | 48.7 | 114 | 49.2 | 51 | 1001 | 757 | 55.7 | [5 empty] | 16.3 | 69.7 | 13.1
2023-12-14 17:00 | 4#系统 | [22 empty] | 19.7 | 19.5 | 16.8 | 16.5 | 104 | 16.3 | 69.7 | 13.1
2023-12-14 18:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 17.9 |  |  | 16.1 | 19.7 | 11.6 | 15.9 |  |  | 36.8 | 62 | 48.7 | 118.4 | 49.3 | 20.7 | 953.9702 | 986.6793 | [6 empty] | 16.6 | 71.9 | 13.7
2023-12-14 18:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.3 | 15 | 20.2 | 20.4 | 20.4 | 27.1 | 20.4 | 20.4 | 20.8 | 25.5 |  | 482 | 37.5 | 70.8 | 48.7 | 114 | 49.2 | 51 | 1104 | 754 | 68.1 | [5 empty] | 16.6 | 71.9 | 13.7
2023-12-14 18:00 | 4#系统 | [22 empty] | 18.3 | 19.8 | 16.9 | 16.4 | 104 | 16.6 | 71.9 | 13.7
2023-12-14 19:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 18 |  |  | 16.2 | 18.9 | 16.4 | 18.9 |  |  | 36.8 | 62 | 48.7 | 118.4 | 49.3 | 20.2 | 953.9702 | 986.6793 | [6 empty] | 18.6 | 62.6 | 14.1
2023-12-14 19:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20 | 15 | 20.1 | 20.2 | 20.1 | 25.9 | 19.7 | 20 | 20.1 | 24.4 |  | 452 | 37.5 | 70.9 | 48.7 | 114 | 49.2 | 51 | 1020 | 766 | 57.8 | [5 empty] | 18.6 | 62.6 | 14.1
2023-12-14 19:00 | 4#系统 | [22 empty] | 17.1 | 19.5 | 16.9 | 16.7 | 116 | 18.6 | 62.6 | 14.1
2023-12-14 20:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 17.6 |  |  | 15.7 | 19.5 | 11.6 | 15.7 |  |  | 41 | 89 | 39.7 | 57.5 | 49.1 | 47.1 | 761.0558 | 532.5865 | [6 empty] | 15 | 78.8 | 13
2023-12-14 20:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.8 | 15 | 19.9 | 26.2 | 20.1 | 20 | 19.7 | 19.9 | 20 | 24.7 |  | 550 | 41.2 | 88.1 | 48.7 | 113.5 | 49.1 | 50.9 | 1114 | 790 | 61.8 | [5 empty] | 15 | 78.8 | 13
2023-12-14 20:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21 | 19.8 | 16.3 | 16.8 | 104 | 15 | 78.8 | 13
2023-12-14 21:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 17.7 |  |  | 15.8 | 19.5 | 11.7 | 15.7 |  |  | 42.1 | 89 | 40.1 | 57.6 | 49.1 | 47.2 | 761.5827 | 532.5865 | [6 empty] | 15.1 | 78 | 12.9
2023-12-14 21:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.9 | 15 | 20 | 26.2 | 20.1 | 20 | 19.7 | 19.9 | 20 | 24.7 |  | 552 | 41.2 | 88.1 | 48.7 | 113.5 | 49.1 | 50.9 | 703 | 871 | 61.8 | [5 empty] | 15.1 | 78 | 12.9
2023-12-14 21:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.8 | 19.7 | 16.5 | 16.7 | 103 | 15.1 | 78 | 12.9
2023-12-14 22:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 17.8 |  |  | 15.9 | 19.6 | 11.7 | 15.8 |  |  | 41.9 | 89 | 40.1 | 57.6 | 49.1 | 47.1 | 765.7471 | 532.5865 | [6 empty] | 15.1 | 79.3 | 12.8
2023-12-14 22:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.9 | 15 | 20 | 26.2 | 20.1 | 20 | 19.7 | 19.9 | 20 | 24.7 |  | 561 | 41.2 | 88.1 | 48.7 | 113.5 | 49.2 | 51.1 | 736 | 825 | 61.8 | [5 empty] | 15.1 | 79.3 | 12.8
2023-12-14 22:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.9 | 19.6 | 16.5 | 16.6 | 103 | 15.1 | 79.3 | 12.8
2023-12-14 23:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 17.8 |  |  | 15.9 | 19.6 | 11.7 | 15.8 |  |  | 41.9 | 89 | 40.1 | 57.6 | 49.1 | 47.1 | 765.7471 | 532.5865 | [6 empty] | 14.6 | 82.5 | 13
2023-12-14 23:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.9 | 15 | 20 | 26.2 | 20.1 | 20 | 19.8 | 19.9 | 20 | 24.7 |  | 561 | 41.2 | 88.1 | 48.7 | 113.5 | 49.2 | 51.2 | 722 | 832 | 61.8 | [5 empty] | 14.6 | 82.5 | 13
2023-12-14 23:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.8 | 19.7 | 16.5 | 16.5 | 102 | 14.6 | 82.5 | 13
2023-12-15 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 17.7 |  |  | 15.8 | 19.5 | 11.8 | 15.7 |  |  | 40.8 | 89 | 39.7 | 57.6 | 49.1 | 47.2 | 761.0558 | 532.5865 | [6 empty] | 13.3 | 91.2 | 12.7
2023-12-15 | 3#系统 | 混合模式 | 19.9 | 15 | 20 | 26.2 | 20.1 | 20 | 19.8 | 19.9 | 20 | 24.7 |  | 561 | 41.2 | 88.1 | 48.7 | 113.5 | 49.2 | 51.2 | 718 | 815 | 61.8 | [5 empty] | 13.3 | 91.2 | 12.7
2023-12-15 | 4#系统 | [22 empty] | 20.8 | 19.7 | 16.5 | 16.5 | 102 | 13.3 | 91.2 | 12.7
2023-12-15 01:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 17.8 |  |  | 15.9 | 19.6 | 11.8 | 15.9 |  |  | 41.1 | 89.3 | 39.8 | 57.7 | 49.2 | 47.3 | 761.0558 | 532.5865 | [6 empty] | 12.9 | 92.7 | 12.5
2023-12-15 01:00 | 3#系统 | 混合模式 | 20.1 | 14.9 | 20.3 | 26.4 | 19.9 | 19.9 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 24.7 |  | 562 | 41.3 | 88.2 | 48.7 | 113.6 | 49.4 | 51.3 | 723 | 821 | 61.9 | [5 empty] | 12.9 | 92.7 | 12.5
2023-12-15 01:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.8 | 19.8 | 16.6 | 16.6 | 104 | 12.9 | 92.7 | 12.5
2023-12-15 02:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 17.7 |  |  | 15.7 | 19.5 | 11.7 | 15.8 |  |  | 40.8 | 89 | 40.1 | 57.6 | 49.1 | 47.1 | 761.0558 | 532.5865 | [6 empty] | 10.8 | 94.7 | 10.7
2023-12-15 02:00 | 3#系统 | 混合模式 | 19.9 | 15 | 20 | 26.2 | 20.1 | 20.2 | 19.8 | 20.1 | 19.9 | 24.7 |  | 563 | 41.2 | 88.1 | 48.7 | 113.8 | 49.2 | 51.5 | 718 | 833 | 61.8 | [5 empty] | 10.8 | 94.7 | 10.7
2023-12-15 02:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.7 | 19.7 | 16.5 | 16.5 | 102 | 10.8 | 94.7 | 10.7
2023-12-15 03:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 17.7 |  |  | 15.8 | 19.5 | 11.8 | 15.7 |  |  | 40.9 | 89.8 | 39.7 | 57.7 | 49.3 | 47.2 | 761.0558 | 532.5865 | [6 empty] | 9.9 | 92.4 | 9.7
2023-12-15 03:00 | 3#系统 | 混合模式 | 18.1 | 14 | 19.2 | 18.2 | 18.1 | 23.1 | 17.1 | 18.1 | 17.1 | 21.7 |  | 561 | 39.8 | 88.3 | 48.7 | 113.5 | 49.2 | 51.3 | 680 | 778 | 61.7 | [5 empty] | 9.9 | 92.4 | 9.7
2023-12-15 03:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.8 | 19.7 | 16.6 | 16.7 | 103 | 9.9 | 92.4 | 9.7
2023-12-15 04:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 17.7 |  |  | 15.9 | 19.6 | 11.8 | 15.6 |  |  | 40.7 | 89 | 39.9 | 57.9 | 49.1 | 47.6 | 761.0558 | 532.5865 | [6 empty] | 9.7 | 91.1 | 9.5
2023-12-15 04:00 | 3#系统 | 混合模式 | 18 | 15.1 | 19.4 | 17.9 | 17.6 | 19.5 | 15.6 | 17.9 | 16.6 | 18.3 |  | 562 | 39.8 | 88.2 | 48.7 | 113.6 | 49.2 | 51.4 | 680 | 778 | 61.7 | [5 empty] | 9.7 | 91.1 | 9.5
2023-12-15 04:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.6 | 19.7 | 16.5 | 16.5 | 102 | 9.7 | 91.1 | 9.5
2023-12-15 05:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 17.6 |  |  | 15.8 | 19.4 | 11.9 | 15.7 |  |  | 40.5 | 89.7 | 39.8 | 57.6 | 49.2 | 47.4 | 761.0558 | 532.5865 | [6 empty] | 8.9 | 90.2 | 8.6
2023-12-15 05:00 | 3#系统 | 混合模式 | 17.7 | 15 | 19.7 | 17.4 | 17.2 | 18.2 | 14.3 | 17.1 | 13.5 | 17.2 |  | 561 | 39.8 | 88.3 | 48.7 | 113.5 | 49.2 | 51.3 | 740 | 779 | 61.7 | [5 empty] | 8.9 | 90.2 | 8.6
2023-12-15 05:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.8 | 19.8 | 16.7 | 16.7 | 103 | 8.9 | 90.2 | 8.6
2023-12-15 06:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 17.8 |  |  | 15.7 | 19.6 | 11.8 | 15.7 |  |  | 39.9 | 89.3 | 40.1 | 57.9 | 49.1 | 47.2 | 776.3642 | 532.5865 | [6 empty] | 7.1 | 88.6 | 6.5
2023-12-15 06:00 | 3#系统 | 混合模式 | 16.7 | 16.2 | 20.1 | 17.1 | 16.7 | 17.2 | 13.4 | 16.7 | 13.2 | 16.2 |  | 563 | 39.8 | 88.1 | 48.7 | 113.4 | 49.2 | 51.4 | 768 | 785 | 61.7 | [5 empty] | 7.1 | 88.6 | 6.5
2023-12-15 06:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.6 | 19.7 | 16.8 | 16.9 | 102 | 7.1 | 88.6 | 6.5
2023-12-15 07:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 17.7 |  |  | 15.9 | 19.5 | 11.8 | 15.6 |  |  | 40.1 | 89.7 | 39.7 | 57.3 | 49.2 | 47.4 | 776.3642 | 532.5865 | [6 empty] | 6.9 | 87.8 | 6.3
2023-12-15 07:00 | 3#系统 | 混合模式 | 16.7 | 16.8 | 20.3 | 16.7 | 16.3 | 16.3 | 12.6 | 16.4 | 12.8 | 15.8 |  | 563 | 39.8 | 88.3 | 48.7 | 113.3 | 49.2 | 51.2 | 760 | 783 | 61.7 | [5 empty] | 6.9 | 87.8 | 6.3
2023-12-15 07:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.5 | 19.8 | 17 | 17 | 104 | 6.9 | 87.8 | 6.3
2023-12-15 08:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 17.1 |  |  | 14.2 | 19.5 | 11.3 | 15.3 |  |  | 41.7 | 89.3 | 40.1 | 57.9 | 49.1 | 47.2 | 761.0558 | 532.5865 | [6 empty] | 6.8 | 87.5 | 6.3
2023-12-15 08:00 | 3#系统 | 板换模式 | 16.8 | 16.9 | 20.4 | 16.7 | 16.4 | 16.4 | 12.7 | 16.4 | 12.9 | 15.9 |  | 0 | 39.8 | 88.1 | 48.7 | 113.4 | 49.2 | 51.4 | 750 | 855 | 0 | [5 empty] | 6.8 | 87.5 | 6.3
2023-12-15 08:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.6 | 19.7 | 16.8 | 16.9 | 102 | 6.8 | 87.5 | 6.3
2023-12-15 09:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 17.1 |  |  | 14.1 | 19.5 | 11.2 | 15.2 |  |  | 40.1 | 89.7 | 39.7 | 57.3 | 49.2 | 47.4 | 776.3642 | 532.5865 | [6 empty] | 6.3 | 87.7 | 6
2023-12-15 09:00 | 3#系统 | 板换模式 | 16.7 | 16.8 | 20.4 | 16.7 | 16.4 | 16.4 | 12.6 | 16.4 | 12.8 | 15.8 |  | 0 | 42.1 | 88.3 | 48.7 | 113.3 | 49.2 | 51.2 | 755 | 844 | 0 | [5 empty] | 6.3 | 87.7 | 6
2023-12-15 09:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.1 | 19.8 | 17 | 17 | 100 | 6.3 | 87.7 | 6
2023-12-15 10:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 17.1 |  |  | 14.2 | 19.5 | 11.1 | 15.2 |  |  | 40.1 | 89.7 | 39.7 | 57.3 | 49.2 | 47.4 | 776.3642 | 532.5865 | [6 empty] | 6.2 | 85.4 | 5.7
2023-12-15 10:00 | 3#系统 | 板换模式 | 16.6 | 16.7 | 20.3 | 16.6 | 16.2 | 16.2 | 12.4 | 16.3 | 12.6 | 15.7 |  | 0 | 39.8 | 88.3 | 48.7 | 113.3 | 49.2 | 51.2 | 756 | 792 | 0 | [5 empty] | 6.2 | 85.4 | 5.7
2023-12-15 10:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.5 | 19.8 | 17 | 17 | 104 | 6.2 | 85.4 | 5.7
2023-12-15 11:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 17.1 |  |  | 14.1 | 19.5 | 13.9 | 19.1 |  |  | 41.7 | 89.3 | 40.1 | 57.9 | 49.1 | 47.2 | 761.0558 | 532.5865 | [6 empty] | 5.9 | 85.9 | 5.4
2023-12-15 11:00 | 3#系统 | 板换模式 | 16.6 | 16.7 | 20.3 | 16.5 | 16.2 | 16.2 | 12.3 | 16.2 | 12.5 | 15.7 |  | 0 | 39.8 | 88.1 | 48.7 | 113.4 | 49.2 | 51.4 | 715 | 788 | 0 | [5 empty] | 5.9 | 85.9 | 5.4
2023-12-15 11:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.6 | 19.7 | 16.8 | 16.9 | 102 | 5.9 | 85.9 | 5.4
2023-12-15 12:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 17.1 |  |  | 14.1 | 19.5 | 11.2 | 15.2 |  |  | 40.1 | 89.7 | 39.7 | 57.3 | 49.2 | 47.4 | 776.3642 | 532.5865 | [6 empty] | 5 | 87.6 | 4.6
2023-12-15 12:00 | 3#系统 | 板换模式 | 16.4 | 16.5 | 20.2 | 16.3 | 16 | 16 | 12.1 | 16 | 12.4 | 15.5 |  | 0 | 42.1 | 88.3 | 48.7 | 113.3 | 49.2 | 51.2 | 725 | 850 | 0 | [5 empty] | 5 | 87.6 | 4.6
2023-12-15 12:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.1 | 19.8 | 16.7 | 16.8 | 100 | 5 | 87.6 | 4.6
2023-12-15 13:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.9 |  |  | 14.1 | 19.5 | 11.4 | 15.4 |  |  | 40.1 | 89.7 | 39.7 | 57.3 | 49.2 | 47.4 | 776.3642 | 532.5865 | [6 empty] | 5 | 87.6 | 4.6
2023-12-15 13:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.3 |  |  | 12 | 16 | 12.3 | 15.4 |  |  | 39.8 | 88.3 | 48.7 | 113.3 | 49.2 | 51.2 | 744 | 749 | [6 empty] | 5 | 87.6 | 4.6
2023-12-15 13:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.5 | 19.8 | 17 | 17 | 104 | 5 | 87.6 | 4.6
2023-12-15 14:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.3 |  |  | 13.7 | 18.9 | 13.4 | 18.5 |  |  | 41.7 | 89.3 | 40.1 | 57.9 | 49.1 | 47.2 | 761.0558 | 532.5865 | [6 empty] | 4.6 | 88 | 4.3
2023-12-15 14:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16 |  |  | 11.7 | 15.6 | 12 | 14.9 |  |  | 39.8 | 88.1 | 48.7 | 113.4 | 49.2 | 51.4 | 785 | 872 | [6 empty] | 4.6 | 88 | 4.3
2023-12-15 14:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.6 | 19.7 | 16.8 | 16.9 | 102 | 4.6 | 88 | 4.3
2023-12-15 15:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.4 |  |  | 13.1 | 17.2 | 12.1 | 17.2 |  |  | 40.1 | 89.7 | 39.7 | 57.3 | 49.2 | 47.4 | 776.3642 | 532.5865 | [6 empty] | 4.2 | 87.7 | 4
2023-12-15 15:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.8 |  |  | 11.8 | 15.4 | 12.1 | 14.7 |  |  | 42.1 | 88.3 | 48.7 | 113.3 | 49.2 | 51.2 | 755 | 844 | [6 empty] | 4.2 | 87.7 | 4
2023-12-15 15:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.1 | 19.8 | 17 | 17 | 100 | 4.2 | 87.7 | 4
2023-12-15 16:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 14.2 |  |  | 12.2 | 16.8 | 11.8 | 16.4 |  |  | 40.1 | 89.7 | 39.7 | 57.3 | 49.2 | 47.4 | 776.3642 | 532.5865 | [6 empty] | 4 | 86.7 | 3.6
2023-12-15 16:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 15.5 |  |  | 12 | 15.1 | 12.2 | 14.6 |  |  | 39.8 | 88.3 | 48.7 | 113.3 | 49.2 | 51.2 | 703 | 891 | [6 empty] | 4 | 86.7 | 3.6
2023-12-15 16:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.5 | 19.8 | 17 | 17 | 104 | 4 | 86.7 | 3.6
2023-12-15 17:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 14.3 |  |  | 12.4 | 17 | 11.9 | 16.5 |  |  | 41.7 | 89.3 | 40.1 | 57.9 | 49.1 | 47.2 | 761.0558 | 532.5865 | [6 empty] | 3.9 | 83 | 3.1
2023-12-15 17:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 16.7 |  |  | 14.1 | 16.4 | 13.8 | 16.1 |  |  | 39.8 | 88.1 | 48.7 | 113.4 | 49.2 | 51.4 | 708 | 788 | [6 empty] | 3.9 | 83 | 3.1
2023-12-15 17:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.6 | 19.7 | 16.8 | 16.9 | 102 | 3.9 | 83 | 3.1
2023-12-15 18:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 14.4 |  |  | 12.4 | 17.1 | 11.9 | 16.7 |  |  | 40.1 | 89.7 | 39.7 | 57.3 | 49.2 | 47.4 | 776.3642 | 532.5865 | [6 empty] | 3.8 | 82.1 | 3
2023-12-15 18:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 16.2 |  |  | 12 | 15.1 | 12.2 | 14.6 |  |  | 39.8 | 88.3 | 48.7 | 113.3 | 49.2 | 51.2 | 703 | 891 | [6 empty] | 3.8 | 82.1 | 3
2023-12-15 18:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.5 | 19.8 | 17 | 17 | 104 | 3.8 | 82.1 | 3
2023-12-15 19:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 14.5 |  |  | 12.4 | 17.2 | 11.9 | 16.8 |  |  | 41.7 | 89.3 | 40.1 | 57.9 | 49.1 | 47.2 | 761.0558 | 532.5865 | [6 empty] | 3.7 | 81.6 | 2.9
2023-12-15 19:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.8 |  |  | 11.7 | 15.4 | 11.7 | 14.8 |  |  | 39.8 | 88.1 | 48.7 | 113.4 | 49.2 | 51.4 | 755 | 788 | [6 empty] | 3.7 | 81.6 | 2.9
2023-12-15 19:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.6 | 19.7 | 16.8 | 16.9 | 102 | 3.7 | 81.6 | 2.9
2023-12-15 20:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 14.8 |  |  | 12.5 | 17.5 | 12 | 17 |  |  | 37.4 | 65.1 | 48.6 | 104 | 37.3 | 20.8 | 785.9622 | 556.8597 | [6 empty] | 3.6 | 79.7 | 2.6
2023-12-15 20:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 17.3 |  |  | 14.6 | 17 | 14.9 | 16.5 |  |  | 37.6 | 71.2 | 48.7 | 116.3 | 40.2 | 15.5 | 742 | 909 | [6 empty] | 3.6 | 79.7 | 2.6
2023-12-15 20:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.5 | 19.7 | 16.9 | 16.9 | 102 | 3.6 | 79.7 | 2.6
2023-12-15 21:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 14.4 |  |  | 12.5 | 17.4 | 11.9 | 16.9 |  |  | 37.3 | 65 | 48.5 | 103 | 37.2 | 20.7 | 806.153 | 551.7788 | [6 empty] | 2.9 | 82 | 2.2
2023-12-15 21:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 17.2 |  |  | 14.5 | 16.9 | 14.8 | 16.5 |  |  | 37.5 | 71.1 | 48.7 | 116.3 | 40.2 | 15.7 | 735 | 905 | [6 empty] | 2.9 | 82 | 2.2
2023-12-15 21:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.8 | 19.3 | 15.5 | 15.2 | 101 | 2.9 | 82 | 2.2
2023-12-15 22:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 14.7 |  |  | 12.6 | 17.5 | 12.1 | 17 |  |  | 37.1 | 64.8 | 48.6 | 103.2 | 34.2 | 20.2 | 716.7824 | 551.7788 | [6 empty] | 2.8 | 69 | 1.3
2023-12-15 22:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 17.3 |  |  | 14.7 | 17 | 14.8 | 16.6 |  |  | 37.3 | 70.8 | 48.8 | 116.4 | 45.3 | 15.3 | 745 | 903 | [6 empty] | 2.8 | 69 | 1.3
2023-12-15 22:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.7 | 19.4 | 15.5 | 15.3 | 102 | 2.8 | 69 | 1.3
2023-12-15 23:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 14.9 |  |  | 12.7 | 17.7 | 11.9 | 16.9 |  |  | 37.3 | 65 | 48.5 | 103.1 | 34.8 | 20.3 | 806.153 | 551.7788 | [6 empty] | 2.4 | 75.1 | 1.3
2023-12-15 23:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 17.4 |  |  | 14.6 | 17.1 | 14.8 | 16.6 |  |  | 37.5 | 71.1 | 48.7 | 116.3 | 49.9 | 17.1 | 763 | 862 | [6 empty] | 2.4 | 75.1 | 1.3
2023-12-15 23:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.8 | 19.4 | 15.4 | 15.4 | 101 | 2.4 | 75.1 | 1.3
2023-12-16 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 14.7 |  |  | 12.6 | 17.4 | 12 | 16.9 |  |  | 37 | 64.8 | 48.7 | 103.3 | 34 | 20.1 | 727.1811 | 543.0281 | [6 empty] | 2.2 | 82.5 | 1.7
2023-12-16 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 16.6 |  |  | 13.4 | 16.2 | 12.7 | 15.9 |  |  | 37.3 | 70.9 | 48.7 | 116.3 | 44.7 | 33.2 | 737 | 972 | [6 empty] | 2.2 | 82.5 | 1.7
2023-12-16 | 4#系统 | [22 empty] | 20.8 | 19.4 | 15.4 | 15.4 | 101 | 2.2 | 82.5 | 1.7
2023-12-16 01:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 14.7 |  |  | 12.6 | 17.3 | 12.1 | 16.8 |  |  | 37.4 | 65.1 | 48.6 | 103.2 | 34 | 20.1 | 785.9622 | 551.7788 | [6 empty] | 2 | 85.4 | 1.5
2023-12-16 01:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 16.7 |  |  | 13.9 | 16.5 | 14.5 | 16 |  |  | 36.5 | 70.7 | 48.7 | 116.3 | 49.9 | 11.5 | 709 | 939 | [6 empty] | 2 | 85.4 | 1.5
2023-12-16 01:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.7 | 19.5 | 15.2 | 15.2 | 102 | 2 | 85.4 | 1.5
2023-12-16 02:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 14.7 |  |  | 12.3 | 17.5 | 12 | 17 |  |  | 37.3 | 65 | 48.6 | 103.2 | 34 | 20.1 | 806.153 | 551.7788 | [6 empty] | 1.4 | 85 | 1
2023-12-16 02:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 17.2 |  |  | 14.5 | 17 | 14.6 | 16.5 |  |  | 37.5 | 71.1 | 48.7 | 116.3 | 49.9 | 11.5 | 726 | 928 | [6 empty] | 1.4 | 85 | 1
2023-12-16 02:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.7 | 19.5 | 15.4 | 15.3 | 101 | 1.4 | 85 | 1
2023-12-16 03:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 14.7 |  |  | 12.4 | 17.5 | 11.8 | 16.9 |  |  | 37.2 | 64.9 | 48.6 | 103.2 | 33.6 | 20 | 806.153 | 551.7788 | [6 empty] | 0.8 | 89 | 0.7
2023-12-16 03:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 17.1 |  |  | 14.3 | 16.8 | 14.6 | 16.4 |  |  | 37.4 | 71.3 | 48.7 | 116.3 | 49.9 | 11.5 | 739 | 915 | [6 empty] | 0.8 | 89 | 0.7
2023-12-16 03:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.8 | 19.4 | 15.4 | 15.4 | 101 | 0.8 | 89 | 0.7
2023-12-16 04:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 14.6 |  |  | 12.3 | 17.4 | 11.9 | 16.9 |  |  | 37.3 | 65 | 48.7 | 103.3 | 32.9 | 19.8 | 806.153 | 543.0281 | [6 empty] | 0.7 | 83 | 0.3
2023-12-16 04:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 17.1 |  |  | 14.4 | 16.9 | 14.3 | 16.4 |  |  | 37.5 | 71.1 | 48.7 | 116.3 | 49.9 | 11.4 | 753 | 893 | [6 empty] | 0.7 | 83 | 0.3
2023-12-16 04:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.7 | 19.3 | 15.3 | 15.3 | 102 | 0.7 | 83 | 0.3
2023-12-16 05:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 14.6 |  |  | 12.5 | 17.4 | 12 | 16.9 |  |  | 36.9 | 64.7 | 48.9 | 13.5 | 31 | 19.7 | 727.1811 | 532.5865 | [6 empty] | 0.3 | 79.4
2023-12-16 05:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 16.6 |  |  | 13.6 | 16.4 | 13.8 | 15.9 |  |  | 37.2 | 70.9 | 48.7 | 116.3 | 49.6 | 11.2 | 745 | 929 | [6 empty] | 0.3 | 79.4
2023-12-16 05:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.6 | 19.3 | 15.3 | 15.2 | 104 | 0.3 | 79.4
2023-12-16 06:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 14.2 |  |  | 12.1 | 17 | 11.6 | 16.5 |  |  | 36.4 | 64.6 | 48.6 | 13.4 | 30.6 | 19.6 | 730.7902 | 532.5865 | [7 empty] | 74.8
2023-12-16 06:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 16.4 |  |  | 13.4 | 16.1 | 13.6 | 15.7 |  |  | 36.6 | 70.5 | 48.7 | 116.3 | 44 | 9.3 | 737 | 887 | [7 empty] | 74.8
2023-12-16 06:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.7 | 19.4 | 15.3 | 15.3 | 102 |  | 74.8
2023-12-16 07:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 14.1 |  |  | 11.9 | 16.9 | 11.4 | 16.4 |  |  | 36.4 | 64.5 | 48.6 | 13.4 | 30.7 | 19.7 | 730.7902 | 532.5865 | [7 empty] | 73.4
2023-12-16 07:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 16.3 |  |  | 13.2 | 16 | 13.2 | 15.5 |  |  | 36.6 | 70.5 | 48.7 | 116.3 | 40.7 | 8.1 | 698 | 976 | [7 empty] | 73.4
2023-12-16 07:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.8 | 19.4 | 15.2 | 14.8 | 94 |  | 73.4
2023-12-16 08:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.9 |  |  | 14.1 | 19.5 | 11.4 | 15.4 |  |  | 40.1 | 89.7 | 39.7 | 57.3 | 49.2 | 47.4 | 776.3642 | 532.5865 | [6 empty] | 0 | 74.2
2023-12-16 08:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.3 |  |  | 12 | 16 | 12.3 | 15.4 |  |  | 39.8 | 88.3 | 48.7 | 113.3 | 49.2 | 51.2 | 744 | 749 | [6 empty] | 0 | 74.2
2023-12-16 08:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.5 | 19.8 | 15.4 | 15.3 | 104 | 0 | 74.2
2023-12-16 09:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.3 |  |  | 13.7 | 18.9 | 13.4 | 18.5 |  |  | 41.7 | 89.3 | 40.1 | 57.9 | 49.1 | 47.2 | 761.0558 | 532.5865 | [6 empty] | 0 | 70.2
2023-12-16 09:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16 |  |  | 11.7 | 15.6 | 12 | 14.9 |  |  | 39.8 | 88.1 | 48.7 | 113.4 | 49.2 | 51.4 | 785 | 872 | [6 empty] | 0 | 70.2
2023-12-16 09:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.6 | 19.7 | 15.4 | 15.4 | 102 | 0 | 70.2
2023-12-16 10:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.4 |  |  | 13.1 | 17.2 | 12.1 | 17.2 |  |  | 40.1 | 89.7 | 39.7 | 57.3 | 49.2 | 47.4 | 776.3642 | 532.5865 | [6 empty] | 0 | 66.4
2023-12-16 10:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.8 |  |  | 11.8 | 15.4 | 12.1 | 14.7 |  |  | 42.1 | 88.3 | 48.7 | 113.3 | 49.2 | 51.2 | 755 | 844 | [6 empty] | 0 | 66.4
2023-12-16 10:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.1 | 19.8 | 15.3 | 15.3 | 100 | 0 | 66.4
2023-12-16 11:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 14.2 |  |  | 12.2 | 16.8 | 11.8 | 16.4 |  |  | 40.1 | 89.7 | 39.7 | 57.3 | 49.2 | 47.4 | 776.3642 | 532.5865 | [6 empty] | 0 | 60.2
2023-12-16 11:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 15.5 |  |  | 12 | 15.1 | 12.2 | 14.6 |  |  | 39.8 | 88.3 | 48.7 | 113.3 | 49.2 | 51.2 | 703 | 891 | [6 empty] | 0 | 60.2
2023-12-16 11:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.5 | 19.8 | 15.3 | 15.2 | 104 | 0 | 60.2
2023-12-16 12:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 14.3 |  |  | 12.4 | 17 | 11.9 | 16.5 |  |  | 41.7 | 89.3 | 40.1 | 57.9 | 49.1 | 47.2 | 761.0558 | 532.5865 | [6 empty] | 0 | 55.8
2023-12-16 12:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 16.7 |  |  | 14.1 | 16.4 | 13.8 | 16.1 |  |  | 39.8 | 88.1 | 48.7 | 113.4 | 49.2 | 51.4 | 708 | 788 | [6 empty] | 0 | 55.8
2023-12-16 12:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.6 | 19.7 | 15.3 | 15.3 | 102 | 0 | 55.8
2023-12-16 13:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 14.4 |  |  | 12.4 | 17.1 | 11.9 | 16.7 |  |  | 40.1 | 89.7 | 39.7 | 57.3 | 49.2 | 47.4 | 776.3642 | 532.5865 | [6 empty] | 0 | 56.8
2023-12-16 13:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 16.2 |  |  | 12 | 15.1 | 12.2 | 14.6 |  |  | 39.8 | 88.3 | 48.7 | 113.3 | 49.2 | 51.2 | 703 | 891 | [6 empty] | 0 | 56.8
2023-12-16 13:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.5 | 19.8 | 15.4 | 15.3 | 104 | 0 | 56.8
2023-12-16 14:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 14.5 |  |  | 12.4 | 17.2 | 11.9 | 16.8 |  |  | 41.7 | 89.3 | 40.1 | 57.9 | 49.1 | 47.2 | 761.0558 | 532.5865 | [6 empty] | 0 | 54.2
2023-12-16 14:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.8 |  |  | 11.7 | 15.4 | 11.7 | 14.8 |  |  | 39.8 | 88.1 | 48.7 | 113.4 | 49.2 | 51.4 | 755 | 788 | [6 empty] | 0 | 54.2
2023-12-16 14:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.6 | 19.7 | 15.4 | 15.4 | 102 | 0 | 54.2
2023-12-16 15:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 14.8 |  |  | 12.5 | 17.5 | 12 | 17 |  |  | 37.4 | 65.1 | 48.6 | 104 | 37.3 | 20.8 | 785.9622 | 556.8597 | [6 empty] | 0 | 50.6
2023-12-16 15:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 17.3 |  |  | 14.6 | 17 | 14.9 | 16.5 |  |  | 37.6 | 71.2 | 48.7 | 116.3 | 40.2 | 15.5 | 742 | 909 | [6 empty] | 0 | 50.6
2023-12-16 15:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.5 | 19.7 | 15.3 | 15.3 | 102 | 0 | 50.6
2023-12-16 16:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 14.4 |  |  | 12.5 | 17.4 | 11.9 | 16.9 |  |  | 37.3 | 65 | 48.5 | 103 | 37.2 | 20.7 | 806.153 | 551.7788 | [6 empty] | 0 | 50.6
2023-12-16 16:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 17.2 |  |  | 14.5 | 16.9 | 14.8 | 16.5 |  |  | 37.5 | 71.1 | 48.7 | 116.3 | 40.2 | 15.7 | 735 | 905 | [6 empty] | 0 | 50.6
2023-12-16 16:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.8 | 19.3 | 15.3 | 15.2 | 101 | 0 | 50.6
2023-12-16 17:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 14.7 |  |  | 12.6 | 17.5 | 12.1 | 17 |  |  | 37.1 | 64.8 | 48.6 | 103.2 | 34.2 | 20.2 | 716.7824 | 551.7788 | [6 empty] | 0 | 50.4
2023-12-16 17:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 17.3 |  |  | 14.7 | 17 | 14.8 | 16.6 |  |  | 37.3 | 70.8 | 48.8 | 116.4 | 45.3 | 15.3 | 745 | 903 | [6 empty] | 0 | 50.4
2023-12-16 17:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.7 | 19.4 | 15.3 | 15.3 | 102 | 0 | 50.4
2023-12-16 18:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 14.9 |  |  | 12.7 | 17.7 | 11.9 | 16.9 |  |  | 37.3 | 65 | 48.5 | 103.1 | 34.8 | 20.3 | 806.153 | 551.7788 | [6 empty] | 0 | 50.6
2023-12-16 18:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 17.4 |  |  | 14.6 | 17.1 | 14.8 | 16.6 |  |  | 37.5 | 71.1 | 48.7 | 116.3 | 49.9 | 17.1 | 763 | 862 | [6 empty] | 0 | 50.6
2023-12-16 18:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.8 | 19.4 | 15.2 | 14.8 | 101 | 0 | 50.6
2023-12-16 19:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 14.9 |  |  | 12.7 | 17.7 | 11.9 | 16.9 |  |  | 37.3 | 65 | 48.5 | 103.1 | 34.8 | 20.3 | 806.153 | 551.7788 | [6 empty] | 0 | 50.6
2023-12-16 19:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 17.4 |  |  | 14.6 | 17.1 | 14.8 | 16.6 |  |  | 37.5 | 71.1 | 48.7 | 116.3 | 49.9 | 17.1 | 763 | 862 | [6 empty] | 0 | 50.6
2023-12-16 19:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.8 | 19.4 | 15.2 | 14.8 | 101 | 0 | 50.6
2023-12-16 20:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 17.6 |  |  | 15.6 | 19.6 | 14.6 | 19.1 |  |  | 37.3 | 65 | 48.5 | 103.1 | 34.8 | 20.3 | 806.153 | 551.7788 | [7 empty] | 54.9
2023-12-16 20:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 17.6 |  |  | 14.2 | 17.2 | 14.4 | 16.6 |  |  | 37.5 | 71.1 | 48.7 | 116.3 | 49.9 | 17.1 | 818 | 859 | [7 empty] | 54.9
2023-12-16 20:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.8 | 19.4 | 15.2 | 14.8 | 101 |  | 54.9
2023-12-16 21:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 14.9 |  |  | 12.7 | 17.7 | 11.9 | 16.9 |  |  | 37.3 | 65 | 48.5 | 103.1 | 34.8 | 20.3 | 806.153 | 551.7788 | [7 empty] | 54.4
2023-12-16 21:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 17.4 |  |  | 14.6 | 17.1 | 14.8 | 16.6 |  |  | 37.5 | 71.1 | 48.7 | 116.3 | 49.9 | 17.1 | 763 | 862 | [7 empty] | 54.4
2023-12-16 21:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.8 | 19.4 | 15.2 | 14.8 | 101 |  | 54.4
2023-12-16 22:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 17.6 |  |  | 15.6 | 19.6 | 14.6 | 19.1 |  |  | 37.3 | 65 | 48.5 | 103.1 | 34.8 | 20.3 | 806.153 | 551.7788 | [7 empty] | 54.9
2023-12-16 22:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 17.6 |  |  | 14.2 | 17.2 | 14.4 | 16.6 |  |  | 37.5 | 71.1 | 48.7 | 116.3 | 49.9 | 17.1 | 818 | 859 | [7 empty] | 54.9
2023-12-16 22:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.8 | 19.4 | 15.2 | 14.8 | 101 |  | 54.9
2023-12-16 23:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 21 | 17.5 |  |  | 14.8 | 20 | 14.1 | 19.4 |  |  | 37.3 | 65 | 48.5 | 103.1 | 34.8 | 20.3 | 806.153 | 551.7788 | [7 empty] | 54.8
2023-12-16 23:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 21 | 17.6 |  |  | 14.2 | 17.4 | 14.3 | 17.3 |  |  | 37.5 | 71.1 | 48.7 | 116.3 | 0.8 | 0 | 810 | 916 | [7 empty] | 54.8
2023-12-16 23:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.8 | 19.4 | 15.2 | 14.8 | 101 |  | 54.8
2023-12-17 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 21 | 17.3 |  |  | 14.4 | 20 | 13.9 | 19.4 |  |  | 37.3 | 65 | 48.5 | 103 | 37.2 | 20.7 | 806.153 | 551.7788 | [7 empty] | 54.2
2023-12-17 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 21 | 18 |  |  | 14.4 | 17.6 | 14.5 | 17.1 |  |  | 37.5 | 71.1 | 48.7 | 116.3 | 40.2 | 23.4 | 852 | 890 | [7 empty] | 54.2
2023-12-17 | 4#系统 | [22 empty] | 20.8 | 19.3 | 17.4 | 17.2 | 101 |  | 54.2
2023-12-17 01:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 21.1 | 17.5 |  |  | 14.7 | 20.1 | 14.1 | 19.6 |  |  | 37.1 | 64.8 | 48.6 | 103.2 | 34.2 | 20.2 | 716.7824 | 551.7788 | [7 empty] | 56.4
2023-12-17 01:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 21.1 | 18.2 |  |  | 14.5 | 17.7 | 14.8 | 17.2 |  |  | 37.3 | 70.8 | 48.8 | 116.4 | 30.4 | 15.3 | 857 | 905 | [7 empty] | 56.4
2023-12-17 01:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.7 | 19.4 | 17.5 | 17.3 | 102 |  | 56.4
2023-12-17 02:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 21.2 | 17.7 |  |  | 14.8 | 20.3 | 14.1 | 19.7 |  |  | 37.3 | 65 | 48.5 | 103.1 | 34.8 | 20.3 | 806.153 | 551.7788 | [7 empty] | 54.5
2023-12-17 02:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 21.2 | 16.2 |  |  | 10.1 | 15.4 | 10.1 | 14.7 |  |  | 37.5 | 71.1 | 48.7 | 116.3 | 49.9 | 25.2 | 857 | 905 | [7 empty] | 54.5
2023-12-17 02:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.4 | 20 | 17.7 | 17.5 | 104 |  | 54.5
2023-12-17 03:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 21.1 | 17.4 |  |  | 14.5 | 20.1 | 14 | 19.5 |  |  | 37.3 | 65 | 48.5 | 103.1 | 34.8 | 20.3 | 806.153 | 551.7788 | [7 empty] | 53.8
2023-12-17 03:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 21.1 | 18.1 |  |  | 14.5 | 17.6 | 14.8 | 17.2 |  |  | 40.1 | 74.2 | 48.7 | 116.3 | 20.3 | 17.1 | 833 | 885 | [7 empty] | 53.8
2023-12-17 03:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.4 | 19.8 | 17.5 | 17.4 | 99 |  | 53.8
2023-12-17 04:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 21.1 | 17.5 |  |  | 14.7 | 20.2 | 14 | 19.6 |  |  | 40.3 | 71.2 | 39.7 | 88.4 | 34.8 | 20.3 | 783.9932 | 532.5865 | [7 empty] | 46.1
2023-12-17 04:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 21.1 | 18.1 |  |  | 14.4 | 17.6 | 14.6 | 17.2 |  |  | 40.5 | 75.6 | 48.7 | 116.3 | 20.3 | 17.1 | 877 | 875 | [7 empty] | 46.1
2023-12-17 04:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.4 | 20 | 17.6 | 17.4 | 101 |  | 46.1
2023-12-17 05:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.8 | 17.1 |  |  | 14.2 | 19.8 | 13.5 | 19.2 |  |  | 37.3 | 65 | 48.5 | 103.1 | 34.8 | 20.3 | 806.153 | 551.7788 | [7 empty] | 42
2023-12-17 05:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.8 | 17.7 |  |  | 13.9 | 17.2 | 14.1 | 16.6 |  |  | 37.5 | 71.1 | 48.7 | 116.3 | 20.3 | 17.1 | 830 | 915 | [7 empty] | 42
2023-12-17 05:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.8 | 19.4 | 17.4 | 17.3 | 102 |  | 42
2023-12-17 06:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.8 | 17 |  |  | 14.1 | 19.7 | 13.3 | 19.1 |  |  | 37.3 | 65 | 48.5 | 103.1 | 34.8 | 20.3 | 806.153 | 551.7788 | [7 empty] | 41.4
2023-12-17 06:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.8 | 17.7 |  |  | 13.9 | 17.2 | 14 | 16.7 |  |  | 37.5 | 71.1 | 48.7 | 116.3 | 20.3 | 17.1 | 825 | 934 | [7 empty] | 41.4
2023-12-17 06:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.8 | 19.4 | 17.3 | 17.3 | 101 |  | 41.4
2023-12-17 07:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.8 | 17 |  |  | 14.2 | 19.6 | 14.6 | 19.1 |  |  | 37.3 | 65 | 48.5 | 103.1 | 34.8 | 20.3 | 806.153 | 551.7788 | [7 empty] | 46.8
2023-12-17 07:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.8 | 17.7 |  |  | 14 | 17.3 | 14.2 | 16.7 |  |  | 37.5 | 71.1 | 48.7 | 116.3 | 20.3 | 17.1 | 824 | 896 | [7 empty] | 46.8
2023-12-17 07:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.3 | 19.8 | 16.9 | 16.6 | 103 |  | 46.8
2023-12-17 08:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.9 |  |  | 14.1 | 19.5 | 11.4 | 15.4 |  |  | 40.1 | 89.7 | 39.7 | 57.3 | 49.2 | 47.4 | 776.3642 | 532.5865 | [7 empty] | 42.8
2023-12-17 08:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.3 |  |  | 12 | 16 | 12.3 | 15.4 |  |  | 39.8 | 88.3 | 48.7 | 113.3 | 49.2 | 51.2 | 744 | 749 | [7 empty] | 42.8
2023-12-17 08:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.3 | 19.8 | 16.9 | 16.6 | 104 |  | 42.8
2023-12-17 09:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.3 |  |  | 13.7 | 18.9 | 13.4 | 18.5 |  |  | 41.7 | 89.3 | 40.1 | 57.9 | 49.1 | 47.2 | 761.0558 | 532.5865 | [7 empty] | 42.8
2023-12-17 09:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16 |  |  | 11.7 | 15.6 | 12 | 14.9 |  |  | 39.8 | 88.1 | 48.7 | 113.4 | 49.2 | 51.4 | 785 | 872 | [7 empty] | 42.8
2023-12-17 09:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.3 | 19.8 | 16.9 | 16.6 | 102 |  | 42.8
2023-12-17 10:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.4 |  |  | 13.1 | 17.2 | 12.1 | 17.2 |  |  | 40.1 | 89.7 | 39.7 | 57.3 | 49.2 | 47.4 | 776.3642 | 532.5865 | [7 empty] | 39.8
2023-12-17 10:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.8 |  |  | 11.8 | 15.4 | 12.1 | 14.7 |  |  | 42.1 | 88.3 | 48.7 | 113.3 | 49.2 | 51.2 | 755 | 844 | [7 empty] | 39.8
2023-12-17 10:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.3 | 19.8 | 16.9 | 16.6 | 100 |  | 39.8
2023-12-17 11:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 14.2 |  |  | 12.2 | 16.8 | 11.8 | 16.4 |  |  | 40.1 | 89.7 | 39.7 | 57.3 | 49.2 | 47.4 | 776.3642 | 532.5865 | [7 empty] | 35.7
2023-12-17 11:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 15.5 |  |  | 12 | 15.1 | 12.2 | 14.6 |  |  | 39.8 | 88.3 | 48.7 | 113.3 | 49.2 | 51.2 | 703 | 891 | [7 empty] | 35.7
2023-12-17 11:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.3 | 19.8 | 16.9 | 16.6 | 104 |  | 35.7
2023-12-17 12:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 14.3 |  |  | 12.4 | 17 | 11.9 | 16.5 |  |  | 41.7 | 89.3 | 40.1 | 57.9 | 49.1 | 47.2 | 761.0558 | 532.5865 | [7 empty] | 35.7
2023-12-17 12:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 16.7 |  |  | 14.1 | 16.4 | 13.8 | 16.1 |  |  | 39.8 | 88.1 | 48.7 | 113.4 | 49.2 | 51.4 | 708 | 788 | [7 empty] | 35.7
2023-12-17 12:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.3 | 19.8 | 16.9 | 16.6 | 102 |  | 35.7
2023-12-17 13:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 14.4 |  |  | 12.4 | 17.1 | 11.9 | 16.7 |  |  | 40.1 | 89.7 | 39.7 | 57.3 | 49.2 | 47.4 | 776.3642 | 532.5865 | [7 empty] | 32.2
2023-12-17 13:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 16.2 |  |  | 12 | 15.1 | 12.2 | 14.6 |  |  | 39.8 | 88.3 | 48.7 | 113.3 | 49.2 | 51.2 | 703 | 891 | [7 empty] | 32.2
2023-12-17 13:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.3 | 19.8 | 16.9 | 16.6 | 104 |  | 32.2
2023-12-17 14:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 14.5 |  |  | 12.4 | 17.2 | 11.9 | 16.8 |  |  | 41.7 | 89.3 | 40.1 | 57.9 | 49.1 | 47.2 | 761.0558 | 532.5865 | [6 empty] | 1.9 | 32.7
2023-12-17 14:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.8 |  |  | 11.7 | 15.4 | 11.7 | 14.8 |  |  | 39.8 | 88.1 | 48.7 | 113.4 | 49.2 | 51.4 | 755 | 788 | [6 empty] | 1.9 | 32.7
2023-12-17 14:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.3 | 19.8 | 16.9 | 16.6 | 102 | 1.9 | 32.7
2023-12-17 15:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 14.8 |  |  | 12.5 | 17.5 | 12 | 17 |  |  | 37.4 | 65.1 | 48.6 | 104 | 37.3 | 20.8 | 785.9622 | 556.8597 | [6 empty] | 2.6 | 35.1
2023-12-17 15:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 17.3 |  |  | 14.6 | 17 | 14.9 | 16.5 |  |  | 37.6 | 71.2 | 48.7 | 116.3 | 40.2 | 15.5 | 742 | 909 | [6 empty] | 2.6 | 35.1
2023-12-17 15:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.3 | 19.8 | 16.9 | 16.6 | 102 | 2.6 | 35.1
2023-12-17 16:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 14.4 |  |  | 12.5 | 17.4 | 11.9 | 16.9 |  |  | 37.3 | 65 | 48.5 | 103 | 37.2 | 20.7 | 806.153 | 551.7788 | [6 empty] | 1.3 | 35
2023-12-17 16:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 17.2 |  |  | 14.5 | 16.9 | 14.8 | 16.5 |  |  | 37.5 | 71.1 | 48.7 | 116.3 | 40.2 | 15.7 | 735 | 905 | [6 empty] | 1.3 | 35
2023-12-17 16:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.3 | 19.8 | 16.9 | 16.6 | 101 | 1.3 | 35
2023-12-17 17:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 14.7 |  |  | 12.6 | 17.5 | 12.1 | 17 |  |  | 37.1 | 64.8 | 48.6 | 103.2 | 34.2 | 20.2 | 716.7824 | 551.7788 | [6 empty] | 1 | 38.8
2023-12-17 17:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 17.3 |  |  | 14.7 | 17 | 14.8 | 16.6 |  |  | 37.3 | 70.8 | 48.8 | 116.4 | 45.3 | 15.3 | 745 | 903 | [6 empty] | 1 | 38.8
2023-12-17 17:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.3 | 19.8 | 16.9 | 16.6 | 102 | 1 | 38.8
2023-12-17 18:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 14.9 |  |  | 12.7 | 17.7 | 11.9 | 16.9 |  |  | 37.3 | 65 | 48.5 | 103.1 | 34.8 | 20.3 | 806.153 | 551.7788 | [6 empty] | 0.6 | 41.8
2023-12-17 18:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 17.4 |  |  | 14.6 | 17.1 | 14.8 | 16.6 |  |  | 37.5 | 71.1 | 48.7 | 116.3 | 49.9 | 17.1 | 763 | 862 | [6 empty] | 0.6 | 41.8
2023-12-17 18:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.3 | 19.8 | 16.9 | 16.6 | 101 | 0.6 | 41.8
2023-12-17 19:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.1 |  |  | 14.2 | 18.5 | 13.2 | 18 |  |  | 37.7 | 65 | 48.1 | 103.1 | 33.1 | 20.3 | 796.0407 | 551.7788 | [6 empty] | 1 | 44.2
2023-12-17 19:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 17.4 |  |  | 14.2 | 17 | 14.3 | 16.5 |  |  | 37.9 | 71.1 | 48.7 | 116.3 | 49.2 | 17.1 | 778 | 907 | [6 empty] | 1 | 44.2
2023-12-17 19:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.3 | 19.8 | 16.9 | 16.6 | 98 | 1 | 44.2
2023-12-17 20:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 15.9 |  |  | 14.1 | 18.4 | 13.1 | 17.9 |  |  | 37.7 | 65 | 48.1 | 103.15 | 31.9 | 20.1 | 796.0407 | 551.7788 | [6 empty] | 0.9 | 49
2023-12-17 20:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 17.3 |  |  | 14.1 | 17 | 14.1 | 16.5 |  |  | 37.9 | 71.1 | 48.7 | 116.3 | 45.1 | 17.8 | 774 | 866 | [6 empty] | 0.9 | 49
2023-12-17 20:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.3 | 19.8 | 16.7 | 16.5 | 101 | 0.9 | 49
2023-12-17 21:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 15.8 |  |  | 13.9 | 18.2 | 12.9 | 17.7 |  |  | 37.84 | 65.02 | 47.97 | 103.17 | 30.73 | 19.99 | 796.0407 | 551.7788 | [6 empty] | 1.5 | 56.5
2023-12-17 21:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 17.5 |  |  | 14.6 | 17.2 | 14.8 | 16.7 |  |  | 38.04 | 71.13 | 48.69 | 116.29 | 45.2 | 18.4 | 767 | 878 | [6 empty] | 1.5 | 56.5
2023-12-17 21:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.3 | 19.7 | 16.6 | 16.5 | 97 | 1.5 | 56.5
2023-12-17 22:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.7 |  |  | 13.9 | 18.1 | 12.9 | 17.6 |  |  | 37.98 | 65.04 | 47.84 | 103.19 | 29.56 | 19.88 | 796.0407 | 551.7788 | [6 empty] | 1.5 | 60.1
2023-12-17 22:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 17.5 |  |  | 14.6 | 17.2 | 14.9 | 16.6 |  |  | 38.18 | 71.16 | 48.68 | 116.28 | 43.8 | 19 | 792 | 890 | [6 empty] | 1.5 | 60.1
2023-12-17 22:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.3 | 19.8 | 16.5 | 16.4 | 98 | 1.5 | 60.1
2023-12-17 23:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.6 |  |  | 13.9 | 18 | 12.9 | 17.5 |  |  | 38.12 | 65.06 | 47.71 | 103.21 | 28.39 | 19.77 | 806.4031 | 551.7788 | [6 empty] | 1.5 | 61.3
2023-12-17 23:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 17.4 |  |  | 14.7 | 17.2 | 15.1 | 16.6 |  |  | 38.32 | 71.19 | 48.67 | 116.27 | 42.6 | 19.6 | 734 | 921 | [6 empty] | 1.5 | 61.3
2023-12-17 23:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.3 | 19.6 | 16.4 | 16.3 | 103 | 1.5 | 61.3
2023-12-18 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.6 |  |  | 13.9 | 18 | 12.9 | 17.5 |  |  | 37.3 | 65 | 48.5 | 103 | 37.2 | 20.7 | 806.153 | 551.7788 | [6 empty] | 0.9 | 51.8
2023-12-18 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 17.2 |  |  | 14.4 | 16.9 | 14.9 | 16.4 |  |  | 37.5 | 71.1 | 48.7 | 116.3 | 40.2 | 23.4 | 725 | 918 | [6 empty] | 0.9 | 51.8
2023-12-18 | 4#系统 | [22 empty] | 20.8 | 19.3 | 17.2 | 16.9 | 101 | 0.9 | 51.8
2023-12-18 01:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 15.9 |  |  | 14 | 18.4 | 12.3 | 17.8 |  |  | 37.1 | 64.8 | 48.6 | 103.2 | 34.2 | 20.2 | 716.7824 | 551.7788 | [6 empty] | 2.2 | 60.1
2023-12-18 01:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 15.5 |  |  | 13.6 | 10.6 | 10.6 | 14.4 |  |  | 37.3 | 70.8 | 48.8 | 116.4 | 42.6 | 28.4 | 771 | 992 | [6 empty] | 2.2 | 60.1
2023-12-18 01:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.7 | 19.4 | 17.5 | 17.3 | 102 | 2.2 | 60.1
2023-12-18 02:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.7 |  |  | 14 | 18 | 13 | 17.5 |  |  | 37.3 | 65 | 48.5 | 103.1 | 34.8 | 20.3 | 806.153 | 551.7788 | [6 empty] | 2.2 | 55.1
2023-12-18 02:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 17.2 |  |  | 14.5 | 17 | 15 | 16.4 |  |  | 37.5 | 71.1 | 48.7 | 116.3 | 49.9 | 25.2 | 751 | 862 | [6 empty] | 2.2 | 55.1
2023-12-18 02:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.4 | 20 | 17.7 | 17.5 | 104 | 2.2 | 55.1
2023-12-18 03:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 15.7 |  |  | 13.9 | 18.2 | 12.9 | 17.7 |  |  | 37.3 | 65 | 48.5 | 103.1 | 34.8 | 20.3 | 806.153 | 551.7788 | [6 empty] | 2 | 59.8
2023-12-18 03:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 17.5 |  |  | 14.6 | 17.2 | 14.1 | 16.7 |  |  | 40.1 | 74.2 | 48.7 | 116.3 | 20.3 | 17.1 | 745 | 922 | [6 empty] | 2 | 59.8
2023-12-18 03:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.4 | 19.8 | 17.5 | 17.4 | 99 | 2 | 59.8
2023-12-18 04:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.6 |  |  | 13.8 | 18.1 | 12.8 | 17.6 |  |  | 40.3 | 71.2 | 39.7 | 88.4 | 34.8 | 20.3 | 783.9932 | 532.5865 | [6 empty] | 1 | 66.8
2023-12-18 04:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 17.4 |  |  | 14.5 | 17.1 | 14.8 | 16.6 |  |  | 40.5 | 75.6 | 48.7 | 116.3 | 20.3 | 17.1 | 750 | 908 | [6 empty] | 1 | 66.8
2023-12-18 04:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.4 | 20 | 17.6 | 17.4 | 101 | 1 | 66.8
2023-12-18 05:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.7 |  |  | 14.2 | 18.3 | 13.5 | 17.6 |  |  | 37.3 | 65 | 48.5 | 103.1 | 34.8 | 20.3 | 806.153 | 551.7788 | [6 empty] | 0 | 42
2023-12-18 05:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 17.7 |  |  | 13.9 | 17.2 | 14.1 | 16.6 |  |  | 37.5 | 71.1 | 48.7 | 116.3 | 20.3 | 17.1 | 830 | 915 | [6 empty] | 0 | 42
2023-12-18 05:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.8 | 19.4 | 17.4 | 17.3 | 102 | 0 | 42
2023-12-18 06:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.8 |  |  | 14.1 | 18.2 | 13.3 | 17.5 |  |  | 37.3 | 65 | 48.5 | 103.1 | 34.8 | 20.3 | 806.153 | 551.7788 | [7 empty] | 70.8
2023-12-18 06:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 17.7 |  |  | 13.9 | 17.2 | 14 | 16.7 |  |  | 37.5 | 71.1 | 48.7 | 116.3 | 20.3 | 17.1 | 825 | 934 | [7 empty] | 70.8
2023-12-18 06:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.8 | 19.4 | 17.3 | 17.3 | 101 |  | 70.8
2023-12-18 07:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.6 |  |  | 14.2 | 18.4 | 13.1 | 17.2 |  |  | 37.3 | 65 | 48.5 | 103.1 | 34.8 | 20.3 | 806.153 | 551.7788 | [7 empty] | 72.1
2023-12-18 07:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 17.5 |  |  | 14 | 17.3 | 14.2 | 16.7 |  |  | 37.5 | 71.1 | 48.7 | 116.3 | 20.3 | 17.1 | 824 | 896 | [7 empty] | 72.1
2023-12-18 07:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.3 | 19.8 | 16.9 | 16.6 | 103 |  | 72.1
2023-12-18 08:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.6 |  |  | 14 | 18 | 12.9 | 17.5 |  |  | 36.8 | 63 | 48.6 | 103.2 | 34.8 | 15.1 | 894.4993 | 551.7788 | [6 empty] | 1.6 | 77.6
2023-12-18 08:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 17.3 |  |  | 14.7 | 17.1 | 14.9 | 16.6 |  |  | 37 | 74.2 | 48.7 | 116.3 | 42.6 | 9.1 | 742 | 864 | [6 empty] | 1.6 | 77.6
2023-12-18 08:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.3 | 19.8 | 16.7 | 16.6 | 102 | 1.6 | 77.6
2023-12-18 09:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.6 |  |  | 13.9 | 18.1 | 12.9 | 17.4 |  |  | 37 | 67.6 | 48.6 | 106.3 | 31.4 | 13.6 | 827.7629 | 594.3478 | [6 empty] | 1.3 | 80.4
2023-12-18 09:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 17.4 |  |  | 14.7 | 17.2 | 14.9 | 16.7 |  |  | 37.2 | 74.6 | 48.7 | 116.3 | 43.3 | 8.9 | 744 | 889 | [6 empty] | 1.3 | 80.4
2023-12-18 09:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.2 | 19.7 | 16.4 | 15.9 | 101 | 1.3 | 80.4
2023-12-18 10:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 15.8 |  |  | 14 | 18.3 | 13 | 17.8 |  |  | 37.1 | 67.8 | 48.6 | 106.3 | 37.4 | 18.5 | 801.0811 | 594.3478 | [6 empty] | 1 | 88.3 | 0.1
2023-12-18 10:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 17.6 |  |  | 14.7 | 17.3 | 14.5 | 16.8 |  |  | 37.3 | 74.8 | 48.8 | 117.4 | 46.7 | 9.2 | 745 | 864 | [6 empty] | 1 | 88.3 | 0.1
2023-12-18 10:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.3 | 19.7 | 17.1 | 16.8 | 103 | 1 | 88.3 | 0.1
2023-12-18 11:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16.8 |  |  | 14.6 | 19.2 | 13.7 | 18.7 |  |  | 37.6 | 68.2 | 39.7 | 88.4 | 30.6 | 8.6 | 807.252 | 532.5865 | [6 empty] | 1.7 | 83.9 | 0.8
2023-12-18 11:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.5 | 18.3 |  |  | 15.8 | 18 | 15.7 | 17.6 |  |  | 37.8 | 75.1 | 48.7 | 116.3 | 45.2 | 8.1 | 772 | 941 | [6 empty] | 1.7 | 83.9 | 0.8
2023-12-18 11:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.4 | 19.9 | 17.3 | 17.3 | 105 | 1.7 | 83.9 | 0.8
2023-12-18 12:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16.9 |  |  | 14.6 | 19.4 | 13.6 | 18.9 |  |  | 37.6 | 68.2 | 39.7 | 88.4 | 30.6 | 8.6 | 807.252 | 532.5865 | [6 empty] | 1.6 | 92.9 | 0.6
2023-12-18 12:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 18.1 |  |  | 15.4 | 17.9 | 15.7 | 17.6 |  |  | 37.8 | 75.1 | 48.7 | 116.3 | 45.2 | 8.1 | 781 | 923 | [6 empty] | 1.6 | 92.9 | 0.6
2023-12-18 12:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.3 | 19.9 | 17.9 | 17.5 | 101 | 1.6 | 92.9 | 0.6
2023-12-18 13:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16.9 |  |  | 14.5 | 19.5 | 13.5 | 19 |  |  | 37.6 | 68.2 | 39.9 | 89.1 | 34.5 | 9.1 | 807.252 | 532.5865 | [6 empty] | 1.4 | 90.1 | 0.5
2023-12-18 13:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 17.9 |  |  | 15 | 17.6 | 15.5 | 17.1 |  |  | 39.1 | 76.2 | 48.7 | 116.3 | 41 | 7.3 | 810 | 911 | [6 empty] | 1.4 | 90.1 | 0.5
2023-12-18 13:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.4 | 19.9 | 17.4 | 17.3 | 102 | 1.4 | 90.1 | 0.5
2023-12-18 14:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16.9 |  |  | 14.5 | 19.5 | 13.5 | 19.1 |  |  | 36.9 | 67.8 | 39.7 | 88.4 | 34.4 | 9 | 792.5552 | 532.5865 | [6 empty] | 2.3 | 89.9 | 1.2
2023-12-18 14:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 17.7 |  |  | 14.4 | 17.3 | 15 | 16.7 |  |  | 39.1 | 76 | 48.7 | 116.3 | 1.3 | 0 | 794 | 901 | [6 empty] | 2.3 | 89.9 | 1.2
2023-12-18 14:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.4 | 19.9 | 17.3 | 17.3 | 102 | 2.3 | 89.9 | 1.2
2023-12-18 15:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 16.9 |  |  | 14.3 | 19.6 | 13.4 | 19.1 |  |  | 38.9 | 68.1 | 39.7 | 88.4 | 34.9 | 9.2 | 805.1912 | 532.5865 | [6 empty] | 2.7 | 85 | 4.3
2023-12-18 15:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.6 | 18.4 |  |  | 15.8 | 16.1 | 15.8 | 17.7 |  |  | 39.1 | 76 | 48.7 | 116.3 | 44.9 | 9.8 | 806 | 914 | [6 empty] | 2.7 | 85 | 4.3
2023-12-18 15:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.2 | 19.9 | 17.7 | 17.5 | 101 | 2.7 | 85 | 4.3
2023-12-18 16:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.5 | 17 |  |  | 14.5 | 19.6 | 13.6 | 19.2 |  |  | 39.4 | 68.5 | 39.7 | 88.4 | 34.4 | 11.2 | 805.1912 | 532.5865 | [6 empty] | 2.1 | 87.7 | 1.3
2023-12-18 16:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.5 | 17.2 |  |  | 13.3 | 16.8 | 14.3 | 16.1 |  |  | 39.6 | 76.3 | 48.7 | 116.3 | 1.3 | 0 | 807 | 924 | [6 empty] | 2.1 | 87.7 | 1.3
2023-12-18 16:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.3 | 19.9 | 17.6 | 17.5 | 102 | 2.1 | 87.7 | 1.3
2023-12-18 17:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.5 | 16.9 |  |  | 14.3 | 19.5 | 13.3 | 19 |  |  | 38.9 | 67.9 | 39.7 | 88.4 | 34.4 | 11.2 | 805.1912 | 532.5865 | [6 empty] | 1.8 | 91.5 | 1.2
2023-12-18 17:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.5 | 18.3 |  |  | 15.7 | 18 | 15.8 | 17.6 |  |  | 39.1 | 76.1 | 48.7 | 116.3 | 42.8 | 9.5 | 816 | 872 | [6 empty] | 1.8 | 91.5 | 1.2
2023-12-18 17:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.2 | 19.9 | 17.5 | 17.5 | 101 | 1.8 | 91.5 | 1.2
2023-12-18 18:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.5 | 16.9 |  |  | 14.3 | 19.5 | 13.3 | 19 |  |  | 38.9 | 67.9 | 39.7 | 88.4 | 34.4 | 11.2 | 805.1912 | 532.5865 | [6 empty] | 1.8 | 91.5 | 1.2
2023-12-18 18:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.5 | 18.3 |  |  | 15.7 | 18 | 15.8 | 17.6 |  |  | 39.1 | 76.1 | 48.7 | 116.3 | 42.8 | 9.5 | 793 | 903 | [6 empty] | 1.8 | 91.5 | 1.2
2023-12-18 18:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.2 | 19.9 | 17.5 | 17.5 | 101 | 1.8 | 91.5 | 1.2
2023-12-18 19:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.5 | 16.9 |  |  | 14.3 | 19.5 | 13.3 | 19 |  |  | 38.9 | 67.9 | 39.7 | 88.4 | 34.4 | 10.5 | 805.1912 | 532.5865 | [6 empty] | 1.2 | 92.1 | 0.8
2023-12-18 19:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.5 | 18.3 |  |  | 15.7 | 18 | 15.8 | 17.6 |  |  | 39.1 | 76.1 | 48.7 | 116.3 | 42.8 | 16.2 | 802 | 912 | [6 empty] | 1.2 | 92.1 | 0.8
2023-12-18 19:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.2 | 19.9 | 17.5 | 17.5 | 101 | 1.2 | 92.1 | 0.8
2023-12-18 20:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 15.9 |  |  | 14.1 | 18.4 | 13.1 | 17.9 |  |  | 37.7 | 65 | 48.1 | 103.15 | 31.9 | 20.1 | 796.0407 | 551.7788 | [6 empty] | 1.3 | 80.4
2023-12-18 20:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 17.3 |  |  | 14.1 | 17 | 14.1 | 16.5 |  |  | 37.9 | 71.1 | 48.7 | 116.3 | 45.1 | 17.8 | 774 | 866 | [6 empty] | 1.3 | 80.4
2023-12-18 20:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.3 | 19.8 | 16.7 | 16.5 | 101 | 1.3 | 80.4
2023-12-18 21:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 15.8 |  |  | 13.9 | 18.2 | 12.9 | 17.7 |  |  | 37.84 | 65.02 | 47.97 | 103.17 | 30.73 | 19.99 | 796.0407 | 551.7788 | [6 empty] | 1 | 88.3 | 0.1
2023-12-18 21:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 17.5 |  |  | 14.6 | 17.2 | 14.8 | 16.7 |  |  | 38.04 | 71.13 | 48.69 | 116.29 | 45.2 | 18.4 | 767 | 878 | [6 empty] | 1 | 88.3 | 0.1
2023-12-18 21:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.3 | 19.7 | 16.6 | 16.5 | 97 | 1 | 88.3 | 0.1
2023-12-18 22:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.7 |  |  | 13.9 | 18.1 | 12.9 | 17.6 |  |  | 37.98 | 65.04 | 47.84 | 103.19 | 29.56 | 19.88 | 796.0407 | 551.7788 | [6 empty] | 1.7 | 83.9 | 0.8
2023-12-18 22:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 17.5 |  |  | 14.6 | 17.2 | 14.9 | 16.6 |  |  | 38.18 | 71.16 | 48.68 | 116.28 | 43.8 | 19 | 792 | 890 | [6 empty] | 1.7 | 83.9 | 0.8
2023-12-18 22:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.3 | 19.8 | 16.5 | 16.4 | 98 | 1.7 | 83.9 | 0.8
2023-12-18 23:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.6 |  |  | 13.9 | 18 | 12.9 | 17.5 |  |  | 38.12 | 65.06 | 47.71 | 103.21 | 28.39 | 19.77 | 806.4031 | 551.7788 | [6 empty] | 1.6 | 92.9 | 0.6
2023-12-18 23:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 17.4 |  |  | 14.7 | 17.2 | 15.1 | 16.6 |  |  | 38.32 | 71.19 | 48.67 | 116.27 | 42.6 | 19.6 | 734 | 921 | [6 empty] | 1.6 | 92.9 | 0.6
2023-12-18 23:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.3 | 19.6 | 16.4 | 16.3 | 103 | 1.6 | 92.9 | 0.6
2023-12-19 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.6 |  |  | 13.9 | 18 | 12.9 | 17.5 |  |  | 37.3 | 65 | 48.5 | 103 | 37.2 | 20.7 | 806.153 | 551.7788 | [6 empty] | 2.3 | 89.9 | 1.2
2023-12-19 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 17.2 |  |  | 14.4 | 16.9 | 14.9 | 16.4 |  |  | 37.5 | 71.1 | 48.7 | 116.3 | 40.2 | 23.4 | 725 | 918 | [6 empty] | 2.3 | 89.9 | 1.2
2023-12-19 | 4#系统 | [22 empty] | 20.8 | 19.3 | 17.2 | 16.9 | 101 | 2.3 | 89.9 | 1.2
2023-12-19 01:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 15.9 |  |  | 14 | 18.4 | 12.3 | 17.8 |  |  | 37.1 | 64.8 | 48.6 | 103.2 | 34.2 | 20.2 | 716.7824 | 551.7788 | [6 empty] | 2.7 | 85 | 4.3
2023-12-19 01:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 15.5 |  |  | 13.6 | 10.6 | 10.6 | 14.4 |  |  | 37.3 | 70.8 | 48.8 | 116.4 | 42.6 | 28.4 | 771 | 992 | [6 empty] | 2.7 | 85 | 4.3
2023-12-19 01:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.7 | 19.4 | 17.5 | 17.3 | 102 | 2.7 | 85 | 4.3
2023-12-19 02:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.7 |  |  | 14 | 18 | 13 | 17.5 |  |  | 37.3 | 65 | 48.5 | 103.1 | 34.8 | 20.3 | 806.153 | 551.7788 | [6 empty] | 2.1 | 87.7 | 1.3
2023-12-19 02:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 17.2 |  |  | 14.5 | 17 | 15 | 16.4 |  |  | 37.5 | 71.1 | 48.7 | 116.3 | 49.9 | 25.2 | 751 | 862 | [6 empty] | 2.1 | 87.7 | 1.3
2023-12-19 02:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.4 | 20 | 17.7 | 17.5 | 104 | 2.1 | 87.7 | 1.3
2023-12-19 03:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 15.7 |  |  | 13.9 | 18.2 | 12.9 | 17.7 |  |  | 37.3 | 65 | 48.5 | 103.1 | 34.8 | 20.3 | 806.153 | 551.7788 | [6 empty] | 1.8 | 91.5 | 1.2
2023-12-19 03:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 17.5 |  |  | 14.6 | 17.2 | 14.1 | 16.7 |  |  | 40.1 | 74.2 | 48.7 | 116.3 | 20.3 | 17.1 | 745 | 922 | [6 empty] | 1.8 | 91.5 | 1.2
2023-12-19 03:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.4 | 19.8 | 17.5 | 17.4 | 99 | 1.8 | 91.5 | 1.2
2023-12-19 04:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.6 |  |  | 13.8 | 18.1 | 12.8 | 17.6 |  |  | 40.3 | 71.2 | 39.7 | 88.4 | 34.8 | 20.3 | 783.9932 | 532.5865 | [6 empty] | 1.8 | 91.5 | 1.2
2023-12-19 04:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 17.4 |  |  | 14.5 | 17.1 | 14.8 | 16.6 |  |  | 40.5 | 75.6 | 48.7 | 116.3 | 20.3 | 17.1 | 750 | 908 | [6 empty] | 1.8 | 91.5 | 1.2
2023-12-19 04:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.4 | 20 | 17.6 | 17.4 | 101 | 1.8 | 91.5 | 1.2
2023-12-19 05:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.7 |  |  | 14.2 | 18.3 | 13.5 | 17.6 |  |  | 37.3 | 65 | 48.5 | 103.1 | 34.8 | 20.3 | 806.153 | 551.7788 | [6 empty] | 1.2 | 92.1 | 0.8
2023-12-19 05:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 17.7 |  |  | 13.9 | 17.2 | 14.1 | 16.6 |  |  | 37.5 | 71.1 | 48.7 | 116.3 | 20.3 | 17.1 | 830 | 915 | [6 empty] | 1.2 | 92.1 | 0.8
2023-12-19 05:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.8 | 19.4 | 17.4 | 17.3 | 102 | 1.2 | 92.1 | 0.8
2023-12-19 06:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.8 |  |  | 14.1 | 18.2 | 13.3 | 17.5 |  |  | 37.3 | 65 | 48.5 | 103.1 | 34.8 | 20.3 | 806.153 | 551.7788 | [6 empty] | 1.8 | 92.1 | 1.4
2023-12-19 06:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 17.7 |  |  | 13.9 | 17.2 | 14 | 16.7 |  |  | 37.5 | 71.1 | 48.7 | 116.3 | 20.3 | 17.1 | 825 | 934 | [6 empty] | 1.8 | 92.1 | 1.4
2023-12-19 06:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.8 | 19.4 | 17.3 | 17.3 | 101 | 1.8 | 92.1 | 1.4
2023-12-19 07:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.6 |  |  | 14.2 | 18.4 | 13.1 | 17.2 |  |  | 37.3 | 65 | 48.5 | 103.1 | 34.8 | 20.3 | 806.153 | 551.7788 | [6 empty] | 1.9 | 91.4 | 2
2023-12-19 07:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 17.5 |  |  | 14 | 17.3 | 14.2 | 16.7 |  |  | 37.5 | 71.1 | 48.7 | 116.3 | 20.3 | 17.1 | 824 | 896 | [6 empty] | 1.9 | 91.4 | 2
2023-12-19 07:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.3 | 19.8 | 16.9 | 16.6 | 103 | 1.9 | 91.4 | 2
2023-12-19 08:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.9 |  |  | 14.5 | 19.3 | 13.5 | 18.7 |  |  | 39.2 | 66.5 | 39.7 | 88.5 | 34.4 | 11.9 | 793.9799 | 532.5865 | [6 empty] | 1.9 | 92.1 | 1.9
2023-12-19 08:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.8 |  |  | 12 | 16.1 | 13.2 | 15.3 |  |  | 38.8 | 72.3 | 48.7 | 116.3 | 30.3 | 8.1 | 821 | 895 | [6 empty] | 1.9 | 92.1 | 1.9
2023-12-19 08:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.3 | 19.7 | 16.9 | 16.9 | 104 | 1.9 | 92.1 | 1.9
2023-12-19 09:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.9 |  |  | 14.5 | 19.4 | 13.5 | 18.8 |  |  | 39.2 | 66.5 | 39.7 | 88.5 | 34.4 | 11.9 | 793.9799 | 532.5865 | [6 empty] | 1.8 | 92.5 | 1.9
2023-12-19 09:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16.7 |  |  | 12 | 16.1 | 13.2 | 15.3 |  |  | 39.4 | 72.3 | 48.7 | 116.3 | 30.3 | 8.1 | 815 | 880 | [6 empty] | 1.8 | 92.5 | 1.9
2023-12-19 09:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.3 | 19.7 | 17 | 17 | 104 | 1.8 | 92.5 | 1.9
2023-12-19 10:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 17 |  |  | 14.6 | 19.5 | 13.6 | 19 |  |  | 39.2 | 66.5 | 39.7 | 88.5 | 34.4 | 11.9 | 793.9799 | 532.5865 | [6 empty] | 1.8 | 93.1 | 1.9
2023-12-19 10:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16.5 |  |  | 12 | 16.1 | 13.2 | 15.3 |  |  | 39.4 | 72.3 | 48.7 | 116.3 | 30.3 | 8.1 | 803 | 862 | [6 empty] | 1.8 | 93.1 | 1.9
2023-12-19 10:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.3 | 19.8 | 17 | 17.1 | 105 | 1.8 | 93.1 | 1.9
2023-12-19 11:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.8 |  |  | 14.5 | 19.4 | 13.6 | 18.8 |  |  | 38.6 | 65.9 | 39.7 | 88.5 | 35 | 13.4 | 793.9799 | 532.5865 | [6 empty] | 1.8 | 93.3 | 1.9
2023-12-19 11:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 17.8 |  |  | 14.9 | 17.5 | 15.4 | 17 |  |  | 38.7 | 71.2 | 48.7 | 116.3 | 41.7 | 9.8 | 789 | 884 | [6 empty] | 1.8 | 93.3 | 1.9
2023-12-19 11:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.3 | 19.7 | 17 | 17.1 | 104 | 1.8 | 93.3 | 1.9
2023-12-19 12:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16.8 |  |  | 14.5 | 19.4 | 13.6 | 18.8 |  |  | 38.6 | 65.9 | 39.7 | 88.5 | 35 | 13.4 | 793.9799 | 532.5865 | [6 empty] | 1.9 | 93.7 | 2
2023-12-19 12:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 17.8 |  |  | 14.9 | 17.5 | 15.4 | 17 |  |  | 38.7 | 71.2 | 48.7 | 116.3 | 41.7 | 9.8 | 791 | 856 | [6 empty] | 1.9 | 93.7 | 2
2023-12-19 12:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.3 | 19.8 | 17.3 | 17 | 102 | 1.9 | 93.7 | 2
2023-12-19 13:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 16.9 |  |  | 14.2 | 19.5 | 13.3 | 18.9 |  |  | 38.6 | 65.9 | 39.7 | 88.5 | 35.1 | 13.5 | 793.9799 | 532.5865 | [6 empty] | 2 | 94.1 | 2.3
2023-12-19 13:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 18.3 |  |  | 15.5 | 18 | 15.7 | 17.5 |  |  | 38.8 | 71.4 | 48.7 | 116.3 | 47 | 13.2 | 795 | 846 | [6 empty] | 2 | 94.1 | 2.3
2023-12-19 13:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.4 | 20 | 17.4 | 17 | 100 | 2 | 94.1 | 2.3
2023-12-19 14:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.6 | 16.9 |  |  | 14.3 | 19.5 | 13.3 | 18.9 |  |  | 38.6 | 65.9 | 39.7 | 88.5 | 35.1 | 13.5 | 793.9799 | 532.5865 | [6 empty] | 2.3 | 92.3 | 2.4
2023-12-19 14:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.6 | 17.9 |  |  | 15.5 | 18 | 15.7 | 17.5 |  |  | 38.8 | 71.4 | 48.7 | 116.3 | 47 | 13.2 | 780 | 851 | [6 empty] | 2.3 | 92.3 | 2.4
2023-12-19 14:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.4 | 20 | 17.4 | 17 | 100 | 2.3 | 92.3 | 2.4
2023-12-19 15:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16.9 |  |  | 14.5 | 19.5 | 13.6 | 19.2 |  |  | 39.3 | 66.2 | 39.7 | 88.5 | 36.9 | 14.1 | 793.9799 | 532.5865 | [6 empty] | 2.7 | 91.5 | 2.6
2023-12-19 15:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 17.2 |  |  | 13.4 | 16.8 | 14.3 | 16.1 |  |  | 39.5 | 71.8 | 48.7 | 116.3 | 0.7 | 0 | 811 | 914 | [6 empty] | 2.7 | 91.5 | 2.6
2023-12-19 15:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.3 | 19.6 | 17.2 | 17.2 | 104 | 2.7 | 91.5 | 2.6
2023-12-19 16:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 17.2 |  |  | 14.6 | 19.8 | 13.7 | 19.4 |  |  | 39.8 | 66.7 | 39.7 | 88.5 | 37.4 | 16.5 | 790.8045 | 532.5865 | [6 empty] | 2.9 | 87.6 | 2.5
2023-12-19 16:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 16.3 |  |  | 11 | 15.6 | 11.4 | 14.9 |  |  | 39.9 | 72.1 | 48.7 | 116.3 | 42.9 | 45.3 | 832 | 853 | [6 empty] | 2.9 | 87.6 | 2.5
2023-12-19 16:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.2 | 19.7 | 17.3 | 17.2 | 102 | 2.9 | 87.6 | 2.5
2023-12-19 17:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.8 | 17.2 |  |  | 14.5 | 19.8 | 13.5 | 19.5 |  |  | 39.7 | 66.5 | 39.7 | 88.5 | 37.2 | 16.3 | 793.9799 | 532.5865 | [6 empty] | 2.9 | 86.4 | 2.6
2023-12-19 17:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 16.4 |  |  | 11.1 | 15.7 | 11.5 | 15 |  |  | 39.9 | 72.1 | 48.7 | 116.3 | 44.7 | 45.7 | 822 | 838 | [6 empty] | 2.9 | 86.4 | 2.6
2023-12-19 17:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.2 | 19.8 | 17.5 | 17.3 | 101 | 2.9 | 86.4 | 2.6
2023-12-19 18:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 17.2 |  |  | 14.6 | 19.8 | 13.7 | 19.4 |  |  | 39.8 | 66.7 | 39.7 | 88.5 | 37.4 | 16.5 | 790.8045 | 532.5865 | [6 empty] | 2.9 | 85.1 | 2.5
2023-12-19 18:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 17.2 |  |  | 13.4 | 16.8 | 14.3 | 16.1 |  |  | 39.5 | 71.8 | 48.7 | 116.3 | 0.7 | 0 | 823 | 902 | [6 empty] | 2.9 | 85.1 | 2.5
2023-12-19 18:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.2 | 19.7 | 17.3 | 17.2 | 99 | 2.9 | 85.1 | 2.5
2023-12-19 19:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 17 |  |  | 14.6 | 19.5 | 13.6 | 19.2 |  |  | 39 | 62.1 | 39.7 | 88.1 | 36.1 | 15.2 | 950.2145 | 532.5865 | [6 empty] | 2.8 | 85.9 | 2.4
2023-12-19 19:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.5 | 16.1 |  |  | 10.9 | 15.4 | 11.4 | 14.7 |  |  | 39.5 | 71.6 | 48.7 | 116.1 | 0 | 0 | 795 | 836 | [6 empty] | 2.8 | 85.9 | 2.4
2023-12-19 19:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.2 | 19.7 | 17.3 | 17.2 | 100 | 2.8 | 85.9 | 2.4
2023-12-19 20:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 15.9 |  |  | 14.1 | 18.4 | 13.1 | 17.9 |  |  | 37.7 | 65 | 48.1 | 103.15 | 31.9 | 20.1 | 796.0407 | 551.7788 | [6 empty] | 1.3 | 80.4 | 2.5
2023-12-19 20:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 17.3 |  |  | 14.1 | 17 | 14.1 | 16.5 |  |  | 37.9 | 71.1 | 48.7 | 116.3 | 45.1 | 17.8 | 774 | 866 | [6 empty] | 1.3 | 80.4 | 2.5
2023-12-19 20:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.3 | 19.8 | 16.7 | 16.5 | 101 | 1.3 | 80.4 | 2.5
2023-12-19 21:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 15.8 |  |  | 13.9 | 18.2 | 12.9 | 17.7 |  |  | 37.84 | 65.02 | 47.97 | 103.17 | 30.73 | 19.99 | 796.0407 | 551.7788 | [6 empty] | 1 | 88.3 | 2.6
2023-12-19 21:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 17.5 |  |  | 14.6 | 17.2 | 14.8 | 16.7 |  |  | 38.04 | 71.13 | 48.69 | 116.29 | 45.2 | 18.4 | 767 | 878 | [6 empty] | 1 | 88.3 | 2.6
2023-12-19 21:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.3 | 19.7 | 16.6 | 16.5 | 97 | 1 | 88.3 | 2.6
2023-12-19 22:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.7 |  |  | 13.9 | 18.1 | 12.9 | 17.6 |  |  | 37.98 | 65.04 | 47.84 | 103.19 | 29.56 | 19.88 | 796.0407 | 551.7788 | [6 empty] | 1.7 | 83.9 | 2.5
2023-12-19 22:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 17.5 |  |  | 14.6 | 17.2 | 14.9 | 16.6 |  |  | 38.18 | 71.16 | 48.68 | 116.28 | 43.8 | 19 | 792 | 890 | [6 empty] | 1.7 | 83.9 | 2.5
2023-12-19 22:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.3 | 19.8 | 16.5 | 16.4 | 98 | 1.7 | 83.9 | 2.5
2023-12-19 23:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.6 |  |  | 13.9 | 18 | 12.9 | 17.5 |  |  | 38.12 | 65.06 | 47.71 | 103.21 | 28.39 | 19.77 | 806.4031 | 551.7788 | [6 empty] | 1.6 | 92.9 | 2.4
2023-12-19 23:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 17.4 |  |  | 14.7 | 17.2 | 15.1 | 16.6 |  |  | 38.32 | 71.19 | 48.67 | 116.27 | 42.6 | 19.6 | 734 | 921 | [6 empty] | 1.6 | 92.9 | 2.4
2023-12-19 23:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.3 | 19.6 | 16.4 | 16.3 | 103 | 1.6 | 92.9 | 2.4
2023-12-20 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.9 |  |  | 14.5 | 19.3 | 13.5 | 18.7 |  |  | 39.2 | 66.5 | 39.7 | 88.5 | 34.4 | 11.9 | 793.9799 | 532.5865 | [6 empty] | 1.7 | 79.9 | 0.6
2023-12-20 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.8 |  |  | 12 | 16.1 | 13.2 | 15.3 |  |  | 38.8 | 72.3 | 48.7 | 116.3 | 30.3 | 8.1 | 821 | 895 | [6 empty] | 1.7 | 79.9 | 0.6
2023-12-20 | 4#系统 | [22 empty] | 20.8 | 19.3 | 17.2 | 16.9 | 101 | 1.7 | 79.9 | 0.6
2023-12-20 01:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.9 |  |  | 14.5 | 19.4 | 13.5 | 18.8 |  |  | 39.2 | 66.5 | 39.7 | 88.5 | 34.4 | 11.9 | 793.9799 | 532.5865 | [6 empty] | 1.6 | 77.4 | 0.4
2023-12-20 01:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16.7 |  |  | 12 | 16.1 | 13.2 | 15.3 |  |  | 39.4 | 72.3 | 48.7 | 116.3 | 30.3 | 8.1 | 815 | 880 | [6 empty] | 1.6 | 77.4 | 0.4
2023-12-20 01:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.7 | 19.4 | 17.5 | 17.3 | 102 | 1.6 | 77.4 | 0.4
2023-12-20 02:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 17 |  |  | 14.6 | 19.5 | 13.6 | 19 |  |  | 39.2 | 66.5 | 39.7 | 88.5 | 34.4 | 11.9 | 793.9799 | 532.5865 | [6 empty] | 1.4 | 75.1 | 0
2023-12-20 02:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16.5 |  |  | 12 | 16.1 | 13.2 | 15.3 |  |  | 39.4 | 72.3 | 48.7 | 116.3 | 30.3 | 8.1 | 803 | 862 | [6 empty] | 1.4 | 75.1 | 0
2023-12-20 02:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.4 | 20 | 17.7 | 17.5 | 104 | 1.4 | 75.1 | 0
2023-12-20 03:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.8 |  |  | 14.5 | 19.4 | 13.6 | 18.8 |  |  | 38.6 | 65.9 | 39.7 | 88.5 | 35 | 13.4 | 793.9799 | 532.5865 | [6 empty] | 0.8 | 75.6
2023-12-20 03:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 17.8 |  |  | 14.9 | 17.5 | 15.4 | 17 |  |  | 38.7 | 71.2 | 48.7 | 116.3 | 41.7 | 9.8 | 789 | 884 | [6 empty] | 0.8 | 75.6
2023-12-20 03:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.4 | 19.8 | 17.5 | 17.4 | 99 | 0.8 | 75.6
2023-12-20 04:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16.8 |  |  | 14.5 | 19.4 | 13.6 | 18.8 |  |  | 38.6 | 65.9 | 39.7 | 88.5 | 35 | 13.4 | 793.9799 | 532.5865 | [6 empty] | 0.6 | 74.2
2023-12-20 04:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 17.8 |  |  | 14.9 | 17.5 | 15.4 | 17 |  |  | 38.7 | 71.2 | 48.7 | 116.3 | 41.7 | 9.8 | 791 | 856 | [6 empty] | 0.6 | 74.2
2023-12-20 04:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.4 | 20 | 17.6 | 17.4 | 101 | 0.6 | 74.2
2023-12-20 05:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 16.9 |  |  | 14.2 | 19.5 | 13.3 | 18.9 |  |  | 38.6 | 65.9 | 39.7 | 88.5 | 35.1 | 13.5 | 793.9799 | 532.5865 | [6 empty] | 0.1 | 64.8
2023-12-20 05:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 18.3 |  |  | 15.5 | 18 | 15.7 | 17.5 |  |  | 38.8 | 71.4 | 48.7 | 116.3 | 47 | 13.2 | 795 | 846 | [6 empty] | 0.1 | 64.8
2023-12-20 05:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.8 | 19.4 | 17.4 | 17.3 | 102 | 0.1 | 64.8
2023-12-20 06:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.6 | 16.9 |  |  | 14.3 | 19.5 | 13.3 | 18.9 |  |  | 38.6 | 65.9 | 39.7 | 88.5 | 35.1 | 13.5 | 793.9799 | 532.5865 | [7 empty] | 64.7
2023-12-20 06:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.6 | 17.9 |  |  | 15.5 | 18 | 15.7 | 17.5 |  |  | 38.8 | 71.4 | 48.7 | 116.3 | 47 | 13.2 | 780 | 851 | [7 empty] | 64.7
2023-12-20 06:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.8 | 19.4 | 17.3 | 17.3 | 101 |  | 64.7
2023-12-20 07:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.8 | 17.1 |  |  | 14.4 | 19.7 | 13.3 | 19.3 |  |  | 39.3 | 65 | 39.7 | 103.1 | 30.7 | 20.3 | 793.9799 | 551.7788 | [7 empty] | 62.8
2023-12-20 07:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 15.7 |  |  | 11.8 | 15 | 10.1 | 14.3 |  |  | 39.5 | 71.1 | 48.7 | 116.3 | 40.2 | 20.3 | 810 | 877 | [7 empty] | 62.8
2023-12-20 07:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.4 | 19.9 | 16.8 | 16.8 | 101 |  | 62.8
2023-12-20 08:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 17.1 |  |  | 14.5 | 19.7 | 13.6 | 19.3 |  |  | 38.6 | 65.9 | 39.7 | 88.5 | 35.1 | 13.5 | 793.9799 | 532.5865 | [6 empty] | 0 | 60.3
2023-12-20 08:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 15.8 |  |  | 10.1 | 15.1 | 10.3 | 14.4 |  |  | 38.8 | 71.4 | 48.7 | 116.3 | 40.6 | 20.3 | 796 | 915 | [6 empty] | 0 | 60.3
2023-12-20 08:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.8 | 19.4 | 16.8 | 16.7 | 102 | 0 | 60.3
2023-12-20 09:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.8 |  |  | 14.5 | 19.3 | 13.4 | 18.9 |  |  | 38.6 | 65.9 | 39.7 | 88.5 | 35.1 | 13.5 | 793.9799 | 532.5865 | [6 empty] | 0.4 | 62.1
2023-12-20 09:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 17.6 |  |  | 14.7 | 17.3 | 15.2 | 16.8 |  |  | 38.8 | 71.4 | 48.7 | 116.3 | 14.2 | 13.2 | 773 | 854 | [6 empty] | 0.4 | 62.1
2023-12-20 09:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.8 | 19.4 | 16.9 | 16.5 | 101 | 0.4 | 62.1
2023-12-20 10:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.8 |  |  | 14.4 | 19.3 | 13.6 | 19 |  |  | 39.3 | 65 | 39.7 | 103.1 | 30.7 | 20.3 | 793.9799 | 551.7788 | [6 empty] | 0.9 | 57.9
2023-12-20 10:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 17.3 |  |  | 13.9 | 17 | 14.5 | 16.3 |  |  | 39.5 | 71.1 | 48.7 | 116.3 | 0.8 | 0 | 788 | 840 | [6 empty] | 0.9 | 57.9
2023-12-20 10:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.4 | 19.9 | 16.8 | 16.6 | 101 | 0.9 | 57.9
2023-12-20 11:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 16.9 |  |  | 14.2 | 19.6 | 13.6 | 19.2 |  |  | 38.8 | 65.9 | 39.7 | 88.5 | 30.5 | 13.4 | 793.9799 | 532.5865 | [6 empty] | 1.9 | 51
2023-12-20 11:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 16.9 |  |  | 12.7 | 16.4 | 12.1 | 16 |  |  | 39.1 | 71.1 | 48.7 | 116.3 | 46.6 | 20.2 | 803 | 902 | [6 empty] | 1.9 | 51
2023-12-20 11:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.4 | 20.1 | 16.8 | 16.9 | 101 | 1.9 | 51
2023-12-20 12:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 16.9 |  |  | 14.2 | 19.5 | 13.5 | 19.2 |  |  | 38.7 | 65.4 | 39.7 | 88.5 | 30.7 | 14.2 | 793.9799 | 532.5865 | [6 empty] | 1.6 | 42.8
2023-12-20 12:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 16.5 |  |  | 12 | 16 | 11.5 | 15.5 |  |  | 38.9 | 71.2 | 48.7 | 116.3 | 45.6 | 21 | 793 | 893 | [6 empty] | 1.6 | 42.8
2023-12-20 12:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.1 | 19.8 | 16.9 | 16.8 | 102 | 1.6 | 42.8
2023-12-20 13:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 16.9 |  |  | 14.1 | 19.6 | 13.6 | 19.3 |  |  | 39 | 65.1 | 39.7 | 87.5 | 30.7 | 14.4 | 793.9799 | 532.5865 | [6 empty] | 2.4 | 47.1
2023-12-20 13:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.8 | 16.3 |  |  | 11.2 | 15.6 | 11.1 | 15 |  |  | 39.2 | 70.4 | 48.7 | 116.3 | 44.7 | 20.3 | 799 | 894 | [6 empty] | 2.4 | 47.1
2023-12-20 13:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.7 | 19.5 | 16.8 | 16.9 | 102 | 2.4 | 47.1
2023-12-20 14:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.7 |  |  | 14.3 | 19.3 | 13.6 | 19 |  |  | 39 | 65.9 | 39.7 | 87.4 | 30.5 | 15.2 | 793.9799 | 532.5865 | [6 empty] | 2.3 | 40.3
2023-12-20 14:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.9 |  |  | 13.1 | 16.6 | 14.1 | 15.9 |  |  | 39.1 | 71.4 | 48.7 | 116.3 | 0.6 | 0 | 801 | 960 | [6 empty] | 2.3 | 40.3
2023-12-20 14:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.1 | 19.7 | 17.1 | 17.1 | 103 | 2.3 | 40.3
2023-12-20 15:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.8 | 17.1 |  |  | 14.4 | 1.8 | 13.6 | 19.4 |  |  | 39.3 | 65 | 39.7 | 103.1 | 30.7 | 20.3 | 793.9799 | 551.7788 | [6 empty] | 2.2 | 37.6
2023-12-20 15:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.8 | 16.1 |  |  | 10.6 | 15.4 | 10.6 | 14.7 |  |  | 39.5 | 71.1 | 48.7 | 116.3 | 44.2 | 20.3 | 876 | 889 | [6 empty] | 2.2 | 37.6
2023-12-20 15:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.4 | 19.9 | 16.8 | 16.6 | 101 | 2.2 | 37.6
2023-12-20 16:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.8 |  |  | 14.3 | 19.4 | 13.6 | 18.1 |  |  | 38.8 | 65.9 | 39.7 | 88.5 | 30.5 | 13.4 | 793.9799 | 532.5865 | [6 empty] | 1.7 | 37.2
2023-12-20 16:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.7 |  |  | 12.5 | 16.3 | 13.6 | 15.5 |  |  | 39.1 | 71.1 | 48.7 | 116.3 | 46.6 | 20.2 | 803 | 902 | [6 empty] | 1.7 | 37.2
2023-12-20 16:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.4 | 20.1 | 16.4 | 16.4 | 101 | 1.7 | 37.2
2023-12-20 17:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16.9 |  |  | 14.2 | 19.5 | 13.5 | 19.2 |  |  | 38.7 | 65.4 | 39.7 | 88.5 | 30.7 | 14.2 | 793.9799 | 532.5865 | [6 empty] | 0.9 | 42.8
2023-12-20 17:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16.9 |  |  | 13 | 16.7 | 14.2 | 16 |  |  | 38.9 | 71.2 | 48.7 | 116.3 | 45.6 | 21 | 793 | 893 | [6 empty] | 0.9 | 42.8
2023-12-20 17:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.1 | 19.8 | 16.3 | 16.4 | 102 | 0.9 | 42.8
2023-12-20 18:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.6 |  |  | 14.1 | 19.3 | 13 | 19 |  |  | 39 | 65.1 | 39.7 | 87.5 | 30.7 | 14.4 | 793.9799 | 532.5865 | [6 empty] | 0.1 | 42.3
2023-12-20 18:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 17.4 |  |  | 13.9 | 17 | 14.7 | 16.4 |  |  | 39.2 | 70.4 | 48.7 | 116.3 | 0.7 | 0 | 788 | 865 | [6 empty] | 0.1 | 42.3
2023-12-20 18:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.7 | 19.5 | 16.2 | 16.3 | 99 | 0.1 | 42.3
2023-12-20 19:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.7 |  |  | 14.3 | 19.3 | 13.6 | 19 |  |  | 39 | 65.9 | 39.7 | 87.4 | 30.5 | 15.2 | 793.9799 | 532.5865 | [6 empty] | 2.3 | 40.3
2023-12-20 19:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.9 |  |  | 13.1 | 16.6 | 14.1 | 15.9 |  |  | 39.1 | 71.4 | 48.7 | 116.3 | 0.6 | 0 | 801 | 960 | [6 empty] | 2.3 | 40.3
2023-12-20 19:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20 | 19.7 | 16.2 | 16.3 | 103 | 2.3 | 40.3
2023-12-20 20:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.5 |  |  | 14 | 19.2 | 12.9 | 18.9 |  |  | 38.7 | 65.1 | 39.7 | 87.4 | 30.7 | 15.3 | 793.9799 | 532.5865 | [7 empty] | 49.3
2023-12-20 20:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16 |  |  | 11.1 | 15.5 | 12.4 | 14.6 |  |  | 38.9 | 71.2 | 48.7 | 116.3 | 1.2 | 0 | 763 | 934 | [7 empty] | 49.3
2023-12-20 20:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.1 | 19.7 | 17 | 16.7 | 100 |  | 49.3
2023-12-20 21:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.5 | 17.4 |  |  | 15.2 | 19.7 | 15 | 19.3 |  |  | 38.4 | 64.9 | 39.7 | 87.4 | 40.3 | 16.9 | 799.742 | 532.5865 | [7 empty] | 47.7
2023-12-20 21:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 17.6 |  |  | 14.2 | 17.2 | 13.9 | 16.7 |  |  | 38.6 | 71 | 48.7 | 116.3 | 46.2 | 20.1 | 792 | 929 | [7 empty] | 47.7
2023-12-20 21:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.9 | 19.7 | 16.9 | 16.7 | 102 |  | 47.7
2023-12-20 22:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.8 | 15.5 |  |  | 11.5 | 19.4 | 11 | 19.3 |  |  | 38.9 | 65.1 | 40.3 | 87.7 | 37.5 | 16.1 | 793.9799 | 532.5865 | [7 empty] | 50.2
2023-12-20 22:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.9 | 17.7 |  |  | 14 | 17.3 | 14.2 | 16.7 |  |  | 39.1 | 71.3 | 48.7 | 116.3 | 49.2 | 9.8 | 798 | 911 | [7 empty] | 50.2
2023-12-20 22:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21 | 19.7 | 16.8 | 16.7 | 102 |  | 50.2
2023-12-20 23:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.8 | 17.4 |  |  | 15.3 | 19.6 | 13 | 19.1 |  |  | 38.2 | 64.8 | 39.7 | 87.4 | 39.5 | 16.6 | 724.554 | 532.5865 | [7 empty] | 53.9
2023-12-20 23:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.6 | 17.4 |  |  | 13.8 | 17 | 14.1 | 16.4 |  |  | 38.4 | 70.1 | 48.7 | 116.3 | 49.2 | 9.8 | 810 | 898 | [7 empty] | 53.9
2023-12-20 23:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.1 | 19.7 | 17 | 16.7 | 100 |  | 53.9
2023-12-21 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 17.8 |  |  | 14.8 | 19.7 | 14.5 | 19.4 |  |  | 38.9 | 65.1 | 39.7 | 87.4 | 41.3 | 16.9 | 793.9799 | 532.5865 | [7 empty] | 52.9
2023-12-21 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.8 | 17.5 |  |  | 13.8 | 17.1 | 13.9 | 16.5 |  |  | 39.1 | 71.3 | 48.7 | 116.3 | 49.2 | 9.8 | 818 | 863 | [7 empty] | 52.9
2023-12-21 | 4#系统 | [22 empty] | 21.1 | 19.7 | 17 | 16.7 | 100 |  | 52.9
2023-12-21 01:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 17.8 |  |  | 14.8 | 19.7 | 14.5 | 19.4 |  |  | 38.9 | 65.1 | 39.7 | 87.4 | 41.3 | 16.9 | 793.9799 | 532.5865 | [7 empty] | 54.4
2023-12-21 01:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.8 | 17.5 |  |  | 13.8 | 17.1 | 13.9 | 16.5 |  |  | 39.1 | 71.3 | 48.7 | 116.3 | 49.2 | 9.8 | 821 | 880 | [7 empty] | 54.4
2023-12-21 01:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21 | 19.6 | 17.1 | 16.8 | 102 |  | 54.4
2023-12-21 02:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.6 | 17.5 |  |  | 14.8 | 19.7 | 14.5 | 19.4 |  |  | 38.9 | 65.1 | 39.7 | 87.4 | 41.3 | 16.9 | 793.9799 | 532.5865 | [7 empty] | 52.7
2023-12-21 02:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 17.5 |  |  | 13.8 | 17.1 | 13.9 | 16.5 |  |  | 39.1 | 71.3 | 48.7 | 116.3 | 49.2 | 9.8 | 802 | 912 | [7 empty] | 52.7
2023-12-21 02:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.1 | 19.7 | 17 | 16.7 | 102 |  | 52.7
2023-12-21 03:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 17.4 |  |  | 14.8 | 19.7 | 14.5 | 19.4 |  |  | 38.9 | 65.1 | 39.7 | 87.4 | 41.3 | 16.9 | 793.9799 | 532.5865 | [7 empty] | 53
2023-12-21 03:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.6 | 17.4 |  |  | 13.8 | 17.1 | 13.9 | 16.5 |  |  | 39.1 | 71.3 | 48.7 | 116.3 | 49.2 | 9.8 | 793 | 959 | [7 empty] | 53
2023-12-21 03:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.2 | 19.6 | 17.1 | 16.7 | 104 |  | 53
2023-12-21 04:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.6 | 17.4 |  |  | 14.8 | 19.6 | 14.5 | 19.4 |  |  | 38.9 | 65.1 | 39.7 | 87.4 | 41.3 | 16.9 | 793.9799 | 532.5865 | [7 empty] | 53.2
2023-12-21 04:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.6 | 17.4 |  |  | 13.8 | 17.1 | 13.9 | 16.5 |  |  | 39.1 | 71.3 | 48.7 | 116.3 | 49.2 | 9.8 | 825 | 922 | [7 empty] | 53.2
2023-12-21 04:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.1 | 19.7 | 17.1 | 16.8 | 102 |  | 53.2
2023-12-21 05:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 17.3 |  |  | 14.8 | 19.6 | 14.4 | 19.3 |  |  | 38.9 | 65.1 | 39.7 | 87.4 | 40.2 | 16.5 | 793.9799 | 532.5865 | [7 empty] | 53.6
2023-12-21 05:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 17.4 |  |  | 13.8 | 17.1 | 13.9 | 16.5 |  |  | 39.1 | 71.3 | 48.7 | 116.3 | 49.2 | 9.9 | 810 | 900 | [7 empty] | 53.6
2023-12-21 05:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.9 | 19.8 | 17 | 16.7 | 101 |  | 53.6
2023-12-21 06:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.6 | 17.3 |  |  | 14.8 | 19.6 | 14.4 | 19.4 |  |  | 38.9 | 65.1 | 39.7 | 87.4 | 40.2 | 16.6 | 793.9799 | 532.5865 | [7 empty] | 46.5
2023-12-21 06:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 17.4 |  |  | 13.8 | 17.1 | 13.9 | 16.5 |  |  | 39.1 | 71.3 | 48.7 | 116.3 | 49.2 | 9.8 | 819 | 901 | [7 empty] | 46.5
2023-12-21 06:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21 | 19.7 | 17 | 16.8 | 100 |  | 46.5
2023-12-21 07:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 17.3 |  |  | 14.8 | 19.7 | 14.4 | 19.4 |  |  | 38.9 | 65.1 | 39.7 | 87.4 | 40.2 | 16.5 | 793.9799 | 532.5865 | [7 empty] | 41.9
2023-12-21 07:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 17.4 |  |  | 13.8 | 17.1 | 13.9 | 16.5 |  |  | 39.1 | 71.3 | 48.7 | 116.3 | 49.2 | 9.9 | 815 | 912 | [7 empty] | 41.9
2023-12-21 07:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.1 | 19.8 | 17 | 16.7 | 100 |  | 41.9
2023-12-21 08:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.5 | 16.9 |  |  | 14.6 | 19.6 | 14.2 | 19.1 |  |  | 38.6 | 65.9 | 39.7 | 88.5 | 35.1 | 13.5 | 793.9799 | 532.5865 | [7 empty] | 28.6
2023-12-21 08:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.6 | 17.1 |  |  | 13.2 | 16.7 | 13.4 | 16.1 |  |  | 38.8 | 71.4 | 48.7 | 116.3 | 40.6 | 20.3 | 796 | 915 | [7 empty] | 28.6
2023-12-21 08:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.8 | 19.4 | 16.8 | 16.7 | 102 |  | 28.6
2023-12-21 09:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.6 | 17 |  |  | 14.6 | 19.6 | 14.1 | 19.1 |  |  | 38.6 | 65.9 | 39.7 | 88.5 | 35.1 | 13.5 | 793.9799 | 532.5865 | [7 empty] | 30.7
2023-12-21 09:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.6 | 17.3 |  |  | 13.4 | 16.8 | 13.7 | 16.2 |  |  | 38.8 | 71.4 | 48.7 | 116.3 | 14.2 | 13.2 | 773 | 854 | [7 empty] | 30.7
2023-12-21 09:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.8 | 19.4 | 16.9 | 16.5 | 101 |  | 30.7
2023-12-21 10:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 15.3 |  |  | 14.6 | 17.6 | 14.2 | 18.4 |  |  | 39.3 | 65 | 39.7 | 103.1 | 30.7 | 20.3 | 793.9799 | 551.7788 | [7 empty] | 31.7
2023-12-21 10:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.5 |  |  | 13.5 | 16.3 | 13.6 | 15.9 |  |  | 39.5 | 71.1 | 48.7 | 116.3 | 0.8 | 0 | 643 | 894 | [7 empty] | 31.7
2023-12-21 10:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.4 | 19.9 | 16.8 | 16.6 | 99 |  | 31.7
2023-12-21 11:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 15.8 |  |  | 14.1 | 18.3 | 13.6 | 18 |  |  | 38.8 | 65.9 | 39.7 | 88.5 | 30.5 | 13.4 | 793.9799 | 532.5865 | [7 empty] | 29
2023-12-21 11:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.9 |  |  | 13.5 | 16.6 | 13.8 | 16.1 |  |  | 39.1 | 71.1 | 48.7 | 116.3 | 46.6 | 20.2 | 757 | 881 | [7 empty] | 29
2023-12-21 11:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.4 | 20.1 | 16.8 | 16.9 | 104 |  | 29
2023-12-21 12:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 15.4 |  |  | 14.2 | 18.5 | 13.5 | 18.4 |  |  | 38.7 | 65.4 | 39.7 | 88.5 | 30.7 | 14.2 | 793.9799 | 532.5865 | [7 empty] | 32.4
2023-12-21 12:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 17 |  |  | 13.5 | 16.7 | 13.8 | 16.2 |  |  | 38.9 | 71.2 | 48.7 | 116.3 | 45.6 | 21 | 793 | 893 | [7 empty] | 32.4
2023-12-21 12:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.1 | 19.8 | 16.9 | 16.8 | 96 |  | 32.4
2023-12-21 13:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.6 | 15.2 |  |  | 14.2 | 18.6 | 13.6 | 18.5 |  |  | 39 | 65.1 | 39.7 | 87.5 | 30.7 | 14.4 | 793.9799 | 532.5865 | [7 empty] | 34.8
2023-12-21 13:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.6 | 17.4 |  |  | 13.6 | 16.9 | 13.9 | 16.3 |  |  | 39.2 | 70.4 | 48.7 | 116.3 | 44.7 | 20.3 | 3 | 822 | [7 empty] | 34.8
2023-12-21 13:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.7 | 19.5 | 16.8 | 16.9 | 94 |  | 34.8
2023-12-21 14:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 15.2 |  |  | 13.6 | 18.1 | 13.1 | 18.1 |  |  | 38.6 | 65.9 | 39.7 | 88.5 | 35.1 | 13.5 | 793.9799 | 532.5865 | [7 empty] | 36.1
2023-12-21 14:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16 |  |  | 13.4 | 16.3 | 13.6 | 15.9 |  |  | 38.8 | 71.4 | 48.7 | 116.3 | 14.2 | 13.2 | 773 | 854 | [7 empty] | 36.1
2023-12-21 14:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.8 | 19.4 | 16.9 | 16.5 | 101 |  | 36.1
2023-12-21 15:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.1 |  |  | 13.2 | 17.7 | 12.7 | 17.3 |  |  | 39.3 | 65 | 39.7 | 103.1 | 30.7 | 20.3 | 793.9799 | 551.7788 | [7 empty] | 39
2023-12-21 15:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 16.5 |  |  | 13.2 | 16.2 | 13.3 | 15.7 |  |  | 39.5 | 71.1 | 48.7 | 116.3 | 0.8 | 0 | 643 | 894 | [7 empty] | 39
2023-12-21 15:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.4 | 19.9 | 16.8 | 16.6 | 99 |  | 39
2023-12-21 16:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15 |  |  | 13.2 | 17.6 | 12.6 | 17.2 |  |  | 38.8 | 65.9 | 39.7 | 88.5 | 30.5 | 13.4 | 793.9799 | 532.5865 | [7 empty] | 40.2
2023-12-21 16:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 16.5 |  |  | 13.3 | 16.2 | 13.5 | 15.7 |  |  | 39.1 | 71.1 | 48.7 | 116.3 | 46.6 | 20.2 | 757 | 881 | [7 empty] | 40.2
2023-12-21 16:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.4 | 20.1 | 16.8 | 16.9 | 104 |  | 40.2
2023-12-21 17:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 16 |  |  | 14.6 | 18.1 | 13.6 | 17.5 |  |  | 38.7 | 65.4 | 39.7 | 88.5 | 30.7 | 14.2 | 793.9799 | 532.5865 | [7 empty] | 35.7
2023-12-21 17:00 | 3#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 16.5 |  |  | 13.2 | 16.2 | 13.5 | 15.7 |  |  | 38.9 | 71.2 | 48.7 | 116.3 | 45.6 | 21 | 793 | 893 | [7 empty] | 35.7
2023-12-21 17:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.1 | 19.8 | 16.9 | 16.8 | 96 |  | 35.7
2023-12-21 18:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 16.2 |  |  | 15 | 18.2 | 13.9 | 17.7 |  |  | 39 | 65.1 | 39.7 | 87.5 | 30.7 | 14.4 | 793.9799 | 532.5865 | [7 empty] | 39.9
2023-12-21 18:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 16.5 |  |  | 14.8 | 17.9 | 13.2 | 17.6 |  |  | 34.2 | 45.3 | 48.7 | 116.3 | 44.7 | 20.3 | 843 | 977 |  | 20.7 | 29.2 | 16.1 | 16.4 | 94 |  | 39.9
2023-12-21 19:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 16.2 |  |  | 15 | 18.2 | 13.9 | 17.7 |  |  | 39 | 65.1 | 39.7 | 87.5 | 30.7 | 14.4 | 793.9799 | 532.5865 | [7 empty] | 39.9
2023-12-21 19:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 16.5 |  |  | 14.8 | 17.9 | 13.2 | 17.6 |  |  | 34.2 | 45.3 | 48.7 | 116.3 | 44.7 | 20.3 | 843 | 977 |  | 20.7 | 29.2 | 16.1 | 16.4 | 94 |  | 39.9
2023-12-21 20:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.4 |  |  | 14.6 | 18.8 | 13.3 | 18.4 |  |  | 34.9 | 60.1 | 39.7 | 87.5 | 35.3 | 13.5 | 745.0416 | 532.5865 | [7 empty] | 40.6
2023-12-21 20:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.1 |  |  | 13.9 | 17.8 | 14.1 | 17.8 |  |  | 34.5 | 46.5 | 48.7 | 116.3 | 0 | 0 | 819 | 1015 |  | 21.1 | 19.5 | 15.9 | 16.2 | 95 |  | 40.6
2023-12-21 21:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.6 |  |  | 14.8 | 18.9 | 13.7 | 18.5 |  |  | 35 | 60.3 | 39.7 | 87.5 | 35.7 | 13.8 | 727.2708 | 532.5865 | [7 empty] | 43.9
2023-12-21 21:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.1 |  |  | 13.7 | 17.8 | 12.6 | 17.9 |  |  | 34.6 | 46.7 | 48.7 | 116.3 | 31 | 17.9 | 860 | 935 |  | 21.1 | 19.5 | 16 | 16.2 | 98 |  | 43.9
2023-12-21 22:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.9 |  |  | 14.9 | 18.8 | 13.3 | 18.4 |  |  | 35 | 60.2 | 39.7 | 87.5 | 35.8 | 13.7 | 727.2708 | 532.5865 | [7 empty] | 43.6
2023-12-21 22:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.4 |  |  | 12.8 | 17.3 | 11.8 | 17.4 |  |  | 34.6 | 46.6 | 48.7 | 116.3 | 0 | 0 | 829 | 1028 |  | 21 | 19.5 | 16 | 16.1 | 99 |  | 43.6
2023-12-21 23:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16.5 |  |  | 14.5 | 18.8 | 13.3 | 18.4 |  |  | 35.3 | 61.1 | 39.7 | 87.5 | 35.5 | 13.8 | 766.1235 | 532.5865 | [7 empty] | 44.3
2023-12-21 23:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.4 |  |  | 12.8 | 17.3 | 11.8 | 17.4 |  |  | 34.6 | 46.6 | 48.7 | 116.3 | 0 | 0 | 849 | 1017 |  | 21 | 19.5 | 15.9 | 16.1 | 100 |  | 44.3
2023-12-22 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16.4 |  |  | 14.7 | 18.7 | 12.6 | 18.3 |  |  | 35.1 | 60.4 | 39.7 | 87.5 | 35.8 | 13.6 | 727.2708 | 532.5865 | [7 empty] | 46
2023-12-22 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.1 |  |  | 12.2 | 17.1 | 11.7 | 17.3 |  |  | 34.7 | 46.8 | 48.7 | 116.3 | 40.3 | 18.1 | 834 | 1023 |  | 21.1 | 19.5 | 15.9 | 16 | 98 |  | 46
2023-12-22 01:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16.4 |  |  | 14.5 | 18.8 | 13.4 | 18.4 |  |  | 35.1 | 60.4 | 39.7 | 87.5 | 34.8 | 13.1 | 727.2708 | 532.5865 | [7 empty] | 47
2023-12-22 01:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.9 |  |  | 12.2 | 17.1 | 11.7 | 17.3 |  |  | 34.7 | 46.8 | 48.7 | 116.3 | 40.3 | 18.1 | 809 | 984 |  | 21.1 | 19.5 | 15.9 | 16 | 98 |  | 47
2023-12-22 02:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.5 |  |  | 14.5 | 18.8 | 13.4 | 18.4 |  |  | 35.1 | 60.4 | 39.7 | 87.5 | 34.8 | 13.1 | 727.2708 | 532.5865 | [7 empty] | 48.6
2023-12-22 02:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.3 |  |  | 12.2 | 17.1 | 11.7 | 17.3 |  |  | 34.7 | 46.8 | 48.7 | 116.3 | 0 | 0 | 879 | 991 |  | 21.1 | 19.5 | 15.9 | 15.9 | 100 |  | 48.6
2023-12-22 03:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.3 |  |  | 14.5 | 18.8 | 13.4 | 18.4 |  |  | 35.1 | 60.4 | 39.7 | 87.5 | 34.8 | 13.1 | 727.2708 | 532.5865 | [7 empty] | 46.7
2023-12-22 03:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.3 |  |  | 13.9 | 17.8 | 12.5 | 17.8 |  |  | 34.7 | 46.8 | 48.7 | 116.3 | 0 | 0 | 810 | 974 |  | 21 | 19.5 | 15.8 | 15.8 | 100 |  | 46.7
2023-12-22 04:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.3 |  |  | 14.5 | 18.8 | 13.3 | 18.4 |  |  | 35.1 | 60.4 | 39.7 | 87.5 | 34.8 | 13.1 | 727.2708 | 532.5865 | [7 empty] | 49.4
2023-12-22 04:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.2 |  |  | 13.8 | 17.7 | 12.4 | 17.8 |  |  | 34.7 | 46.8 | 48.7 | 116.3 | 30.3 | 26.5 | 829 | 982 |  | 21 | 19.5 | 15.7 | 15.7 | 101 |  | 49.4
2023-12-22 05:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.3 |  |  | 14.5 | 18.8 | 13.3 | 18.4 |  |  | 35.1 | 60.4 | 39.7 | 87.5 | 34.8 | 13.1 | 727.2708 | 532.5865 | [7 empty] | 51.2
2023-12-22 05:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.2 |  |  | 13.8 | 17.7 | 12.4 | 17.8 |  |  | 34.7 | 46.8 | 48.7 | 116.3 | 30.3 | 26.5 | 822 | 992 |  | 21 | 19.5 | 15.7 | 15.7 | 102 |  | 51.2
2023-12-22 06:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16.4 |  |  | 14.6 | 18.7 | 13.4 | 18.3 |  |  | 35.1 | 60.4 | 39.7 | 87.5 | 34.2 | 12.7 | 727.2708 | 532.5865 | [7 empty] | 53.6
2023-12-22 06:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 17 |  |  | 15.1 | 18.1 | 13.5 | 17.8 |  |  | 34.7 | 46.8 | 48.7 | 116.3 | 30.3 | 26.5 | 817 | 974 |  | 21.1 | 19.5 | 15.7 | 15.7 | 101 |  | 53.6
2023-12-22 07:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.3 |  |  | 14.5 | 18.8 | 13.3 | 18.4 |  |  | 35.1 | 60.4 | 39.7 | 87.5 | 34.2 | 12.7 | 727.2708 | 532.5865 | [7 empty] | 55.6
2023-12-22 07:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.2 |  |  | 13.8 | 17.7 | 12.4 | 17.8 |  |  | 34.7 | 46.8 | 48.7 | 116.3 | 30.3 | 26.5 | 805 | 997 |  | 21 | 19.5 | 15.8 | 15.7 | 100 |  | 55.6
2023-12-22 08:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 16.2 |  |  | 15 | 18.2 | 13.9 | 17.7 |  |  | 39 | 65.1 | 39.7 | 87.5 | 30.7 | 14.4 | 793.9799 | 532.5865 | [7 empty] | 39.9
2023-12-22 08:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 16.5 |  |  | 14.8 | 17.9 | 13.2 | 17.6 |  |  | 34.2 | 45.3 | 48.7 | 116.3 | 44.7 | 20.3 | 843 | 977 |  | 20.7 | 29.2 | 16.1 | 16.4 | 94 |  | 39.9
2023-12-22 09:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 16.2 |  |  | 15 | 18.2 | 13.9 | 17.7 |  |  | 39 | 65.1 | 39.7 | 87.5 | 30.7 | 14.4 | 793.9799 | 532.5865 | [7 empty] | 39.9
2023-12-22 09:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 16.5 |  |  | 14.8 | 17.9 | 13.2 | 17.6 |  |  | 34.2 | 45.3 | 48.7 | 116.3 | 44.7 | 20.3 | 843 | 977 |  | 20.7 | 29.2 | 16.1 | 16.4 | 94 |  | 39.9
2023-12-22 10:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.4 |  |  | 14.6 | 18.8 | 13.3 | 18.4 |  |  | 34.9 | 60.1 | 39.7 | 87.5 | 35.3 | 13.5 | 745.0416 | 532.5865 | [7 empty] | 40.6
2023-12-22 10:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.1 |  |  | 13.9 | 17.8 | 14.1 | 17.8 |  |  | 34.5 | 46.5 | 48.7 | 116.3 | 0 | 0 | 819 | 1015 |  | 21.1 | 19.5 | 15.9 | 16.2 | 95 |  | 40.6
2023-12-22 11:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.6 |  |  | 14.8 | 18.9 | 13.7 | 18.5 |  |  | 35 | 60.3 | 39.7 | 87.5 | 35.7 | 13.8 | 727.2708 | 532.5865 | [7 empty] | 43.9
2023-12-22 11:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.1 |  |  | 13.7 | 17.8 | 12.6 | 17.9 |  |  | 34.6 | 46.7 | 48.7 | 116.3 | 31 | 17.9 | 860 | 935 |  | 21.1 | 19.5 | 16 | 16.2 | 98 |  | 43.9
2023-12-22 12:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.9 |  |  | 14.9 | 18.8 | 13.3 | 18.4 |  |  | 35 | 60.2 | 39.7 | 87.5 | 35.8 | 13.7 | 727.2708 | 532.5865 | [7 empty] | 43.6
2023-12-22 12:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.4 |  |  | 12.8 | 17.3 | 11.8 | 17.4 |  |  | 34.6 | 46.6 | 48.7 | 116.3 | 0 | 0 | 829 | 1028 |  | 21 | 19.5 | 16 | 16.1 | 99 |  | 43.6
2023-12-22 13:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16.5 |  |  | 14.5 | 18.8 | 13.3 | 18.4 |  |  | 35.3 | 61.1 | 39.7 | 87.5 | 35.5 | 13.8 | 766.1235 | 532.5865 | [7 empty] | 44.3
2023-12-22 13:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.4 |  |  | 12.8 | 17.3 | 11.8 | 17.4 |  |  | 34.6 | 46.6 | 48.7 | 116.3 | 0 | 0 | 849 | 1017 |  | 21 | 19.5 | 15.9 | 16.1 | 100 |  | 44.3
2023-12-22 14:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16.4 |  |  | 14.7 | 18.7 | 12.6 | 18.3 |  |  | 35.1 | 60.4 | 39.7 | 87.5 | 35.8 | 13.6 | 727.2708 | 532.5865 | [7 empty] | 46
2023-12-22 14:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.1 |  |  | 12.2 | 17.1 | 11.7 | 17.3 |  |  | 34.7 | 46.8 | 48.7 | 116.3 | 40.3 | 18.1 | 834 | 1023 |  | 21.1 | 19.5 | 15.9 | 16 | 98 |  | 46
2023-12-22 15:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16.4 |  |  | 14.5 | 18.8 | 13.4 | 18.4 |  |  | 35.1 | 60.4 | 39.7 | 87.5 | 34.8 | 13.1 | 727.2708 | 532.5865 | [7 empty] | 47
2023-12-22 15:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.9 |  |  | 12.2 | 17.1 | 11.7 | 17.3 |  |  | 34.7 | 46.8 | 48.7 | 116.3 | 40.3 | 18.1 | 809 | 984 |  | 21.1 | 19.5 | 15.9 | 16 | 98 |  | 47
2023-12-22 16:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.5 |  |  | 14.5 | 18.8 | 13.4 | 18.4 |  |  | 35.1 | 60.4 | 39.7 | 87.5 | 34.8 | 13.1 | 727.2708 | 532.5865 | [7 empty] | 48.6
2023-12-22 16:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.3 |  |  | 12.2 | 17.1 | 11.7 | 17.3 |  |  | 34.7 | 46.8 | 48.7 | 116.3 | 0 | 0 | 879 | 991 |  | 21.1 | 19.5 | 15.9 | 15.9 | 100 |  | 48.6
2023-12-22 17:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.3 |  |  | 14.5 | 18.8 | 13.4 | 18.4 |  |  | 35.1 | 60.4 | 39.7 | 87.5 | 34.8 | 13.1 | 727.2708 | 532.5865 | [7 empty] | 46.7
2023-12-22 17:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.3 |  |  | 13.9 | 17.8 | 12.5 | 17.8 |  |  | 34.7 | 46.8 | 48.7 | 116.3 | 0 | 0 | 810 | 974 |  | 21 | 19.5 | 15.8 | 15.8 | 100 |  | 46.7
2023-12-22 18:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.3 |  |  | 14.5 | 18.8 | 13.3 | 18.4 |  |  | 35.1 | 60.4 | 39.7 | 87.5 | 34.8 | 13.1 | 727.2708 | 532.5865 | [7 empty] | 49.4
2023-12-22 18:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.2 |  |  | 13.8 | 17.7 | 12.4 | 17.8 |  |  | 34.7 | 46.8 | 48.7 | 116.3 | 30.3 | 26.5 | 829 | 982 |  | 21 | 19.5 | 15.7 | 15.7 | 101 |  | 49.4
2023-12-22 19:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.3 |  |  | 14.5 | 18.8 | 13.3 | 18.4 |  |  | 35.1 | 60.4 | 39.7 | 87.5 | 34.8 | 13.1 | 727.2708 | 532.5865 | [7 empty] | 49.8
2023-12-22 19:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.2 |  |  | 13.8 | 17.7 | 12.4 | 17.8 |  |  | 34.7 | 46.8 | 48.7 | 116.3 | 30.3 | 26.5 | 822 | 992 |  | 21 | 19.5 | 15.7 | 15.7 | 102 |  | 49.8
2023-12-22 20:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.4 |  |  | 14.6 | 18.8 | 13.3 | 18.4 |  |  | 34.9 | 60.1 | 39.7 | 87.5 | 35.3 | 13.5 | 745.0416 | 532.5865 | [7 empty] | 40.6
2023-12-22 20:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.1 |  |  | 13.9 | 17.8 | 14.1 | 17.8 |  |  | 34.5 | 46.5 | 48.7 | 116.3 | 0 | 0 | 819 | 1015 |  | 21.1 | 19.5 | 15.9 | 16.2 | 95 |  | 40.6
2023-12-22 21:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.6 |  |  | 14.8 | 18.9 | 13.7 | 18.5 |  |  | 35 | 60.3 | 39.7 | 87.5 | 35.7 | 13.8 | 727.2708 | 532.5865 | [7 empty] | 43.9
2023-12-22 21:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.1 |  |  | 13.7 | 17.8 | 12.6 | 17.9 |  |  | 34.6 | 46.7 | 48.7 | 116.3 | 31 | 17.9 | 860 | 935 |  | 21.1 | 19.5 | 16 | 16.2 | 98 |  | 43.9
2023-12-22 22:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.9 |  |  | 14.9 | 18.8 | 13.3 | 18.4 |  |  | 35 | 60.2 | 39.7 | 87.5 | 35.8 | 13.7 | 727.2708 | 532.5865 | [7 empty] | 43.6
2023-12-22 22:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.4 |  |  | 12.8 | 17.3 | 11.8 | 17.4 |  |  | 34.6 | 46.6 | 48.7 | 116.3 | 0 | 0 | 829 | 1028 |  | 21 | 19.5 | 16 | 16.1 | 99 |  | 43.6
2023-12-22 23:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16.5 |  |  | 14.5 | 18.8 | 13.3 | 18.4 |  |  | 35.3 | 61.1 | 39.7 | 87.5 | 35.5 | 13.8 | 766.1235 | 532.5865 | [7 empty] | 44.3
2023-12-22 23:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.4 |  |  | 12.8 | 17.3 | 11.8 | 17.4 |  |  | 34.6 | 46.6 | 48.7 | 116.3 | 0 | 0 | 849 | 1017 |  | 21 | 19.5 | 15.9 | 16.1 | 100 |  | 44.3
2023-12-23 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16.4 |  |  | 14.7 | 18.7 | 12.6 | 18.3 |  |  | 35.1 | 60.4 | 39.7 | 87.5 | 35.8 | 13.6 | 727.2708 | 532.5865 | [6 empty] | 1.8 | 47.8
2023-12-23 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.1 |  |  | 12.2 | 17.1 | 11.7 | 17.3 |  |  | 34.7 | 46.8 | 48.7 | 116.3 | 40.3 | 18.1 | 834 | 1023 |  | 21.1 | 19.5 | 15.9 | 16 | 98 | 1.8 | 47.8
2023-12-23 01:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16.4 |  |  | 14.5 | 18.8 | 13.4 | 18.4 |  |  | 35.1 | 60.4 | 39.7 | 87.5 | 34.8 | 13.1 | 727.2708 | 532.5865 | [6 empty] | 1.7 | 47.4
2023-12-23 01:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.9 |  |  | 12.2 | 17.1 | 11.7 | 17.3 |  |  | 34.7 | 46.8 | 48.7 | 116.3 | 40.3 | 18.1 | 809 | 984 |  | 21.1 | 19.5 | 15.9 | 16 | 98 | 1.7 | 47.4
2023-12-23 02:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.5 |  |  | 14.5 | 18.8 | 13.4 | 18.4 |  |  | 35.1 | 60.4 | 39.7 | 87.5 | 34.8 | 13.1 | 727.2708 | 532.5865 | [6 empty] | 1.7 | 48.6
2023-12-23 02:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.3 |  |  | 12.2 | 17.1 | 11.7 | 17.3 |  |  | 34.7 | 46.8 | 48.7 | 116.3 | 0 | 0 | 879 | 991 |  | 21.1 | 19.5 | 15.9 | 15.9 | 100 | 1.7 | 48.6
2023-12-23 03:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.3 |  |  | 14.5 | 18.8 | 13.4 | 18.4 |  |  | 35.1 | 60.4 | 39.7 | 87.5 | 34.8 | 13.1 | 727.2708 | 532.5865 | [6 empty] | 1.7 | 47.3
2023-12-23 03:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.3 |  |  | 13.9 | 17.8 | 12.5 | 17.8 |  |  | 34.7 | 46.8 | 48.7 | 116.3 | 0 | 0 | 810 | 974 |  | 21 | 19.5 | 15.8 | 15.8 | 100 | 1.7 | 47.3
2023-12-23 04:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.3 |  |  | 14.5 | 18.8 | 13.3 | 18.4 |  |  | 35.1 | 60.4 | 39.7 | 87.5 | 34.8 | 13.1 | 727.2708 | 532.5865 | [6 empty] | 1.6 | 49.4
2023-12-23 04:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.2 |  |  | 13.8 | 17.7 | 12.4 | 17.8 |  |  | 34.7 | 46.8 | 48.7 | 116.3 | 30.3 | 26.5 | 829 | 982 |  | 21 | 19.5 | 15.7 | 15.7 | 101 | 1.6 | 49.4
2023-12-23 05:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.3 |  |  | 14.5 | 18.8 | 13.3 | 18.4 |  |  | 35.1 | 60.4 | 39.7 | 87.5 | 34.8 | 13.1 | 727.2708 | 532.5865 | [6 empty] | 0.9 | 51.2
2023-12-23 05:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.2 |  |  | 13.8 | 17.7 | 12.4 | 17.8 |  |  | 34.7 | 46.8 | 48.7 | 116.3 | 30.3 | 26.5 | 822 | 992 |  | 21 | 19.5 | 15.7 | 15.7 | 102 | 0.9 | 51.2
2023-12-23 06:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16.4 |  |  | 14.6 | 18.7 | 13.4 | 18.3 |  |  | 35.1 | 60.4 | 39.7 | 87.5 | 34.2 | 12.7 | 727.2708 | 532.5865 | [6 empty] | 0.6 | 53.6
2023-12-23 06:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 17 |  |  | 15.1 | 18.1 | 13.5 | 17.8 |  |  | 34.7 | 46.8 | 48.7 | 116.3 | 30.3 | 26.5 | 817 | 974 |  | 21.1 | 19.5 | 15.7 | 15.7 | 101 | 0.6 | 53.6
2023-12-23 07:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.3 |  |  | 14.5 | 18.8 | 13.3 | 18.4 |  |  | 35.1 | 60.4 | 39.7 | 87.5 | 34.2 | 12.7 | 727.2708 | 532.5865 | [6 empty] | 0.2 | 55.6
2023-12-23 07:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.2 |  |  | 13.8 | 17.7 | 12.4 | 17.8 |  |  | 34.7 | 46.8 | 48.7 | 116.3 | 30.3 | 26.5 | 805 | 997 |  | 21 | 19.5 | 15.8 | 15.7 | 100 | 0.2 | 55.6
2023-12-23 08:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 16.2 |  |  | 15 | 18.2 | 13.9 | 17.7 |  |  | 39 | 65.1 | 39.7 | 87.5 | 30.7 | 14.4 | 793.9799 | 532.5865 | [7 empty] | 39.9
2023-12-23 08:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 16.5 |  |  | 14.8 | 17.9 | 13.2 | 17.6 |  |  | 34.2 | 45.3 | 48.7 | 116.3 | 44.7 | 20.3 | 843 | 977 |  | 20.7 | 29.2 | 16.1 | 16.4 | 94 |  | 39.9
2023-12-23 09:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 16.2 |  |  | 15 | 18.2 | 13.9 | 17.7 |  |  | 39 | 65.1 | 39.7 | 87.5 | 30.7 | 14.4 | 793.9799 | 532.5865 | [7 empty] | 39.9
2023-12-23 09:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 16.5 |  |  | 14.8 | 17.9 | 13.2 | 17.6 |  |  | 34.2 | 45.3 | 48.7 | 116.3 | 44.7 | 20.3 | 843 | 977 |  | 20.7 | 29.2 | 16.1 | 16.4 | 94 |  | 39.9
2023-12-23 10:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.4 |  |  | 14.6 | 18.8 | 13.3 | 18.4 |  |  | 34.9 | 60.1 | 39.7 | 87.5 | 35.3 | 13.5 | 745.0416 | 532.5865 | [7 empty] | 40.6
2023-12-23 10:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.1 |  |  | 13.9 | 17.8 | 14.1 | 17.8 |  |  | 34.5 | 46.5 | 48.7 | 116.3 | 0 | 0 | 819 | 1015 |  | 21.1 | 19.5 | 15.9 | 16.2 | 95 |  | 40.6
2023-12-23 11:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.6 |  |  | 14.8 | 18.9 | 13.7 | 18.5 |  |  | 35 | 60.3 | 39.7 | 87.5 | 35.7 | 13.8 | 727.2708 | 532.5865 | [7 empty] | 43.9
2023-12-23 11:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.1 |  |  | 13.7 | 17.8 | 12.6 | 17.9 |  |  | 34.6 | 46.7 | 48.7 | 116.3 | 31 | 17.9 | 860 | 935 |  | 21.1 | 19.5 | 16 | 16.2 | 98 |  | 43.9
2023-12-23 12:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.9 |  |  | 14.9 | 18.8 | 13.3 | 18.4 |  |  | 35 | 60.2 | 39.7 | 87.5 | 35.8 | 13.7 | 727.2708 | 532.5865 | [7 empty] | 43.6
2023-12-23 12:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.4 |  |  | 12.8 | 17.3 | 11.8 | 17.4 |  |  | 34.6 | 46.6 | 48.7 | 116.3 | 0 | 0 | 829 | 1028 |  | 21 | 19.5 | 16 | 16.1 | 99 |  | 43.6
2023-12-23 13:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16.5 |  |  | 14.5 | 18.8 | 13.3 | 18.4 |  |  | 35.3 | 61.1 | 39.7 | 87.5 | 35.5 | 13.8 | 766.1235 | 532.5865 | [7 empty] | 44.3
2023-12-23 13:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.4 |  |  | 12.8 | 17.3 | 11.8 | 17.4 |  |  | 34.6 | 46.6 | 48.7 | 116.3 | 0 | 0 | 849 | 1017 |  | 21 | 19.5 | 15.9 | 16.1 | 100 |  | 44.3
2023-12-23 14:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16.4 |  |  | 14.7 | 18.7 | 12.6 | 18.3 |  |  | 35.1 | 60.4 | 39.7 | 87.5 | 35.8 | 13.6 | 727.2708 | 532.5865 | [7 empty] | 46
2023-12-23 14:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.1 |  |  | 12.2 | 17.1 | 11.7 | 17.3 |  |  | 34.7 | 46.8 | 48.7 | 116.3 | 40.3 | 18.1 | 834 | 1023 |  | 21.1 | 19.5 | 15.9 | 16 | 98 |  | 46
2023-12-23 15:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16.4 |  |  | 14.5 | 18.8 | 13.4 | 18.4 |  |  | 35.1 | 60.4 | 39.7 | 87.5 | 34.8 | 13.1 | 727.2708 | 532.5865 | [7 empty] | 47
2023-12-23 15:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.9 |  |  | 12.2 | 17.1 | 11.7 | 17.3 |  |  | 34.7 | 46.8 | 48.7 | 116.3 | 40.3 | 18.1 | 809 | 984 |  | 21.1 | 19.5 | 15.9 | 16 | 98 |  | 47
2023-12-23 16:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.5 |  |  | 14.5 | 18.8 | 13.4 | 18.4 |  |  | 35.1 | 60.4 | 39.7 | 87.5 | 34.8 | 13.1 | 727.2708 | 532.5865 | [7 empty] | 48.6
2023-12-23 16:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.3 |  |  | 12.2 | 17.1 | 11.7 | 17.3 |  |  | 34.7 | 46.8 | 48.7 | 116.3 | 0 | 0 | 879 | 991 |  | 21.1 | 19.5 | 15.9 | 15.9 | 100 |  | 48.6
2023-12-23 17:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.3 |  |  | 14.5 | 18.8 | 13.4 | 18.4 |  |  | 35.1 | 60.4 | 39.7 | 87.5 | 34.8 | 13.1 | 727.2708 | 532.5865 | [7 empty] | 46.7
2023-12-23 17:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.3 |  |  | 13.9 | 17.8 | 12.5 | 17.8 |  |  | 34.7 | 46.8 | 48.7 | 116.3 | 0 | 0 | 810 | 974 |  | 21 | 19.5 | 15.8 | 15.8 | 100 |  | 46.7
2023-12-23 18:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.3 |  |  | 14.5 | 18.8 | 13.3 | 18.4 |  |  | 35.1 | 60.4 | 39.7 | 87.5 | 34.8 | 13.1 | 727.2708 | 532.5865 | [7 empty] | 49.4
2023-12-23 18:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.2 |  |  | 13.8 | 17.7 | 12.4 | 17.8 |  |  | 34.7 | 46.8 | 48.7 | 116.3 | 30.3 | 26.5 | 829 | 982 |  | 21 | 19.5 | 15.7 | 15.7 | 101 |  | 49.4
2023-12-23 19:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.3 |  |  | 14.5 | 18.8 | 13.3 | 18.4 |  |  | 35.1 | 60.4 | 39.7 | 87.5 | 34.8 | 13.1 | 727.2708 | 532.5865 | [7 empty] | 49.8
2023-12-23 19:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.2 |  |  | 13.8 | 17.7 | 12.4 | 17.8 |  |  | 34.7 | 46.8 | 48.7 | 116.3 | 30.3 | 26.5 | 822 | 992 |  | 21 | 19.5 | 15.7 | 15.7 | 102 |  | 49.8
2023-12-23 20:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.4 |  |  | 14.6 | 18.8 | 13.3 | 18.4 |  |  | 34.9 | 60.1 | 39.7 | 87.5 | 35.3 | 13.5 | 745.0416 | 532.5865 | [6 empty] | 2.8 | 53.2
2023-12-23 20:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.1 |  |  | 13.9 | 17.8 | 14.1 | 17.8 |  |  | 34.5 | 46.5 | 48.7 | 116.3 | 0 | 0 | 819 | 1015 |  | 21.1 | 19.5 | 15.9 | 16.2 | 95 | 2.8 | 53.2
2023-12-23 21:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.6 |  |  | 14.8 | 18.9 | 13.7 | 18.5 |  |  | 35 | 60.3 | 39.7 | 87.5 | 35.7 | 13.8 | 727.2708 | 532.5865 | [6 empty] | 3.8 | 56.5 | 0.5
2023-12-23 21:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.1 |  |  | 13.7 | 17.8 | 12.6 | 17.9 |  |  | 34.6 | 46.7 | 48.7 | 116.3 | 31 | 17.9 | 860 | 935 |  | 21.1 | 19.5 | 16 | 16.2 | 98 | 3.8 | 56.5 | 0.5
2023-12-23 22:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.9 |  |  | 14.9 | 18.8 | 13.3 | 18.4 |  |  | 35 | 60.2 | 39.7 | 87.5 | 35.8 | 13.7 | 727.2708 | 532.5865 | [6 empty] | 3.4 | 56.7 | 0.6
2023-12-23 22:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.4 |  |  | 12.8 | 17.3 | 11.8 | 17.4 |  |  | 34.6 | 46.6 | 48.7 | 116.3 | 0 | 0 | 829 | 1028 |  | 21 | 19.5 | 16 | 16.1 | 99 | 3.4 | 56.7 | 0.6
2023-12-23 23:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16.5 |  |  | 14.5 | 18.8 | 13.3 | 18.4 |  |  | 35.3 | 61.1 | 39.7 | 87.5 | 35.5 | 13.8 | 766.1235 | 532.5865 | [6 empty] | 1.4 | 56.7 | 0.1
2023-12-23 23:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.4 |  |  | 12.8 | 17.3 | 11.8 | 17.4 |  |  | 34.6 | 46.6 | 48.7 | 116.3 | 0 | 0 | 849 | 1017 |  | 21 | 19.5 | 15.9 | 16.1 | 100 | 1.4 | 56.7 | 0.1
2023-12-24 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16.4 |  |  | 14.7 | 18.7 | 12.6 | 18.3 |  |  | 35.1 | 60.4 | 39.7 | 87.5 | 35.8 | 13.6 | 727.2708 | 532.5865 | [6 empty] | 2.7 | 59.6 | 0.3
2023-12-24 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.1 |  |  | 12.2 | 17.1 | 11.7 | 17.3 |  |  | 34.7 | 46.8 | 48.7 | 116.3 | 40.3 | 18.1 | 834 | 1023 |  | 21.1 | 19.5 | 15.9 | 16 | 98 | 2.7 | 59.6 | 0.3
2023-12-24 01:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16.4 |  |  | 14.5 | 18.8 | 13.4 | 18.4 |  |  | 35.1 | 60.4 | 39.7 | 87.5 | 34.8 | 13.1 | 727.2708 | 532.5865 | [6 empty] | 2.8 | 55.6 | 0.2
2023-12-24 01:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.9 |  |  | 12.2 | 17.1 | 11.7 | 17.3 |  |  | 34.7 | 46.8 | 48.7 | 116.3 | 40.3 | 18.1 | 809 | 984 |  | 21.1 | 19.5 | 15.9 | 16 | 98 | 2.8 | 55.6 | 0.2
2023-12-24 02:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.5 |  |  | 14.5 | 18.8 | 13.4 | 18.4 |  |  | 35.1 | 60.4 | 39.7 | 87.5 | 34.8 | 13.1 | 727.2708 | 532.5865 | [6 empty] | 1.2 | 62.2
2023-12-24 02:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.3 |  |  | 12.2 | 17.1 | 11.7 | 17.3 |  |  | 34.7 | 46.8 | 48.7 | 116.3 | 0 | 0 | 879 | 991 |  | 21.1 | 19.5 | 15.9 | 15.9 | 100 | 1.2 | 62.2
2023-12-24 03:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.3 |  |  | 14.5 | 18.8 | 13.4 | 18.4 |  |  | 35.1 | 60.4 | 39.7 | 87.5 | 34.8 | 13.1 | 727.2708 | 532.5865 | [6 empty] | 1.8 | 56.4
2023-12-24 03:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.3 |  |  | 13.9 | 17.8 | 12.5 | 17.8 |  |  | 34.7 | 46.8 | 48.7 | 116.3 | 0 | 0 | 810 | 974 |  | 21 | 19.5 | 15.8 | 15.8 | 100 | 1.8 | 56.4
2023-12-24 04:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.3 |  |  | 14.5 | 18.8 | 13.3 | 18.4 |  |  | 35.1 | 60.4 | 39.7 | 87.5 | 34.8 | 13.1 | 727.2708 | 532.5865 | [6 empty] | 2.2 | 54.3
2023-12-24 04:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.2 |  |  | 13.8 | 17.7 | 12.4 | 17.8 |  |  | 34.7 | 46.8 | 48.7 | 116.3 | 30.3 | 26.5 | 829 | 982 |  | 21 | 19.5 | 15.7 | 15.7 | 101 | 2.2 | 54.3
2023-12-24 05:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.3 |  |  | 14.5 | 18.8 | 13.3 | 18.4 |  |  | 35.1 | 60.4 | 39.7 | 87.5 | 34.8 | 13.1 | 727.2708 | 532.5865 | [6 empty] | 2.7 | 57
2023-12-24 05:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.2 |  |  | 13.8 | 17.7 | 12.4 | 17.8 |  |  | 34.7 | 46.8 | 48.7 | 116.3 | 30.3 | 26.5 | 822 | 992 |  | 21 | 19.5 | 15.7 | 15.7 | 102 | 2.7 | 57
2023-12-24 06:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16.4 |  |  | 14.6 | 18.7 | 13.4 | 18.3 |  |  | 35.1 | 60.4 | 39.7 | 87.5 | 34.2 | 12.7 | 727.2708 | 532.5865 | [6 empty] | 2.3 | 53.6
2023-12-24 06:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 17 |  |  | 15.1 | 18.1 | 13.5 | 17.8 |  |  | 34.7 | 46.8 | 48.7 | 116.3 | 30.3 | 26.5 | 817 | 974 |  | 21.1 | 19.5 | 15.7 | 15.7 | 101 | 2.3 | 53.6
2023-12-24 07:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.3 |  |  | 14.5 | 18.8 | 13.3 | 18.4 |  |  | 35.1 | 60.4 | 39.7 | 87.5 | 34.2 | 12.7 | 727.2708 | 532.5865 | [6 empty] | 2.8 | 55.6
2023-12-24 07:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.2 |  |  | 13.8 | 17.7 | 12.4 | 17.8 |  |  | 34.7 | 46.8 | 48.7 | 116.3 | 30.3 | 26.5 | 805 | 997 |  | 21 | 19.5 | 15.8 | 15.7 | 100 | 2.8 | 55.6
2023-12-24 08:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 16.4 |  |  | 14.6 | 18.7 | 13.8 | 18.4 |  |  | 34.9 | 58.6 | 39.7 | 86.3 | 21.5 | 9.2 | 698.9257 | 532.5865 | [6 empty] | 2 | 60.7 | 0.2
2023-12-24 08:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 17 |  |  | 15.3 | 18.1 | 14.2 | 17.9 |  |  | 34.5 | 44.3 | 48.8 | 115.6 | 31.5 | 28.3 | 821 | 1010 |  | 21.1 | 19.4 | 15.8 | 16.2 | 95 | 2 | 60.7 | 0.2
2023-12-24 09:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.5 |  |  | 14.8 | 18.7 | 13.9 | 18.4 |  |  | 35 | 58.7 | 39.7 | 86.5 | 16.6 | 7.5 | 692.4182 | 532.5865 | [6 empty] | 1.7 | 61.6
2023-12-24 09:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.9 |  |  | 15 | 18.3 | 14.3 | 17.9 |  |  | 34.5 | 44.3 | 48.8 | 115.3 | 31.2 | 28.1 | 877 | 1010 |  | 21 | 19.3 | 15.7 | 16.1 | 100 | 1.7 | 61.6
2023-12-24 10:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.7 |  |  | 15 | 18.9 | 14.3 | 18.7 |  |  | 35.3 | 59.6 | 39.7 | 87.1 | 16.5 | 7.3 | 792.6197 | 532.5865 | [6 empty] | 2.2 | 57.7
2023-12-24 10:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.1 |  |  | 13.6 | 17.7 | 12.9 | 18 |  |  | 34.8 | 46.3 | 48.7 | 115.1 | 30.8 | 27.1 | 845 | 1013 |  | 21.1 | 19.7 | 16.5 | 16.3 | 97 | 2.2 | 57.7
2023-12-24 11:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.9 |  |  | 15.3 | 19 | 14.4 | 18.7 |  |  | 35.3 | 58.9 | 39.7 | 85.3 | 16.6 | 7.8 | 785.9377 | 532.5865 | [6 empty] | 3.1 | 53.5 | 0.2
2023-12-24 11:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 15.3 |  |  | 12.3 | 17.3 | 12.2 | 17.2 |  |  | 34.8 | 46.5 | 48.7 | 114.8 | 20.2 | 19.3 | 879 | 1009 |  | 21 | 19.6 | 16.4 | 16.2 | 98 | 3.1 | 53.5 | 0.2
2023-12-24 12:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.9 |  |  | 15.3 | 19 | 14.4 | 18.7 |  |  | 35.3 | 58.9 | 39.7 | 85.3 | 16.6 | 7.8 | 785.9377 | 532.5865 | [6 empty] | 3.6 | 52.4 | 0
2023-12-24 12:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 15.3 |  |  | 12.3 | 17.3 | 12.2 | 17.2 |  |  | 34.8 | 46.5 | 48.7 | 114.8 | 20.2 | 19.3 | 825 | 1001 |  | 21 | 19.6 | 16.4 | 16.2 | 98 | 3.6 | 52.4 | 0
2023-12-24 13:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 16.4 |  |  | 15.4 | 18.2 | 15.4 | 17.9 |  |  | 34.6 | 56.8 | 45.5 | 93.4 | 28.5 | 14.6 | 843.9237 | 532.5865 | [6 empty] | 4.4 | 50.4 | 1
2023-12-24 13:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 146.4 |  |  | 14.6 | 17.7 | 14.7 | 17.4 |  |  | 34.1 | 43.6 | 48.7 | 115.1 | 0 | 0 | 837 | 1009 |  | 21.1 | 19.7 | 16.6 | 16.1 | 101 | 4.4 | 50.4 | 1
2023-12-24 14:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 16.6 |  |  | 15.9 | 17.9 | 15.4 | 17.7 |  |  | 34.6 | 57.1 | 47.4 | 96.5 | 13.1 | 6.1 | 843.9237 | 532.5865 | [6 empty] | 5.1 | 48.1 | 1.4
2023-12-24 14:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 15.6 |  |  | 13.4 | 16.9 | 12 | 17.2 |  |  | 34.2 | 43.8 | 48.7 | 115.3 | 30.5 | 26.2 | 817 | 960 |  | 20.9 | 19.3 | 16 | 15.8 | 105 | 5.1 | 48.1 | 1.4
2023-12-24 15:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 14.5 |  |  | 12 | 18 | 11.8 | 17.8 |  |  | 34.6 | 57.3 | 45.1 | 91.6 | 39.3 | 23.6 | 843.9237 | 532.5865 | [6 empty] | 5.2 | 47.8 | 1.6
2023-12-24 15:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16 |  |  | 13.8 | 17.6 | 14.6 | 17.1 |  |  | 34.1 | 42.8 | 48.7 | 114.8 | 0 | 0 | 836 | 994 |  | 20.8 | 19.2 | 16.1 | 15.7 | 104 | 5.2 | 47.8 | 1.6
2023-12-24 16:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 14.5 |  |  | 12 | 18 | 11.9 | 17.8 |  |  | 34.6 | 56.8 | 44.3 | 89.7 | 40.4 | 26.3 | 843.9237 | 532.5865 | [6 empty] | 4.9 | 50 | 1.5
2023-12-24 16:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 17 |  |  | 15.3 | 18.1 | 14.4 | 17.8 |  |  | 34.1 | 42.9 | 48.7 | 115.1 | 31.6 | 28.1 | 835 | 991 |  | 20.8 | 19.1 | 16.1 | 15.8 | 100 | 4.9 | 50 | 1.5
2023-12-24 17:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 14.4 |  |  | 11.9 | 17.9 | 11.7 | 17.8 |  |  | 34.6 | 55.8 | 46.6 | 94.6 | 38.8 | 22.5 | 637.5513 | 532.5865 | [6 empty] | 3.9 | 58.5 | 1.4
2023-12-24 17:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.2 |  |  | 12.5 | 17 | 13.2 | 16.8 |  |  | 34.1 | 43.1 | 48.7 | 114.8 | 0 | 0 | 829 | 1007 |  | 21.1 | 19.6 | 15.3 | 14.5 | 97 | 3.9 | 58.5 | 1.4
2023-12-24 18:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 16.8 |  |  | 15.6 | 18.6 | 15.1 | 18.3 |  |  | 34.6 | 53.7 | 39.7 | 84.8 | 42.6 | 29.1 | 741.0937 | 532.5865 | [6 empty] | 4.3 | 58.6 | 1.6
2023-12-24 18:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.9 |  |  | 13.6 | 17.4 | 12.8 | 17.5 |  |  | 34.1 | 43.5 | 48.7 | 115.1 | 24.3 | 21.4 | 864 | 1035 |  | 21 | 19.5 | 15.5 | 14.7 | 100 | 4.3 | 58.6 | 1.6
2023-12-24 19:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 16.8 |  |  | 16 | 18.3 | 15.5 | 18 |  |  | 34.6 | 52.9 | 41.3 | 88.2 | 12.3 | 5.6 | 821.8824 | 532.5865 | [6 empty] | 4.2 | 58.8 | 1.5
2023-12-24 19:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.9 |  |  | 14 | 17.4 | 14.7 | 16.8 |  |  | 34.1 | 42.1 | 48.7 | 115.3 | 0 | 0 | 810 | 1016 |  | 21 | 19.3 | 15.9 | 16.3 | 100 | 4.2 | 58.8 | 1.5
2023-12-24 20:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 14.1 |  |  | 12.1 | 17.2 | 11.8 | 16.8 |  |  | 34.6 | 52.9 | 41.3 | 88.2 | 12.3 | 5.6 | 821.8824 | 532.5865 | [6 empty] | 3.9 | 59.7 | 1.4
2023-12-24 20:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.9 |  |  | 14 | 17.4 | 14.7 | 16.8 |  |  | 34.1 | 42.1 | 48.7 | 115.3 | 0 | 0 | 857 | 1029 |  | 21 | 19.3 | 15.9 | 16.3 | 100 | 3.9 | 59.7 | 1.4
2023-12-24 21:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 14.1 |  |  | 12.1 | 17.2 | 11.8 | 16.8 |  |  | 34.6 | 52.9 | 41.3 | 88.2 | 12.3 | 5.6 | 821.8824 | 532.5865 | [6 empty] | 4.1 | 59.1 | 1.5
2023-12-24 21:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.9 |  |  | 14 | 17.4 | 14.7 | 16.8 |  |  | 34.1 | 42.1 | 48.7 | 115.3 | 0 | 0 | 839 | 1020 |  | 21 | 19.3 | 15.9 | 16.3 | 100 | 4.1 | 59.1 | 1.5
2023-12-24 22:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 14.1 |  |  | 12.1 | 17.2 | 11.8 | 16.8 |  |  | 34.6 | 52.9 | 41.3 | 88.2 | 12.3 | 5.6 | 821.8824 | 532.5865
2023-12-24 22:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.9 |  |  | 14 | 17.4 | 14.7 | 16.8 |  |  | 34.1 | 42.1 | 48.7 | 115.3 | 0 | 0 | 834 | 1002 |  | 21 | 19.3 | 15.9 | 16.3 | 100
2023-12-24 23:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 14.1 |  |  | 12.1 | 17.2 | 11.8 | 16.8 |  |  | 34.6 | 52.9 | 41.3 | 88.2 | 12.3 | 5.6 | 821.8824 | 532.5865
2023-12-24 23:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.9 |  |  | 14 | 17.4 | 14.7 | 16.8 |  |  | 34.1 | 42.1 | 48.7 | 115.3 | 0 | 0 | 817 | 1029 |  | 21 | 19.3 | 15.9 | 16.3 | 100
2023-12-25 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 14.1 |  |  | 12.1 | 17.2 | 11.8 | 16.8 |  |  | 34.6 | 52.9 | 41.3 | 88.2 | 12.3 | 5.6 | 821.8824 | 532.5865 | [6 empty] | 3.9 | 59.4 | 1.4
2023-12-25 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.9 |  |  | 14 | 17.4 | 14.7 | 16.8 |  |  | 34.1 | 42.1 | 48.7 | 115.3 | 31.8 | 25.9 | 824 | 1018 |  | 21 | 19.3 | 15.9 | 16.3 | 100 | 3.9 | 59.4 | 1.4
2023-12-25 01:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 14.1 |  |  | 12.1 | 17.2 | 11.8 | 16.8 |  |  | 34.6 | 52.9 | 41.3 | 88.2 | 12.3 | 5.6 | 821.8824 | 532.5865 | [6 empty] | 3.4 | 59.4 | 0.3
2023-12-25 01:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.9 |  |  | 14 | 17.4 | 14.7 | 16.8 |  |  | 34.1 | 42.1 | 48.7 | 115.3 | 31.8 | 25.9 | 840 | 999 |  | 21 | 19.3 | 15.9 | 16.3 | 100 | 3.4 | 59.4 | 0.3
2023-12-25 02:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 14.1 |  |  | 12.1 | 17.2 | 11.8 | 16.8 |  |  | 34.6 | 52.9 | 41.3 | 88.2 | 12.3 | 5.6 | 821.8824 | 532.5865 | [6 empty] | 1.2 | 63.4 | 0.8
2023-12-25 02:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.9 |  |  | 14 | 17.4 | 14.7 | 16.8 |  |  | 34.1 | 42.1 | 48.7 | 115.3 | 31.8 | 25.9 | 814 | 1022 |  | 21 | 19.3 | 15.9 | 16.3 | 100 | 1.2 | 63.4 | 0.8
2023-12-25 03:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 14.1 |  |  | 12.1 | 17.2 | 11.8 | 16.8 |  |  | 34.6 | 52.9 | 41.3 | 88.2 | 12.3 | 5.6 | 821.8824 | 532.5865 | [6 empty] | 2.4 | 65.2
2023-12-25 03:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.9 |  |  | 14 | 17.4 | 14.7 | 16.8 |  |  | 34.1 | 42.1 | 48.7 | 115.3 | 0 | 0 | 852 | 1004 |  | 21 | 19.3 | 15.9 | 16.3 | 100 | 2.4 | 65.2
2023-12-25 04:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 14.1 |  |  | 12.1 | 17.2 | 11.8 | 16.8 |  |  | 34.6 | 52.9 | 41.3 | 88.2 | 12.3 | 5.6 | 821.8824 | 532.5865 | [6 empty] | 3.4 | 64.5 | 1.2
2023-12-25 04:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.9 |  |  | 14 | 17.4 | 14.7 | 16.8 |  |  | 34.1 | 42.1 | 48.7 | 115.3 | 32.5 | 26.1 | 863 | 1002 |  | 21 | 19.3 | 15.9 | 16.3 | 100 | 3.4 | 64.5 | 1.2
2023-12-25 05:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 14.1 |  |  | 12.1 | 17.2 | 11.8 | 16.8 |  |  | 34.6 | 52.9 | 41.3 | 88.2 | 12.3 | 5.6 | 821.8824 | 532.5865 | [6 empty] | 3 | 65.3 | 1.1
2023-12-25 05:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.9 |  |  | 14 | 17.4 | 14.7 | 16.8 |  |  | 34.1 | 42.1 | 48.7 | 115.3 | 30.3 | 25.9 | 851 | 1016 |  | 21 | 19.3 | 15.9 | 16.3 | 100 | 3 | 65.3 | 1.1
2023-12-25 06:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 14.1 |  |  | 12.1 | 17.2 | 11.8 | 16.8 |  |  | 34.6 | 52.9 | 41.3 | 88.2 | 12.3 | 5.6 | 821.8824 | 532.5865 | [6 empty] | 3.2 | 67.2 | 1.3
2023-12-25 06:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.9 |  |  | 14 | 17.4 | 14.7 | 16.8 |  |  | 34.1 | 42.1 | 48.7 | 115.3 | 31.2 | 26.3 | 853 | 1015 |  | 21 | 19.3 | 15.9 | 16.3 | 100 | 3.2 | 67.2 | 1.3
2023-12-25 07:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 14.1 |  |  | 12.1 | 17.2 | 11.8 | 16.8 |  |  | 34.6 | 52.9 | 41.3 | 88.2 | 12.3 | 5.6 | 821.8824 | 532.5865 | [6 empty] | 3.3 | 67.3 | 1.4
2023-12-25 07:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.9 |  |  | 14 | 17.4 | 14.7 | 16.8 |  |  | 34.1 | 42.1 | 48.7 | 115.3 | 33.5 | 26.7 | 854 | 1020 |  | 21 | 19.3 | 15.9 | 16.3 | 100 | 3.3 | 67.3 | 1.4
2023-12-25 08:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 16.5 |  |  | 15.5 | 18.2 | 15.3 | 17.9 |  |  | 34.6 | 52.7 | 41.3 | 89.1 | 16.8 | 4.4 | 831.0444 | 532.5865 | [6 empty] | 3.5 | 63.1 | 1.3
2023-12-25 08:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.3 |  |  | 13 | 16.9 | 13.8 | 16.4 |  |  | 34.2 | 43.5 | 48.7 | 115.8 | 30.1 | 25.8 | 802 | 1056 |  | 21 | 19.5 | 16 | 16.4 | 99 | 3.5 | 63.1 | 1.3
2023-12-25 09:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 16.3 |  |  | 15.5 | 18.5 | 15.3 | 18.2 |  |  | 34.6 | 53.1 | 39.7 | 85.8 | 41.7 | 20.3 | 853.7555 | 532.5865 | [6 empty] | 4.4 | 62.5 | 2.1
2023-12-25 09:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 16.7 |  |  | 15.1 | 17.8 | 15.4 | 17.5 |  |  | 34.1 | 42.3 | 48.7 | 116.1 | 31.2 | 25.5 | 822 | 995 |  | 21.1 | 19.2 | 16 | 16.2 | 101 | 4.4 | 62.5 | 2.1
2023-12-25 10:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 14.1 |  |  | 11.6 | 17.7 | 11.5 | 17.7 |  |  | 34.6 | 54.1 | 46 | 93.6 | 39.3 | 18.6 | 675.42 | 532.5865 | [6 empty] | 4.8 | 49.6 | 1.6
2023-12-25 10:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.5 |  |  | 13.1 | 17.3 | 13.8 | 16.8 |  |  | 34.2 | 43.1 | 48.7 | 115.3 | 0 | 0 | 858 | 1038 |  | 21 | 19.6 | 16.3 | 16.5 | 95 | 4.8 | 49.6 | 1.6
2023-12-25 11:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 16.5 |  |  | 15.1 | 18.5 | 14.3 | 18.2 |  |  | 34.6 | 55.1 | 39.7 | 84.8 | 42.5 | 22.4 | 636.6416 | 532.5865 | [6 empty] | 4.9 | 44.9 | 1.4
2023-12-25 11:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 16.7 |  |  | 15 | 17.9 | 15.2 | 17.5 |  |  | 34.1 | 42.5 | 48.7 | 114.8 | 31.3 | 26.1 | 823 | 1029 |  | 21.1 | 19.5 | 16.2 | 16.4 | 101 | 4.9 | 44.9 | 1.4
2023-12-25 12:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.8 |  |  | 13.8 | 18.4 | 12.9 | 18.3 |  |  | 34.6 | 54.8 | 39.8 | 85.1 | 43.3 | 24.4 | 642.7729 | 532.5865 | [6 empty] | 6.7 | 44.8 | 2.5
2023-12-25 12:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 16.9 |  |  | 15 | 18 | 13.9 | 18 |  |  | 34.1 | 42.7 | 48.7 | 115.3 | 31.7 | 27.6 | 856 | 1014 |  | 21.1 | 19.2 | 15.8 | 15.8 | 105 | 6.7 | 44.8 | 2.5
2023-12-25 13:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 16.5 |  |  | 15.4 | 18.2 | 15.3 | 18 |  |  | 34.6 | 53.8 | 42.6 | 93.4 | 13.5 | 6.7 | 738.8521 | 532.5865 | [6 empty] | 6.3 | 40.4 | 2.1
2023-12-25 13:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 16.3 |  |  | 14.4 | 17.6 | 14.9 | 17.1 |  |  | 34.1 | 43.2 | 48.7 | 115.3 | 0 | 0 | 831 | 967 |  | 21.1 | 19.2 | 15.8 | 15.8 | 100 | 6.3 | 40.4 | 2.1
2023-12-25 14:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 16.5 |  |  | 15.5 | 18.4 | 15.3 | 18.1 |  |  | 34.6 | 53.5 | 39.7 | 88.3 | 42.1 | 23.1 | 684.6099 | 532.5865 | [6 empty] | 7.5 | 38.7 | 2.7
2023-12-25 14:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.7 |  |  | 13.3 | 17.3 | 12.7 | 17.3 |  |  | 34.1 | 42.8 | 48.7 | 115.1 | 24.6 | 16.7 | 819 | 976 |  | 21.1 | 19.1 | 15.7 | 15.8 | 95 | 7.5 | 38.7 | 2.7
2023-12-25 15:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 14.5 |  |  | 12 | 18 | 11.8 | 17.8 |  |  | 34.6 | 57.3 | 45.1 | 91.6 | 39.3 | 23.6 | 843.9237 | 532.5865 | [6 empty] | 5.2 | 47.8 | 1.6
2023-12-25 15:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 17 |  |  | 15.3 | 18.1 | 14.4 | 17.8 |  |  | 34.1 | 42.9 | 48.7 | 115.1 | 31.6 | 28.1 | 835 | 991 |  | 20.8 | 19.1 | 16.1 | 15.8 | 100 | 5.2 | 47.8 | 1.6
2023-12-25 16:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 14.5 |  |  | 12 | 18 | 11.9 | 17.8 |  |  | 34.6 | 56.8 | 44.3 | 89.7 | 40.4 | 26.3 | 843.9237 | 532.5865 | [6 empty] | 4.9 | 50 | 1.5
2023-12-25 16:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.2 |  |  | 12.5 | 17 | 13.2 | 16.8 |  |  | 34.1 | 43.1 | 48.7 | 114.8 | 0 | 0 | 829 | 1007 |  | 21.1 | 19.6 | 15.3 | 14.5 | 97 | 4.9 | 50 | 1.5
2023-12-25 17:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 14.4 |  |  | 11.9 | 17.9 | 11.7 | 17.8 |  |  | 34.6 | 55.8 | 46.6 | 94.6 | 38.8 | 22.5 | 637.5513 | 532.5865 | [6 empty] | 3.9 | 58.5 | 1.4
2023-12-25 17:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.9 |  |  | 13.6 | 17.4 | 12.8 | 17.5 |  |  | 34.1 | 43.5 | 48.7 | 115.1 | 24.3 | 21.4 | 864 | 1035 |  | 21 | 19.5 | 15.5 | 14.7 | 100 | 3.9 | 58.5 | 1.4
2023-12-25 18:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 16.8 |  |  | 15.6 | 18.6 | 15.1 | 18.3 |  |  | 34.6 | 53.7 | 39.7 | 84.8 | 42.6 | 29.1 | 741.0937 | 532.5865 | [6 empty] | 4.3 | 58.6 | 1.6
2023-12-25 18:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.9 |  |  | 14 | 17.4 | 14.7 | 16.8 |  |  | 34.1 | 42.1 | 48.7 | 115.3 | 0 | 0 | 810 | 1016 |  | 21 | 19.3 | 15.9 | 16.3 | 100 | 4.3 | 58.6 | 1.6
2023-12-25 19:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.5 |  |  | 14.1 | 17.8 | 13.3 | 17.5 |  |  | 34.6 | 53.7 | 48.6 | 98.3 | 23.4 | 16.5 | 741.0937 | 532.5865 | [6 empty] | 3.9 | 48.9 | 2.4
2023-12-25 19:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.3 |  |  | 12.5 | 17 | 13.1 | 16.8 |  |  | 34.1 | 43.1 | 48.7 | 115.1 | 0 | 0 | 829 | 995 |  | 21.1 | 19.2 | 15.6 | 16.1 | 102 | 3.9 | 48.9 | 2.4
2023-12-25 20:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.4 |  |  | 14.6 | 18.8 | 13.3 | 18.4 |  |  | 34.9 | 60.1 | 39.7 | 87.5 | 35.3 | 13.5 | 745.0416 | 532.5865 | [6 empty] | 3.4 | 53.2 | 1.6
2023-12-25 20:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.1 |  |  | 13.9 | 17.8 | 14.1 | 17.8 |  |  | 34.5 | 46.5 | 48.7 | 116.3 | 0 | 0 | 819 | 1015 |  | 21.1 | 19.5 | 15.9 | 16.2 | 95 | 3.4 | 53.2 | 1.6
2023-12-25 21:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.6 |  |  | 14.8 | 18.9 | 13.7 | 18.5 |  |  | 35 | 60.3 | 39.7 | 87.5 | 35.7 | 13.8 | 727.2708 | 532.5865 | [6 empty] | 1.2 | 56.5 | 1.5
2023-12-25 21:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.1 |  |  | 13.7 | 17.8 | 12.6 | 17.9 |  |  | 34.6 | 46.7 | 48.7 | 116.3 | 31 | 17.9 | 860 | 935 |  | 21.1 | 19.5 | 16 | 16.2 | 98 | 1.2 | 56.5 | 1.5
2023-12-25 22:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.9 |  |  | 14.9 | 18.8 | 13.3 | 18.4 |  |  | 35 | 60.2 | 39.7 | 87.5 | 35.8 | 13.7 | 727.2708 | 532.5865 | [6 empty] | 2.4 | 56.7 | 1.4
2023-12-25 22:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.4 |  |  | 12.8 | 17.3 | 11.8 | 17.4 |  |  | 34.6 | 46.6 | 48.7 | 116.3 | 0 | 0 | 829 | 1028 |  | 21 | 19.5 | 16 | 16.1 | 99 | 2.4 | 56.7 | 1.4
2023-12-25 23:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16.5 |  |  | 14.5 | 18.8 | 13.3 | 18.4 |  |  | 35.3 | 61.1 | 39.7 | 87.5 | 35.5 | 13.8 | 766.1235 | 532.5865 | [6 empty] | 1.4 | 56.7 | 1.6
2023-12-25 23:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.4 |  |  | 12.8 | 17.3 | 11.8 | 17.4 |  |  | 34.6 | 46.6 | 48.7 | 116.3 | 0 | 0 | 849 | 1017 |  | 21 | 19.5 | 15.9 | 16.1 | 100 | 1.4 | 56.7 | 1.6
2023-12-26 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 14.1 |  |  | 12.1 | 17.2 | 11.8 | 16.8 |  |  | 34.6 | 52.9 | 41.3 | 88.2 | 12.3 | 5.6 | 821.8824 | 532.5865 | [6 empty] | 2.7 | 59.6 | 0.3
2023-12-26 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.9 |  |  | 14 | 17.4 | 14.7 | 16.8 |  |  | 34.1 | 42.1 | 48.7 | 115.3 | 31.8 | 25.9 | 824 | 1018 |  | 21 | 19.3 | 15.9 | 16.3 | 100 | 2.7 | 59.6 | 0.3
2023-12-26 01:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 14.1 |  |  | 12.1 | 17.2 | 11.8 | 16.8 |  |  | 34.6 | 52.9 | 41.3 | 88.2 | 12.3 | 5.6 | 821.8824 | 532.5865 | [6 empty] | 2.8 | 55.6 | 0.8
2023-12-26 01:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.9 |  |  | 14 | 17.4 | 14.7 | 16.8 |  |  | 34.1 | 42.1 | 48.7 | 115.3 | 0 | 0 | 840 | 999 |  | 21 | 19.3 | 15.9 | 16.3 | 100 | 2.8 | 55.6 | 0.8
2023-12-26 02:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 14.1 |  |  | 12.1 | 17.2 | 11.8 | 16.8 |  |  | 34.6 | 52.9 | 41.3 | 88.2 | 12.3 | 5.6 | 821.8824 | 532.5865 | [6 empty] | 1.2 | 62.2
2023-12-26 02:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.9 |  |  | 14 | 17.4 | 14.7 | 16.8 |  |  | 34.1 | 42.1 | 48.7 | 115.3 | 32.5 | 26.1 | 814 | 1022 |  | 21 | 19.3 | 15.9 | 16.3 | 100 | 1.2 | 62.2
2023-12-26 03:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 14.1 |  |  | 12.1 | 17.2 | 11.8 | 16.8 |  |  | 34.6 | 52.9 | 41.3 | 88.2 | 12.3 | 5.6 | 821.8824 | 532.5865 | [6 empty] | 1.8 | 56.4 | 1.2
2023-12-26 03:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.9 |  |  | 14 | 17.4 | 14.7 | 16.8 |  |  | 34.1 | 42.1 | 48.7 | 115.3 | 30.3 | 25.9 | 852 | 1004 |  | 21 | 19.3 | 15.9 | 16.3 | 100 | 1.8 | 56.4 | 1.2
2023-12-26 04:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 14.1 |  |  | 12.1 | 17.2 | 11.8 | 16.8 |  |  | 34.6 | 52.9 | 41.3 | 88.2 | 12.3 | 5.6 | 821.8824 | 532.5865 | [6 empty] | 2.2 | 54.3 | 1.1
2023-12-26 04:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.9 |  |  | 14 | 17.4 | 14.7 | 16.8 |  |  | 34.1 | 42.1 | 48.7 | 115.3 | 31.2 | 26.3 | 863 | 1002 |  | 21 | 19.3 | 15.9 | 16.3 | 100 | 2.2 | 54.3 | 1.1
2023-12-26 05:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 14.1 |  |  | 12.1 | 17.2 | 11.8 | 16.8 |  |  | 34.6 | 52.9 | 41.3 | 88.2 | 12.3 | 5.6 | 821.8824 | 532.5865 | [6 empty] | 2.7 | 57 | 1.3
2023-12-26 05:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.9 |  |  | 14 | 17.4 | 14.7 | 16.8 |  |  | 34.1 | 42.1 | 48.7 | 115.3 | 33.5 | 26.7 | 851 | 1016 |  | 21 | 19.3 | 15.9 | 16.3 | 100 | 2.7 | 57 | 1.3
2023-12-26 06:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 14.1 |  |  | 12.1 | 17.2 | 11.8 | 16.8 |  |  | 34.6 | 52.9 | 41.3 | 88.2 | 12.3 | 5.6 | 821.8824 | 532.5865 | [6 empty] | 2.3 | 53.6 | 1.1
2023-12-26 06:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.9 |  |  | 14 | 17.4 | 14.7 | 16.8 |  |  | 34.1 | 42.1 | 48.7 | 115.3 | 30.1 | 25.8 | 853 | 1015 |  | 21 | 19.3 | 15.9 | 16.3 | 100 | 2.3 | 53.6 | 1.1
2023-12-26 07:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 14.1 |  |  | 12.1 | 17.2 | 11.8 | 16.8 |  |  | 34.6 | 52.9 | 41.3 | 88.2 | 12.3 | 5.6 | 821.8824 | 532.5865 | [6 empty] | 4 | 55.6 | 1.1
2023-12-26 07:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.9 |  |  | 14 | 17.4 | 14.7 | 16.8 |  |  | 34.1 | 42.1 | 48.7 | 115.3 | 0 | 0 | 854 | 1020 |  | 21 | 19.3 | 15.9 | 16.3 | 100 | 4 | 55.6 | 1.1
2023-12-26 08:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.6 |  |  | 14.3 | 18 | 13.6 | 17.7 |  |  | 34.6 | 52.7 | 41.3 | 89.1 | 16.8 | 4.4 | 831.0444 | 532.5865 | [6 empty] | 3.5 | 63.1 | 1.3
2023-12-26 08:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16.6 |  |  | 14.9 | 17.8 | 15.3 | 17.3 |  |  | 34.2 | 43.5 | 48.7 | 115.8 | 0 | 0 | 839 | 1006 |  | 21 | 19.5 | 16 | 16.4 | 99 | 3.5 | 63.1 | 1.3
2023-12-26 09:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.6 |  |  | 14.2 | 18.2 | 13.5 | 17.6 |  |  | 34.6 | 53.1 | 39.7 | 85.8 | 41.7 | 20.3 | 853.7555 | 532.5865 | [6 empty] | 5.2 | 54.3 | 2.1
2023-12-26 09:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 16.7 |  |  | 15.1 | 17.8 | 15.4 | 17.5 |  |  | 34.1 | 42.3 | 48.7 | 116.1 | 0 | 0 | 822 | 995 |  | 21.1 | 19.2 | 16 | 16.2 | 101 | 5.2 | 54.3 | 2.1
2023-12-26 10:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.6 |  |  | 14.1 | 18 | 13.5 | 17.7 |  |  | 34.6 | 54.1 | 46 | 93.6 | 39.3 | 18.6 | 675.42 | 532.5865 | [6 empty] | 7.3 | 43.2 | 2.9
2023-12-26 10:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 17.5 |  |  | 16 | 18.3 | 15.4 | 18.1 |  |  | 34.2 | 43.1 | 48.7 | 115.3 | 31.9 | 26.1 | 831 | 1032 |  | 21 | 19.6 | 16.3 | 16.5 | 95 | 7.3 | 43.2 | 2.9
2023-12-26 11:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 16.5 |  |  | 15.1 | 18.5 | 14.3 | 18.2 |  |  | 34.6 | 55.1 | 39.7 | 84.8 | 42.5 | 22.4 | 636.6416 | 532.5865 | [6 empty] | 8 | 44.9 | 3.2
2023-12-26 11:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 16.7 |  |  | 15 | 17.9 | 15.2 | 17.5 |  |  | 34.1 | 42.5 | 48.7 | 114.8 | 31.3 | 26.1 | 823 | 1029 |  | 21.1 | 19.5 | 16.2 | 16.4 | 101 | 8 | 44.9 | 3.2
2023-12-26 12:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.7 |  |  | 14.2 | 18 | 13.7 | 17.7 |  |  | 34.6 | 54.8 | 39.8 | 85.1 | 43.3 | 24.4 | 642.7729 | 532.5865 | [6 empty] | 8.9 | 36.9 | 3.8
2023-12-26 12:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16 |  |  | 13.7 | 17.5 | 14.6 | 17.2 |  |  | 34.1 | 42.7 | 48.7 | 115.3 | 0 | 0 | 886 | 1002 |  | 21.1 | 19.2 | 15.8 | 15.8 | 105 | 8.9 | 36.9 | 3.8
2023-12-26 13:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 16.5 |  |  | 15.4 | 18.2 | 15.3 | 18 |  |  | 34.6 | 53.8 | 42.6 | 93.4 | 13.5 | 6.7 | 738.8521 | 532.5865 | [6 empty] | 6.3 | 32.5 | 4.6
2023-12-26 13:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 16.3 |  |  | 14.4 | 17.6 | 14.9 | 17.1 |  |  | 34.1 | 43.2 | 48.7 | 115.3 | 0 | 0 | 831 | 967 |  | 21.1 | 19.2 | 15.8 | 15.8 | 100 | 6.3 | 32.5 | 4.6
2023-12-26 14:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 16.5 |  |  | 15.5 | 18.4 | 15.3 | 18.1 |  |  | 34.6 | 53.5 | 39.7 | 88.3 | 42.1 | 23.1 | 684.6099 | 532.5865 | [6 empty] | 7.5 | 38.7 | 2.7
2023-12-26 14:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.7 |  |  | 13.3 | 17.3 | 12.7 | 17.3 |  |  | 34.1 | 42.8 | 48.7 | 115.1 | 24.6 | 16.7 | 819 | 976 |  | 21.1 | 19.1 | 15.7 | 15.8 | 95 | 7.5 | 38.7 | 2.7
2023-12-26 15:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 14.5 |  |  | 12 | 18 | 11.8 | 17.8 |  |  | 34.6 | 57.3 | 45.1 | 91.6 | 39.3 | 23.6 | 843.9237 | 532.5865 | [6 empty] | 5.2 | 47.8 | 1.6
2023-12-26 15:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 17 |  |  | 15.3 | 18.1 | 14.4 | 17.8 |  |  | 34.1 | 42.9 | 48.7 | 115.1 | 31.6 | 28.1 | 835 | 991 |  | 20.8 | 19.1 | 16.1 | 15.8 | 100 | 5.2 | 47.8 | 1.6
2023-12-26 16:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 14.5 |  |  | 12 | 18 | 11.9 | 17.8 |  |  | 34.6 | 56.8 | 44.3 | 89.7 | 40.4 | 26.3 | 843.9237 | 532.5865 | [6 empty] | 4.9 | 50 | 1.5
2023-12-26 16:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.2 |  |  | 12.5 | 17 | 13.2 | 16.8 |  |  | 34.1 | 43.1 | 48.7 | 114.8 | 0 | 0 | 829 | 1007 |  | 21.1 | 19.6 | 15.3 | 14.5 | 97 | 4.9 | 50 | 1.5
2023-12-26 17:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 14.4 |  |  | 11.9 | 17.9 | 11.7 | 17.8 |  |  | 34.6 | 55.8 | 46.6 | 94.6 | 38.8 | 22.5 | 637.5513 | 532.5865 | [6 empty] | 3.9 | 58.5 | 1.4
2023-12-26 17:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.9 |  |  | 13.6 | 17.4 | 12.8 | 17.5 |  |  | 34.1 | 43.5 | 48.7 | 115.1 | 24.3 | 21.4 | 864 | 1035 |  | 21 | 19.5 | 15.5 | 14.7 | 100 | 3.9 | 58.5 | 1.4
2023-12-26 18:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 16.8 |  |  | 15.6 | 18.6 | 15.1 | 18.3 |  |  | 34.6 | 53.7 | 39.7 | 84.8 | 42.6 | 29.1 | 741.0937 | 532.5865 | [6 empty] | 4.3 | 58.6 | 1.6
2023-12-26 18:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.9 |  |  | 14 | 17.4 | 14.7 | 16.8 |  |  | 34.1 | 42.1 | 48.7 | 115.3 | 24.3 | 21.4 | 810 | 1016 |  | 21 | 19.3 | 15.9 | 16.3 | 100 | 4.3 | 58.6 | 1.6
2023-12-26 19:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.5 |  |  | 14.1 | 17.8 | 13.3 | 17.5 |  |  | 34.6 | 53.7 | 48.6 | 98.3 | 23.4 | 16.5 | 741.0937 | 532.5865 | [6 empty] | 3.9 | 48.9 | 2.4
2023-12-26 19:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.3 |  |  | 12.5 | 17 | 13.1 | 16.8 |  |  | 34.1 | 43.1 | 48.7 | 115.1 | 24.3 | 21.4 | 829 | 995 |  | 21.1 | 19.2 | 15.6 | 16.1 | 102 | 3.9 | 48.9 | 2.4
2023-12-26 20:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.5 |  |  | 14 | 17.8 | 13.3 | 17.5 |  |  | 35.3 | 53.9 | 48.7 | 98.4 | 42 | 28.7 | 829.7913 | 532.5865 | [6 empty] | 8.5 | 49.1 | 4.2
2023-12-26 20:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.7 |  |  | 13.2 | 17.3 | 13.6 | 17 |  |  | 34.8 | 43.5 | 48.7 | 115.1 | 24.3 | 21.4 | 862 | 982 |  | 21.1 | 19.2 | 15.7 | 16.2 | 100 | 8.5 | 49.1 | 4.2
2023-12-26 21:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.5 |  |  | 14.1 | 17.8 | 13.3 | 17.5 |  |  | 35.1 | 53.8 | 48.7 | 98.4 | 42 | 28.6 | 837.6069 | 532.5865 | [6 empty] | 8.6 | 48.6 | 4.3
2023-12-26 21:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.7 |  |  | 13.2 | 17.3 | 13.6 | 17 |  |  | 34.8 | 43.5 | 48.7 | 115.1 | 24.3 | 21.4 | 888 | 1023 |  | 21 | 19.2 | 15.8 | 16.2 | 101 | 8.6 | 48.6 | 4.3
2023-12-26 22:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.5 |  |  | 14 | 17.8 | 13.3 | 17.5 |  |  | 35.3 | 53.9 | 48.7 | 98.4 | 42 | 28.7 | 829.7913 | 532.5865 | [6 empty] | 8.9 | 49.6 | 4.5
2023-12-26 22:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.7 |  |  | 13.2 | 17.3 | 13.6 | 17 |  |  | 34.8 | 43.5 | 48.7 | 115.1 | 24.3 | 21.4 | 908 | 982 |  | 21.1 | 19.2 | 15.7 | 16.2 | 100 | 8.9 | 49.6 | 4.5
2023-12-26 23:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.6 |  |  | 14.3 | 18.1 | 13.4 | 17.7 |  |  | 35.3 | 53.9 | 48.7 | 98.4 | 43 | 29.1 | 829.7913 | 532.5865 | [6 empty] | 8.3 | 53.8 | 4.5
2023-12-26 23:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.3 |  |  | 13.2 | 17.3 | 13.6 | 17 |  |  | 34.8 | 43.5 | 48.7 | 115.1 | 24.3 | 21.4 | 862 | 1035 |  | 21 | 19.2 | 15.7 | 16.2 | 102 | 8.3 | 53.8 | 4.5
2023-12-27 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.3 |  |  | 14.5 | 18.7 | 15.8 | 18 |  |  | 35.3 | 53.9 | 45.1 | 91.2 | 40.3 | 28.2 | 829.7913 | 532.5865 | [6 empty] | 8.9 | 57.8 | 5.2
2023-12-27 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16 |  |  | 13 | 17.7 | 12.8 | 17.6 |  |  | 36 | 44.3 | 48.7 | 115.1 | 43.6 | 26.8 | 936 | 979 |  | 21 | 19.2 | 15.7 | 16.2 | 102 | 8.9 | 57.8 | 5.2
2023-12-27 01:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.6 |  |  | 14.1 | 18 | 13.3 | 17.7 |  |  | 35.4 | 54 | 48.7 | 92.3 | 40.4 | 29 | 814.7029 | 532.5865 | [6 empty] | 7.3 | 62.7 | 4.1
2023-12-27 01:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 17.4 |  |  | 15.9 | 18.3 | 15.3 | 18.1 |  |  | 34.9 | 42.5 | 48.7 | 115.3 | 31.8 | 25.9 | 906 | 990 |  | 21 | 19.4 | 15.9 | 16.3 | 100 | 7.3 | 62.7 | 4.1
2023-12-27 02:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.8 |  |  | 14.3 | 18.1 | 13.6 | 17.8 |  |  | 35.5 | 54.3 | 48.7 | 92.3 | 41.5 | 29.4 | 847.04 | 532.5865 | [6 empty] | 8.3 | 63 | 4.9
2023-12-27 02:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16 |  |  | 13.6 | 17.5 | 14.2 | 17.1 |  |  | 34.9 | 42.5 | 48.7 | 115.3 | 0 | 0 | 884 | 976 |  | 21 | 19.5 | 16 | 16.2 | 101 | 8.3 | 63 | 4.9
2023-12-27 03:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.3 |  |  | 14.1 | 18.9 | 13.3 | 18.6 |  |  | 36.5 | 55.2 | 48.7 | 92.3 | 45.8 | 30.2 | 697.9783 | 532.5865 | [6 empty] | 6.8 | 68.3 | 4.7
2023-12-27 03:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.4 |  |  | 12.3 | 17 | 12.5 | 16.8 |  |  | 34.9 | 42.5 | 48.7 | 115.3 | 32.5 | 26.1 | 873 | 1029 |  | 21.1 | 19.6 | 16 | 16.3 | 102 | 6.8 | 68.3 | 4.7
2023-12-27 04:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.7 |  |  | 14.3 | 18.1 | 13.6 | 17.7 |  |  | 35.5 | 54.3 | 48.7 | 92.3 | 42.7 | 29.8 | 847.04 | 532.5865 | [6 empty] | 7.8 | 69.5 | 5.2
2023-12-27 04:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.6 |  |  | 12.9 | 17.3 | 13.3 | 17.2 |  |  | 35 | 42.7 | 48.7 | 115.3 | 30.3 | 25.9 | 860 | 972 |  | 21 | 19.6 | 16 | 16.3 | 102 | 7.8 | 69.5 | 5.2
2023-12-27 05:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.7 |  |  | 14.3 | 18.1 | 13.6 | 17.7 |  |  | 34.8 | 53.9 | 48.7 | 92.3 | 41.4 | 28.9 | 674.7085 | 532.5865 | [6 empty] | 7.6 | 72.1 | 5.2
2023-12-27 05:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 15.7 |  |  | 13 | 17.4 | 13.3 | 17.2 |  |  | 35 | 42.7 | 48.7 | 115.3 | 31.2 | 26.3 | 871 | 1013 |  | 21.2 | 19.7 | 16.3 | 16.3 | 100 | 7.6 | 72.1 | 5.2
2023-12-27 06:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16 |  |  | 14.3 | 18.1 | 13.6 | 17.7 |  |  | 35.4 | 54.3 | 48.7 | 92.3 | 42.7 | 29.8 | 839.6244 | 532.5865 | [6 empty] | 7.5 | 74.3 | 5.1
2023-12-27 06:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 15.7 |  |  | 13.1 | 17.4 | 13.3 | 17.2 |  |  | 35 | 42.7 | 48.7 | 115.3 | 33.5 | 26.7 | 892 | 989 |  | 21.2 | 19.7 | 16.3 | 16.3 | 100 | 7.5 | 74.3 | 5.1
2023-12-27 07:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16.4 |  |  | 14.3 | 18.1 | 13.6 | 17.7 |  |  | 35.4 | 54.2 | 48.7 | 92.3 | 41.9 | 29.1 | 839.6244 | 532.5865 | [6 empty] | 6.7 | 79.4 | 4.8
2023-12-27 07:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 15.8 |  |  | 13.2 | 17.4 | 13.3 | 17.2 |  |  | 35 | 42.7 | 48.7 | 115.3 | 30.1 | 25.8 | 903 | 1021 |  | 21.3 | 19.8 | 16.4 | 16.2 | 99 | 6.7 | 79.4 | 4.8
2023-12-27 08:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.4 |  |  | 14.3 | 19 | 13.6 | 18.7 |  |  | 34.6 | 52.7 | 41.3 | 89.1 | 16.8 | 4.4 | 831.0444 | 532.5865 | [6 empty] | 7.2 | 81.6 | 5.3
2023-12-27 08:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.1 |  |  | 13.4 | 17.6 | 13.2 | 17.3 |  |  | 34.2 | 43.5 | 48.7 | 115.8 | 0 | 0 | 884 | 989 |  | 21 | 19.5 | 16 | 16.4 | 99 | 7.2 | 81.6 | 5.3
2023-12-27 09:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.4 |  |  | 14.4 | 18.9 | 13.8 | 18.6 |  |  | 34.6 | 53.1 | 39.7 | 85.8 | 41.7 | 20.3 | 853.7555 | 532.5865 | [6 empty] | 8.5 | 78.8 | 6.9
2023-12-27 09:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.5 |  |  | 14.3 | 17.8 | 14.5 | 17.7 |  |  | 34.1 | 42.3 | 48.7 | 116.1 | 31.9 | 25.8 | 886 | 1006 |  | 21.1 | 19.2 | 16 | 16.2 | 101 | 8.5 | 78.8 | 6.9
2023-12-27 10:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.8 | 17.1 |  |  | 14.8 | 19.6 | 14.1 | 19.4 |  |  | 34.6 | 54.1 | 46 | 93.6 | 39.3 | 18.6 | 675.42 | 532.5865 | [6 empty] | 10.3 | 71.9 | 7.9
2023-12-27 10:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.5 | 17.2 |  |  | 14.8 | 18.4 | 14.8 | 18.3 |  |  | 34.2 | 43.1 | 48.7 | 115.3 | 31.9 | 26.1 | 936 | 996 |  | 21 | 19.6 | 16.3 | 16.5 | 95 | 10.3 | 71.9 | 7.9
2023-12-27 11:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.1 |  |  | 13.5 | 17.6 | 13.3 | 17.3 |  |  | 34.6 | 55.1 | 39.7 | 84.8 | 42.5 | 22.4 | 636.6416 | 532.5865 | [6 empty] | 9.7 | 74 | 7.9
2023-12-27 11:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 16.2 |  |  | 14.1 | 17.5 | 14.1 | 17.4 |  |  | 34.1 | 42.5 | 48.7 | 114.8 | 31.3 | 26.1 | 846 | 978 |  | 21.1 | 19.5 | 16.2 | 16.4 | 101 | 9.7 | 74 | 7.9
2023-12-27 12:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.2 |  |  | 13.6 | 17.6 | 13.4 | 17.4 |  |  | 34.6 | 54.8 | 39.8 | 85.1 | 43.3 | 24.4 | 642.7729 | 532.5865 | [6 empty] | 9.4 | 75.6 | 7.9
2023-12-27 12:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 16.4 |  |  | 14.3 | 17.6 | 14.4 | 17.4 |  |  | 34.1 | 42.7 | 48.7 | 115.3 | 0 | 0 | 868 | 1019 |  | 21.1 | 19.2 | 15.8 | 15.8 | 105 | 9.4 | 75.6 | 7.9
2023-12-27 13:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.4 |  |  | 13.8 | 17.8 | 13.6 | 17.5 |  |  | 34.6 | 53.8 | 42.6 | 93.4 | 13.5 | 6.7 | 738.8521 | 532.5865 | [6 empty] | 10.2 | 69.8 | 8
2023-12-27 13:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16.6 |  |  | 14.5 | 17.8 | 14.6 | 17.6 |  |  | 34.1 | 43.2 | 48.7 | 115.3 | 0 | 0 | 863 | 981 |  | 21.1 | 19.2 | 15.8 | 15.8 | 100 | 10.2 | 69.8 | 8
2023-12-27 14:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.8 |  |  | 14.2 | 18.1 | 14.1 | 18 |  |  | 34.6 | 53.5 | 39.7 | 88.3 | 42.1 | 23.1 | 684.6099 | 532.5865 | [6 empty] | 12.4 | 61.8 | 8.9
2023-12-27 14:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.8 |  |  | 14.8 | 18 | 14.8 | 17.6 |  |  | 34.1 | 42.8 | 48.7 | 115.1 | 24.6 | 16.7 | 869 | 976 |  | 21.1 | 19.1 | 15.7 | 15.8 | 95 | 12.4 | 61.8 | 8.9
2023-12-27 15:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 15.7 |  |  | 14.1 | 18.2 | 13.9 | 18 |  |  | 34.6 | 57.3 | 45.1 | 91.6 | 39.3 | 23.6 | 843.9237 | 532.5865 | [6 empty] | 11.3 | 63 | 8.2
2023-12-27 15:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.7 |  |  | 14.5 | 18.1 | 14.5 | 17.6 |  |  | 34.1 | 42.9 | 48.7 | 115.1 | 31.6 | 28.1 | 878 | 954 |  | 20.8 | 19.1 | 16.1 | 15.8 | 100 | 11.3 | 63 | 8.2
2023-12-27 16:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.7 |  |  | 14.1 | 18.1 | 13.9 | 17.9 |  |  | 34.6 | 56.8 | 44.3 | 89.7 | 40.4 | 26.3 | 843.9237 | 532.5865 | [6 empty] | 12.3 | 57.5 | 8.5
2023-12-27 16:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.6 |  |  | 14.4 | 17.9 | 14.5 | 17.8 |  |  | 34.1 | 43.1 | 48.7 | 114.8 | 0 | 0 | 890 | 1023 |  | 21.1 | 19.6 | 15.3 | 14.5 | 97 | 12.3 | 57.5 | 8.5
2023-12-27 17:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 14.4 |  |  | 11.9 | 17.9 | 11.7 | 17.8 |  |  | 34.6 | 55.8 | 46.6 | 94.6 | 38.8 | 22.5 | 637.5513 | 532.5865 | [6 empty] | 11.3 | 58.5 | 8.1
2023-12-27 17:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.9 |  |  | 13.6 | 17.4 | 12.8 | 17.5 |  |  | 34.1 | 43.5 | 48.7 | 115.1 | 24.3 | 21.4 | 864 | 1035 |  | 21 | 19.5 | 15.5 | 14.7 | 100 | 11.3 | 58.5 | 8.1
2023-12-27 18:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 16.8 |  |  | 15.6 | 18.6 | 15.1 | 18.3 |  |  | 34.6 | 53.7 | 39.7 | 84.8 | 42.6 | 29.1 | 741.0937 | 532.5865 | [6 empty] | 10.4 | 58.6 | 7.3
2023-12-27 18:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.9 |  |  | 14 | 17.4 | 14.7 | 16.8 |  |  | 34.1 | 42.1 | 48.7 | 115.3 | 0 | 0 | 810 | 1016 |  | 21 | 19.3 | 15.9 | 16.3 | 100 | 10.4 | 58.6 | 7.3
2023-12-27 19:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.5 |  |  | 14.1 | 17.8 | 13.3 | 17.5 |  |  | 34.6 | 53.7 | 48.6 | 98.3 | 23.4 | 16.5 | 741.0937 | 532.5865 | [6 empty] | 9.8 | 48.9 | 6.2
2023-12-27 19:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.3 |  |  | 12.5 | 17 | 13.1 | 16.8 |  |  | 34.1 | 43.1 | 48.7 | 115.1 | 0 | 0 | 829 | 995 |  | 21.1 | 19.2 | 15.6 | 16.1 | 102 | 9.8 | 48.9 | 6.2
2023-12-27 20:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.8 |  |  | 14.2 | 18.1 | 13.9 | 17.9 |  |  | 35.7 | 54.1 | 48.7 | 98.3 | 33.7 | 20.1 | 822.1185 | 532.5865 | [6 empty] | 10.8 | 60.9 | 7.5
2023-12-27 20:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.6 |  |  | 14.4 | 17.9 | 14.5 | 17.7 |  |  | 35.2 | 44.2 | 48.7 | 115.3 | 33.7 | 27.8 | 886 | 1011 |  | 21.1 | 19.2 | 15.6 | 16.1 | 102 | 10.8 | 60.9 | 7.5
2023-12-27 21:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.8 |  |  | 14.2 | 18.1 | 13.9 | 17.9 |  |  | 35.8 | 54.3 | 48.7 | 98.3 | 33.7 | 20.1 | 847.04 | 532.5865 | [6 empty] | 10.7 | 62.5 | 7.6
2023-12-27 21:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.6 |  |  | 14.4 | 17.9 | 14.4 | 17.7 |  |  | 35.2 | 44.2 | 48.7 | 115.3 | 33.7 | 27.8 | 884 | 1020 |  | 21.1 | 19.3 | 15.6 | 16.1 | 100 | 10.7 | 62.5 | 7.6
2023-12-27 22:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.8 |  |  | 14.2 | 18.1 | 13.9 | 17.9 |  |  | 35.7 | 54.1 | 48.7 | 98.3 | 33.6 | 19.9 | 822.1185 | 532.5865 | [6 empty] | 9.8 | 67.5 | 6.6
2023-12-27 22:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.5 |  |  | 14.2 | 17.8 | 14.3 | 17.6 |  |  | 35.2 | 44.2 | 48.7 | 115.3 | 33.7 | 27.8 | 899 | 1000 |  | 21.1 | 19.3 | 15.5 | 16.2 | 101 | 9.8 | 67.5 | 6.6
2023-12-27 23:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.8 |  |  | 14.2 | 18.1 | 13.9 | 17.9 |  |  | 35.7 | 54.1 | 48.7 | 98.3 | 33.7 | 20.1 | 822.1185 | 532.5865 | [6 empty] | 8.2 | 74.7 | 5.8
2023-12-27 23:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.6 |  |  | 14.4 | 17.9 | 14.5 | 17.7 |  |  | 35.2 | 44.2 | 48.7 | 115.3 | 33.7 | 27.8 | 876 | 953 |  | 21.1 | 19.2 | 15.7 | 16.1 | 102 | 8.2 | 74.7 | 5.8
2023-12-28 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.8 |  |  | 14.2 | 18.1 | 13.9 | 17.9 |  |  | 35.7 | 54.1 | 48.7 | 98.3 | 33.7 | 20.1 | 822.1185 | 532.5865 | [6 empty] | 8.2 | 74.7 | 5.8
2023-12-28 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.6 |  |  | 14.4 | 17.9 | 14.5 | 17.7 |  |  | 35.2 | 44.2 | 48.7 | 115.3 | 33.7 | 27.8 | 877 | 953 |  | 21 | 19.5 | 15.5 | 14.7 | 100 | 8.2 | 74.7 | 5.8
2023-12-28 01:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.8 |  |  | 14.2 | 18.1 | 13.9 | 17.9 |  |  | 35.6 | 54 | 48.7 | 98.3 | 33.7 | 20.1 | 822.1185 | 532.5865 | [6 empty] | 8.2 | 73.9 | 5.8
2023-12-28 01:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.5 |  |  | 14.4 | 17.9 | 14.5 | 17.7 |  |  | 35.2 | 44.2 | 48.7 | 115.3 | 33.7 | 27.8 | 903 | 1023 |  | 21 | 19.3 | 15.9 | 16.3 | 100 | 8.2 | 73.9 | 5.8
2023-12-28 02:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.8 |  |  | 14.2 | 18.1 | 13.9 | 17.9 |  |  | 35.6 | 54 | 48.7 | 98.3 | 33.7 | 20.1 | 822.1185 | 532.5865 | [6 empty] | 8.1 | 73.5 | 5.7
2023-12-28 02:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.6 |  |  | 14.5 | 18 | 14.5 | 17.7 |  |  | 34.9 | 43.9 | 48.7 | 115.3 | 33.7 | 27.8 | 912 | 987 |  | 21.1 | 19.2 | 15.6 | 16.1 | 102 | 8.1 | 73.5 | 5.7
2023-12-28 03:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.9 |  |  | 14.2 | 18.1 | 13.9 | 17.9 |  |  | 35.7 | 54.1 | 48.7 | 98.3 | 33.7 | 20.1 | 822.1185 | 532.5865 | [6 empty] | 8 | 73.2 | 5.7
2023-12-28 03:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.6 |  |  | 14.4 | 17.9 | 14.5 | 17.8 |  |  | 35.2 | 44.2 | 48.7 | 115.3 | 33.7 | 27.8 | 895 | 1018 |  | 21.1 | 19.2 | 15.6 | 16.1 | 102 | 8 | 73.2 | 5.7
2023-12-28 04:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.9 |  |  | 14.2 | 18.1 | 13.9 | 17.9 |  |  | 35.7 | 54.1 | 48.7 | 98.3 | 33.7 | 20.1 | 822.1185 | 532.5865 | [6 empty] | 8.2 | 71.6 | 5.5
2023-12-28 04:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.5 |  |  | 14.4 | 18 | 14.5 | 17.8 |  |  | 35.2 | 44.2 | 48.7 | 115.3 | 33.7 | 27.8 | 809 | 1025 |  | 21.1 | 19.3 | 15.6 | 16.1 | 100 | 8.2 | 71.6 | 5.5
2023-12-28 05:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.8 |  |  | 14.2 | 18.1 | 13.9 | 17.9 |  |  | 35.6 | 54 | 48.7 | 98.3 | 33.7 | 20.1 | 822.1185 | 532.5865 | [6 empty] | 8.1 | 72.1 | 5.3
2023-12-28 05:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.5 |  |  | 14.5 | 17.9 | 14.5 | 17.7 |  |  | 35.3 | 44.5 | 48.7 | 115.3 | 33.7 | 27.8 | 876 | 970 |  | 21.1 | 19.3 | 15.5 | 16.2 | 101 | 8.1 | 72.1 | 5.3
2023-12-28 06:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.9 |  |  | 14.2 | 18.1 | 13.9 | 17.9 |  |  | 35.7 | 54.1 | 48.7 | 98.3 | 33.7 | 20.1 | 822.1185 | 532.5865 | [6 empty] | 8.1 | 72.3 | 5.3
2023-12-28 06:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.6 |  |  | 14.4 | 17.9 | 14.5 | 17.7 |  |  | 35.3 | 44.5 | 48.7 | 115.3 | 33.7 | 27.8 | 854 | 985 |  | 21.1 | 19.2 | 15.7 | 16.1 | 102 | 8.1 | 72.3 | 5.3
2023-12-28 07:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.8 |  |  | 14.2 | 18.1 | 13.9 | 17.9 |  |  | 35.7 | 54.1 | 48.7 | 98.3 | 33.7 | 20.1 | 822.1185 | 532.5865 | [6 empty] | 8.1 | 71.5 | 5.2
2023-12-28 07:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.6 |  |  | 14.5 | 17.9 | 14.5 | 17.7 |  |  | 35.2 | 44.2 | 48.7 | 115.3 | 33.7 | 27.8 | 927 | 1021 |  | 21.3 | 19.8 | 16.4 | 16.2 | 99 | 8.1 | 71.5 | 5.2
2023-12-28 08:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.4 |  |  | 14.3 | 19 | 13.6 | 18.7 |  |  | 34.6 | 52.7 | 41.3 | 89.1 | 16.8 | 4.4 | 831.0444 | 532.5865 | [6 empty] | 8.1 | 71.5 | 5.2
2023-12-28 08:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.1 |  |  | 13.4 | 17.6 | 13.2 | 17.3 |  |  | 34.2 | 43.5 | 48.7 | 115.8 | 0 | 0 | 884 | 989 |  | 21 | 19.5 | 16 | 16.4 | 99 | 8.1 | 71.5 | 5.2
2023-12-28 09:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.4 |  |  | 14.4 | 18.9 | 13.8 | 18.6 |  |  | 34.6 | 53.1 | 39.7 | 85.8 | 41.7 | 20.3 | 853.7555 | 532.5865 | [6 empty] | 8.5 | 78.8 | 6.9
2023-12-28 09:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.5 |  |  | 14.3 | 17.8 | 14.5 | 17.7 |  |  | 34.1 | 42.3 | 48.7 | 116.1 | 31.9 | 25.8 | 886 | 1006 |  | 21.1 | 19.2 | 16 | 16.2 | 101 | 8.5 | 78.8 | 6.9
2023-12-28 10:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.8 | 17.1 |  |  | 14.8 | 19.6 | 14.1 | 19.4 |  |  | 34.6 | 54.1 | 46 | 93.6 | 39.3 | 18.6 | 675.42 | 532.5865 | [6 empty] | 10.3 | 71.9 | 7.9
2023-12-28 10:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.5 | 17.2 |  |  | 14.8 | 18.4 | 14.8 | 18.3 |  |  | 34.2 | 43.1 | 48.7 | 115.3 | 31.9 | 26.1 | 936 | 996 |  | 21 | 19.6 | 16.3 | 16.5 | 95 | 10.3 | 71.9 | 7.9
2023-12-28 11:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.1 |  |  | 13.5 | 17.6 | 13.3 | 17.3 |  |  | 34.6 | 55.1 | 39.7 | 84.8 | 42.5 | 22.4 | 636.6416 | 532.5865 | [6 empty] | 9.7 | 74 | 7.9
2023-12-28 11:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 16.2 |  |  | 14.1 | 17.5 | 14.1 | 17.4 |  |  | 34.1 | 42.5 | 48.7 | 114.8 | 31.3 | 26.1 | 846 | 978 |  | 21.1 | 19.5 | 16.2 | 16.4 | 101 | 9.7 | 74 | 7.9
2023-12-28 12:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.2 |  |  | 13.6 | 17.6 | 13.4 | 17.4 |  |  | 34.6 | 54.8 | 39.8 | 85.1 | 43.3 | 24.4 | 642.7729 | 532.5865 | [6 empty] | 9.4 | 75.6 | 7.9
2023-12-28 12:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 16.4 |  |  | 14.3 | 17.6 | 14.4 | 17.4 |  |  | 34.1 | 42.7 | 48.7 | 115.3 | 0 | 0 | 868 | 1019 |  | 21.1 | 19.2 | 15.8 | 15.8 | 105 | 9.4 | 75.6 | 7.9
2023-12-28 13:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.4 |  |  | 13.8 | 17.8 | 13.6 | 17.5 |  |  | 34.6 | 53.8 | 42.6 | 93.4 | 13.5 | 6.7 | 738.8521 | 532.5865 | [6 empty] | 10.2 | 69.8 | 8
2023-12-28 13:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16.6 |  |  | 14.5 | 17.8 | 14.6 | 17.6 |  |  | 34.1 | 43.2 | 48.7 | 115.3 | 0 | 0 | 863 | 981 |  | 21.1 | 19.2 | 15.8 | 15.8 | 100 | 10.2 | 69.8 | 8
2023-12-28 14:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.8 |  |  | 14.2 | 18.1 | 14.1 | 18 |  |  | 34.6 | 53.5 | 39.7 | 88.3 | 42.1 | 23.1 | 684.6099 | 532.5865 | [6 empty] | 12.4 | 61.8 | 8.9
2023-12-28 14:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.8 |  |  | 14.8 | 18 | 14.8 | 17.6 |  |  | 34.1 | 42.8 | 48.7 | 115.1 | 24.6 | 16.7 | 869 | 976 |  | 21.1 | 19.1 | 15.7 | 15.8 | 95 | 12.4 | 61.8 | 8.9
2023-12-28 15:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 15.7 |  |  | 14.1 | 18.2 | 13.9 | 18 |  |  | 34.6 | 57.3 | 45.1 | 91.6 | 39.3 | 23.6 | 843.9237 | 532.5865 | [6 empty] | 11.3 | 63 | 8.2
2023-12-28 15:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.7 |  |  | 14.5 | 18.1 | 14.5 | 17.6 |  |  | 34.1 | 42.9 | 48.7 | 115.1 | 31.6 | 28.1 | 878 | 954 |  | 20.8 | 19.1 | 16.1 | 15.8 | 100 | 11.3 | 63 | 8.2
2023-12-28 16:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.7 |  |  | 14.1 | 18.1 | 13.9 | 17.9 |  |  | 34.6 | 56.8 | 44.3 | 89.7 | 40.4 | 26.3 | 843.9237 | 532.5865 | [6 empty] | 12.3 | 57.5 | 8.5
2023-12-28 16:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.6 |  |  | 14.4 | 17.9 | 14.5 | 17.8 |  |  | 34.1 | 43.1 | 48.7 | 114.8 | 0 | 0 | 890 | 1023 |  | 21.1 | 19.6 | 15.3 | 14.5 | 97 | 12.3 | 57.5 | 8.5
2023-12-28 17:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 14.4 |  |  | 11.9 | 17.9 | 11.7 | 17.8 |  |  | 34.6 | 55.8 | 46.6 | 94.6 | 38.8 | 22.5 | 637.5513 | 532.5865 | [6 empty] | 11.3 | 58.5 | 8.1
2023-12-28 17:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.9 |  |  | 13.6 | 17.4 | 12.8 | 17.5 |  |  | 34.1 | 43.5 | 48.7 | 115.1 | 24.3 | 21.4 | 864 | 1035 |  | 21 | 19.5 | 15.5 | 14.7 | 100 | 11.3 | 58.5 | 8.1
2023-12-28 18:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 16.8 |  |  | 15.6 | 18.6 | 15.1 | 18.3 |  |  | 34.6 | 53.7 | 39.7 | 84.8 | 42.6 | 29.1 | 741.0937 | 532.5865 | [6 empty] | 10.4 | 58.6 | 7.3
2023-12-28 18:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.9 |  |  | 14 | 17.4 | 14.7 | 16.8 |  |  | 34.1 | 42.1 | 48.7 | 115.3 | 0 | 0 | 810 | 1016 |  | 21 | 19.3 | 15.9 | 16.3 | 100 | 10.4 | 58.6 | 7.3
2023-12-28 19:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.8 |  |  | 14.2 | 18.1 | 13.9 | 17.9 |  |  | 35.7 | 54.1 | 48.7 | 98.3 | 33.7 | 20.1 | 822.1185 | 532.5865 | [6 empty] | 10.1 | 60.9 | 7.5
2023-12-28 19:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.6 |  |  | 14.4 | 17.9 | 14.5 | 17.7 |  |  | 35.2 | 44.2 | 48.7 | 115.3 | 33.7 | 27.8 | 886 | 1011 |  | 21.1 | 19.2 | 15.6 | 16.1 | 102 | 10.1 | 60.9 | 7.5
2023-12-28 20:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.8 |  |  | 14.2 | 18.1 | 13.9 | 17.9 |  |  | 35.7 | 54.1 | 48.7 | 98.3 | 33.7 | 20.1 | 822.1185 | 532.5865 | [6 empty] | 10.8 | 60.9 | 7.5
2023-12-28 20:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.6 |  |  | 14.4 | 17.9 | 14.5 | 17.7 |  |  | 35.2 | 44.2 | 48.7 | 115.3 | 33.7 | 27.8 | 886 | 1011 |  | 21.1 | 19.2 | 15.6 | 16.1 | 102 | 10.8 | 60.9 | 7.5
2023-12-28 21:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.8 |  |  | 14.2 | 18.1 | 13.9 | 17.9 |  |  | 35.8 | 54.3 | 48.7 | 98.3 | 33.7 | 20.1 | 847.04 | 532.5865 | [6 empty] | 10.7 | 62.5 | 7.6
2023-12-28 21:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.6 |  |  | 14.4 | 17.9 | 14.4 | 17.7 |  |  | 35.2 | 44.2 | 48.7 | 115.3 | 33.7 | 27.8 | 884 | 1020 |  | 21.1 | 19.3 | 15.6 | 16.1 | 100 | 10.7 | 62.5 | 7.6
2023-12-28 22:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.8 |  |  | 14.2 | 18.1 | 13.9 | 17.9 |  |  | 35.7 | 54.1 | 48.7 | 98.3 | 33.6 | 19.9 | 822.1185 | 532.5865 | [6 empty] | 9.8 | 67.5 | 6.6
2023-12-28 22:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.5 |  |  | 14.2 | 17.8 | 14.3 | 17.6 |  |  | 35.2 | 44.2 | 48.7 | 115.3 | 33.7 | 27.8 | 899 | 1000 |  | 21.1 | 19.3 | 15.5 | 16.2 | 101 | 9.8 | 67.5 | 6.6
2023-12-28 23:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.8 |  |  | 14.2 | 18.1 | 13.9 | 17.9 |  |  | 35.7 | 54.1 | 48.7 | 98.3 | 33.7 | 20.1 | 822.1185 | 532.5865 | [6 empty] | 8.2 | 74.7 | 5.8
2023-12-28 23:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.6 |  |  | 14.4 | 17.9 | 14.5 | 17.7 |  |  | 35.2 | 44.2 | 48.7 | 115.3 | 33.7 | 27.8 | 876 | 953 |  | 21.1 | 19.2 | 15.7 | 16.1 | 102 | 8.2 | 74.7 | 5.8
2023-12-29 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.8 |  |  | 14.2 | 18.1 | 13.9 | 17.9 |  |  | 35.7 | 54.1 | 48.7 | 98.3 | 33.7 | 20.1 | 822.1185 | 532.5865 | [6 empty] | 8.2 | 74.7 | 5.8
2023-12-29 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.6 |  |  | 14.4 | 17.9 | 14.5 | 17.7 |  |  | 35.2 | 44.2 | 48.7 | 115.3 | 33.7 | 27.8 | 877 | 953 |  | 21 | 19.5 | 15.5 | 14.7 | 100 | 8.2 | 74.7 | 5.8
2023-12-29 01:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.8 |  |  | 14.2 | 18.1 | 13.9 | 17.9 |  |  | 35.6 | 54 | 48.7 | 98.3 | 33.7 | 20.1 | 822.1185 | 532.5865 | [6 empty] | 8.2 | 73.9 | 5.8
2023-12-29 01:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.5 |  |  | 14.4 | 17.9 | 14.5 | 17.7 |  |  | 35.2 | 44.2 | 48.7 | 115.3 | 33.7 | 27.8 | 903 | 1023 |  | 21 | 19.3 | 15.9 | 16.3 | 100 | 8.2 | 73.9 | 5.8
2023-12-29 02:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.8 |  |  | 14.2 | 18.1 | 13.9 | 17.9 |  |  | 35.6 | 54 | 48.7 | 98.3 | 33.7 | 20.1 | 822.1185 | 532.5865 | [6 empty] | 8.1 | 73.5 | 5.7
2023-12-29 02:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.6 |  |  | 14.5 | 18 | 14.5 | 17.7 |  |  | 34.9 | 43.9 | 48.7 | 115.3 | 33.7 | 27.8 | 912 | 987 |  | 21.1 | 19.2 | 15.6 | 16.1 | 102 | 8.1 | 73.5 | 5.7
2023-12-29 03:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.9 |  |  | 14.2 | 18.1 | 13.9 | 17.9 |  |  | 35.7 | 54.1 | 48.7 | 98.3 | 33.7 | 20.1 | 822.1185 | 532.5865 | [6 empty] | 8 | 73.2 | 5.7
2023-12-29 03:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.6 |  |  | 14.4 | 17.9 | 14.5 | 17.8 |  |  | 35.2 | 44.2 | 48.7 | 115.3 | 33.7 | 27.8 | 895 | 1018 |  | 21.1 | 19.2 | 15.6 | 16.1 | 102 | 8 | 73.2 | 5.7
2023-12-29 04:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.9 |  |  | 14.2 | 18.1 | 13.9 | 17.9 |  |  | 35.7 | 54.1 | 48.7 | 98.3 | 33.7 | 20.1 | 822.1185 | 532.5865 | [6 empty] | 8.2 | 71.6 | 5.5
2023-12-29 04:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.5 |  |  | 14.4 | 18 | 14.5 | 17.8 |  |  | 35.2 | 44.2 | 48.7 | 115.3 | 33.7 | 27.8 | 809 | 1025 |  | 21.1 | 19.3 | 15.6 | 16.1 | 100 | 8.2 | 71.6 | 5.5
2023-12-29 05:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.8 |  |  | 14.2 | 18.1 | 13.9 | 17.9 |  |  | 35.6 | 54 | 48.7 | 98.3 | 33.7 | 20.1 | 822.1185 | 532.5865 | [6 empty] | 8.1 | 72.1 | 5.3
2023-12-29 05:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.5 |  |  | 14.5 | 17.9 | 14.5 | 17.7 |  |  | 35.3 | 44.5 | 48.7 | 115.3 | 33.7 | 27.8 | 876 | 970 |  | 21.1 | 19.3 | 15.5 | 16.2 | 101 | 8.1 | 72.1 | 5.3
2023-12-29 06:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.9 |  |  | 14.2 | 18.1 | 13.9 | 17.9 |  |  | 35.7 | 54.1 | 48.7 | 98.3 | 33.7 | 20.1 | 822.1185 | 532.5865 | [6 empty] | 8.1 | 72.3 | 5.3
2023-12-29 06:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.6 |  |  | 14.4 | 17.9 | 14.5 | 17.7 |  |  | 35.3 | 44.5 | 48.7 | 115.3 | 33.7 | 27.8 | 854 | 985 |  | 21.1 | 19.2 | 15.7 | 16.1 | 102 | 8.1 | 72.3 | 5.3
2023-12-29 07:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.2 |  |  | 14.2 | 18.1 | 13.9 | 17.9 |  |  | 35.7 | 54.1 | 48.7 | 98.3 | 33.7 | 20.1 | 822.1185 | 532.5865 | [6 empty] | 9.3 | 85.1 | 8.1
2023-12-29 07:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.6 |  |  | 14.5 | 17.9 | 14.5 | 17.7 |  |  | 35.2 | 44.2 | 48.7 | 115.3 | 33.7 | 27.8 | 927 | 1021 |  | 21 | 19.5 | 16.4 | 16.3 | 102 | 9.3 | 85.1 | 8.1
2023-12-29 08:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.6 |  |  | 14.3 | 18 | 13.6 | 17.7 |  |  | 34.6 | 52.7 | 41.3 | 89.1 | 16.8 | 4.4 | 831.0444 | 532.5865 | [6 empty] | 11.3 | 58.5 | 8.1
2023-12-29 08:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16.6 |  |  | 14.9 | 17.8 | 15.3 | 17.3 |  |  | 34.2 | 43.5 | 48.7 | 115.8 | 0 | 0 | 839 | 1006 |  | 21 | 19.5 | 16 | 16.4 | 99 | 11.3 | 58.5 | 8.1
2023-12-29 09:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.6 |  |  | 14.2 | 18.2 | 13.5 | 17.6 |  |  | 34.6 | 53.1 | 39.7 | 85.8 | 41.7 | 20.3 | 853.7555 | 532.5865 | [6 empty] | 10.4 | 58.6 | 7.3
2023-12-29 09:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 16.7 |  |  | 15.1 | 17.8 | 15.4 | 17.5 |  |  | 34.1 | 42.3 | 48.7 | 116.1 | 0 | 0 | 822 | 995 |  | 21.1 | 19.2 | 16 | 16.2 | 101 | 10.4 | 58.6 | 7.3
2023-12-29 10:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.6 |  |  | 14.1 | 18 | 13.5 | 17.7 |  |  | 34.6 | 54.1 | 46 | 93.6 | 39.3 | 18.6 | 675.42 | 532.5865 | [6 empty] | 10.1 | 60.9 | 7.5
2023-12-29 10:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 17.5 |  |  | 16 | 18.3 | 15.4 | 18.1 |  |  | 34.2 | 43.1 | 48.7 | 115.3 | 31.9 | 26.1 | 831 | 1032 |  | 21 | 19.6 | 16.3 | 16.5 | 95 | 10.1 | 60.9 | 7.5
2023-12-29 11:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 16.5 |  |  | 15.1 | 18.5 | 14.3 | 18.2 |  |  | 34.6 | 55.1 | 39.7 | 84.8 | 42.5 | 22.4 | 636.6416 | 532.5865 | [6 empty] | 10.8 | 60.9 | 7.5
2023-12-29 11:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 16.7 |  |  | 15 | 17.9 | 15.2 | 17.5 |  |  | 34.1 | 42.5 | 48.7 | 114.8 | 31.3 | 26.1 | 823 | 1029 |  | 21.1 | 19.5 | 16.2 | 16.4 | 101 | 10.8 | 60.9 | 7.5
2023-12-29 12:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.7 |  |  | 14.2 | 18 | 13.7 | 17.7 |  |  | 34.6 | 54.8 | 39.8 | 85.1 | 43.3 | 24.4 | 642.7729 | 532.5865 | [6 empty] | 10.7 | 62.5 | 7.6
2023-12-29 12:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16 |  |  | 13.7 | 17.5 | 14.6 | 17.2 |  |  | 34.1 | 42.7 | 48.7 | 115.3 | 0 | 0 | 886 | 1002 |  | 21.1 | 19.2 | 15.8 | 15.8 | 105 | 10.7 | 62.5 | 7.6
2023-12-29 13:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 16.5 |  |  | 15.4 | 18.2 | 15.3 | 18 |  |  | 34.6 | 53.8 | 42.6 | 93.4 | 13.5 | 6.7 | 738.8521 | 532.5865 | [6 empty] | 9.8 | 67.5 | 6.6
2023-12-29 13:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 16.3 |  |  | 14.4 | 17.6 | 14.9 | 17.1 |  |  | 34.1 | 43.2 | 48.7 | 115.3 | 0 | 0 | 831 | 967 |  | 21.1 | 19.2 | 15.8 | 15.8 | 100 | 9.8 | 67.5 | 6.6
2023-12-29 14:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 16.5 |  |  | 15.5 | 18.4 | 15.3 | 18.1 |  |  | 34.6 | 53.5 | 39.7 | 88.3 | 42.1 | 23.1 | 684.6099 | 532.5865 | [6 empty] | 8.2 | 74.7 | 5.8
2023-12-29 14:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.7 |  |  | 13.3 | 17.3 | 12.7 | 17.3 |  |  | 34.1 | 42.8 | 48.7 | 115.1 | 24.6 | 16.7 | 819 | 976 |  | 21.1 | 19.1 | 15.7 | 15.8 | 95 | 8.2 | 74.7 | 5.8
2023-12-29 15:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 14.5 |  |  | 12 | 18 | 11.8 | 17.8 |  |  | 34.6 | 57.3 | 45.1 | 91.6 | 39.3 | 23.6 | 843.9237 | 532.5865 | [6 empty] | 10.4 | 58.6 | 7.3
2023-12-29 15:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 17 |  |  | 15.3 | 18.1 | 14.4 | 17.8 |  |  | 34.1 | 42.9 | 48.7 | 115.1 | 31.6 | 28.1 | 835 | 991 |  | 20.8 | 19.1 | 16.1 | 15.8 | 100 | 10.4 | 58.6 | 7.3
2023-12-29 16:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 14.5 |  |  | 12 | 18 | 11.9 | 17.8 |  |  | 34.6 | 56.8 | 44.3 | 89.7 | 40.4 | 26.3 | 843.9237 | 532.5865 | [6 empty] | 10.1 | 60.9 | 7.5
2023-12-29 16:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.2 |  |  | 12.5 | 17 | 13.2 | 16.8 |  |  | 34.1 | 43.1 | 48.7 | 114.8 | 0 | 0 | 829 | 1007 |  | 21.1 | 19.6 | 15.3 | 14.5 | 97 | 10.1 | 60.9 | 7.5
2023-12-29 17:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 14.4 |  |  | 11.9 | 17.9 | 11.7 | 17.8 |  |  | 34.6 | 55.8 | 46.6 | 94.6 | 38.8 | 22.5 | 637.5513 | 532.5865 | [6 empty] | 10.8 | 60.9 | 7.5
2023-12-29 17:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.9 |  |  | 13.6 | 17.4 | 12.8 | 17.5 |  |  | 34.1 | 43.5 | 48.7 | 115.1 | 24.3 | 21.4 | 864 | 1035 |  | 21 | 19.5 | 15.5 | 14.7 | 100 | 10.8 | 60.9 | 7.5
2023-12-29 18:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 16.8 |  |  | 15.6 | 18.6 | 15.1 | 18.3 |  |  | 34.6 | 53.7 | 39.7 | 84.8 | 42.6 | 29.1 | 741.0937 | 532.5865 | [6 empty] | 11.1 | 64.7 | 8
2023-12-29 18:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.9 |  |  | 14 | 17.4 | 14.7 | 16.8 |  |  | 34.1 | 42.1 | 48.7 | 115.3 | 0 | 0 | 810 | 1016 |  | 21 | 19.3 | 15.9 | 16.3 | 100 | 11.1 | 64.7 | 8
2023-12-29 19:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 16.8 |  |  | 15.6 | 18.6 | 15.1 | 18.3 |  |  | 34.6 | 53.7 | 39.7 | 84.8 | 42.6 | 29.1 | 741.0937 | 532.5865 | [6 empty] | 11.3 | 68.5 | 8.4
2023-12-29 19:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.9 |  |  | 14 | 17.4 | 14.7 | 16.8 |  |  | 34.1 | 42.1 | 48.7 | 115.3 | 31.9 | 26.1 | 810 | 1016 |  | 21 | 19.3 | 15.9 | 16.3 | 100 | 11.3 | 68.5 | 8.4
2023-12-29 20:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.8 |  |  | 14.2 | 18.1 | 13.9 | 17.9 |  |  | 35.7 | 54.1 | 48.7 | 98.3 | 33.7 | 20.1 | 822.1185 | 532.5865 | [6 empty] | 10.8 | 60.9 | 7.5
2023-12-29 20:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.6 |  |  | 14.4 | 17.9 | 14.5 | 17.7 |  |  | 35.2 | 44.2 | 48.7 | 115.3 | 33.7 | 27.8 | 886 | 1011 |  | 21.1 | 19.2 | 15.6 | 16.1 | 102 | 10.8 | 60.9 | 7.5
2023-12-29 21:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.8 |  |  | 14.2 | 18.1 | 13.9 | 17.9 |  |  | 35.8 | 54.3 | 48.7 | 98.3 | 33.7 | 20.1 | 847.04 | 532.5865 | [6 empty] | 10.7 | 62.5 | 7.6
2023-12-29 21:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.6 |  |  | 14.4 | 17.9 | 14.4 | 17.7 |  |  | 35.2 | 44.2 | 48.7 | 115.3 | 33.7 | 27.8 | 884 | 1020 |  | 21.1 | 19.3 | 15.6 | 16.1 | 100 | 10.7 | 62.5 | 7.6
2023-12-29 22:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.8 |  |  | 14.2 | 18.1 | 13.9 | 17.9 |  |  | 35.7 | 54.1 | 48.7 | 98.3 | 33.6 | 19.9 | 822.1185 | 532.5865 | [6 empty] | 9.8 | 67.5 | 6.6
2023-12-29 22:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.5 |  |  | 14.2 | 17.8 | 14.3 | 17.6 |  |  | 35.2 | 44.2 | 48.7 | 115.3 | 33.7 | 27.8 | 899 | 1000 |  | 21.1 | 19.3 | 15.5 | 16.2 | 101 | 9.8 | 67.5 | 6.6
2023-12-29 23:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.8 |  |  | 14.2 | 18.1 | 13.9 | 17.9 |  |  | 35.7 | 54.1 | 48.7 | 98.3 | 33.7 | 20.1 | 822.1185 | 532.5865 | [6 empty] | 8.2 | 74.7 | 5.8
2023-12-29 23:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.6 |  |  | 14.4 | 17.9 | 14.5 | 17.7 |  |  | 35.2 | 44.2 | 48.7 | 115.3 | 33.7 | 27.8 | 876 | 953 |  | 21.1 | 19.2 | 15.7 | 16.1 | 102 | 8.2 | 74.7 | 5.8
2023-12-30 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.8 |  |  | 14.2 | 18.1 | 13.9 | 17.9 |  |  | 35.7 | 54.1 | 48.7 | 98.3 | 33.7 | 20.1 | 822.1185 | 532.5865 | [6 empty] | 9.1 | 74.2 | 8.2
2023-12-30 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.6 |  |  | 14.4 | 17.9 | 14.5 | 17.7 |  |  | 35.2 | 44.2 | 48.7 | 115.3 | 33.7 | 27.8 | 877 | 953 |  | 21 | 19.5 | 15.5 | 14.7 | 100 | 9.1 | 74.2 | 8.2
2023-12-30 01:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.8 |  |  | 14.2 | 18.1 | 13.9 | 17.9 |  |  | 35.6 | 54 | 48.7 | 98.3 | 33.7 | 20.1 | 822.1185 | 532.5865 | [6 empty] | 8.2 | 73.9 | 8.1
2023-12-30 01:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.5 |  |  | 14.4 | 17.9 | 14.5 | 17.7 |  |  | 35.2 | 44.2 | 48.7 | 115.3 | 33.7 | 27.8 | 903 | 1023 |  | 21 | 19.3 | 15.9 | 16.3 | 100 | 8.2 | 73.9 | 8.1
2023-12-30 02:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.8 |  |  | 14.2 | 18.1 | 13.9 | 17.9 |  |  | 35.6 | 54 | 48.7 | 98.3 | 33.7 | 20.1 | 822.1185 | 532.5865 | [6 empty] | 8.1 | 73.5 | 8
2023-12-30 02:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.6 |  |  | 14.5 | 18 | 14.5 | 17.7 |  |  | 34.9 | 43.9 | 48.7 | 115.3 | 33.7 | 27.8 | 912 | 987 |  | 21.1 | 19.2 | 15.6 | 16.1 | 102 | 8.1 | 73.5 | 8
2023-12-30 03:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.9 |  |  | 14.2 | 18.1 | 13.9 | 17.9 |  |  | 35.7 | 54.1 | 48.7 | 98.3 | 33.7 | 20.1 | 822.1185 | 532.5865 | [6 empty] | 8 | 73.2 | 7.9
2023-12-30 03:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.6 |  |  | 14.4 | 17.9 | 14.5 | 17.8 |  |  | 35.2 | 44.2 | 48.7 | 115.3 | 33.7 | 27.8 | 895 | 1018 |  | 21.1 | 19.2 | 15.6 | 16.1 | 102 | 8 | 73.2 | 7.9
2023-12-30 04:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.9 |  |  | 14.2 | 18.1 | 13.9 | 17.9 |  |  | 35.7 | 54.1 | 48.7 | 98.3 | 33.7 | 20.1 | 822.1185 | 532.5865 | [6 empty] | 8.2 | 71.6 | 8
2023-12-30 04:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.5 |  |  | 14.4 | 18 | 14.5 | 17.8 |  |  | 35.2 | 44.2 | 48.7 | 115.3 | 33.7 | 27.8 | 809 | 1025 |  | 21.1 | 19.3 | 15.6 | 16.1 | 100 | 8.2 | 71.6 | 8
2023-12-30 05:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.8 |  |  | 14.2 | 18.1 | 13.9 | 17.9 |  |  | 35.6 | 54 | 48.7 | 98.3 | 33.7 | 20.1 | 822.1185 | 532.5865 | [6 empty] | 8.1 | 72.1 | 7.8
2023-12-30 05:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.5 |  |  | 14.5 | 17.9 | 14.5 | 17.7 |  |  | 35.3 | 44.5 | 48.7 | 115.3 | 33.7 | 27.8 | 876 | 970 |  | 21.1 | 19.3 | 15.5 | 16.2 | 101 | 8.1 | 72.1 | 7.8
2023-12-30 06:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.9 |  |  | 14.2 | 18.1 | 13.9 | 17.9 |  |  | 35.7 | 54.1 | 48.7 | 98.3 | 33.7 | 20.1 | 822.1185 | 532.5865 | [6 empty] | 8.1 | 72.3 | 7.7
2023-12-30 06:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.6 |  |  | 14.4 | 17.9 | 14.5 | 17.7 |  |  | 35.3 | 44.5 | 48.7 | 115.3 | 33.7 | 27.8 | 854 | 985 |  | 21.1 | 19.2 | 15.7 | 16.1 | 102 | 8.1 | 72.3 | 7.7
2023-12-30 07:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.2 |  |  | 14.2 | 18.1 | 13.9 | 17.9 |  |  | 35.7 | 54.1 | 48.7 | 98.3 | 33.7 | 20.1 | 822.1185 | 532.5865 | [6 empty] | 9.3 | 85.1 | 8.1
2023-12-30 07:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.6 |  |  | 14.5 | 17.9 | 14.5 | 17.7 |  |  | 35.2 | 44.2 | 48.7 | 115.3 | 33.7 | 27.8 | 927 | 1021 |  | 21 | 19.5 | 16.4 | 16.3 | 102 | 9.3 | 85.1 | 8.1
2023-12-30 08:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.5 |  |  | 14.6 | 18.9 | 14.2 | 18.7 |  |  | 36.3 | 54.3 | 39.7 | 89.2 | 31.7 | 19.8 | 705.6699 | 532.5865 | [6 empty] | 9.5 | 81.5 | 8.3
2023-12-30 08:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.3 |  |  | 13.7 | 17.6 | 13.8 | 17.5 |  |  | 35.7 | 44.5 | 48.7 | 115.3 | 30.2 | 26.5 | 898 | 1044 |  | 21.2 | 19.6 | 16.7 | 16.6 | 98 | 9.5 | 81.5 | 8.3
2023-12-30 09:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.5 |  |  | 14.3 | 18.8 | 14 | 18.6 |  |  | 36.3 | 54.3 | 39.7 | 89.2 | 31.7 | 19.8 | 705.6699 | 532.5865 | [6 empty] | 9.6 | 84.7 | 8.2
2023-12-30 09:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.4 |  |  | 13.7 | 17.6 | 13.8 | 17.5 |  |  | 35.7 | 44.5 | 48.7 | 115.3 | 30.2 | 26.5 | 922 | 959 |  | 21.2 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 100 | 9.6 | 84.7 | 8.2
2023-12-30 10:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.6 |  |  | 14.3 | 18.8 | 14 | 18.6 |  |  | 36.3 | 54.3 | 39.7 | 89.2 | 31.7 | 19.8 | 705.6699 | 532.5865 | [6 empty] | 9.7 | 82.5 | 8.2
2023-12-30 10:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.6 |  |  | 13.7 | 17.6 | 13.8 | 17.5 |  |  | 35.7 | 44.5 | 48.7 | 115.3 | 30.2 | 26.5 | 886 | 999 |  | 21.1 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 101 | 9.7 | 82.5 | 8.2
2023-12-30 11:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.6 |  |  | 14.3 | 18.8 | 14 | 18.6 |  |  | 36.3 | 54.3 | 39.7 | 89.2 | 31.7 | 19.8 | 705.6699 | 532.5865 | [6 empty] | 10 | 83.4 | 8.7
2023-12-30 11:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.7 |  |  | 13.7 | 17.6 | 13.8 | 17.5 |  |  | 35.7 | 44.5 | 48.7 | 115.3 | 30.2 | 26.5 | 896 | 964 |  | 21.1 | 19.6 | 16.5 | 16.5 | 101 | 10 | 83.4 | 8.7
2023-12-30 12:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.6 |  |  | 14.3 | 18.8 | 14 | 18.6 |  |  | 36.3 | 54.3 | 39.7 | 89.2 | 31.7 | 19.8 | 705.6699 | 532.5865 | [6 empty] | 10.9 | 80.4 | 9.1
2023-12-30 12:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.7 |  |  | 14.2 | 17.9 | 14.3 | 17.8 |  |  | 35.8 | 44.6 | 48.7 | 115.3 | 30.2 | 26.5 | 899 | 1011 |  | 21.2 | 19.5 | 16.5 | 16.6 | 102 | 10.9 | 80.4 | 9.1
2023-12-30 13:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.6 |  |  | 14.4 | 19 | 14 | 18.6 |  |  | 36.3 | 54.3 | 39.7 | 89.2 | 31.7 | 19.8 | 705.6699 | 532.5865 | [6 empty] | 9.5 | 85.1 | 8.3
2023-12-30 13:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.6 |  |  | 13.7 | 17.6 | 13.8 | 17.5 |  |  | 35.8 | 44.6 | 48.7 | 115.3 | 30.2 | 26.5 | 912 | 1003 |  | 21.2 | 19.4 | 16.7 | 16.5 | 100 | 9.5 | 85.1 | 8.3
2023-12-30 14:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.7 |  |  | 14.4 | 19.1 | 14.1 | 18.8 |  |  | 36.5 | 54.6 | 39.7 | 89.2 | 39.1 | 19.8 | 698.1234 | 532.5865 | [6 empty] | 9.1 | 87.4 | 8.1
2023-12-30 14:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.6 |  |  | 14 | 17.8 | 14.3 | 17.7 |  |  | 35.7 | 44.5 | 48.7 | 115.3 | 30.2 | 26.5 | 923 | 994 |  | 21.1 | 19.5 | 16.6 | 16.6 | 98 | 9.1 | 87.4 | 8.1
2023-12-30 15:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.7 |  |  | 14.5 | 19.2 | 14.2 | 18.9 |  |  | 36.5 | 54.6 | 39.7 | 89.2 | 40.3 | 25.2 | 698.1234 | 532.5865 | [6 empty] | 10.9 | 81.1 | 9.2
2023-12-30 15:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 17 |  |  | 14.4 | 18.1 | 14.5 | 17.9 |  |  | 35.9 | 44.8 | 48.7 | 115.3 | 30.3 | 26.8 | 917 | 976 |  | 21.2 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 99 | 10.9 | 81.1 | 9.2
2023-12-30 16:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.6 |  |  | 14.3 | 18.8 | 14 | 18.6 |  |  | 36.3 | 54.3 | 39.7 | 89.2 | 31.7 | 19.8 | 705.6699 | 532.5865 | [6 empty] | 9.5 | 81.5 | 8.3
2023-12-30 16:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.6 |  |  | 13.7 | 17.6 | 13.8 | 17.5 |  |  | 35.7 | 44.5 | 48.7 | 115.3 | 30.2 | 26.5 | 918 | 922 |  | 21.1 | 19.6 | 16.7 | 16.5 | 99 | 9.5 | 81.5 | 8.3
2023-12-30 17:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.7 |  |  | 14.4 | 18.9 | 14.1 | 18.6 |  |  | 36.3 | 54.3 | 39.7 | 89.2 | 31.7 | 19.8 | 705.6699 | 532.5865 | [6 empty] | 10.5 | 82.1 | 8.8
2023-12-30 17:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.7 |  |  | 13.8 | 17.7 | 13.8 | 17.5 |  |  | 35.7 | 44.5 | 48.7 | 115.3 | 30.2 | 26.5 | 901 | 956 |  | 21.2 | 19.5 | 16.7 | 16.6 | 101 | 10.5 | 82.1 | 8.8
2023-12-30 18:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.7 |  |  | 14.4 | 18.9 | 14.1 | 18.6 |  |  | 36.3 | 54.3 | 39.7 | 89.2 | 31.7 | 19.8 | 705.6699 | 532.5865 | [6 empty] | 11 | 79.5 | 8.8
2023-12-30 18:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.6 |  |  | 13.8 | 17.7 | 13.8 | 17.5 |  |  | 35.7 | 44.5 | 48.7 | 115.3 | 30.2 | 26.5 | 895 | 1002 |  | 21.2 | 19.5 | 16.6 | 16.6 | 101 | 11 | 79.5 | 8.8
2023-12-30 19:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.6 |  |  | 14.3 | 18.8 | 14 | 18.6 |  |  | 36.3 | 54.3 | 39.7 | 89.2 | 31.7 | 19.8 | 705.6699 | 532.5865 | [6 empty] | 11.2 | 77.8 | 8.8
2023-12-30 19:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.5 |  |  | 13.7 | 17.6 | 13.8 | 17.5 |  |  | 35.7 | 44.5 | 48.7 | 115.3 | 30.2 | 26.5 | 903 | 987 |  | 21.1 | 19.6 | 16.7 | 16.6 | 100 | 11.2 | 77.8 | 8.8
2023-12-30 20:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.8 |  |  | 14.2 | 18.1 | 13.9 | 17.9 |  |  | 35.7 | 54.1 | 48.7 | 98.3 | 33.7 | 20.1 | 822.1185 | 532.5865 | [6 empty] | 9.1 | 74.2 | 8.2
2023-12-30 20:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.6 |  |  | 14.4 | 17.9 | 14.5 | 17.7 |  |  | 35.2 | 44.2 | 48.7 | 115.3 | 33.7 | 27.8 | 886 | 1011 |  | 21.1 | 19.2 | 15.6 | 16.1 | 102 | 9.1 | 74.2 | 8.2
2023-12-30 21:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.8 |  |  | 14.2 | 18.1 | 13.9 | 17.9 |  |  | 35.8 | 54.3 | 48.7 | 98.3 | 33.7 | 20.1 | 847.04 | 532.5865 | [6 empty] | 8.2 | 73.9 | 8.1
2023-12-30 21:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.6 |  |  | 14.4 | 17.9 | 14.4 | 17.7 |  |  | 35.2 | 44.2 | 48.7 | 115.3 | 33.7 | 27.8 | 884 | 1020 |  | 21.1 | 19.3 | 15.6 | 16.1 | 100 | 8.2 | 73.9 | 8.1
2023-12-30 22:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.8 |  |  | 14.2 | 18.1 | 13.9 | 17.9 |  |  | 35.7 | 54.1 | 48.7 | 98.3 | 33.6 | 19.9 | 822.1185 | 532.5865 | [6 empty] | 8.1 | 73.5 | 8
2023-12-30 22:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.5 |  |  | 14.2 | 17.8 | 14.3 | 17.6 |  |  | 35.2 | 44.2 | 48.7 | 115.3 | 33.7 | 27.8 | 899 | 1000 |  | 21.1 | 19.3 | 15.5 | 16.2 | 101 | 8.1 | 73.5 | 8
2023-12-30 23:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.8 |  |  | 14.2 | 18.1 | 13.9 | 17.9 |  |  | 35.7 | 54.1 | 48.7 | 98.3 | 33.7 | 20.1 | 822.1185 | 532.5865 | [6 empty] | 8 | 73.2 | 7.9
2023-12-30 23:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.6 |  |  | 14.4 | 17.9 | 14.5 | 17.7 |  |  | 35.2 | 44.2 | 48.7 | 115.3 | 33.7 | 27.8 | 876 | 953 |  | 21.1 | 19.2 | 15.7 | 16.1 | 102 | 8 | 73.2 | 7.9
2023-12-31 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.8 |  |  | 14.2 | 18.1 | 13.9 | 17.9 |  |  | 35.7 | 54.1 | 48.7 | 98.3 | 33.7 | 20.1 | 822.1185 | 532.5865 | [6 empty] | 9.1 | 74.2 | 8.2
2023-12-31 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.6 |  |  | 14.4 | 17.9 | 14.5 | 17.7 |  |  | 35.2 | 44.2 | 48.7 | 115.3 | 33.7 | 27.8 | 877 | 953 |  | 21 | 19.5 | 15.5 | 14.7 | 100 | 9.1 | 74.2 | 8.2
2023-12-31 01:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.8 |  |  | 14.2 | 18.1 | 13.9 | 17.9 |  |  | 35.6 | 54 | 48.7 | 98.3 | 33.7 | 20.1 | 822.1185 | 532.5865 | [6 empty] | 8.2 | 73.9 | 8.1
2023-12-31 01:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.5 |  |  | 14.4 | 17.9 | 14.5 | 17.7 |  |  | 35.2 | 44.2 | 48.7 | 115.3 | 33.7 | 27.8 | 903 | 1023 |  | 21 | 19.3 | 15.9 | 16.3 | 100 | 8.2 | 73.9 | 8.1
2023-12-31 02:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.8 |  |  | 14.2 | 18.1 | 13.9 | 17.9 |  |  | 35.6 | 54 | 48.7 | 98.3 | 33.7 | 20.1 | 822.1185 | 532.5865 | [6 empty] | 8.1 | 73.5 | 8
2023-12-31 02:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.6 |  |  | 14.5 | 18 | 14.5 | 17.7 |  |  | 34.9 | 43.9 | 48.7 | 115.3 | 33.7 | 27.8 | 912 | 987 |  | 21.1 | 19.2 | 15.6 | 16.1 | 102 | 8.1 | 73.5 | 8
2023-12-31 03:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.9 |  |  | 14.2 | 18.1 | 13.9 | 17.9 |  |  | 35.7 | 54.1 | 48.7 | 98.3 | 33.7 | 20.1 | 822.1185 | 532.5865 | [6 empty] | 8 | 73.2 | 7.9
2023-12-31 03:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.6 |  |  | 14.4 | 17.9 | 14.5 | 17.8 |  |  | 35.2 | 44.2 | 48.7 | 115.3 | 33.7 | 27.8 | 895 | 1018 |  | 21.1 | 19.2 | 15.6 | 16.1 | 102 | 8 | 73.2 | 7.9
2023-12-31 04:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.9 |  |  | 14.2 | 18.1 | 13.9 | 17.9 |  |  | 35.7 | 54.1 | 48.7 | 98.3 | 33.7 | 20.1 | 822.1185 | 532.5865 | [6 empty] | 8.2 | 71.6 | 8
2023-12-31 04:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.5 |  |  | 14.4 | 18 | 14.5 | 17.8 |  |  | 35.2 | 44.2 | 48.7 | 115.3 | 33.7 | 27.8 | 809 | 1025 |  | 21.1 | 19.3 | 15.6 | 16.1 | 100 | 8.2 | 71.6 | 8
2023-12-31 05:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.8 |  |  | 14.2 | 18.1 | 13.9 | 17.9 |  |  | 35.6 | 54 | 48.7 | 98.3 | 33.7 | 20.1 | 822.1185 | 532.5865 | [6 empty] | 8.1 | 72.1 | 7.8
2023-12-31 05:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.5 |  |  | 14.5 | 17.9 | 14.5 | 17.7 |  |  | 35.3 | 44.5 | 48.7 | 115.3 | 33.7 | 27.8 | 876 | 970 |  | 21.1 | 19.3 | 15.5 | 16.2 | 101 | 8.1 | 72.1 | 7.8
2023-12-31 06:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.9 |  |  | 14.2 | 18.1 | 13.9 | 17.9 |  |  | 35.7 | 54.1 | 48.7 | 98.3 | 33.7 | 20.1 | 822.1185 | 532.5865 | [6 empty] | 8.1 | 72.3 | 7.7
2023-12-31 06:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.6 |  |  | 14.4 | 17.9 | 14.5 | 17.7 |  |  | 35.3 | 44.5 | 48.7 | 115.3 | 33.7 | 27.8 | 854 | 985 |  | 21.1 | 19.2 | 15.7 | 16.1 | 102 | 8.1 | 72.3 | 7.7
2023-12-31 07:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.2 |  |  | 14.2 | 18.1 | 13.9 | 17.9 |  |  | 35.7 | 54.1 | 48.7 | 98.3 | 33.7 | 20.1 | 822.1185 | 532.5865 | [6 empty] | 9.3 | 85.1 | 8.1
2023-12-31 07:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.6 |  |  | 14.5 | 17.9 | 14.5 | 17.7 |  |  | 35.2 | 44.2 | 48.7 | 115.3 | 33.7 | 27.8 | 927 | 1021 |  | 21 | 19.5 | 16.4 | 16.3 | 102 | 9.3 | 85.1 | 8.1
2023-12-31 08:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.5 |  |  | 13.9 | 17.6 | 13.5 | 17.5 |  |  | 35.6 | 53.9 | 48.7 | 98.3 | 30.9 | 19.8 | 837.0988 | 532.5865 | [6 empty] | 5.2 | 74.2 | 3.3
2023-12-31 08:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.9 |  |  | 13.4 | 17 | 13.5 | 16.8 |  |  | 35 | 43.9 | 48.7 | 115.3 | 30.3 | 26.7 | 830 | 1006 |  | 21 | 19.4 | 16.3 | 16.3 | 102 | 5.2 | 74.2 | 3.3
2023-12-31 09:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.5 |  |  | 13.9 | 17.6 | 13.5 | 17.5 |  |  | 35.6 | 53.9 | 48.7 | 98.3 | 30.9 | 19.8 | 837.0988 | 532.5865 | [6 empty] | 6.1 | 74.4 | 4
2023-12-31 09:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 16.1 |  |  | 13.7 | 17.3 | 13.9 | 17.1 |  |  | 35 | 43.9 | 48.7 | 115.3 | 30.3 | 26.7 | 867 | 982 |  | 21.1 | 19.4 | 16.4 | 16.2 | 101 | 6.1 | 74.4 | 4
2023-12-31 10:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.9 |  |  | 14.5 | 16.1 | 14 | 17.8 |  |  | 35.6 | 53.9 | 48.7 | 98.3 | 30.9 | 19.8 | 837.0988 | 532.5865 | [6 empty] | 6.5 | 75.3 | 4.5
2023-12-31 10:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.4 |  |  | 13.9 | 17.6 | 14 | 17.3 |  |  | 35 | 43.9 | 48.7 | 115.3 | 30.3 | 26.7 | 877 | 976 |  | 21.1 | 19.4 | 16.3 | 16.2 | 101 | 6.5 | 75.3 | 4.5
2023-12-31 11:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.9 |  |  | 14.5 | 16.1 | 14 | 17.8 |  |  | 35.6 | 53.9 | 48.7 | 98.3 | 30.9 | 19.8 | 837.0988 | 532.5865 | [6 empty] | 7 | 72.4 | 4.6
2023-12-31 11:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.4 |  |  | 13.9 | 17.6 | 14 | 17.3 |  |  | 35 | 43.9 | 48.7 | 115.3 | 30.3 | 26.7 | 891 | 1003 |  | 21.1 | 19.4 | 16.3 | 16.2 | 100 | 7 | 72.4 | 4.6
2023-12-31 12:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.9 |  |  | 14.4 | 16.3 | 14 | 17.9 |  |  | 35.6 | 53.9 | 48.7 | 98.3 | 30.9 | 19.8 | 837.0988 | 532.5865 | [6 empty] | 7.2 | 69 | 4.6
2023-12-31 12:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.4 |  |  | 13.9 | 17.6 | 14 | 17.3 |  |  | 35 | 43.9 | 48.7 | 115.3 | 30.3 | 26.7 | 885 | 967 |  | 21 | 19.3 | 16.2 | 16.2 | 101 | 7.2 | 69 | 4.6
2023-12-31 13:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16 |  |  | 14.3 | 16.5 | 14 | 18.2 |  |  | 35.6 | 53.9 | 48.7 | 98.3 | 30.9 | 19.8 | 837.0988 | 532.5865 | [6 empty] | 7.8 | 65 | 4.8
2023-12-31 13:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.4 |  |  | 13.9 | 17.6 | 14 | 17.3 |  |  | 35 | 43.9 | 48.7 | 115.3 | 30.3 | 26.7 | 897 | 988 |  | 21 | 19.3 | 16.2 | 16.1 | 101 | 7.8 | 65 | 4.8
2023-12-31 14:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16 |  |  | 14.3 | 16.6 | 13.9 | 18.3 |  |  | 35.6 | 53.9 | 48.7 | 98.3 | 30.9 | 19.8 | 837.0988 | 532.5865 | [6 empty] | 8 | 59 | 4.7
2023-12-31 14:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.4 |  |  | 13.8 | 17.6 | 14 | 17.4 |  |  | 35.5 | 44.2 | 48.7 | 115.3 | 34.1 | 27.8 | 904 | 995 |  | 21.1 | 19.3 | 16.3 | 16.1 | 100 | 8 | 59 | 4.7
2023-12-31 15:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.1 |  |  | 14.2 | 16.7 | 13.8 | 18.5 |  |  | 36 | 54.5 | 48.7 | 98.3 | 30.9 | 19.8 | 839.9626 | 532.5865 | [6 empty] | 7.7 | 62.8 | 4.6
2023-12-31 15:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.4 |  |  | 13.8 | 17.6 | 14 | 17.4 |  |  | 35.5 | 44.2 | 48.7 | 115.3 | 34.1 | 27.8 | 899 | 1001 |  | 21.1 | 19.4 | 16.3 | 16.3 | 102 | 7.7 | 62.8 | 4.6
2023-12-31 16:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.2 |  |  | 14.1 | 16.8 | 13.7 | 18.6 |  |  | 36.1 | 54.6 | 48.7 | 98.3 | 30.9 | 19.8 | 831.7582 | 532.5865 | [6 empty] | 7.6 | 64.3 | 4.6
2023-12-31 16:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.4 |  |  | 13.8 | 17.6 | 14 | 17.4 |  |  | 35.5 | 44.2 | 48.7 | 115.3 | 34.1 | 27.8 | 898 | 1001 |  | 21 | 19.2 | 16.2 | 16.3 | 102 | 7.6 | 64.3 | 4.6
2023-12-31 17:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.1 |  |  | 14.1 | 16.7 | 13.7 | 18.5 |  |  | 36 | 54.4 | 48.7 | 98.3 | 30.9 | 19.8 | 839.9626 | 532.5865 | [6 empty] | 6.2 | 66.9 | 3.9
2023-12-31 17:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.4 |  |  | 13.9 | 17.6 | 14 | 17.3 |  |  | 35.4 | 44.1 | 48.7 | 115.3 | 30.3 | 26.7 | 865 | 1004 |  | 21 | 19.2 | 16.2 | 16.2 | 101 | 6.2 | 66.9 | 3.9
2023-12-31 18:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.1 |  |  | 14.1 | 16.7 | 13.7 | 18.5 |  |  | 36 | 54.4 | 48.7 | 98.3 | 30.9 | 19.8 | 839.9626 | 532.5865 | [6 empty] | 5.6 | 69.2 | 3.6
2023-12-31 18:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.4 |  |  | 13.9 | 17.6 | 14 | 17.3 |  |  | 35.4 | 44.1 | 48.7 | 115.3 | 30.3 | 26.7 | 853 | 988 |  | 21.1 | 19.4 | 16.3 | 16.1 | 98 | 5.6 | 69.2 | 3.6
2023-12-31 19:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.2 |  |  | 14.1 | 16.8 | 13.7 | 18.6 |  |  | 35.9 | 54.2 | 48.7 | 98.3 | 30.9 | 19.8 | 847.04 | 532.5865 | [6 empty] | 5.4 | 72.3 | 3.3
2023-12-31 19:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.4 |  |  | 13.9 | 17.6 | 14 | 17.3 |  |  | 35.4 | 44.1 | 48.7 | 115.3 | 30.3 | 26.7 | 875 | 970 |  | 21.1 | 19.3 | 16.2 | 16.2 | 100 | 5.4 | 72.3 | 3.3
2023-12-31 20:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.8 |  |  | 14.2 | 18.1 | 13.9 | 17.9 |  |  | 35.7 | 54.1 | 48.7 | 98.3 | 33.7 | 20.1 | 822.1185 | 532.5865 | [6 empty] | 9.1 | 74.2 | 8.2
2023-12-31 20:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.6 |  |  | 14.4 | 17.9 | 14.5 | 17.7 |  |  | 35.2 | 44.2 | 48.7 | 115.3 | 33.7 | 27.8 | 886 | 1011 |  | 21.1 | 19.2 | 15.6 | 16.1 | 102 | 9.1 | 74.2 | 8.2
2023-12-31 21:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.8 |  |  | 14.2 | 18.1 | 13.9 | 17.9 |  |  | 35.8 | 54.3 | 48.7 | 98.3 | 33.7 | 20.1 | 847.04 | 532.5865 | [6 empty] | 8.2 | 73.9 | 8.1
2023-12-31 21:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.6 |  |  | 14.4 | 17.9 | 14.4 | 17.7 |  |  | 35.2 | 44.2 | 48.7 | 115.3 | 33.7 | 27.8 | 884 | 1020 |  | 21.1 | 19.3 | 15.6 | 16.1 | 100 | 8.2 | 73.9 | 8.1
2023-12-31 22:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.8 |  |  | 14.2 | 18.1 | 13.9 | 17.9 |  |  | 35.7 | 54.1 | 48.7 | 98.3 | 33.6 | 19.9 | 822.1185 | 532.5865 | [6 empty] | 8.1 | 73.5 | 8
2023-12-31 22:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.5 |  |  | 14.2 | 17.8 | 14.3 | 17.6 |  |  | 35.2 | 44.2 | 48.7 | 115.3 | 33.7 | 27.8 | 899 | 1000 |  | 21.1 | 19.3 | 15.5 | 16.2 | 101 | 8.1 | 73.5 | 8
2023-12-31 23:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.8 |  |  | 14.2 | 18.1 | 13.9 | 17.9 |  |  | 35.7 | 54.1 | 48.7 | 98.3 | 33.7 | 20.1 | 822.1185 | 532.5865 | [6 empty] | 8 | 73.2 | 7.9
2023-12-31 23:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.6 |  |  | 14.4 | 17.9 | 14.5 | 17.7 |  |  | 35.2 | 44.2 | 48.7 | 115.3 | 33.7 | 27.8 | 876 | 953 |  | 21.1 | 19.2 | 15.7 | 16.1 | 102 | 8 | 73.2 | 7.9
2024-01-01 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.8 |  |  | 14.2 | 18.1 | 13.9 | 17.9 |  |  | 35.7 | 54.1 | 48.7 | 98.3 | 33.7 | 20.1 | 822.1185 | 532.5865 | [6 empty] | 9.1 | 74.2 | 8.2
2024-01-01 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.6 |  |  | 14.4 | 17.9 | 14.5 | 17.7 |  |  | 35.2 | 44.2 | 48.7 | 115.3 | 33.7 | 27.8 | 877 | 953 |  | 21 | 19.5 | 15.5 | 14.7 | 100 | 9.1 | 74.2 | 8.2
2024-01-01 01:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.8 |  |  | 14.2 | 18.1 | 13.9 | 17.9 |  |  | 35.6 | 54 | 48.7 | 98.3 | 33.7 | 20.1 | 822.1185 | 532.5865 | [6 empty] | 8.2 | 73.9 | 8.1
2024-01-01 01:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.5 |  |  | 14.4 | 17.9 | 14.5 | 17.7 |  |  | 35.2 | 44.2 | 48.7 | 115.3 | 33.7 | 27.8 | 903 | 1023 |  | 21 | 19.3 | 15.9 | 16.3 | 100 | 8.2 | 73.9 | 8.1
2024-01-01 02:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.8 |  |  | 14.2 | 18.1 | 13.9 | 17.9 |  |  | 35.6 | 54 | 48.7 | 98.3 | 33.7 | 20.1 | 822.1185 | 532.5865 | [6 empty] | 8.1 | 73.5 | 8
2024-01-01 02:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.6 |  |  | 14.5 | 18 | 14.5 | 17.7 |  |  | 34.9 | 43.9 | 48.7 | 115.3 | 33.7 | 27.8 | 912 | 987 |  | 21.1 | 19.2 | 15.6 | 16.1 | 102 | 8.1 | 73.5 | 8
2024-01-01 03:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.9 |  |  | 14.2 | 18.1 | 13.9 | 17.9 |  |  | 35.7 | 54.1 | 48.7 | 98.3 | 33.7 | 20.1 | 822.1185 | 532.5865 | [6 empty] | 8 | 73.2 | 7.9
2024-01-01 03:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.6 |  |  | 14.4 | 17.9 | 14.5 | 17.8 |  |  | 35.2 | 44.2 | 48.7 | 115.3 | 33.7 | 27.8 | 895 | 1018 |  | 21.1 | 19.2 | 15.6 | 16.1 | 102 | 8 | 73.2 | 7.9
2024-01-01 04:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.9 |  |  | 14.2 | 18.1 | 13.9 | 17.9 |  |  | 35.7 | 54.1 | 48.7 | 98.3 | 33.7 | 20.1 | 822.1185 | 532.5865 | [6 empty] | 8.2 | 71.6 | 8
2024-01-01 04:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.5 |  |  | 14.4 | 18 | 14.5 | 17.8 |  |  | 35.2 | 44.2 | 48.7 | 115.3 | 33.7 | 27.8 | 809 | 1025 |  | 21.1 | 19.3 | 15.6 | 16.1 | 100 | 8.2 | 71.6 | 8
2024-01-01 05:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.8 |  |  | 14.2 | 18.1 | 13.9 | 17.9 |  |  | 35.6 | 54 | 48.7 | 98.3 | 33.7 | 20.1 | 822.1185 | 532.5865 | [6 empty] | 8.1 | 72.1 | 7.8
2024-01-01 05:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.5 |  |  | 14.5 | 17.9 | 14.5 | 17.7 |  |  | 35.3 | 44.5 | 48.7 | 115.3 | 33.7 | 27.8 | 876 | 970 |  | 21.1 | 19.3 | 15.5 | 16.2 | 101 | 8.1 | 72.1 | 7.8
2024-01-01 06:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.9 |  |  | 14.2 | 18.1 | 13.9 | 17.9 |  |  | 35.7 | 54.1 | 48.7 | 98.3 | 33.7 | 20.1 | 822.1185 | 532.5865 | [6 empty] | 8.1 | 72.3 | 7.7
2024-01-01 06:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.6 |  |  | 14.4 | 17.9 | 14.5 | 17.7 |  |  | 35.3 | 44.5 | 48.7 | 115.3 | 33.7 | 27.8 | 854 | 985 |  | 21.1 | 19.2 | 15.7 | 16.1 | 102 | 8.1 | 72.3 | 7.7
2024-01-01 07:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.2 |  |  | 14.2 | 18.1 | 13.9 | 17.9 |  |  | 35.7 | 54.1 | 48.7 | 98.3 | 33.7 | 20.1 | 822.1185 | 532.5865 | [6 empty] | 9.3 | 85.1 | 8.1
2024-01-01 07:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.6 |  |  | 14.5 | 17.9 | 14.5 | 17.7 |  |  | 35.2 | 44.2 | 48.7 | 115.3 | 33.7 | 27.8 | 927 | 1021 |  | 21 | 19.5 | 16.4 | 16.3 | 102 | 9.3 | 85.1 | 8.1
2024-01-01 08:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.5 |  |  | 14.6 | 18.9 | 14.2 | 18.7 |  |  | 36.3 | 54.3 | 39.7 | 89.2 | 31.7 | 19.8 | 705.6699 | 532.5865 | [6 empty] | 9.5 | 81.5 | 8.3
2024-01-01 08:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.3 |  |  | 13.7 | 17.6 | 13.8 | 17.5 |  |  | 35.7 | 44.5 | 48.7 | 115.3 | 30.2 | 26.5 | 898 | 1044 |  | 21.2 | 19.6 | 16.7 | 16.6 | 98 | 9.5 | 81.5 | 8.3
2024-01-01 09:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.5 |  |  | 14.3 | 18.8 | 14 | 18.6 |  |  | 36.3 | 54.3 | 39.7 | 89.2 | 31.7 | 19.8 | 705.6699 | 532.5865 | [6 empty] | 9.6 | 84.7 | 8.2
2024-01-01 09:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.4 |  |  | 13.7 | 17.6 | 13.8 | 17.5 |  |  | 35.7 | 44.5 | 48.7 | 115.3 | 30.2 | 26.5 | 922 | 959 |  | 21.2 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 100 | 9.6 | 84.7 | 8.2
2024-01-01 10:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.6 |  |  | 14.3 | 18.8 | 14 | 18.6 |  |  | 36.3 | 54.3 | 39.7 | 89.2 | 31.7 | 19.8 | 705.6699 | 532.5865 | [6 empty] | 9.7 | 82.5 | 8.2
2024-01-01 10:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.6 |  |  | 13.7 | 17.6 | 13.8 | 17.5 |  |  | 35.7 | 44.5 | 48.7 | 115.3 | 30.2 | 26.5 | 886 | 999 |  | 21.1 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 101 | 9.7 | 82.5 | 8.2
2024-01-01 11:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.6 |  |  | 14.3 | 18.8 | 14 | 18.6 |  |  | 36.3 | 54.3 | 39.7 | 89.2 | 31.7 | 19.8 | 705.6699 | 532.5865 | [6 empty] | 10 | 83.4 | 8.7
2024-01-01 11:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.7 |  |  | 13.7 | 17.6 | 13.8 | 17.5 |  |  | 35.7 | 44.5 | 48.7 | 115.3 | 30.2 | 26.5 | 896 | 964 |  | 21.1 | 19.6 | 16.5 | 16.5 | 101 | 10 | 83.4 | 8.7
2024-01-01 12:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.6 |  |  | 14.3 | 18.8 | 14 | 18.6 |  |  | 36.3 | 54.3 | 39.7 | 89.2 | 31.7 | 19.8 | 705.6699 | 532.5865 | [6 empty] | 10.9 | 80.4 | 9.1
2024-01-01 12:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.7 |  |  | 14.2 | 17.9 | 14.3 | 17.8 |  |  | 35.8 | 44.6 | 48.7 | 115.3 | 30.2 | 26.5 | 899 | 1011 |  | 21.2 | 19.5 | 16.5 | 16.6 | 102 | 10.9 | 80.4 | 9.1
2024-01-01 13:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.6 |  |  | 14.4 | 19 | 14 | 18.6 |  |  | 36.3 | 54.3 | 39.7 | 89.2 | 31.7 | 19.8 | 705.6699 | 532.5865 | [6 empty] | 9.5 | 85.1 | 8.3
2024-01-01 13:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.6 |  |  | 13.7 | 17.6 | 13.8 | 17.5 |  |  | 35.8 | 44.6 | 48.7 | 115.3 | 30.2 | 26.5 | 912 | 1003 |  | 21.2 | 19.4 | 16.7 | 16.5 | 100 | 9.5 | 85.1 | 8.3
2024-01-01 14:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.7 |  |  | 14.4 | 19.1 | 14.1 | 18.8 |  |  | 36.5 | 54.6 | 39.7 | 89.2 | 39.1 | 19.8 | 698.1234 | 532.5865 | [6 empty] | 9.1 | 87.4 | 8.1
2024-01-01 14:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.6 |  |  | 14 | 17.8 | 14.3 | 17.7 |  |  | 35.7 | 44.5 | 48.7 | 115.3 | 30.2 | 26.5 | 923 | 994 |  | 21.1 | 19.5 | 16.6 | 16.6 | 98 | 9.1 | 87.4 | 8.1
2024-01-01 15:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.7 |  |  | 14.5 | 19.2 | 14.2 | 18.9 |  |  | 36.5 | 54.6 | 39.7 | 89.2 | 40.3 | 25.2 | 698.1234 | 532.5865 | [6 empty] | 10.9 | 81.1 | 9.2
2024-01-01 15:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 17 |  |  | 14.4 | 18.1 | 14.5 | 17.9 |  |  | 35.9 | 44.8 | 48.7 | 115.3 | 30.3 | 26.8 | 917 | 976 |  | 21.2 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 99 | 10.9 | 81.1 | 9.2
2024-01-01 16:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.6 |  |  | 14.3 | 18.8 | 14 | 18.6 |  |  | 36.3 | 54.3 | 39.7 | 89.2 | 31.7 | 19.8 | 705.6699 | 532.5865 | [6 empty] | 9.5 | 81.5 | 8.3
2024-01-01 16:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.6 |  |  | 13.7 | 17.6 | 13.8 | 17.5 |  |  | 35.7 | 44.5 | 48.7 | 115.3 | 30.2 | 26.5 | 918 | 922 |  | 21.1 | 19.6 | 16.7 | 16.5 | 99 | 9.5 | 81.5 | 8.3
2024-01-01 17:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.7 |  |  | 14.4 | 18.9 | 14.1 | 18.6 |  |  | 36.3 | 54.3 | 39.7 | 89.2 | 31.7 | 19.8 | 705.6699 | 532.5865 | [6 empty] | 10.5 | 82.1 | 8.8
2024-01-01 17:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.7 |  |  | 13.8 | 17.7 | 13.8 | 17.5 |  |  | 35.7 | 44.5 | 48.7 | 115.3 | 30.2 | 26.5 | 901 | 956 |  | 21.2 | 19.5 | 16.7 | 16.6 | 101 | 10.5 | 82.1 | 8.8
2024-01-01 18:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.7 |  |  | 14.4 | 18.9 | 14.1 | 18.6 |  |  | 36.3 | 54.3 | 39.7 | 89.2 | 31.7 | 19.8 | 705.6699 | 532.5865 | [6 empty] | 11 | 79.5 | 8.8
2024-01-01 18:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.6 |  |  | 13.8 | 17.7 | 13.8 | 17.5 |  |  | 35.7 | 44.5 | 48.7 | 115.3 | 30.2 | 26.5 | 895 | 1002 |  | 21.2 | 19.5 | 16.6 | 16.6 | 101 | 11 | 79.5 | 8.8
2024-01-01 19:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.6 |  |  | 14.3 | 18.8 | 14 | 18.6 |  |  | 36.3 | 54.3 | 39.7 | 89.2 | 31.7 | 19.8 | 705.6699 | 532.5865 | [6 empty] | 11.2 | 77.8 | 8.8
2024-01-01 19:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.5 |  |  | 13.7 | 17.6 | 13.8 | 17.5 |  |  | 35.7 | 44.5 | 48.7 | 115.3 | 30.2 | 26.5 | 903 | 987 |  | 21.1 | 19.6 | 16.7 | 16.6 | 100 | 11.2 | 77.8 | 8.8
2024-01-01 20:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.6 |  |  | 14.3 | 18.8 | 14 | 18.6 |  |  | 36.3 | 54.3 | 39.7 | 89.2 | 31.7 | 19.8 | 705.6699 | 532.5865 | [6 empty] | 6.9 | 66.9 | 4.7
2024-01-01 20:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.5 |  |  | 13.7 | 17.6 | 13.8 | 17.5 |  |  | 35.7 | 44.5 | 48.7 | 115.3 | 30.2 | 26.5 | 839 | 970 |  | 21.1 | 19.6 | 16.7 | 16.6 | 100 | 6.9 | 66.9 | 4.7
2024-01-01 21:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.9 |  |  | 15.9 | 18.9 | 15.9 | 18.7 |  |  | 35.1 | 49.7 | 39.7 | 89.2 | 39.9 | 24.5 | 886.7894 | 532.5865 | [6 empty] | 6.9 | 66.8 | 4.4
2024-01-01 21:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 17 |  |  | 15.3 | 18 | 14.5 | 17.7 |  |  | 35.7 | 44.5 | 48.7 | 115.3 | 30.2 | 26.5 | 850 | 954 |  | 21 | 19.5 | 16.6 | 16.6 | 101 | 6.9 | 66.8 | 4.4
2024-01-01 22:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 17.5 |  |  | 16.5 | 19 | 15.9 | 18.7 |  |  | 35.1 | 49.7 | 39.7 | 89.2 | 39.9 | 24.5 | 886.7894 | 532.5865 | [6 empty] | 7.7 | 65 | 4.3
2024-01-01 22:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 17.3 |  |  | 15.4 | 18.1 | 14.8 | 17.8 |  |  | 35.7 | 44.5 | 48.7 | 115.3 | 30.2 | 26.5 | 839 | 970 |  | 21 | 19.5 | 16.7 | 16.5 | 101 | 7.7 | 65 | 4.3
2024-01-01 23:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 16.2 |  |  | 15.2 | 17.9 | 14.9 | 17.4 |  |  | 35.1 | 49.7 | 39.7 | 89.2 | 39.9 | 24.5 | 886.7894 | 532.5865 | [6 empty] | 6.8 | 66.2 | 4.2
2024-01-01 23:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 17.1 |  |  | 15.3 | 17.9 | 14.8 | 17.8 |  |  | 35.7 | 44.5 | 48.7 | 115.3 | 30.2 | 26.5 | 858 | 998 |  | 21.1 | 19.6 | 16.7 | 16.5 | 100 | 6.8 | 66.2 | 4.2
2024-01-02 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.5 |  |  | 14.9 | 18.5 | 14 | 18.3 |  |  | 35.7 | 54.1 | 48.7 | 98.3 | 33.7 | 20.1 | 822.1185 | 532.5865 | [6 empty] | 7.5 | 64.9 | 4.6
2024-01-02 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 17.5 |  |  | 15.7 | 18.3 | 15.9 | 18.1 |  |  | 35.2 | 44.2 | 48.7 | 115.3 | 33.7 | 27.8 | 854 | 964 |  | 21.1 | 19.5 | 15.5 | 14.7 | 101 | 7.5 | 64.9 | 4.6
2024-01-02 01:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.5 |  |  | 14.8 | 18.8 | 13.9 | 18.4 |  |  | 35.6 | 54 | 48.7 | 98.3 | 33.7 | 20.1 | 822.1185 | 532.5865 | [6 empty] | 5.3 | 73.1 | 3.4
2024-01-02 01:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.6 |  |  | 14 | 17.7 | 13.4 | 17.8 |  |  | 35.2 | 44.2 | 48.7 | 115.3 | 33.7 | 27.8 | 878 | 968 |  | 21 | 19.3 | 15.7 | 16.3 | 101 | 5.3 | 73.1 | 3.4
2024-01-02 02:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.6 |  |  | 14.7 | 19 | 13.8 | 18.7 |  |  | 35.6 | 54 | 48.7 | 98.3 | 33.7 | 20.1 | 822.1185 | 532.5865 | [6 empty] | 6.8 | 66.9 | 4.1
2024-01-02 02:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.6 |  |  | 14.5 | 18 | 14.5 | 17.7 |  |  | 34.9 | 43.9 | 48.7 | 115.3 | 33.7 | 27.8 | 909 | 998 |  | 21.1 | 19.2 | 15.6 | 16.1 | 100 | 6.8 | 66.9 | 4.1
2024-01-02 03:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.9 |  |  | 14.2 | 18.1 | 13.9 | 17.9 |  |  | 35.7 | 54.1 | 48.7 | 98.3 | 33.7 | 20.1 | 822.1185 | 532.5865 | [6 empty] | 7.4 | 67.7 | 4.5
2024-01-02 03:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.6 |  |  | 14.4 | 17.9 | 14.5 | 17.8 |  |  | 35.2 | 44.2 | 48.7 | 115.3 | 33.7 | 27.8 | 893 | 1013 |  | 21.1 | 19.2 | 15.6 | 16.1 | 99 | 7.4 | 67.7 | 4.5
2024-01-02 04:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.9 |  |  | 14.2 | 18.1 | 13.9 | 17.9 |  |  | 35.7 | 54.1 | 48.7 | 98.3 | 33.7 | 20.1 | 822.1185 | 532.5865 | [6 empty] | 5 | 74.7 | 2.9
2024-01-02 04:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 17.5 |  |  | 15.5 | 18.3 | 14.6 | 18.1 |  |  | 35.2 | 44.2 | 48.7 | 115.3 | 33.7 | 27.8 | 818 | 1029 |  | 21 | 19.3 | 15.6 | 16.1 | 100 | 5 | 74.7 | 2.9
2024-01-02 05:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.1 |  |  | 14.3 | 18.3 | 13.9 | 18.2 |  |  | 35.6 | 54 | 48.7 | 98.3 | 33.7 | 20.1 | 822.1185 | 532.5865 | [6 empty] | 5.9 | 72.4 | 3.6
2024-01-02 05:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 15.8 |  |  | 12.6 | 17.1 | 12.8 | 17 |  |  | 35.3 | 44.5 | 48.7 | 115.3 | 33.7 | 27.8 | 869 | 967 |  | 21.1 | 19.2 | 15.5 | 16.2 | 101 | 5.9 | 72.4 | 3.6
2024-01-02 06:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.5 |  |  | 14.6 | 18.6 | 14 | 18.5 |  |  | 35.7 | 54.1 | 48.7 | 98.3 | 33.7 | 20.1 | 822.1185 | 532.5865 | [6 empty] | 8.1 | 72.3 | 7.7
2024-01-02 06:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 17.1 |  |  | 15.4 | 18 | 15.4 | 18 |  |  | 35.3 | 44.5 | 48.7 | 115.3 | 33.7 | 27.8 | 851 | 976 |  | 21.1 | 19.2 | 15.7 | 16.1 | 102 | 8.1 | 72.3 | 7.7
2024-01-02 07:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.8 |  |  | 14.8 | 19.1 | 14 | 18.8 |  |  | 35.7 | 54.1 | 48.7 | 98.3 | 33.7 | 20.1 | 822.1185 | 532.5865 | [6 empty] | 5.1 | 79 | 3.3
2024-01-02 07:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 17.5 |  |  | 15.5 | 18.4 | 15.6 | 18.2 |  |  | 35.2 | 44.2 | 48.7 | 115.3 | 33.7 | 27.8 | 924 | 1018 |  | 21 | 19.5 | 16.4 | 16.3 | 102 | 5.1 | 79 | 3.3
2024-01-02 08:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.5 |  |  | 13.9 | 17.6 | 13.5 | 17.5 |  |  | 35.6 | 53.9 | 48.7 | 98.3 | 30.9 | 19.8 | 837.0988 | 532.5865 | [6 empty] | 5.2 | 74.2 | 3.3
2024-01-02 08:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.9 |  |  | 13.4 | 17 | 13.5 | 16.8 |  |  | 35 | 43.9 | 48.7 | 115.3 | 30.3 | 26.7 | 830 | 1006 |  | 21 | 19.4 | 16.3 | 16.3 | 102 | 5.2 | 74.2 | 3.3
2024-01-02 09:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.5 |  |  | 13.9 | 17.6 | 13.5 | 17.5 |  |  | 35.6 | 53.9 | 48.7 | 98.3 | 30.9 | 19.8 | 837.0988 | 532.5865 | [6 empty] | 6.1 | 74.4 | 4
2024-01-02 09:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 16.1 |  |  | 13.7 | 17.3 | 13.9 | 17.1 |  |  | 35 | 43.9 | 48.7 | 115.3 | 30.3 | 26.7 | 867 | 982 |  | 21.1 | 19.4 | 16.4 | 16.2 | 101 | 6.1 | 74.4 | 4
2024-01-02 10:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.9 |  |  | 14.5 | 16.1 | 14 | 17.8 |  |  | 35.6 | 53.9 | 48.7 | 98.3 | 30.9 | 19.8 | 837.0988 | 532.5865 | [6 empty] | 6.5 | 75.3 | 4.5
2024-01-02 10:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.4 |  |  | 13.9 | 17.6 | 14 | 17.3 |  |  | 35 | 43.9 | 48.7 | 115.3 | 30.3 | 26.7 | 877 | 976 |  | 21.1 | 19.4 | 16.3 | 16.2 | 101 | 6.5 | 75.3 | 4.5
2024-01-02 11:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.9 |  |  | 14.5 | 16.1 | 14 | 17.8 |  |  | 35.6 | 53.9 | 48.7 | 98.3 | 30.9 | 19.8 | 837.0988 | 532.5865 | [6 empty] | 7 | 72.4 | 4.6
2024-01-02 11:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.4 |  |  | 13.9 | 17.6 | 14 | 17.3 |  |  | 35 | 43.9 | 48.7 | 115.3 | 30.3 | 26.7 | 891 | 1003 |  | 21.1 | 19.4 | 16.3 | 16.2 | 100 | 7 | 72.4 | 4.6
2024-01-02 12:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.9 |  |  | 14.4 | 16.3 | 14 | 17.9 |  |  | 35.6 | 53.9 | 48.7 | 98.3 | 30.9 | 19.8 | 837.0988 | 532.5865 | [6 empty] | 7.2 | 69 | 4.6
2024-01-02 12:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.4 |  |  | 13.9 | 17.6 | 14 | 17.3 |  |  | 35 | 43.9 | 48.7 | 115.3 | 30.3 | 26.7 | 885 | 967 |  | 21 | 19.3 | 16.2 | 16.2 | 101 | 7.2 | 69 | 4.6
2024-01-02 13:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16 |  |  | 14.3 | 16.5 | 14 | 18.2 |  |  | 35.6 | 53.9 | 48.7 | 98.3 | 30.9 | 19.8 | 837.0988 | 532.5865 | [6 empty] | 7.8 | 65 | 4.8
2024-01-02 13:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.4 |  |  | 13.9 | 17.6 | 14 | 17.3 |  |  | 35 | 43.9 | 48.7 | 115.3 | 30.3 | 26.7 | 897 | 988 |  | 21 | 19.3 | 16.2 | 16.1 | 101 | 7.8 | 65 | 4.8
2024-01-02 14:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16 |  |  | 14.3 | 16.6 | 13.9 | 18.3 |  |  | 35.6 | 53.9 | 48.7 | 98.3 | 30.9 | 19.8 | 837.0988 | 532.5865 | [6 empty] | 8 | 59 | 4.7
2024-01-02 14:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.4 |  |  | 13.8 | 17.6 | 14 | 17.4 |  |  | 35.5 | 44.2 | 48.7 | 115.3 | 34.1 | 27.8 | 904 | 995 |  | 21.1 | 19.3 | 16.3 | 16.1 | 100 | 8 | 59 | 4.7
2024-01-02 15:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.1 |  |  | 14.2 | 16.7 | 13.8 | 18.5 |  |  | 36 | 54.5 | 48.7 | 98.3 | 30.9 | 19.8 | 839.9626 | 532.5865 | [6 empty] | 7.7 | 62.8 | 4.6
2024-01-02 15:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.4 |  |  | 13.8 | 17.6 | 14 | 17.4 |  |  | 35.5 | 44.2 | 48.7 | 115.3 | 34.1 | 27.8 | 899 | 1001 |  | 21.1 | 19.4 | 16.3 | 16.3 | 102 | 7.7 | 62.8 | 4.6
2024-01-02 16:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.2 |  |  | 14.1 | 16.8 | 13.7 | 18.6 |  |  | 36.1 | 54.6 | 48.7 | 98.3 | 30.9 | 19.8 | 831.7582 | 532.5865 | [6 empty] | 7.6 | 64.3 | 4.6
2024-01-02 16:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.4 |  |  | 13.8 | 17.6 | 14 | 17.4 |  |  | 35.5 | 44.2 | 48.7 | 115.3 | 34.1 | 27.8 | 898 | 1001 |  | 21 | 19.2 | 16.2 | 16.3 | 102 | 7.6 | 64.3 | 4.6
2024-01-02 17:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.1 |  |  | 14.1 | 16.7 | 13.7 | 18.5 |  |  | 36 | 54.4 | 48.7 | 98.3 | 30.9 | 19.8 | 839.9626 | 532.5865 | [6 empty] | 6.2 | 66.9 | 3.9
2024-01-02 17:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.4 |  |  | 13.9 | 17.6 | 14 | 17.3 |  |  | 35.4 | 44.1 | 48.7 | 115.3 | 30.3 | 26.7 | 865 | 1004 |  | 21 | 19.2 | 16.2 | 16.2 | 101 | 6.2 | 66.9 | 3.9
2024-01-02 18:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.1 |  |  | 14.1 | 16.7 | 13.7 | 18.5 |  |  | 36 | 54.4 | 48.7 | 98.3 | 30.9 | 19.8 | 839.9626 | 532.5865 | [6 empty] | 5.6 | 69.2 | 3.6
2024-01-02 18:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.4 |  |  | 13.9 | 17.6 | 14 | 17.3 |  |  | 35.4 | 44.1 | 48.7 | 115.3 | 30.3 | 26.7 | 853 | 988 |  | 21.1 | 19.4 | 16.3 | 16.1 | 98 | 5.6 | 69.2 | 3.6
2024-01-02 19:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.2 |  |  | 14.1 | 16.8 | 13.7 | 18.6 |  |  | 35.9 | 54.2 | 48.7 | 98.3 | 30.9 | 19.8 | 847.04 | 532.5865 | [6 empty] | 5.4 | 72.3 | 3.3
2024-01-02 19:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.4 |  |  | 13.9 | 17.6 | 14 | 17.3 |  |  | 35.4 | 44.1 | 48.7 | 115.3 | 30.3 | 26.7 | 875 | 970 |  | 21.1 | 19.3 | 16.2 | 16.2 | 100 | 5.4 | 72.3 | 3.3
2024-01-02 20:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.2 |  |  | 14.1 | 16.8 | 13.7 | 18.6 |  |  | 35.9 | 54.2 | 48.7 | 98.3 | 30.9 | 19.8 | 847.04 | 532.5865 | [6 empty] | 8.5 | 65.1 | 5.4
2024-01-02 20:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.4 |  |  | 13.9 | 17.6 | 14 | 17.3 |  |  | 35.4 | 44.1 | 48.7 | 115.3 | 30.3 | 26.7 | 878 | 974 |  | 21.1 | 19.3 | 16.2 | 16.2 | 100 | 8.5 | 65.1 | 5.4
2024-01-02 21:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.4 |  |  | 14.7 | 18.8 | 14 | 18.5 |  |  | 34.6 | 53.9 | 48.7 | 98.3 | 39 | 22.3 | 693.8035 | 532.5865 | [6 empty] | 8 | 68.3 | 5.2
2024-01-02 21:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.7 |  |  | 13 | 17.1 | 13 | 16.9 |  |  | 34.1 | 43.2 | 48.7 | 115.3 | 31.2 | 28.1 | 841 | 1015 |  | 21 | 19.3 | 16.3 | 16.2 | 101 | 8 | 68.3 | 5.2
2024-01-02 22:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.6 |  |  | 14.7 | 19 | 14 | 18.7 |  |  | 35 | 54.1 | 48.7 | 98.3 | 38.9 | 22.1 | 821.1379 | 532.5865 | [6 empty] | 7.7 | 67.5 | 4.9
2024-01-02 22:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.6 |  |  | 12.6 | 17 | 13.3 | 16.8 |  |  | 34.4 | 43.5 | 48.7 | 115.3 | 31.2 | 28.1 | 819 | 1032 |  | 21 | 19.2 | 16.3 | 16.2 | 100 | 7.7 | 67.5 | 4.9
2024-01-02 23:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.5 |  |  | 14.6 | 19 | 13.9 | 18.7 |  |  | 34.6 | 53.9 | 48.7 | 98.3 | 39 | 22.3 | 693.8035 | 532.5865 | [6 empty] | 7.3 | 77.3 | 5.1
2024-01-02 23:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 17.2 |  |  | 15.4 | 18.1 | 15.7 | 17.7 |  |  | 34.1 | 43.2 | 48.7 | 115.3 | 31.2 | 28.1 | 841 | 999 |  | 21.1 | 19.2 | 16.2 | 16.2 | 101 | 7.3 | 77.3 | 5.1
2024-01-03 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.5 |  |  | 14.7 | 18.9 | 13.9 | 18.6 |  |  | 34.6 | 53.7 | 48.7 | 98.3 | 33.7 | 20.1 | 741.0937 | 532.5865 | [6 empty] | 5.5 | 81.9 | 4.4
2024-01-03 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 17.4 |  |  | 15.5 | 18.3 | 15.8 | 18 |  |  | 35.2 | 44.2 | 48.7 | 115.3 | 33.7 | 27.8 | 817 | 1000 |  | 21.1 | 19.5 | 15.5 | 14.7 | 101 | 5.5 | 81.9 | 4.4
2024-01-03 01:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16.9 |  |  | 15 | 19.2 | 14.2 | 19.1 |  |  | 34.6 | 53.7 | 48.7 | 98.3 | 33.7 | 20.1 | 741.0937 | 532.5865 | [6 empty] | 6 | 85.1 | 4.9
2024-01-03 01:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 15.8 |  |  | 12.3 | 17.1 | 12.3 | 16.9 |  |  | 34.8 | 43.9 | 48.7 | 115.3 | 33.7 | 27.8 | 842 | 1002 |  | 21.1 | 19.6 | 15.6 | 14.7 | 101 | 6 | 85.1 | 4.9
2024-01-03 02:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.7 |  |  | 14.8 | 19 | 14.1 | 18.8 |  |  | 35 | 54.1 | 48.7 | 98.3 | 33.7 | 20.1 | 821.1379 | 532.5865 | [6 empty] | 5 | 89.3 | 4.4
2024-01-03 02:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 15.5 |  |  | 12.2 | 16.9 | 12.8 | 16.7 |  |  | 35.2 | 44.2 | 48.7 | 115.3 | 33.7 | 27.8 | 811 | 1035 |  | 21 | 19.5 | 15.4 | 14.6 | 100 | 5 | 89.3 | 4.4
2024-01-03 03:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.8 | 17 |  |  | 14.9 | 19.5 | 14.1 | 19.1 |  |  | 34.6 | 53.7 | 48.7 | 98.3 | 33.7 | 20.1 | 741.0937 | 532.5865 | [6 empty] | 4.7 | 88.4 | 4.5
2024-01-03 03:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 16.1 |  |  | 12.8 | 17.6 | 12.8 | 17.5 |  |  | 34.6 | 43.7 | 48.7 | 115.3 | 33.7 | 27.8 | 854 | 947 |  | 21 | 19.6 | 15.4 | 14.6 | 100 | 4.7 | 88.4 | 4.5
2024-01-03 04:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16.6 |  |  | 14.5 | 19.1 | 13.9 | 18.8 |  |  | 34.9 | 53.9 | 48.7 | 98.3 | 33.7 | 20.1 | 836.1181 | 532.5865 | [6 empty] | 4.6 | 87.3 | 4
2024-01-03 04:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 17.1 |  |  | 14.7 | 18.2 | 14.7 | 18 |  |  | 35.2 | 44.2 | 48.7 | 115.3 | 33.7 | 27.8 | 836 | 986 |  | 21.1 | 19.6 | 15.4 | 14.6 | 99 | 4.6 | 87.3 | 4
2024-01-03 05:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.4 |  |  | 14.5 | 18.8 | 13.8 | 18.5 |  |  | 34.6 | 53.7 | 48.7 | 98.3 | 33.7 | 20.1 | 741.0937 | 532.5865 | [6 empty] | 4.3 | 88.5 | 3.9
2024-01-03 05:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.9 |  |  | 14.8 | 17.8 | 14.9 | 17.6 |  |  | 35.2 | 44.2 | 48.7 | 115.3 | 33.7 | 27.8 | 824 | 971 |  | 21.1 | 19.5 | 15.5 | 14.6 | 100 | 4.3 | 88.5 | 3.9
2024-01-03 06:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.6 |  |  | 14.7 | 19 | 14 | 16.7 |  |  | 34.9 | 53.9 | 48.7 | 98.3 | 33.7 | 20.1 | 836.1181 | 532.5865 | [6 empty] | 4.6 | 84.3 | 4
2024-01-03 06:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.2 |  |  | 13.6 | 17.6 | 13.7 | 17.4 |  |  | 34.1 | 43.7 | 48.7 | 115.3 | 33.7 | 27.8 | 821 | 995 |  | 21 | 19.5 | 15.6 | 14.7 | 101 | 4.6 | 84.3 | 4
2024-01-03 07:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.8 |  |  | 14.8 | 19 | 14.1 | 16.7 |  |  | 34.9 | 53.9 | 48.7 | 98.3 | 33.7 | 20.1 | 836.1181 | 532.5865 | [6 empty] | 4.6 | 84.1 | 3.9
2024-01-03 07:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.3 |  |  | 13.6 | 17.6 | 13.7 | 17.4 |  |  | 35.2 | 44.2 | 48.7 | 115.3 | 33.7 | 27.8 | 846 | 994 |  | 21.1 | 19.5 | 15.5 | 14.7 | 101 | 4.6 | 84.1 | 3.9
2024-01-03 08:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.5 |  |  | 13.9 | 17.6 | 13.5 | 17.5 |  |  | 35.6 | 53.9 | 48.7 | 98.3 | 30.9 | 19.8 | 837.0988 | 532.5865 | [6 empty] | 5.2 | 74.2 | 3.3
2024-01-03 08:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.9 |  |  | 13.4 | 17 | 13.5 | 16.8 |  |  | 35 | 43.9 | 48.7 | 115.3 | 30.3 | 26.7 | 830 | 1006 |  | 21 | 19.4 | 16.3 | 16.3 | 102 | 5.2 | 74.2 | 3.3
2024-01-03 09:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.5 |  |  | 13.9 | 17.6 | 13.5 | 17.5 |  |  | 35.6 | 53.9 | 48.7 | 98.3 | 30.9 | 19.8 | 837.0988 | 532.5865 | [6 empty] | 4.7 | 74.4 | 4
2024-01-03 09:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 16.1 |  |  | 13.7 | 17.3 | 13.9 | 17.1 |  |  | 35 | 43.9 | 48.7 | 115.3 | 30.3 | 26.7 | 867 | 982 |  | 21.1 | 19.4 | 16.4 | 16.2 | 101 | 4.7 | 74.4 | 4
2024-01-03 10:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.9 |  |  | 14.5 | 16.1 | 14 | 17.8 |  |  | 35.6 | 53.9 | 48.7 | 98.3 | 30.9 | 19.8 | 837.0988 | 532.5865 | [6 empty] | 4.6 | 75.3 | 4.5
2024-01-03 10:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.4 |  |  | 13.9 | 17.6 | 14 | 17.3 |  |  | 35 | 43.9 | 48.7 | 115.3 | 30.3 | 26.7 | 877 | 976 |  | 21.1 | 19.4 | 16.3 | 16.2 | 101 | 4.6 | 75.3 | 4.5
2024-01-03 11:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.9 |  |  | 14.5 | 16.1 | 14 | 17.8 |  |  | 35.6 | 53.9 | 48.7 | 98.3 | 30.9 | 19.8 | 837.0988 | 532.5865 | [6 empty] | 4.3 | 72.4 | 4.6
2024-01-03 11:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.4 |  |  | 13.9 | 17.6 | 14 | 17.3 |  |  | 35 | 43.9 | 48.7 | 115.3 | 30.3 | 26.7 | 891 | 1003 |  | 21.1 | 19.4 | 16.3 | 16.2 | 100 | 4.3 | 72.4 | 4.6
2024-01-03 12:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.9 |  |  | 14.4 | 16.3 | 14 | 17.9 |  |  | 35.6 | 53.9 | 48.7 | 98.3 | 30.9 | 19.8 | 837.0988 | 532.5865 | [6 empty] | 4.6 | 69 | 4.6
2024-01-03 12:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.4 |  |  | 13.9 | 17.6 | 14 | 17.3 |  |  | 35 | 43.9 | 48.7 | 115.3 | 30.3 | 26.7 | 885 | 967 |  | 21 | 19.3 | 16.2 | 16.2 | 101 | 4.6 | 69 | 4.6
2024-01-03 13:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16 |  |  | 14.3 | 16.5 | 14 | 18.2 |  |  | 35.6 | 53.9 | 48.7 | 98.3 | 30.9 | 19.8 | 837.0988 | 532.5865 | [6 empty] | 5.2 | 65 | 4.8
2024-01-03 13:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.4 |  |  | 13.9 | 17.6 | 14 | 17.3 |  |  | 35 | 43.9 | 48.7 | 115.3 | 30.3 | 26.7 | 897 | 988 |  | 21 | 19.3 | 16.2 | 16.1 | 101 | 5.2 | 65 | 4.8
2024-01-03 14:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.5 |  |  | 14.5 | 18.9 | 13.9 | 18.6 |  |  | 34.6 | 53.6 | 39.7 | 57.7 | 34.3 | 12.9 | 684.6099 | 532.5865 | [6 empty] | 5.8 | 70.8 | 4.2
2024-01-03 14:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.7 | 16.9 |  |  | 14.2 | 18.1 | 14.2 | 18 |  |  | 34.1 | 55 | 48.7 | 117 | 42.7 | 17.9 | 820 | 970 |  | 22.6 | 20.8 | 16.7 | 16.7 | 95 | 5.8 | 70.8 | 4.2
2024-01-03 15:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.7 |  |  | 14.5 | 19.2 | 14.2 | 18.9 |  |  | 36.5 | 54.6 | 39.7 | 89.2 | 40.3 | 25.2 | 698.1234 | 532.5865 | [6 empty] | 10.9 | 81.1 | 9.2
2024-01-03 15:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 17 |  |  | 14.4 | 18.1 | 14.5 | 17.9 |  |  | 35.9 | 44.8 | 48.7 | 115.3 | 30.3 | 26.8 | 917 | 976 |  | 21.2 | 19.6 | 16.6 | 16.5 | 99 | 10.9 | 81.1 | 9.2
2024-01-03 16:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.6 |  |  | 14.3 | 18.8 | 14 | 18.6 |  |  | 36.3 | 54.3 | 39.7 | 89.2 | 31.7 | 19.8 | 705.6699 | 532.5865 | [6 empty] | 9.5 | 81.5 | 8.3
2024-01-03 16:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.6 |  |  | 13.7 | 17.6 | 13.8 | 17.5 |  |  | 35.7 | 44.5 | 48.7 | 115.3 | 30.2 | 26.5 | 918 | 922 |  | 21.1 | 19.6 | 16.7 | 16.5 | 99 | 9.5 | 81.5 | 8.3
2024-01-03 17:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.7 |  |  | 14.4 | 18.9 | 14.1 | 18.6 |  |  | 36.3 | 54.3 | 39.7 | 89.2 | 31.7 | 19.8 | 705.6699 | 532.5865 | [6 empty] | 10.5 | 82.1 | 8.8
2024-01-03 17:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.7 |  |  | 13.8 | 17.7 | 13.8 | 17.5 |  |  | 35.7 | 44.5 | 48.7 | 115.3 | 30.2 | 26.5 | 901 | 956 |  | 21.2 | 19.5 | 16.7 | 16.6 | 101 | 10.5 | 82.1 | 8.8
2024-01-03 18:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.7 |  |  | 14.4 | 18.9 | 14.1 | 18.6 |  |  | 36.3 | 54.3 | 39.7 | 89.2 | 31.7 | 19.8 | 705.6699 | 532.5865 | [6 empty] | 11 | 79.5 | 8.8
2024-01-03 18:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.6 |  |  | 13.8 | 17.7 | 13.8 | 17.5 |  |  | 35.7 | 44.5 | 48.7 | 115.3 | 30.2 | 26.5 | 895 | 1002 |  | 21.2 | 19.5 | 16.6 | 16.6 | 101 | 11 | 79.5 | 8.8
2024-01-03 19:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.6 |  |  | 14.3 | 18.8 | 14 | 18.6 |  |  | 36.3 | 54.3 | 39.7 | 89.2 | 31.7 | 19.8 | 705.6699 | 532.5865 | [6 empty] | 11.2 | 77.8 | 8.8
2024-01-03 19:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.5 |  |  | 13.7 | 17.6 | 13.8 | 17.5 |  |  | 35.7 | 44.5 | 48.7 | 115.3 | 30.2 | 26.5 | 903 | 987 |  | 21.1 | 19.6 | 16.7 | 16.6 | 100 | 11.2 | 77.8 | 8.8
2024-01-03 20:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.8 |  |  | 14.2 | 18.1 | 13.9 | 17.9 |  |  | 35.7 | 54.1 | 48.7 | 98.3 | 33.7 | 20.1 | 822.1185 | 532.5865 | [6 empty] | 9.1 | 74.2 | 8.2
2024-01-03 20:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.6 |  |  | 14.4 | 17.9 | 14.5 | 17.7 |  |  | 35.2 | 44.2 | 48.7 | 115.3 | 33.7 | 27.8 | 886 | 1011 |  | 21.1 | 19.2 | 15.6 | 16.1 | 102 | 9.1 | 74.2 | 8.2
2024-01-03 21:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.8 |  |  | 14.2 | 18.1 | 13.9 | 17.9 |  |  | 35.8 | 54.3 | 48.7 | 98.3 | 33.7 | 20.1 | 847.04 | 532.5865 | [6 empty] | 8.2 | 73.9 | 8.1
2024-01-03 21:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.6 |  |  | 14.4 | 17.9 | 14.4 | 17.7 |  |  | 35.2 | 44.2 | 48.7 | 115.3 | 33.7 | 27.8 | 884 | 1020 |  | 21.1 | 19.3 | 15.6 | 16.1 | 100 | 8.2 | 73.9 | 8.1
2024-01-03 22:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.8 |  |  | 14.2 | 18.1 | 13.9 | 17.9 |  |  | 35.7 | 54.1 | 48.7 | 98.3 | 33.6 | 19.9 | 822.1185 | 532.5865 | [6 empty] | 8.1 | 73.5 | 8
2024-01-03 22:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.5 |  |  | 14.2 | 17.8 | 14.3 | 17.6 |  |  | 35.2 | 44.2 | 48.7 | 115.3 | 33.7 | 27.8 | 899 | 1000 |  | 21.1 | 19.3 | 15.5 | 16.2 | 101 | 8.1 | 73.5 | 8
2024-01-03 23:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.8 |  |  | 14.2 | 18.1 | 13.9 | 17.9 |  |  | 35.7 | 54.1 | 48.7 | 98.3 | 33.7 | 20.1 | 822.1185 | 532.5865 | [6 empty] | 8 | 73.2 | 7.9
2024-01-03 23:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.6 |  |  | 14.4 | 17.9 | 14.5 | 17.7 |  |  | 35.2 | 44.2 | 48.7 | 115.3 | 33.7 | 27.8 | 876 | 953 |  | 21.1 | 19.2 | 15.7 | 16.1 | 102 | 8 | 73.2 | 7.9
2024-01-22 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.1 | 15 |  |  | 13.9 | 17 | 13 | 16.4 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 47.3 | 35.6 | 830.0001 | 983.746 | [6 empty] | 0.8 | 72.8
2024-01-22 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.8 |  |  | 12.8 | 16.8 | 12.9 | 16.7 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 33.5 | 27.6 | 827 | 980 |  | 22.1 | 20.3 | 15.6 | 15.4 | 101 | 0.8 | 72.8
2024-01-22 01:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.9 | 14.9 |  |  | 13.9 | 16.9 | 13 | 16.4 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 47.3 | 35.6 | 830.0001 | 983.746 | [6 empty] | 0.6 | 73.6
2024-01-22 01:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.8 |  |  | 12.8 | 16.8 | 12.9 | 16.7 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 33.5 | 27.6 | 815 | 931 |  | 22.2 | 20.3 | 15.6 | 15.4 | 102 | 0.6 | 73.6
2024-01-22 02:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 14.9 |  |  | 13.9 | 16.9 | 12.9 | 16.4 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 47.3 | 35.6 | 830.0001 | 983.746 | [6 empty] | 0.4 | 72.5
2024-01-22 02:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.8 |  |  | 12.8 | 16.8 | 12.9 | 16.7 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 33.5 | 27.6 | 836 | 978 |  | 22.2 | 20.3 | 15.6 | 15.4 | 102 | 0.4 | 72.5
2024-01-22 03:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 14.9 |  |  | 13.9 | 16.9 | 13 | 16.4 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 47.3 | 35.6 | 830.0001 | 983.746 | [6 empty] | 0.3 | 68.4
2024-01-22 03:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.8 |  |  | 12.8 | 16.8 | 12.9 | 16.7 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 33.5 | 27.6 | 816 | 974 |  | 22.3 | 20.3 | 15.6 | 15.4 | 103 | 0.3 | 68.4
2024-01-22 04:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.9 | 14.7 |  |  | 13.7 | 16.8 | 12.8 | 16.1 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 47.3 | 35.6 | 830.0001 | 983.746 | [6 empty] | 0.2 | 64.9
2024-01-22 04:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.8 |  |  | 12.8 | 16.8 | 12.9 | 16.7 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 33.5 | 27.6 | 811 | 953 |  | 22.3 | 20.3 | 15.6 | 15.4 | 103 | 0.2 | 64.9
2024-01-22 05:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.9 | 14.7 |  |  | 13.7 | 16.8 | 12.8 | 16.1 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 47.3 | 35.6 | 830.0001 | 983.746 | [6 empty] | 0.2 | 67.8
2024-01-22 05:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.7 |  |  | 12.8 | 16.8 | 12.9 | 16.7 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 33.5 | 27.6 | 811 | 958 |  | 22.3 | 20.3 | 15.6 | 15.4 | 102 | 0.2 | 67.8
2024-01-22 06:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.9 | 14.7 |  |  | 13.7 | 16.8 | 12.8 | 16.1 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 47.3 | 35.6 | 830.0001 | 983.746 | [7 empty] | 86.2
2024-01-22 06:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.8 |  |  | 12.8 | 16.8 | 12.9 | 16.7 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 33.5 | 27.6 | 831 | 979 |  | 22.3 | 20.3 | 15.6 | 15.4 | 102 |  | 86.2
2024-01-22 07:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.9 | 14.7 |  |  | 13.7 | 16.8 | 12.8 | 16.1 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 47.3 | 35.6 | 830.0001 | 983.746 | [7 empty] | 70
2024-01-22 07:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.8 |  |  | 12.8 | 16.8 | 12.9 | 16.7 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 33.5 | 27.6 | 843 | 982 |  | 22.3 | 20.3 | 15.6 | 15.4 | 102 |  | 70
2024-01-22 08:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.7 | 14.9 |  |  | 13.8 | 16.9 | 12.9 | 16.3 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.8 | 48.7 | 28.6 | 830.0001 | 969.5871 | [7 empty] | 70
2024-01-22 08:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.7 |  |  | 12.7 | 16.5 | 12.8 | 16.5 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 48.3 | 33.7 | 829 | 991 |  | 22.1 | 20.2 | 15.6 | 15.4 | 100 |  | 70
2024-01-22 09:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.7 | 14.9 |  |  | 13.8 | 16.9 | 12.9 | 16.3 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.8 | 48.7 | 28.6 | 830.0001 | 969.5871 | [6 empty] | 0.9 | 64
2024-01-22 09:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.7 |  |  | 12.7 | 16.5 | 12.8 | 16.5 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 48.3 | 33.7 | 829 | 991 |  | 22.1 | 20.2 | 15.6 | 15.4 | 100 | 0.9 | 64
2024-01-22 10:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.7 | 14.9 |  |  | 13.8 | 16.9 | 12.9 | 16.3 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.8 | 48.7 | 28.6 | 830.0001 | 969.5871 | [7 empty] | 61.6
2024-01-22 10:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.7 |  |  | 12.7 | 16.5 | 12.8 | 16.5 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 48.3 | 33.7 | 835 | 979 |  | 22.1 | 20.2 | 15.6 | 15.4 | 101 |  | 61.6
2024-01-22 11:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.7 | 14.9 |  |  | 13.8 | 16.9 | 12.9 | 16.3 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.8 | 48.7 | 28.6 | 830.0001 | 969.5871 | [7 empty] | 54.2
2024-01-22 11:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.7 |  |  | 12.7 | 16.5 | 12.8 | 16.5 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 48.3 | 33.7 | 831 | 983 |  | 22.1 | 20.2 | 15.6 | 15.4 | 101 |  | 54.2
2024-01-22 12:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 15 |  |  | 14 | 16.9 | 12.9 | 16.3 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.8 | 48.7 | 28.6 | 830.0001 | 969.5871 | [7 empty] | 52.4
2024-01-22 12:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15 |  |  | 12.7 | 16.5 | 12.8 | 16.5 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 48.3 | 33.7 | 821 | 929 |  | 22.1 | 20.2 | 15.6 | 15.4 | 101 |  | 52.4
2024-01-22 13:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.1 | 15 |  |  | 13.9 | 17 | 13 | 16.4 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 47.3 | 35.6 | 830.0001 | 983.746 | [7 empty] | 52.7
2024-01-22 13:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.8 |  |  | 12.8 | 16.8 | 12.9 | 16.7 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 33.5 | 27.6 | 827 | 980 |  | 22.1 | 20.3 | 15.6 | 15.4 | 101 |  | 52.7
2024-01-22 14:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.9 | 14.9 |  |  | 13.9 | 16.9 | 13 | 16.4 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 47.3 | 35.6 | 830.0001 | 983.746 | [7 empty] | 50.7
2024-01-22 14:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.8 |  |  | 12.8 | 16.8 | 12.9 | 16.7 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 33.5 | 27.6 | 815 | 931 |  | 22.2 | 20.3 | 15.6 | 15.4 | 102 |  | 50.7
2024-01-22 15:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 14.9 |  |  | 13.9 | 16.9 | 12.9 | 16.4 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 47.3 | 35.6 | 830.0001 | 983.746 | [7 empty] | 53.5
2024-01-22 15:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.8 |  |  | 12.8 | 16.8 | 12.9 | 16.7 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 33.5 | 27.6 | 836 | 978 |  | 22.2 | 20.3 | 15.6 | 15.4 | 102 |  | 53.5
2024-01-22 16:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 14.9 |  |  | 13.9 | 16.9 | 13 | 16.4 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 47.3 | 35.6 | 830.0001 | 983.746 | [7 empty] | 47.5
2024-01-22 16:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.8 |  |  | 12.8 | 16.8 | 12.9 | 16.7 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 33.5 | 27.6 | 816 | 974 |  | 22.3 | 20.3 | 15.6 | 15.4 | 103 |  | 47.5
2024-01-22 17:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.5 | 14.8 |  |  | 14 | 17 | 13 | 16.4 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.8 | 30.7 | 22.8 | 830.0001 | 969.5871 | [7 empty] | 48.5
2024-01-22 17:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.7 |  |  | 12.7 | 16.6 | 12.8 | 16.6 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 48.3 | 33.7 | 820 | 946 |  | 22.1 | 20.2 | 15.7 | 15.4 | 98 |  | 48.5
2024-01-22 18:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.7 | 14.9 |  |  | 13.8 | 16.9 | 12.9 | 16.3 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.8 | 48.7 | 28.6 | 830.0001 | 969.5871 | [7 empty] | 52.4
2024-01-22 18:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.7 |  |  | 12.7 | 16.5 | 12.8 | 16.5 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 48.3 | 33.7 | 827 | 985 |  | 22.1 | 20.2 | 15.6 | 15.4 | 99 |  | 52.4
2024-01-22 19:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.7 | 14.9 |  |  | 13.8 | 16.9 | 12.9 | 16.3 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.8 | 48.7 | 28.6 | 830.0001 | 969.5871 | [7 empty] | 53.7
2024-01-22 19:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.7 |  |  | 12.7 | 16.5 | 12.8 | 16.5 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 48.3 | 33.7 | 829 | 991 |  | 22.1 | 20.2 | 15.6 | 15.4 | 100 |  | 53.7
2024-01-22 20:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.7 | 14.9 |  |  | 13.8 | 16.9 | 12.9 | 16.3 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.8 | 48.7 | 28.6 | 830.0001 | 969.5871 | [7 empty] | 54.3
2024-01-22 20:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.7 |  |  | 12.7 | 16.5 | 12.8 | 16.5 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 48.3 | 33.7 | 829 | 991 |  | 22.1 | 20.2 | 15.6 | 15.4 | 100 |  | 54.3
2024-01-22 21:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.7 | 14.9 |  |  | 13.8 | 16.9 | 12.9 | 16.3 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.8 | 48.7 | 28.6 | 830.0001 | 969.5871 | [7 empty] | 54.2
2024-01-22 21:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.7 |  |  | 12.7 | 16.5 | 12.8 | 16.5 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 48.3 | 33.7 | 835 | 979 |  | 22.1 | 20.2 | 15.6 | 15.4 | 101 |  | 54.2
2024-01-22 22:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.7 | 14.9 |  |  | 13.8 | 16.9 | 12.9 | 16.3 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.8 | 48.7 | 28.6 | 830.0001 | 969.5871 | [7 empty] | 54.1
2024-01-22 22:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.7 |  |  | 12.7 | 16.5 | 12.8 | 16.5 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 48.3 | 33.7 | 831 | 983 |  | 22.1 | 20.2 | 15.6 | 15.4 | 101 |  | 54.1
2024-01-22 23:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 15 |  |  | 14 | 16.9 | 12.9 | 16.3 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.8 | 48.7 | 28.6 | 830.0001 | 969.5871 | [7 empty] | 54.5
2024-01-22 23:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15 |  |  | 12.7 | 16.5 | 12.8 | 16.5 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 48.3 | 33.7 | 821 | 929 |  | 22.1 | 20.2 | 15.6 | 15.4 | 101 |  | 54.5
2024-01-23 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.1 | 15 |  |  | 13.9 | 17 | 13 | 16.4 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 47.3 | 35.6 | 830.0001 | 983.746 | [7 empty] | 50.2
2024-01-23 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.8 |  |  | 12.8 | 16.8 | 12.9 | 16.7 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 33.5 | 27.6 | 827 | 980 |  | 22.1 | 20.3 | 15.6 | 15.4 | 101 |  | 50.2
2024-01-23 01:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.9 | 14.9 |  |  | 13.9 | 16.9 | 13 | 16.4 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 47.3 | 35.6 | 830.0001 | 983.746 | [7 empty] | 50.4
2024-01-23 01:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.8 |  |  | 12.8 | 16.8 | 12.9 | 16.7 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 33.5 | 27.6 | 815 | 931 |  | 22.2 | 20.3 | 15.6 | 15.4 | 102 |  | 50.4
2024-01-23 02:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 14.9 |  |  | 13.9 | 16.9 | 12.9 | 16.4 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 47.3 | 35.6 | 830.0001 | 983.746 | [7 empty] | 51.4
2024-01-23 02:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.8 |  |  | 12.8 | 16.8 | 12.9 | 16.7 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 33.5 | 27.6 | 836 | 978 |  | 22.2 | 20.3 | 15.6 | 15.4 | 102 |  | 51.4
2024-01-23 03:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 14.9 |  |  | 13.9 | 16.9 | 13 | 16.4 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 47.3 | 35.6 | 830.0001 | 983.746 | [7 empty] | 50.2
2024-01-23 03:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.8 |  |  | 12.8 | 16.8 | 12.9 | 16.7 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 33.5 | 27.6 | 816 | 974 |  | 22.3 | 20.3 | 15.6 | 15.4 | 103 |  | 50.2
2024-01-23 04:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.9 | 14.7 |  |  | 13.7 | 16.8 | 12.8 | 16.1 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 47.3 | 35.6 | 830.0001 | 983.746 | [7 empty] | 51.5
2024-01-23 04:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.8 |  |  | 12.8 | 16.8 | 12.9 | 16.7 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 33.5 | 27.6 | 811 | 953 |  | 22.3 | 20.3 | 15.6 | 15.4 | 103 |  | 51.5
2024-01-23 05:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.9 | 14.7 |  |  | 13.7 | 16.8 | 12.8 | 16.1 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 47.3 | 35.6 | 830.0001 | 983.746 | [7 empty] | 50.2
2024-01-23 05:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.7 |  |  | 12.8 | 16.8 | 12.9 | 16.7 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 33.5 | 27.6 | 811 | 958 |  | 22.3 | 20.3 | 15.6 | 15.4 | 102 |  | 50.2
2024-01-23 06:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.9 | 14.7 |  |  | 13.7 | 16.8 | 12.8 | 16.1 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 47.3 | 35.6 | 830.0001 | 983.746 | [7 empty] | 48.8
2024-01-23 06:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.8 |  |  | 12.8 | 16.8 | 12.9 | 16.7 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 33.5 | 27.6 | 831 | 979 |  | 22.3 | 20.3 | 15.6 | 15.4 | 102 |  | 48.8
2024-01-23 07:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.9 | 14.7 |  |  | 13.7 | 16.8 | 12.8 | 16.1 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 47.3 | 35.6 | 830.0001 | 983.746 | [7 empty] | 70
2024-01-23 07:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.8 |  |  | 12.8 | 16.8 | 12.9 | 16.7 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 33.5 | 27.6 | 843 | 982 |  | 22.3 | 20.3 | 15.6 | 15.4 | 102 |  | 70
2024-01-23 08:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 16 |  |  | 14.4 | 17.9 | 13.1 | 17.2 |  |  | 34.7 | 51.2 | 39.7 | 110.7 | 47.6 | 35.9 | 830.0001 | 594.3478 | [7 empty] | 48.7
2024-01-23 08:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 15.9 |  |  | 12.6 | 16.9 | 12.7 | 16.7 |  |  | 34.2 | 42.7 | 48.7 | 115.3 | 36.8 | 29.8 | 828 | 979 |  | 21.9 | 19.6 | 15.3 | 15.6 | 102 |  | 48.7
2024-01-23 09:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.6 | 14.2 |  |  | 13.4 | 16.2 | 12.5 | 15.5 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 47.6 | 35.9 | 830.0001 | 983.746 | [7 empty] | 48.5
2024-01-23 09:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 15.5 |  |  | 12.7 | 16.4 | 13.2 | 16.3 |  |  | 34.2 | 42.7 | 48.7 | 115.3 | 35 | 27.8 | 820 | 950 |  | 21.9 | 19.6 | 15.3 | 15.6 | 102 |  | 48.5
2024-01-23 10:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 13.9 |  |  | 12.4 | 16.9 | 11.7 | 16.4 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 47.6 | 35.9 | 830.0001 | 983.746 | [7 empty] | 46.3
2024-01-23 10:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.2 |  |  | 13.4 | 17.2 | 13.4 | 17 |  |  | 34.2 | 42.7 | 48.7 | 115.3 | 36.1 | 28.9 | 829 | 957 |  | 21.4 | 19.8 | 15.3 | 15.6 | 102 |  | 46.3
2024-01-23 11:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.6 | 13.7 |  |  | 12.5 | 16.2 | 11.5 | 15.6 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 47.6 | 35.9 | 830.0001 | 983.746 | [7 empty] | 42.7
2024-01-23 11:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 15.5 |  |  | 12.6 | 16.4 | 12.6 | 16.4 |  |  | 34.2 | 42.7 | 48.7 | 115.3 | 36.1 | 28.9 | 820 | 987 |  | 21.4 | 19.8 | 15.3 | 15.6 | 102 |  | 42.7
2024-01-23 12:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 14 |  |  | 12.4 | 17.3 | 11.8 | 16.8 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 47.6 | 35.9 | 830.0001 | 983.746 | [7 empty] | 40.8
2024-01-23 12:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.2 |  |  | 13.3 | 17.1 | 13.6 | 16.9 |  |  | 34.2 | 42.7 | 48.7 | 115.3 | 36.1 | 28.9 | 821 | 926 |  | 21.7 | 19.6 | 15.1 | 14.4 | 106 |  | 40.8
2024-01-23 13:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.4 | 14 |  |  | 13.1 | 16.1 | 12.1 | 15.6 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 47.6 | 35.9 | 830.0001 | 983.746 | [7 empty] | 40.7
2024-01-23 13:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 15.7 |  |  | 13.2 | 16.6 | 13.2 | 16.4 |  |  | 34.2 | 42.7 | 48.7 | 115.3 | 36.1 | 28.9 | 787 | 965 |  | 21.7 | 19.6 | 15.1 | 14.4 | 105 |  | 40.7
2024-01-23 14:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.4 | 14.1 |  |  | 13.1 | 16.3 | 12.5 | 16.1 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 47.6 | 35.9 | 830.0001 | 983.746 | [7 empty] | 37.4
2024-01-23 14:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.7 |  |  | 13 | 16.6 | 13.2 | 16.5 |  |  | 34.2 | 42.7 | 48.7 | 115.3 | 36.1 | 28.9 | 821 | 974 |  | 21.7 | 19.6 | 15.1 | 14.4 | 104 |  | 37.4
2024-01-23 15:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.5 | 14.1 |  |  | 13 | 16.2 | 12.4 | 16 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 47.6 | 35.9 | 830.0001 | 983.746 | [7 empty] | 37.9
2024-01-23 15:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 15.5 |  |  | 12.7 | 16.4 | 12.5 | 16.4 |  |  | 34.2 | 42.7 | 48.7 | 115.3 | 36.1 | 28.9 | 810 | 984 |  | 21.7 | 19.6 | 15.1 | 14.4 | 103 |  | 37.9
2024-01-23 16:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.6 | 14.1 |  |  | 13 | 16.2 | 12.4 | 16 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 47.6 | 35.9 | 830.0001 | 983.746 | [7 empty] | 38.1
2024-01-23 16:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.5 |  |  | 12.7 | 16.4 | 12.5 | 16.4 |  |  | 34.2 | 42.7 | 48.7 | 115.3 | 36.1 | 28.9 | 830 | 929 |  | 21.7 | 19.7 | 15.3 | 14.6 | 103 |  | 38.1
2024-01-23 17:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.1 | 15.9 |  |  | 14.8 | 17.5 | 13.2 | 16.5 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 47.6 | 35.9 | 830.0001 | 983.746 | [7 empty] | 43.7
2024-01-23 17:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16 |  |  | 13.1 | 17.1 | 13 | 16.8 |  |  | 34.2 | 42.7 | 48.7 | 115.3 | 36.1 | 28.9 | 835 | 939 |  | 21.7 | 20 | 15.6 | 15.7 | 102 |  | 43.7
2024-01-23 18:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 16.4 |  |  | 15.5 | 18.1 | 13.5 | 17.1 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 47.6 | 35.9 | 830.0001 | 983.746 | [7 empty] | 42.7
2024-01-23 18:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.2 |  |  | 13.3 | 17.3 | 13.4 | 17 |  |  | 34.2 | 42.7 | 48.7 | 115.3 | 36.1 | 28.9 | 822 | 948 |  | 22.4 | 20.4 | 16 | 16.2 | 102 |  | 42.7
2024-01-23 19:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.5 |  |  | 15.1 | 18.6 | 13.1 | 17.6 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 47.6 | 35.9 | 830.0001 | 983.746 | [7 empty] | 42.8
2024-01-23 19:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.5 | 16.2 |  |  | 13.1 | 17.3 | 13 | 17.1 |  |  | 34.2 | 42.7 | 48.7 | 115.3 | 36.1 | 28.9 | 836 | 967 |  | 22.6 | 20.6 | 16.2 | 16.3 | 101 |  | 42.8
2024-01-23 20:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.7 | 14.9 |  |  | 13.8 | 16.9 | 12.9 | 16.3 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.8 | 48.7 | 28.6 | 830.0001 | 969.5871 | [7 empty] | 54.3
2024-01-23 20:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.7 |  |  | 12.7 | 16.5 | 12.8 | 16.5 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 48.3 | 33.7 | 829 | 991 |  | 22.1 | 20.2 | 15.6 | 15.4 | 100 |  | 54.3
2024-01-23 21:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.7 | 14.9 |  |  | 13.8 | 16.9 | 12.9 | 16.3 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.8 | 48.7 | 28.6 | 830.0001 | 969.5871 | [7 empty] | 54.2
2024-01-23 21:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.7 |  |  | 12.7 | 16.5 | 12.8 | 16.5 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 48.3 | 33.7 | 835 | 979 |  | 22.1 | 20.2 | 15.6 | 15.4 | 101 |  | 54.2
2024-01-23 22:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.7 | 14.9 |  |  | 13.8 | 16.9 | 12.9 | 16.3 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.8 | 48.7 | 28.6 | 830.0001 | 969.5871 | [7 empty] | 54.1
2024-01-23 22:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.7 |  |  | 12.7 | 16.5 | 12.8 | 16.5 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 48.3 | 33.7 | 831 | 983 |  | 22.1 | 20.2 | 15.6 | 15.4 | 101 |  | 54.1
2024-01-23 23:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 15 |  |  | 14 | 16.9 | 12.9 | 16.3 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.8 | 48.7 | 28.6 | 830.0001 | 969.5871 | [7 empty] | 54.5
2024-01-23 23:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15 |  |  | 12.7 | 16.5 | 12.8 | 16.5 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 48.3 | 33.7 | 821 | 929 |  | 22.1 | 20.2 | 15.6 | 15.4 | 101 |  | 54.5
2024-01-24 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.1 | 15 |  |  | 13.9 | 17 | 13 | 16.4 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 47.3 | 35.6 | 830.0001 | 983.746 | [7 empty] | 50.2
2024-01-24 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.8 |  |  | 12.8 | 16.8 | 12.9 | 16.7 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 33.5 | 27.6 | 827 | 980 |  | 22.1 | 20.3 | 15.6 | 15.4 | 101 |  | 50.2
2024-01-24 01:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.9 | 14.9 |  |  | 13.9 | 16.9 | 13 | 16.4 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 47.3 | 35.6 | 830.0001 | 983.746 | [7 empty] | 50.4
2024-01-24 01:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.8 |  |  | 12.8 | 16.8 | 12.9 | 16.7 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 33.5 | 27.6 | 815 | 931 |  | 22.2 | 20.3 | 15.6 | 15.4 | 102 |  | 50.4
2024-01-24 02:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 14.9 |  |  | 13.9 | 16.9 | 12.9 | 16.4 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 47.3 | 35.6 | 830.0001 | 983.746 | [7 empty] | 51.4
2024-01-24 02:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.8 |  |  | 12.8 | 16.8 | 12.9 | 16.7 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 33.5 | 27.6 | 836 | 978 |  | 22.2 | 20.3 | 15.6 | 15.4 | 102 |  | 51.4
2024-01-24 03:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 14.9 |  |  | 13.9 | 16.9 | 13 | 16.4 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 47.3 | 35.6 | 830.0001 | 983.746 | [7 empty] | 50.2
2024-01-24 03:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.8 |  |  | 12.8 | 16.8 | 12.9 | 16.7 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 33.5 | 27.6 | 816 | 974 |  | 22.3 | 20.3 | 15.6 | 15.4 | 103 |  | 50.2
2024-01-24 04:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.9 | 14.7 |  |  | 13.7 | 16.8 | 12.8 | 16.1 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 47.3 | 35.6 | 830.0001 | 983.746 | [7 empty] | 51.5
2024-01-24 04:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.8 |  |  | 12.8 | 16.8 | 12.9 | 16.7 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 33.5 | 27.6 | 811 | 953 |  | 22.3 | 20.3 | 15.6 | 15.4 | 103 |  | 51.5
2024-01-24 05:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.9 | 14.7 |  |  | 13.7 | 16.8 | 12.8 | 16.1 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 47.3 | 35.6 | 830.0001 | 983.746 | [7 empty] | 50.2
2024-01-24 05:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.7 |  |  | 12.8 | 16.8 | 12.9 | 16.7 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 33.5 | 27.6 | 811 | 958 |  | 22.3 | 20.3 | 15.6 | 15.4 | 102 |  | 50.2
2024-01-24 06:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.9 | 14.7 |  |  | 13.7 | 16.8 | 12.8 | 16.1 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 47.3 | 35.6 | 830.0001 | 983.746 | [7 empty] | 48.8
2024-01-24 06:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.8 |  |  | 12.8 | 16.8 | 12.9 | 16.7 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 33.5 | 27.6 | 831 | 979 |  | 22.3 | 20.3 | 15.6 | 15.4 | 102 |  | 48.8
2024-01-24 07:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.9 | 14.7 |  |  | 13.7 | 16.8 | 12.8 | 16.1 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 47.3 | 35.6 | 830.0001 | 983.746 | [7 empty] | 70
2024-01-24 07:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.8 |  |  | 12.8 | 16.8 | 12.9 | 16.7 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 33.5 | 27.6 | 843 | 982 |  | 22.3 | 20.3 | 15.6 | 15.4 | 102 |  | 70
2024-01-24 08:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.6 |  |  | 15.3 | 18.6 | 13.2 | 17.8 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 47.3 | 35.6 | 830.0001 | 983.746 | [7 empty] | 59.1
2024-01-24 08:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 15.9 |  |  | 12.7 | 17 | 12.9 | 16.9 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 33.5 | 27.6 | 833 | 988 |  | 22.3 | 20.3 | 15.6 | 15.4 | 102 |  | 59.1
2024-01-24 09:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.6 |  |  | 15.3 | 18.6 | 13.2 | 17.8 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 47.3 | 35.6 | 830.0001 | 983.746 | [7 empty] | 64
2024-01-24 09:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 15.9 |  |  | 12.7 | 17 | 12.9 | 16.9 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 33.5 | 27.6 | 839 | 1007 |  | 22.3 | 20.3 | 15.6 | 15.4 | 102 |  | 64
2024-01-24 10:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16.4 |  |  | 15.3 | 18.6 | 13.2 | 17.8 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 47.3 | 35.6 | 830.0001 | 983.746 | [7 empty] | 50.4
2024-01-24 10:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 15.9 |  |  | 12.7 | 17 | 12.9 | 16.9 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 33.5 | 27.6 | 845 | 997 |  | 22.3 | 20.3 | 15.6 | 15.4 | 102 |  | 50.4
2024-01-24 11:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 14.4 |  |  | 13.2 | 17.1 | 12.2 | 16.5 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 47.3 | 35.6 | 830.0001 | 983.746 | [6 empty] | 1 | 44.3
2024-01-24 11:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.5 | 16.3 |  |  | 13.4 | 17.5 | 13.6 | 17.3 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 33.5 | 27.6 | 840 | 992 |  | 22.3 | 20.3 | 15.6 | 15.4 | 102 | 1 | 44.3
2024-01-24 12:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 14.4 |  |  | 13.2 | 17.1 | 12.2 | 16.5 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 47.3 | 35.6 | 830.0001 | 983.746 | [6 empty] | 1.9 | 42.8
2024-01-24 12:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.2 |  |  | 13.5 | 17.1 | 13.4 | 17.1 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 33.5 | 27.6 | 787 | 977 |  | 22.3 | 20.3 | 15.6 | 15.4 | 102 | 1.9 | 42.8
2024-01-24 13:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 14.4 |  |  | 13.2 | 17.1 | 12.2 | 16.5 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 47.3 | 35.6 | 830.0001 | 983.746 | [6 empty] | 2.7 | 41
2024-01-24 13:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.2 |  |  | 13.5 | 17.1 | 13.4 | 17.1 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 33.5 | 27.6 | 816 | 989 |  | 22.3 | 20.3 | 15.6 | 15.4 | 102 | 2.7 | 41
2024-01-24 14:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 14.4 |  |  | 13.2 | 17.1 | 12.2 | 16.5 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 47.3 | 35.6 | 830.0001 | 983.746 | [6 empty] | 3.1 | 40.4
2024-01-24 14:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.3 |  |  | 12.3 | 16.4 | 12.3 | 16.2 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 33.5 | 27.6 | 820 | 915 |  | 21.7 | 19.8 | 15.3 | 15.1 | 104 | 3.1 | 40.4
2024-01-24 15:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 15.2 |  |  | 14.2 | 17.1 | 12.9 | 16.3 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 47.3 | 35.6 | 830.0001 | 983.746 | [6 empty] | 3.1 | 39.7
2024-01-24 15:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16 |  |  | 13.4 | 17 | 13.5 | 16.8 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 33.5 | 27.6 | 828 | 959 |  | 21.7 | 19.8 | 15.3 | 15.1 | 104 | 3.1 | 39.7
2024-01-24 16:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 15.2 |  |  | 14.2 | 17.1 | 12.9 | 16.3 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 47.3 | 35.6 | 830.0001 | 983.746 | [6 empty] | 2.7 | 42.3
2024-01-24 16:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16.1 |  |  | 13.4 | 17 | 13.5 | 16.8 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 33.5 | 27.6 | 831 | 987 |  | 21.7 | 19.8 | 15.3 | 15.1 | 103 | 2.7 | 42.3
2024-01-24 17:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 15 |  |  | 14.2 | 17.1 | 12.9 | 16.3 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 47.3 | 35.6 | 830.0001 | 983.746 | [6 empty] | 2.5 | 46.2
2024-01-24 17:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16.1 |  |  | 13.4 | 17 | 13.5 | 16.8 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 33.5 | 27.6 | 853 | 1002 |  | 21.7 | 19.8 | 15.3 | 15.1 | 102 | 2.5 | 46.2
2024-01-24 18:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 15.1 |  |  | 14.2 | 17.1 | 12.9 | 16.3 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 47.3 | 35.6 | 830.0001 | 983.746 | [6 empty] | 2.4 | 47.9
2024-01-24 18:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16.1 |  |  | 13.4 | 17 | 13.5 | 16.8 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 33.5 | 27.6 | 839 | 996 |  | 21.7 | 19.8 | 15.3 | 15.1 | 102 | 2.4 | 47.9
2024-01-24 19:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 15.1 |  |  | 14.2 | 17.1 | 12.9 | 16.3 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 47.3 | 35.6 | 830.0001 | 983.746 | [7 empty] | 49.8
2024-01-24 19:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16.1 |  |  | 13.4 | 17 | 13.5 | 16.8 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 33.5 | 27.6 | 845 | 983 |  | 21.7 | 19.8 | 15.3 | 15.1 | 102 |  | 49.8
2024-01-24 20:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.5 |  |  | 15.1 | 18.6 | 13.1 | 17.6 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 47.6 | 35.9 | 830.0001 | 983.746 | [7 empty] | 42.8
2024-01-24 20:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.5 | 16.2 |  |  | 13.1 | 17.3 | 13 | 17.1 |  |  | 34.2 | 42.7 | 48.7 | 115.3 | 36.1 | 28.9 | 836 | 967 |  | 22.6 | 20.6 | 16.2 | 16.3 | 101 |  | 42.8
2024-01-24 21:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.7 | 14.9 |  |  | 13.8 | 16.9 | 12.9 | 16.3 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.8 | 48.7 | 28.6 | 830.0001 | 969.5871 | [7 empty] | 54.3
2024-01-24 21:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.7 |  |  | 12.7 | 16.5 | 12.8 | 16.5 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 48.3 | 33.7 | 829 | 991 |  | 22.1 | 20.2 | 15.6 | 15.4 | 100 |  | 54.3
2024-01-24 22:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.7 | 14.9 |  |  | 13.8 | 16.9 | 12.9 | 16.3 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.8 | 48.7 | 28.6 | 830.0001 | 969.5871 | [7 empty] | 54.2
2024-01-24 22:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.7 |  |  | 12.7 | 16.5 | 12.8 | 16.5 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 48.3 | 33.7 | 835 | 979 |  | 22.1 | 20.2 | 15.6 | 15.4 | 101 |  | 54.2
2024-01-24 23:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.7 | 14.9 |  |  | 13.8 | 16.9 | 12.9 | 16.3 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.8 | 48.7 | 28.6 | 830.0001 | 969.5871 | [7 empty] | 54.1
2024-01-24 23:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.7 |  |  | 12.7 | 16.5 | 12.8 | 16.5 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 48.3 | 33.7 | 831 | 983 |  | 22.1 | 20.2 | 15.6 | 15.4 | 101 |  | 54.1
2024-01-25 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.1 | 15 |  |  | 13.9 | 17 | 13 | 16.4 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 47.3 | 35.6 | 830.0001 | 983.746 | [6 empty] | 3.5 | 50.2 | 0.8
2024-01-25 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.8 |  |  | 12.8 | 16.8 | 12.9 | 16.7 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 33.5 | 27.6 | 827 | 980 |  | 22.1 | 20.3 | 15.6 | 15.4 | 101 | 3.5 | 50.2 | 0.8
2024-01-25 01:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.9 | 14.9 |  |  | 13.9 | 16.9 | 13 | 16.4 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 47.3 | 35.6 | 830.0001 | 983.746 | [6 empty] | 3.9 | 50.4 | 0.6
2024-01-25 01:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.8 |  |  | 12.8 | 16.8 | 12.9 | 16.7 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 33.5 | 27.6 | 815 | 931 |  | 22.2 | 20.3 | 15.6 | 15.4 | 102 | 3.9 | 50.4 | 0.6
2024-01-25 02:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 14.9 |  |  | 13.9 | 16.9 | 12.9 | 16.4 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 47.3 | 35.6 | 830.0001 | 983.746 | [6 empty] | 4.2 | 51.4 | 3.8
2024-01-25 02:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.8 |  |  | 12.8 | 16.8 | 12.9 | 16.7 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 33.5 | 27.6 | 836 | 978 |  | 22.2 | 20.3 | 15.6 | 15.4 | 102 | 4.2 | 51.4 | 3.8
2024-01-25 03:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 14.9 |  |  | 13.9 | 16.9 | 13 | 16.4 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 47.3 | 35.6 | 830.0001 | 983.746 | [6 empty] | 4.5 | 50.2 | 2.6
2024-01-25 03:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.8 |  |  | 12.8 | 16.8 | 12.9 | 16.7 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 33.5 | 27.6 | 816 | 974 |  | 22.3 | 20.3 | 15.6 | 15.4 | 103 | 4.5 | 50.2 | 2.6
2024-01-25 04:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.9 | 14.7 |  |  | 13.7 | 16.8 | 12.8 | 16.1 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 47.3 | 35.6 | 830.0001 | 983.746 | [6 empty] | 4.6 | 51.5 | 2.3
2024-01-25 04:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.8 |  |  | 12.8 | 16.8 | 12.9 | 16.7 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 33.5 | 27.6 | 811 | 953 |  | 22.3 | 20.3 | 15.6 | 15.4 | 103 | 4.6 | 51.5 | 2.3
2024-01-25 05:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.9 | 14.7 |  |  | 13.7 | 16.8 | 12.8 | 16.1 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 47.3 | 35.6 | 830.0001 | 983.746 | [6 empty] | 4.8 | 50.2 | 2.1
2024-01-25 05:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.7 |  |  | 12.8 | 16.8 | 12.9 | 16.7 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 33.5 | 27.6 | 811 | 958 |  | 22.3 | 20.3 | 15.6 | 15.4 | 102 | 4.8 | 50.2 | 2.1
2024-01-25 06:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.9 | 14.7 |  |  | 13.7 | 16.8 | 12.8 | 16.1 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 47.3 | 35.6 | 830.0001 | 983.746 | [6 empty] | 4.9 | 48.8 | 1.2
2024-01-25 06:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.8 |  |  | 12.8 | 16.8 | 12.9 | 16.7 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 33.5 | 27.6 | 831 | 979 |  | 22.3 | 20.3 | 15.6 | 15.4 | 102 | 4.9 | 48.8 | 1.2
2024-01-25 07:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.9 | 14.7 |  |  | 13.7 | 16.8 | 12.8 | 16.1 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 47.3 | 35.6 | 830.0001 | 983.746 | [6 empty] | 4.9 | 70 | 0.8
2024-01-25 07:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.8 |  |  | 12.8 | 16.8 | 12.9 | 16.7 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 33.5 | 27.6 | 843 | 982 |  | 22.3 | 20.3 | 15.6 | 15.4 | 102 | 4.9 | 70 | 0.8
2024-01-25 08:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 16.2 |  |  | 15 | 18.2 | 13.2 | 17.5 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 47.3 | 35.6 | 830.0001 | 983.746 | [6 empty] | 3.6 | 56.4 | 0.7
2024-01-25 08:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.5 |  |  | 14.3 | 17.6 | 14.3 | 17.3 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 33.5 | 27.6 | 862 | 974 |  | 22 | 20 | 15.5 | 15 | 102 | 3.6 | 56.4 | 0.7
2024-01-25 09:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 16.5 |  |  | 15.3 | 18.4 | 13.7 | 18 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 47.3 | 35.6 | 830.0001 | 983.746 | [6 empty] | 3.2 | 52.4 | 0.6
2024-01-25 09:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.9 |  |  | 14.5 | 17.7 | 14.7 | 17.5 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 33.5 | 27.6 | 794 | 981 |  | 21.9 | 19.8 | 15.4 | 14.8 | 101 | 3.2 | 52.4 | 0.6
2024-01-25 10:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 14.3 |  |  | 13.1 | 16.8 | 12.2 | 16.5 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 47.3 | 35.6 | 830.0001 | 983.746 | [6 empty] | 3.2 | 46.7
2024-01-25 10:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.1 |  |  | 11.9 | 16.2 | 11.7 | 16.4 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 33.5 | 27.6 | 828 | 949 |  | 21.5 | 19.6 | 15.3 | 14.6 | 103 | 3.2 | 46.7
2024-01-25 11:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.9 | 14.7 |  |  | 13.7 | 16.8 | 12.8 | 16.1 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 47.3 | 35.6 | 830.0001 | 983.746 | [6 empty] | 3.8 | 42.1 | 0
2024-01-25 11:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.8 |  |  | 12.8 | 16.8 | 12.9 | 16.7 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 33.5 | 27.6 | 831 | 979 |  | 22.3 | 20.3 | 15.6 | 15.4 | 102 | 3.8 | 42.1 | 0
2024-01-25 12:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.9 | 14.7 |  |  | 13.7 | 16.8 | 12.8 | 16.1 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 47.3 | 35.6 | 830.0001 | 983.746 | [6 empty] | 4.2 | 35.6 | 0.2
2024-01-25 12:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.8 |  |  | 12.8 | 16.8 | 12.9 | 16.7 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 33.5 | 27.6 | 843 | 982 |  | 22.3 | 20.3 | 15.6 | 15.4 | 102 | 4.2 | 35.6 | 0.2
2024-01-25 13:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.6 | 14.6 |  |  | 13.7 | 16.6 | 12.9 | 16.3 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 47.3 | 35.6 | 830.0001 | 983.746 | [6 empty] | 4.7 | 30 | 0.4
2024-01-25 13:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 16 |  |  | 13.5 | 16.9 | 13.5 | 16.7 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 33.5 | 27.6 | 822 | 964 |  | 22 | 20 | 15.5 | 15 | 102 | 4.7 | 30 | 0.4
2024-01-25 14:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 14.8 |  |  | 13.7 | 16.9 | 12.9 | 16.6 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 47.3 | 35.6 | 830.0001 | 983.746 | [6 empty] | 6 | 34.2 | 1.2
2024-01-25 14:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 17.3 |  |  | 15.3 | 17.9 | 15.4 | 17.7 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 38.9 | 28.4 | 817 | 962 |  | 21.9 | 19.8 | 15.4 | 14.8 | 101 | 6 | 34.2 | 1.2
2024-01-25 15:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.9 | 14.6 |  |  | 13.6 | 16.6 | 12.8 | 16.3 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 36.8 | 31.4 | 830.0001 | 983.746 | [6 empty] | 6.6 | 33.3 | 1.1
2024-01-25 15:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 16.5 |  |  | 14.3 | 17.4 | 14.4 | 17.2 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 33.5 | 27.6 | 837 | 936 |  | 21.5 | 19.6 | 15.3 | 14.6 | 103 | 6.6 | 33.3 | 1.1
2024-01-25 16:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.5 | 14.5 |  |  | 13.5 | 16.5 | 12.7 | 16.2 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.3 | 36.2 | 31.1 | 830.0001 | 956.1379 | [6 empty] | 5.7 | 38.6 | 1.2
2024-01-25 16:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 15.7 |  |  | 13.5 | 16.9 | 13.5 | 16.8 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.2 | 33 | 27.6 | 825 | 990 |  | 21.2 | 20.3 | 14.9 | 14.7 | 101 | 5.7 | 38.6 | 1.2
2024-01-25 17:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.8 | 15 |  |  | 14.1 | 16.9 | 12.9 | 16.3 |  |  | 34.7 | 51.2 | 18.7 | 112.4 | 34.6 | 30.7 | 830.0001 | 950.1851 | [6 empty] | 5.3 | 41.2 | 1.1
2024-01-25 17:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 14.6 |  |  | 10.9 | 15.9 | 11 | 15.8 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.3 | 36.8 | 28.4 | 807 | 981 |  | 21.1 | 20.2 | 14.9 | 14.7 | 100 | 5.3 | 41.2 | 1.1
2024-01-25 18:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.9 | 14.8 |  |  | 13.8 | 16.8 | 12.8 | 16.2 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.3 | 36.2 | 31.1 | 830.0001 | 956.1379 | [6 empty] | 5.5 | 42.7 | 1.4
2024-01-25 18:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 16.1 |  |  | 13.8 | 17 | 14.4 | 16.6 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.2 | 33 | 27.6 | 829 | 968 |  | 21.2 | 20.3 | 14.9 | 14.7 | 101 | 5.5 | 42.7 | 1.4
2024-01-25 19:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.8 | 15 |  |  | 14.1 | 16.9 | 12.9 | 16.3 |  |  | 34.7 | 51.2 | 18.7 | 112.4 | 34.6 | 30.7 | 830.0001 | 950.1851 | [6 empty] | 6 | 48.2 | 1.6
2024-01-25 19:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.9 |  |  | 14.2 | 16.8 | 13.9 | 16.2 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.3 | 36.8 | 28.4 | 807 | 981 |  | 21.1 | 20.2 | 14.9 | 14.7 | 100 | 6 | 48.2 | 1.6
2024-01-25 20:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.1 | 15.2 |  |  | 14.2 | 17.1 | 13.1 | 16.5 |  |  | 34.7 | 51.2 | 31.4 | 111.2 | 34.6 | 30.7 | 830.0001 | 594.3478 | [6 empty] | 6.7 | 42 | 1.9
2024-01-25 20:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 14.5 |  |  | 10.6 | 15.9 | 10.6 | 15.8 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.3 | 33.5 | 27.6 | 815 | 941 |  | 21.1 | 20.2 | 14.9 | 14.7 | 100 | 6.7 | 42 | 1.9
2024-01-25 21:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.1 | 15.2 |  |  | 14.2 | 17.1 | 13.1 | 16.5 |  |  | 34.7 | 51.2 | 31.4 | 111.2 | 36.2 | 31.1 | 830.0001 | 594.3478 | [6 empty] | 5.7 | 50 | 1.8
2024-01-25 21:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 14.5 |  |  | 10.6 | 15.9 | 10.6 | 15.8 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.3 | 33 | 27.6 | 803 | 937 |  | 21.2 | 20 | 15 | 14.9 | 102 | 5.7 | 50 | 1.8
2024-01-25 22:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.1 | 15.2 |  |  | 14.2 | 17.1 | 13.1 | 16.5 |  |  | 34.7 | 51.2 | 31.4 | 111.2 | 47.3 | 35.6 | 830.0001 | 594.3478 | [6 empty] | 5.6 | 48.9 | 1.5
2024-01-25 22:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 14.5 |  |  | 10.6 | 15.9 | 10.6 | 15.8 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.3 | 36.8 | 28.4 | 798 | 983 |  | 21.4 | 19.9 | 15.1 | 14.9 | 103 | 5.6 | 48.9 | 1.5
2024-01-25 23:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15 |  |  | 13.9 | 17 | 12.9 | 16.5 |  |  | 34.7 | 51.2 | 31.4 | 111.2 | 34.6 | 30.7 | 830.0001 | 594.3478 | [6 empty] | 5.6 | 49.1 | 1.8
2024-01-25 23:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16 |  |  | 13 | 17 | 12.2 | 17.3 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.3 | 36.8 | 28.4 | 795 | 995 |  | 21.4 | 19.9 | 15.1 | 14.9 | 103 | 5.6 | 49.1 | 1.8
2024-01-26 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.7 | 14.5 |  |  | 13.5 | 16.5 | 12.5 | 15.9 |  |  | 34.7 | 51.2 | 31.4 | 111.2 | 34.6 | 30.7 | 830.0001 | 594.3478 | [6 empty] | 5.2 | 53.8 | 1.6
2024-01-26 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 16.5 |  |  | 14.4 | 17.2 | 14.2 | 16.9 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.3 | 36.8 | 28.4 | 812 | 936 |  | 21.4 | 19.9 | 15.1 | 14.9 | 103 | 5.2 | 53.8 | 1.6
2024-01-26 01:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.7 | 14.5 |  |  | 13.5 | 16.5 | 12.5 | 15.9 |  |  | 34.7 | 51.2 | 31.4 | 111.2 | 36.2 | 31.1 | 830.0001 | 594.3478 | [6 empty] | 4.5 | 56.2 | 1.1
2024-01-26 01:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 16.5 |  |  | 14.4 | 17.2 | 14.2 | 16.9 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.3 | 36.8 | 28.4 | 822 | 959 |  | 21.3 | 19.9 | 15.1 | 14.9 | 102 | 4.5 | 56.2 | 1.1
2024-01-26 02:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.7 | 14.4 |  |  | 13.5 | 16.5 | 12.5 | 15.9 |  |  | 34.7 | 51.2 | 31.4 | 111.2 | 47.3 | 35.6 | 830.0001 | 594.3478 | [6 empty] | 4.4 | 60.8 | 1.6
2024-01-26 02:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 16.5 |  |  | 14.4 | 17.2 | 14.2 | 16.9 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.3 | 33.5 | 27.6 | 835 | 928 |  | 21.3 | 19.9 | 15.1 | 14.9 | 102 | 4.4 | 60.8 | 1.6
2024-01-26 03:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.6 | 14.3 |  |  | 13.3 | 16.4 | 12.3 | 15.7 |  |  | 34.7 | 51.2 | 31.4 | 111.2 | 34.6 | 30.7 | 830.0001 | 594.3478 | [6 empty] | 4.1 | 64 | 1.6
2024-01-26 03:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15 |  |  | 13.8 | 16.1 | 11.9 | 16 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.3 | 33 | 27.6 | 809 | 942 |  | 21.3 | 19.9 | 15.1 | 14.9 | 101 | 4.1 | 64 | 1.6
2024-01-26 04:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.6 | 14.3 |  |  | 13.3 | 16.4 | 12.3 | 15.7 |  |  | 34.7 | 51.2 | 31.4 | 111.2 | 34.6 | 30.7 | 830.0001 | 594.3478 | [6 empty] | 4.3 | 61.7 | 1.6
2024-01-26 04:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15 |  |  | 13.8 | 16.1 | 11.9 | 16 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.3 | 36.8 | 28.4 | 809 | 942 |  | 21.3 | 19.9 | 15.1 | 14.9 | 101 | 4.3 | 61.7 | 1.6
2024-01-26 05:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.7 | 14.3 |  |  | 13.3 | 16.4 | 12.3 | 15.7 |  |  | 34.7 | 51.2 | 31.4 | 111.2 | 34.6 | 30.7 | 830.0001 | 594.3478 | [6 empty] | 5 | 60.8 | 1.9
2024-01-26 05:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15 |  |  | 13.8 | 16.1 | 11.9 | 16 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.3 | 36.8 | 28.4 | 821 | 961 |  | 21.3 | 19.9 | 15.1 | 14.9 | 101 | 5 | 60.8 | 1.9
2024-01-26 06:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.8 | 14.4 |  |  | 13.4 | 16.5 | 12.2 | 15.8 |  |  | 34.7 | 51.2 | 31.4 | 111.2 | 30.4 | 26.7 | 830.0001 | 594.3478 | [6 empty] | 4 | 63.5 | 1.1
2024-01-26 06:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.3 |  |  | 12.2 | 16.4 | 11.9 | 16.5 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.3 | 36.8 | 28.4 | 803 | 901 |  | 21.3 | 19.9 | 15.1 | 14.9 | 101 | 4 | 63.5 | 1.1
2024-01-26 07:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 15.9 |  |  | 15.2 | 17.3 | 14.3 | 16.5 |  |  | 34.7 | 51.2 | 31.4 | 111.2 | 30.4 | 26.7 | 830.0001 | 594.3478 | [6 empty] | 4.1 | 65.6 | 1.4
2024-01-26 07:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16.4 |  |  | 14.1 | 17.4 | 14.6 | 16.9 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.3 | 36.8 | 28.4 | 838 | 930 |  | 21.3 | 19.9 | 15.1 | 14.9 | 101 | 4.1 | 65.6 | 1.4
2024-01-26 08:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 14.3 |  |  | 13 | 17 | 11.9 | 16.5 |  |  | 34.7 | 51.2 | 31.4 | 111.2 | 30.4 | 26.7 | 830.0001 | 594.3478 | [6 empty] | 4 | 63.5 | 1.6
2024-01-26 08:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 17 |  |  | 14.9 | 17.8 | 14.9 | 17.7 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.3 | 36.8 | 28.4 | 853 | 973 |  | 21.3 | 19.9 | 15.1 | 14.9 | 101 | 4 | 63.5 | 1.6
2024-01-26 09:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.1 |  |  | 14 | 17.1 | 12.9 | 16.4 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 47.3 | 35.6 | 830.0001 | 983.746 | [6 empty] | 4.1 | 60.3 | 1.5
2024-01-26 09:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.5 |  |  | 13.8 | 17.5 | 13 | 17.8 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 33.5 | 27.6 | 862 | 961 |  | 22 | 20 | 15.5 | 15 | 102 | 4.1 | 60.3 | 1.5
2024-01-26 10:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.4 |  |  | 15.3 | 18.4 | 13.7 | 18 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 47.3 | 35.6 | 830.0001 | 983.746 | [6 empty] | 5.6 | 52.4 | 2.4
2024-01-26 10:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.9 |  |  | 14.5 | 17.7 | 14.7 | 17.5 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 33.5 | 27.6 | 794 | 981 |  | 21.9 | 19.8 | 15.4 | 14.8 | 101 | 5.6 | 52.4 | 2.4
2024-01-26 11:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 15.8 |  |  | 13.1 | 16.8 | 12.2 | 16.5 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 47.3 | 35.6 | 830.0001 | 983.746 | [6 empty] | 5.7 | 42.3 | 1.5
2024-01-26 11:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.1 |  |  | 11.9 | 16.2 | 11.7 | 16.4 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 33.5 | 27.6 | 828 | 949 |  | 21.5 | 19.6 | 15.3 | 14.6 | 103 | 5.7 | 42.3 | 1.5
2024-01-26 12:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.9 | 15.2 |  |  | 13.7 | 16.8 | 12.8 | 16.1 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 47.3 | 35.6 | 830.0001 | 983.746 | [6 empty] | 5.9 | 36.1 | 1.5
2024-01-26 12:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.8 |  |  | 12.8 | 16.8 | 12.9 | 16.7 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 33.5 | 27.6 | 831 | 979 |  | 22.3 | 20.3 | 15.6 | 15.4 | 102 | 5.9 | 36.1 | 1.5
2024-01-26 13:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.9 | 15.1 |  |  | 14.1 | 17.2 | 13 | 16.6 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 47.3 | 35.6 | 830.0001 | 983.746 | [6 empty] | 5.9 | 37.4 | 1.3
2024-01-26 13:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.4 |  |  | 11.9 | 16.5 | 11.7 | 16.7 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 33.5 | 27.6 | 843 | 982 |  | 22.3 | 20.3 | 15.6 | 15.4 | 102 | 5.9 | 37.4 | 1.3
2024-01-26 14:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.3 |  |  | 14.3 | 17.4 | 13.2 | 16.7 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 47.3 | 35.6 | 830.0001 | 983.746 | [6 empty] | 6.2 | 40.2 | 1.6
2024-01-26 14:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 15.4 |  |  | 11.9 | 15.6 | 11.9 | 16.5 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 33.5 | 27.6 | 827 | 917 |  | 22 | 20 | 15.5 | 15 | 102 | 6.2 | 40.2 | 1.6
2024-01-26 15:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.4 |  |  | 14.4 | 17.4 | 13.3 | 16.8 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 47.3 | 35.6 | 830.0001 | 983.746 | [6 empty] | 6.4 | 40.4 | 1.8
2024-01-26 15:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 14.8 |  |  | 11.1 | 16.2 | 11 | 16.1 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 38.9 | 28.4 | 817 | 962 |  | 21.9 | 19.8 | 15.4 | 14.8 | 101 | 6.4 | 40.4 | 1.8
2024-01-26 16:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.9 | 14.6 |  |  | 13.6 | 16.7 | 12.8 | 16.4 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 36.8 | 31.4 | 830.0001 | 983.746 | [6 empty] | 5.5 | 41.2 | 1.7
2024-01-26 16:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 15.4 |  |  | 12.5 | 16.4 | 12.1 | 16.6 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 33.5 | 27.6 | 837 | 936 |  | 21.5 | 19.6 | 15.3 | 14.6 | 103 | 5.5 | 41.2 | 1.7
2024-01-26 17:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 15.4 |  |  | 13.5 | 16.5 | 12.7 | 16.2 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.3 | 36.2 | 31.1 | 830.0001 | 956.1379 | [6 empty] | 5.7 | 45.2 | 1.8
2024-01-26 17:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 15.7 |  |  | 13.5 | 16.9 | 13.5 | 16.8 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.2 | 33 | 27.6 | 825 | 990 |  | 21.2 | 20.3 | 14.9 | 14.7 | 101 | 5.7 | 45.2 | 1.8
2024-01-26 18:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 14.9 |  |  | 13.9 | 16.9 | 12.9 | 16.3 |  |  | 34.7 | 51.2 | 18.7 | 112.4 | 34.6 | 30.7 | 830.0001 | 950.1851 | [6 empty] | 6 | 48.5 | 2.1
2024-01-26 18:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 16.6 |  |  | 14.6 | 17.3 | 14.8 | 17.2 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.3 | 36.8 | 28.4 | 807 | 981 |  | 21.1 | 20.2 | 14.9 | 14.7 | 100 | 6 | 48.5 | 2.1
2024-01-26 19:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.9 | 15 |  |  | 14.1 | 16.8 | 13 | 16.3 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.3 | 36.2 | 31.1 | 830.0001 | 956.1379 | [6 empty] | 5.7 | 48.9 | 2
2024-01-26 19:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 16 |  |  | 13.7 | 16.8 | 14.2 | 16.4 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.2 | 33 | 27.6 | 829 | 968 |  | 21.2 | 20.3 | 14.9 | 14.7 | 101 | 5.7 | 48.9 | 2
2024-01-26 20:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.9 | 15 |  |  | 14.1 | 17 | 13 | 16.5 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.3 | 36.2 | 31.1 | 830.0001 | 956.1379 | [6 empty] | 5.4 | 50.3 | 2
2024-01-26 20:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 14.7 |  |  | 13.4 | 16 | 12.1 | 15.7 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.2 | 33 | 27.6 | 814 | 954 |  | 21.8 | 19.8 | 16.2 | 15.6 | 101 | 5.4 | 50.3 | 2
2024-01-26 21:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.1 |  |  | 14 | 17.2 | 13 | 16.7 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.3 | 36.2 | 31.1 | 830.0001 | 956.1379 | [6 empty] | 5.5 | 47.9 | 1.8
2024-01-26 21:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.4 |  |  | 13.9 | 16.9 | 11.8 | 16 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.2 | 33 | 27.6 | 817 | 951 |  | 21.8 | 19.8 | 16.2 | 15.6 | 102 | 5.5 | 47.9 | 1.8
2024-01-26 22:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.1 |  |  | 14 | 17.2 | 13 | 16.7 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.3 | 34.6 | 30.7 | 830.0001 | 956.1379 | [6 empty] | 4.9 | 47.4 | 2.4
2024-01-26 22:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.4 |  |  | 13.9 | 16.9 | 11.8 | 16 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.2 | 33 | 27.6 | 824 | 968 |  | 21.8 | 19.8 | 16.2 | 15.6 | 102 | 4.9 | 47.4 | 2.4
2024-01-26 23:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.1 |  |  | 14 | 17.2 | 13 | 16.7 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.3 | 36.2 | 31.1 | 830.0001 | 956.1379 | [6 empty] | 4.6 | 47.2 | 2.6
2024-01-26 23:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.4 |  |  | 13.9 | 16.9 | 11.8 | 16 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.2 | 33 | 27.6 | 835 | 949 |  | 21.8 | 19.8 | 16.2 | 15.6 | 101 | 4.6 | 47.2 | 2.6
2024-01-27 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.5 | 14.9 |  |  | 13.9 | 16.8 | 12.9 | 16.3 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.3 | 31.6 | 29.7 | 830.0001 | 956.1379 | [6 empty] | 6.3 | 51.4 | 2.5
2024-01-27 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.5 |  |  | 13 | 16.5 | 13.8 | 14 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.3 | 33.5 | 27.6 | 817 | 937 |  | 22 | 20 | 15.5 | 15 | 102 | 6.3 | 51.4 | 2.5
2024-01-27 01:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 15.2 |  |  | 14.5 | 16.8 | 12.9 | 16.3 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.3 | 31.6 | 29.7 | 830.0001 | 956.1379 | [6 empty] | 6.1 | 54.6 | 2.1
2024-01-27 01:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 14.5 |  |  | 13 | 16.5 | 13.8 | 14 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.3 | 33.5 | 27.6 | 829 | 968 |  | 21.9 | 19.8 | 15.4 | 14.8 | 101 | 6.1 | 54.6 | 2.1
2024-01-27 02:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.9 | 14.9 |  |  | 13.9 | 16.8 | 12.9 | 16.3 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.3 | 31.6 | 29.7 | 830.0001 | 956.1379 | [6 empty] | 6 | 56.6 | 2.5
2024-01-27 02:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.5 |  |  | 13 | 16.5 | 13.8 | 14 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.3 | 33.5 | 27.6 | 823 | 957 |  | 21.5 | 19.6 | 15.3 | 14.6 | 103 | 6 | 56.6 | 2.5
2024-01-27 03:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 14.9 |  |  | 13.9 | 16.9 | 12.9 | 16.3 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.3 | 31.6 | 29.7 | 830.0001 | 956.1379 | [6 empty] | 5.5 | 55.8 | 2.2
2024-01-27 03:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.5 |  |  | 12.5 | 16.5 | 13.8 | 14 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.3 | 33.5 | 27.6 | 835 | 941 |  | 22.3 | 20.3 | 15.6 | 15.4 | 102 | 5.5 | 55.8 | 2.2
2024-01-27 04:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.7 | 14.8 |  |  | 13.9 | 16.7 | 12.8 | 16.2 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.3 | 30.4 | 28.9 | 830.0001 | 956.1379 | [6 empty] | 4.9 | 56.9 | 1.7
2024-01-27 04:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.3 |  |  | 12.5 | 16.3 | 13.3 | 15.8 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.3 | 37.9 | 27.8 | 828 | 932 |  | 21.9 | 19.8 | 15.4 | 14.8 | 101 | 4.9 | 56.9 | 1.7
2024-01-27 05:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15 |  |  | 13.9 | 17.1 | 12.8 | 16.2 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.3 | 30.4 | 28.9 | 830.0001 | 956.1379 | [6 empty] | 5.2 | 56.4 | 2
2024-01-27 05:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.2 |  |  | 12.5 | 16.3 | 13.3 | 15.8 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.3 | 33.5 | 27.6 | 839 | 998 |  | 21.5 | 19.6 | 15.3 | 14.6 | 102 | 5.2 | 56.4 | 2
2024-01-27 06:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.5 | 14.4 |  |  | 13.5 | 16.5 | 12.8 | 16.2 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.3 | 30.4 | 28.9 | 830.0001 | 956.1379 | [6 empty] | 4.7 | 59.3 | 1.8
2024-01-27 06:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.3 |  |  | 12.5 | 16.3 | 13.3 | 15.8 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.3 | 33.1 | 27.7 | 828 | 932 |  | 21.2 | 20.3 | 14.9 | 14.7 | 101 | 4.7 | 59.3 | 1.8
2024-01-27 07:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.6 | 14.8 |  |  | 13.9 | 16.7 | 12.8 | 16.2 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.3 | 30.4 | 28.9 | 830.0001 | 956.1379 | [6 empty] | 5.2 | 59.6 | 1.8
2024-01-27 07:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.3 |  |  | 12.5 | 16.3 | 13.3 | 15.8 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.3 | 36.8 | 28.4 | 828 | 932 |  | 21.1 | 20.2 | 14.9 | 14.7 | 101 | 5.2 | 59.6 | 1.8
2024-01-27 08:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 16.2 |  |  | 15 | 18.2 | 13.2 | 17.5 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 47.3 | 35.6 | 830.0001 | 983.746 | [6 empty] | 3.6 | 56.4 | 1.6
2024-01-27 08:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.5 |  |  | 14.3 | 17.6 | 14.3 | 17.3 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 33.5 | 27.6 | 862 | 974 |  | 22 | 20 | 15.5 | 15 | 102 | 3.6 | 56.4 | 1.6
2024-01-27 09:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 16.5 |  |  | 15.3 | 18.4 | 13.7 | 18 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 47.3 | 35.6 | 830.0001 | 983.746 | [6 empty] | 3.2 | 52.4 | 1.5
2024-01-27 09:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.9 |  |  | 14.5 | 17.7 | 14.7 | 17.5 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 33.5 | 27.6 | 794 | 981 |  | 21.9 | 19.8 | 15.4 | 14.8 | 101 | 3.2 | 52.4 | 1.5
2024-01-27 10:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 14.3 |  |  | 13.1 | 16.8 | 12.2 | 16.5 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 47.3 | 35.6 | 830.0001 | 983.746 | [6 empty] | 3.2 | 46.7 | 2.4
2024-01-27 10:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.1 |  |  | 11.9 | 16.2 | 11.7 | 16.4 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 33.5 | 27.6 | 828 | 949 |  | 21.5 | 19.6 | 15.3 | 14.6 | 103 | 3.2 | 46.7 | 2.4
2024-01-27 11:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.9 | 14.7 |  |  | 13.7 | 16.8 | 12.8 | 16.1 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 47.3 | 35.6 | 830.0001 | 983.746 | [6 empty] | 3.8 | 42.1 | 1.5
2024-01-27 11:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.8 |  |  | 12.8 | 16.8 | 12.9 | 16.7 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 33.5 | 27.6 | 831 | 979 |  | 22.3 | 20.3 | 15.6 | 15.4 | 102 | 3.8 | 42.1 | 1.5
2024-01-27 12:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.9 | 14.7 |  |  | 13.7 | 16.8 | 12.8 | 16.1 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 47.3 | 35.6 | 830.0001 | 983.746 | [6 empty] | 4.2 | 35.6 | 1.5
2024-01-27 12:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.8 |  |  | 12.8 | 16.8 | 12.9 | 16.7 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 33.5 | 27.6 | 843 | 982 |  | 22.3 | 20.3 | 15.6 | 15.4 | 102 | 4.2 | 35.6 | 1.5
2024-01-27 13:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.6 | 14.6 |  |  | 13.7 | 16.6 | 12.9 | 16.3 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 47.3 | 35.6 | 830.0001 | 983.746 | [6 empty] | 4.7 | 30 | 1.3
2024-01-27 13:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 16 |  |  | 13.5 | 16.9 | 13.5 | 16.7 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 33.5 | 27.6 | 822 | 964 |  | 22 | 20 | 15.5 | 15 | 102 | 4.7 | 30 | 1.3
2024-01-27 14:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 14.8 |  |  | 13.7 | 16.9 | 12.9 | 16.6 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 47.3 | 35.6 | 830.0001 | 983.746 | [6 empty] | 6 | 34.2 | 1.6
2024-01-27 14:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 17.3 |  |  | 15.3 | 17.9 | 15.4 | 17.7 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 38.9 | 28.4 | 817 | 962 |  | 21.9 | 19.8 | 15.4 | 14.8 | 101 | 6 | 34.2 | 1.6
2024-01-27 15:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.9 | 14.6 |  |  | 13.6 | 16.6 | 12.8 | 16.3 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 36.8 | 31.4 | 830.0001 | 983.746 | [6 empty] | 6.6 | 33.3 | 1.8
2024-01-27 15:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 16.5 |  |  | 14.3 | 17.4 | 14.4 | 17.2 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 33.5 | 27.6 | 837 | 936 |  | 21.5 | 19.6 | 15.3 | 14.6 | 103 | 6.6 | 33.3 | 1.8
2024-01-27 16:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.5 | 14.5 |  |  | 13.5 | 16.5 | 12.7 | 16.2 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.3 | 36.2 | 31.1 | 830.0001 | 956.1379 | [6 empty] | 5.7 | 38.6 | 1.7
2024-01-27 16:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 15.7 |  |  | 13.5 | 16.9 | 13.5 | 16.8 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.2 | 33 | 27.6 | 825 | 990 |  | 21.2 | 20.3 | 14.9 | 14.7 | 101 | 5.7 | 38.6 | 1.7
2024-01-27 17:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.8 | 15 |  |  | 14.1 | 16.9 | 12.9 | 16.3 |  |  | 34.7 | 51.2 | 18.7 | 112.4 | 34.6 | 30.7 | 830.0001 | 950.1851 | [6 empty] | 5.3 | 41.2 | 1.8
2024-01-27 17:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 14.6 |  |  | 10.9 | 15.9 | 11 | 15.8 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.3 | 36.8 | 28.4 | 807 | 981 |  | 21.1 | 20.2 | 14.9 | 14.7 | 100 | 5.3 | 41.2 | 1.8
2024-01-27 18:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.9 | 14.8 |  |  | 13.8 | 16.8 | 12.8 | 16.2 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.3 | 36.2 | 31.1 | 830.0001 | 956.1379 | [6 empty] | 5.5 | 44.6 | 2.1
2024-01-27 18:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 16.1 |  |  | 13.8 | 17 | 14.4 | 16.6 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.2 | 33 | 27.6 | 829 | 968 |  | 21.2 | 20.3 | 14.9 | 14.7 | 101 | 5.5 | 44.6 | 2.1
2024-01-27 19:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.8 | 15 |  |  | 14.1 | 16.9 | 12.9 | 16.3 |  |  | 34.7 | 51.2 | 18.7 | 112.4 | 34.6 | 30.7 | 830.0001 | 950.1851 | [6 empty] | 5.4 | 49.6 | 2
2024-01-27 19:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.9 |  |  | 14.2 | 16.8 | 13.9 | 16.2 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.3 | 36.8 | 28.4 | 807 | 981 |  | 21.1 | 20.2 | 14.9 | 14.7 | 100 | 5.4 | 49.6 | 2
2024-01-27 20:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 14.9 |  |  | 13.9 | 16.8 | 12.9 | 16.3 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.3 | 34.4 | 30.6 | 830.0001 | 956.1379 | [6 empty] | 6.5 | 50.7 | 2.5
2024-01-27 20:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.6 |  |  | 12.6 | 16.6 | 12.7 | 16.5 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 114.3 | 34 | 28.4 | 805 | 940 |  | 21.5 | 19.8 | 15.4 | 15.1 | 101 | 6.5 | 50.7 | 2.5
2024-01-27 21:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.8 | 15 |  |  | 14 | 16.9 | 13 | 16.3 |  |  | 34.6 | 51.2 | 48.7 | 112.3 | 31.2 | 30.9 | 828.9969 | 956.1379 | [6 empty] | 6.1 | 57.1 | 2.6
2024-01-27 21:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.5 |  |  | 12.5 | 16.5 | 12.6 | 16.4 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.8 | 114.3 | 30.3 | 28.4 | 821 | 972 |  | 21.5 | 19.5 | 15.4 | 15.1 | 101 | 6.1 | 57.1 | 2.6
2024-01-27 22:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.9 | 15 |  |  | 14 | 16.9 | 12.9 | 16.3 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.3 | 31.2 | 30.9 | 830.0001 | 956.1379 | [6 empty] | 5.7 | 59.1 | 2.8
2024-01-27 22:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.5 |  |  | 12.5 | 16.5 | 12.6 | 16.4 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 114.2 | 30.6 | 28.4 | 815 | 948 |  | 21.5 | 19.5 | 15.4 | 15.1 | 101 | 5.7 | 59.1 | 2.8
2024-01-27 23:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.1 |  |  | 14 | 17.2 | 13 | 16.7 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.3 | 36.2 | 31.1 | 830.0001 | 956.1379 | [6 empty] | 4.6 | 47.2 | 2.6
2024-01-27 23:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.4 |  |  | 13.9 | 16.9 | 11.8 | 16 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.2 | 33 | 27.6 | 835 | 949 |  | 21.8 | 19.8 | 16.2 | 15.6 | 101 | 4.6 | 47.2 | 2.6
2024-01-28 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.5 | 14.9 |  |  | 13.9 | 16.8 | 12.9 | 16.3 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.3 | 31.6 | 29.7 | 830.0001 | 956.1379 | [6 empty] | 6.3 | 51.4 | 2.5
2024-01-28 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.5 |  |  | 13 | 16.5 | 13.8 | 14 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.3 | 33.5 | 27.6 | 817 | 937 |  | 22 | 20 | 15.5 | 15 | 102 | 6.3 | 51.4 | 2.5
2024-01-28 01:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 15.2 |  |  | 14.5 | 16.8 | 12.9 | 16.3 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.3 | 31.6 | 29.7 | 830.0001 | 956.1379 | [6 empty] | 6.1 | 54.6 | 2.1
2024-01-28 01:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 14.5 |  |  | 13 | 16.5 | 13.8 | 14 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.3 | 33.5 | 27.6 | 829 | 968 |  | 21.9 | 19.8 | 15.4 | 14.8 | 101 | 6.1 | 54.6 | 2.1
2024-01-28 02:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.9 | 14.9 |  |  | 13.9 | 16.8 | 12.9 | 16.3 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.3 | 31.6 | 29.7 | 830.0001 | 956.1379 | [6 empty] | 6 | 56.6 | 2.5
2024-01-28 02:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.5 |  |  | 13 | 16.5 | 13.8 | 14 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.3 | 33.5 | 27.6 | 823 | 957 |  | 21.5 | 19.6 | 15.3 | 14.6 | 103 | 6 | 56.6 | 2.5
2024-01-28 03:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 14.9 |  |  | 13.9 | 16.9 | 12.9 | 16.3 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.3 | 31.6 | 29.7 | 830.0001 | 956.1379 | [6 empty] | 5.5 | 55.8 | 2.2
2024-01-28 03:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.5 |  |  | 12.5 | 16.5 | 13.8 | 14 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.3 | 33.5 | 27.6 | 835 | 941 |  | 22.3 | 20.3 | 15.6 | 15.4 | 102 | 5.5 | 55.8 | 2.2
2024-01-28 04:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.7 | 14.8 |  |  | 13.9 | 16.7 | 12.8 | 16.2 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.3 | 30.4 | 28.9 | 830.0001 | 956.1379 | [6 empty] | 4.9 | 56.9 | 1.7
2024-01-28 04:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.3 |  |  | 12.5 | 16.3 | 13.3 | 15.8 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.3 | 37.9 | 27.8 | 828 | 932 |  | 21.9 | 19.8 | 15.4 | 14.8 | 101 | 4.9 | 56.9 | 1.7
2024-01-28 05:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15 |  |  | 13.9 | 17.1 | 12.8 | 16.2 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.3 | 30.4 | 28.9 | 830.0001 | 956.1379 | [6 empty] | 5.2 | 56.4 | 2
2024-01-28 05:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.2 |  |  | 12.5 | 16.3 | 13.3 | 15.8 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.3 | 33.5 | 27.6 | 839 | 998 |  | 21.5 | 19.6 | 15.3 | 14.6 | 102 | 5.2 | 56.4 | 2
2024-01-28 06:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.5 | 14.4 |  |  | 13.5 | 16.5 | 12.8 | 16.2 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.3 | 30.4 | 28.9 | 830.0001 | 956.1379 | [6 empty] | 4.7 | 59.3 | 1.8
2024-01-28 06:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.3 |  |  | 12.5 | 16.3 | 13.3 | 15.8 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.3 | 33.1 | 27.7 | 828 | 932 |  | 21.2 | 20.3 | 14.9 | 14.7 | 101 | 4.7 | 59.3 | 1.8
2024-01-28 07:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.6 | 14.8 |  |  | 13.9 | 16.7 | 12.8 | 16.2 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.3 | 30.4 | 28.9 | 830.0001 | 956.1379 | [6 empty] | 5.2 | 59.6 | 1.8
2024-01-28 07:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.3 |  |  | 12.5 | 16.3 | 13.3 | 15.8 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.3 | 36.8 | 28.4 | 828 | 932 |  | 21.1 | 20.2 | 14.9 | 14.7 | 101 | 5.2 | 59.6 | 1.8
2024-01-28 08:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 16.5 |  |  | 15.3 | 18.4 | 13.7 | 18 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 47.3 | 35.6 | 830.0001 | 983.746 | [6 empty] | 3.2 | 52.4 | 1.5
2024-01-28 08:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.9 |  |  | 14.5 | 17.7 | 14.7 | 17.5 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 33.5 | 27.6 | 794 | 981 |  | 21.9 | 19.8 | 15.4 | 14.8 | 101 | 3.2 | 52.4 | 1.5
2024-01-28 09:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 14.3 |  |  | 13.1 | 16.8 | 12.2 | 16.5 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 47.3 | 35.6 | 830.0001 | 983.746 | [6 empty] | 3.2 | 46.7 | 2.4
2024-01-28 09:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.1 |  |  | 11.9 | 16.2 | 11.7 | 16.4 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 33.5 | 27.6 | 828 | 949 |  | 21.5 | 19.6 | 15.3 | 14.6 | 103 | 3.2 | 46.7 | 2.4
2024-01-28 10:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.9 | 14.7 |  |  | 13.7 | 16.8 | 12.8 | 16.1 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 47.3 | 35.6 | 830.0001 | 983.746 | [6 empty] | 3.8 | 42.1 | 1.5
2024-01-28 10:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.8 |  |  | 12.8 | 16.8 | 12.9 | 16.7 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 33.5 | 27.6 | 831 | 979 |  | 22.3 | 20.3 | 15.6 | 15.4 | 102 | 3.8 | 42.1 | 1.5
2024-01-28 11:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.9 | 14.7 |  |  | 13.7 | 16.8 | 12.8 | 16.1 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 47.3 | 35.6 | 830.0001 | 983.746 | [6 empty] | 4.2 | 35.6 | 1.5
2024-01-28 11:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.8 |  |  | 12.8 | 16.8 | 12.9 | 16.7 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 33.5 | 27.6 | 843 | 982 |  | 22.3 | 20.3 | 15.6 | 15.4 | 102 | 4.2 | 35.6 | 1.5
2024-01-28 12:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.6 | 14.6 |  |  | 13.7 | 16.6 | 12.9 | 16.3 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 47.3 | 35.6 | 830.0001 | 983.746 | [6 empty] | 4.7 | 30 | 1.3
2024-01-28 12:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 16 |  |  | 13.5 | 16.9 | 13.5 | 16.7 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 33.5 | 27.6 | 822 | 964 |  | 22 | 20 | 15.5 | 15 | 102 | 4.7 | 30 | 1.3
2024-01-28 13:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 14.8 |  |  | 13.7 | 16.9 | 12.9 | 16.6 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 47.3 | 35.6 | 830.0001 | 983.746 | [6 empty] | 6 | 34.2 | 1.6
2024-01-28 13:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 17.3 |  |  | 15.3 | 17.9 | 15.4 | 17.7 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 38.9 | 28.4 | 817 | 962 |  | 21.9 | 19.8 | 15.4 | 14.8 | 101 | 6 | 34.2 | 1.6
2024-01-28 14:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.9 | 14.6 |  |  | 13.6 | 16.6 | 12.8 | 16.3 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 36.8 | 31.4 | 830.0001 | 983.746 | [6 empty] | 6.6 | 33.3 | 1.8
2024-01-28 14:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 16.5 |  |  | 14.3 | 17.4 | 14.4 | 17.2 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 33.5 | 27.6 | 837 | 936 |  | 21.5 | 19.6 | 15.3 | 14.6 | 103 | 6.6 | 33.3 | 1.8
2024-01-28 15:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.5 | 14.5 |  |  | 13.5 | 16.5 | 12.7 | 16.2 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.3 | 36.2 | 31.1 | 830.0001 | 956.1379 | [6 empty] | 5.7 | 38.6 | 1.7
2024-01-28 15:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 15.7 |  |  | 13.5 | 16.9 | 13.5 | 16.8 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.2 | 33 | 27.6 | 825 | 990 |  | 21.2 | 20.3 | 14.9 | 14.7 | 101 | 5.7 | 38.6 | 1.7
2024-01-28 16:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.8 | 15 |  |  | 14.1 | 16.9 | 12.9 | 16.3 |  |  | 34.7 | 51.2 | 18.7 | 112.4 | 34.6 | 30.7 | 830.0001 | 950.1851 | [6 empty] | 5.3 | 41.2 | 1.8
2024-01-28 16:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 14.6 |  |  | 10.9 | 15.9 | 11 | 15.8 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.3 | 36.8 | 28.4 | 807 | 981 |  | 21.1 | 20.2 | 14.9 | 14.7 | 100 | 5.3 | 41.2 | 1.8
2024-01-28 17:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.9 | 14.8 |  |  | 13.8 | 16.8 | 12.8 | 16.2 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.3 | 36.2 | 31.1 | 830.0001 | 956.1379 | [6 empty] | 5.5 | 44.6 | 2.1
2024-01-28 17:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 16.1 |  |  | 13.8 | 17 | 14.4 | 16.6 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.2 | 33 | 27.6 | 829 | 968 |  | 21.2 | 20.3 | 14.9 | 14.7 | 101 | 5.5 | 44.6 | 2.1
2024-01-28 18:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.8 | 15 |  |  | 14.1 | 16.9 | 12.9 | 16.3 |  |  | 34.7 | 51.2 | 18.7 | 112.4 | 34.6 | 30.7 | 830.0001 | 950.1851 | [6 empty] | 5.4 | 49.6 | 2
2024-01-28 18:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.9 |  |  | 14.2 | 16.8 | 13.9 | 16.2 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.3 | 36.8 | 28.4 | 807 | 981 |  | 21.1 | 20.2 | 14.9 | 14.7 | 100 | 5.4 | 49.6 | 2
2024-01-28 19:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 14.9 |  |  | 13.9 | 16.8 | 12.9 | 16.3 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.3 | 34.4 | 30.6 | 830.0001 | 956.1379 | [6 empty] | 6.5 | 50.7 | 2.5
2024-01-28 19:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.6 |  |  | 12.6 | 16.6 | 12.7 | 16.5 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 114.3 | 34 | 28.4 | 805 | 940 |  | 21.5 | 19.8 | 15.4 | 15.1 | 101 | 6.5 | 50.7 | 2.5
2024-01-28 20:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 14.9 |  |  | 13.9 | 16.8 | 12.9 | 16.3 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.3 | 34.4 | 30.6 | 830.0001 | 956.1379 | [6 empty] | 6.5 | 50.7 | 2.5
2024-01-28 20:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.6 |  |  | 12.6 | 16.6 | 12.7 | 16.5 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 114.3 | 34 | 28.4 | 805 | 940 |  | 21.5 | 19.8 | 15.4 | 15.1 | 101 | 6.5 | 50.7 | 2.5
2024-01-28 21:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.8 | 15 |  |  | 14 | 16.9 | 13 | 16.3 |  |  | 34.6 | 51.2 | 48.7 | 112.3 | 31.2 | 30.9 | 828.9969 | 956.1379 | [6 empty] | 6.1 | 57.1 | 2.6
2024-01-28 21:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.5 |  |  | 12.5 | 16.5 | 12.6 | 16.4 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.8 | 114.3 | 30.3 | 28.4 | 821 | 972 |  | 21.5 | 19.5 | 15.4 | 15.1 | 101 | 6.1 | 57.1 | 2.6
2024-01-28 22:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.9 | 15 |  |  | 14 | 16.9 | 12.9 | 16.3 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.3 | 31.2 | 30.9 | 830.0001 | 956.1379 | [6 empty] | 5.7 | 59.1 | 2.8
2024-01-28 22:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.5 |  |  | 12.5 | 16.5 | 12.6 | 16.4 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 114.2 | 30.6 | 28.4 | 815 | 948 |  | 21.5 | 19.5 | 15.4 | 15.1 | 101 | 5.7 | 59.1 | 2.8
2024-01-28 23:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.1 |  |  | 14 | 17.2 | 13 | 16.7 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.3 | 36.2 | 31.1 | 830.0001 | 956.1379 | [6 empty] | 4.6 | 47.2 | 2.6
2024-01-28 23:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.4 |  |  | 13.9 | 16.9 | 11.8 | 16 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.2 | 33 | 27.6 | 835 | 949 |  | 21.8 | 19.8 | 16.2 | 15.6 | 101 | 4.6 | 47.2 | 2.6
2024-01-29 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.5 | 14.9 |  |  | 13.9 | 16.8 | 12.9 | 16.3 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.3 | 31.6 | 29.7 | 830.0001 | 956.1379 | [6 empty] | 6.3 | 51.4 | 2.5
2024-01-29 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.5 |  |  | 13 | 16.5 | 13.8 | 14 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.3 | 33.5 | 27.6 | 817 | 937 |  | 22 | 20 | 15.5 | 15 | 102 | 6.3 | 51.4 | 2.5
2024-01-29 01:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 15.2 |  |  | 14.5 | 16.8 | 12.9 | 16.3 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.3 | 31.6 | 29.7 | 830.0001 | 956.1379 | [6 empty] | 6.1 | 54.6 | 2.1
2024-01-29 01:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 14.5 |  |  | 13 | 16.5 | 13.8 | 14 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.3 | 33.5 | 27.6 | 829 | 968 |  | 21.9 | 19.8 | 15.4 | 14.8 | 101 | 6.1 | 54.6 | 2.1
2024-01-29 02:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.9 | 14.9 |  |  | 13.9 | 16.8 | 12.9 | 16.3 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.3 | 31.6 | 29.7 | 830.0001 | 956.1379 | [6 empty] | 6 | 56.6 | 2.5
2024-01-29 02:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.5 |  |  | 13 | 16.5 | 13.8 | 14 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.3 | 33.5 | 27.6 | 823 | 957 |  | 21.5 | 19.6 | 15.3 | 14.6 | 103 | 6 | 56.6 | 2.5
2024-01-29 03:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 14.9 |  |  | 13.9 | 16.9 | 12.9 | 16.3 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.3 | 31.6 | 29.7 | 830.0001 | 956.1379 | [6 empty] | 5.5 | 55.8 | 2.2
2024-01-29 03:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.5 |  |  | 12.5 | 16.5 | 13.8 | 14 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.3 | 33.5 | 27.6 | 835 | 941 |  | 22.3 | 20.3 | 15.6 | 15.4 | 102 | 5.5 | 55.8 | 2.2
2024-01-29 04:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.7 | 14.8 |  |  | 13.9 | 16.7 | 12.8 | 16.2 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.3 | 30.4 | 28.9 | 830.0001 | 956.1379 | [6 empty] | 4.9 | 56.9 | 1.7
2024-01-29 04:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.3 |  |  | 12.5 | 16.3 | 13.3 | 15.8 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.3 | 37.9 | 27.8 | 828 | 932 |  | 21.9 | 19.8 | 15.4 | 14.8 | 101 | 4.9 | 56.9 | 1.7
2024-01-29 05:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15 |  |  | 13.9 | 17.1 | 12.8 | 16.2 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.3 | 30.4 | 28.9 | 830.0001 | 956.1379 | [6 empty] | 5.2 | 56.4 | 2
2024-01-29 05:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.2 |  |  | 12.5 | 16.3 | 13.3 | 15.8 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.3 | 33.5 | 27.6 | 839 | 998 |  | 21.5 | 19.6 | 15.3 | 14.6 | 102 | 5.2 | 56.4 | 2
2024-01-29 06:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.5 | 14.4 |  |  | 13.5 | 16.5 | 12.8 | 16.2 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.3 | 30.4 | 28.9 | 830.0001 | 956.1379 | [6 empty] | 4.7 | 59.3 | 1.8
2024-01-29 06:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.3 |  |  | 12.5 | 16.3 | 13.3 | 15.8 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.3 | 33.1 | 27.7 | 828 | 932 |  | 21.2 | 20.3 | 14.9 | 14.7 | 101 | 4.7 | 59.3 | 1.8
2024-01-29 07:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.6 | 14.8 |  |  | 13.9 | 16.7 | 12.8 | 16.2 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.3 | 30.4 | 28.9 | 830.0001 | 956.1379 | [6 empty] | 5.2 | 59.6 | 1.8
2024-01-29 07:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.3 |  |  | 12.5 | 16.3 | 13.3 | 15.8 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.3 | 36.8 | 28.4 | 828 | 932 |  | 21.1 | 20.2 | 14.9 | 14.7 | 101 | 5.2 | 59.6 | 1.8
2024-01-29 08:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.9 | 15 |  |  | 14 | 16.9 | 13.2 | 16.6 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 39.6 | 31.2 | 830.0001 | 983.746 | [6 empty] | 6.7 | 56.5 | 3.3
2024-01-29 08:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.8 |  |  | 13.1 | 16.8 | 13 | 16.7 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 33.5 | 27.6 | 836 | 1027 |  | 21.9 | 19.8 | 15.4 | 14.8 | 101 | 6.7 | 56.5 | 3.3
2024-01-29 09:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 14.8 |  |  | 13.8 | 16.8 | 13.1 | 16.5 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 39.6 | 31.2 | 830.0001 | 983.746 | [6 empty] | 7.9 | 44 | 3.3
2024-01-29 09:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.8 |  |  | 13 | 16.8 | 13.1 | 16.7 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 34.8 | 28.1 | 827 | 1027 |  | 21.9 | 19.8 | 15.4 | 14.8 | 101 | 7.9 | 44 | 3.3
2024-01-29 10:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.9 | 14.7 |  |  | 13.7 | 16.7 | 13.1 | 16.5 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 45.8 | 36.2 | 830.0001 | 983.746 | [6 empty] | 9.2 | 43.8 | 4.3
2024-01-29 10:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.7 |  |  | 13 | 16.7 | 13 | 16.6 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 34.8 | 28.1 | 817 | 965 |  | 21.9 | 20 | 15.6 | 15.2 | 99 | 9.2 | 43.8 | 4.3
2024-01-29 11:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.1 | 14.7 |  |  | 13.7 | 16.8 | 13.1 | 16.5 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 45.8 | 36.2 | 830.0001 | 983.746 | [6 empty] | 10.2 | 45.8 | 5.3
2024-01-29 11:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.7 |  |  | 13 | 16.7 | 13 | 16.6 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 34.8 | 28.1 | 824 | 1014 |  | 21.9 | 20 | 15.6 | 15.2 | 100 | 10.2 | 45.8 | 5.3
2024-01-29 12:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 14.7 |  |  | 13.7 | 16.7 | 13.1 | 16.5 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 45.8 | 36.2 | 830.0001 | 983.746 | [6 empty] | 10.7 | 45.8 | 5.7
2024-01-29 12:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16 |  |  | 13.2 | 17 | 13.3 | 16.9 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 34.8 | 28.1 | 840 | 1018 |  | 21.9 | 20 | 15.6 | 15.2 | 100 | 10.7 | 45.8 | 5.7
2024-01-29 13:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 14.7 |  |  | 13.7 | 16.7 | 13.1 | 16.5 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 45.8 | 36.2 | 830.0001 | 983.746 | [6 empty] | 10.7 | 45.8 | 5.7
2024-01-29 13:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16 |  |  | 13.2 | 17 | 13.3 | 16.9 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 34.8 | 28.1 | 832 | 1003 |  | 22 | 20.1 | 15.6 | 15.2 | 101 | 10.7 | 45.8 | 5.7
2024-01-29 14:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 15.2 |  |  | 14.2 | 17.1 | 13.8 | 17 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 49.6 | 38.5 | 830.0001 | 983.746 | [6 empty] | 10.7 | 48.5 | 6.2
2024-01-29 14:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16 |  |  | 13.3 | 16.9 | 13.1 | 16.8 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 34.8 | 28.1 | 795 | 973 |  | 22 | 20.1 | 15.6 | 15.2 | 101 | 10.7 | 48.5 | 6.2
2024-01-29 15:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 15.2 |  |  | 14.2 | 17.2 | 6.1 | 9.6 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 49.6 | 38.5 | 830.0001 | 983.746 | [6 empty] | 10.7 | 50.4 | 6.2
2024-01-29 15:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16 |  |  | 13.2 | 17 | 13.1 | 16.8 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 34.8 | 28.1 | 828 | 1000 |  | 22 | 20.1 | 15.6 | 15.2 | 101 | 10.7 | 50.4 | 6.2
2024-01-29 16:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.5 |  |  | 14.2 | 17.2 | 6.1 | 9.6 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 49.6 | 38.5 | 830.0001 | 983.746 | [6 empty] | 10.2 | 54.4 | 6.1
2024-01-29 16:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16 |  |  | 13.2 | 17 | 13.1 | 16.8 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 34.8 | 28.1 | 827 | 957 |  | 22 | 20.1 | 15.6 | 15.2 | 101 | 10.2 | 54.4 | 6.1
2024-01-29 17:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.9 |  |  | 14.5 | 17.5 | 14 | 17.2 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 49.6 | 38.5 | 830.0001 | 983.746 | [6 empty] | 9.9 | 55.2 | 6.1
2024-01-29 17:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.1 |  |  | 13.3 | 17.1 | 13.3 | 17 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 34.8 | 28.1 | 815 | 978 |  | 22 | 20.1 | 15.6 | 15.2 | 102 | 9.9 | 55.2 | 6.1
2024-01-29 18:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.7 |  |  | 14.5 | 17.5 | 14 | 17.2 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 49.6 | 38.5 | 830.0001 | 983.746 | [6 empty] | 9.7 | 60.4 | 6.3
2024-01-29 18:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.3 |  |  | 13.3 | 17.1 | 13.3 | 17 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 34.8 | 28.1 | 815 | 978 |  | 22 | 20.1 | 15.6 | 15.2 | 102 | 9.7 | 60.4 | 6.3
2024-01-29 19:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.8 |  |  | 14.5 | 17.5 | 14 | 17.2 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.7 | 49.6 | 38.5 | 830.0001 | 983.746 | [6 empty] | 9.4 | 62.6 | 6.3
2024-01-29 19:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.1 |  |  | 13.3 | 17.1 | 13.3 | 17 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.3 | 34.8 | 28.1 | 815 | 978 |  | 22 | 20.1 | 15.6 | 15.2 | 102 | 9.4 | 62.6 | 6.3
2024-01-29 20:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 14.9 |  |  | 13.9 | 16.8 | 12.9 | 16.3 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.3 | 34.4 | 30.6 | 830.0001 | 956.1379 | [6 empty] | 6.5 | 50.7 | 2.5
2024-01-29 20:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.6 |  |  | 12.6 | 16.6 | 12.7 | 16.5 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 114.3 | 34 | 28.4 | 805 | 940 |  | 21.5 | 19.8 | 15.4 | 15.1 | 101 | 6.5 | 50.7 | 2.5
2024-01-29 21:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.8 | 15 |  |  | 14 | 16.9 | 13 | 16.3 |  |  | 34.6 | 51.2 | 48.7 | 112.3 | 31.2 | 30.9 | 828.9969 | 956.1379 | [6 empty] | 6.1 | 57.1 | 2.6
2024-01-29 21:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.5 |  |  | 12.5 | 16.5 | 12.6 | 16.4 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.8 | 114.3 | 30.3 | 28.4 | 821 | 972 |  | 21.5 | 19.5 | 15.4 | 15.1 | 101 | 6.1 | 57.1 | 2.6
2024-01-29 22:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.9 | 15 |  |  | 14 | 16.9 | 12.9 | 16.3 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.3 | 31.2 | 30.9 | 830.0001 | 956.1379 | [6 empty] | 5.7 | 59.1 | 2.8
2024-01-29 22:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.5 |  |  | 12.5 | 16.5 | 12.6 | 16.4 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 114.2 | 30.6 | 28.4 | 815 | 948 |  | 21.5 | 19.5 | 15.4 | 15.1 | 101 | 5.7 | 59.1 | 2.8
2024-01-29 23:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.1 |  |  | 14 | 17.2 | 13 | 16.7 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.3 | 36.2 | 31.1 | 830.0001 | 956.1379 | [6 empty] | 4.6 | 47.2 | 2.6
2024-01-29 23:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.4 |  |  | 13.9 | 16.9 | 11.8 | 16 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 115.2 | 33 | 27.6 | 835 | 949 |  | 21.8 | 19.8 | 16.2 | 15.6 | 101 | 4.6 | 47.2 | 2.6
2024-01-30 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.5 | 14.9 |  |  | 13.9 | 16.8 | 12.9 | 16.3 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.3 | 31.6 | 29.7 | 830.0001 | 956.1379 | [6 empty] | 6.3 | 51.4 | 2.5
2024-01-30 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.5 |  |  | 13 | 16.5 | 13.8 | 14 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.3 | 33.5 | 27.6 | 817 | 937 |  | 22 | 20 | 15.5 | 15 | 102 | 6.3 | 51.4 | 2.5
2024-01-30 01:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 15.2 |  |  | 14.5 | 16.8 | 12.9 | 16.3 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.3 | 31.6 | 29.7 | 830.0001 | 956.1379 | [6 empty] | 6.1 | 54.6 | 2.1
2024-01-30 01:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 14.5 |  |  | 13 | 16.5 | 13.8 | 14 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.3 | 33.5 | 27.6 | 829 | 968 |  | 21.9 | 19.8 | 15.4 | 14.8 | 101 | 6.1 | 54.6 | 2.1
2024-01-30 02:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.9 | 14.9 |  |  | 13.9 | 16.8 | 12.9 | 16.3 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.3 | 31.6 | 29.7 | 830.0001 | 956.1379 | [6 empty] | 6 | 56.6 | 2.5
2024-01-30 02:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.5 |  |  | 13 | 16.5 | 13.8 | 14 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.3 | 33.5 | 27.6 | 823 | 957 |  | 21.5 | 19.6 | 15.3 | 14.6 | 103 | 6 | 56.6 | 2.5
2024-01-30 03:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 14.9 |  |  | 13.9 | 16.9 | 12.9 | 16.3 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.3 | 31.6 | 29.7 | 830.0001 | 956.1379 | [6 empty] | 5.5 | 55.8 | 2.2
2024-01-30 03:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.5 |  |  | 12.5 | 16.5 | 13.8 | 14 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.3 | 33.5 | 27.6 | 835 | 941 |  | 22.3 | 20.3 | 15.6 | 15.4 | 102 | 5.5 | 55.8 | 2.2
2024-01-30 04:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.7 | 14.8 |  |  | 13.9 | 16.7 | 12.8 | 16.2 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.3 | 30.4 | 28.9 | 830.0001 | 956.1379 | [6 empty] | 4.9 | 56.9 | 1.7
2024-01-30 04:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.3 |  |  | 12.5 | 16.3 | 13.3 | 15.8 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.3 | 37.9 | 27.8 | 828 | 932 |  | 21.9 | 19.8 | 15.4 | 14.8 | 101 | 4.9 | 56.9 | 1.7
2024-01-30 05:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15 |  |  | 13.9 | 17.1 | 12.8 | 16.2 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.3 | 30.4 | 28.9 | 830.0001 | 956.1379 | [6 empty] | 5.2 | 56.4 | 2
2024-01-30 05:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.2 |  |  | 12.5 | 16.3 | 13.3 | 15.8 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.3 | 33.5 | 27.6 | 839 | 998 |  | 21.5 | 19.6 | 15.3 | 14.6 | 102 | 5.2 | 56.4 | 2
2024-01-30 06:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.5 | 14.4 |  |  | 13.5 | 16.5 | 12.8 | 16.2 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.3 | 30.4 | 28.9 | 830.0001 | 956.1379 | [6 empty] | 4.7 | 59.3 | 1.8
2024-01-30 06:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.3 |  |  | 12.5 | 16.3 | 13.3 | 15.8 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.3 | 33.1 | 27.7 | 828 | 932 |  | 21.2 | 20.3 | 14.9 | 14.7 | 101 | 4.7 | 59.3 | 1.8
2024-01-30 07:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.6 | 14.8 |  |  | 13.9 | 16.7 | 12.8 | 16.2 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.3 | 30.4 | 28.9 | 830.0001 | 956.1379 | [6 empty] | 5.2 | 59.6 | 1.8
2024-01-30 07:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.3 |  |  | 12.5 | 16.3 | 13.3 | 15.8 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.3 | 36.8 | 28.4 | 828 | 932 |  | 21.1 | 20.2 | 14.9 | 14.7 | 101 | 5.2 | 59.6 | 1.8
2024-01-30 08:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.8 |  |  | 15.5 | 19 | 14.8 | 18.5 |  |  | 34.7 | 51.2 | 48.7 | 112.3 | 30.4 | 28.9 | 830.0001 | 956.1379 | [6 empty] | 8.5 | 89.9 | 7.7
2024-01-30 08:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.5 | 16.2 |  |  | 13.3 | 17.4 | 13.3 | 17.2 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.3 | 36.8 | 28.4 | 831 | 962 |  | 21.1 | 20.2 | 14.9 | 14.7 | 101 | 8.5 | 89.9 | 7.7
2024-01-30 09:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.5 | 17.1 |  |  | 15.8 | 19.1 | 15.2 | 18.7 |  |  | 34.7 | 51.2 | 39.7 | 60.8 | 48.2 | 15.3 | 830.0001 | 532.5865 | [6 empty] | 9 | 89.2 | 8.1
2024-01-30 09:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.6 | 16.4 |  |  | 13.4 | 17.6 | 13.4 | 17.3 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.3 | 36.8 | 28.4 | 808 | 949 |  | 21.1 | 20.2 | 14.9 | 14.7 | 101 | 9 | 89.2 | 8.1
2024-01-30 10:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.9 | 17.4 |  |  | 16 | 19.4 | 15.5 | 19 |  |  | 34.7 | 51.2 | 39.7 | 60.8 | 48.2 | 15.3 | 830.0001 | 532.5865 | [6 empty] | 9.7 | 87.9 | 8.8
2024-01-30 10:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.9 | 16.7 |  |  | 13.7 | 17.9 | 13.8 | 17.8 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.3 | 36.8 | 28.4 | 852 | 1003 |  | 21.1 | 20.2 | 14.9 | 14.7 | 101 | 9.7 | 87.9 | 8.8
2024-01-30 11:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 21.1 | 17.7 |  |  | 16.3 | 19.7 | 15.7 | 19.3 |  |  | 34.7 | 51.2 | 39.7 | 60.8 | 48.2 | 15.3 | 830.0001 | 532.5865 | [6 empty] | 10.3 | 84.6 | 9
2024-01-30 11:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 21 | 17.1 |  |  | 13.9 | 16.1 | 14 | 18 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.3 | 36.8 | 28.4 | 865 | 939 |  | 21.1 | 20.2 | 14.9 | 15 | 101 | 10.3 | 84.6 | 9
2024-01-30 12:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 17.5 |  |  | 16.1 | 19.3 | 15.7 | 19 |  |  | 34.7 | 51.2 | 39.7 | 60.8 | 48.2 | 15.3 | 830.0001 | 532.5865 | [6 empty] | 11.3 | 82.7 | 9.7
2024-01-30 12:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.8 | 14.9 | 20.3 | 18.9 | 19.2 | 23.7 | 17.7 | 19.3 | 17.8 | 23.7 |  | 477 | 36.1 | 43.2 | 48.9 | 112.8 | 34.7 | 27.9 | 787 | 892 | 53.2 | 21.1 | 20.2 | 15 | 15.7 | 100 | 11.3 | 82.7 | 9.7
2024-01-30 13:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 17.5 |  |  | 16.1 | 19.3 | 15.7 | 19 |  |  | 34.7 | 51.2 | 39.7 | 60.8 | 48.2 | 15.3 | 830.0001 | 532.5865 | [6 empty] | 11.8 | 80.4 | 10.1
2024-01-30 13:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.5 | 14.4 | 19.8 | 18.5 | 19.2 | 23.7 | 17.7 | 19.3 | 17.8 | 23.7 |  | 468 | 36.1 | 43.2 | 48.9 | 112.8 | 34.7 | 27.9 | 740 | 900 | 52.2 | 21.4 | 20.2 | 15.2 | 15.9 | 100 | 11.8 | 80.4 | 10.1
2024-01-30 14:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 17.1 |  |  | 16.1 | 19.3 | 15.7 | 19 |  |  | 34.7 | 51.2 | 39.7 | 60.8 | 48.2 | 15.3 | 830.0001 | 532.5865 | [6 empty] | 12.1 | 79.5 | 10.2
2024-01-30 14:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.6 | 14.5 | 19.8 | 18.5 | 19.2 | 23.7 | 17.7 | 19.3 | 17.8 | 23.7 |  | 468 | 36.1 | 43.2 | 48.9 | 112.8 | 34.7 | 27.9 | 740 | 900 | 52.2 | 21.6 | 20.3 | 15.4 | 16 | 98 | 12.1 | 79.5 | 10.2
2024-01-30 15:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 17.4 |  |  | 16.2 | 19.2 | 15 | 18.8 |  |  | 34.7 | 51.2 | 39.7 | 60.8 | 48.2 | 15.3 | 830.0001 | 532.5865 | [6 empty] | 11.6 | 81.7 | 9.8
2024-01-30 15:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.9 | 14.7 | 20.1 | 18.9 | 19.2 | 23.6 | 18 | 19.3 | 18.1 | 23.6 |  | 472 | 36.1 | 43.2 | 48.9 | 112.8 | 34.7 | 27.9 | 736 | 908 | 53.4 | 21.8 | 20.4 | 15.8 | 16.6 | 96 | 11.6 | 81.7 | 9.8
2024-01-30 16:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 17.4 |  |  | 16.2 | 19.2 | 15 | 18.8 |  |  | 34.7 | 51.2 | 39.7 | 60.8 | 48.2 | 15.3 | 830.0001 | 532.5865 | [6 empty] | 11.5 | 83.2 | 9.9
2024-01-30 16:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.9 | 14.8 | 20.2 | 18.9 | 19.2 | 23.6 | 18 | 19.3 | 18.1 | 23.6 |  | 472 | 36.1 | 43.2 | 48.9 | 112.8 | 34.7 | 27.9 | 715 | 875 | 53.4 | 21.8 | 20.4 | 15.8 | 16.6 | 96 | 11.5 | 83.2 | 9.9
2024-01-30 17:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 17.4 |  |  | 16.2 | 19.2 | 15 | 18.8 |  |  | 34.7 | 51.2 | 39.7 | 60.8 | 48.2 | 15.3 | 830.0001 | 532.5865 | [6 empty] | 11.2 | 84.4 | 9.9
2024-01-30 17:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.9 | 14.7 | 20.1 | 18.9 | 19.2 | 23.6 | 18 | 19.3 | 18.1 | 23.6 |  | 472 | 36.1 | 43.2 | 48.9 | 112.8 | 34.7 | 27.9 | 736 | 908 | 53.4 | 21.8 | 20.4 | 15.8 | 16.6 | 96 | 11.2 | 84.4 | 9.9
2024-01-30 18:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 17.4 |  |  | 16.2 | 19.1 | 15.7 | 18.8 |  |  | 34.7 | 51.2 | 39.7 | 60.8 | 48.2 | 15.3 | 830.0001 | 532.5865 | [6 empty] | 11.5 | 83.9 | 9.9
2024-01-30 18:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.9 | 14.7 | 20.1 | 18.9 | 19.2 | 23.6 | 18 | 19.3 | 18.1 | 23.6 |  | 472 | 36.1 | 43.2 | 48.9 | 112.8 | 34.7 | 27.9 | 736 | 908 | 53.4 | 22 | 20.4 | 15.8 | 16.6 | 96 | 11.5 | 83.9 | 9.9
2024-01-30 19:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 17.5 |  |  | 16.2 | 19.1 | 15.7 | 18.8 |  |  | 34.7 | 51.2 | 39.7 | 60.8 | 48.2 | 15.3 | 830.0001 | 532.5865 | [6 empty] | 11.1 | 87.4 | 10
2024-01-30 19:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.9 | 14.8 | 20.1 | 18.9 | 19.2 | 23.6 | 18 | 19.3 | 18.1 | 23.6 |  | 472 | 36.1 | 43.2 | 48.9 | 112.8 | 34.7 | 27.9 | 736 | 908 | 53.4 | 22.1 | 20.4 | 15.8 | 16.6 | 96 | 11.1 | 87.4 | 10
2024-01-30 20:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 17.4 |  |  | 16.2 | 19.2 | 15 | 18.8 |  |  | 34.7 | 51.2 | 39.7 | 60.8 | 48.2 | 15.3 | 830.0001 | 532.5865 | [6 empty] | 11.7 | 85 | 10.5
2024-01-30 20:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.9 | 14.8 | 20.2 | 18.9 | 19.2 | 23.6 | 18 | 19.3 | 18.1 | 23.6 |  | 472 | 36.1 | 43.2 | 48.9 | 112.8 | 34.7 | 27.9 | 715 | 875 | 53.4 | 21.8 | 20.4 | 15.8 | 16.6 | 96 | 11.7 | 85 | 10.5
2024-01-30 21:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 17.4 |  |  | 16.2 | 19.2 | 15 | 18.8 |  |  | 34.7 | 51.2 | 39.7 | 60.8 | 48.2 | 15.3 | 830.0001 | 532.5865 | [6 empty] | 12 | 85.5 | 10.5
2024-01-30 21:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.9 | 14.7 | 20.1 | 18.9 | 19.2 | 23.6 | 18 | 19.3 | 18.1 | 23.6 |  | 472 | 36.1 | 43.2 | 48.9 | 112.8 | 34.7 | 27.9 | 736 | 908 | 53.4 | 21.8 | 20.4 | 15.8 | 16.6 | 96 | 12 | 85.5 | 10.5
2024-01-30 22:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 17.4 |  |  | 16.2 | 19.1 | 15.7 | 18.8 |  |  | 34.7 | 51.2 | 39.7 | 60.8 | 48.2 | 15.3 | 830.0001 | 532.5865 | [6 empty] | 11.7 | 89 | 10.7
2024-01-30 22:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.9 | 14.7 | 20.1 | 18.9 | 19.2 | 23.6 | 18 | 19.3 | 18.1 | 23.6 |  | 472 | 36.1 | 43.2 | 48.9 | 112.8 | 34.7 | 27.9 | 736 | 908 | 53.4 | 22 | 20.4 | 15.8 | 16.6 | 96 | 11.7 | 89 | 10.7
2024-01-30 23:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 17.5 |  |  | 16.2 | 19.1 | 15.7 | 18.8 |  |  | 34.7 | 51.2 | 39.7 | 60.8 | 48.2 | 15.3 | 830.0001 | 532.5865 | [6 empty] | 11.2 | 89 | 10.2
2024-01-30 23:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.9 | 14.8 | 20.1 | 18.9 | 19.2 | 23.6 | 18 | 19.3 | 18.1 | 23.6 |  | 472 | 36.1 | 43.2 | 48.9 | 112.8 | 34.7 | 27.9 | 736 | 908 | 53.4 | 22.1 | 20.4 | 15.8 | 16.6 | 96 | 11.2 | 89 | 10.2
2024-01-31 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 17.4 |  |  | 16.2 | 19.2 | 15 | 18.8 |  |  | 34.7 | 51.2 | 39.7 | 60.8 | 48.2 | 15.3 | 830.0001 | 532.5865 | [6 empty] | 12.5 | 82.9 | 10.8
2024-01-31 | 4#系统 | 混合模式 | 18.9 | 14.8 | 20.2 | 18.9 | 19.2 | 23.6 | 18 | 19.3 | 18.1 | 23.6 |  | 472 | 36.1 | 43.2 | 48.9 | 112.8 | 34.7 | 27.9 | 715 | 875 | 53.4 | 21.8 | 20.4 | 15.8 | 16.6 | 96 | 12.5 | 82.9 | 10.8
2024-01-31 01:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 17.4 |  |  | 16.2 | 19.2 | 15 | 18.8 |  |  | 34.7 | 51.2 | 39.7 | 60.8 | 48.2 | 15.3 | 830.0001 | 532.5865 | [6 empty] | 11.8 | 86 | 10.7
2024-01-31 01:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.9 | 14.7 | 20.1 | 18.9 | 19.2 | 23.6 | 18 | 19.3 | 18.1 | 23.6 |  | 472 | 36.1 | 43.2 | 48.9 | 112.8 | 34.7 | 27.9 | 736 | 908 | 53.4 | 21.8 | 20.4 | 15.8 | 16.6 | 97 | 11.8 | 86 | 10.7
2024-01-31 02:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 17.4 |  |  | 16.2 | 19.1 | 15.7 | 18.8 |  |  | 34.7 | 51.2 | 39.7 | 60.8 | 48.2 | 15.3 | 830.0001 | 532.5865 | [6 empty] | 11.4 | 87.3 | 10.1
2024-01-31 02:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.9 | 14.7 | 20.1 | 18.9 | 19.2 | 23.6 | 18 | 19.3 | 18.1 | 23.6 |  | 472 | 36.1 | 43.2 | 48.9 | 112.8 | 34.7 | 27.9 | 736 | 908 | 53.4 | 22 | 20.4 | 15.8 | 16.6 | 96 | 11.4 | 87.3 | 10.1
2024-01-31 03:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 17.5 |  |  | 16.2 | 19.1 | 15.7 | 18.8 |  |  | 34.7 | 51.2 | 39.7 | 60.8 | 48.2 | 15.3 | 830.0001 | 532.5865 | [6 empty] | 11.6 | 87.9 | 10.3
2024-01-31 03:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.9 | 14.8 | 20.1 | 18.9 | 19.2 | 23.6 | 18 | 19.3 | 18.1 | 23.6 |  | 472 | 36.1 | 43.2 | 48.9 | 112.8 | 34.7 | 27.9 | 736 | 908 | 53.4 | 22.1 | 20.4 | 15.8 | 16.6 | 98 | 11.6 | 87.9 | 10.3
2024-01-31 04:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 17.4 |  |  | 16.2 | 19.2 | 15 | 18.8 |  |  | 34.7 | 51.2 | 39.7 | 60.8 | 48.2 | 15.3 | 830.0001 | 532.5865 | [6 empty] | 10.3 | 93.3 | 9.7
2024-01-31 04:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.9 | 14.8 | 20.2 | 18.9 | 19.2 | 23.6 | 18 | 19.3 | 18.1 | 23.6 |  | 472 | 36.1 | 43.2 | 48.9 | 112.8 | 34.7 | 27.9 | 715 | 875 | 53.4 | 21.8 | 20.4 | 15.8 | 16.6 | 101 | 10.3 | 93.3 | 9.7
2024-01-31 05:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 17.4 |  |  | 16.2 | 19.2 | 15 | 18.8 |  |  | 34.7 | 51.2 | 39.7 | 60.8 | 48.2 | 15.3 | 830.0001 | 532.5865 | [6 empty] | 10.6 | 94.2 | 9.9
2024-01-31 05:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.9 | 14.7 | 20.1 | 18.9 | 19.2 | 23.6 | 18 | 19.3 | 18.1 | 23.6 |  | 472 | 36.1 | 43.2 | 48.9 | 112.8 | 34.7 | 27.9 | 736 | 908 | 53.4 | 21.8 | 20.4 | 15.8 | 16.6 | 99 | 10.6 | 94.2 | 9.9
2024-01-31 06:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 17.4 |  |  | 16.2 | 19.1 | 15.7 | 18.8 |  |  | 34.7 | 51.2 | 39.7 | 60.8 | 48.2 | 15.3 | 830.0001 | 532.5865 | [6 empty] | 10.5 | 94.3 | 9.9
2024-01-31 06:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.9 | 14.7 | 20.1 | 18.9 | 19.2 | 23.6 | 18 | 19.3 | 18.1 | 23.6 |  | 472 | 36.1 | 43.2 | 48.9 | 112.8 | 34.7 | 27.9 | 736 | 908 | 53.4 | 22 | 20.4 | 15.8 | 16.6 | 98 | 10.5 | 94.3 | 9.9
2024-01-31 07:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 17.5 |  |  | 16.2 | 19.1 | 15.7 | 18.8 |  |  | 34.7 | 51.2 | 39.7 | 60.8 | 48.2 | 15.3 | 830.0001 | 532.5865 | [6 empty] | 10.5 | 95 | 9.9
2024-01-31 07:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.9 | 14.8 | 20.1 | 18.9 | 19.2 | 23.6 | 18 | 19.3 | 18.1 | 23.6 |  | 472 | 36.1 | 43.2 | 48.9 | 112.8 | 34.7 | 27.9 | 736 | 908 | 53.4 | 21.8 | 20.5 | 15.8 | 16.6 | 101 | 10.5 | 95 | 9.9
2024-01-31 08:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 17.5 |  |  | 16.3 | 19.1 | 15.7 | 18.8 |  |  | 34.7 | 51.2 | 39.7 | 60.8 | 48.2 | 15.3 | 830.0001 | 532.5865 | [6 empty] | 10.6 | 93.8 | 9.9
2024-01-31 08:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.9 | 14.7 | 20.1 | 18.9 | 19.2 | 23.6 | 18 | 19.3 | 18.1 | 23.6 |  | 472 | 36.1 | 43.2 | 48.9 | 112.8 | 34.7 | 27.9 | 721 | 917 | 52.8 | 22 | 20.4 | 15.8 | 16.6 | 98 | 10.6 | 93.8 | 9.9
2024-01-31 09:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 17.5 |  |  | 16.2 | 19.1 | 15.7 | 18.8 |  |  | 34.7 | 51.2 | 39.7 | 60.8 | 48.2 | 15.3 | 830.0001 | 532.5865 | [6 empty] | 10.5 | 95 | 9.9
2024-01-31 09:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.9 | 14.8 | 20.1 | 18.9 | 19.2 | 23.6 | 18 | 19.3 | 18.1 | 23.6 |  | 472 | 36.1 | 43.2 | 48.9 | 112.8 | 34.7 | 27.9 | 736 | 908 | 53.4 | 21.8 | 20.5 | 15.8 | 16.6 | 101 | 10.5 | 95 | 9.9
2024-01-31 10:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 17.4 |  |  | 16.2 | 19.2 | 15 | 18.8 |  |  | 34.7 | 51.2 | 39.7 | 60.8 | 48.2 | 15.3 | 830.0001 | 532.5865 | [6 empty] | 11.6 | 90 | 10.5
2024-01-31 10:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.9 | 14.7 | 20.1 | 18.9 | 19.2 | 23.6 | 18 | 19.3 | 18.1 | 23.6 |  | 472 | 36.1 | 43.2 | 48.9 | 112.8 | 34.7 | 27.9 | 736 | 908 | 53.4 | 21.8 | 20.4 | 15.8 | 16.6 | 99 | 11.6 | 90 | 10.5
2024-01-31 11:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 17.9 |  |  | 16.7 | 19.4 | 16.1 | 19.1 |  |  | 34.7 | 51.2 | 39.7 | 60.8 | 48.2 | 15.3 | 830.0001 | 532.5865 | [6 empty] | 11.6 | 90.2 | 10.5
2024-01-31 11:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.9 | 14.8 | 20.3 | 19 | 19.3 | 23.7 | 18 | 19.4 | 18.1 | 23.7 |  | 472 | 36.1 | 43.2 | 48.9 | 112.8 | 34.7 | 27.9 | 736 | 908 | 53.4 | 22 | 20.4 | 15.8 | 16.6 | 101 | 11.6 | 90.2 | 10.5
2024-01-31 12:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 17.6 |  |  | 16.4 | 19.3 | 16.2 | 18.8 |  |  | 34.7 | 51.2 | 39.7 | 60.8 | 48.2 | 15.3 | 830.0001 | 532.5865 | [6 empty] | 11.8 | 90.7 | 10.6
2024-01-31 12:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.9 | 14.8 | 20.1 | 18.9 | 19.2 | 23.6 | 18 | 19.3 | 18.1 | 23.6 |  | 472 | 36.1 | 43.2 | 48.9 | 112.8 | 34.7 | 27.9 | 736 | 908 | 53.4 | 21.8 | 20.5 | 15.8 | 16.6 | 101 | 11.8 | 90.7 | 10.6
2024-01-31 13:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 17.8 |  |  | 16.8 | 19.3 | 16.1 | 18.8 |  |  | 34.7 | 51.2 | 39.7 | 60.8 | 48.2 | 15.3 | 830.0001 | 532.5865 | [6 empty] | 11.8 | 90.7 | 10.8
2024-01-31 13:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19 | 14.9 | 20.3 | 19.1 | 19.4 | 23.8 | 18 | 19.5 | 18.2 | 23.8 |  | 472 | 36.1 | 43.2 | 48.9 | 112.8 | 34.7 | 27.9 | 732 | 884 | 53 | 22 | 20.4 | 15.8 | 16.6 | 98 | 11.8 | 90.7 | 10.8
2024-01-31 14:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 17.9 |  |  | 16.9 | 19.4 | 16.3 | 18.8 |  |  | 34.7 | 51.2 | 39.7 | 60.8 | 48.2 | 15.3 | 830.0001 | 532.5865 | [6 empty] | 11.8 | 90.2 | 10.9
2024-01-31 14:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19 | 14.8 | 20.2 | 19.1 | 19.2 | 23.6 | 18 | 19.3 | 18.1 | 23.6 |  | 472 | 36.1 | 43.2 | 48.9 | 112.8 | 34.7 | 27.9 | 736 | 908 | 53.4 | 21.8 | 20.5 | 15.8 | 16.6 | 101 | 11.8 | 90.2 | 10.9
2024-01-31 15:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 17.4 |  |  | 16.2 | 19.2 | 15 | 18.8 |  |  | 34.7 | 51.2 | 39.7 | 60.8 | 48.2 | 15.3 | 830.0001 | 532.5865 | [6 empty] | 11.6 | 94.8 | 10.7
2024-01-31 15:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.9 | 14.7 | 20.1 | 18.9 | 19.2 | 23.6 | 18 | 19.3 | 18.1 | 23.6 |  | 472 | 36.1 | 43.2 | 48.9 | 112.8 | 34.7 | 27.9 | 736 | 908 | 53.4 | 21.8 | 20.4 | 15.8 | 16.6 | 96 | 11.6 | 94.8 | 10.7
2024-01-31 16:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 17.4 |  |  | 16.2 | 19.2 | 15 | 18.8 |  |  | 34.7 | 51.2 | 39.7 | 60.8 | 48.2 | 15.3 | 830.0001 | 532.5865 | [6 empty] | 11.2 | 95.3 | 10.6
2024-01-31 16:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.9 | 14.8 | 20.2 | 18.9 | 19.2 | 23.6 | 18 | 19.3 | 18.1 | 23.6 |  | 472 | 36.1 | 43.2 | 48.9 | 112.8 | 34.7 | 27.9 | 715 | 875 | 53.4 | 21.8 | 20.4 | 15.8 | 16.6 | 98 | 11.2 | 95.3 | 10.6
2024-01-31 17:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 17.4 |  |  | 16.2 | 19.2 | 15 | 18.8 |  |  | 34.7 | 51.2 | 39.7 | 60.8 | 48.2 | 15.3 | 830.0001 | 532.5865 | [6 empty] | 11 | 95.8 | 10.5
2024-01-31 17:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19 | 15 | 20.4 | 19 | 19.4 | 23.8 | 17.9 | 19.5 | 18 | 23.8 |  | 472 | 36.1 | 43.2 | 48.9 | 112.8 | 34.7 | 27.9 | 767 | 942 | 51.9 | 21.8 | 20.4 | 15.8 | 16.6 | 102 | 11 | 95.8 | 10.5
2024-01-31 18:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 17.4 |  |  | 16.2 | 19.1 | 15.7 | 18.8 |  |  | 34.7 | 51.2 | 39.7 | 60.8 | 48.2 | 15.3 | 830.0001 | 532.5865 | [6 empty] | 11.5 | 83.9 | 9.9
2024-01-31 18:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.9 | 14.7 | 20.1 | 18.9 | 19.2 | 23.6 | 18 | 19.3 | 18.1 | 23.6 |  | 472 | 36.1 | 43.2 | 48.9 | 112.8 | 34.7 | 27.9 | 736 | 908 | 53.4 | 22 | 20.4 | 15.8 | 16.6 | 96 | 11.5 | 83.9 | 9.9
2024-01-31 19:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 17.5 |  |  | 16.2 | 19.1 | 15.7 | 18.8 |  |  | 34.7 | 51.2 | 39.7 | 60.8 | 48.2 | 15.3 | 830.0001 | 532.5865 | [6 empty] | 11.1 | 87.4 | 10
2024-01-31 19:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.9 | 14.8 | 20.1 | 18.9 | 19.2 | 23.6 | 18 | 19.3 | 18.1 | 23.6 |  | 472 | 36.1 | 43.2 | 48.9 | 112.8 | 34.7 | 27.9 | 736 | 908 | 53.4 | 22.1 | 20.4 | 15.8 | 16.6 | 98 | 11.1 | 87.4 | 10
2024-01-31 20:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.5 | 17.9 |  |  | 16.7 | 19.5 | 16.1 | 19 |  |  | 34.7 | 51.2 | 39.7 | 60.8 | 48.2 | 15.3 | 830.0001 | 532.5865 | [6 empty] | 10.9 | 96.2 | 10.4
2024-01-31 20:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.8 | 14.8 | 20.2 | 18.9 | 19.2 | 23.6 | 18 | 19.3 | 18.1 | 23.6 |  | 472 | 36.1 | 43.2 | 48.9 | 112.8 | 34.7 | 27.9 | 767 | 954 | 53.4 | 21.9 | 20.2 | 15.9 | 16 | 100 | 10.9 | 96.2 | 10.4
2024-01-31 21:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.5 | 17.9 |  |  | 16.7 | 19.5 | 16.1 | 19 |  |  | 34.7 | 51.2 | 39.7 | 60.8 | 48.2 | 15.3 | 830.0001 | 532.5865 | [6 empty] | 10.2 | 96.8 | 9.8
2024-01-31 21:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.8 | 14.8 | 20.2 | 18.9 | 19.2 | 23.6 | 18 | 19.3 | 18.1 | 23.6 |  | 472 | 36.1 | 43.2 | 48.9 | 112.8 | 34.7 | 27.9 | 789 | 984 | 53.4 | 21.9 | 20.2 | 15.9 | 16 | 100 | 10.2 | 96.8 | 9.8
2024-01-31 22:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.5 | 17.9 |  |  | 16.7 | 19.5 | 16.1 | 19 |  |  | 34.7 | 51.2 | 39.7 | 60.8 | 48.2 | 15.3 | 830.0001 | 532.5865 | [6 empty] | 10.3 | 97 | 9.9
2024-01-31 22:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.8 | 14.8 | 20.2 | 18.9 | 19.2 | 23.6 | 18 | 19.3 | 18.1 | 23.6 |  | 472 | 36.1 | 43.2 | 48.9 | 112.8 | 34.7 | 27.9 | 772 | 978 | 53.4 | 21.9 | 20.2 | 15.9 | 16 | 100 | 10.3 | 97 | 9.9
2024-01-31 23:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.5 | 17.9 |  |  | 16.7 | 19.5 | 16.1 | 19 |  |  | 34.7 | 51.2 | 39.7 | 60.8 | 48.2 | 15.3 | 830.0001 | 532.5865 | [6 empty] | 9.9 | 97.2 | 9.5
2024-01-31 23:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.9 | 14.8 | 20.2 | 18.9 | 19.2 | 23.6 | 18 | 19.3 | 18.1 | 23.6 |  | 472 | 36.1 | 43.2 | 48.9 | 112.8 | 34.7 | 27.9 | 792 | 981 | 53.4 | 21.9 | 20.2 | 15.9 | 16 | 101 | 9.9 | 97.2 | 9.5
2024-02-01 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.5 | 17.9 |  |  | 16.7 | 19.5 | 16.1 | 19 |  |  | 34.7 | 51.2 | 39.7 | 60.8 | 48.2 | 15.3 | 830.0001 | 532.5865 | [6 empty] | 9.7 | 97.6 | 9.3
2024-02-01 | 4#系统 | 混合模式 | 18.7 | 14.7 | 20.1 | 18.8 | 19.1 | 23.5 | 17.7 | 19.2 | 17.8 | 23.5 |  | 469 | 36.1 | 43.2 | 48.9 | 112.8 | 34.7 | 27.9 | 755 | 915 | 51.7 | 21.9 | 20.2 | 15.9 | 16 | 101 | 9.7 | 97.6 | 9.3
2024-02-01 01:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 17.4 |  |  | 16.1 | 19.1 | 15.5 | 18.6 |  |  | 34.7 | 51.2 | 39.7 | 60.8 | 48.2 | 15.3 | 830.0001 | 532.5865 | [6 empty] | 9.3 | 97.9 | 9
2024-02-01 01:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.7 | 14.7 | 20.1 | 18.8 | 19.1 | 23.5 | 17.7 | 19.2 | 17.8 | 23.5 |  | 469 | 36.1 | 43.2 | 48.9 | 112.8 | 34.7 | 27.9 | 784 | 933 | 51.7 | 21.9 | 20.2 | 15.9 | 16 | 102 | 9.3 | 97.9 | 9
2024-02-01 02:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 17.4 |  |  | 16.1 | 19.1 | 15.5 | 18.6 |  |  | 34.7 | 51.2 | 39.7 | 60.8 | 48.2 | 15.3 | 830.0001 | 532.5865 | [6 empty] | 9.3 | 97.6 | 8.9
2024-02-01 02:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.7 | 14.7 | 20.1 | 18.8 | 19.1 | 23.5 | 17.7 | 19.2 | 17.8 | 23.5 |  | 469 | 36.1 | 43.2 | 48.9 | 112.8 | 34.7 | 27.9 | 768 | 942 | 51.7 | 21.9 | 20.5 | 15.8 | 16.6 | 101 | 9.3 | 97.6 | 8.9
2024-02-01 03:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 17.4 |  |  | 16.1 | 19.1 | 15.5 | 18.6 |  |  | 34.7 | 51.2 | 39.7 | 60.8 | 48.2 | 15.3 | 830.0001 | 532.5865 | [6 empty] | 9.4 | 96.8 | 9
2024-02-01 03:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.9 | 14.8 | 20.2 | 18.9 | 19.2 | 23.6 | 18 | 19.3 | 18.1 | 23.6 |  | 472 | 36.1 | 43.2 | 48.9 | 112.8 | 34.7 | 27.9 | 767 | 954 | 53.4 | 21.8 | 20.4 | 15.8 | 16.6 | 99 | 9.4 | 96.8 | 9
2024-02-01 04:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 17.5 |  |  | 16.3 | 19.1 | 15.6 | 18.6 |  |  | 34.7 | 51.2 | 39.7 | 60.8 | 48.2 | 15.3 | 830.0001 | 532.5865 | [6 empty] | 9.3 | 96.1 | 9
2024-02-01 04:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.8 | 14.7 | 20.1 | 18.9 | 19.2 | 23.6 | 18 | 19.3 | 18.1 | 23.6 |  | 459 | 36.1 | 43.2 | 48.9 | 112.8 | 34.7 | 27.9 | 712 | 894 | 51.9 | 21.8 | 20.4 | 15.8 | 16.6 | 101 | 9.3 | 96.1 | 9
2024-02-01 05:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 17.5 |  |  | 16.3 | 19.1 | 15.6 | 18.6 |  |  | 34.7 | 51.2 | 39.7 | 60.8 | 48.2 | 15.3 | 830.0001 | 532.5865 | [6 empty] | 9.1 | 96.5 | 9
2024-02-01 05:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.8 | 14.7 | 20.1 | 18.9 | 19.2 | 23.6 | 18 | 19.3 | 18.1 | 23.6 |  | 459 | 36.1 | 43.2 | 48.9 | 112.8 | 34.7 | 27.9 | 712 | 894 | 51.9 | 22 | 20.5 | 15.8 | 16.6 | 101 | 9.1 | 96.5 | 9
2024-02-01 06:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 17.5 |  |  | 16.3 | 19.1 | 15.6 | 18.6 |  |  | 34.7 | 51.2 | 39.7 | 60.8 | 48.2 | 15.3 | 830.0001 | 532.5865 | [6 empty] | 9.3 | 96.5 | 8.9
2024-02-01 06:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.8 | 14.7 | 20.1 | 18.9 | 19.2 | 23.6 | 18 | 19.3 | 18.1 | 23.6 |  | 459 | 36.1 | 43.2 | 48.9 | 112.8 | 34.7 | 27.9 | 712 | 894 | 51.9 | 21.9 | 20.4 | 15.8 | 16.6 | 98 | 9.3 | 96.5 | 8.9
2024-02-01 07:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 17.4 |  |  | 16.3 | 19.1 | 15.6 | 18.6 |  |  | 34.7 | 51.2 | 39.7 | 60.8 | 48.2 | 15.3 | 830.0001 | 532.5865 | [6 empty] | 8.9 | 95.5 | 8.5
2024-02-01 07:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.8 | 14.7 | 20.1 | 18.9 | 19.2 | 23.6 | 18 | 19.3 | 18.1 | 23.6 |  | 459 | 36.1 | 43.2 | 48.9 | 112.8 | 34.7 | 27.9 | 712 | 894 | 51.9 | 21.9 | 20.2 | 15.9 | 16 | 100 | 8.9 | 95.5 | 8.5
2024-02-01 08:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 17.3 |  |  | 16.1 | 19 | 15.4 | 18.4 |  |  | 34.7 | 51.2 | 39.7 | 60.8 | 48.2 | 15.3 | 830.0001 | 532.5865 | [6 empty] | 8.8 | 94.5 | 8.2
2024-02-01 08:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.7 | 14.6 | 20 | 18.8 | 19.1 | 23.5 | 17.8 | 19 | 17.8 | 23.5 |  | 472 | 36.1 | 43.2 | 48.9 | 112.8 | 34.7 | 27.9 | 747 | 895 | 52.4 | 22 | 20.4 | 15.8 | 16.6 | 98 | 8.8 | 94.5 | 8.2
2024-02-01 09:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 17.5 |  |  | 16.2 | 19.1 | 15.7 | 18.8 |  |  | 34.7 | 51.2 | 39.7 | 60.8 | 48.2 | 15.3 | 830.0001 | 532.5865 | [6 empty] | 8.2 | 95 | 6.5
2024-02-01 09:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.9 | 14.8 | 20.1 | 18.9 | 19.2 | 23.6 | 18 | 19.3 | 18.1 | 23.6 |  | 472 | 36.1 | 43.2 | 48.9 | 112.8 | 34.7 | 27.9 | 736 | 908 | 53.4 | 21.8 | 20.5 | 16 | 16.2 | 101 | 8.2 | 95 | 6.5
2024-02-01 10:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 17.4 |  |  | 16.2 | 19.2 | 15 | 18.8 |  |  | 34.7 | 51.2 | 39.7 | 60.8 | 48.2 | 15.3 | 830.0001 | 532.5865 | [6 empty] | 7.7 | 93.3 | 6.9
2024-02-01 10:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.9 | 14.7 | 20.1 | 18.9 | 19.2 | 23.6 | 18 | 19.3 | 18.1 | 23.6 |  | 472 | 36.1 | 43.2 | 48.9 | 112.8 | 34.7 | 27.9 | 736 | 908 | 53.4 | 21.8 | 20.4 | 16.1 | 16.5 | 99 | 7.7 | 93.3 | 6.9
2024-02-01 11:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 17.9 |  |  | 16.7 | 19.4 | 16.1 | 19.1 |  |  | 34.7 | 51.2 | 39.7 | 60.8 | 48.2 | 15.3 | 830.0001 | 532.5865 | [6 empty] | 7.2 | 92.6 | 6.3
2024-02-01 11:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.9 | 14.8 | 20.3 | 19 | 19.3 | 23.7 | 18 | 19.4 | 18.1 | 23.7 |  | 472 | 36.1 | 43.2 | 48.9 | 112.8 | 34.7 | 27.9 | 736 | 908 | 53.4 | 22 | 20.4 | 16.2 | 16.5 | 101 | 7.2 | 92.6 | 6.3
2024-02-01 12:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 17.6 |  |  | 16.4 | 19.3 | 16.2 | 18.8 |  |  | 34.7 | 51.2 | 39.7 | 60.8 | 48.2 | 15.3 | 830.0001 | 532.5865 | [6 empty] | 6.9 | 92.1 | 6
2024-02-01 12:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.9 | 14.8 | 20.1 | 18.9 | 19.2 | 23.6 | 18 | 19.3 | 18.1 | 23.6 |  | 472 | 36.1 | 43.2 | 48.9 | 112.8 | 34.7 | 27.9 | 736 | 908 | 53.4 | 21.8 | 20.5 | 16.3 | 16.6 | 101 | 6.9 | 92.1 | 6
2024-02-01 13:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.9 | 17.5 |  |  | 15.8 | 19.6 | 14.9 | 18.8 |  |  | 34.7 | 51.2 | 39.7 | 60.8 | 48.2 | 15.3 | 830.0001 | 532.5865 | [6 empty] | 6.9 | 90.5 | 5.9
2024-02-01 13:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.7 | 16.4 | 20.8 | 19.8 | 20 | 23.8 | 19.1 | 20.1 | 19.9 | 23.1 |  | 443 | 36.1 | 43.2 | 48.9 | 112.8 | 34.7 | 27.9 | 785 | 904 | 47.5 | 22 | 20.4 | 16.4 | 16.7 | 98 | 6.9 | 90.5 | 5.9
2024-02-01 14:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 17 |  |  | 15.5 | 19.1 | 14.5 | 18.3 |  |  | 34.7 | 51.2 | 39.7 | 60.8 | 48.2 | 15.3 | 830.0001 | 532.5865 | [6 empty] | 6.5 | 90.4 | 5.5
2024-02-01 14:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.7 | 16.2 | 20.3 | 19.8 | 19.9 | 23.9 | 19.3 | 20 | 19.6 | 23.8 |  | 452 | 36.1 | 43.2 | 48.9 | 112.8 | 34.7 | 27.9 | 736 | 908 | 49 | 22.1 | 20.5 | 16.5 | 16.8 | 101 | 6.5 | 90.4 | 5.5
2024-02-01 15:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 17.6 |  |  | 16.4 | 19.3 | 16.2 | 18.8 |  |  | 34.7 | 51.2 | 39.7 | 60.8 | 48.2 | 15.3 | 830.0001 | 532.5865 | [6 empty] | 6.2 | 89.2 | 5.2
2024-02-01 15:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.9 | 14.8 | 20.1 | 18.9 | 19.2 | 23.6 | 18 | 19.3 | 18.1 | 23.6 |  | 472 | 36.1 | 43.2 | 48.9 | 112.8 | 34.7 | 27.9 | 736 | 908 | 53.4 | 21.8 | 20.5 | 16.3 | 16.6 | 101 | 6.2 | 89.2 | 5.2
2024-02-01 16:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.9 | 17.5 |  |  | 15.8 | 19.6 | 14.9 | 18.8 |  |  | 34.7 | 51.2 | 39.7 | 60.8 | 48.2 | 15.3 | 830.0001 | 532.5865 | [6 empty] | 5.8 | 88 | 4.6
2024-02-01 16:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.7 | 16.4 | 20.8 | 19.8 | 20 | 23.8 | 19.1 | 20.1 | 19.9 | 23.1 |  | 443 | 36.1 | 43.2 | 48.9 | 112.8 | 34.7 | 27.9 | 785 | 904 | 47.5 | 22 | 20.4 | 16.4 | 16.7 | 98 | 5.8 | 88 | 4.6
2024-02-01 17:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 17 |  |  | 15.5 | 19.1 | 14.5 | 18.3 |  |  | 34.7 | 51.2 | 39.7 | 60.8 | 48.2 | 15.3 | 830.0001 | 532.5865 | [6 empty] | 6.5 | 84.7 | 4.4
2024-02-01 17:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.7 | 16.2 | 20.3 | 19.8 | 19.9 | 23.9 | 19.3 | 20 | 19.6 | 23.8 |  | 452 | 36.1 | 43.2 | 48.9 | 112.8 | 34.7 | 27.9 | 736 | 908 | 49 | 22.1 | 20.5 | 16.5 | 16.8 | 101 | 6.5 | 84.7 | 4.4
2024-02-01 18:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 15.1 |  |  | 13.6 | 17.2 | 13 | 16.9 |  |  | 34.7 | 51.2 | 39.7 | 60.8 | 48.2 | 15.3 | 830.0001 | 532.5865 | [6 empty] | 5.3 | 86.9 | 4.1
2024-02-01 18:00 | 4#系统 | 板换模式 | 15.7 | 15.8 | 19.7 | 15.7 | 16.5 | 16.5 | 12.7 | 16.7 | 12.8 | 16.6 |  | 0 | 36.1 | 43.2 | 48.9 | 112.8 | 34.7 | 27.9 | 823 | 971 | 0 | 22.1 | 20.5 | 16.5 | 16.8 | 98 | 5.3 | 86.9 | 4.1
2024-02-01 19:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 15.1 |  |  | 13.6 | 17.2 | 13 | 16.9 |  |  | 34.7 | 51.2 | 39.7 | 60.8 | 48.2 | 15.3 | 830.0001 | 532.5865 | [6 empty] | 5.3 | 87.6 | 3.6
2024-02-01 19:00 | 4#系统 | 板换模式 | 15.7 | 15.8 | 19.7 | 15.7 | 16.5 | 16.5 | 12.7 | 16.7 | 12.8 | 16.6 |  | 0 | 36.1 | 43.2 | 48.9 | 112.8 | 34.7 | 27.9 | 823 | 971 | 0 | 22.1 | 20.5 | 16.5 | 16.8 | 98 | 5.3 | 87.6 | 3.6
2024-02-01 20:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 15.1 |  |  | 13.5 | 17.1 | 12.9 | 16.9 |  |  | 34.6 | 50.9 | 39.7 | 60.8 | 48.2 | 15.3 | 828.9969 | 532.5865 | [6 empty] | 4.8 | 87.3 | 3.5
2024-02-01 20:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.4 |  |  | 12.4 | 16.4 | 12.6 | 16.3 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.6 | 34.7 | 27.9 | 839 | 997 |  | 22.7 | 20.2 | 15.6 | 15.7 | 104 | 4.8 | 87.3 | 3.5
2024-02-01 21:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 15.1 |  |  | 13.5 | 17.1 | 12.9 | 16.9 |  |  | 34.6 | 50.9 | 39.7 | 60.8 | 48.2 | 15.3 | 828.9969 | 532.5865 | [6 empty] | 4.2 | 85.7 | 3
2024-02-01 21:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.4 |  |  | 12.4 | 16.4 | 12.6 | 16.3 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.6 | 34.7 | 27.9 | 845 | 1003 |  | 22.7 | 20.2 | 15.6 | 15.7 | 102 | 4.2 | 85.7 | 3
2024-02-01 22:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 15.1 |  |  | 13.5 | 17.1 | 12.9 | 16.9 |  |  | 34.6 | 50.9 | 39.7 | 60.8 | 48.2 | 15.3 | 828.9969 | 532.5865 | [6 empty] | 4.1 | 86.2 | 2.8
2024-02-01 22:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.4 |  |  | 12.4 | 16.4 | 12.6 | 16.3 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.6 | 34.7 | 27.9 | 867 | 989 |  | 22.7 | 20.2 | 15.6 | 15.7 | 102 | 4.1 | 86.2 | 2.8
2024-02-01 23:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 15.1 |  |  | 13.5 | 17.1 | 12.9 | 16.9 |  |  | 34.6 | 50.9 | 39.7 | 60.8 | 48.2 | 15.3 | 828.9969 | 532.5865 | [6 empty] | 1.8 | 85.4 | 2.6
2024-02-01 23:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.2 |  |  | 12.1 | 16.3 | 12.3 | 16.1 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.6 | 34.7 | 27.9 | 874 | 970 |  | 22.7 | 20.2 | 15.6 | 15.7 | 102 | 1.8 | 85.4 | 2.6
2024-02-02 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 15.1 |  |  | 13.5 | 17.1 | 12.9 | 16.9 |  |  | 34.6 | 50.9 | 39.7 | 60.8 | 48.2 | 15.3 | 828.9969 | 532.5865 | [6 empty] | 3.5 | 88.8 | 2.5
2024-02-02 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.2 |  |  | 12.1 | 16.3 | 12.3 | 16.1 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.6 | 34.7 | 27.9 | 875 | 969 |  | 22.7 | 20.2 | 15.6 | 15.7 | 102 | 3.5 | 88.8 | 2.5
2024-02-02 01:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 15.1 |  |  | 13.5 | 17.1 | 12.9 | 16.9 |  |  | 34.6 | 50.9 | 39.7 | 60.8 | 48.2 | 15.3 | 828.9969 | 532.5865 | [6 empty] | 3.2 | 89.7 | 2.3
2024-02-02 01:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.4 |  |  | 12.1 | 16.3 | 12.3 | 16.1 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.6 | 34.7 | 27.9 | 869 | 984 |  | 22.7 | 20.2 | 15.6 | 15.7 | 101 | 3.2 | 89.7 | 2.3
2024-02-02 02:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 15.1 |  |  | 13.5 | 17.1 | 12.9 | 16.9 |  |  | 34.6 | 50.9 | 39.7 | 60.8 | 48.2 | 15.3 | 828.9969 | 532.5865 | [6 empty] | 3 | 90.2 | 2
2024-02-02 02:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.5 |  |  | 12.1 | 16.3 | 12.3 | 16.1 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.6 | 34.7 | 27.9 | 882 | 978 |  | 22.7 | 20.2 | 15.6 | 15.7 | 101 | 3 | 90.2 | 2
2024-02-02 03:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 18.9 | 16 |  |  | 15 | 17.2 | 13 | 16.8 |  |  | 34.6 | 50.9 | 39.7 | 60.8 | 48.2 | 15.3 | 828.9969 | 532.5865 | [6 empty] | 2.9 | 90.2 | 1.9
2024-02-02 03:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 17.2 |  |  | 15.4 | 17.8 | 15.5 | 17 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.6 | 34.7 | 27.9 | 876 | 967 |  | 22.7 | 20.2 | 15.6 | 15.7 | 101 | 2.9 | 90.2 | 1.9
2024-02-02 04:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 18.9 | 16 |  |  | 15 | 17.2 | 13 | 16.8 |  |  | 34.6 | 50.9 | 39.7 | 60.8 | 48.2 | 15.3 | 828.9969 | 532.5865 | [6 empty] | 2.9 | 88.7 | 1.9
2024-02-02 04:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 17.2 |  |  | 15.4 | 17.8 | 15.5 | 17 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.6 | 34.7 | 27.9 | 892 | 1001 |  | 22.7 | 20.2 | 15.6 | 15.7 | 100 | 2.9 | 88.7 | 1.9
2024-02-02 05:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 18.9 | 15.9 |  |  | 15 | 17.2 | 13 | 16.8 |  |  | 34.6 | 50.9 | 39.7 | 60.8 | 48.2 | 15.3 | 828.9969 | 532.5865 | [6 empty] | 2.9 | 89 | 1.8
2024-02-02 05:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 17.2 |  |  | 15.4 | 17.8 | 15.5 | 17 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.6 | 34.7 | 27.9 | 882 | 992 |  | 22.7 | 20.2 | 15.6 | 15.7 | 100 | 2.9 | 89 | 1.8
2024-02-02 06:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 18.9 | 16 |  |  | 15 | 17.2 | 13 | 16.8 |  |  | 34.6 | 50.9 | 39.7 | 60.8 | 48.2 | 15.3 | 828.9969 | 532.5865 | [6 empty] | 2.7 | 87.3 | 1.6
2024-02-02 06:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 17.2 |  |  | 15.4 | 17.8 | 15.5 | 17 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.6 | 34.7 | 27.9 | 871 | 989 |  | 22.7 | 20.2 | 15.6 | 15.7 | 101 | 2.7 | 87.3 | 1.6
2024-02-02 07:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 18.9 | 16 |  |  | 15 | 17.2 | 13 | 16.8 |  |  | 34.6 | 50.9 | 39.7 | 60.8 | 48.2 | 15.3 | 828.9969 | 532.5865 | [6 empty] | 2.8 | 86 | 1.6
2024-02-02 07:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 17.2 |  |  | 15.4 | 17.8 | 15.5 | 17 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.6 | 34.7 | 27.9 | 891 | 976 |  | 22.7 | 20.2 | 15.6 | 15.7 | 101 | 2.8 | 86 | 1.6
2024-02-02 08:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 16.9 |  |  | 15.6 | 18.6 | 15.1 | 18.3 |  |  | 34.6 | 50.8 | 39.7 | 60.2 | 40.1 | 20.3 | 828.9969 | 532.5865 | [6 empty] | 2.8 | 83.7 | 1.4
2024-02-02 08:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 14.8 |  |  | 11.3 | 16.2 | 11.6 | 16 |  |  | 34.1 | 42.4 | 48.8 | 112.6 | 0 | 0 | 810 | 973 |  | 22.1 | 20 | 15.8 | 16 | 98 | 2.8 | 83.7 | 1.4
2024-02-02 09:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 16.9 |  |  | 15.6 | 18.6 | 15.1 | 18.3 |  |  | 34.6 | 50.8 | 39.7 | 60.2 | 40.1 | 20.3 | 828.9969 | 532.5865 | [6 empty] | 2.8 | 83.7 | 1.4
2024-02-02 09:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 14.8 |  |  | 11.3 | 16.2 | 11.6 | 16 |  |  | 34.1 | 42.4 | 48.8 | 112.6 | 0 | 0 | 810 | 973 |  | 22.1 | 20 | 15.8 | 16 | 98 | 2.8 | 83.7 | 1.4
2024-02-02 10:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 16.9 |  |  | 15.6 | 18.6 | 15.1 | 18.3 |  |  | 34.6 | 50.8 | 39.7 | 60.2 | 40.1 | 20.3 | 828.9969 | 532.5865 | [6 empty] | 2.8 | 83.7 | 1.4
2024-02-02 10:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 14.8 |  |  | 11.3 | 16.2 | 11.6 | 16 |  |  | 34.1 | 42.4 | 48.8 | 112.6 | 0 | 0 | 810 | 973 |  | 22.1 | 20 | 15.8 | 16 | 98 | 2.8 | 83.7 | 1.4
2024-02-02 11:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 16.9 |  |  | 15.6 | 18.6 | 15.1 | 18.3 |  |  | 34.6 | 50.8 | 39.7 | 60.2 | 40.1 | 20.3 | 828.9969 | 532.5865 | [6 empty] | 2.8 | 83.7 | 1.4
2024-02-02 11:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 14.8 |  |  | 11.3 | 16.2 | 11.6 | 16 |  |  | 34.1 | 42.4 | 48.8 | 112.6 | 0 | 0 | 810 | 973 |  | 22.1 | 20 | 15.8 | 16 | 98 | 2.8 | 83.7 | 1.4
2024-02-02 12:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 16.9 |  |  | 15.6 | 18.6 | 15.1 | 18.3 |  |  | 34.6 | 50.8 | 39.7 | 60.2 | 40.1 | 20.3 | 828.9969 | 532.5865 | [6 empty] | 2.8 | 83.7 | 1.4
2024-02-02 12:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 14.8 |  |  | 11.3 | 16.2 | 11.6 | 16 |  |  | 34.1 | 42.4 | 48.8 | 112.6 | 0 | 0 | 810 | 973 |  | 22.1 | 20 | 15.8 | 16 | 98 | 2.8 | 83.7 | 1.4
2024-02-02 13:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 16.9 |  |  | 15.6 | 18.6 | 15.1 | 18.3 |  |  | 34.6 | 50.8 | 39.7 | 60.2 | 40.1 | 20.3 | 828.9969 | 532.5865 | [6 empty] | 2.8 | 83.7 | 1.4
2024-02-02 13:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 14.8 |  |  | 11.3 | 16.2 | 11.6 | 16 |  |  | 34.1 | 42.4 | 48.8 | 112.6 | 0 | 0 | 810 | 973 |  | 22.1 | 20 | 15.8 | 16 | 98 | 2.8 | 83.7 | 1.4
2024-02-02 14:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 16.9 |  |  | 15.6 | 18.6 | 15.1 | 18.3 |  |  | 34.6 | 50.8 | 39.7 | 60.2 | 40.1 | 20.3 | 828.9969 | 532.5865 | [6 empty] | 2.8 | 83.7 | 1.4
2024-02-02 14:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 14.8 |  |  | 11.3 | 16.2 | 11.6 | 16 |  |  | 34.1 | 42.4 | 48.8 | 112.6 | 0 | 0 | 810 | 973 |  | 22.1 | 20 | 15.8 | 16 | 98 | 2.8 | 83.7 | 1.4
2024-02-02 15:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 16.9 |  |  | 15.6 | 18.6 | 15.1 | 18.3 |  |  | 34.6 | 50.8 | 39.7 | 60.2 | 40.1 | 20.3 | 828.9969 | 532.5865 | [6 empty] | 2.8 | 83.7 | 1.4
2024-02-02 15:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 14.8 |  |  | 11.3 | 16.2 | 11.6 | 16 |  |  | 34.1 | 42.4 | 48.8 | 112.6 | 0 | 0 | 810 | 973 |  | 22.1 | 20 | 15.8 | 16 | 98 | 2.8 | 83.7 | 1.4
2024-02-02 16:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 16.9 |  |  | 15.6 | 18.6 | 15.1 | 18.3 |  |  | 34.6 | 50.8 | 39.7 | 60.2 | 40.1 | 20.3 | 828.9969 | 532.5865 | [6 empty] | 2.8 | 83.7 | 1.4
2024-02-02 16:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 14.8 |  |  | 11.3 | 16.2 | 11.6 | 16 |  |  | 34.1 | 42.4 | 48.8 | 112.6 | 0 | 0 | 810 | 973 |  | 22.1 | 20 | 15.8 | 16 | 98 | 2.8 | 83.7 | 1.4
2024-02-02 17:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 16.9 |  |  | 15.6 | 18.6 | 15.1 | 18.3 |  |  | 34.6 | 50.8 | 39.7 | 60.2 | 40.1 | 20.3 | 828.9969 | 532.5865 | [6 empty] | 2.8 | 83.7 | 1.4
2024-02-02 17:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 14.8 |  |  | 11.3 | 16.2 | 11.6 | 16 |  |  | 34.1 | 42.4 | 48.8 | 112.6 | 0 | 0 | 810 | 973 |  | 22.1 | 20 | 15.8 | 16 | 98 | 2.8 | 83.7 | 1.4
2024-02-02 18:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 16.9 |  |  | 15.6 | 18.6 | 15.1 | 18.3 |  |  | 34.6 | 50.8 | 39.7 | 60.2 | 40.1 | 20.3 | 828.9969 | 532.5865 | [6 empty] | 2.8 | 83.7 | 1.4
2024-02-02 18:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 14.8 |  |  | 11.3 | 16.2 | 11.6 | 16 |  |  | 34.1 | 42.4 | 48.8 | 112.6 | 0 | 0 | 810 | 973 |  | 22.1 | 20 | 15.8 | 16 | 98 | 2.8 | 83.7 | 1.4
2024-02-02 19:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 16.9 |  |  | 15.6 | 18.6 | 15.1 | 18.3 |  |  | 34.6 | 50.8 | 39.7 | 60.2 | 40.1 | 20.3 | 828.9969 | 532.5865 | [6 empty] | 4.4 | 89.5 | 3.4
2024-02-02 19:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 14.8 |  |  | 11.3 | 16.2 | 11.6 | 16 |  |  | 34.1 | 42.4 | 48.8 | 112.6 | 0 | 0 | 810 | 973 |  | 22.1 | 20 | 15.8 | 16 | 98 | 4.4 | 89.5 | 3.4
2024-02-02 20:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 16.9 |  |  | 15.6 | 18.6 | 15.1 | 18.3 |  |  | 34.6 | 50.8 | 39.7 | 60.2 | 40.1 | 20.3 | 828.9969 | 532.5865 | [6 empty] | 4.3 | 88.4 | 3.4
2024-02-02 20:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 14.8 |  |  | 11.3 | 16.2 | 11.6 | 16 |  |  | 34.1 | 42.4 | 48.8 | 112.6 | 0 | 0 | 810 | 973 |  | 22.1 | 20 | 15.8 | 16 | 98 | 4.3 | 88.4 | 3.4
2024-02-02 21:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 16.9 |  |  | 15.6 | 18.6 | 15.1 | 18.3 |  |  | 34.6 | 50.8 | 39.7 | 60.2 | 40.1 | 20.3 | 828.9969 | 532.5865 | [6 empty] | 4.3 | 87.7 | 3.2
2024-02-02 21:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 14.8 |  |  | 11.3 | 16.2 | 11.6 | 16 |  |  | 34.1 | 42.4 | 48.8 | 112.6 | 0 | 0 | 810 | 973 |  | 22.1 | 20 | 15.8 | 16 | 98 | 4.3 | 87.7 | 3.2
2024-02-02 22:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 16.9 |  |  | 15.6 | 18.6 | 15.1 | 18.3 |  |  | 34.6 | 50.8 | 39.7 | 60.2 | 40.1 | 20.3 | 828.9969 | 532.5865 | [6 empty] | 4.1 | 89.2 | 3
2024-02-02 22:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 14.8 |  |  | 11.3 | 16.2 | 11.6 | 16 |  |  | 34.1 | 42.4 | 48.8 | 112.6 | 0 | 0 | 810 | 973 |  | 22.1 | 20 | 15.8 | 16 | 98 | 4.1 | 89.2 | 3
2024-02-02 23:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 16.9 |  |  | 15.6 | 18.6 | 15.1 | 18.3 |  |  | 34.6 | 50.8 | 39.7 | 60.2 | 40.1 | 20.3 | 828.9969 | 532.5865 | [6 empty] | 4 | 91.1 | 2.8
2024-02-02 23:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 14.8 |  |  | 11.3 | 16.2 | 11.6 | 16 |  |  | 34.1 | 42.4 | 48.8 | 112.6 | 0 | 0 | 813 | 975 |  | 22.1 | 20 | 15.8 | 16 | 98 | 4 | 91.1 | 2.8
2024-02-03 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 15.4 |  |  | 13.9 | 17.5 | 13.5 | 17.3 |  |  | 34.6 | 50.9 | 48.7 | 60.8 | 35.5 | 15.3 | 828.9969 | 532.5865 | [6 empty] | 3.5 | 92 | 2.7
2024-02-03 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16 |  |  | 13.1 | 16.9 | 13.1 | 16.8 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.6 | 32.9 | 27.9 | 819 | 984 |  | 22.7 | 20.2 | 15.6 | 15.7 | 102 | 3.5 | 92 | 2.7
2024-02-03 01:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 15.4 |  |  | 13.9 | 17.5 | 13.5 | 17.3 |  |  | 34.6 | 50.9 | 48.7 | 60.8 | 35.5 | 15.3 | 828.9969 | 532.5865 | [6 empty] | 3.5 | 92 | 2.7
2024-02-03 01:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16 |  |  | 13.1 | 16.9 | 13.1 | 16.8 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.6 | 32.9 | 27.9 | 825 | 993 |  | 22.7 | 20.2 | 15.6 | 15.7 | 102 | 3.5 | 92 | 2.7
2024-02-03 02:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 15.4 |  |  | 13.9 | 17.5 | 13.5 | 17.3 |  |  | 34.6 | 50.9 | 48.7 | 60.8 | 35.5 | 15.3 | 828.9969 | 532.5865 | [6 empty] | 3.5 | 92 | 2.7
2024-02-03 02:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16 |  |  | 13.1 | 16.9 | 13.1 | 16.8 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.6 | 32.9 | 27.9 | 837 | 978 |  | 22.7 | 20.2 | 15.6 | 15.7 | 102 | 3.5 | 92 | 2.7
2024-02-03 03:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 15.4 |  |  | 13.9 | 17.5 | 13.5 | 17.3 |  |  | 34.6 | 50.9 | 48.7 | 60.8 | 35.5 | 15.3 | 828.9969 | 532.5865 | [6 empty] | 3.5 | 92 | 2.7
2024-02-03 03:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16 |  |  | 13.1 | 16.9 | 13.1 | 16.8 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.6 | 32.9 | 27.9 | 845 | 968 |  | 22.7 | 20.2 | 15.6 | 15.7 | 102 | 3.5 | 92 | 2.7
2024-02-03 04:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 15.4 |  |  | 13.9 | 17.5 | 13.5 | 17.3 |  |  | 34.6 | 50.9 | 48.7 | 60.8 | 35.5 | 15.3 | 828.9969 | 532.5865 | [6 empty] | 3.5 | 92 | 2.7
2024-02-03 04:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16 |  |  | 13.1 | 16.9 | 13.1 | 16.8 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.6 | 32.9 | 27.9 | 833 | 973 |  | 22.7 | 20.2 | 15.6 | 15.7 | 102 | 3.5 | 92 | 2.7
2024-02-03 05:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 15.4 |  |  | 13.9 | 17.5 | 13.5 | 17.3 |  |  | 34.6 | 50.9 | 48.7 | 60.8 | 35.5 | 15.3 | 828.9969 | 532.5865 | [6 empty] | 3.5 | 92 | 2.7
2024-02-03 05:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16 |  |  | 13.1 | 16.9 | 13.1 | 16.8 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.6 | 32.9 | 27.9 | 821 | 981 |  | 22.7 | 20.2 | 15.6 | 15.7 | 102 | 3.5 | 92 | 2.7
2024-02-03 06:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 17.4 |  |  | 14 | 17.5 | 13.6 | 17.1 |  |  | 34.6 | 50.9 | 48.7 | 60.8 | 35.5 | 15.3 | 828.9969 | 532.5865 | [6 empty] | 3 | 92.9 | 2.3
2024-02-03 06:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.9 |  |  | 12.8 | 16.9 | 13 | 16.8 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.6 | 32.9 | 27.9 | 814 | 992 |  | 22.7 | 20.2 | 15.6 | 15.7 | 102 | 3 | 92.9 | 2.3
2024-02-03 07:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 17.4 |  |  | 14 | 17.5 | 13.6 | 17.1 |  |  | 34.6 | 50.9 | 48.7 | 60.8 | 35.5 | 15.3 | 828.9969 | 532.5865 | [6 empty] | 3 | 92.9 | 2.3
2024-02-03 07:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.9 |  |  | 12.8 | 16.9 | 13 | 16.8 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.6 | 32.9 | 27.9 | 809 | 987 |  | 22.7 | 20.2 | 15.6 | 15.7 | 102 | 3 | 92.9 | 2.3
2024-02-03 08:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 16.9 |  |  | 15.6 | 18.6 | 15.1 | 18.3 |  |  | 34.6 | 50.8 | 39.7 | 60.2 | 40.1 | 20.3 | 828.9969 | 532.5865 | [6 empty] | 2.8 | 83.7 | 1.4
2024-02-03 08:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 14.8 |  |  | 11.3 | 16.2 | 11.6 | 16 |  |  | 34.1 | 42.4 | 48.8 | 112.6 | 0 | 0 | 810 | 973 |  | 22.1 | 20 | 15.8 | 16 | 98 | 2.8 | 83.7 | 1.4
2024-02-03 09:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 16.9 |  |  | 15.6 | 18.6 | 15.1 | 18.3 |  |  | 34.6 | 50.8 | 39.7 | 60.2 | 40.1 | 20.3 | 828.9969 | 532.5865 | [6 empty] | 2.8 | 83.7 | 1.4
2024-02-03 09:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 14.8 |  |  | 11.3 | 16.2 | 11.6 | 16 |  |  | 34.1 | 42.4 | 48.8 | 112.6 | 0 | 0 | 810 | 973 |  | 22.1 | 20 | 15.8 | 16 | 98 | 2.8 | 83.7 | 1.4
2024-02-03 10:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 16.9 |  |  | 15.6 | 18.6 | 15.1 | 18.3 |  |  | 34.6 | 50.8 | 39.7 | 60.2 | 40.1 | 20.3 | 828.9969 | 532.5865 | [6 empty] | 2.8 | 83.7 | 1.4
2024-02-03 10:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 14.8 |  |  | 11.3 | 16.2 | 11.6 | 16 |  |  | 34.1 | 42.4 | 48.8 | 112.6 | 0 | 0 | 810 | 973 |  | 22.1 | 20 | 15.8 | 16 | 98 | 2.8 | 83.7 | 1.4
2024-02-03 11:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 16.9 |  |  | 15.6 | 18.6 | 15.1 | 18.3 |  |  | 34.6 | 50.8 | 39.7 | 60.2 | 40.1 | 20.3 | 828.9969 | 532.5865 | [6 empty] | 2.8 | 83.7 | 1.4
2024-02-03 11:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 14.8 |  |  | 11.3 | 16.2 | 11.6 | 16 |  |  | 34.1 | 42.4 | 48.8 | 112.6 | 0 | 0 | 810 | 973 |  | 22.1 | 20 | 15.8 | 16 | 98 | 2.8 | 83.7 | 1.4
2024-02-03 12:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 16.9 |  |  | 15.6 | 18.6 | 15.1 | 18.3 |  |  | 34.6 | 50.8 | 39.7 | 60.2 | 40.1 | 20.3 | 828.9969 | 532.5865 | [6 empty] | 2.8 | 83.7 | 1.4
2024-02-03 12:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 14.8 |  |  | 11.3 | 16.2 | 11.6 | 16 |  |  | 34.1 | 42.4 | 48.8 | 112.6 | 0 | 0 | 810 | 973 |  | 22.1 | 20 | 15.8 | 16 | 98 | 2.8 | 83.7 | 1.4
2024-02-03 13:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 16.9 |  |  | 15.6 | 18.6 | 15.1 | 18.3 |  |  | 34.6 | 50.8 | 39.7 | 60.2 | 40.1 | 20.3 | 828.9969 | 532.5865 | [6 empty] | 2.8 | 83.7 | 1.4
2024-02-03 13:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 14.8 |  |  | 11.3 | 16.2 | 11.6 | 16 |  |  | 34.1 | 42.4 | 48.8 | 112.6 | 0 | 0 | 810 | 973 |  | 22.1 | 20 | 15.8 | 16 | 98 | 2.8 | 83.7 | 1.4
2024-02-03 14:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 16.9 |  |  | 15.6 | 18.6 | 15.1 | 18.3 |  |  | 34.6 | 50.8 | 39.7 | 60.2 | 40.1 | 20.3 | 828.9969 | 532.5865 | [6 empty] | 2.8 | 83.7 | 1.4
2024-02-03 14:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 14.8 |  |  | 11.3 | 16.2 | 11.6 | 16 |  |  | 34.1 | 42.4 | 48.8 | 112.6 | 0 | 0 | 810 | 973 |  | 22.1 | 20 | 15.8 | 16 | 98 | 2.8 | 83.7 | 1.4
2024-02-03 15:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 16.9 |  |  | 15.6 | 18.6 | 15.1 | 18.3 |  |  | 34.6 | 50.8 | 39.7 | 60.2 | 40.1 | 20.3 | 828.9969 | 532.5865 | [6 empty] | 2.8 | 83.7 | 1.4
2024-02-03 15:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 14.8 |  |  | 11.3 | 16.2 | 11.6 | 16 |  |  | 34.1 | 42.4 | 48.8 | 112.6 | 0 | 0 | 810 | 973 |  | 22.1 | 20 | 15.8 | 16 | 98 | 2.8 | 83.7 | 1.4
2024-02-03 16:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 16.9 |  |  | 15.6 | 18.6 | 15.1 | 18.3 |  |  | 34.6 | 50.8 | 39.7 | 60.2 | 40.1 | 20.3 | 828.9969 | 532.5865 | [6 empty] | 2.8 | 83.7 | 1.4
2024-02-03 16:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 14.8 |  |  | 11.3 | 16.2 | 11.6 | 16 |  |  | 34.1 | 42.4 | 48.8 | 112.6 | 0 | 0 | 810 | 973 |  | 22.1 | 20 | 15.8 | 16 | 98 | 2.8 | 83.7 | 1.4
2024-02-03 17:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 16.9 |  |  | 15.6 | 18.6 | 15.1 | 18.3 |  |  | 34.6 | 50.8 | 39.7 | 60.2 | 40.1 | 20.3 | 828.9969 | 532.5865 | [6 empty] | 2.8 | 83.7 | 1.4
2024-02-03 17:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 14.8 |  |  | 11.3 | 16.2 | 11.6 | 16 |  |  | 34.1 | 42.4 | 48.8 | 112.6 | 0 | 0 | 810 | 973 |  | 22.1 | 20 | 15.8 | 16 | 98 | 2.8 | 83.7 | 1.4
2024-02-03 18:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 16.9 |  |  | 15.6 | 18.6 | 15.1 | 18.3 |  |  | 34.6 | 50.8 | 39.7 | 60.2 | 40.1 | 20.3 | 828.9969 | 532.5865 | [6 empty] | 2.8 | 83.7 | 1.4
2024-02-03 18:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 14.8 |  |  | 11.3 | 16.2 | 11.6 | 16 |  |  | 34.1 | 42.4 | 48.8 | 112.6 | 0 | 0 | 810 | 973 |  | 22.1 | 20 | 15.8 | 16 | 98 | 2.8 | 83.7 | 1.4
2024-02-03 19:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 16.9 |  |  | 15.6 | 18.6 | 15.1 | 18.3 |  |  | 34.6 | 50.8 | 39.7 | 60.2 | 40.1 | 20.3 | 828.9969 | 532.5865 | [6 empty] | 4.4 | 89.5 | 3.4
2024-02-03 19:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 14.8 |  |  | 11.3 | 16.2 | 11.6 | 16 |  |  | 34.1 | 42.4 | 48.8 | 112.6 | 0 | 0 | 810 | 973 |  | 22.1 | 20 | 15.8 | 16 | 98 | 4.4 | 89.5 | 3.4
2024-02-03 20:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 17 |  |  | 13.8 | 17.4 | 13.5 | 17 |  |  | 34.6 | 50.8 | 39.7 | 60.2 | 40.1 | 20.3 | 828.9969 | 532.5865 | [6 empty] | 3.9 | 87.5 | 2.9
2024-02-03 20:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.8 |  |  | 12.8 | 16.8 | 12.9 | 16.6 |  |  | 34.1 | 42.4 | 48.8 | 112.6 | 0 | 0 | 806 | 980 |  | 22.1 | 20 | 15.8 | 16 | 98 | 3.9 | 87.5 | 2.9
2024-02-03 21:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 17 |  |  | 13.8 | 17.4 | 13.5 | 17 |  |  | 34.6 | 50.8 | 39.7 | 60.2 | 40.1 | 20.3 | 828.9969 | 532.5865 | [6 empty] | 3.8 | 87.5 | 2.8
2024-02-03 21:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.8 |  |  | 12.8 | 16.8 | 12.9 | 16.6 |  |  | 34.1 | 42.4 | 48.8 | 112.6 | 0 | 0 | 806 | 980 |  | 22.1 | 20 | 15.8 | 16 | 98 | 3.8 | 87.5 | 2.8
2024-02-03 22:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.3 |  |  | 13.7 | 17.4 | 13.3 | 17 |  |  | 34.6 | 50.8 | 39.7 | 60.2 | 40.1 | 20.3 | 828.9969 | 532.5865 | [6 empty] | 3.5 | 89.1 | 2.7
2024-02-03 22:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.8 |  |  | 12.9 | 16.8 | 12.9 | 16.6 |  |  | 34.1 | 42.4 | 48.8 | 112.6 | 0 | 0 | 807 | 969 |  | 22.1 | 20 | 15.8 | 16 | 98 | 3.5 | 89.1 | 2.7
2024-02-03 23:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 15.3 |  |  | 13.7 | 17.4 | 13.4 | 17.1 |  |  | 34.6 | 50.8 | 39.7 | 60.2 | 40.1 | 20.3 | 828.9969 | 532.5865 | [6 empty] | 3.9 | 87.5 | 2.8
2024-02-03 23:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.8 |  |  | 12.9 | 16.8 | 12.8 | 16.7 |  |  | 34.1 | 42.4 | 48.8 | 112.6 | 0 | 0 | 798 | 964 |  | 22.1 | 20 | 15.8 | 16 | 98 | 3.9 | 87.5 | 2.8
2024-02-04 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.3 |  |  | 13.7 | 17.3 | 13.4 | 17 |  |  | 34.6 | 50.9 | 48.7 | 105.4 | 35.5 | 15.3 | 828.9969 | 543.9544 | [6 empty] | 3.4 | 89.1 | 2.6
2024-02-04 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.8 |  |  | 13 | 16.8 | 12.9 | 16.7 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.6 | 32.9 | 27.9 | 826 | 939 |  | 22.7 | 20.2 | 15.6 | 15.7 | 102 | 3.4 | 89.1 | 2.6
2024-02-04 01:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.3 |  |  | 13.7 | 17.3 | 13.4 | 17 |  |  | 34.6 | 50.9 | 48.7 | 105.4 | 35.5 | 15.3 | 828.9969 | 543.9544 | [6 empty] | 3.9 | 87.4 | 2.8
2024-02-04 01:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.8 |  |  | 13 | 16.8 | 12.9 | 16.7 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.6 | 32.9 | 27.9 | 823 | 966 |  | 22.7 | 20.2 | 15.6 | 15.7 | 102 | 3.9 | 87.4 | 2.8
2024-02-04 02:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.3 |  |  | 13.7 | 17.4 | 13.4 | 17 |  |  | 34.6 | 50.9 | 48.7 | 105.4 | 35.5 | 15.3 | 828.9969 | 543.9544 | [6 empty] | 3.9 | 87.4 | 2.8
2024-02-04 02:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.8 |  |  | 12.8 | 16.8 | 12.9 | 16.7 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.6 | 32.9 | 27.9 | 817 | 989 |  | 22.7 | 20.2 | 15.6 | 15.7 | 102 | 3.9 | 87.4 | 2.8
2024-02-04 03:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.3 |  |  | 13.7 | 17.4 | 13.4 | 17 |  |  | 34.6 | 50.9 | 48.7 | 105.4 | 35.5 | 15.3 | 828.9969 | 543.9544 | [6 empty] | 3.9 | 87.4 | 2.8
2024-02-04 03:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.8 |  |  | 12.8 | 16.8 | 12.9 | 16.7 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.6 | 32.9 | 27.9 | 817 | 989 |  | 22.7 | 20.2 | 15.6 | 15.7 | 102 | 3.9 | 87.4 | 2.8
2024-02-04 04:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.3 |  |  | 13.7 | 17.4 | 13.4 | 17 |  |  | 34.6 | 50.9 | 48.7 | 105.4 | 35.5 | 15.3 | 828.9969 | 543.9544 | [6 empty] | 3.9 | 87.4 | 2.8
2024-02-04 04:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.8 |  |  | 12.8 | 16.8 | 12.9 | 16.7 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.6 | 32.9 | 27.9 | 817 | 989 |  | 22.7 | 20.2 | 15.6 | 15.7 | 102 | 3.9 | 87.4 | 2.8
2024-02-04 05:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.3 |  |  | 13.7 | 17.4 | 13.4 | 17 |  |  | 34.6 | 50.9 | 48.7 | 105.4 | 35.5 | 15.3 | 828.9969 | 543.9544 | [6 empty] | 3.9 | 87.4 | 2.8
2024-02-04 05:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.8 |  |  | 12.8 | 16.8 | 12.9 | 16.7 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.6 | 32.9 | 27.9 | 817 | 989 |  | 22.7 | 20.2 | 15.6 | 15.7 | 102 | 3.9 | 87.4 | 2.8
2024-02-04 06:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.3 |  |  | 13.7 | 17.4 | 13.4 | 17 |  |  | 34.6 | 50.9 | 48.7 | 105.4 | 35.5 | 15.3 | 828.9969 | 543.9544 | [6 empty] | 3.9 | 87.4 | 2.8
2024-02-04 06:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.8 |  |  | 12.8 | 16.8 | 12.9 | 16.7 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.6 | 32.9 | 27.9 | 817 | 989 |  | 22.7 | 20.2 | 15.6 | 15.7 | 102 | 3.9 | 87.4 | 2.8
2024-02-04 07:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 15.3 |  |  | 13.7 | 17.3 | 13.5 | 17 |  |  | 34.6 | 50.9 | 48.7 | 105.4 | 35.5 | 15.3 | 828.9969 | 543.9544 | [6 empty] | 3.3 | 91.4 | 2.5
2024-02-04 07:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.8 |  |  | 12.8 | 16.8 | 12.9 | 16.7 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.6 | 32.9 | 27.9 | 817 | 989 |  | 22.7 | 20.2 | 15.6 | 15.7 | 102 | 3.3 | 91.4 | 2.5
2024-02-04 08:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 15.3 |  |  | 13.7 | 17.3 | 13.5 | 17 |  |  | 34.6 | 50.9 | 48.7 | 105.4 | 35.5 | 15.3 | 828.9969 | 543.9544 | [6 empty] | 3.6 | 87.9 | 2.7
2024-02-04 08:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.8 |  |  | 12.8 | 16.8 | 12.9 | 16.7 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.6 | 32.9 | 27.9 | 827 | 992 |  | 22.7 | 20.2 | 15.6 | 15.7 | 102 | 3.6 | 87.9 | 2.7
2024-02-04 09:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 15.3 |  |  | 13.7 | 17.3 | 13.5 | 17 |  |  | 34.6 | 50.9 | 48.7 | 105.4 | 35.5 | 15.3 | 828.9969 | 543.9544 | [6 empty] | 3.9 | 85.8 | 2.9
2024-02-04 09:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.8 |  |  | 12.8 | 16.8 | 12.9 | 16.7 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.6 | 32.9 | 27.9 | 829 | 1003 |  | 22.6 | 20.1 | 15.5 | 15.7 | 101 | 3.9 | 85.8 | 2.9
2024-02-04 10:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 15.3 |  |  | 13.7 | 17.3 | 13.5 | 17 |  |  | 34.6 | 50.9 | 48.7 | 105.4 | 35.5 | 15.3 | 828.9969 | 543.9544 | [6 empty] | 3.9 | 90.5 | 2.9
2024-02-04 10:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.8 |  |  | 12.8 | 16.8 | 12.9 | 16.7 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.6 | 32.9 | 27.9 | 835 | 978 |  | 22.6 | 20.1 | 15.5 | 15.6 | 101 | 3.9 | 90.5 | 2.9
2024-02-04 11:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.4 |  |  | 13.8 | 17.9 | 13.5 | 17.1 |  |  | 34.6 | 50.9 | 48.7 | 105.4 | 38.9 | 18.7 | 828.9969 | 543.9544 | [6 empty] | 3.4 | 92.6 | 3.2
2024-02-04 11:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.9 |  |  | 13 | 16.9 | 13.1 | 16.8 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.6 | 32.9 | 27.9 | 831 | 1000 |  | 22.7 | 20.2 | 15.6 | 15.7 | 102 | 3.4 | 92.6 | 3.2
2024-02-04 12:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.4 |  |  | 13.8 | 17.9 | 13.5 | 17.1 |  |  | 34.6 | 50.9 | 48.7 | 105.4 | 38.9 | 18.7 | 828.9969 | 543.9544 | [6 empty] | 3.5 | 93.2 | 3.3
2024-02-04 12:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.9 |  |  | 13 | 16.9 | 13.1 | 16.8 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.6 | 32.9 | 27.9 | 829 | 983 |  | 22.7 | 20.2 | 15.6 | 15.7 | 102 | 3.5 | 93.2 | 3.3
2024-02-04 13:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.4 |  |  | 13.8 | 17.9 | 13.5 | 17.1 |  |  | 34.6 | 50.9 | 48.7 | 105.4 | 38.9 | 18.7 | 828.9969 | 543.9544 | [6 empty] | 3.6 | 94 | 3.3
2024-02-04 13:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.9 |  |  | 13 | 16.9 | 13.1 | 16.8 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.6 | 32.9 | 27.9 | 828 | 980 |  | 22.7 | 20.2 | 15.6 | 15.7 | 102 | 3.6 | 94 | 3.3
2024-02-04 14:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.4 |  |  | 13.7 | 17.4 | 13.5 | 17 |  |  | 34.6 | 50.9 | 48.7 | 105.4 | 38.9 | 18.7 | 828.9969 | 543.9544 | [6 empty] | 3.5 | 92.5 | 3.6
2024-02-04 14:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.9 |  |  | 13 | 16.9 | 13.1 | 16.8 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.6 | 32.9 | 27.9 | 835 | 1003 |  | 22.7 | 20.2 | 15.6 | 15.7 | 102 | 3.5 | 92.5 | 3.6
2024-02-04 15:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.3 |  |  | 13.7 | 17.4 | 13.4 | 17 |  |  | 34.6 | 50.9 | 48.7 | 105.4 | 38.9 | 18.7 | 828.9969 | 543.9544 | [6 empty] | 3.4 | 92.8 | 3.4
2024-02-04 15:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.8 |  |  | 12.9 | 16.8 | 12.9 | 16.7 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.6 | 32.9 | 27.9 | 814 | 1013 |  | 22.7 | 20.2 | 15.6 | 15.7 | 102 | 3.4 | 92.8 | 3.4
2024-02-04 16:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.3 |  |  | 13.7 | 17.4 | 13.4 | 17 |  |  | 34.6 | 50.9 | 48.7 | 105.4 | 38.9 | 18.7 | 828.9969 | 543.9544 | [6 empty] | 3.3 | 93.1 | 3.2
2024-02-04 16:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.8 |  |  | 12.9 | 16.8 | 12.9 | 16.7 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.6 | 32.9 | 27.9 | 821 | 1002 |  | 22.7 | 20.2 | 15.6 | 15.7 | 101 | 3.3 | 93.1 | 3.2
2024-02-04 17:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.3 |  |  | 13.7 | 17.4 | 13.4 | 17 |  |  | 34.6 | 50.9 | 48.7 | 105.4 | 38.9 | 18.7 | 828.9969 | 543.9544 | [6 empty] | 3.5 | 91.3 | 3.2
2024-02-04 17:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.8 |  |  | 12.9 | 16.8 | 12.9 | 16.7 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.6 | 32.9 | 27.9 | 815 | 989 |  | 22.7 | 20.2 | 15.6 | 15.7 | 101 | 3.5 | 91.3 | 3.2
2024-02-04 18:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.3 |  |  | 13.7 | 17.4 | 13.4 | 17.2 |  |  | 34.6 | 50.9 | 48.7 | 105.4 | 38.9 | 18.7 | 828.9969 | 543.9544 | [6 empty] | 3.8 | 88.2 | 3.2
2024-02-04 18:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.7 |  |  | 12.9 | 16.8 | 12.9 | 16.7 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.6 | 32.9 | 27.9 | 806 | 931 |  | 22.7 | 20.2 | 15.6 | 15.7 | 101 | 3.8 | 88.2 | 3.2
2024-02-04 19:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 15.3 |  |  | 13.7 | 17.4 | 13.4 | 17.3 |  |  | 34.6 | 50.9 | 48.7 | 105.4 | 38.9 | 18.7 | 828.9969 | 543.9544 | [6 empty] | 3.3 | 91.7 | 3.1
2024-02-04 19:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.7 |  |  | 12.7 | 16.7 | 12.9 | 16.7 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.6 | 32.9 | 27.9 | 833 | 1007 |  | 22.7 | 20.2 | 15.6 | 15.7 | 101 | 3.3 | 91.7 | 3.1
2024-02-04 20:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 17 |  |  | 13.8 | 17.4 | 13.5 | 17 |  |  | 34.6 | 50.8 | 39.7 | 60.2 | 40.1 | 20.3 | 828.9969 | 532.5865 | [6 empty] | 3.9 | 87.5 | 2.9
2024-02-04 20:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.8 |  |  | 12.8 | 16.8 | 12.9 | 16.6 |  |  | 34.1 | 42.4 | 48.8 | 112.6 | 0 | 0 | 806 | 980 |  | 22.1 | 20 | 15.8 | 16 | 98 | 3.9 | 87.5 | 2.9
2024-02-04 21:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 17 |  |  | 13.8 | 17.4 | 13.5 | 17 |  |  | 34.6 | 50.8 | 39.7 | 60.2 | 40.1 | 20.3 | 828.9969 | 532.5865 | [6 empty] | 3.8 | 87.5 | 2.8
2024-02-04 21:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.8 |  |  | 12.8 | 16.8 | 12.9 | 16.6 |  |  | 34.1 | 42.4 | 48.8 | 112.6 | 0 | 0 | 806 | 980 |  | 22.1 | 20 | 15.8 | 16 | 98 | 3.8 | 87.5 | 2.8
2024-02-04 22:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.3 |  |  | 13.7 | 17.4 | 13.3 | 17 |  |  | 34.6 | 50.8 | 39.7 | 60.2 | 40.1 | 20.3 | 828.9969 | 532.5865 | [6 empty] | 3.5 | 89.1 | 2.7
2024-02-04 22:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.8 |  |  | 12.9 | 16.8 | 12.9 | 16.6 |  |  | 34.1 | 42.4 | 48.8 | 112.6 | 0 | 0 | 807 | 969 |  | 22.1 | 20 | 15.8 | 16 | 98 | 3.5 | 89.1 | 2.7
2024-02-04 23:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 15.3 |  |  | 13.7 | 17.4 | 13.4 | 17.1 |  |  | 34.6 | 50.8 | 39.7 | 60.2 | 40.1 | 20.3 | 828.9969 | 532.5865 | [6 empty] | 3.9 | 87.5 | 2.8
2024-02-04 23:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.8 |  |  | 12.9 | 16.8 | 12.8 | 16.7 |  |  | 34.1 | 42.4 | 48.8 | 112.6 | 0 | 0 | 798 | 964 |  | 22.1 | 20 | 15.8 | 16 | 98 | 3.9 | 87.5 | 2.8
2024-02-05 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.3 |  |  | 13.7 | 17.3 | 13.4 | 17 |  |  | 34.6 | 50.9 | 48.7 | 105.3 | 35.5 | 15.3 | 828.9969 | 543.9544 | [6 empty] | 3.4 | 89.1 | 2.6
2024-02-05 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.8 |  |  | 13 | 16.8 | 12.9 | 16.7 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.6 | 32.9 | 27.9 | 826 | 939 |  | 22.7 | 20.2 | 15.6 | 15.7 | 102 | 3.4 | 89.1 | 2.6
2024-02-05 01:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.3 |  |  | 13.7 | 17.3 | 13.4 | 17 |  |  | 34.6 | 50.9 | 48.7 | 105.3 | 35.5 | 15.3 | 828.9969 | 543.9544 | [6 empty] | 3.9 | 87.4 | 2.8
2024-02-05 01:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.8 |  |  | 13 | 16.8 | 12.9 | 16.7 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.6 | 32.9 | 27.9 | 823 | 966 |  | 22.7 | 20.2 | 15.6 | 15.7 | 102 | 3.9 | 87.4 | 2.8
2024-02-05 02:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.3 |  |  | 13.7 | 17.4 | 13.4 | 17 |  |  | 34.6 | 50.9 | 48.7 | 105.3 | 35.5 | 15.3 | 828.9969 | 543.9544 | [6 empty] | 3.9 | 87.4 | 2.8
2024-02-05 02:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.8 |  |  | 12.8 | 16.8 | 12.9 | 16.7 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.6 | 32.9 | 27.9 | 817 | 989 |  | 22.7 | 20.2 | 15.6 | 15.7 | 102 | 3.9 | 87.4 | 2.8
2024-02-05 03:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.3 |  |  | 13.7 | 17.4 | 13.4 | 17 |  |  | 34.6 | 50.9 | 48.7 | 105.3 | 35.5 | 15.3 | 828.9969 | 543.9544 | [6 empty] | 3.9 | 87.4 | 2.8
2024-02-05 03:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.8 |  |  | 12.8 | 16.8 | 12.9 | 16.7 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.6 | 32.9 | 27.9 | 829 | 978 |  | 22.7 | 20.2 | 15.6 | 15.7 | 102 | 3.9 | 87.4 | 2.8
2024-02-05 04:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.3 |  |  | 13.7 | 17.4 | 13.4 | 17 |  |  | 34.6 | 50.9 | 48.7 | 105.3 | 35.5 | 15.3 | 828.9969 | 543.9544 | [6 empty] | 3.9 | 87.4 | 2.8
2024-02-05 04:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.8 |  |  | 12.8 | 16.8 | 12.9 | 16.7 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.6 | 32.9 | 27.9 | 833 | 991 |  | 22.7 | 20.2 | 15.6 | 15.7 | 102 | 3.9 | 87.4 | 2.8
2024-02-05 05:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.3 |  |  | 13.7 | 17.4 | 13.4 | 17 |  |  | 34.6 | 50.9 | 48.7 | 105.3 | 35.5 | 15.3 | 828.9969 | 543.9544 | [6 empty] | 3.9 | 87.4 | 2.8
2024-02-05 05:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.8 |  |  | 12.8 | 16.8 | 12.9 | 16.7 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.6 | 32.9 | 27.9 | 809 | 985 |  | 22.7 | 20.2 | 15.6 | 15.7 | 102 | 3.9 | 87.4 | 2.8
2024-02-05 06:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.3 |  |  | 13.7 | 17.4 | 13.4 | 17 |  |  | 34.6 | 50.9 | 48.7 | 105.3 | 35.5 | 15.3 | 828.9969 | 543.9544 | [6 empty] | 3.9 | 87.4 | 2.8
2024-02-05 06:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.8 |  |  | 12.8 | 16.8 | 12.9 | 16.7 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.6 | 32.9 | 27.9 | 842 | 1003 |  | 22.7 | 20.2 | 15.6 | 15.7 | 102 | 3.9 | 87.4 | 2.8
2024-02-05 07:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 15.3 |  |  | 13.7 | 17.3 | 13.5 | 17 |  |  | 34.6 | 50.9 | 48.7 | 105.3 | 35.5 | 15.3 | 828.9969 | 543.9544 | [6 empty] | 1.3 | 79 | 0.2
2024-02-05 07:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.8 |  |  | 12.8 | 16.8 | 12.9 | 16.7 |  |  | 34.1 | 42.6 | 48.7 | 112.6 | 32.9 | 27.9 | 815 | 993 |  | 22.7 | 20.2 | 15.6 | 15.7 | 102 | 1.3 | 79 | 0.2
2024-02-05 08:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.1 | 15.2 |  |  | 13.7 | 17.3 | 13.3 | 16.8 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 30.9 | 13.4 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 1.1 | 78.3 | 0
2024-02-05 08:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.7 |  |  | 12.6 | 16.7 | 12.5 | 16.6 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 35.6 | 9.1 | 828 | 962 |  | 22 | 20.2 | 15.6 | 15.7 | 100 | 1.1 | 78.3 | 0
2024-02-05 09:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 15.2 |  |  | 13.6 | 17.2 | 13.3 | 16.8 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 30.9 | 13.4 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 1.1 | 82.2 | 0
2024-02-05 09:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.7 |  |  | 12.6 | 16.7 | 12.5 | 16.6 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 35.6 | 9.1 | 826 | 1001 |  | 21.9 | 20.1 | 15.6 | 15.6 | 100 | 1.1 | 82.2 | 0
2024-02-05 10:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.1 | 15 |  |  | 13.4 | 17.1 | 13 | 16.8 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 30.9 | 13.4 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 1.2 | 78.6 | 0.3
2024-02-05 10:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16 |  |  | 13.2 | 16.9 | 13.2 | 16.8 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 35.6 | 9.1 | 827 | 967 |  | 21.7 | 20 | 15.7 | 15.4 | 98 | 1.2 | 78.6 | 0.3
2024-02-05 11:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.1 | 15 |  |  | 13.4 | 17.1 | 13 | 16.8 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 30.9 | 13.4 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 1.3 | 72.2 | 0.2
2024-02-05 11:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16 |  |  | 13.2 | 16.9 | 13.2 | 16.8 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 35.6 | 9.1 | 829 | 982 |  | 21.7 | 20 | 15.7 | 15.4 | 98 | 1.3 | 72.2 | 0.2
2024-02-05 12:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.1 | 15 |  |  | 13.4 | 17.1 | 13 | 16.8 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 30.9 | 13.4 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 1.6 | 71.4 | 0.5
2024-02-05 12:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16 |  |  | 13.2 | 16.9 | 13.2 | 16.8 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 35.6 | 9.1 | 834 | 978 |  | 21.7 | 20 | 15.7 | 15.4 | 99 | 1.6 | 71.4 | 0.5
2024-02-05 13:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.1 | 15 |  |  | 13.4 | 17.1 | 13 | 16.8 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 30.9 | 13.4 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 0.8 | 77.9 | 0
2024-02-05 13:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16 |  |  | 13.2 | 16.9 | 13.2 | 16.8 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 35.6 | 9.1 | 829 | 992 |  | 21.7 | 20 | 15.7 | 15.4 | 99 | 0.8 | 77.9 | 0
2024-02-05 14:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 15.1 |  |  | 13.4 | 17.1 | 13 | 16.8 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 30.9 | 13.4 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 1.2 | 76.2 | 0.3
2024-02-05 14:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16 |  |  | 13.2 | 16.9 | 13.2 | 16.8 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 35.6 | 9.1 | 831 | 989 |  | 21.7 | 20 | 15.7 | 15.4 | 99 | 1.2 | 76.2 | 0.3
2024-02-05 15:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 14.9 |  |  | 13.2 | 17.1 | 13 | 16.7 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 30.9 | 13.4 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 1.2 | 72.8 | 0.3
2024-02-05 15:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.7 |  |  | 12.9 | 16.7 | 12.8 | 16.8 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 35.6 | 9.1 | 825 | 975 |  | 21.7 | 20 | 15.7 | 15.4 | 99 | 1.2 | 72.8 | 0.3
2024-02-05 16:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 14.9 |  |  | 13.2 | 17.1 | 13 | 16.7 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 30.9 | 13.4 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 0.1 | 77.2
2024-02-05 16:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.7 |  |  | 12.9 | 16.7 | 12.8 | 16.8 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 35.6 | 9.1 | 819 | 1001 |  | 21.7 | 20 | 15.7 | 15.4 | 98 | 0.1 | 77.2
2024-02-05 17:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 14.9 |  |  | 13.2 | 17.1 | 13 | 16.7 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 30.9 | 13.4 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 0.1 | 74.9
2024-02-05 17:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.7 |  |  | 12.9 | 16.7 | 12.8 | 16.8 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 35.6 | 9.1 | 837 | 981 |  | 21.7 | 20 | 15.7 | 15.4 | 97 | 0.1 | 74.9
2024-02-05 18:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 14.9 |  |  | 13.2 | 17.1 | 13 | 16.7 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/30.6/30.9 | 13.4 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 0.8 | 76.5
2024-02-05 18:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.8 |  |  | 12.9 | 16.7 | 12.8 | 16.8 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 39.8/0.4/0.2/39.7 | 12.5 | 837 | 981 |  | 21.7 | 20.1 | 15.7 | 15.4 | 98 | 0.8 | 76.5
2024-02-05 19:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.1 | 15 |  |  | 13.2 | 17.1 | 13 | 16.7 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/30.6/30.9 | 13.4 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 0.8 | 76 | 0.1
2024-02-05 19:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.9 |  |  | 12.9 | 16.7 | 12.8 | 16.8 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 39.8/0.4/0.2/40.3 | 12.9 | 822 | 978 |  | 21.7 | 20.1 | 15.7 | 15.4 | 98 | 0.8 | 76 | 0.1
2024-02-05 20:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 15.1 |  |  | 13.4 | 17.2 | 13.1 | 16.8 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.2 | 1.1/30.6/30.9 | 13.4 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 1 | 76.7 | 0.4
2024-02-05 20:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.9 |  |  | 13.1 | 16.9 | 13.1 | 16.7 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 41.8/0.4/0.2/41.7 | 13.4 | 801 | 983 |  | 22.1 | 20 | 15.6 | 15.4 | 98 | 1 | 76.7 | 0.4
2024-02-05 21:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 14.9 |  |  | 13.2 | 17.1 | 13 | 16.7 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/30.6/30.9 | 13.4 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 0.8 | 76.5
2024-02-05 21:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.8 |  |  | 12.9 | 16.7 | 12.8 | 16.8 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 39.8/0.4/0.2/39.7 | 12.5 | 837 | 981 |  | 21.7 | 20.1 | 15.7 | 15.4 | 98 | 0.8 | 76.5
2024-02-05 22:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.1 | 15 |  |  | 13.2 | 17.1 | 13 | 16.7 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/30.6/30.9 | 13.4 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 0.8 | 76 | 0.1
2024-02-05 22:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.9 |  |  | 12.9 | 16.7 | 12.8 | 16.8 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 39.8/0.4/0.2/40.3 | 12.9 | 822 | 978 |  | 21.7 | 20.1 | 15.7 | 15.4 | 98 | 0.8 | 76 | 0.1
2024-02-05 23:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 15.1 |  |  | 13.4 | 17.2 | 13.1 | 16.8 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.2 | 1.1/30.6/30.9 | 13.4 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 1 | 76.7 | 0.4
2024-02-05 23:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.9 |  |  | 13.1 | 16.9 | 13.1 | 16.7 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 41.8/0.4/0.2/41.7 | 13.4 | 801 | 983 |  | 22.1 | 20 | 15.6 | 15.4 | 98 | 1 | 76.7 | 0.4
2024-02-06 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 14.9 |  |  | 13.2 | 17.1 | 13 | 16.7 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/30.6/30.9 | 13.4 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 0.8 | 76.5
2024-02-06 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.8 |  |  | 12.9 | 16.7 | 12.8 | 16.8 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 39.8/0.4/0.2/39.7 | 8.8 | 837 | 981 |  | 21.7 | 20.1 | 15.7 | 15.4 | 98 | 0.8 | 76.5
2024-02-06 01:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.1 | 15 |  |  | 13.2 | 17.1 | 13 | 16.7 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/30.6/30.9 | 13.4 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 0.8 | 76 | 0.1
2024-02-06 01:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.9 |  |  | 12.9 | 16.7 | 12.8 | 16.8 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 39.8/0.4/0.2/40.3 | 10.9 | 822 | 978 |  | 21.7 | 20.1 | 15.7 | 15.4 | 98 | 0.8 | 76 | 0.1
2024-02-06 02:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 15.1 |  |  | 13.4 | 17.2 | 13.1 | 16.8 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.2 | 1.1/30.6/30.9 | 13.4 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 1 | 76.7 | 0.4
2024-02-06 02:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.9 |  |  | 13.1 | 16.9 | 13.1 | 16.7 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 41.8/0.4/0.2/41.7 | 11.4 | 801 | 983 |  | 22.1 | 20 | 15.6 | 15.4 | 98 | 1 | 76.7 | 0.4
2024-02-06 03:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 14.9 |  |  | 13.2 | 17.1 | 13 | 16.7 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/30.6/30.9 | 13.4 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 0.8 | 76.5
2024-02-06 03:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.8 |  |  | 12.9 | 16.7 | 12.8 | 16.8 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 39.8/0.4/0.2/39.7 | 8.8 | 837 | 981 |  | 21.7 | 20.1 | 15.7 | 15.4 | 98 | 0.8 | 76.5
2024-02-06 04:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.1 | 15 |  |  | 13.2 | 17.1 | 13 | 16.7 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/30.6/30.9 | 13.4 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 0.8 | 76 | 0.1
2024-02-06 04:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.9 |  |  | 12.9 | 16.7 | 12.8 | 16.8 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 39.8/0.4/0.2/40.3 | 10.9 | 822 | 978 |  | 21.7 | 20.1 | 15.7 | 15.4 | 98 | 0.8 | 76 | 0.1
2024-02-06 05:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 15.1 |  |  | 13.4 | 17.2 | 13.1 | 16.8 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.2 | 1.1/30.6/30.9 | 13.4 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 1 | 76.7 | 0.4
2024-02-06 05:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.9 |  |  | 13.1 | 16.9 | 13.1 | 16.7 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 41.8/0.4/0.2/41.7 | 11.4 | 801 | 983 |  | 22.1 | 20 | 15.6 | 15.4 | 98 | 1 | 76.7 | 0.4
2024-02-06 06:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.1 | 15 |  |  | 13.2 | 17.1 | 13 | 16.7 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/30.6/30.9 | 13.4 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 0.8 | 76 | 0.1
2024-02-06 06:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.9 |  |  | 12.9 | 16.7 | 12.8 | 16.8 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 39.8/0.4/0.2/40.3 | 10.9 | 822 | 978 |  | 21.7 | 20.1 | 15.7 | 15.4 | 98 | 0.8 | 76 | 0.1
2024-02-06 07:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 15.1 |  |  | 13.4 | 17.2 | 13.1 | 16.8 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.2 | 1.1/30.6/30.9 | 13.4 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 1 | 76.7 | 0.4
2024-02-06 07:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.9 |  |  | 13.1 | 16.9 | 13.1 | 16.7 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 41.8/0.4/0.2/41.7 | 11.4 | 801 | 983 |  | 22.1 | 20 | 15.6 | 15.4 | 98 | 1 | 76.7 | 0.4
2024-02-06 08:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.6 |  |  | 13.8 | 17.7 | 13.3 | 17.4 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.2 | 1.1/30.5/31 | 13.4 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 1.2 | 76.3
2024-02-06 08:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.6 |  |  | 13.9 | 17.6 | 14.1 | 17.3 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 30.4/0.4/0.2/30.3 | 13.4 | 856 | 960 |  | 22.2 | 20.4 | 16.2 | 16 | 98 | 1.2 | 76.3
2024-02-06 09:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.6 |  |  | 13.8 | 17.7 | 13.3 | 17.4 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.2 | 1.1/30.5/31 | 13.4 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 1.2 | 76.3
2024-02-06 09:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.6 |  |  | 13.9 | 17.6 | 14.1 | 17.3 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 30.4/0.4/0.2/30.3 | 7.8 | 856 | 960 |  | 22.2 | 20.4 | 16.2 | 16 | 98 | 1.2 | 76.3
2024-02-06 10:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.6 |  |  | 13.8 | 17.7 | 13.4 | 17.4 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.2 | 1.1/32.1/32.7 | 13.4 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 1.8 | 73 | 0.2
2024-02-06 10:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.6 |  |  | 13.9 | 17.6 | 14.1 | 17.3 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 42.3/0.4/0.2/42.1 | 11.8 | 833 | 981 |  | 22.2 | 20.4 | 16.2 | 16 | 98 | 1.8 | 73 | 0.2
2024-02-06 11:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.6 |  |  | 13.8 | 17.7 | 13.5 | 17.5 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.2 | 1.1/32.1/32.7 | 13.4 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 2.5 | 70 | 0.2
2024-02-06 11:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.6 |  |  | 13.9 | 17.6 | 13.8 | 17.3 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 42.3/0.4/0.2/42.1 | 11.8 | 807 | 1000 |  | 22.2 | 20.4 | 16.2 | 16 | 98 | 2.5 | 70 | 0.2
2024-02-06 12:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.5 |  |  | 13.8 | 17.7 | 13.5 | 17.5 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.2 | 1.1/32.1/32.7 | 13.4 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 1.9 | 71.5 | 0.1
2024-02-06 12:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.2 |  |  | 13.5 | 17.3 | 13.6 | 17.1 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 45.6/0.4/0.2/45.5 | 13.4 | 817 | 1012 |  | 22.2 | 20.4 | 16.2 | 16 | 98 | 1.9 | 71.5 | 0.1
2024-02-06 13:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.5 |  |  | 13.8 | 17.6 | 13.4 | 17.4 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.2 | 1.1/32.4/32.9 | 13.4 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 2.8 | 69.9 | 0.6
2024-02-06 13:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.2 |  |  | 13.5 | 17.3 | 13.6 | 17.1 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 45.1/0.4/0.2/45 | 13.4 | 801 | 1020 |  | 22.2 | 20.4 | 16.2 | 16 | 98 | 2.8 | 69.9 | 0.6
2024-02-06 14:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.5 |  |  | 13.8 | 17.6 | 13.4 | 17.4 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.2 | 1.1/32.4/32.9 | 13.4 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 2.8 | 69.9 | 0.6
2024-02-06 14:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.2 |  |  | 13.5 | 17.3 | 13.6 | 17.1 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 45.1/0.4/0.2/45 | 13.4 | 800 | 944 |  | 22.2 | 20.4 | 16.2 | 16 | 98 | 2.8 | 69.9 | 0.6
2024-02-06 15:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.5 |  |  | 13.8 | 17.6 | 13.4 | 17.4 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.2 | 1.1/32.4/32.9 | 13.4 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 2.4 | 70.8 | 0.7
2024-02-06 15:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.2 |  |  | 13.5 | 17.3 | 13.6 | 17.1 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 44.2/0.4/0.2/44.1 | 13.1 | 813 | 936 |  | 22.2 | 20.4 | 16.2 | 16 | 98 | 2.4 | 70.8 | 0.7
2024-02-06 16:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.5 |  |  | 13.8 | 17.6 | 13.4 | 17.4 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.2 | 1.1/32.4/32.9 | 13.4 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 2.4 | 70.8 | 0.7
2024-02-06 16:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.2 |  |  | 13.5 | 17.3 | 13.6 | 17.1 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 44.2/0.4/0.2/44.1 | 13.1 | 821 | 936 |  | 22.2 | 20.4 | 16.2 | 16 | 98 | 2.4 | 70.8 | 0.7
2024-02-06 17:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.5 |  |  | 13.8 | 17.6 | 13.4 | 17.4 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.2 | 1.1/32.4/32.9 | 13.4 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 2.4 | 70.8 | 0.7
2024-02-06 17:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.2 |  |  | 13.5 | 17.3 | 13.6 | 17.1 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 44.2/0.4/0.2/44.1 | 13.1 | 805 | 936 |  | 22.2 | 20.4 | 16.2 | 16 | 98 | 2.4 | 70.8 | 0.7
2024-02-06 18:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.5 |  |  | 13.8 | 17.6 | 13.4 | 17.4 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.2 | 1.1/32.4/32.9 | 13.4 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 2.4 | 70.8 | 0.7
2024-02-06 18:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.2 |  |  | 13.5 | 17.3 | 13.6 | 17.1 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 44.2/0.4/0.2/44.1 | 13.1 | 811 | 936 |  | 22.2 | 20.4 | 16.2 | 16 | 98 | 2.4 | 70.8 | 0.7
2024-02-06 19:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.5 |  |  | 13.8 | 17.6 | 13.4 | 17.4 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.2 | 1.1/32.4/32.9 | 13.4 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 2.4 | 70.8 | 0.7
2024-02-06 19:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.2 |  |  | 13.5 | 17.3 | 13.6 | 17.1 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 44.2/0.4/0.2/44.1 | 13.1 | 828 | 936 |  | 22.2 | 20.4 | 16.2 | 16 | 98 | 2.4 | 70.8 | 0.7
2024-02-06 20:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.4 |  |  | 13.8 | 17.5 | 13.6 | 17.3 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.2 | 1.1/32.4/32.9 | 13.4 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 3.1 | 71.5 | 1.1
2024-02-06 20:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.2 |  |  | 13.5 | 17.1 | 13.5 | 17 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 44.2/0.4/0.2/44.1 | 13.1 | 832 | 993 |  | 22.2 | 20.4 | 16.2 | 16 | 99 | 3.1 | 71.5 | 1.1
2024-02-06 21:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.4 |  |  | 13.8 | 17.5 | 13.6 | 17.3 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.2 | 1.1/32.4/32.9 | 13.4 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 4.8 | 69.2 | 2.5
2024-02-06 21:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.2 |  |  | 13.5 | 17.1 | 13.5 | 17 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 44.2/0.4/0.2/44.1 | 13.1 | 834 | 989 |  | 22.2 | 20.4 | 16.2 | 16 | 99 | 4.8 | 69.2 | 2.5
2024-02-06 22:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.4 |  |  | 13.8 | 17.5 | 13.6 | 17.3 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.2 | 1.1/32.4/32.9 | 13.4 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 2.7 | 76.9 | 1.2
2024-02-06 22:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.2 |  |  | 13.5 | 17.1 | 13.5 | 17 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 44.2/0.4/0.2/44.1 | 13.1 | 841 | 1002 |  | 22.2 | 20.4 | 16.2 | 16 | 100 | 2.7 | 76.9 | 1.2
2024-02-06 23:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.4 |  |  | 13.8 | 17.5 | 13.6 | 17.3 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.2 | 1.1/32.4/32.9 | 13.4 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 2.8 | 77.8 | 1.4
2024-02-06 23:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.2 |  |  | 13.5 | 17.1 | 13.5 | 17 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 44.2/0.4/0.2/44.1 | 13.1 | 829 | 978 |  | 22.2 | 20.4 | 16.2 | 16 | 100 | 2.8 | 77.8 | 1.4
2024-02-07 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 14.9 |  |  | 13.2 | 17.1 | 13 | 16.7 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/30.6/30.9 | 14.4 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 2.7 | 76.9 | 1.2
2024-02-07 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.8 |  |  | 12.9 | 16.7 | 12.8 | 16.8 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 39.8/0.4/0.2/39.7 | 10.8 | 837 | 985 |  | 21.7 | 20.1 | 15.7 | 15.4 | 98 | 2.7 | 76.9 | 1.2
2024-02-07 01:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.3 |  |  | 13.7 | 17.5 | 13.7 | 17.5 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/34.9/35.3 | 16.2 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 2.6 | 76.6 | 1.1
2024-02-07 01:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.2 |  |  | 13.5 | 17.1 | 13.6 | 17 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 49/0.4/0.2/48.8 | 12.9 | 817 | 984 |  | 21.7 | 20.1 | 15.7 | 15.4 | 98 | 2.6 | 76.6 | 1.1
2024-02-07 02:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.3 |  |  | 13.7 | 17.5 | 13.7 | 17.5 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/34.9/35.3 | 16.2 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 2.5 | 76.6 | 1.1
2024-02-07 02:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.2 |  |  | 13.5 | 17.1 | 13.6 | 17 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 49/0.4/0.2/48.8 | 12.9 | 831 | 973 |  | 21.7 | 20.1 | 15.7 | 15.4 | 96 | 2.5 | 76.6 | 1.1
2024-02-07 03:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.3 |  |  | 13.7 | 17.5 | 13.7 | 17.5 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/34.9/35.3 | 16.2 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 2.5 | 76.4 | 1
2024-02-07 03:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.2 |  |  | 13.5 | 17.1 | 13.6 | 17 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 49/0.4/0.2/48.8 | 12.9 | 842 | 992 |  | 21.7 | 20.1 | 15.7 | 15.4 | 96 | 2.5 | 76.4 | 1
2024-02-07 04:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.2 |  |  | 13.7 | 17.5 | 13.7 | 17.5 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/34.9/35.3 | 16.2 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 2.9 | 75.6 | 1
2024-02-07 04:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.2 |  |  | 13.5 | 17.1 | 13.6 | 17 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 49/0.4/0.2/48.8 | 12.9 | 829 | 1001 |  | 21.7 | 20.1 | 15.7 | 15.4 | 98 | 2.9 | 75.6 | 1
2024-02-07 05:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.2 |  |  | 13.7 | 17.5 | 13.7 | 17.5 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/34.9/35.3 | 16.2 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 2.7 | 74.3 | 1
2024-02-07 05:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.2 |  |  | 13.5 | 17.1 | 13.6 | 17 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 41.8/0.4/0.2/41.7 | 12.9 | 801 | 983 |  | 22.1 | 20 | 15.6 | 15.4 | 99 | 2.7 | 74.3 | 1
2024-02-07 06:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.2 |  |  | 13.7 | 17.5 | 13.7 | 17.5 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/34.9/35.3 | 16.2 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 2.8 | 75.3 | 0.9
2024-02-07 06:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.2 |  |  | 13.5 | 17.1 | 13.6 | 17 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 39.8/0.4/0.2/40.3 | 12.9 | 822 | 978 |  | 21.7 | 20.1 | 15.7 | 15.4 | 100 | 2.8 | 75.3 | 0.9
2024-02-07 07:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.2 |  |  | 13.7 | 17.5 | 13.7 | 17.5 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/34.9/35.3 | 16.2 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 2.9 | 75.1 | 1
2024-02-07 07:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.2 |  |  | 13.5 | 17.1 | 13.6 | 17 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 41.8/0.4/0.2/41.7 | 12.9 | 801 | 983 |  | 22.1 | 20 | 15.6 | 15.4 | 98 | 2.9 | 75.1 | 1
2024-02-07 08:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.2 |  |  | 13.7 | 17.5 | 13.7 | 17.5 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/34.9/35.3 | 16.2 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 3.6 | 74.3 | 1.7
2024-02-07 08:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.2 |  |  | 13.5 | 17.1 | 13.6 | 17 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 39.8/0.4/0.2/40.3 | 12.9 | 780 | 988 |  | 22.5 | 19.9 | 15.5 | 15.4 | 96 | 3.6 | 74.3 | 1.7
2024-02-07 09:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.2 |  |  | 13.7 | 17.5 | 13.7 | 17.5 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/34.9/35.3 | 16.2 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 3.6 | 74.3 | 1.7
2024-02-07 09:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.2 |  |  | 13.5 | 17.1 | 13.6 | 17 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 41.8/0.4/0.2/41.7 | 12.9 | 759 | 993 |  | 22.9 | 19.8 | 15.4 | 15.4 | 94 | 3.6 | 74.3 | 1.7
2024-02-07 10:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.2 |  |  | 13.7 | 17.5 | 13.7 | 17.5 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/34.9/35.3 | 16.2 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 3.6 | 74.3 | 1.7
2024-02-07 10:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.2 |  |  | 13.5 | 17.1 | 13.6 | 17 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 39.8/0.4/0.2/40.3 | 12.9 | 738 | 998 |  | 23.3 | 19.7 | 15.3 | 15.4 | 92 | 3.6 | 74.3 | 1.7
2024-02-07 11:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.2 |  |  | 13.7 | 17.5 | 13.7 | 17.5 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/34.9/35.3 | 16.2 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 3.9 | 70.4 | 1.7
2024-02-07 11:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.2 |  |  | 13.5 | 17.1 | 13.6 | 17 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 39.8/0.4/0.2/40.3 | 12.9 | 804 | 998 |  | 23.7 | 19.6 | 15.2 | 15.4 | 90 | 3.9 | 70.4 | 1.7
2024-02-07 12:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.2 |  |  | 13.7 | 17.5 | 13.7 | 17.5 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/34.9/35.3 | 16.2 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 4 | 68.8 | 1.7
2024-02-07 12:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.2 |  |  | 13.5 | 17.1 | 13.6 | 17 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 12.9 | 821 | 998 |  | 24.1 | 19.5 | 15.1 | 15.4 | 88 | 4 | 68.8 | 1.7
2024-02-07 13:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.2 |  |  | 13.7 | 17.5 | 13.7 | 17.5 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/34.9/35.3 | 16.2 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 4.4 | 64.1 | 1.9
2024-02-07 13:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.2 |  |  | 13.5 | 17.1 | 13.6 | 17 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 12.9 | 757 | 998 |  | 24.5 | 19.4 | 15 | 15.4 | 89 | 4.4 | 64.1 | 1.9
2024-02-07 14:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.2 |  |  | 13.7 | 17.5 | 13.7 | 17.5 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/39/39.2 | 17.3 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 4.4 | 62.2 | 2
2024-02-07 14:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.2 |  |  | 13.5 | 17.1 | 13.6 | 17 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 12.9 | 813 | 998 |  | 24.9 | 19.3 | 14.9 | 15.4 | 90 | 4.4 | 62.2 | 2
2024-02-07 15:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.2 |  |  | 13.7 | 17.5 | 13.7 | 17.5 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/39/39.2 | 17.3 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 4.4 | 62.3 | 2
2024-02-07 15:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.2 |  |  | 13.5 | 17.1 | 13.6 | 17 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 12.9 | 802 | 998 |  | 25.3 | 19.2 | 14.8 | 15.4 | 92 | 4.4 | 62.3 | 2
2024-02-07 16:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.2 |  |  | 13.7 | 17.5 | 13.7 | 17.5 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/39/39.2 | 17.3 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 5.5 | 60.7 | 3
2024-02-07 16:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.2 |  |  | 13.5 | 17.1 | 13.6 | 17 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 12.9 | 820 | 998 |  | 25.7 | 19.1 | 14.7 | 15.4 | 94 | 5.5 | 60.7 | 3
2024-02-07 17:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.2 |  |  | 13.7 | 17.5 | 13.7 | 17.5 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/39.5/39.5 | 17.3 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 6.7 | 57.5 | 3.4
2024-02-07 17:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.2 |  |  | 13.5 | 17.1 | 13.6 | 17 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 12.9 | 827 | 994 |  | 26.1 | 19 | 14.6 | 15.4 | 96 | 6.7 | 57.5 | 3.4
2024-02-07 18:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.2 |  |  | 13.7 | 17.5 | 13.7 | 17.5 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/39.5/39.5 | 17.3 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 6.7 | 57.5 | 3.4
2024-02-07 18:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.2 |  |  | 13.5 | 17.1 | 13.6 | 17 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 12.9 | 827 | 994 |  | 26.1 | 19 | 14.6 | 15.4 | 98 | 6.7 | 57.5 | 3.4
2024-02-07 19:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.2 |  |  | 13.7 | 17.5 | 13.7 | 17.5 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/39.5/39.5 | 17.3 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 6.7 | 57.5 | 3.4
2024-02-07 19:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.2 |  |  | 13.5 | 17.1 | 13.6 | 17 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 12.9 | 827 | 994 |  | 26.1 | 19 | 14.6 | 15.4 | 100 | 6.7 | 57.5 | 3.4
2024-02-07 20:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.1 |  |  | 13.4 | 17.4 | 13.3 | 17.2 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 104.9 | 1.1/39.5/39.5 | 17.3 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 3.4 | 69.5 | 1.2
2024-02-07 20:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.1 |  |  | 13.3 | 17 | 13.3 | 16.9 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 12.9 | 829 | 1005 |  | 26.1 | 19 | 15.7 | 15.5 | 102 | 3.4 | 69.5 | 1.2
2024-02-07 21:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.1 |  |  | 13.4 | 17.4 | 13.3 | 17.2 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 104.9 | 1.1/39.5/39.5 | 17.3 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 3.5 | 71.1 | 1.3
2024-02-07 21:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.1 |  |  | 13.3 | 17 | 13.3 | 16.9 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 12.9 | 833 | 1017 |  | 22.1 | 20 | 15.7 | 15.5 | 102 | 3.5 | 71.1 | 1.3
2024-02-07 22:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.1 |  |  | 13.4 | 17.4 | 13.3 | 17.2 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/39.5/39.5 | 17.3 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 3.7 | 74.6 | 1.7
2024-02-07 22:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.1 |  |  | 13.3 | 17 | 13.3 | 16.9 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 12.9 | 851 | 1003 |  | 22.1 | 20 | 15.7 | 15.5 | 102 | 3.7 | 74.6 | 1.7
2024-02-07 23:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.1 |  |  | 13.4 | 17.4 | 13.3 | 17.2 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/39.5/39.5 | 17.3 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 3.6 | 70.6 | 1.3
2024-02-07 23:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.1 |  |  | 13.3 | 17 | 13.3 | 16.9 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 12.9 | 846 | 989 |  | 22.1 | 20 | 15.7 | 15.5 | 102 | 3.6 | 70.6 | 1.3
2024-02-08 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.2 |  |  | 13.4 | 17.4 | 13.3 | 17.2 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/39.5/39.5 | 16.8 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 4.9 | 70.1 | 2.6
2024-02-08 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16 |  |  | 13.3 | 17 | 13.3 | 16.9 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 11.4 | 846 | 989 |  | 22.1 | 20 | 15.7 | 15.5 | 101 | 4.9 | 70.1 | 2.6
2024-02-08 01:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.2 |  |  | 13.4 | 17.4 | 13.3 | 17.2 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/39.5/39.5 | 16.8 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 4.2 | 70.2 | 2.1
2024-02-08 01:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16 |  |  | 13.3 | 17 | 13.3 | 16.9 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 11.4 | 853 | 1003 |  | 22.1 | 20 | 15.7 | 15.5 | 101 | 4.2 | 70.2 | 2.1
2024-02-08 02:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.2 |  |  | 13.4 | 17.4 | 13.3 | 17.2 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/39.5/39.5 | 16.8 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 3.7 | 70.3 | 1.6
2024-02-08 02:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16 |  |  | 13.3 | 17 | 13.3 | 16.9 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 11.4 | 839 | 1016 |  | 22.1 | 20 | 15.7 | 15.5 | 102 | 3.7 | 70.3 | 1.6
2024-02-08 03:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.2 |  |  | 13.4 | 17.4 | 13.3 | 17.2 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/39.5/39.5 | 16.8 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 3.4 | 71.1 | 1.4
2024-02-08 03:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16 |  |  | 13.3 | 17 | 13.3 | 16.9 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 11.4 | 851 | 993 |  | 22.1 | 20 | 15.7 | 15.5 | 102 | 3.4 | 71.1 | 1.4
2024-02-08 04:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.2 |  |  | 13.4 | 17.4 | 13.3 | 17.2 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/39.5/39.5 | 16.8 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 2.8 | 69.5 | 0.8
2024-02-08 04:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16 |  |  | 13.3 | 17 | 13.3 | 16.9 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 11.4 | 859 | 998 |  | 22.1 | 20 | 15.7 | 15.5 | 101 | 2.8 | 69.5 | 0.8
2024-02-08 05:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.2 |  |  | 13.4 | 17.4 | 13.3 | 17.2 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/39.5/39.5 | 16.8 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 2.4 | 66.8 | 0
2024-02-08 05:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16 |  |  | 13.3 | 17 | 13.3 | 16.9 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 11.4 | 861 | 1002 |  | 22.1 | 20 | 15.7 | 15.5 | 101 | 2.4 | 66.8 | 0
2024-02-08 06:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.2 |  |  | 13.4 | 17.4 | 13.3 | 17.2 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/39.5/39.5 | 16.8 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 3.1 | 61.2 | 0.2
2024-02-08 06:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16 |  |  | 13.3 | 17 | 13.3 | 16.9 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 11.4 | 843 | 1009 |  | 22.1 | 20 | 15.7 | 15.5 | 100 | 3.1 | 61.2 | 0.2
2024-02-08 07:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.2 |  |  | 13.4 | 17.4 | 13.3 | 17.2 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/39.5/39.5 | 16.8 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 3.8 | 57.6 | 0.4
2024-02-08 07:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16 |  |  | 13.3 | 17 | 13.3 | 16.9 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 11.4 | 837 | 995 |  | 22.1 | 20 | 15.7 | 15.5 | 101 | 3.8 | 57.6 | 0.4
2024-02-08 08:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.2 |  |  | 13.4 | 17.4 | 13.3 | 17.2 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/39.5/39.5 | 16.8 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 4.8 | 49.8 | 3.5
2024-02-08 08:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16 |  |  | 13.3 | 17 | 13.3 | 16.9 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 11.4 | 839 | 1016 |  | 22.1 | 20 | 15.7 | 15.5 | 102 | 4.8 | 49.8 | 3.5
2024-02-08 09:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.2 |  |  | 13.4 | 17.4 | 13.3 | 17.2 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/39.5/39.5 | 16.8 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 7.7 | 49.8 | 3.5
2024-02-08 09:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16 |  |  | 13.3 | 17 | 13.3 | 16.9 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 11.4 | 851 | 993 |  | 22.1 | 20 | 15.7 | 15.5 | 102 | 7.7 | 49.8 | 3.5
2024-02-08 10:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.2 |  |  | 13.4 | 17.4 | 13.3 | 17.2 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/39.5/39.5 | 16.8 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 7 | 49.8 | 3.5
2024-02-08 10:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16 |  |  | 13.3 | 17 | 13.3 | 16.9 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 11.4 | 859 | 998 |  | 22.1 | 20 | 15.7 | 15.5 | 101 | 7 | 49.8 | 3.5
2024-02-08 11:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.2 |  |  | 13.4 | 17.4 | 13.3 | 17.2 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/39.5/39.5 | 16.8 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 4.8 | 54.8 | 2.3
2024-02-08 11:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16 |  |  | 13.3 | 17 | 13.3 | 16.9 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 11.4 | 861 | 1002 |  | 22.1 | 20 | 15.7 | 15.5 | 101 | 4.8 | 54.8 | 2.3
2024-02-08 12:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.2 |  |  | 13.4 | 17.4 | 13.3 | 17.2 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/39.5/39.5 | 16.8 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 6.1 | 49.5 | 2.5
2024-02-08 12:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16 |  |  | 13.3 | 17 | 13.3 | 16.9 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 11.4 | 843 | 1009 |  | 22.1 | 20 | 15.7 | 15.5 | 100 | 6.1 | 49.5 | 2.5
2024-02-08 13:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.2 |  |  | 13.4 | 17.4 | 13.3 | 17.2 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/39.5/39.5 | 16.8 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 6.8 | 49 | 2.8
2024-02-08 13:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16 |  |  | 13.3 | 17 | 13.3 | 16.9 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 11.4 | 837 | 995 |  | 22.1 | 20 | 15.7 | 15.5 | 101 | 6.8 | 49 | 2.8
2024-02-08 14:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.2 |  |  | 13.4 | 17.4 | 13.3 | 17.2 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/39.5/39.5 | 16.8 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 7.8 | 47.4 | 3.3
2024-02-08 14:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16 |  |  | 13.3 | 17 | 13.3 | 16.9 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 11.4 | 851 | 993 |  | 22.1 | 20 | 15.7 | 15.5 | 102 | 7.8 | 47.4 | 3.3
2024-02-08 15:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.2 |  |  | 13.4 | 17.4 | 13.3 | 17.2 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/39.5/39.5 | 16.8 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 7 | 46.3 | 3.1
2024-02-08 15:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16 |  |  | 13.3 | 17 | 13.3 | 16.9 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 11.4 | 859 | 998 |  | 22.1 | 20 | 15.7 | 15.5 | 101 | 7 | 46.3 | 3.1
2024-02-08 16:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.2 |  |  | 13.4 | 17.4 | 13.3 | 17.2 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/39.5/39.5 | 16.8 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 7.7 | 48.5 | 3.5
2024-02-08 16:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16 |  |  | 13.3 | 17 | 13.3 | 16.9 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 11.4 | 861 | 1002 |  | 22.1 | 20 | 15.7 | 15.5 | 101 | 7.7 | 48.5 | 3.5
2024-02-08 17:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.2 |  |  | 13.4 | 17.4 | 13.3 | 17.2 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/39.5/39.5 | 16.8 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 7.8 | 47.4 | 3.3
2024-02-08 17:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16 |  |  | 13.3 | 17 | 13.3 | 16.9 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 11.4 | 843 | 1009 |  | 22.1 | 20 | 15.7 | 15.5 | 100 | 7.8 | 47.4 | 3.3
2024-02-08 18:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.2 |  |  | 13.4 | 17.4 | 13.3 | 17.2 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/39.5/39.5 | 16.8 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 7 | 46.3 | 3.1
2024-02-08 18:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16 |  |  | 13.3 | 17 | 13.3 | 16.9 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 11.4 | 837 | 995 |  | 22.1 | 20 | 15.7 | 15.5 | 101 | 7 | 46.3 | 3.1
2024-02-08 19:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.2 |  |  | 13.4 | 17.4 | 13.3 | 17.2 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/39.5/39.5 | 16.8 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 7.7 | 48.5 | 3.5
2024-02-08 19:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16 |  |  | 13.3 | 17 | 13.3 | 16.9 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 11.4 | 837 | 995 |  | 22.1 | 20 | 15.7 | 15.5 | 101 | 7.7 | 48.5 | 3.5
2024-02-08 20:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.2 |  |  | 13.4 | 17.4 | 13.3 | 17.2 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/39.5/39.5 | 16.8 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 7.7 | 55.3 | 3.5
2024-02-08 20:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16 |  |  | 13.3 | 17 | 13.3 | 16.9 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 11.4 | 844 | 995 |  | 22.1 | 20 | 15.7 | 15.5 | 101 | 7.7 | 55.3 | 3.5
2024-02-08 21:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.2 |  |  | 13.4 | 17.4 | 13.3 | 17.2 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/39.5/39.5 | 16.8 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 7.7 | 58.4 | 3.5
2024-02-08 21:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16 |  |  | 13.3 | 17 | 13.3 | 16.9 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 11.4 | 813 | 987 |  | 22.1 | 20 | 15.7 | 15.5 | 101 | 7.7 | 58.4 | 3.5
2024-02-08 22:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.2 |  |  | 13.4 | 17.4 | 13.3 | 17.2 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/39.5/39.5 | 16.8 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 7.7 | 65.5 | 3.5
2024-02-08 22:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16 |  |  | 13.3 | 17 | 13.3 | 16.9 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 11.4 | 824 | 1001 |  | 22.1 | 20 | 15.7 | 15.5 | 101 | 7.7 | 65.5 | 3.5
2024-02-08 23:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.2 |  |  | 13.4 | 17.4 | 13.3 | 17.2 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/40.8/41.1 | 17.9 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 7.7 | 62.2 | 3.5
2024-02-08 23:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16 |  |  | 13.3 | 17 | 13.3 | 16.9 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 11.4 | 812 | 994 |  | 22.1 | 20 | 15.7 | 15.5 | 101 | 7.7 | 62.2 | 3.5
2024-02-09 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.2 |  |  | 13.4 | 17.4 | 13.3 | 17.2 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/39.5/39.5 | 15.6 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 7.7 | 65.5 | 3.5
2024-02-09 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16 |  |  | 13.3 | 17 | 13.3 | 16.9 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 10.4 | 846 | 989 |  | 22.1 | 20 | 15.7 | 15.5 | 101 | 7.7 | 65.5 | 3.5
2024-02-09 01:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.2 |  |  | 13.4 | 17.4 | 13.3 | 17.2 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/39.5/39.5 | 15.6 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 7.7 | 62.2 | 3.5
2024-02-09 01:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16 |  |  | 13.3 | 17 | 13.3 | 16.9 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 10.4 | 853 | 1003 |  | 22.1 | 20 | 15.7 | 15.5 | 101 | 7.7 | 62.2 | 3.5
2024-02-09 02:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.2 |  |  | 13.4 | 17.4 | 13.3 | 17.2 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/39.5/39.5 | 15.6 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 7.7 | 58.9 | 3.5
2024-02-09 02:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16 |  |  | 13.3 | 17 | 13.3 | 16.9 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 10.4 | 839 | 1016 |  | 22.1 | 20 | 15.7 | 15.5 | 102 | 7.7 | 58.9 | 3.5
2024-02-09 03:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.2 |  |  | 13.4 | 17.4 | 13.3 | 17.2 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/39.5/39.5 | 15.6 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 7.7 | 55.6 | 3.5
2024-02-09 03:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16 |  |  | 13.3 | 17 | 13.3 | 16.9 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 10.4 | 851 | 993 |  | 22.1 | 20 | 15.7 | 15.5 | 102 | 7.7 | 55.6 | 3.5
2024-02-09 04:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.2 |  |  | 13.4 | 17.4 | 13.3 | 17.2 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/39.5/39.5 | 15.6 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 7.7 | 52.3 | 3.5
2024-02-09 04:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16 |  |  | 13.3 | 17 | 13.3 | 16.9 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 10.4 | 859 | 998 |  | 22.1 | 20 | 15.7 | 15.5 | 101 | 7.7 | 52.3 | 3.5
2024-02-09 05:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.2 |  |  | 13.4 | 17.4 | 13.3 | 17.2 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/39.5/39.5 | 15.6 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 7.7 | 49 | 3.5
2024-02-09 05:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16 |  |  | 13.3 | 17 | 13.3 | 16.9 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 10.4 | 861 | 1002 |  | 22.1 | 20 | 15.7 | 15.5 | 101 | 7.7 | 49 | 3.5
2024-02-09 06:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.2 |  |  | 13.4 | 17.4 | 13.3 | 17.2 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/39.5/39.5 | 15.6 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 7.7 | 45.7 | 3.5
2024-02-09 06:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16 |  |  | 13.3 | 17 | 13.3 | 16.9 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 10.4 | 843 | 1009 |  | 22.1 | 20 | 15.7 | 15.5 | 100 | 7.7 | 45.7 | 3.5
2024-02-09 07:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.2 |  |  | 13.4 | 17.4 | 13.3 | 17.2 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/39.5/39.5 | 15.6 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 7.7 | 42.4 | 3.5
2024-02-09 07:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16 |  |  | 13.3 | 17 | 13.3 | 16.9 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 118.4 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 10.4 | 837 | 995 |  | 22.1 | 20 | 15.7 | 15.5 | 101 | 7.7 | 42.4 | 3.5
2024-02-09 08:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.3 |  |  | 13.6 | 17.4 | 13.6 | 17.2 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/39.5/39.5 | 15.6 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 4.5 | 72.7 | 2.1
2024-02-09 08:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.3 |  |  | 13.6 | 17.3 | 13.7 | 17 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 10.4 | 815 | 1010 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 101 | 4.5 | 72.7 | 2.1
2024-02-09 09:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.3 |  |  | 13.6 | 17.4 | 13.6 | 17.2 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/39.5/39.5 | 15.6 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 4.3 | 72.5 | 2.6
2024-02-09 09:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.3 |  |  | 13.6 | 17.3 | 13.7 | 17 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 10.4 | 829 | 1003 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 101 | 4.3 | 72.5 | 2.6
2024-02-09 10:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.3 |  |  | 13.6 | 17.4 | 13.6 | 17.2 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/39.5/39.5 | 15.6 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 5.8 | 65.6 | 3.3
2024-02-09 10:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.3 |  |  | 13.6 | 17.3 | 13.7 | 17 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 10.4 | 835 | 987 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 101 | 5.8 | 65.6 | 3.3
2024-02-09 11:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15 |  |  | 13.2 | 17.3 | 13.5 | 17.1 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/39.5/39.5 | 15.6 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 6.5 | 54.8 | 3.5
2024-02-09 11:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.4 |  |  | 13.7 | 17.3 | 13.7 | 17.2 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 10.4 | 793 | 973 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 101 | 6.5 | 54.8 | 3.5
2024-02-09 12:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15 |  |  | 13.2 | 17.3 | 13.5 | 17.1 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/39.5/39.5 | 15.6 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 7.7 | 52.4 | 3.9
2024-02-09 12:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.4 |  |  | 13.7 | 17.3 | 13.7 | 17.2 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 10.4 | 794 | 1012 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 101 | 7.7 | 52.4 | 3.9
2024-02-09 13:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.3 |  |  | 13.5 | 17.6 | 13.7 | 17.3 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/39.5/39.5 | 15.6 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 8.1 | 52.2 | 4.3
2024-02-09 13:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.8 |  |  | 14.3 | 17.7 | 14.3 | 17.6 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 10.4 | 794 | 1015 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 101 | 8.1 | 52.2 | 4.3
2024-02-09 14:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.3 |  |  | 13.5 | 17.6 | 13.7 | 17.3 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/39.5/39.5 | 15.6 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 9.1 | 47.5 | 4.7
2024-02-09 14:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.8 |  |  | 14.3 | 17.7 | 14.3 | 17.6 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 10.4 | 794 | 1028 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 101 | 9.1 | 47.5 | 4.7
2024-02-09 15:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.3 |  |  | 13.5 | 17.6 | 13.7 | 17.3 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/39.5/39.5 | 15.6 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 9.6 | 45.9 | 5
2024-02-09 15:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.8 |  |  | 14.3 | 17.7 | 14.3 | 17.6 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 10.4 | 823 | 992 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 101 | 9.6 | 45.9 | 5
2024-02-09 16:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.3 |  |  | 13.5 | 17.6 | 13.7 | 17.3 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/39.5/39.5 | 15.6 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 9 | 47.5 | 4.5
2024-02-09 16:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.8 |  |  | 14.3 | 17.7 | 14.3 | 17.6 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 10.4 | 835 | 1013 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 100 | 9 | 47.5 | 4.5
2024-02-09 17:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.5 |  |  | 13.5 | 17.6 | 13.7 | 17.3 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/39.5/39.5 | 15.6 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 8.8 | 51.3 | 4.8
2024-02-09 17:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 15.6 |  |  | 12 | 16.7 | 14.3 | 17.6 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 10.4 | 821 | 989 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 100 | 8.8 | 51.3 | 4.8
2024-02-09 18:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.5 |  |  | 13.5 | 17.6 | 13.7 | 17.3 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/39.5/39.5 | 15.6 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 8.6 | 53.7 | 4.8
2024-02-09 18:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 15.6 |  |  | 12 | 16.7 | 14.3 | 17.6 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 10.4 | 834 | 1003 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 101 | 8.6 | 53.7 | 4.8
2024-02-09 19:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.5 |  |  | 13.5 | 17.6 | 13.7 | 17.3 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/39.5/39.5 | 15.6 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 9.1 | 53.2 | 4.7
2024-02-09 19:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 15.6 |  |  | 12 | 16.7 | 14.3 | 17.6 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 10.4 | 827 | 997 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 101 | 9.1 | 53.2 | 4.7
2024-02-09 20:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.1 | 15 |  |  | 13.4 | 17.1 | 13.4 | 16.8 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/43.9/44.2 | 20.4 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 7.2 | 57.6 | 4
2024-02-09 20:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 17 |  |  | 14.8 | 17.7 | 14.1 | 17.6 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 19.5 | 835 | 992 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 101 | 7.2 | 57.6 | 4
2024-02-09 21:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.1 | 15 |  |  | 13.4 | 17.1 | 13.4 | 16.8 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/43.9/44.2 | 20.4 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 7.2 | 57.6 | 4
2024-02-09 21:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 17 |  |  | 14.8 | 17.7 | 14.1 | 17.6 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 19.5 | 821 | 1013 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 101 | 7.2 | 57.6 | 4
2024-02-09 22:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.1 | 15 |  |  | 13.4 | 17.1 | 13.4 | 16.8 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/43.9/44.2 | 20.4 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 7.2 | 57.6 | 4
2024-02-09 22:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 17 |  |  | 14.8 | 17.7 | 14.1 | 17.6 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 19.5 | 834 | 974 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 101 | 7.2 | 57.6 | 4
2024-02-09 23:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.1 | 15 |  |  | 13.4 | 17.1 | 13.4 | 16.8 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/43.9/44.2 | 20.4 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 7.2 | 57.6 | 4
2024-02-09 23:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 17 |  |  | 14.8 | 17.7 | 14.1 | 17.6 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 19.5 | 838 | 999 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 101 | 7.2 | 57.6 | 4
2024-02-10 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.1 | 15 |  |  | 13.4 | 17.1 | 13.4 | 16.8 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/43.9/44.2 | 20.7 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 7.2 | 57.6 | 4
2024-02-10 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 17 |  |  | 14.8 | 17.7 | 14.1 | 17.6 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 19.5 | 838 | 999 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 101 | 7.2 | 57.6 | 4
2024-02-10 01:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.1 | 15 |  |  | 13.4 | 17.1 | 13.4 | 16.8 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/43.9/44.2 | 20.7 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 7.2 | 57.6 | 4
2024-02-10 01:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 17 |  |  | 14.8 | 17.7 | 14.1 | 17.6 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 19.5 | 838 | 999 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 101 | 7.2 | 57.6 | 4
2024-02-10 02:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.1 | 15 |  |  | 13.4 | 17.1 | 13.4 | 16.8 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/43.9/44.2 | 20.7 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 7.2 | 57.6 | 4
2024-02-10 02:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 17 |  |  | 14.8 | 17.7 | 14.1 | 17.6 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 19.5 | 838 | 999 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 101 | 7.2 | 57.6 | 4
2024-02-10 03:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.1 | 15 |  |  | 13.4 | 17.1 | 13.4 | 16.8 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/43.9/44.2 | 20.7 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 7.2 | 63.8 | 4
2024-02-10 03:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 17 |  |  | 14.8 | 17.7 | 14.1 | 17.6 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 19.5 | 838 | 999 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 101 | 7.2 | 63.8 | 4
2024-02-10 04:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.1 | 15 |  |  | 13.4 | 17.1 | 13.4 | 16.8 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/43.9/44.2 | 20.7 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 7.2 | 63.8 | 4
2024-02-10 04:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 17 |  |  | 14.8 | 17.7 | 14.1 | 17.6 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 19.5 | 838 | 999 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 101 | 7.2 | 63.8 | 4
2024-02-10 05:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.1 | 15 |  |  | 13.4 | 17.1 | 13.4 | 16.8 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/43.9/44.2 | 20.7 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 7.2 | 63.8 | 4
2024-02-10 05:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 17 |  |  | 14.8 | 17.7 | 14.1 | 17.6 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 19.5 | 838 | 999 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 101 | 7.2 | 63.8 | 4
2024-02-10 06:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.1 | 15 |  |  | 13.4 | 17.1 | 13.4 | 16.8 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/43.9/44.2 | 20.7 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 7.4 | 63.3 | 3.7
2024-02-10 06:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 17 |  |  | 14.8 | 17.7 | 14.1 | 17.6 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 19.5 | 838 | 999 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 101 | 7.4 | 63.3 | 3.7
2024-02-10 07:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.1 | 15 |  |  | 13.4 | 17.1 | 13.4 | 16.8 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/43.9/44.2 | 20.7 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 7.2 | 65.7 | 3.7
2024-02-10 07:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 17 |  |  | 14.8 | 17.7 | 14.1 | 17.6 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 19.5 | 838 | 999 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 101 | 7.2 | 65.7 | 3.7
2024-02-10 08:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.1 | 15 |  |  | 13.4 | 17.1 | 13.4 | 16.8 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/43.9/44.2 | 20.7 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 7.9 | 61.5 | 4.3
2024-02-10 08:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 17 |  |  | 14.8 | 17.7 | 14.1 | 17.6 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 19.5 | 845 | 996 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 101 | 7.9 | 61.5 | 4.3
2024-02-10 09:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.1 | 15 |  |  | 13.4 | 17.1 | 13.4 | 16.8 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/43.9/44.2 | 20.7 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 8.4 | 58.4 | 5.1
2024-02-10 09:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 17 |  |  | 14.8 | 17.7 | 14.1 | 17.6 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 19.5 | 835 | 987 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 101 | 8.4 | 58.4 | 5.1
2024-02-10 10:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.1 | 15 |  |  | 13.4 | 17.1 | 13.4 | 16.8 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/43.9/44.2 | 20.7 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 9.7 | 52.2 | 5.6
2024-02-10 10:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 17 |  |  | 14.8 | 17.7 | 14.1 | 17.6 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 19.5 | 851 | 1003 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 101 | 9.7 | 52.2 | 5.6
2024-02-10 11:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.1 | 15 |  |  | 13.4 | 17.1 | 13.4 | 16.8 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/43.9/44.2 | 20.7 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 10.3 | 47.6 | 5.9
2024-02-10 11:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 17 |  |  | 14.8 | 17.7 | 14.1 | 17.6 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 19.5 | 843 | 998 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 100 | 10.3 | 47.6 | 5.9
2024-02-10 12:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.1 | 15 |  |  | 13.4 | 17.1 | 13.4 | 16.8 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/43.9/44.2 | 20.7 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 11.3 | 47.1 | 6.7
2024-02-10 12:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 17 |  |  | 14.8 | 17.7 | 14.1 | 17.6 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 19.5 | 876 | 1001 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 100 | 11.3 | 47.1 | 6.7
2024-02-10 13:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.1 | 15 |  |  | 13.4 | 17.1 | 13.4 | 16.8 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/43.9/44.2 | 20.7 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 13.1 | 41 | 7.2
2024-02-10 13:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 17 |  |  | 14.8 | 17.7 | 14.1 | 17.6 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 19.5 | 849 | 987 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 99 | 13.1 | 41 | 7.2
2024-02-10 14:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.2 |  |  | 13.5 | 17.5 | 13.6 | 17.3 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/43.9/44.2 | 20.7 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 13.5 | 40.7 | 7.6
2024-02-10 14:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.4 |  |  | 13.6 | 17.2 | 13.6 | 17.2 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 19.5 | 823 | 982 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 99 | 13.5 | 40.7 | 7.6
2024-02-10 15:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.2 |  |  | 13.5 | 17.5 | 13.6 | 17.3 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/43.9/44.2 | 20.7 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 13.8 | 39.9 | 7.6
2024-02-10 15:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.4 |  |  | 13.6 | 17.2 | 13.6 | 17.2 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 19.5 | 832 | 989 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 100 | 13.8 | 39.9 | 7.6
2024-02-10 16:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.2 |  |  | 13.5 | 17.5 | 13.6 | 17.3 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/43.9/44.2 | 20.7 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 13.9 | 40.8 | 7.7
2024-02-10 16:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.4 |  |  | 13.6 | 17.2 | 13.6 | 17.2 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 19.5 | 839 | 991 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 101 | 13.9 | 40.8 | 7.7
2024-02-10 17:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.2 |  |  | 13.5 | 17.5 | 13.6 | 17.3 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/43.9/44.2 | 20.7 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 13.4 | 42.2 | 7.5
2024-02-10 17:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.4 |  |  | 13.6 | 17.2 | 13.6 | 17.2 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 19.5 | 835 | 987 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 102 | 13.4 | 42.2 | 7.5
2024-02-10 18:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.2 |  |  | 13.5 | 17.5 | 13.6 | 17.3 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/43.9/44.2 | 20.7 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 12.7 | 48.8 | 7.7
2024-02-10 18:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.4 |  |  | 13.6 | 17.2 | 13.6 | 17.2 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 19.5 | 827 | 991 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 101 | 12.7 | 48.8 | 7.7
2024-02-10 19:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.2 |  |  | 13.5 | 17.5 | 13.6 | 17.3 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/43.9/44.2 | 20.7 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 12.8 | 49.1 | 7.8
2024-02-10 19:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.4 |  |  | 13.6 | 17.2 | 13.6 | 17.2 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 19.5 | 839 | 997 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 101 | 12.8 | 49.1 | 7.8
2024-02-10 20:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.2 |  |  | 13.5 | 17.5 | 13.6 | 17.3 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/43.9/44.2 | 20.7 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 12.8 | 49.1 | 7.8
2024-02-10 20:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.4 |  |  | 13.6 | 17.2 | 13.6 | 17.2 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 19.5 | 839 | 997 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 101 | 12.8 | 49.1 | 7.8
2024-02-10 21:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.2 |  |  | 13.5 | 17.5 | 13.6 | 17.3 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/43.9/44.2 | 20.7 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 12.8 | 49.1 | 7.8
2024-02-10 21:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.4 |  |  | 13.6 | 17.2 | 13.6 | 17.2 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 19.5 | 839 | 997 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 101 | 12.8 | 49.1 | 7.8
2024-02-10 22:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.2 |  |  | 13.5 | 17.5 | 13.6 | 17.3 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/43.9/44.2 | 20.7 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 12.8 | 49.1 | 7.8
2024-02-10 22:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.4 |  |  | 13.6 | 17.2 | 13.6 | 17.2 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 19.5 | 839 | 997 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 101 | 12.8 | 49.1 | 7.8
2024-02-10 23:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.2 |  |  | 13.5 | 17.5 | 13.6 | 17.3 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/43.9/44.2 | 20.7 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 12.8 | 49.1 | 7.8
2024-02-10 23:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.4 |  |  | 13.6 | 17.2 | 13.6 | 17.2 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 19.5 | 839 | 997 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 101 | 12.8 | 49.1 | 7.8
2024-02-11 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.2 |  |  | 13.5 | 17.5 | 13.6 | 17.3 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/43.9/44.2 | 20.7 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 8 | 68.5 | 5.5
2024-02-11 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.4 |  |  | 13.6 | 17.2 | 13.6 | 17.2 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 19.5 | 839 | 997 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 101 | 8 | 68.5 | 5.5
2024-02-11 01:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.2 |  |  | 13.5 | 17.5 | 13.6 | 17.3 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/43.9/44.2 | 20.7 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 8 | 68.5 | 5.5
2024-02-11 01:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.4 |  |  | 13.6 | 17.2 | 13.6 | 17.2 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 19.5 | 839 | 997 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 101 | 8 | 68.5 | 5.5
2024-02-11 02:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.2 |  |  | 13.5 | 17.5 | 13.6 | 17.3 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/43.9/44.2 | 20.7 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 8 | 68.5 | 5.5
2024-02-11 02:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.4 |  |  | 13.6 | 17.2 | 13.6 | 17.2 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 19.5 | 839 | 997 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 101 | 8 | 68.5 | 5.5
2024-02-11 03:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.2 |  |  | 13.5 | 17.5 | 13.6 | 17.3 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/43.9/44.2 | 20.7 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 8 | 68.5 | 5.5
2024-02-11 03:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.4 |  |  | 13.6 | 17.2 | 13.6 | 17.2 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 19.5 | 839 | 997 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 101 | 8 | 68.5 | 5.5
2024-02-11 04:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.2 |  |  | 13.5 | 17.5 | 13.6 | 17.3 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/43.9/44.2 | 20.7 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 8 | 68.5 | 5.5
2024-02-11 04:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.4 |  |  | 13.6 | 17.2 | 13.6 | 17.2 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 19.5 | 839 | 997 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 101 | 8 | 68.5 | 5.5
2024-02-11 05:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.2 |  |  | 13.5 | 17.5 | 13.6 | 17.3 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/43.9/44.2 | 20.7 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 8 | 68.5 | 5.5
2024-02-11 05:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.4 |  |  | 13.6 | 17.2 | 13.6 | 17.2 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 19.5 | 839 | 997 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 101 | 8 | 68.5 | 5.5
2024-02-11 06:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.2 |  |  | 13.5 | 17.5 | 13.6 | 17.3 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/43.9/44.2 | 20.7 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 8 | 68.5 | 5.5
2024-02-11 06:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.4 |  |  | 13.6 | 17.2 | 13.6 | 17.2 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 19.5 | 839 | 997 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 101 | 8 | 68.5 | 5.5
2024-02-11 07:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.2 |  |  | 13.5 | 17.5 | 13.6 | 17.3 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/43.9/44.2 | 20.7 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 8 | 68.5 | 5.5
2024-02-11 07:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.4 |  |  | 13.6 | 17.2 | 13.6 | 17.2 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 19.5 | 839 | 997 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 101 | 8 | 68.5 | 5.5
2024-02-11 08:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.4 |  |  | 13.7 | 17.6 | 13.7 | 17.3 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/43.9/44.2 | 20.7 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 8 | 73.6 | 5.7
2024-02-11 08:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.8 |  |  | 12.8 | 16.8 | 12.9 | 16.7 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 19.5 | 813 | 986 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 101 | 8 | 73.6 | 5.7
2024-02-11 09:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.4 |  |  | 13.7 | 17.6 | 13.7 | 17.3 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/43.9/44.2 | 20.7 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 9.5 | 69.2 | 6.9
2024-02-11 09:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.8 |  |  | 12.8 | 16.8 | 12.9 | 16.7 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 19.5 | 825 | 992 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 101 | 9.5 | 69.2 | 6.9
2024-02-11 10:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.4 |  |  | 13.7 | 17.6 | 13.7 | 17.3 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/43.9/44.2 | 20.7 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 11.3 | 60.9 | 7.8
2024-02-11 10:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.8 |  |  | 12.8 | 16.8 | 12.9 | 16.7 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 19.5 | 835 | 987 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 100 | 11.3 | 60.9 | 7.8
2024-02-11 11:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.4 |  |  | 13.7 | 17.6 | 13.7 | 17.3 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/43.9/44.2 | 20.7 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 11.1 | 61.1 | 8.5
2024-02-11 11:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.8 |  |  | 12.8 | 16.8 | 12.9 | 16.7 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 19.5 | 829 | 989 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 100 | 11.1 | 61.1 | 8.5
2024-02-11 12:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.4 |  |  | 13.7 | 17.6 | 13.7 | 17.3 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/43.9/44.2 | 20.7 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 12.7 | 50.1 | 7.8
2024-02-11 12:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.8 |  |  | 12.8 | 16.8 | 12.9 | 16.7 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 19.5 | 837 | 1013 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 101 | 12.7 | 50.1 | 7.8
2024-02-11 13:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.4 |  |  | 13.7 | 17.6 | 13.7 | 17.3 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/43.9/44.2 | 20.7 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 37 | 37 | 7.6
2024-02-11 13:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.8 |  |  | 12.8 | 16.8 | 12.9 | 16.7 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 19.5 | 841 | 1001 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 100 | 37 | 37 | 7.6
2024-02-11 14:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.4 |  |  | 13.7 | 17.6 | 13.7 | 17.3 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/43.9/44.2 | 20.7 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 14.6 | 33.7 | 7.8
2024-02-11 14:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.8 |  |  | 12.8 | 16.8 | 12.9 | 16.7 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 19.5 | 845 | 989 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 100 | 14.6 | 33.7 | 7.8
2024-02-11 15:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.4 |  |  | 13.7 | 17.6 | 13.7 | 17.3 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/43.9/44.2 | 20.7 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 14.8 | 39.8 | 8.3
2024-02-11 15:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.8 |  |  | 12.8 | 16.8 | 12.9 | 16.7 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 19.5 | 832 | 996 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 99 | 14.8 | 39.8 | 8.3
2024-02-11 16:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.4 |  |  | 13.7 | 17.6 | 13.7 | 17.3 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/43.9/44.2 | 20.7 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 14.9 | 40.2 | 8.4
2024-02-11 16:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.8 |  |  | 12.8 | 16.8 | 12.9 | 16.7 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 19.5 | 851 | 1003 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 100 | 14.9 | 40.2 | 8.4
2024-02-11 17:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.3 |  |  | 13.5 | 17.5 | 13.5 | 17.3 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/43.9/44.2 | 20.7 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 14.2 | 44.3 | 8.4
2024-02-11 17:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.3 |  |  | 13.6 | 17.2 | 13.6 | 17.1 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 19.5 | 837 | 998 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 100 | 14.2 | 44.3 | 8.4
2024-02-11 18:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.3 |  |  | 13.5 | 17.5 | 13.5 | 17.3 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/43.9/44.2 | 20.7 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 14.2 | 47.7 | 8.6
2024-02-11 18:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.3 |  |  | 13.6 | 17.2 | 13.6 | 17.1 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 19.5 | 837 | 998 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 100 | 14.2 | 47.7 | 8.6
2024-02-11 19:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.3 |  |  | 13.5 | 17.5 | 13.5 | 17.3 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/43.9/44.2 | 20.7 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 11.8 | 52.8 | 7.7
2024-02-11 19:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.3 |  |  | 13.6 | 17.2 | 13.6 | 17.1 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 19.5 | 837 | 998 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 100 | 11.8 | 52.8 | 7.7
2024-02-11 20:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.3 |  |  | 13.5 | 17.5 | 13.5 | 17.3 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/43.9/44.2 | 20.7 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 11.8 | 52.8 | 7.7
2024-02-11 20:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.3 |  |  | 13.6 | 17.2 | 13.6 | 17.1 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 19.5 | 837 | 998 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 100 | 11.8 | 52.8 | 7.7
2024-02-11 21:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.3 |  |  | 13.5 | 17.5 | 13.5 | 17.3 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/43.9/44.2 | 20.7 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 11.8 | 52.8 | 7.7
2024-02-11 21:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.3 |  |  | 13.6 | 17.2 | 13.6 | 17.1 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 19.5 | 837 | 998 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 100 | 11.8 | 52.8 | 7.7
2024-02-11 22:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.3 |  |  | 13.5 | 17.5 | 13.5 | 17.3 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/43.9/44.2 | 20.7 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 11.8 | 52.8 | 7.7
2024-02-11 22:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.3 |  |  | 13.6 | 17.2 | 13.6 | 17.1 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 19.5 | 837 | 998 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 100 | 11.8 | 52.8 | 7.7
2024-02-11 23:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.3 |  |  | 13.5 | 17.5 | 13.5 | 17.3 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 1.1/43.9/44.2 | 20.7 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 11.8 | 52.8 | 7.7
2024-02-11 23:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.3 |  |  | 13.6 | 17.2 | 13.6 | 17.1 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 19.5 | 837 | 998 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 100 | 11.8 | 52.8 | 7.7
2024-02-12 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.3 |  |  | 13.5 | 17.5 | 13.5 | 17.3 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 31.6/31.4/31.1 | 21.2 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 11.8 | 52.8 | 7.7
2024-02-12 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.3 |  |  | 13.6 | 17.2 | 13.6 | 17.1 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 19.5 | 837 | 998 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 100 | 11.8 | 52.8 | 7.7
2024-02-12 01:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.3 |  |  | 13.5 | 17.5 | 13.5 | 17.3 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 31.6/31.4/31.2 | 21.2 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 10.5 | 50.9 | 6.4
2024-02-12 01:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.3 |  |  | 13.6 | 17.2 | 13.6 | 17.1 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.5 | 19.5 | 837 | 942 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 100 | 10.5 | 50.9 | 6.4
2024-02-12 02:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.3 |  |  | 13.5 | 17.5 | 13.5 | 17.3 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 31.6/31.4/31.3 | 21.2 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 9.3 | 54.8 | 5.7
2024-02-12 02:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.3 |  |  | 13.6 | 17.2 | 13.6 | 17.1 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.6 | 19.5 | 837 | 975 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 100 | 9.3 | 54.8 | 5.7
2024-02-12 03:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.3 |  |  | 13.5 | 17.5 | 13.5 | 17.3 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 31.6/31.4/31.4 | 21.2 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 9.5 | 52.5 | 5.5
2024-02-12 03:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.3 |  |  | 13.6 | 17.2 | 13.6 | 17.1 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.7 | 19.5 | 837 | 982 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 100 | 9.5 | 52.5 | 5.5
2024-02-12 04:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.3 |  |  | 13.5 | 17.5 | 13.5 | 17.3 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 31.6/31.4/31.5 | 21.2 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 10.2 | 51.8 | 5.9
2024-02-12 04:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.3 |  |  | 13.6 | 17.2 | 13.6 | 17.1 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.8 | 19.5 | 837 | 966 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 100 | 10.2 | 51.8 | 5.9
2024-02-12 05:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.3 |  |  | 13.5 | 17.5 | 13.5 | 17.3 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 31.6/31.4/31.6 | 21.2 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 9.5 | 52.5 | 5.5
2024-02-12 05:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.3 |  |  | 13.6 | 17.2 | 13.6 | 17.1 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.9 | 19.5 | 837 | 994 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 100 | 9.5 | 52.5 | 5.5
2024-02-12 06:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.3 |  |  | 13.5 | 17.5 | 13.5 | 17.3 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 31.6/31.4/31.7 | 21.2 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 10.2 | 51.8 | 5.9
2024-02-12 06:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.3 |  |  | 13.6 | 17.2 | 13.6 | 17.1 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.10 | 19.5 | 837 | 983 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 100 | 10.2 | 51.8 | 5.9
2024-02-12 07:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.5 |  |  | 13.8 | 17.6 | 13.6 | 17.4 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 31.6/31.4/31.8 | 21.2 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 8.2 | 63.6 | 5.4
2024-02-12 07:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.3 |  |  | 13.6 | 17.2 | 13.6 | 17.1 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.11 | 19.5 | 837 | 998 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 100 | 8.2 | 63.6 | 5.4
2024-02-12 08:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.4 |  |  | 13.7 | 17.6 | 13.7 | 17.1 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 31.6/31.4/31.8 | 21.2 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 8.6 | 63.6 | 5.8
2024-02-12 08:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.3 |  |  | 13.5 | 17.3 | 13.5 | 17.1 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.11 | 19.5 | 834 | 989 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 101 | 8.6 | 63.6 | 5.8
2024-02-12 09:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.4 |  |  | 13.7 | 17.6 | 13.7 | 17.1 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 31.6/31.4/31.8 | 21.2 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 9.6 | 61 | 6.6
2024-02-12 09:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.3 |  |  | 13.5 | 17.3 | 13.5 | 17.1 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.11 | 19.5 | 849 | 1003 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 101 | 9.6 | 61 | 6.6
2024-02-12 10:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.4 |  |  | 13.7 | 17.6 | 13.7 | 17.1 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 31.6/31.4/31.8 | 21.2 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 12.5 | 51.9 | 8.1
2024-02-12 10:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.3 |  |  | 13.5 | 17.3 | 13.5 | 17.1 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.11 | 19.5 | 831 | 997 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 102 | 12.5 | 51.9 | 8.1
2024-02-12 11:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.3 |  |  | 13.6 | 17.6 | 13.7 | 17.4 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 31.6/31.4/31.8 | 21.2 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 15 | 42.7 | 9
2024-02-12 11:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.4 |  |  | 13.7 | 17.4 | 13.6 | 17.4 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.11 | 19.5 | 823 | 1004 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 102 | 15 | 42.7 | 9
2024-02-12 12:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.3 |  |  | 13.6 | 17.6 | 13.7 | 17.4 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 31.6/31.4/31.8 | 21.2 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 16 | 39.7 | 9.2
2024-02-12 12:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.4 |  |  | 13.7 | 17.4 | 13.6 | 17.4 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.11 | 19.5 | 828 | 1004 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 101 | 16 | 39.7 | 9.2
2024-02-12 13:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.3 |  |  | 13.6 | 17.6 | 13.7 | 17.4 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 31.6/31.4/31.8 | 21.2 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 17.9 | 33.6 | 9.9
2024-02-12 13:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.4 |  |  | 13.7 | 17.4 | 13.6 | 17.4 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.11 | 19.5 | 841 | 996 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 101 | 17.9 | 33.6 | 9.9
2024-02-12 14:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.3 |  |  | 13.6 | 17.6 | 13.7 | 17.4 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 31.6/31.4/31.8 | 21.2 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 18.2 | 31.3 | 9.7
2024-02-12 14:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.4 |  |  | 13.7 | 17.4 | 13.6 | 17.4 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.11 | 19.5 | 833 | 1005 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 100 | 18.2 | 31.3 | 9.7
2024-02-12 15:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.3 |  |  | 13.6 | 17.6 | 13.7 | 17.4 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 31.6/31.4/31.8 | 21.2 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 17.9 | 31.7 | 9.7
2024-02-12 15:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.4 |  |  | 13.7 | 17.4 | 13.6 | 17.4 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.11 | 19.5 | 831 | 1013 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 99 | 17.9 | 31.7 | 9.7
2024-02-12 16:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.3 |  |  | 13.6 | 17.6 | 13.7 | 17.4 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 31.6/31.4/31.8 | 21.2 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 17.7 | 33.7 | 9.8
2024-02-12 16:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.4 |  |  | 13.7 | 17.4 | 13.6 | 17.4 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.11 | 19.5 | 829 | 978 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 100 | 17.7 | 33.7 | 9.8
2024-02-12 17:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 15.8 |  |  | 14 | 18.1 | 14 | 17.8 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 31.6/31.4/31.8 | 21.2 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 16.9 | 35.9 | 9.4
2024-02-12 17:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16.7 |  |  | 13.9 | 17.6 | 14 | 17.5 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.11 | 19.5 | 830 | 1002 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 100 | 16.9 | 35.9 | 9.4
2024-02-12 18:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 15.8 |  |  | 14 | 18.1 | 14 | 17.8 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 31.6/31.4/31.8 | 21.2 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 15.3 | 43.2 | 9.2
2024-02-12 18:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16.7 |  |  | 13.9 | 17.6 | 14 | 17.5 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.11 | 19.5 | 834 | 987 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 100 | 15.3 | 43.2 | 9.2
2024-02-12 19:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 15.8 |  |  | 14 | 18.1 | 14 | 17.8 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 31.6/31.4/31.8 | 21.2 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 14.9 | 45.7 | 9.1
2024-02-12 19:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16.7 |  |  | 13.9 | 17.6 | 14 | 17.5 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.11 | 19.5 | 829 | 998 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 100 | 14.9 | 45.7 | 9.1
2024-02-12 20:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 15.8 |  |  | 14 | 18.1 | 14 | 17.8 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 31.6/31.4/31.8 | 21.2 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 14.9 | 45.7 | 9.1
2024-02-12 20:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16.7 |  |  | 13.9 | 17.6 | 14 | 17.5 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.11 | 19.5 | 829 | 998 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 100 | 14.9 | 45.7 | 9.1
2024-02-12 21:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 15.8 |  |  | 14 | 18.1 | 14 | 17.8 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 31.6/31.4/31.8 | 21.2 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 14.9 | 45.7 | 9.1
2024-02-12 21:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16.7 |  |  | 13.9 | 17.6 | 14 | 17.5 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.11 | 19.5 | 829 | 998 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 100 | 14.9 | 45.7 | 9.1
2024-02-12 22:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 15.8 |  |  | 14 | 18.1 | 14 | 17.8 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 31.6/31.4/31.8 | 21.2 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 14.9 | 45.7 | 9.1
2024-02-12 22:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16.7 |  |  | 13.9 | 17.6 | 14 | 17.5 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.11 | 19.5 | 829 | 998 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 100 | 14.9 | 45.7 | 9.1
2024-02-12 23:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 15.8 |  |  | 14 | 18.1 | 14 | 17.8 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 31.6/31.4/31.8 | 21.2 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 14.9 | 45.7 | 9.1
2024-02-12 23:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16.7 |  |  | 13.9 | 17.6 | 14 | 17.5 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.11 | 19.5 | 829 | 998 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 100 | 14.9 | 45.7 | 9.1
2024-02-13 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.3 |  |  | 13.5 | 17.5 | 13.5 | 17.3 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 41.9/41.5/42.0 | 24.6 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 11.8 | 52.8 | 7.7
2024-02-13 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.3 |  |  | 13.6 | 17.2 | 13.6 | 17.1 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 15.2 | 837 | 998 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 100 | 11.8 | 52.8 | 7.7
2024-02-13 01:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.3 |  |  | 13.5 | 17.5 | 13.5 | 17.3 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 41.9/41.5/42.1 | 24.6 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 11.8 | 52.8 | 7.7
2024-02-13 01:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.3 |  |  | 13.6 | 17.2 | 13.6 | 17.1 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 15.2 | 837 | 998 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 100 | 11.8 | 52.8 | 7.7
2024-02-13 02:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.3 |  |  | 13.5 | 17.5 | 13.5 | 17.3 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 41.9/41.5/42.2 | 24.6 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 11.8 | 52.8 | 7.7
2024-02-13 02:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.3 |  |  | 13.6 | 17.2 | 13.6 | 17.1 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 15.2 | 837 | 998 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 100 | 11.8 | 52.8 | 7.7
2024-02-13 03:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.3 |  |  | 13.5 | 17.5 | 13.5 | 17.3 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 41.9/41.5/42.3 | 24.6 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 11.8 | 52.8 | 7.7
2024-02-13 03:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.3 |  |  | 13.6 | 17.2 | 13.6 | 17.1 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 15.2 | 837 | 998 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 100 | 11.8 | 52.8 | 7.7
2024-02-13 04:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.3 |  |  | 13.5 | 17.5 | 13.5 | 17.3 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 41.9/41.5/42.4 | 24.6 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 11.8 | 52.8 | 7.7
2024-02-13 04:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.3 |  |  | 13.6 | 17.2 | 13.6 | 17.1 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 15.2 | 837 | 998 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 100 | 11.8 | 52.8 | 7.7
2024-02-13 05:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.3 |  |  | 13.5 | 17.5 | 13.5 | 17.3 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 41.9/41.5/42.5 | 24.6 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 11.8 | 52.8 | 7.7
2024-02-13 05:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.3 |  |  | 13.6 | 17.2 | 13.6 | 17.1 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 15.2 | 837 | 998 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 100 | 11.8 | 52.8 | 7.7
2024-02-13 06:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.3 |  |  | 13.5 | 17.5 | 13.5 | 17.3 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 41.9/41.5/42.6 | 24.6 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 10.7 | 62.4 | 7.4
2024-02-13 06:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.3 |  |  | 13.6 | 17.2 | 13.6 | 17.1 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 15.2 | 837 | 998 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 100 | 10.7 | 62.4 | 7.4
2024-02-13 07:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.3 |  |  | 13.5 | 17.5 | 13.5 | 17.3 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 41.9/41.5/42.6 | 24.6 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 10.7 | 62.4 | 7.4
2024-02-13 07:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.3 |  |  | 13.6 | 17.2 | 13.6 | 17.1 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 15.2 | 837 | 998 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 100 | 10.7 | 62.4 | 7.4
2024-02-13 08:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.5 |  |  | 13.7 | 17.6 | 13.7 | 17.4 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 41.9/41.5/42.6 | 24.6 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 11.8 | 59.8 | 8.1
2024-02-13 08:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.3 |  |  | 13.5 | 17.3 | 13.6 | 17.1 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 15.2 | 815 | 996 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 100 | 11.8 | 59.8 | 8.1
2024-02-13 09:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.5 |  |  | 13.7 | 17.6 | 13.7 | 17.4 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 41.9/41.5/42.6 | 24.6 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 13.4 | 55.5 | 9.2
2024-02-13 09:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.3 |  |  | 13.5 | 17.3 | 13.6 | 17.1 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 15.2 | 815 | 996 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 100 | 13.4 | 55.5 | 9.2
2024-02-13 10:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.5 |  |  | 13.7 | 17.6 | 13.7 | 17.4 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 41.9/41.5/42.6 | 24.6 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 13.4 | 55.5 | 9.2
2024-02-13 10:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 17.4 |  |  | 13.5 | 17.4 | 13.6 | 17.1 |  |  | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 15.2 | 815 | 996 |  | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 101 | 13.4 | 55.5 | 9.2
2024-02-13 11:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 16.3 |  |  | 14.3 | 18.5 | 14.3 | 18.4 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 41.9/41.5/42.6 | 24.6 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 16.7 | 49.2 | 11.1
2024-02-13 11:00 | 4#系统 | 混合模式 | 17.4 | 14.7 | 21 | 17.4 | 18.2 | 21.6 | 14.8 | 18.4 | 14.9 | 21.1 |  | 359 | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 15.2 | 796 | 899 | 41.7 | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 101 | 16.7 | 49.2 | 11.1
2024-02-13 12:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 16.3 |  |  | 14.3 | 18.5 | 14.3 | 18.4 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 41.9/41.5/42.6 | 24.6 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 16.9 | 48.8 | 11.2
2024-02-13 12:00 | 4#系统 | 混合模式 | 17.4 | 14.7 | 21 | 17.4 | 18.2 | 21.6 | 14.8 | 18.4 | 14.9 | 21.1 |  | 378 | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 15.2 | 700 | 886 | 50.5 | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 102 | 16.9 | 48.8 | 11.2
2024-02-13 13:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 16.3 |  |  | 14.3 | 18.5 | 14.3 | 18.4 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 41.9/41.5/42.6 | 24.6 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 17.2 | 49.3 | 11.6
2024-02-13 13:00 | 4#系统 | 混合模式 | 17.4 | 14.7 | 21 | 17.4 | 18.2 | 21.6 | 14.8 | 18.4 | 14.9 | 21.1 |  | 380 | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 15.2 | 724 | 916 | 50.9 | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 102 | 17.2 | 49.3 | 11.6
2024-02-13 14:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 16.3 |  |  | 14.3 | 18.5 | 14.3 | 18.4 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 41.9/41.5/42.6 | 24.6 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 18.6 | 46.3 | 12.2
2024-02-13 14:00 | 4#系统 | 混合模式 | 17.4 | 14.7 | 21 | 17.4 | 18.2 | 21.6 | 14.8 | 18.4 | 14.9 | 21.1 |  | 380 | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 15.2 | 796 | 899 | 50.9 | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 101 | 18.6 | 46.3 | 12.2
2024-02-13 15:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.7 |  |  | 14.7 | 18.8 | 14.8 | 18.6 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 41.9/41.5/42.6 | 24.6 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 18.9 | 43.2 | 12
2024-02-13 15:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.7 | 14.6 | 19.9 | 18.7 | 19 | 23.3 | 17.8 | 19 | 17.9 | 23.2 |  | 376 | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 15.2 | 708 | 941 | 50.3 | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 100 | 18.9 | 43.2 | 12
2024-02-13 16:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.7 |  |  | 14.7 | 18.8 | 14.8 | 18.6 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 41.9/41.5/42.6 | 24.6 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 18.8 | 45.8 | 12.3
2024-02-13 16:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.7 | 14.6 | 19.9 | 18.7 | 19 | 23.3 | 17.8 | 19 | 17.9 | 23.2 |  | 379 | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 15.2 | 721 | 935 | 50.4 | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 100 | 18.8 | 45.8 | 12.3
2024-02-13 17:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.7 |  |  | 14.7 | 18.8 | 14.8 | 18.6 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 41.9/41.5/42.6 | 24.6 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 18.8 | 46.2 | 12.5
2024-02-13 17:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.7 | 14.6 | 19.9 | 18.7 | 19 | 23.3 | 17.8 | 19 | 17.9 | 23.2 |  | 376 | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 15.2 | 705 | 929 | 50.3 | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 100 | 18.8 | 46.2 | 12.5
2024-02-13 18:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.7 |  |  | 14.7 | 18.8 | 14.8 | 18.6 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 41.9/41.5/42.6 | 24.6 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 18 | 46.7 | 11.8
2024-02-13 18:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.7 | 14.6 | 19.9 | 18.7 | 19 | 23.3 | 17.8 | 19 | 17.9 | 23.2 |  | 376 | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 15.2 | 717 | 915 | 50.3 | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 100 | 18 | 46.7 | 11.8
2024-02-13 19:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.7 |  |  | 14.7 | 18.8 | 14.8 | 18.6 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 41.9/41.5/42.6 | 24.6 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 17.9 | 46.9 | 11.7
2024-02-13 19:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.7 | 14.6 | 19.9 | 18.7 | 19 | 23.3 | 17.8 | 19 | 17.9 | 23.2 |  | 376 | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 15.2 | 709 | 923 | 50.3 | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 100 | 17.9 | 46.9 | 11.7
2024-02-13 20:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.7 |  |  | 14.7 | 18.8 | 14.8 | 18.6 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 41.9/41.5/42.6 | 24.6 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 17.9 | 46.9 | 11.7
2024-02-13 20:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.7 | 14.6 | 19.9 | 18.7 | 19 | 23.3 | 17.8 | 19 | 17.9 | 23.2 |  | 376 | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 15.2 | 709 | 923 | 50.3 | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 100 | 17.9 | 46.9 | 11.7
2024-02-13 21:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.7 |  |  | 14.7 | 18.8 | 14.8 | 18.6 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 41.9/41.5/42.6 | 24.6 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 17.9 | 46.9 | 11.7
2024-02-13 21:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.7 | 14.6 | 19.9 | 18.7 | 19 | 23.3 | 17.8 | 19 | 17.9 | 23.2 |  | 376 | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 15.2 | 709 | 923 | 50.3 | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 100 | 17.9 | 46.9 | 11.7
2024-02-13 22:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.7 |  |  | 14.7 | 18.8 | 14.8 | 18.6 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 41.9/41.5/42.6 | 24.6 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 17.9 | 46.9 | 11.7
2024-02-13 22:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.7 | 14.6 | 19.9 | 18.7 | 19 | 23.3 | 17.8 | 19 | 17.9 | 23.2 |  | 376 | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 15.2 | 709 | 923 | 50.3 | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 100 | 17.9 | 46.9 | 11.7
2024-02-13 23:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.7 |  |  | 14.7 | 18.8 | 14.8 | 18.6 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 41.9/41.5/42.6 | 24.6 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 17.9 | 46.9 | 11.7
2024-02-13 23:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.7 | 14.6 | 19.9 | 18.7 | 19 | 23.3 | 17.8 | 19 | 17.9 | 23.2 |  | 376 | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 15.2 | 709 | 923 | 50.3 | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 100 | 17.9 | 46.9 | 11.7
2024-02-14 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.3 |  |  | 13.5 | 17.5 | 13.5 | 17.3 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 49.3/49.1/49.5 | 30.4 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 14.9 | 60.4 | 10.8
2024-02-14 | 4#系统 | 混合模式 | 18.7 | 14.6 | 19.9 | 18.7 | 19 | 23.3 | 17.8 | 19 | 17.9 | 23.2 |  | 376 | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 24.2 | 709 | 923 | 50.3 | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 100 | 14.9 | 60.4 | 10.8
2024-02-14 01:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.3 |  |  | 13.5 | 17.5 | 13.5 | 17.3 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 49.3/49.1/49.5 | 30.4 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 14.9 | 60.4 | 10.8
2024-02-14 01:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.7 | 14.6 | 19.9 | 18.7 | 19 | 23.3 | 17.8 | 19 | 17.9 | 23.2 |  | 376 | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 24.2 | 709 | 923 | 50.3 | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 100 | 14.9 | 60.4 | 10.8
2024-02-14 02:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.3 |  |  | 13.5 | 17.5 | 13.5 | 17.3 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 49.3/49.1/49.5 | 30.4 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 14.1 | 65.7 | 10.7
2024-02-14 02:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.7 | 14.6 | 19.9 | 18.7 | 19 | 23.3 | 17.8 | 19 | 17.9 | 23.2 |  | 376 | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 24.2 | 709 | 923 | 50.3 | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 100 | 14.1 | 65.7 | 10.7
2024-02-14 03:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.3 |  |  | 13.5 | 17.5 | 13.5 | 17.3 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 49.3/49.1/49.5 | 30.4 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 14.1 | 65.7 | 10.7
2024-02-14 03:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.7 | 14.6 | 19.9 | 18.7 | 19 | 23.3 | 17.8 | 19 | 17.9 | 23.2 |  | 376 | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 24.2 | 709 | 923 | 50.3 | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 100 | 14.1 | 65.7 | 10.7
2024-02-14 04:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.3 |  |  | 13.5 | 17.5 | 13.5 | 17.3 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 49.3/49.1/49.5 | 30.4 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 14.1 | 65.7 | 10.7
2024-02-14 04:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.7 | 14.6 | 19.9 | 18.7 | 19 | 23.3 | 17.8 | 19 | 17.9 | 23.2 |  | 376 | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 24.2 | 709 | 923 | 50.3 | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 100 | 14.1 | 65.7 | 10.7
2024-02-14 05:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.3 |  |  | 13.5 | 17.5 | 13.5 | 17.3 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 49.3/49.1/49.5 | 30.4 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 14.1 | 65.7 | 10.7
2024-02-14 05:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.4 | 14.6 | 19.5 | 18.3 | 18.6 | 22.5 | 17.6 | 18.6 | 17.6 | 22.4 |  | 376 | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 24.2 | 709 | 923 | 50.3 | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 100 | 14.1 | 65.7 | 10.7
2024-02-14 06:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.3 |  |  | 14.2 | 17.7 | 14.1 | 17.3 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 49.3/49.1/49.5 | 30.4 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 14.2 | 68.3 | 11
2024-02-14 06:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.4 | 14.6 | 19.5 | 18.3 | 18.6 | 22.5 | 17.6 | 18.6 | 17.6 | 22.4 |  | 376 | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 24.2 | 709 | 923 | 50.3 | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 100 | 14.2 | 68.3 | 11
2024-02-14 07:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.3 |  |  | 14.2 | 17.7 | 14.1 | 17.3 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 49.3/49.1/49.5 | 30.4 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 14.2 | 68.3 | 11
2024-02-14 07:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.4 | 14.6 | 19.5 | 18.3 | 18.6 | 22.5 | 17.6 | 18.6 | 17.6 | 22.4 |  | 376 | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 24.2 | 709 | 923 | 50.3 | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 100 | 14.2 | 68.3 | 11
2024-02-14 08:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.9 |  |  | 14.5 | 17.8 | 14.5 | 17.6 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 49.3/49.1/49.5 | 30.4 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 15.4 | 65.5 | 11.8
2024-02-14 08:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.5 | 14.7 | 19.6 | 18.5 | 18.7 | 22.7 | 17.7 | 18.8 | 17.9 | 22.6 |  | 326 | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 24.2 | 721 | 928 | 45.2 | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 100 | 15.4 | 65.5 | 11.8
2024-02-14 09:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.9 |  |  | 14.5 | 17.8 | 14.5 | 17.6 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 49.3/49.1/49.5 | 30.4 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 16.3 | 62.3 | 12.5
2024-02-14 09:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.5 | 14.7 | 19.6 | 18.5 | 18.7 | 22.7 | 17.7 | 18.8 | 17.9 | 22.6 |  | 326 | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 24.2 | 728 | 931 | 45.2 | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 100 | 16.3 | 62.3 | 12.5
2024-02-14 10:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.9 |  |  | 14.5 | 17.8 | 14.5 | 17.6 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 49.3/49.1/49.5 | 30.4 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 16.7 | 61.9 | 12.6
2024-02-14 10:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.5 | 14.7 | 19.6 | 18.5 | 18.7 | 22.7 | 17.7 | 18.8 | 17.9 | 22.6 |  | 326 | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 24.2 | 711 | 935 | 45.2 | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 100 | 16.7 | 61.9 | 12.6
2024-02-14 11:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.9 |  |  | 14.5 | 17.8 | 14.5 | 17.6 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 49.3/49.1/49.5 | 30.4 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 20.4 | 49.8 | 14.3
2024-02-14 11:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.5 | 14.7 | 19.6 | 18.5 | 18.7 | 22.7 | 17.7 | 18.8 | 17.9 | 22.6 |  | 326 | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 24.2 | 735 | 938 | 45.2 | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 100 | 20.4 | 49.8 | 14.3
2024-02-14 12:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.9 |  |  | 14.5 | 17.8 | 14.5 | 17.6 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 49.3/49.1/49.5 | 30.4 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 21.7 | 50.6 | 15.2
2024-02-14 12:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 15.1 |  |  | 25.2 | 30.8 |  |  | 25.7 | 30.9 |  | 471 | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 24.2 | 719 | 929 | 86.6 | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 97 | 21.7 | 50.6 | 15.2
2024-02-14 13:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.9 |  |  | 14.5 | 17.8 | 14.5 | 17.6 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 49.3/49.1/49.5 | 30.4 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 22.8 | 49 | 16.1
2024-02-14 13:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 15.1 |  |  | 25.2 | 30.8 |  |  | 25.7 | 30.9 |  | 471 | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 24.2 | 721 | 940 | 86.6 | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 97 | 22.8 | 49 | 16.1
2024-02-14 14:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 21.2 | 15.9 |  |  | 24 | 30.1 |  |  | 23.7 | 30.4 |  | 410 | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 49.3/49.1/49.5 | 30.4 | 629 | 718 | 60.8 | [5 empty] | 21.6 | 50.7 | 15.7
2024-02-14 14:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 15.1 |  |  | 25.2 | 30.8 |  |  | 25.7 | 30.9 |  | 471 | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 24.2 | 735 | 948 | 86.6 | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 98 | 21.6 | 50.7 | 15.7
2024-02-14 15:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 21.2 | 15.9 |  |  | 24 | 30.1 |  |  | 23.7 | 30.4 |  | 410 | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 49.3/49.1/49.5 | 30.4 | 637 | 708 | 60.8 | [5 empty] | 21.7 | 51.8 | 15.8
2024-02-14 15:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 15.1 |  |  | 25.2 | 30.8 |  |  | 25.7 | 30.9 |  | 471 | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 24.2 | 731 | 927 | 86.6 | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 98 | 21.7 | 51.8 | 15.8
2024-02-14 16:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 21.2 | 15.9 |  |  | 24 | 30.1 |  |  | 23.7 | 30.4 |  | 410 | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 49.3/49.1/49.5 | 30.4 | 648 | 704 | 60.8 | [5 empty] | 23.3 | 47.1 | 16.1
2024-02-14 16:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 15.1 |  |  | 25.2 | 30.8 |  |  | 25.7 | 30.9 |  | 471 | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 24.2 | 749 | 933 | 86.6 | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 99 | 23.3 | 47.1 | 16.1
2024-02-14 17:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 21.2 | 15.9 |  |  | 24 | 30.1 |  |  | 23.7 | 30.4 |  | 410 | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 49.3/49.1/49.5 | 30.4 | 650 | 719 | 60.8 | [5 empty] | 20.4 | 58.4 | 15.3
2024-02-14 17:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 15.1 |  |  | 25.2 | 30.8 |  |  | 25.7 | 30.9 |  | 471 | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 24.2 | 715 | 937 | 86.6 | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 100 | 20.4 | 58.4 | 15.3
2024-02-14 18:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 21.2 | 15.9 |  |  | 24 | 30.1 |  |  | 23.7 | 30.4 |  | 410 | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 49.3/49.1/49.5 | 30.4 | 635 | 715 | 60.8 | [5 empty] | 19.4 | 60.1 | 14.6
2024-02-14 18:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 15.1 |  |  | 25.2 | 30.8 |  |  | 25.7 | 30.9 |  | 471 | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 24.2 | 728 | 940 | 86.6 | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 100 | 19.4 | 60.1 | 14.6
2024-02-14 19:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 21.2 | 15.9 |  |  | 24 | 30.1 |  |  | 23.7 | 30.4 |  | 410 | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 49.3/49.1/49.5 | 30.4 | 629 | 709 | 60.8 | [5 empty] | 19.2 | 61.2 | 14.5
2024-02-14 19:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 15.1 |  |  | 25.2 | 30.8 |  |  | 25.7 | 30.9 |  | 471 | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 24.2 | 730 | 928 | 86.6 | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 100 | 19.2 | 61.2 | 14.5
2024-02-14 20:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 21.2 | 15.9 |  |  | 24 | 30.1 |  |  | 23.7 | 30.4 |  | 410 | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 49.3/49.1/49.5 | 30.4 | 670 | 728 | 60.8 | [5 empty] | 18.7 | 62.7 | 14.4
2024-02-14 20:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 15.1 |  |  | 25.2 | 30.8 |  |  | 25.7 | 30.9 |  | 471 | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 35.2/35.9/35.1/35.2 | 24.2 | 539 | 758 | 86.6 | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 100 | 18.7 | 62.7 | 14.4
2024-02-14 21:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 21.2 | 15.9 |  |  | 24 | 30.1 |  |  | 23.7 | 30.4 |  | 410 | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 49.3/49.1/49.5 | 30.4 | 631 | 716 | 60.8 | [5 empty] | 18.8 | 62.7 | 14.3
2024-02-14 21:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 15.1 |  |  | 25.2 | 30.8 |  |  | 25.7 | 30.9 |  | 471 | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 24.2 | 537 | 756 | 86.6 | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 100 | 18.8 | 62.7 | 14.3
2024-02-14 22:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 21.2 | 15.9 |  |  | 24 | 30.1 |  |  | 23.7 | 30.4 |  | 410 | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 49.3/49.1/49.5 | 30.4 | 546 | 752 | 60.8 | [5 empty] | 17.4 | 67.3 | 13.9
2024-02-14 22:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 15.1 |  |  | 25.2 | 30.8 |  |  | 25.7 | 30.9 |  | 471 | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 24.2 | 631 | 680 | 86.6 | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 100 | 17.4 | 67.3 | 13.9
2024-02-14 23:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 21.2 | 15.9 |  |  | 24 | 30.1 |  |  | 23.7 | 30.4 |  | 410 | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 49.3/49.1/49.5 | 30.4 | 635 | 719 | 60.8 | [5 empty] | 17.8 | 65 | 13.9
2024-02-14 23:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 15.1 |  |  | 25.2 | 30.8 |  |  | 25.7 | 30.9 |  | 471 | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 24.2 | 546 | 775 | 86.6 | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 100 | 17.8 | 65 | 13.9
2024-02-15 | 2#系统 | 冷机模式 | 21.2 | 15.9 |  |  | 24 | 30.1 |  |  | 23.7 | 30.4 |  | 410 | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 49.3/49.1/49.5 | 30.4 | 631 | 712 | 60.8 | [5 empty] | 17.5 | 66.5 | 13.8
2024-02-15 | 4#系统 | 混合模式 | 18.7 | 14.6 | 19.9 | 18.7 | 19 | 23.3 | 17.8 | 19 | 17.9 | 23.2 |  | 376 | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 24.2 | 542 | 769 | 50.3 | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 100 | 17.5 | 66.5 | 13.8
2024-02-15 01:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 21.2 | 15.9 |  |  | 24 | 30.1 |  |  | 23.7 | 30.4 |  | 410 | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 49.3/49.1/49.5 | 30.4 | 633 | 554 | 60.8 | [5 empty] | 16.6 | 70.8 | 13.6
2024-02-15 01:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.7 | 14.6 | 19.9 | 18.7 | 19 | 23.3 | 17.8 | 19 | 17.9 | 23.2 |  | 376 | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 24.2 | 546 | 737 | 50.3 | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 100 | 16.6 | 70.8 | 13.6
2024-02-15 02:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 21.2 | 15.9 |  |  | 24 | 30.1 |  |  | 23.7 | 30.4 |  | 0 | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 49.3/49.1/49.5 | 30.4 | 636 | 710 | 0 | [5 empty] | 15 | 78.2 | 12.9
2024-02-15 02:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.7 | 14.6 | 19.9 | 18.7 | 19 | 23.3 | 17.8 | 19 | 17.9 | 23.2 |  | 376 | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 24.2 | 545 | 778 | 50.3 | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 100 | 15 | 78.2 | 12.9
2024-02-15 03:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 21.2 | 15.9 |  |  | 24 | 30.1 |  |  | 23.7 | 30.4 |  | 356 | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 49.3/49.1/49.5 | 30.4 | 649 | 677 | 49 | [5 empty] | 14.7 | 79.6 | 12.5
2024-02-15 03:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.7 | 14.6 | 19.9 | 18.7 | 19 | 23.3 | 17.8 | 19 | 17.9 | 23.2 |  | 376 | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 24.2 | 543 | 776 | 50.3 | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 100 | 14.7 | 79.6 | 12.5
2024-02-15 04:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 21.2 | 15.9 |  |  | 24 | 30.1 |  |  | 23.7 | 30.4 |  | 397 | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 49.3/49.1/49.5 | 30.4 | 637 | 689 | 56 | [5 empty] | 14.3 | 81.6 | 12.2
2024-02-15 04:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.7 | 14.6 | 19.9 | 18.7 | 19 | 23.3 | 17.8 | 19 | 17.9 | 23.2 |  | 376 | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 24.2 | 546 | 774 | 50.3 | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 100 | 14.3 | 81.6 | 12.2
2024-02-15 05:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 21.2 | 15.9 |  |  | 24 | 30.1 |  |  | 23.7 | 30.4 |  | 0 | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 49.3/49.1/49.5 | 30.4 | 632 | 678 | 0 | [5 empty] | 14.1 | 82.6 | 12.3
2024-02-15 05:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.4 | 14.6 | 19.5 | 18.3 | 18.6 | 22.5 | 17.6 | 18.6 | 17.6 | 22.4 |  | 376 | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 24.2 | 549 | 739 | 50.3 | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 100 | 14.1 | 82.6 | 12.3
2024-02-15 06:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 21.2 | 15.9 |  |  | 24 | 30.1 |  |  | 23.7 | 30.4 |  | 356 | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 49.3/49.1/49.5 | 30.4 | 649 | 677 | 49 | [5 empty] | 14 | 84 | 12.4
2024-02-15 06:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.4 | 14.6 | 19.5 | 18.3 | 18.6 | 22.5 | 17.6 | 18.6 | 17.6 | 22.4 |  | 376 | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 24.2 | 545 | 774 | 50.3 | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 100 | 14 | 84 | 12.4
2024-02-15 07:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 21.2 | 15.9 |  |  | 24 | 30.1 |  |  | 23.7 | 30.4 |  | 322 | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 49.3/49.1/49.5 | 30.4 | 625 | 722 | 47.1 | [5 empty] | 14.3 | 81.2 | 12.2
2024-02-15 07:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.4 | 14.6 | 19.5 | 18.3 | 18.6 | 22.5 | 17.6 | 18.6 | 17.6 | 22.4 |  | 376 | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 24.2 | 527 | 769 | 50.3 | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 100 | 14.3 | 81.2 | 12.2
2024-02-15 08:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 17.5 | 12.7 |  |  | 20.8 | 25 |  |  | 20.2 | 26 |  | 316 | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 49.3/49.1/49.5 | 30.4 | 625 | 722 | 45.1 | [5 empty] | 8 | 88.7 | 6.9
2024-02-15 08:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.4 | 14.2 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 22.2 | 25.3 |  | 392 | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 24.2 | 535 | 789 | 56.6 | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 100 | 8 | 88.7 | 6.9
2024-02-15 09:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 17.5 | 12.7 |  |  | 20.8 | 25 |  |  | 20.2 | 26 |  | 316 | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 49.3/49.1/49.5 | 30.4 | 625 | 722 | 45.1 | [5 empty] | 7.3 | 85.6 | 5.8
2024-02-15 09:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.4 | 14.2 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 22.2 | 25.3 |  | 392 | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 24.2 | 535 | 789 | 56.6 | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 100 | 7.3 | 85.6 | 5.8
2024-02-15 10:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 17.5 | 12.7 |  |  | 20.8 | 25 |  |  | 20.2 | 26 |  | 316 | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 49.3/49.1/49.5 | 30.4 | 625 | 722 | 45.1 | [5 empty] | 7.2 | 81.6 | 5.4
2024-02-15 10:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.4 | 14.2 |  |  | 21.6 | 25.9 |  |  | 22.2 | 25.3 |  | 392 | 34.1 | 55.6 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 24.2 | 535 | 789 | 56.6 | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 100 | 7.2 | 81.6 | 5.4
2024-02-15 11:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 14.9 |  |  | 12.8 | 17.7 | 12.5 | 17.4 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 49.3/49.1/49.5 | 30.4 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 6.3 | 90.5 | 5.3
2024-02-15 11:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 17.4 |  |  | 15.6 | 18.4 | 15.1 | 18.6 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 24.2 | 837 | 940 |  |  | 20.2 | 16 | 15.8 | 100 | 6.3 | 90.5 | 5.3
2024-02-15 12:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 14.9 |  |  | 12.8 | 17.7 | 12.5 | 17.4 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 49.3/49.1/49.5 | 30.4 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 5.8 | 88.9 | 4.8
2024-02-15 12:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 17.3 |  |  | 15.6 | 18.4 | 15.1 | 18.6 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 24.2 | 845 | 937 |  |  | 20.2 | 16 | 15.8 | 100 | 5.8 | 88.9 | 4.8
2024-02-15 13:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 14.9 |  |  | 12.8 | 17.7 | 12.5 | 17.4 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 49.3/49.1/49.5 | 30.4 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 5.8 | 82.8 | 4.3
2024-02-15 13:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 17.2 |  |  | 15.6 | 18.4 | 15.1 | 18.6 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 24.2 | 839 | 945 |  |  | 20.2 | 16 | 15.8 | 101 | 5.8 | 82.8 | 4.3
2024-02-15 14:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 14.9 |  |  | 12.8 | 17.7 | 12.5 | 17.4 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 49.3/49.1/49.5 | 30.4 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 5.9 | 83.6 | 4.4
2024-02-15 14:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 17.2 |  |  | 15.6 | 18.4 | 15.1 | 18.6 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 24.2 | 829 | 927 |  |  | 20.2 | 16 | 15.8 | 101 | 5.9 | 83.6 | 4.4
2024-02-15 15:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 14.9 |  |  | 12.8 | 17.7 | 12.5 | 17.4 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 49.3/49.1/49.5 | 30.4 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 5.8 | 84.2 | 4.3
2024-02-15 15:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 17.2 |  |  | 15.6 | 18.4 | 15.1 | 18.6 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 24.2 | 840 | 933 |  |  | 20.2 | 16 | 15.8 | 102 | 5.8 | 84.2 | 4.3
2024-02-15 16:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 14.9 |  |  | 12.8 | 17.7 | 12.5 | 17.4 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 49.3/49.1/49.5 | 30.4 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 6 | 72.8 | 3.6
2024-02-15 16:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 17.2 |  |  | 15.6 | 18.4 | 15.1 | 18.6 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 24.2 | 827 | 942 |  |  | 20.2 | 16 | 15.8 | 102 | 6 | 72.8 | 3.6
2024-02-15 17:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 14.9 |  |  | 12.8 | 17.7 | 12.5 | 17.4 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 49.3/49.1/49.5 | 30.4 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 5.9 | 72.3 | 3.6
2024-02-15 17:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 17.1 |  |  | 15.6 | 18.4 | 15.1 | 18.6 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 24.2 | 839 | 927 |  |  | 20.2 | 16 | 15.8 | 101 | 5.9 | 72.3 | 3.6
2024-02-15 18:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 14.9 |  |  | 12.8 | 17.7 | 12.5 | 17.4 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 49.3/49.1/49.5 | 30.4 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 5.5 | 73.7 | 3.6
2024-02-15 18:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.9 |  |  | 15.6 | 18.4 | 15.1 | 18.6 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 24.2 | 841 | 936 |  |  | 20.2 | 16 | 15.8 | 101 | 5.5 | 73.7 | 3.6
2024-02-15 19:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 14.9 |  |  | 12.8 | 17.7 | 12.5 | 17.4 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.7 | 105.3 | 49.3/49.1/49.5 | 30.4 | 825.4217 | 543.9544 | [6 empty] | 6.1 | 74 | 4.1
2024-02-15 19:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 16.7 |  |  | 15.6 | 18.4 | 15.1 | 18.6 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 24.2 | 829 | 931 |  |  | 20.2 | 16 | 15.8 | 102 | 6.1 | 74 | 4.1
2024-02-15 20:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 14.6 |  |  | 12.9 | 16.8 | 12.7 | 16.6 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.1 | 49.3/49.1/49.5 | 30.4 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 6.6 | 54.1 | 2.7
2024-02-15 20:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 16.5 |  |  | 14.3 | 17.2 | 14.6 | 17 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 24.2 | 846 | 932 |  |  | 20.2 | 16 | 15.8 | 102 | 6.6 | 54.1 | 2.7
2024-02-15 21:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 14.6 |  |  | 12.9 | 16.8 | 12.7 | 16.6 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.1 | 49.3/49.1/49.5 | 30.4 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 6.1 | 52.3 | 2.1
2024-02-15 21:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 16.5 |  |  | 14.3 | 17.2 | 14.6 | 17 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 24.2 | 805 | 934 |  |  | 20.2 | 16 | 15.8 | 102 | 6.1 | 52.3 | 2.1
2024-02-15 22:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 14.6 |  |  | 12.9 | 16.8 | 12.7 | 16.6 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.1 | 49.3/49.1/49.5 | 30.4 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 5.6 | 46.9 | 1.4
2024-02-15 22:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 16.5 |  |  | 14.3 | 17.2 | 14.6 | 17 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 24.2 | 822 | 958 |  |  | 20.2 | 16 | 15.8 | 102 | 5.6 | 46.9 | 1.4
2024-02-15 23:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 17.1 |  |  | 15.7 | 18.7 | 15.4 | 18.4 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.1 | 49.3/49.1/49.5 | 30.4 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 6.1 | 49.3 | 1.6
2024-02-15 23:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 16.5 |  |  | 14.3 | 17.2 | 14.6 | 17 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 24.2 | 816 | 922 |  |  | 20.2 | 16 | 15.8 | 102 | 6.1 | 49.3 | 1.6
2024-02-16 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 14.6 |  |  | 12.9 | 16.8 | 12.7 | 16.6 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.1 | 49.3/49.1/49.5 | 30.4 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 5.5 | 48.8 | 1.3
2024-02-16 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 16.5 |  |  | 14.3 | 17.2 | 14.6 | 17 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 24.2 | 854 | 922 |  |  | 20.2 | 16 | 15.8 | 102 | 5.5 | 48.8 | 1.3
2024-02-16 01:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 14.6 |  |  | 12.9 | 16.8 | 12.7 | 16.6 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.1 | 49.3/49.1/49.5 | 30.4 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 5 | 53.7 | 1.3
2024-02-16 01:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 16.5 |  |  | 14.3 | 17.2 | 14.6 | 17 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 24.2 | 805 | 964 |  |  | 20.2 | 16 | 15.8 | 102 | 5 | 53.7 | 1.3
2024-02-16 02:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 14.6 |  |  | 12.9 | 16.8 | 12.7 | 16.6 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.1 | 49.3/49.1/49.5 | 30.4 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 4.8 | 57.4 | 1.9
2024-02-16 02:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 16.5 |  |  | 14.3 | 17.2 | 14.6 | 17 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 24.2 | 817 | 944 |  |  | 20.2 | 16 | 15.8 | 102 | 4.8 | 57.4 | 1.9
2024-02-16 03:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 14.6 |  |  | 12.9 | 16.8 | 12.7 | 16.6 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.1 | 49.3/49.1/49.5 | 30.4 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 4.8 | 55.9 | 1.2
2024-02-16 03:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 16.5 |  |  | 14.3 | 17.2 | 14.6 | 17 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 24.2 | 809 | 926 |  |  | 20.2 | 16 | 15.8 | 102 | 4.8 | 55.9 | 1.2
2024-02-16 04:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 14.6 |  |  | 12.9 | 16.8 | 12.7 | 16.6 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.1 | 49.3/49.1/49.5 | 30.4 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 4.9 | 54.5 | 1.2
2024-02-16 04:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 16.5 |  |  | 14.3 | 17.2 | 14.6 | 17 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 24.2 | 796 | 951 |  |  | 20.2 | 16 | 15.8 | 102 | 4.9 | 54.5 | 1.2
2024-02-16 05:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 14.6 |  |  | 12.9 | 16.8 | 12.7 | 16.6 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.1 | 49.3/49.1/49.5 | 30.4 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 4.8 | 53.6 | 1.3
2024-02-16 05:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 16.5 |  |  | 14.3 | 17.2 | 14.6 | 17 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 24.2 | 803 | 933 |  |  | 20.2 | 16 | 15.8 | 102 | 4.8 | 53.6 | 1.3
2024-02-16 06:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 14.6 |  |  | 12.9 | 16.8 | 12.7 | 16.6 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.1 | 49.3/49.1/49.5 | 30.4 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 5 | 54.3 | 1.4
2024-02-16 06:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 16.5 |  |  | 14.3 | 17.2 | 14.6 | 17 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 24.2 | 811 | 945 |  |  | 20.2 | 16 | 15.8 | 102 | 5 | 54.3 | 1.4
2024-02-16 07:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 14.6 |  |  | 12.9 | 16.8 | 12.7 | 16.6 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.1 | 49.3/49.1/49.5 | 30.4 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 5.2 | 55.6 | 1.6
2024-02-16 07:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 16.5 |  |  | 14.3 | 17.2 | 14.6 | 17 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 24.2 | 816 | 966 |  |  | 20.2 | 16 | 15.8 | 102 | 5.2 | 55.6 | 1.6
2024-02-16 08:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 14.6 |  |  | 12.9 | 16.8 | 12.7 | 16.6 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.1 | 49.3/49.1/49.5 | 30.4 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 5.8 | 59.3 | 2.2
2024-02-16 08:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 16.5 |  |  | 14.3 | 17.2 | 14.6 | 17 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 24.2 | 823 | 959 |  |  | 20.2 | 16 | 15.8 | 101 | 5.8 | 59.3 | 2.2
2024-02-16 09:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 14.6 |  |  | 12.9 | 16.8 | 12.7 | 16.6 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.1 | 49.3/49.1/49.5 | 30.4 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 7.1 | 52.8 | 2.8
2024-02-16 09:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 16.5 |  |  | 14.3 | 17.2 | 14.6 | 17 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 24.2 | 831 | 971 |  |  | 20.2 | 16 | 15.8 | 101 | 7.1 | 52.8 | 2.8
2024-02-16 10:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 14.6 |  |  | 12.9 | 16.8 | 12.7 | 16.6 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.1 | 49.3/49.1/49.5 | 30.4 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 8.3 | 46.8 | 3.8
2024-02-16 10:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 16.5 |  |  | 14.3 | 17.2 | 14.6 | 17 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 24.2 | 833 | 967 |  |  | 20.2 | 16 | 15.8 | 101 | 8.3 | 46.8 | 3.8
2024-02-16 11:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 14.8 |  |  | 12.9 | 16.8 | 12.7 | 16.6 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.1 | 49.3/49.1/49.5 | 30.4 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 9.8 | 40.2 | 4.6
2024-02-16 11:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 16.5 |  |  | 14.3 | 17.2 | 14.6 | 17 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 24.2 | 839 | 971 |  |  | 20.2 | 16 | 15.8 | 101 | 9.8 | 40.2 | 4.6
2024-02-16 12:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 14.8 |  |  | 12.9 | 16.8 | 12.7 | 16.6 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.1 | 49.3/49.1/49.5 | 30.4 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 9.8 | 40 | 4.6
2024-02-16 12:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 16.5 |  |  | 14.3 | 17.2 | 14.6 | 17 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 24.2 | 829 | 992 |  |  | 20.2 | 16 | 15.8 | 101 | 9.8 | 40 | 4.6
2024-02-16 13:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 14.8 |  |  | 12.9 | 16.8 | 12.7 | 16.6 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.1 | 49.3/49.1/49.5 | 30.4 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 9.5 | 44.1 | 4.5
2024-02-16 13:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 16.5 |  |  | 14.3 | 17.2 | 14.6 | 17 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 24.2 | 827 | 989 |  |  | 20.2 | 16 | 15.8 | 100 | 9.5 | 44.1 | 4.5
2024-02-16 14:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15 |  |  | 12.9 | 16.8 | 12.7 | 16.6 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.1 | 49.3/49.1/49.5 | 30.4 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 9.5 | 41 | 4
2024-02-16 14:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 16.5 |  |  | 14.3 | 17.2 | 14.6 | 17 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 24.2 | 831 | 978 |  |  | 20.2 | 16 | 15.8 | 100 | 9.5 | 41 | 4
2024-02-16 15:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15 |  |  | 12.9 | 16.8 | 12.7 | 16.6 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.1 | 49.3/49.1/49.5 | 30.4 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 9.5 | 43.8 | 5.1
2024-02-16 15:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 16.5 |  |  | 14.3 | 17.2 | 14.6 | 17 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 24.2 | 830 | 983 |  |  | 20.2 | 16 | 15.8 | 99 | 9.5 | 43.8 | 5.1
2024-02-16 16:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15 |  |  | 12.9 | 16.8 | 12.7 | 16.6 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.1 | 49.3/49.1/49.5 | 30.4 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 10.6 | 45.9 | 5.7
2024-02-16 16:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.2 |  |  | 14.3 | 17.2 | 14.6 | 17 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 24.2 | 827 | 967 |  |  | 20.2 | 16 | 15.8 | 98 | 10.6 | 45.9 | 5.7
2024-02-16 17:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15 |  |  | 12.9 | 16.8 | 12.7 | 16.6 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.1 | 49.3/49.1/49.5 | 30.4 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 10.7 | 45.9 | 5.8
2024-02-16 17:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.2 |  |  | 14.3 | 17.2 | 14.6 | 17 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 24.2 | 831 | 986 |  |  | 20.2 | 16 | 15.8 | 98 | 10.7 | 45.9 | 5.8
2024-02-16 18:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.1 |  |  | 12.9 | 16.8 | 12.7 | 16.6 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.1 | 49.3/49.1/49.5 | 30.4 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 9.2 | 48.1 | 4.7
2024-02-16 18:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.2 |  |  | 14.3 | 17.2 | 14.6 | 17 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 24.2 | 845 | 978 |  |  | 20.2 | 16 | 15.8 | 98 | 9.2 | 48.1 | 4.7
2024-02-16 19:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.2 |  |  | 12.9 | 16.8 | 12.7 | 16.6 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.1 | 49.3/49.1/49.5 | 30.4 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 9.5 | 49.1 | 4.9
2024-02-16 19:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.2 |  |  | 14.3 | 17.2 | 14.6 | 17 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 24.2 | 836 | 989 |  |  | 20.2 | 16 | 15.8 | 98 | 9.5 | 49.1 | 4.9
2024-02-16 20:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15 |  |  | 12.9 | 16.8 | 12.7 | 16.6 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.1 | 49.3/49.1/49.5 | 30.4 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 9.5 | 43.8 | 5.1
2024-02-16 20:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 16.5 |  |  | 14.3 | 17.2 | 14.6 | 17 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 24.2 | 830 | 983 |  |  | 20.2 | 16 | 15.8 | 99 | 9.5 | 43.8 | 5.1
2024-02-16 21:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15 |  |  | 12.9 | 16.8 | 12.7 | 16.6 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.1 | 49.3/49.1/49.5 | 30.4 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 10.6 | 45.9 | 5.7
2024-02-16 21:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.2 |  |  | 14.3 | 17.2 | 14.6 | 17 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 24.2 | 827 | 967 |  |  | 20.2 | 16 | 15.8 | 98 | 10.6 | 45.9 | 5.7
2024-02-16 22:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15 |  |  | 12.9 | 16.8 | 12.7 | 16.6 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.1 | 49.3/49.1/49.5 | 30.4 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 10.7 | 45.9 | 5.8
2024-02-16 22:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.2 |  |  | 14.3 | 17.2 | 14.6 | 17 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 24.2 | 831 | 986 |  |  | 20.2 | 16 | 15.8 | 98 | 10.7 | 45.9 | 5.8
2024-02-16 23:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.1 |  |  | 12.9 | 16.8 | 12.7 | 16.6 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.1 | 49.3/49.1/49.5 | 30.4 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 9.2 | 48.1 | 4.7
2024-02-16 23:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.2 |  |  | 14.3 | 17.2 | 14.6 | 17 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 24.2 | 845 | 978 |  |  | 20.2 | 16 | 15.8 | 98 | 9.2 | 48.1 | 4.7
2024-02-17 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 14.6 |  |  | 12.9 | 16.8 | 12.7 | 16.6 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.1 | 49.3/49.1/49.5 | 30.3 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 5.5 | 48.8 | 1.3
2024-02-17 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 16.5 |  |  | 14.3 | 17.2 | 14.6 | 17 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 15.2 | 854 | 922 |  |  | 20.2 | 16 | 15.8 | 102 | 5.5 | 48.8 | 1.3
2024-02-17 01:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 14.6 |  |  | 12.9 | 16.8 | 12.7 | 16.6 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.1 | 49.3/49.1/49.5 | 30.3 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 5 | 53.7 | 1.3
2024-02-17 01:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 16.5 |  |  | 14.3 | 17.2 | 14.6 | 17 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 15.2 | 805 | 964 |  |  | 20.2 | 16 | 15.8 | 102 | 5 | 53.7 | 1.3
2024-02-17 02:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 14.6 |  |  | 12.9 | 16.8 | 12.7 | 16.6 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.1 | 49.3/49.1/49.5 | 30.3 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 4.8 | 57.4 | 1.9
2024-02-17 02:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 16.5 |  |  | 14.3 | 17.2 | 14.6 | 17 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 15.2 | 817 | 944 |  |  | 20.2 | 16 | 15.8 | 102 | 4.8 | 57.4 | 1.9
2024-02-17 03:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 14.6 |  |  | 12.9 | 16.8 | 12.7 | 16.6 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.1 | 49.3/49.1/49.5 | 30.3 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 4.8 | 57.4 | 1.9
2024-02-17 03:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 16.5 |  |  | 14.3 | 17.2 | 14.6 | 17 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 15.2 | 821 | 951 |  |  | 20.2 | 16 | 15.8 | 102 | 4.8 | 57.4 | 1.9
2024-02-17 04:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 14.6 |  |  | 12.9 | 16.8 | 12.7 | 16.6 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.1 | 49.3/49.1/49.5 | 30.3 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 4.8 | 57.4 | 1.9
2024-02-17 04:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 16.5 |  |  | 14.3 | 17.2 | 14.6 | 17 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 15.2 | 835 | 963 |  |  | 20.2 | 16 | 15.8 | 102 | 4.8 | 57.4 | 1.9
2024-02-17 05:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 14.6 |  |  | 12.9 | 16.8 | 12.7 | 16.6 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.1 | 49.3/49.1/49.5 | 30.3 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 4.8 | 57.4 | 1.9
2024-02-17 05:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 16.5 |  |  | 14.3 | 17.2 | 14.6 | 17 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 15.2 | 840 | 942 |  |  | 20.2 | 16 | 15.8 | 102 | 4.8 | 57.4 | 1.9
2024-02-17 06:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 14.6 |  |  | 12.9 | 16.8 | 12.7 | 16.6 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.1 | 49.3/49.1/49.5 | 30.3 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 4.8 | 57.4 | 1.9
2024-02-17 06:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 16.5 |  |  | 14.3 | 17.2 | 14.6 | 17 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 15.2 | 815 | 929 |  |  | 20.2 | 16 | 15.8 | 102 | 4.8 | 57.4 | 1.9
2024-02-17 07:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 14.6 |  |  | 12.9 | 16.8 | 12.7 | 16.6 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.1 | 49.3/49.1/49.5 | 30.3 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 4.8 | 57.4 | 1.9
2024-02-17 07:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 16.5 |  |  | 14.3 | 17.2 | 14.6 | 17 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 15.2 | 829 | 921 |  |  | 20.2 | 16 | 15.8 | 102 | 4.8 | 57.4 | 1.9
2024-02-17 08:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 15.8 |  |  | 14 | 18 | 13.7 | 17.8 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.1 | 49.3/49.1/49.5 | 30.3 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 8.5 | 72.4 | 6.5
2024-02-17 08:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.5 | 17 |  |  | 14.3 | 17.2 | 14.6 | 17 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 15.2 | 813 | 919 |  |  | 20.2 | 16 | 15.8 | 102 | 8.5 | 72.4 | 6.5
2024-02-17 09:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 15.8 |  |  | 14 | 18 | 13.7 | 17.8 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.1 | 49.3/49.1/49.5 | 30.3 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 9.5 | 70.5 | 7.3
2024-02-17 09:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.5 | 17 |  |  | 14.3 | 17.2 | 14.6 | 17 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 15.2 | 827 | 932 |  |  | 20.2 | 16 | 15.8 | 102 | 9.5 | 70.5 | 7.3
2024-02-17 10:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 15.8 |  |  | 14 | 18 | 13.7 | 17.8 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.1 | 49.3/49.1/49.5 | 30.3 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 12.4 | 62 | 9.1
2024-02-17 10:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.5 | 17 |  |  | 14.3 | 17.2 | 14.6 | 17 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 15.2 | 831 | 940 |  |  | 20.2 | 16 | 15.8 | 102 | 12.4 | 62 | 9.1
2024-02-17 11:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 15.8 |  |  | 14 | 18 | 13.7 | 17.8 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.1 | 49.3/49.1/49.5 | 30.3 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 12.4 | 62 | 9.1
2024-02-17 11:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.5 | 17 |  |  | 14.3 | 17.2 | 14.6 | 17 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 15.2 | 817 | 926 |  |  | 20.2 | 16 | 15.8 | 100 | 12.4 | 62 | 9.1
2024-02-17 12:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16 |  |  | 14 | 18 | 13.7 | 17.8 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.1 | 49.3/49.1/49.5 | 30.3 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 14.7 | 58.1 | 10.5
2024-02-17 12:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.5 | 17 |  |  | 14.3 | 17.2 | 14.6 | 17 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 15.2 | 817 | 921 |  |  | 20.2 | 16 | 15.8 | 98 | 14.7 | 58.1 | 10.5
2024-02-17 13:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 17.6 | 12.9 |  |  | 19.2 | 23.5 |  |  | 19.4 | 23.5 |  | 345 | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.1 | 49.3/49.1/49.5 | 30.3 | 633 | 714 | 45.1 | [5 empty] | 16.7 | 55.1 | 11.7
2024-02-17 13:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.3 | 14 |  |  | 22.3 | 26.7 |  |  | 22.3 | 26.8 |  | 403 | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 15.2 | 538 | 752 | 60.1 |  | 20.2 | 16 | 15.8 | 98 | 16.7 | 55.1 | 11.7
2024-02-17 14:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 17.6 | 12.9 |  |  | 19.2 | 23.5 |  |  | 19.4 | 23.5 |  | 351 | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.1 | 49.3/49.1/49.5 | 30.3 | 636 | 714 | 45.1 | [5 empty] | 16.7 | 55.7 | 11.7
2024-02-17 14:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.3 | 14 |  |  | 22.3 | 26.7 |  |  | 22.3 | 26.8 |  | 403 | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 15.2 | 542 | 746 | 60.1 |  | 20.2 | 16 | 15.8 | 100 | 16.7 | 55.7 | 11.7
2024-02-17 15:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 17.6 | 12.9 |  |  | 19.2 | 23.5 |  |  | 19.4 | 23.5 |  | 349 | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.1 | 49.3/49.1/49.5 | 30.3 | 648 | 714 | 45.1 | [5 empty] | 17.4 | 54.9 | 12.3
2024-02-17 15:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.3 | 14 |  |  | 22.3 | 26.7 |  |  | 22.3 | 26.8 |  | 403 | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 15.2 | 549 | 749 | 60.1 |  | 20.2 | 16 | 15.8 | 100 | 17.4 | 54.9 | 12.3
2024-02-17 16:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 17.6 | 12.9 |  |  | 19.2 | 23.5 |  |  | 19.4 | 23.5 |  | 353 | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.1 | 49.3/49.1/49.5 | 30.3 | 632 | 714 | 45.1 | [5 empty] | 16.9 | 58.3 | 12.4
2024-02-17 16:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.3 | 14 |  |  | 22.3 | 26.7 |  |  | 22.3 | 26.8 |  | 403 | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 15.2 | 535 | 751 | 60.1 |  | 20.2 | 16 | 15.8 | 101 | 16.9 | 58.3 | 12.4
2024-02-17 17:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 17.6 | 12.9 |  |  | 19.2 | 23.5 |  |  | 19.4 | 23.5 |  | 342 | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.1 | 49.3/49.1/49.5 | 30.3 | 651 | 714 | 45.1 | [5 empty] | 16 | 61.4 | 11.9
2024-02-17 17:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.3 | 14 |  |  | 22.3 | 26.7 |  |  | 22.3 | 26.8 |  | 403 | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 15.2 | 539 | 739 | 60.1 |  | 20.2 | 16 | 15.8 | 101 | 16 | 61.4 | 11.9
2024-02-17 18:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 17.6 | 12.9 |  |  | 19.2 | 23.5 |  |  | 19.4 | 23.5 |  | 339 | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.1 | 49.3/49.1/49.5 | 30.3 | 640 | 714 | 45.1 | [5 empty] | 15.1 | 64.3 | 11.4
2024-02-17 18:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.3 | 14 |  |  | 22.3 | 26.7 |  |  | 22.3 | 26.8 |  | 403 | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 15.2 | 540 | 735 | 60.1 |  | 20.2 | 16 | 15.8 | 101 | 15.1 | 64.3 | 11.4
2024-02-17 19:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 17.6 | 12.9 |  |  | 19.2 | 23.5 |  |  | 19.4 | 23.5 |  | 352 | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.1 | 49.3/49.1/49.5 | 30.3 | 635 | 714 | 45.1 | [5 empty] | 14.7 | 65 | 11.2
2024-02-17 19:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.3 | 14 |  |  | 22.3 | 26.7 |  |  | 22.3 | 26.8 |  | 403 | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 15.2 | 547 | 748 | 60.1 |  | 20.2 | 16 | 15.8 | 101 | 14.7 | 65 | 11.2
2024-02-17 20:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 17.6 | 12.9 |  |  | 19.2 | 23.5 |  |  | 19.4 | 23.5 |  | 349 | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.1 | 49.3/49.1/49.5 | 30.3 | 648 | 714 | 45.1 | [5 empty] | 14.7 | 65 | 11.2
2024-02-17 20:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.3 | 14 |  |  | 22.3 | 26.7 |  |  | 22.3 | 26.8 |  | 403 | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 15.2 | 549 | 749 | 60.1 |  | 20.2 | 16 | 15.8 | 100 | 14.7 | 65 | 11.2
2024-02-17 21:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 17.6 | 12.9 |  |  | 19.2 | 23.5 |  |  | 19.4 | 23.5 |  | 353 | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.1 | 33.4/33.2/33.1 | 24.6 | 632 | 714 | 45.1 | [5 empty] | 14.7 | 65 | 11.2
2024-02-17 21:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.3 | 14 |  |  | 22.3 | 26.7 |  |  | 22.3 | 26.8 |  | 403 | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 15.2 | 535 | 751 | 60.1 |  | 20.2 | 16 | 15.8 | 101 | 14.7 | 65 | 11.2
2024-02-17 22:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 17.6 | 12.9 |  |  | 19.2 | 23.5 |  |  | 19.4 | 23.5 |  | 342 | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.1 | 1/0.7/1.2 | 0 | 651 | 714 | 45.1 | [5 empty] | 14.7 | 65 | 11.2
2024-02-17 22:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.3 | 14 |  |  | 22.3 | 26.7 |  |  | 22.3 | 26.8 |  | 403 | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 15.2 | 539 | 739 | 60.1 |  | 20.2 | 16 | 15.8 | 101 | 14.7 | 65 | 11.2
2024-02-17 23:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 17.6 | 12.9 |  |  | 19.2 | 23.5 |  |  | 19.4 | 23.5 |  | 339 | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.1 | 1/0.7/1.2 | 0 | 640 | 714 | 45.1 | [5 empty] | 14.7 | 65 | 11.2
2024-02-17 23:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.3 | 14 |  |  | 22.3 | 26.7 |  |  | 22.3 | 26.8 |  | 403 | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 15.2 | 540 | 735 | 60.1 |  | 20.2 | 16 | 15.8 | 101 | 14.7 | 65 | 11.2
2024-02-18 | 2#系统 | 冷机模式 | 17.6 | 17.5 |  |  | 18.7 | 18.8 |  |  | 17.9 | 20.1 |  | 342 | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.1 | 36.6/36.2/36.8 | 21.2 | 651 | 714 | 45.1 | [5 empty] | 15 | 68.6 | 11.9
2024-02-18 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.3 | 14 |  |  | 22.3 | 26.7 |  |  | 22.3 | 26.8 |  | 403 | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 0.1/0.3/0.1/0.1 | 0 | 539 | 739 | 60.1 |  | 20.2 | 16 | 15.8 | 101 | 15 | 68.6 | 11.9
2024-02-18 01:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 17.7 | 13.3 |  |  | 25.8 | 21.9 |  |  | 21.9 | 26.8 |  | 339 | 34.6 | 53.2 | 47.8 | 105.1 | 45.9/45.7/46 | 29.8 | 632 | 702 | 45.1 | [5 empty] | 14.3 | 75.5 | 11.9
2024-02-18 01:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.5 | 14.2 |  |  | 19.4 | 23.7 |  |  | 20.3 | 23.3 |  | 403 | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 0.1/0.3/0.1/0.1 | 0 | 540 | 735 | 60.1 |  | 20.2 | 16 | 15.8 | 101 | 14.3 | 75.5 | 11.9
2024-02-18 02:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 17.9 | 13.9 |  |  | 28.7 | 24.8 |  |  | 24.6 | 27.8 |  | 339 | 34.6 | 53.2 | 47.8 | 105.1 | 1.1/0.7/34.7 | 7.8 | 632 | 702 | 45.1 | [5 empty] | 14.8 | 76.1 | 12.4
2024-02-18 02:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.6 | 14.1 |  |  | 23.9 | 28.7 |  |  | 23.1 | 29.4 |  | 403 | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 49.4/50/49.2/49.3 | 33.9 | 522 | 735 | 60.1 |  | 20.2 | 16 | 15.8 | 101 | 14.8 | 76.1 | 12.4
2024-02-18 03:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 17.9 | 13.9 |  |  | 28.7 | 24.8 |  |  | 24.6 | 27.8 |  | 342 | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.1 | 1.1/0.7/34.7 | 7.8 | 651 | 714 | 45.1 | [5 empty] | 14.8 | 76.1 | 12.4
2024-02-18 03:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.6 | 14.1 |  |  | 23.9 | 28.7 |  |  | 23.1 | 29.4 |  | 403 | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 49.4/50/49.2/49.3 | 33.9 | 538 | 735 | 60.1 |  | 20.2 | 16 | 15.8 | 101 | 14.8 | 76.1 | 12.4
2024-02-18 04:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.6 | 15.3 |  |  | 22.3 | 19.1 |  |  | 18.8 | 19.2 |  | 339 | 34.6 | 53.2 | 47.8 | 105.1 | 1/0.7/1.2 | 0 | 632 | 702 | 45.1 | [5 empty] | 14.8 | 76.1 | 12.4
2024-02-18 04:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.6 | 14.4 |  |  | 21.4 | 26.8 |  |  | 21.1 | 27 |  | 403 | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 49.4/50/49.2/49.3 | 33.9 | 544 | 735 | 60.1 |  | 20.2 | 16 | 15.8 | 101 | 14.8 | 76.1 | 12.4
2024-02-18 05:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.5 | 14 |  |  | 27.5 | 23.4 |  |  | 22.7 | 28.9 |  | 339 | 34.6 | 53.2 | 47.8 | 105.1 | 45.9/45.7/46 | 29.8 | 632 | 702 | 45.1 | [5 empty] | 14.8 | 76.1 | 12.4
2024-02-18 05:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.8 | 13.7 |  |  | 21.6 | 26.7 |  |  | 19.8 | 23.9 |  | 403 | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 33.9/34.5/33.8/33.9 | 24.3 | 540 | 735 | 60.1 |  | 20.2 | 16 | 15.8 | 101 | 14.8 | 76.1 | 12.4
2024-02-18 06:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.5 | 14 |  |  | 30 | 25.7 |  |  | 25.6 | 29.5 |  | 342 | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.1 | 1/0.7/1.2 | 0 | 651 | 714 | 45.1 | [5 empty] | 14.8 | 76.1 | 12.4
2024-02-18 06:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.9 | 13.7 |  |  | 21.9 | 27.3 |  |  | 21.9 | 27.3 |  | 403 | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 33.9/34.5/33.8/33.9 | 24.3 | 540 | 735 | 60.1 |  | 20.2 | 16 | 15.8 | 101 | 14.8 | 76.1 | 12.4
2024-02-18 07:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.9 | 15.4 |  |  | 21.9 | 17.6 |  |  | 17.2 | 20.7 |  | 339 | 34.6 | 53.2 | 47.8 | 105.1 | 1/0.7/1.2 | 0 | 640 | 702 | 45.1 | [5 empty] | 14.8 | 78.4 | 12.8
2024-02-18 07:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20 | 14.6 |  |  | 21.6 | 27 |  |  | 21.5 | 26.9 |  | 403 | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.3 | 33.9/34.5/33.8/33.9 | 24.3 | 535 | 770 | 60.1 |  | 20.2 | 16 | 15.8 | 101 | 14.8 | 78.4 | 12.8
2024-02-18 08:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.4 | 18.3 |  |  | 22.5 | 22.4 |  |  | 22.5 | 22.2 |  | 0 | 34.6 | 53.2 | 39.7 | 86 | 1/0.7/35.8 | 8.1 | 642 | 554 | 0 | [5 empty] | 16.1 | 74.7 | 13.5
2024-02-18 08:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.4 | 14.5 |  |  | 21 | 26 |  |  | 20.7 | 26 |  | 431 | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.4 | 44.9/45.7/44.8/44.8 | 27.8 | 523 | 755 | 67.1 |  | 20.2 | 16 | 15.8 | 102 | 16.1 | 74.7 | 13.5
2024-02-18 09:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 17.5 | 17.5 |  |  | 19.6 | 19.5 |  |  | 18.8 | 20.2 |  | 0 | 34.6 | 53.2 | 47.8 | 105.1 | 14.2/34.7/34.2 | 19.8 | 634 | 556 | 0 | [5 empty] | 16.5 | 75.7 | 14
2024-02-18 09:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.4 | 14.2 |  |  | 22.1 | 26.6 |  |  | 22 | 26.7 |  | 433 | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.5 | 49.4/50/49.3/49.3 | 33.9 | 540 | 769 | 61.2 |  | 20.2 | 16 | 15.8 | 102 | 16.5 | 75.7 | 14
2024-02-18 10:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 17.5 | 12.8 |  |  | 21.2 | 25.5 |  |  | 21.7 | 25.2 |  | 345 | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.1 | 1/0.7/0.5 | 0 | 637 | 720 | 47.1 | [5 empty] | 16.9 | 76.4 | 14.5
2024-02-18 10:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.1 | 14 |  |  | 20.6 | 25.1 |  |  | 20.6 | 25.2 |  | 433 | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 46/46.9/45.9/45.9 | 28.7 | 542 | 782 | 58.3 |  | 20.2 | 16 | 15.8 | 98 | 16.9 | 76.4 | 14.5
2024-02-18 11:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.6 | 14.4 |  |  | 23.1 | 27.2 |  |  | 22.6 | 28.5 |  | 351 | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.1 | 47.3/47.1/48.1 | 30.2 | 636 | 676 | 47.1 | [5 empty] | 17 | 75.7 | 14.5
2024-02-18 11:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19 | 13.9 |  |  | 22.2 | 27.6 |  |  | 22.4 | 27.5 |  | 524 | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.8 | 23.2 | 542 | 777 | 75.1 |  | 20.2 | 16 | 15.8 | 100 | 17 | 75.7 | 14.5
2024-02-18 12:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.1 | 13.4 |  |  | 21.6 | 26 |  |  | 21.6 | 25.8 |  | 349 | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.1 | 31.8/31.5/32 | 18.7 | 643 | 718 | 47.1 | [5 empty] | 19.4 | 70.1 | 16
2024-02-18 12:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.9 | 15 |  |  | 21.8 | 25.9 |  |  | 21.8 | 26.1 |  | 403 | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 49.1/50/49/49 | 33.8 | 555 | 751 | 53.8 |  | 20.2 | 16 | 15.8 | 100 | 19.4 | 70.1 | 16
2024-02-18 13:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.2 | 13.5 |  |  | 22.1 | 26.4 |  |  | 22.2 | 26.4 |  | 353 | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.1 | 38.5/38.6/38.6 | 22.3 | 641 | 715 | 49.1 | [5 empty] | 17.3 | 59.1 | 22.6
2024-02-18 13:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.9 | 15.1 |  |  | 21.7 | 25.7 |  |  | 21.6 | 25.7 |  | 408 | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 33.4/34/33.3/33.3 | 24.9 | 540 | 752 | 53.2 |  | 20.2 | 16 | 15.8 | 101 | 17.3 | 59.1 | 22.6
2024-02-18 14:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.1 | 13.5 |  |  | 22 | 26.4 |  |  | 22.2 | 26.4 |  | 342 | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.1 | 43.3/47.1/43.5 | 30.1 | 640 | 717 | 49.1 | [5 empty] | 24.4 | 52.9 | 17.8
2024-02-18 14:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.9 | 15.1 |  |  | 22.3 | 26.3 |  |  | 22.3 | 26.4 |  | 403 | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 22.7 | 546 | 764 | 54.5 |  | 20.2 | 16 | 15.8 | 101 | 24.4 | 52.9 | 17.8
2024-02-18 15:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.1 | 13.4 |  |  | 21.9 | 26.4 |  |  | 22 | 26.3 |  | 339 | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.1 | 43.3/43.6/44.3 | 28.9 | 637 | 720 | 45.1 | [5 empty] | 24.4 | 53.2 | 17.9
2024-02-18 15:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.9 | 15.1 |  |  | 22 | 26.1 |  |  | 22 | 26.1 |  | 403 | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 38.3/39/38.2/38.2 | 26.7 | 551 | 762 | 54.1 |  | 20.2 | 16 | 15.8 | 101 | 24.4 | 53.2 | 17.9
2024-02-18 16:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.1 | 13.3 |  |  | 21.8 | 26.2 |  |  | 21.8 | 26.2 |  | 352 | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.1 | 43.8/43.5/44.2 | 28.7 | 638 | 717 | 45.1 | [5 empty] | 23.8 | 55.2 | 17.7
2024-02-18 16:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.8 | 15 |  |  | 21.9 | 25.9 |  |  | 21.9 | 25.8 |  | 403 | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 38.1/38.8/38/38.1 | 26.7 | 546 | 776 | 53 |  | 20.2 | 16 | 15.8 | 101 | 23.8 | 55.2 | 17.7
2024-02-18 17:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18 | 13.4 |  |  | 21.9 | 26.3 |  |  | 21.9 | 26.3 |  | 352 | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.1 | 43.3/42.7/43.5 | 27.9 | 649 | 714 | 45.1 | [5 empty] | 23.4 | 56.5 | 17.6
2024-02-18 17:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.9 | 15.7 |  |  | 22 | 26 |  |  | 22.1 | 25.9 |  | 403 | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 37.6/38.2/37.5/37.4 | 25.8 | 537 | 747 | 53 |  | 20.2 | 16 | 15.8 | 101 | 23.4 | 56.5 | 17.6
2024-02-18 18:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.1 | 13.2 |  |  | 21.8 | 26.2 |  |  | 21.9 | 26.2 |  | 352 | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.1 | 41.5/41.4/41.6 | 27.8 | 647 | 717 | 49 | [5 empty] | 22.4 | 60 | 17.2
2024-02-18 18:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.8 | 15.1 |  |  | 21.8 | 25.8 |  |  | 21.9 | 25.7 |  | 403 | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 23.1 | 528 | 757 | 53.2 |  | 20.2 | 16 | 15.8 | 101 | 22.4 | 60 | 17.2
2024-02-18 19:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 17.6 | 12.9 |  |  | 19.2 | 23.5 |  |  | 19.4 | 23.5 |  | 352 | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.1 | 49.3/49.1/49.5 | 32.3 | 635 | 714 | 45.1 | [5 empty] | 22 | 51.9 | 17.1
2024-02-18 19:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.3 | 14 |  |  | 22.3 | 26.7 |  |  | 22.3 | 26.8 |  | 403 | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 23.1 | 547 | 748 | 60.1 |  | 20.2 | 16 | 15.8 | 101 | 22 | 51.9 | 17.1
2024-02-18 20:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 17.9 | 13.3 |  |  | 23.9 | 26.4 |  |  | 19.4 | 23.5 |  | 352 | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.1 | 49.3/49.1/49.5 | 32.3 | 635 | 714 | 45.1 | [5 empty] | 22 | 61.8 | 17.1
2024-02-18 20:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.8 | 15.1 |  |  | 21 | 25.9 |  |  | 22.3 | 26.8 |  | 403 | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 23.1 | 547 | 748 | 60.1 |  | 20.2 | 16 | 15.8 | 101 | 22 | 61.8 | 17.1
2024-02-18 21:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 17.9 | 13.3 |  |  | 23.9 | 26.4 |  |  | 19.4 | 23.5 |  | 352 | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.1 | 49.3/49.1/49.5 | 32.3 | 635 | 714 | 45.1 | [5 empty] | 21.5 | 63.5 | 16.9
2024-02-18 21:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.8 | 15.1 |  |  | 21 | 25.9 |  |  | 22.3 | 26.8 |  | 403 | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 23.1 | 547 | 748 | 60.1 |  | 20.2 | 16 | 15.8 | 101 | 21.5 | 63.5 | 16.9
2024-02-18 22:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 17.9 | 13.3 |  |  | 23.9 | 26.4 |  |  | 19.4 | 23.5 |  | 352 | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.1 | 49.3/49.1/49.5 | 32.3 | 635 | 714 | 45.1 | [5 empty] | 22.1 | 63.4 | 16.9
2024-02-18 22:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.8 | 15.1 |  |  | 21 | 25.9 |  |  | 22.3 | 26.8 |  | 403 | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 23.1 | 547 | 748 | 60.1 |  | 20.2 | 16 | 15.8 | 101 | 22.1 | 63.4 | 16.9
2024-02-18 23:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 17.9 | 13.3 |  |  | 23.9 | 26.4 |  |  | 19.4 | 23.5 |  | 352 | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.1 | 49.3/49.1/49.5 | 32.3 | 635 | 714 | 45.1 | [5 empty] | 22 | 65.1 | 17.2
2024-02-18 23:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.8 | 15.1 |  |  | 21 | 25.9 |  |  | 22.3 | 26.8 |  | 403 | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 23.1 | 547 | 748 | 60.1 |  | 20.2 | 16 | 15.8 | 101 | 22 | 65.1 | 17.2
2024-02-19 | 2#系统 | 冷机模式 | 17.6 | 17.5 |  |  | 18.7 | 18.8 |  |  | 17.9 | 20.1 |  | 342 | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.1 | 36.6/36.2/36.8 | 20.7 | 651 | 714 | 45.1 | [5 empty] | 15 | 78.6 | 11.9
2024-02-19 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.3 | 14 |  |  | 22.3 | 26.7 |  |  | 22.3 | 26.8 |  | 403 | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 0.1/0.3/0.1/0.1 | 0 | 539 | 739 | 60.1 | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 101 | 15 | 78.6 | 11.9
2024-02-19 01:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 17.7 | 13.3 |  |  | 25.8 | 21.9 |  |  | 21.9 | 26.8 |  | 339 | 34.6 | 53.2 | 47.8 | 105.1 | 45.9/45.7/46 | 25.799999999999997 | 632 | 702 | 45.1 | [5 empty] | 14.3 | 82.5 | 11.9
2024-02-19 01:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.5 | 14.2 |  |  | 19.4 | 23.7 |  |  | 20.3 | 23.3 |  | 403 | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 0.1/0.3/0.1/0.1 | 0 | 540 | 735 | 60.1 | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 101 | 14.3 | 82.5 | 11.9
2024-02-19 02:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 17.9 | 13.9 |  |  | 28.7 | 24.8 |  |  | 24.6 | 27.8 |  | 339 | 34.6 | 53.2 | 47.8 | 105.1 | 1.1/0.7/34.7 | 16 | 632 | 702 | 45.1 | [5 empty] | 14.8 | 83.1 | 12.4
2024-02-19 02:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.6 | 14.1 |  |  | 23.9 | 28.7 |  |  | 23.1 | 29.4 |  | 403 | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 49.4/50/49.2/49.3 | 33.9 | 522 | 735 | 60.1 | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 101 | 14.8 | 83.1 | 12.4
2024-02-19 03:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 17.9 | 13.9 |  |  | 28.7 | 24.8 |  |  | 24.6 | 27.8 |  | 342 | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.1 | 1.1/0.7/34.7 | 16 | 651 | 714 | 45.1 | [5 empty] | 14.8 | 83.4 | 12.4
2024-02-19 03:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.6 | 14.1 |  |  | 23.9 | 28.7 |  |  | 23.1 | 29.4 |  | 403 | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 49.4/50/49.2/49.3 | 33.9 | 538 | 735 | 60.1 | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 101 | 14.8 | 83.4 | 12.4
2024-02-19 04:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.6 | 15.3 |  |  | 22.3 | 19.1 |  |  | 18.8 | 19.2 |  | 339 | 34.6 | 53.2 | 47.8 | 105.1 | 1/0.7/1.2 | 0 | 632 | 702 | 45.1 | [5 empty] | 14.8 | 83.5 | 12.4
2024-02-19 04:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.6 | 14.4 |  |  | 21.4 | 26.8 |  |  | 21.1 | 27 |  | 403 | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 49.4/50/49.2/49.3 | 33.9 | 544 | 735 | 60.1 | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 101 | 14.8 | 83.5 | 12.4
2024-02-19 05:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.5 | 14 |  |  | 27.5 | 23.4 |  |  | 22.7 | 28.9 |  | 339 | 34.6 | 53.2 | 47.8 | 105.1 | 45.9/45.7/46 | 26.1 | 632 | 702 | 45.1 | [5 empty] | 14.8 | 83.2 | 12.4
2024-02-19 05:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.8 | 13.7 |  |  | 21.6 | 26.7 |  |  | 19.8 | 23.9 |  | 403 | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 33.9/34.5/33.8/33.9 | 15.2 | 540 | 735 | 60.1 | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 101 | 14.8 | 83.2 | 12.4
2024-02-19 06:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.5 | 14 |  |  | 30 | 25.7 |  |  | 25.6 | 29.5 |  | 342 | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.1 | 1/0.7/1.2 | 0 | 651 | 714 | 45.1 | [5 empty] | 14.8 | 83.1 | 12.4
2024-02-19 06:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.9 | 13.7 |  |  | 21.9 | 27.3 |  |  | 21.9 | 27.3 |  | 403 | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 33.9/34.5/33.8/33.9 | 15.2 | 540 | 735 | 60.1 | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 101 | 14.8 | 83.1 | 12.4
2024-02-19 07:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.9 | 15.4 |  |  | 21.9 | 17.6 |  |  | 17.2 | 20.7 |  | 339 | 34.6 | 53.2 | 47.8 | 105.1 | 1/0.7/1.2 | 0 | 640 | 702 | 45.1 | [5 empty] | 14.8 | 85.4 | 12.8
2024-02-19 07:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20 | 14.6 |  |  | 21.6 | 27 |  |  | 21.5 | 26.9 |  | 403 | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.3 | 33.9/34.5/33.8/33.9 | 14.9 | 535 | 770 | 60.1 | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 101 | 14.8 | 85.4 | 12.8
2024-02-19 08:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 17.9 | 13.8 |  |  | 26.6 | 22.2 |  |  | 22 | 26.5 |  | 343 | 34.6 | 53.2 | 39.7 | 86 | 30.7/30.7/31 | 21 | 647 | 720 | 49 | [5 empty] | 16.9 | 88 | 15.5
2024-02-19 08:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.7 | 14.7 |  |  | 20.1 | 24.2 |  |  | 20.4 | 24.1 |  | 392 | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.4 | 0.1/0.3/0.1/0.1 | 0 | 538 | 745 | 53.8 | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 102 | 16.9 | 88 | 15.5
2024-02-19 09:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 17.8 | 13.1 |  |  | 26.5 | 22.1 |  |  | 21.9 | 26.4 |  | 343 | 34.6 | 53.2 | 47.8 | 105.1 | 33.9/33.5/34.2 | 21.4 | 653 | 716 | 49 | [5 empty] | 16.3 | 93.4 | 15.6
2024-02-19 09:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.6 | 14.7 |  |  | 21.2 | 25.1 |  |  | 21.2 | 25 |  | 392 | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.5 | 30.3/30.9/30.2/30.3 | 14.6 | 545 | 744 | 53.8 | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 102 | 16.3 | 93.4 | 15.6
2024-02-19 10:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 17.8 | 13.1 |  |  | 22.1 | 26.5 |  |  | 21.9 | 26.4 |  | 345 | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.1 | 34.8/34.5/34.9 | 22.4 | 648 | 716 | 49 | [5 empty] | 18.6 | 87.6 | 17.4
2024-02-19 10:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.6 | 14.6 |  |  | 21.3 | 25.3 |  |  | 21.4 | 25.3 |  | 433 | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 46/46.9/45.9/45.9 | 30.6 | 553 | 742 | 53.6 | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 98 | 18.6 | 87.6 | 17.4
2024-02-19 11:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 17.8 | 13.1 |  |  | 23.1 | 27.2 |  |  | 22.6 | 26.4 |  | 340 | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.1 | 47.3/47.1/48.1 | 28.6 | 636 | 676 | 47.1 | [5 empty] | 18.7 | 87.1 | 17.3
2024-02-19 11:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.6 | 14.8 |  |  | 21.6 | 25.4 |  |  | 22.4 | 25.2 |  | 433 | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.8 | 15.2 | 542 | 777 | 54 | 22.1 | 20.2 | 16 | 15.8 | 100 | 18.7 | 87.1 | 17.3
2024-02-19 12:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 17.8 | 13.1 |  |  | 22.1 | 26.6 |  |  | 22 | 26.5 |  | 345 | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.1 | 31.8/31.5/32 | 21.2 | 643 | 718 | 49 | [5 empty] | 18.8 | 87 | 17.3
2024-02-19 12:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.6 | 14.9 |  |  | 21.8 | 25.9 |  |  | 21.8 | 25 |  | 433 | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 49.1/50/49/49 | 33.2 | 555 | 751 | 54 | 21.2 | 20.2 | 16 | 15.8 | 100 | 18.8 | 87 | 17.3
2024-02-19 13:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 17.6 | 12.9 |  |  | 21.6 | 26 |  |  | 21.3 | 26.1 |  | 353 | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.1 | 34.6/34.3/34.8 | 21.2 | 643 | 685 | 49 | [5 empty] | 16.4 | 86.9 | 14.7
2024-02-19 13:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.9 | 15.1 |  |  | 21.7 | 25.7 |  |  | 21.6 | 25.7 |  | 408 | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 33.4/34/33.3/33.3 | 15.2 | 540 | 752 | 53.2 | 20.9 | 20.2 | 16 | 15.8 | 101 | 16.4 | 86.9 | 14.7
2024-02-19 14:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 17.7 | 13.4 |  |  | 24.8 | 29 |  |  | 24.2 | 28.7 |  | 342 | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.1 | 1.1/0.7/35.3 | 16 | 640 | 717 | 49 | [5 empty] | 12.8 | 90.3 | 11.5
2024-02-19 14:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.9 | 15.1 |  |  | 22.3 | 26.3 |  |  | 22.3 | 26.4 |  | 403 | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 15.2 | 546 | 764 | 54.5 | 20.8 | 20.2 | 16 | 15.8 | 101 | 12.8 | 90.3 | 11.5
2024-02-19 15:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.1 | 13.4 |  |  | 21.9 | 26.4 |  |  | 22 | 26.3 |  | 339 | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.1 | 43.3/43.6/44.3 | 26.3 | 637 | 720 | 45.1 | [5 empty] | 11.5 | 53.2 | 10.2
2024-02-19 15:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.9 | 15.1 |  |  | 22 | 26.1 |  |  | 22 | 26.1 |  | 403 | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 38.3/39/38.2/38.2 | 15.2 | 551 | 762 | 54.1 | 20.4 | 20.2 | 16 | 15.8 | 96 | 11.5 | 53.2 | 10.2
2024-02-19 16:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.1 | 17.2 |  |  | 16.1 | 18.6 | 15.3 | 18.5 |  |  | 34.6 | 53.2 | 39.7 | 89.4 | 49.2/49/49.3 | 30 | 825.4217 | 532.5865 | [6 empty] | 9.9 | 89.3 | 8.7
2024-02-19 16:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.9 | 15.8 | 21.3 | 18.8 | 22.5 | 26.8 | 22.5 | 19.1 | 21.8 | 27.1 |  | 432 | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 31.4/32.1/31.4/31.4 | 15.2 | 531 | 730 | 59.9 | 20.3 | 20.2 | 15.6 | 15.7 | 89 | 9.9 | 89.3 | 8.7
2024-02-19 17:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 18.7 | 15 |  |  | 13.6 | 17 | 13.3 | 16.7 |  |  | 34.6 | 53.2 | 39.7 | 89.4 | 41.2/41.2/41.4 | 24.5 | 825.4217 | 532.5865 | [6 empty] | 8.4 | 92.2 | 7.5
2024-02-19 17:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 18.8 | 17.5 |  |  | 16.5 | 17.8 | 16.5 | 18 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 40.9/41.7/40.9/40.9 | 21 | 680 | 791 |  | 20.1 | 19.7 | 14.7 | 15.6 | 97 | 8.4 | 92.2 | 7.5
2024-02-19 18:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 15.2 |  |  | 13.8 | 17.3 | 13.4 | 17 |  |  | 34.6 | 53.2 | 39.7 | 89.4 | 41.2/41.2/41.4 | 24.5 | 825.4217 | 532.5865 | [6 empty] | 8.3 | 93 | 7.5
2024-02-19 18:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 17 |  |  | 15.2 | 17.5 | 15.1 | 17.5 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 40.9/41.7/40.9/40.9 | 21 | 752 | 824 |  | 20.1 | 19.7 | 14.7 | 15.6 | 97 | 8.3 | 93 | 7.5
2024-02-19 19:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.5 |  |  | 13.9 | 17.6 | 13.6 | 17.3 |  |  | 34.6 | 53.2 | 39.7 | 89.4 | 41.2/41.2/41.4 | 24.5 | 825.4217 | 532.5865 | [6 empty] | 8.2 | 93.5 | 7.4
2024-02-19 19:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.2 |  |  | 13.3 | 17.1 | 13.4 | 17 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 47.3/48.1/47.2/47.2 | 21 | 832 | 938 |  | 21.3 | 20.4 | 15.1 | 15.6 | 97 | 8.2 | 93.5 | 7.4
2024-02-19 20:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.5 |  |  | 13.9 | 17.6 | 13.6 | 17.3 |  |  | 34.6 | 53.2 | 39.7 | 89.4 | 41.2/41.2/41.4 | 24.5 | 825.4217 | 532.5865 | [6 empty] | 7.8 | 91.3 | 7
2024-02-19 20:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.2 |  |  | 13.3 | 17.1 | 13.4 | 17 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 47.3/48.1/47.2/47.2 | 21 | 841 | 929 |  | 21.3 | 20.4 | 15.1 | 15.6 | 98 | 7.8 | 91.3 | 7
2024-02-19 21:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.5 |  |  | 13.9 | 17.6 | 13.6 | 17.3 |  |  | 34.6 | 53.2 | 39.7 | 89.4 | 41.2/41.2/41.4 | 24.5 | 825.4217 | 532.5865 | [6 empty] | 7.7 | 93.5 | 6.8
2024-02-19 21:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.2 |  |  | 13.3 | 17.1 | 13.4 | 17 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 47.3/48.1/47.2/47.2 | 21 | 851 | 950 |  | 21.3 | 20.4 | 15.1 | 15.6 | 98 | 7.7 | 93.5 | 6.8
2024-02-19 22:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.5 |  |  | 13.9 | 17.6 | 13.6 | 17.3 |  |  | 34.6 | 53.2 | 39.7 | 89.4 | 41.2/41.2/41.4 | 24.5 | 825.4217 | 532.5865 | [6 empty] | 7.7 | 92.7 | 6.7
2024-02-19 22:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.2 |  |  | 13.3 | 17.1 | 13.4 | 17 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 47.3/48.1/47.2/47.2 | 21 | 849 | 951 |  | 21.3 | 20.4 | 15.1 | 15.6 | 99 | 7.7 | 92.7 | 6.7
2024-02-19 23:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.5 |  |  | 13.9 | 17.6 | 13.6 | 17.3 |  |  | 34.6 | 53.2 | 39.7 | 89.4 | 41.2/41.2/41.4 | 24.5 | 825.4217 | 532.5865 | [6 empty] | 7.5 | 92 | 6.6
2024-02-19 23:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.2 |  |  | 13.3 | 17.1 | 13.4 | 17 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 47.3/48.1/47.2/47.2 | 19.7 | 839 | 942 |  | 21.3 | 20.4 | 15.1 | 15.6 | 100 | 7.5 | 92 | 6.6
2024-02-20 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.5 |  |  | 13.9 | 17.6 | 13.6 | 17.3 |  |  | 34.6 | 53.2 | 39.7 | 89.4 | 41.2/41.2/41.4 | 16 | 825.4217 | 532.5865 | [6 empty] | 7.2 | 93.3 | 6.4
2024-02-20 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.2 |  |  | 13.3 | 17.1 | 13.4 | 17 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 47.3/48.1/47.2/47.2 | 21 | 839 | 942 |  | 22 | 20.4 | 15.1 | 15.6 | 100 | 7.2 | 93.3 | 6.4
2024-02-20 01:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.6 |  |  | 14 | 17.7 | 13.6 | 17.4 |  |  | 34.6 | 53.2 | 39.7 | 89.4 | 41.2/41.2/41.4 | 16 | 825.4217 | 532.5865 | [6 empty] | 7.2 | 93.2 | 6.4
2024-02-20 01:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.2 |  |  | 13.3 | 17.1 | 13.4 | 17 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 47.3/48.1/47.2/47.2 | 21 | 837 | 952 |  | 22 | 20.4 | 15.1 | 15.6 | 100 | 7.2 | 93.2 | 6.4
2024-02-20 02:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.6 |  |  | 14 | 17.7 | 13.6 | 17.4 |  |  | 34.6 | 53.2 | 39.7 | 89.4 | 41.2/41.2/41.4 | 16 | 825.4217 | 532.5865 | [6 empty] | 7.2 | 93.2 | 6.4
2024-02-20 02:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.2 |  |  | 13.3 | 17.1 | 13.4 | 17 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 47.3/48.1/47.2/47.2 | 21 | 845 | 943 |  | 22.1 | 20.2 | 15.1 | 15.7 | 101 | 7.2 | 93.2 | 6.4
2024-02-20 03:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.6 |  |  | 14 | 17.7 | 13.6 | 17.4 |  |  | 34.6 | 53.2 | 39.7 | 89.4 | 41.2/41.2/41.4 | 16 | 825.4217 | 532.5865 | [6 empty] | 7.3 | 93.3 | 6.4
2024-02-20 03:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.2 |  |  | 13.3 | 17.1 | 13.4 | 17 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 47.3/48.1/47.2/47.2 | 21 | 843 | 929 |  | 22.1 | 20.2 | 15.1 | 15.7 | 101 | 7.3 | 93.3 | 6.4
2024-02-20 04:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.6 |  |  | 14 | 17.7 | 13.6 | 17.4 |  |  | 34.6 | 53.2 | 39.7 | 89.4 | 41.2/41.2/41.4 | 16 | 825.4217 | 532.5865 | [6 empty] | 7.3 | 93.1 | 6.5
2024-02-20 04:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.2 |  |  | 13.3 | 17.1 | 13.4 | 17 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 47.3/48.1/47.2/47.2 | 21 | 851 | 932 |  | 22.1 | 20.2 | 15.1 | 15.8 | 101 | 7.3 | 93.1 | 6.5
2024-02-20 05:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.6 |  |  | 14 | 17.7 | 13.6 | 17.4 |  |  | 34.6 | 53.2 | 39.7 | 89.4 | 41.2/41.2/41.4 | 16 | 825.4217 | 532.5865 | [6 empty] | 7.3 | 93 | 6.5
2024-02-20 05:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.2 |  |  | 13.3 | 17.1 | 13.4 | 17 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 47.3/48.1/47.2/47.2 | 21 | 829 | 937 |  | 22.1 | 20.2 | 15.1 | 15.8 | 101 | 7.3 | 93 | 6.5
2024-02-20 06:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.6 |  |  | 14 | 17.7 | 13.6 | 17.4 |  |  | 34.6 | 53.2 | 39.7 | 89.4 | 41.2/41.2/41.4 | 16 | 825.4217 | 532.5865 | [6 empty] | 7.4 | 92.9 | 6.5
2024-02-20 06:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.2 |  |  | 13.3 | 17.1 | 13.4 | 17 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 47.3/48.1/47.2/47.2 | 21 | 837 | 940 |  | 22.1 | 20.2 | 15.1 | 15.8 | 101 | 7.4 | 92.9 | 6.5
2024-02-20 07:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.6 |  |  | 14 | 17.7 | 13.6 | 17.4 |  |  | 34.6 | 53.2 | 39.7 | 89.4 | 41.2/41.2/41.4 | 16 | 825.4217 | 532.5865 | [6 empty] | 7.5 | 92.5 | 6.5
2024-02-20 07:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.2 |  |  | 13.3 | 17.1 | 13.4 | 17 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 47.3/48.1/47.2/47.2 | 21 | 942 | 945 |  | 22.1 | 20.2 | 15.2 | 15.8 | 101 | 7.5 | 92.5 | 6.5
2024-02-20 08:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 14.6 |  |  | 12.9 | 16.8 | 12.7 | 16.6 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.1 | 49.3/49.1/49.5 | 16 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 7.8 | 91.3 | 7
2024-02-20 08:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 16.5 |  |  | 14.3 | 17.2 | 14.6 | 17 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 15.2 | 823 | 959 |  | 22.1 | 20.2 | 15.3 | 15.8 | 101 | 7.8 | 91.3 | 7
2024-02-20 09:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 14.6 |  |  | 12.9 | 16.8 | 12.7 | 16.6 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.1 | 49.3/49.1/49.5 | 16 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 8 | 93.5 | 6.8
2024-02-20 09:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 16.5 |  |  | 14.3 | 17.2 | 14.6 | 17 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 15.2 | 831 | 971 |  | 22.1 | 20.2 | 15.3 | 15.8 | 101 | 8 | 93.5 | 6.8
2024-02-20 10:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 14.6 |  |  | 12.9 | 16.8 | 12.7 | 16.6 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.1 | 49.3/49.1/49.5 | 16 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 8.1 | 92.7 | 6.7
2024-02-20 10:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 16.5 |  |  | 14.3 | 17.2 | 14.6 | 17 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 15.2 | 833 | 967 |  | 22.1 | 20.2 | 15.2 | 15.8 | 101 | 8.1 | 92.7 | 6.7
2024-02-20 11:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 14.8 |  |  | 12.9 | 16.8 | 12.7 | 16.6 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.1 | 49.3/49.1/49.5 | 16 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 8.2 | 92 | 6.6
2024-02-20 11:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 16.5 |  |  | 14.3 | 17.2 | 14.6 | 17 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 15.2 | 839 | 971 |  | 22.1 | 20.2 | 15.2 | 15.8 | 101 | 8.2 | 92 | 6.6
2024-02-20 12:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 14.8 |  |  | 12.9 | 16.8 | 12.7 | 16.6 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.1 | 49.3/49.1/49.5 | 16 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 8.2 | 93.3 | 6.4
2024-02-20 12:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 16.5 |  |  | 14.3 | 17.2 | 14.6 | 17 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 15.2 | 829 | 992 |  | 22.1 | 20.2 | 15.3 | 15.8 | 101 | 8.2 | 93.3 | 6.4
2024-02-20 13:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 14.8 |  |  | 12.9 | 16.8 | 12.7 | 16.6 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.1 | 49.3/49.1/49.5 | 16 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 8.3 | 93.2 | 6.4
2024-02-20 13:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 16.5 |  |  | 14.3 | 17.2 | 14.6 | 17 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 15.2 | 827 | 989 |  | 22.1 | 20.2 | 15.3 | 15.8 | 100 | 8.3 | 93.2 | 6.4
2024-02-20 14:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15 |  |  | 12.9 | 16.8 | 12.7 | 16.6 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.1 | 49.3/49.1/49.5 | 16 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 8.4 | 92.3 | 6.4
2024-02-20 14:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 16.5 |  |  | 14.3 | 17.2 | 14.6 | 17 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 15.2 | 831 | 978 |  | 22.1 | 20.2 | 15.2 | 15.8 | 100 | 8.4 | 92.3 | 6.4
2024-02-20 15:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15 |  |  | 12.9 | 16.8 | 12.7 | 16.6 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.1 | 49.3/49.1/49.5 | 16 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 8.4 | 90.2 | 6.4
2024-02-20 15:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 16.5 |  |  | 14.3 | 17.2 | 14.6 | 17 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 15.2 | 830 | 983 |  | 22.2 | 20.2 | 15.2 | 15.8 | 99 | 8.4 | 90.2 | 6.4
2024-02-20 16:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15 |  |  | 12.9 | 16.8 | 12.7 | 16.6 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.1 | 49.3/49.1/49.5 | 16 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 8.2 | 89.3 | 6.8
2024-02-20 16:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.2 |  |  | 14.3 | 17.2 | 14.6 | 17 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 15.2 | 827 | 967 |  | 22.2 | 20.3 | 15.2 | 15.8 | 98 | 8.2 | 89.3 | 6.8
2024-02-20 17:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15 |  |  | 12.9 | 16.8 | 12.7 | 16.6 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.1 | 49.3/49.1/49.5 | 16 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 8.4 | 88.6 | 6.9
2024-02-20 17:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.2 |  |  | 14.3 | 17.2 | 14.6 | 17 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 15.2 | 831 | 986 |  | 22.2 | 20.3 | 15.2 | 15.8 | 98 | 8.4 | 88.6 | 6.9
2024-02-20 18:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.1 |  |  | 12.9 | 16.8 | 12.7 | 16.6 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.1 | 49.3/49.1/49.5 | 16 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 8.4 | 87.2 | 6.9
2024-02-20 18:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.2 |  |  | 14.3 | 17.2 | 14.6 | 17 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 15.2 | 845 | 978 |  | 22.2 | 20.3 | 15.2 | 15.7 | 98 | 8.4 | 87.2 | 6.9
2024-02-20 19:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.2 |  |  | 12.9 | 16.8 | 12.7 | 16.6 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.6 | 105.1 | 49.3/49.1/49.5 | 16 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 8.4 | 87.5 | 7.1
2024-02-20 19:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.2 |  |  | 14.3 | 17.2 | 14.6 | 17 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 15.2 | 836 | 989 |  | 22.2 | 20.3 | 15.2 | 15.7 | 98 | 8.4 | 87.5 | 7.1
2024-02-20 20:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.6 |  |  | 13.9 | 17.7 | 13.5 | 17.4 |  |  | 34.6 | 53.2 | 39.7 | 89.4 | 41.2/41.2/41.4 | 16 | 825.4217 | 532.5865 | [6 empty] | 8.4 | 90.2 | 7.2
2024-02-20 20:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.2 |  |  | 13.3 | 17.1 | 13.4 | 17 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 47.3/48.1/47.2/47.2 | 21 | 841 | 929 |  | 21.3 | 20.4 | 15.1 | 15.6 | 98 | 8.4 | 90.2 | 7.2
2024-02-20 21:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.5 |  |  | 13.9 | 17.6 | 13.6 | 17.3 |  |  | 34.6 | 53.2 | 39.7 | 89.4 | 41.2/41.2/41.4 | 16 | 825.4217 | 532.5865 | [6 empty] | 8.5 | 90.7 | 7.4
2024-02-20 21:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.2 |  |  | 13.3 | 17.1 | 13.4 | 17 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 47.3/48.1/47.2/47.2 | 21 | 851 | 950 |  | 21.3 | 20.4 | 15.1 | 15.6 | 98 | 8.5 | 90.7 | 7.4
2024-02-20 22:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.5 |  |  | 13.9 | 17.6 | 13.6 | 17.3 |  |  | 34.6 | 53.2 | 39.7 | 89.4 | 41.2/41.2/41.4 | 16 | 825.4217 | 532.5865 | [6 empty] | 8.4 | 92.1 | 7.4
2024-02-20 22:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.2 |  |  | 13.3 | 17.1 | 13.4 | 17 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 47.3/48.1/47.2/47.2 | 21 | 849 | 951 |  | 21.3 | 20.4 | 15.1 | 15.6 | 99 | 8.4 | 92.1 | 7.4
2024-02-20 23:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.5 |  |  | 13.9 | 17.6 | 13.6 | 17.3 |  |  | 34.6 | 53.2 | 39.7 | 89.4 | 41.2/41.2/41.4 | 16 | 825.4217 | 532.5865 | [6 empty] | 8.3 | 92.1 | 7.3
2024-02-20 23:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.2 |  |  | 13.3 | 17.1 | 13.4 | 17 |  |  | 34.6 | 53.2 | 48.8 | 117.2 | 47.3/48.1/47.2/47.2 | 21 | 839 | 942 |  | 21.3 | 20.4 | 15.1 | 15.6 | 100 | 8.3 | 92.1 | 7.3
2024-03-02 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 14.4 |  |  | 13.2 | 16.5 | 13 | 15.9 |  |  | 34.7 | 53.7 | 48.7 | 110.6 | 41.9/42.2/1.6 | 5.3/5.4/0 | 789.0542 | 581.4425 | [6 empty] | 4.8 | 54.6 | 1.6
2024-03-02 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 15.1 |  |  | 13.5 | 17.2 | 13.1 | 16.9 |  |  | 34.6 | 53.3 | 48.6 | 104.7 | 37.3/0.7/37.4 | 5.3/0/5.4 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 4.8 | 54.6 | 1.6
2024-03-02 | 4#系统 | [22 empty] | 21 | 19.4 | 14.6 | 14.5 | 98 | 4.8 | 54.6 | 1.6
2024-03-02 01:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 14.4 |  |  | 13.2 | 16.5 | 13 | 15.9 |  |  | 34.7 | 53.7 | 48.7 | 110.6 | 41.9/42.2/1.6 | 5.3/5.4/0 | 789.0542 | 581.4425 | [6 empty] | 4.2 | 57.7 | 1.3
2024-03-02 01:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 15.1 |  |  | 13.5 | 17.2 | 13.1 | 16.9 |  |  | 34.6 | 53.3 | 48.6 | 104.7 | 37.3/0.7/37.4 | 5.3/0/5.4 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 4.2 | 57.7 | 1.3
2024-03-02 01:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21 | 19.4 | 14.6 | 14.5 | 98 | 4.2 | 57.7 | 1.3
2024-03-02 02:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 14.4 |  |  | 13.2 | 16.5 | 13 | 15.9 |  |  | 34.7 | 53.7 | 48.7 | 110.6 | 41.9/42.2/1.6 | 5.3/5.4/0 | 789.0542 | 581.4425 | [6 empty] | 4.1 | 58.6 | 1.3
2024-03-02 02:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 15.1 |  |  | 13.5 | 17.2 | 13.1 | 16.9 |  |  | 34.6 | 53.3 | 48.6 | 104.7 | 37.3/0.7/37.4 | 5.3/0/5.4 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 4.1 | 58.6 | 1.3
2024-03-02 02:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21 | 19.4 | 14.6 | 14.5 | 98 | 4.1 | 58.6 | 1.3
2024-03-02 03:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 14.4 |  |  | 13.2 | 16.5 | 13 | 15.9 |  |  | 34.7 | 53.7 | 48.7 | 110.6 | 41.9/42.2/1.6 | 5.3/5.4/0 | 789.0542 | 581.4425 | [6 empty] | 3.9 | 60.9 | 1.2
2024-03-02 03:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 15.1 |  |  | 13.5 | 17.2 | 13.1 | 16.9 |  |  | 34.6 | 53.3 | 48.6 | 104.7 | 37.3/0.7/37.4 | 5.3/0/5.4 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 3.9 | 60.9 | 1.2
2024-03-02 03:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.3 | 19.6 | 14.9 | 14.7 | 95 | 3.9 | 60.9 | 1.2
2024-03-02 04:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 14.4 |  |  | 13.2 | 16.6 | 12.9 | 15.8 |  |  | 34.7 | 53.7 | 48.7 | 110.6 | 41.9/42.2/1.6 | 5.3/5.4/0 | 789.0542 | 581.4425 | [6 empty] | 3.8 | 60.9 | 0.9
2024-03-02 04:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 15.2 |  |  | 13.5 | 17.2 | 13.1 | 16.9 |  |  | 34.6 | 53.3 | 48.6 | 104.7 | 37.3/0.7/37.4 | 5.3/0/5.4 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 3.8 | 60.9 | 0.9
2024-03-02 04:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21 | 19.4 | 14.6 | 14.5 | 98 | 3.8 | 60.9 | 0.9
2024-03-02 05:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 14.4 |  |  | 13.2 | 16.5 | 13 | 15.9 |  |  | 34.7 | 53.7 | 48.7 | 110.6 | 41.9/42.2/1.6 | 5.3/5.4/0 | 789.0542 | 581.4425 | [6 empty] | 3.3 | 62.3 | 0.3
2024-03-02 05:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 15.1 |  |  | 13.5 | 17.2 | 13.1 | 16.9 |  |  | 34.6 | 53.3 | 48.6 | 104.7 | 37.3/0.7/37.4 | 5.3/0/5.4 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 3.3 | 62.3 | 0.3
2024-03-02 05:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21 | 19.4 | 14.6 | 14.5 | 98 | 3.3 | 62.3 | 0.3
2024-03-02 06:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 14.4 |  |  | 13.2 | 16.5 | 13 | 15.9 |  |  | 34.7 | 53.7 | 48.7 | 110.6 | 41.9/42.2/1.6 | 5.3/5.4/0 | 789.0542 | 581.4425 | [6 empty] | 4 | 65 | 1.7
2024-03-02 06:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 15.1 |  |  | 13.5 | 17.2 | 13.1 | 16.9 |  |  | 34.6 | 53.3 | 48.6 | 104.7 | 37.3/0.7/37.4 | 5.3/0/5.4 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 4 | 65 | 1.7
2024-03-02 06:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21 | 19.4 | 14.6 | 14.5 | 98 | 4 | 65 | 1.7
2024-03-02 07:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 14.4 |  |  | 13.2 | 16.5 | 13 | 15.9 |  |  | 34.7 | 53.7 | 48.7 | 110.6 | 41.9/42.2/1.6 | 5.3/5.4/0 | 789.0542 | 581.4425 | [6 empty] | 4.4 | 65.3 | 2
2024-03-02 07:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 15.1 |  |  | 13.5 | 17.2 | 13.1 | 16.9 |  |  | 34.6 | 53.3 | 48.6 | 104.7 | 37.3/0.7/37.4 | 5.3/0/5.4 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 4.4 | 65.3 | 2
2024-03-02 07:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21 | 19.4 | 14.6 | 14.5 | 98 | 4.4 | 65.3 | 2
2024-03-02 08:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.1 | 14.6 |  |  | 13.3 | 16.7 | 13.2 | 16.3 |  |  | 34.7 | 53.7 | 48.7 | 110.7 | 43.1/43/1.5 | 5.4/5.3/0 | 789.0542 | 581.4425 | [6 empty] | 4 | 56.2 | 1.2
2024-03-02 08:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 15.1 |  |  | 13.4 | 17.3 | 13.1 | 17 |  |  | 34.6 | 53.3 | 48.6 | 104.7 | 35.7/0.8/35.9 | 5.1/0 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 4 | 56.2 | 1.2
2024-03-02 08:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21 | 19.4 | 14.5 | 14.6 | 98 | 4 | 56.2 | 1.2
2024-03-02 09:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.8 | 14.2 |  |  | 12.9 | 16.4 | 13.1 | 16.1 |  |  | 34.7 | 53.7 | 48.7 | 110.7 | 47.3/47.4/1.6 | 5.9/6.1/0 | 789.0542 | 581.4425 | [6 empty] | 6.5 | 51.8 | 3
2024-03-02 09:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.1 | 15.1 |  |  | 13.5 | 17.2 | 13.1 | 16.9 |  |  | 34.6 | 53.3 | 48.6 | 104.7 | 38.8/0.7/39 | 5.4/0/5.5 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 6.5 | 51.8 | 3
2024-03-02 09:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21 | 19.4 | 14.6 | 14.5 | 98 | 6.5 | 51.8 | 3
2024-03-02 10:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.8 | 14.4 |  |  | 13.1 | 16.5 | 13 | 16 |  |  | 34.7 | 53.7 | 48.7 | 110.7 | 42.5/42.8/1.5 | 5.3/5.4/0 | 789.0542 | 581.4425 | [6 empty] | 6.8 | 49.1 | 3.2
2024-03-02 10:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 15 |  |  | 13.3 | 17.1 | 13.1 | 17 |  |  | 34.6 | 53.3 | 48.6 | 104.7 | 38.1/0.8/38.4 | 5.4/0/5.4 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 6.8 | 49.1 | 3.2
2024-03-02 10:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.1 | 19.5 | 15 | 14.7 | 93 | 6.8 | 49.1 | 3.2
2024-03-02 11:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.8 | 14.2 |  |  | 13 | 16.4 | 12.9 | 16 |  |  | 34.7 | 53.7 | 48.7 | 110.7 | 46.1/46.1/1.6 | 5.8/5.8/0 | 789.0542 | 581.4425 | [6 empty] | 7.3 | 48.6 | 3.3
2024-03-02 11:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.1 | 15 |  |  | 13.2 | 17 | 13.2 | 16.8 |  |  | 34.6 | 53.3 | 48.6 | 104.7 | 42.1/0.7/42.1 | 5.5/0/5.6 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 7.3 | 48.6 | 3.3
2024-03-02 11:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.1 | 19.5 | 15.1 | 14.8 | 96 | 7.3 | 48.6 | 3.3
2024-03-02 12:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.8 | 14.3 |  |  | 13.1 | 16.4 | 13.3 | 16.3 |  |  | 34.7 | 53.7 | 48.7 | 110.7 | 46.7/46.7/1.6 | 5.8/5.9/0 | 789.0542 | 581.4425 | [6 empty] | 7.8 | 47.2 | 3.6
2024-03-02 12:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 14.8 |  |  | 13.2 | 17 | 13.1 | 16.8 |  |  | 34.6 | 53.3 | 48.6 | 104.7 | 42.7/0.7/42.9 | 5.5/0/5.6 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 7.8 | 47.2 | 3.6
2024-03-02 12:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21 | 19.4 | 15.2 | 14.9 | 86 | 7.8 | 47.2 | 3.6
2024-03-02 13:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.7 | 14.2 |  |  | 13 | 16.4 | 13.2 | 16.2 |  |  | 34.7 | 53.7 | 48.7 | 110.7 | 48.7/48.7/1.6 | 6.2/6.2/0 | 789.0542 | 581.4425 | [6 empty] | 8.3 | 40.5 | 3.2
2024-03-02 13:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 14.9 |  |  | 13.2 | 17 | 13 | 16.8 |  |  | 34.6 | 53.3 | 48.6 | 104.7 | 44.8/0.7/45 | 5.6/0/5.7 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 8.3 | 40.5 | 3.2
2024-03-02 13:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21 | 19.4 | 15.1 | 14.8 | 94 | 8.3 | 40.5 | 3.2
2024-03-02 14:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.9 | 14.4 |  |  | 13.1 | 16.5 | 13.5 | 16.7 |  |  | 34.7 | 53.7 | 48.7 | 110.7 | 48.7/48.7/1.5 | 6.2/6.3/0 | 789.0542 | 581.4425 | [6 empty] | 8.5 | 45.2 | 3.4
2024-03-02 14:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.1 | 14.9 |  |  | 13.2 | 17.1 | 13 | 16.8 |  |  | 34.6 | 53.3 | 48.6 | 104.7 | 45.2/0.7/46.3 | 5.5/0/5.8 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 8.5 | 45.2 | 3.4
2024-03-02 14:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.1 | 19.5 | 15.1 | 14.6 | 93 | 8.5 | 45.2 | 3.4
2024-03-02 15:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.9 | 14.2 |  |  | 13 | 16.3 | 12.9 | 15.7 |  |  | 34.7 | 53.7 | 48.7 | 110.7 | 42.2/42.4/1.6 | 5.4/5.5/0 | 789.0542 | 581.4425 | [6 empty] | 8.6 | 43.2 | 3.6
2024-03-02 15:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.1 | 15.1 |  |  | 13.4 | 17.1 | 12.9 | 16.8 |  |  | 34.6 | 53.3 | 48.6 | 104.7 | 40.1/0/38.7 | 5.2/0/5.3 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 8.6 | 43.2 | 3.6
2024-03-02 15:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.1 | 19.5 | 15 | 14.7 | 95 | 8.6 | 43.2 | 3.6
2024-03-02 16:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 14.3 |  |  | 13.4 | 16.4 | 13.3 | 16.3 |  |  | 34.7 | 53.7 | 48.7 | 110.7 | 46.7/46.7/1.6 | 5.8/5.9/0 | 789.0542 | 581.4425 | [6 empty] | 8.9 | 47.2 | 4.2
2024-03-02 16:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 14.8 |  |  | 13.2 | 17 | 13.1 | 16.8 |  |  | 34.6 | 53.3 | 48.6 | 104.7 | 42.7/0.7/42.9 | 5.5/0/5.6 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 8.9 | 47.2 | 4.2
2024-03-02 16:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21 | 19.4 | 15.1 | 14.7 | 96 | 8.9 | 47.2 | 4.2
2024-03-02 17:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15 |  |  | 13.7 | 17 | 13.8 | 16.8 |  |  | 34.7 | 53.7 | 48.7 | 110.7 | 48.7/48.7/1.6 | 6.2/6.2/0 | 789.0542 | 581.4425 | [6 empty] | 9.7 | 45.8 | 4.8
2024-03-02 17:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.3 |  |  | 13.5 | 17.5 | 13.3 | 17.2 |  |  | 34.6 | 53.3 | 48.6 | 104.7 | 49.2/0.7/49.4 | 6.4/0/6.5 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 9.7 | 45.8 | 4.8
2024-03-02 17:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21 | 19.4 | 15.1 | 14.8 | 94 | 9.7 | 45.8 | 4.8
2024-03-02 18:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.9 | 14.6 |  |  | 13.6 | 16.5 | 13.5 | 16.7 |  |  | 34.7 | 53.7 | 48.7 | 110.7 | 48.7/48.7/1.5 | 6.2/6.3/0 | 789.0542 | 581.4425 | [6 empty] | 8.5 | 47.8 | 4.5
2024-03-02 18:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 14.9 |  |  | 13.2 | 17.1 | 13 | 16.8 |  |  | 34.6 | 53.3 | 48.6 | 104.7 | 48.2/0.7/47.8 | 6.7/0/6.5 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 8.5 | 47.8 | 4.5
2024-03-02 18:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.1 | 19.5 | 15 | 14.7 | 97 | 8.5 | 47.8 | 4.5
2024-03-02 19:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 14.8 |  |  | 13.6 | 16.5 | 13.7 | 16.5 |  |  | 34.7 | 53.7 | 48.7 | 110.7 | 48.7/49.1/1.6 | 6.2/6.4/0 | 789.0542 | 581.4425 | [6 empty] | 7.7 | 52.7 | 4.3
2024-03-02 19:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15 |  |  | 13.2 | 17.2 | 12.5 | 16.6 |  |  | 34.6 | 53.3 | 48.6 | 104.7 | 48.8/0.7/48.5 | 6.8/0/6.8 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 7.7 | 52.7 | 4.3
2024-03-02 19:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.1 | 19.6 | 15 | 14.8 | 92 | 7.7 | 52.7 | 4.3
2024-03-02 20:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 14.8 |  |  | 13.6 | 16.5 | 13.7 | 16.5 |  |  | 34.7 | 53.7 | 48.7 | 110.7 | 48.7/49.1/1.6 | 6.2/6.4/0 | 789.0542 | 581.4425 | [6 empty] | 7.8 | 53.4 | 4.5
2024-03-02 20:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15 |  |  | 13.2 | 17.2 | 12.5 | 16.6 |  |  | 34.6 | 53.3 | 48.6 | 104.7 | 48.8/0.7/48.5 | 6.8/0/6.8 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 7.8 | 53.4 | 4.5
2024-03-02 20:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.1 | 19.6 | 15 | 14.8 | 92 | 7.8 | 53.4 | 4.5
2024-03-02 21:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 14.8 |  |  | 13.6 | 16.5 | 13.7 | 16.5 |  |  | 34.7 | 53.7 | 48.7 | 110.7 | 48.7/49.1/1.6 | 6.2/6.4/0 | 789.0542 | 581.4425 | [6 empty] | 7.6 | 52 | 4
2024-03-02 21:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15 |  |  | 13.2 | 17.2 | 12.5 | 16.6 |  |  | 34.6 | 53.3 | 48.6 | 104.7 | 48.8/0.7/48.5 | 6.8/0/6.8 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 7.6 | 52 | 4
2024-03-02 21:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.1 | 19.6 | 15 | 14.8 | 92 | 7.6 | 52 | 4
2024-03-02 22:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 14.8 |  |  | 13.6 | 16.5 | 13.7 | 16.5 |  |  | 34.7 | 53.7 | 48.7 | 110.7 | 48.7/49.1/1.6 | 6.2/6.4/0 | 789.0542 | 581.4425 | [6 empty] | 6.9 | 52.1 | 3.5
2024-03-02 22:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15 |  |  | 13.2 | 17.2 | 12.5 | 16.6 |  |  | 34.6 | 53.3 | 48.6 | 104.7 | 48.8/0.7/48.5 | 6.8/0/6.8 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 6.9 | 52.1 | 3.5
2024-03-02 22:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.1 | 19.6 | 15 | 14.8 | 92 | 6.9 | 52.1 | 3.5
2024-03-02 23:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 14.8 |  |  | 13.6 | 16.5 | 13.7 | 16.5 |  |  | 34.7 | 53.7 | 48.7 | 110.7 | 48.7/49.1/1.6 | 6.2/6.4/0 | 789.0542 | 581.4425 | [6 empty] | 5.8 | 67.1 | 3.7
2024-03-02 23:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15 |  |  | 13.2 | 17.2 | 12.5 | 16.6 |  |  | 34.6 | 53.3 | 48.6 | 104.7 | 48.8/0.7/48.5 | 6.8/0/6.8 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 5.8 | 67.1 | 3.7
2024-03-02 23:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.1 | 19.6 | 15 | 14.8 | 92 | 5.8 | 67.1 | 3.7
2024-03-03 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 14.8 |  |  | 13.6 | 16.5 | 13.7 | 16.5 |  |  | 34.7 | 53.7 | 48.7 | 110.7 | 48.7/49.1/1.6 | 6.2/6.4/0 | 789.0542 | 581.4425 | [6 empty] | 5.6 | 69 | 3.5
2024-03-03 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15 |  |  | 13.2 | 17.2 | 12.5 | 16.6 |  |  | 34.6 | 53.3 | 48.6 | 104.7 | 48.8/0.7/48.5 | 6.8/0/6.8 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 5.6 | 69 | 3.5
2024-03-03 | 4#系统 | [22 empty] | 21.1 | 19.6 | 15 | 14.8 | 92 | 5.6 | 69 | 3.5
2024-03-03 01:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 14.8 |  |  | 13.6 | 16.5 | 13.7 | 16.5 |  |  | 34.7 | 53.7 | 48.7 | 110.7 | 48.7/49.1/1.6 | 6.2/6.4/0 | 789.0542 | 581.4425 | [6 empty] | 6.1 | 69.3 | 3.6
2024-03-03 01:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15 |  |  | 13.2 | 17.2 | 12.5 | 16.6 |  |  | 34.6 | 53.3 | 48.6 | 104.7 | 48.8/0.7/48.5 | 6.8/0/6.8 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 6.1 | 69.3 | 3.6
2024-03-03 01:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.1 | 19.6 | 15 | 14.8 | 92 | 6.1 | 69.3 | 3.6
2024-03-03 02:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 14.8 |  |  | 13.6 | 16.5 | 13.7 | 16.5 |  |  | 34.7 | 53.7 | 48.7 | 110.7 | 48.7/49.1/1.6 | 6.2/6.4/0 | 789.0542 | 581.4425 | [6 empty] | 6.2 | 69.5 | 4
2024-03-03 02:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15 |  |  | 13.2 | 17.2 | 12.5 | 16.6 |  |  | 34.6 | 53.3 | 48.6 | 104.7 | 48.8/0.7/48.5 | 6.8/0/6.8 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 6.2 | 69.5 | 4
2024-03-03 02:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.1 | 19.6 | 15 | 14.8 | 92 | 6.2 | 69.5 | 4
2024-03-03 03:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 14.8 |  |  | 13.6 | 16.5 | 13.7 | 16.5 |  |  | 34.7 | 53.7 | 48.7 | 110.7 | 48.7/49.1/1.6 | 6.2/6.4/0 | 789.0542 | 581.4425 | [6 empty] | 6.1 | 66.5 | 4.1
2024-03-03 03:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15 |  |  | 13.2 | 17.2 | 12.5 | 16.6 |  |  | 34.6 | 53.3 | 48.6 | 104.7 | 48.8/0.7/48.5 | 6.8/0/6.8 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 6.1 | 66.5 | 4.1
2024-03-03 03:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.1 | 19.6 | 15 | 14.8 | 92 | 6.1 | 66.5 | 4.1
2024-03-03 04:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 14.8 |  |  | 13.6 | 16.5 | 13.7 | 16.5 |  |  | 34.7 | 53.7 | 48.7 | 110.7 | 48.7/49.1/1.6 | 6.2/6.4/0 | 789.0542 | 581.4425 | [6 empty] | 5.5 | 65.9 | 3.7
2024-03-03 04:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15 |  |  | 13.2 | 17.2 | 12.5 | 16.6 |  |  | 34.6 | 53.3 | 48.6 | 104.7 | 48.8/0.7/48.5 | 6.8/0/6.8 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 5.5 | 65.9 | 3.7
2024-03-03 04:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.1 | 19.6 | 15 | 14.8 | 92 | 5.5 | 65.9 | 3.7
2024-03-03 05:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 14.8 |  |  | 13.6 | 16.5 | 13.7 | 16.5 |  |  | 34.7 | 53.7 | 48.7 | 110.7 | 48.7/49.1/1.6 | 6.2/6.4/0 | 789.0542 | 581.4425 | [6 empty] | 5.4 | 65.8 | 3.6
2024-03-03 05:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15 |  |  | 13.2 | 17.2 | 12.5 | 16.6 |  |  | 34.6 | 53.3 | 48.6 | 104.7 | 48.8/0.7/48.5 | 6.8/0/6.8 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 5.4 | 65.8 | 3.6
2024-03-03 05:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.1 | 19.6 | 15 | 14.8 | 92 | 5.4 | 65.8 | 3.6
2024-03-03 06:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 14.8 |  |  | 13.6 | 16.5 | 13.7 | 16.5 |  |  | 34.7 | 53.7 | 48.7 | 110.7 | 48.7/49.1/1.6 | 6.2/6.4/0 | 789.0542 | 581.4425 | [6 empty] | 6.4 | 69.1 | 4.5
2024-03-03 06:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15 |  |  | 13.2 | 17.2 | 12.5 | 16.6 |  |  | 34.6 | 53.3 | 48.6 | 104.7 | 48.8/0.7/48.5 | 6.8/0/6.8 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 6.4 | 69.1 | 4.5
2024-03-03 06:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.1 | 19.6 | 15 | 14.8 | 92 | 6.4 | 69.1 | 4.5
2024-03-03 07:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 14.8 |  |  | 13.6 | 16.5 | 13.7 | 16.5 |  |  | 34.7 | 53.7 | 48.7 | 110.7 | 48.7/49.1/1.6 | 6.2/6.4/0 | 789.0542 | 581.4425 | [6 empty] | 6.5 | 70.8 | 4.4
2024-03-03 07:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15 |  |  | 13.2 | 17.2 | 12.5 | 16.6 |  |  | 34.6 | 53.3 | 48.6 | 104.7 | 48.8/0.7/48.5 | 6.8/0/6.8 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 6.5 | 70.8 | 4.4
2024-03-03 07:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.1 | 19.6 | 15 | 14.8 | 92 | 6.5 | 70.8 | 4.4
2024-03-03 08:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.7 | 14.4 |  |  | 13.1 | 16.5 | 13.2 | 16.7 |  |  | 34.7 | 53.7 | 48.7 | 110.7 | 48.7/49.1/49.9 | 11.2/12.3/12.6 | 789.0542 | 581.4425 | [6 empty] | 8.5 | 64 | 6
2024-03-03 08:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 14.7 |  |  | 12.9 | 16.9 | 12.9 | 16.7 |  |  | 34.6 | 53.3 | 48.6 | 104.7 | 48.7/48.4/48.9 | 11.3/12.6/12.3 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 8.5 | 64 | 6
2024-03-03 08:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.1 | 19.5 | 14.7 | 14.5 | 91 | 8.5 | 64 | 6
2024-03-03 09:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.7 | 14.4 |  |  | 13.1 | 16.5 | 13.2 | 16.7 |  |  | 34.7 | 53.7 | 48.7 | 110.7 | 48.7/49.1/49.9 | 11.2/12.3/12.5 | 789.0542 | 581.4425 | [6 empty] | 10.4 | 56.5 | 7.2
2024-03-03 09:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 14.7 |  |  | 12.9 | 16.9 | 12.9 | 16.7 |  |  | 34.6 | 53.3 | 48.6 | 104.7 | 48.7/48.4/48.9 | 11.3/12.6/12.2 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 10.4 | 56.5 | 7.2
2024-03-03 09:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.1 | 19.5 | 14.7 | 14.5 | 91 | 10.4 | 56.5 | 7.2
2024-03-03 10:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.7 | 14.4 |  |  | 13.1 | 16.5 | 13.2 | 16.7 |  |  | 34.7 | 53.7 | 48.7 | 110.7 | 48.7/49.1/49.9 | 11.2/12.3/12.4 | 789.0542 | 581.4425 | [6 empty] | 12.3 | 50.9 | 7.2
2024-03-03 10:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 14.7 |  |  | 12.9 | 16.9 | 12.9 | 16.7 |  |  | 34.6 | 53.3 | 48.6 | 104.7 | 48.7/48.4/48.9 | 11.3/12.6/12.1 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 12.3 | 50.9 | 7.2
2024-03-03 10:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.1 | 19.5 | 14.7 | 14.5 | 91 | 12.3 | 50.9 | 7.2
2024-03-03 11:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.7 | 14.4 |  |  | 13.1 | 16.5 | 13.2 | 16.7 |  |  | 34.7 | 53.7 | 48.7 | 110.7 | 48.7/49.1/49.9 | 11.2/12.3/12.3 | 789.0542 | 581.4425 | [6 empty] | 11.7 | 56.6 | 8.1
2024-03-03 11:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 14.7 |  |  | 12.9 | 16.9 | 12.9 | 16.7 |  |  | 34.6 | 53.3 | 48.6 | 104.7 | 48.7/48.4/48.9 | 11.3/12.6/12.0 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 11.7 | 56.6 | 8.1
2024-03-03 11:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.1 | 19.5 | 14.7 | 14.5 | 91 | 11.7 | 56.6 | 8.1
2024-03-03 12:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.7 | 14.4 |  |  | 13.1 | 16.5 | 13.2 | 16.7 |  |  | 34.7 | 53.7 | 48.7 | 110.7 | 48.7/49.1/49.9 | 11.2/12.3/12.2 | 789.0542 | 581.4425 | [6 empty] | 12 | 50 | 7.9
2024-03-03 12:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 14.7 |  |  | 12.9 | 16.9 | 12.9 | 16.7 |  |  | 34.6 | 53.3 | 48.6 | 104.7 | 48.7/48.4/48.9 | 11.3/12.6/12.1 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 12 | 50 | 7.9
2024-03-03 12:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.1 | 19.5 | 14.7 | 14.5 | 91 | 12 | 50 | 7.9
2024-03-03 13:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.7 | 14.4 |  |  | 13.1 | 16.5 | 13.2 | 16.7 |  |  | 34.7 | 53.7 | 48.7 | 110.7 | 48.7/49.1/49.9 | 11.2/12.3/12.1 | 789.0542 | 581.4425 | [6 empty] | 14.7 | 36 | 8.2
2024-03-03 13:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 14.7 |  |  | 12.9 | 16.9 | 12.9 | 16.7 |  |  | 34.6 | 53.3 | 48.6 | 104.7 | 48.7/48.4/48.9 | 11.3/12.6/12.2 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 14.7 | 36 | 8.2
2024-03-03 13:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.1 | 19.5 | 14.7 | 14.5 | 91 | 14.7 | 36 | 8.2
2024-03-03 14:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.7 | 14.4 |  |  | 13.1 | 16.5 | 13.2 | 16.7 |  |  | 34.7 | 53.7 | 48.7 | 110.7 | 48.7/49.1/49.9 | 11.2/12.3/12.0 | 789.0542 | 581.4425 | [6 empty] | 14.1 | 39.1 | 8.2
2024-03-03 14:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 14.7 |  |  | 12.9 | 16.9 | 12.9 | 16.7 |  |  | 34.6 | 53.3 | 48.6 | 104.7 | 48.7/48.4/48.9 | 11.3/12.6/12.3 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 14.1 | 39.1 | 8.2
2024-03-03 14:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.1 | 19.5 | 14.7 | 14.5 | 91 | 14.1 | 39.1 | 8.2
2024-03-03 15:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.7 | 14.4 |  |  | 13.1 | 16.5 | 13.2 | 16.7 |  |  | 34.7 | 53.7 | 48.7 | 110.7 | 48.7/49.1/49.9 | 11.2/12.3/12.1 | 789.0542 | 581.4425 | [6 empty] | 15 | 38.2 | 8.4
2024-03-03 15:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 14.7 |  |  | 12.9 | 16.9 | 12.9 | 16.7 |  |  | 34.6 | 53.3 | 48.6 | 104.7 | 48.7/48.4/48.9 | 11.3/12.6/12.4 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 15 | 38.2 | 8.4
2024-03-03 15:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.1 | 19.5 | 14.7 | 14.5 | 91 | 15 | 38.2 | 8.4
2024-03-03 16:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.7 | 14.4 |  |  | 13.1 | 16.5 | 13.2 | 16.7 |  |  | 34.7 | 53.7 | 48.7 | 110.7 | 48.7/49.1/49.9 | 11.2/12.3/12.2 | 789.0542 | 581.4425 | [6 empty] | 15.6 | 37.7 | 8.8
2024-03-03 16:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 14.7 |  |  | 12.9 | 16.9 | 12.9 | 16.7 |  |  | 34.6 | 53.3 | 48.6 | 104.7 | 48.7/48.4/48.9 | 11.3/12.6/12.5 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 15.6 | 37.7 | 8.8
2024-03-03 16:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.1 | 19.5 | 14.7 | 14.5 | 91 | 15.6 | 37.7 | 8.8
2024-03-03 17:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.7 | 14.4 |  |  | 13.1 | 16.5 | 13.2 | 16.7 |  |  | 34.7 | 53.7 | 48.7 | 110.7 | 48.7/49.1/49.9 | 11.2/12.3/12.2 | 789.0542 | 581.4425 | [6 empty] | 15.5 | 41 | 8.4
2024-03-03 17:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 14.7 |  |  | 12.9 | 16.9 | 12.9 | 16.7 |  |  | 34.6 | 53.3 | 48.6 | 104.7 | 48.7/48.4/48.9 | 11.3/12.6/12.5 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 15.5 | 41 | 8.4
2024-03-03 17:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.1 | 19.5 | 14.7 | 14.5 | 91 | 15.5 | 41 | 8.4
2024-03-03 18:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.7 | 14.4 |  |  | 13.1 | 16.5 | 13.2 | 16.7 |  |  | 34.7 | 53.7 | 48.7 | 110.7 | 48.7/49.1/49.9 | 11.2/12.3/12.2 | 789.0542 | 581.4425 | [6 empty] | 12.6 | 47.9 | 7.3
2024-03-03 18:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 14.7 |  |  | 12.9 | 16.9 | 12.9 | 16.7 |  |  | 34.6 | 53.3 | 48.6 | 104.7 | 48.7/48.4/48.9 | 11.3/12.6/12.5 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 12.6 | 47.9 | 7.3
2024-03-03 18:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.1 | 19.5 | 14.7 | 14.5 | 91 | 12.6 | 47.9 | 7.3
2024-03-03 19:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.7 | 14.4 |  |  | 13.1 | 16.5 | 13.2 | 16.7 |  |  | 34.7 | 53.7 | 48.7 | 110.7 | 48.7/49.1/49.9 | 11.2/12.3/12.2 | 789.0542 | 581.4425 | [6 empty] | 11.9 | 49 | 7.1
2024-03-03 19:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 14.7 |  |  | 12.9 | 16.9 | 12.9 | 16.7 |  |  | 34.6 | 53.3 | 48.6 | 104.7 | 48.7/48.4/48.9 | 11.3/12.6/12.5 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 11.9 | 49 | 7.1
2024-03-03 19:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.1 | 19.5 | 14.7 | 14.5 | 91 | 11.9 | 49 | 7.1
2024-03-03 20:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.8 | 14.5 |  |  | 13.3 | 16.5 | 12.8 | 16.2 |  |  | 34.7 | 53.7 | 48.7 | 110.7 | 37/37.2/38 | 6.8/6.8/6.9 | 789.0542 | 581.4425 | [6 empty] | 10.2 | 52.7 | 8
2024-03-03 20:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 14.8 |  |  | 13 | 16.9 | 12.8 | 16.7 |  |  | 34.6 | 53.3 | 48.6 | 104.7 | 37.9/37.8/38.2 | 6.8/6.8/7.2 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 10.2 | 52.7 | 8
2024-03-03 20:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.1 | 19.6 | 15 | 14.8 | 92 | 10.2 | 52.7 | 8
2024-03-03 21:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.9 | 14.5 |  |  | 13.2 | 16.6 | 12.8 | 16.4 |  |  | 34.7 | 53.7 | 48.7 | 110.7 | 35.6/35.7/36.7 | 6.5/6.5/6.6 | 789.0542 | 581.4425 | [6 empty] | 9.7 | 50.8 | 5.6
2024-03-03 21:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.1 | 14.8 |  |  | 13.3 | 17.1 | 12.9 | 16.8 |  |  | 34.6 | 53.3 | 48.6 | 104.7 | 36.6/36.6/37.3 | 6.8/6.8/6.9 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 9.7 | 50.8 | 5.6
2024-03-03 21:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.1 | 19.6 | 15 | 14.8 | 94 | 9.7 | 50.8 | 5.6
2024-03-03 22:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 15 |  |  | 13.7 | 16.9 | 13.1 | 16.5 |  |  | 34.7 | 53.7 | 48.7 | 110.7 | 34.7/34.8/35.8 | 6.3/6.3/6.5 | 789.0542 | 581.4425 | [6 empty] | 8.7 | 56.8 | 5.4
2024-03-03 22:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.2 |  |  | 13.4 | 17.3 | 13.1 | 17 |  |  | 34.6 | 53.3 | 48.6 | 104.7 | 36.1/35.6/36.2 | 6.4/6.5/6.7 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 8.7 | 56.8 | 5.4
2024-03-03 22:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.1 | 19.6 | 15 | 14.8 | 92 | 8.7 | 56.8 | 5.4
2024-03-03 23:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 14.8 |  |  | 13.6 | 16.5 | 13.4 | 16.5 |  |  | 34.7 | 53.7 | 48.7 | 110.7 | 34.8/35.2/35.4 | 6.3/6.3/6.4 | 789.0542 | 581.4425 | [6 empty] | 8.5 | 59.1 | 5.8
2024-03-03 23:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15 |  |  | 13.2 | 17.2 | 12.5 | 16.6 |  |  | 34.6 | 53.3 | 48.6 | 104.7 | 36.3/36.2/35.8 | 6.5/6.5/6.4 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 8.5 | 59.1 | 5.8
2024-03-03 23:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.1 | 19.6 | 15 | 14.8 | 97 | 8.5 | 59.1 | 5.8
2024-03-07 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 14.8 |  |  | 13.6 | 16.5 | 13.7 | 16.5 |  |  | 34.7 | 53.7 | 48.7 | 110.7 | 48.7/49.1/1.6 | 6.2/6.4/0 | 789.0542 | 581.4425 | [6 empty] | 5.6 | 69 | 3.5
2024-03-07 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15 |  |  | 13.2 | 17.2 | 12.5 | 16.6 |  |  | 34.6 | 53.3 | 48.6 | 104.7 | 48.8/0.7/48.5 | 6.8/0/6.8 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 5.6 | 69 | 3.5
2024-03-07 | 4#系统 | [22 empty] | 21.1 | 19.6 | 15 | 14.8 | 99 | 5.6 | 69 | 3.5
2024-03-07 01:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 14.8 |  |  | 13.6 | 16.5 | 13.7 | 16.5 |  |  | 34.7 | 53.7 | 48.7 | 110.7 | 48.7/49.1/1.6 | 6.2/6.4/0 | 789.0542 | 581.4425 | [6 empty] | 6.1 | 69.3 | 3.6
2024-03-07 01:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15 |  |  | 13.2 | 17.2 | 12.5 | 16.6 |  |  | 34.6 | 53.3 | 48.6 | 104.7 | 48.8/0.7/48.5 | 6.8/0/6.8 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 6.1 | 69.3 | 3.6
2024-03-07 01:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.1 | 19.6 | 15 | 14.8 | 98 | 6.1 | 69.3 | 3.6
2024-03-07 02:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 14.8 |  |  | 13.6 | 16.5 | 13.7 | 16.5 |  |  | 34.7 | 53.7 | 48.7 | 110.7 | 48.7/49.1/1.6 | 6.2/6.4/0 | 789.0542 | 581.4425 | [6 empty] | 6.2 | 69.5 | 4
2024-03-07 02:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15 |  |  | 13.2 | 17.2 | 12.5 | 16.6 |  |  | 34.6 | 53.3 | 48.6 | 104.7 | 48.8/0.7/48.5 | 6.8/0/6.8 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 6.2 | 69.5 | 4
2024-03-07 02:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.1 | 19.6 | 15 | 14.8 | 99 | 6.2 | 69.5 | 4
2024-03-07 03:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 14.8 |  |  | 13.6 | 16.5 | 13.7 | 16.5 |  |  | 34.7 | 53.7 | 48.7 | 110.7 | 48.7/49.1/1.6 | 6.2/6.4/0 | 789.0542 | 581.4425 | [6 empty] | 6.1 | 66.5 | 4.1
2024-03-07 03:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15 |  |  | 13.2 | 17.2 | 12.5 | 16.6 |  |  | 34.6 | 53.3 | 48.6 | 104.7 | 48.8/0.7/48.5 | 6.8/0/6.8 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 6.1 | 66.5 | 4.1
2024-03-07 03:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.1 | 19.6 | 15 | 14.8 | 98 | 6.1 | 66.5 | 4.1
2024-03-07 04:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 14.8 |  |  | 13.6 | 16.5 | 13.7 | 16.5 |  |  | 34.7 | 53.7 | 48.7 | 110.7 | 48.7/49.1/1.6 | 6.2/6.4/0 | 789.0542 | 581.4425 | [6 empty] | 5.5 | 65.9 | 3.7
2024-03-07 04:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15 |  |  | 13.2 | 17.2 | 12.5 | 16.6 |  |  | 34.6 | 53.3 | 48.6 | 104.7 | 48.8/0.7/48.5 | 6.8/0/6.8 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 5.5 | 65.9 | 3.7
2024-03-07 04:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.1 | 19.6 | 15 | 14.8 | 99 | 5.5 | 65.9 | 3.7
2024-03-07 05:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 14.8 |  |  | 13.6 | 16.5 | 13.7 | 16.5 |  |  | 34.7 | 53.7 | 48.7 | 110.7 | 48.7/49.1/1.6 | 6.2/6.4/0 | 789.0542 | 581.4425 | [6 empty] | 5.4 | 65.8 | 3.6
2024-03-07 05:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15 |  |  | 13.2 | 17.2 | 12.5 | 16.6 |  |  | 34.6 | 53.3 | 48.6 | 104.7 | 48.8/0.7/48.5 | 6.8/0/6.8 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 5.4 | 65.8 | 3.6
2024-03-07 05:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.1 | 19.6 | 15 | 14.8 | 98 | 5.4 | 65.8 | 3.6
2024-03-07 06:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 14.8 |  |  | 13.6 | 16.5 | 13.7 | 16.5 |  |  | 34.7 | 53.7 | 48.7 | 110.7 | 48.7/49.1/1.6 | 6.2/6.4/0 | 789.0542 | 581.4425 | [6 empty] | 6.4 | 69.1 | 4.5
2024-03-07 06:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15 |  |  | 13.2 | 17.2 | 12.5 | 16.6 |  |  | 34.6 | 53.3 | 48.6 | 104.7 | 48.8/0.7/48.5 | 6.8/0/6.8 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 6.4 | 69.1 | 4.5
2024-03-07 06:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.1 | 19.6 | 15 | 14.8 | 98 | 6.4 | 69.1 | 4.5
2024-03-07 07:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 14.8 |  |  | 13.6 | 16.5 | 13.7 | 16.5 |  |  | 34.7 | 53.7 | 48.7 | 110.7 | 48.7/49.1/1.6 | 6.2/6.4/0 | 789.0542 | 581.4425 | [6 empty] | 6.5 | 70.8 | 4.4
2024-03-07 07:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15 |  |  | 13.2 | 17.2 | 12.5 | 16.6 |  |  | 34.6 | 53.3 | 48.6 | 104.7 | 48.8/0.7/48.5 | 6.8/0/6.8 | 825.4217 | 556.8597 | [6 empty] | 6.5 | 70.8 | 4.4
2024-03-07 07:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.1 | 19.6 | 15 | 14.8 | 99 | 6.5 | 70.8 | 4.4
2024-03-07 08:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18 | 13.7 |  |  | 10.6 | 16.7 | 10.3 | 16.5 |  |  | 34.7 | 53.7 | 31.8 | 72.4 | 35/35/36 | 5.3/5.4/5.7 | 789.0542 | 532.5865 | [6 empty] | 5.9 | 68.1 | 3.6
2024-03-07 08:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 18.4 | 14 |  |  | 11.1 | 16.9 | 11 | 16.6 |  |  | 34.6 | 53.3 | 37.7 | 82.4 | 35.6/35.4/35.7 | 5.2/5.4/5.6 | 825.4217 | 532.5865 | [6 empty] | 5.9 | 68.1 | 3.6
2024-03-07 08:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.2 | 19.5 | 15.3 | 15.2 | 94 | 5.9 | 68.1 | 3.6
2024-03-07 09:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18 | 13.8 |  |  | 10.7 | 16.7 | 10.6 | 16.7 |  |  | 34.7 | 53.7 | 31.8 | 72.4 | 35/35.1/36.1 | 5.3/5.4/5.7 | 789.0542 | 532.5865 | [6 empty] | 7.1 | 61.8 | 4.8
2024-03-07 09:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 18.4 | 14.1 |  |  | 13.3 | 16.8 | 11.2 | 16.5 |  |  | 34.6 | 53.3 | 37.7 | 82.4 | 35.6/35.4/35.7 | 5.2/5.4/5.6 | 825.4217 | 532.5865 | [6 empty] | 7.1 | 61.8 | 4.8
2024-03-07 09:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.4 | 19.7 | 15.6 | 15.4 | 95 | 7.1 | 61.8 | 4.8
2024-03-07 10:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 14.9 |  |  | 13.2 | 17.4 | 12.9 | 17.5 |  |  | 35.7 | 53.7 | 48.7 | 106.4 | 37.7/37.7/38.6 | 5.4/5.5/5.8 | 837.0988 | 581.4425 | [6 empty] | 10.1 | 42.2 | 5.4
2024-03-07 10:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.3 |  |  | 14.6 | 18.2 | 14.8 | 17.9 |  |  | 35.6 | 54.8 | 48.6 | 104.8 | 1.1/40.7/40.9 | 0/5.4/5.8 | 839.4069 | 556.8597 | [6 empty] | 10.1 | 42.2 | 5.4
2024-03-07 10:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.8 | 19.8 | 15.9 | 15.6 | 97 | 10.1 | 42.2 | 5.4
2024-03-07 11:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 14.5 |  |  | 12.8 | 17.6 | 12.5 | 17 |  |  | 34.7 | 53.7 | 48.7 | 106.4 | 35.1/35.1/30.1 | 5.6/5.6/5.2 | 789.0542 | 581.4425 | [6 empty] | 10.4 | 30.6 | 4.1
2024-03-07 11:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.6 |  |  | 13.7 | 17.7 | 14 | 17.4 |  |  | 35.4 | 54.6 | 48.6 | 104.8 | 1.1/43.3/44 | 0/5.8/5.9 | 831.42 | 556.8597 | [6 empty] | 10.4 | 30.6 | 4.1
2024-03-07 11:00 | 4#系统 | [22 empty] | 22 | 19.9 | 16.2 | 15.7 | 95 | 10.4 | 30.6 | 4.1
2024-03-07 12:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 14.7 |  |  | 13.3 | 16.9 | 13.3 | 17.1 |  |  | 34.7 | 53.7 | 48.7 | 106.4 | 35.2/35.1/35.1 | 5.6/5.6/5.2 | 789.0542 | 581.4425 | [6 empty] | 10.7 | 35.9 | 5.4
2024-03-07 12:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.4 |  |  | 13.7 | 17.4 | 13.9 | 17.2 |  |  | 35.4 | 54.6 | 48.7 | 104.8 | 1.1/41.8/42.3 | 0/5.4/5.5 | 831.42 | 543.9544 | [6 empty] | 10.7 | 35.9 | 5.4
2024-03-07 12:00 | 4#系统 | [22 empty] | 22.1 | 20.1 | 16.4 | 15.9 | 98 | 10.7 | 35.9 | 5.4
2024-03-07 13:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 14.8 |  |  | 13.4 | 17 | 13.3 | 17.1 |  |  | 34.7 | 53.7 | 48.7 | 106.4 | 34.9/35.1/36.1 | 5.4/5.6/5.7 | 789.0542 | 581.4425 | [6 empty] | 11.5 | 36.2 | 5.7
2024-03-07 13:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.6 |  |  | 14 | 17.6 | 14.2 | 17.3 |  |  | 35.4 | 54.6 | 48.6 | 104.8 | 1.1/43.3/44 | 0/6.2/6.8 | 831.42 | 556.8597 | [6 empty] | 11.5 | 36.2 | 5.7
2024-03-07 13:00 | 4#系统 | [22 empty] | 22.1 | 20.2 | 16.2 | 15.8 | 95 | 11.5 | 36.2 | 5.7
2024-03-07 14:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15 |  |  | 13.6 | 17.4 | 14 | 17.6 |  |  | 34.7 | 53.7 | 48.7 | 106.4 | 35/35.1/36.1 | 5.6/5.7/5.9 | 789.0542 | 581.4425 | [6 empty] | 12.4 | 30.6 | 6.2
2024-03-07 14:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.8 |  |  | 14.2 | 17.8 | 14.3 | 17.6 |  |  | 35.4 | 54.6 | 48.6 | 104.8 | 1.1/49.9/50 | 0/12.1/13.8 | 831.42 | 556.8597 | [6 empty] | 12.4 | 30.6 | 6.2
2024-03-07 14:00 | 4#系统 | [22 empty] | 22 | 20.2 | 15.8 | 15.8 | 94 | 12.4 | 30.6 | 6.2
2024-03-07 15:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.2 |  |  | 14.2 | 17.6 | 13.8 | 17 |  |  | 34.7 | 53.7 | 48.7 | 106.4 | 35.1/35.1/30.1 | 5.6/5.6/5.2 | 789.0542 | 581.4425 | [6 empty] | 12.9 | 36.4 | 7.8
2024-03-07 15:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.6 |  |  | 13.7 | 17.7 | 14 | 17.4 |  |  | 35.4 | 54.6 | 48.6 | 104.8 | 1.1/49.9/50 | 0/12.8/13.4 | 831.42 | 556.8597 | [6 empty] | 12.9 | 36.4 | 7.8
2024-03-07 15:00 | 4#系统 | [22 empty] | 22 | 20.1 | 15.9 | 15.7 | 95 | 12.9 | 36.4 | 7.8
2024-03-07 16:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.5 |  |  | 14.1 | 17.6 | 13.9 | 17.6 |  |  | 34.7 | 53.7 | 48.7 | 106.4 | 34.9/35.2/36 | 5.8/5.9/6.2 | 789.0542 | 581.4425 | [6 empty] | 12.7 | 40.5 | 7
2024-03-07 16:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.1 |  |  | 14.4 | 18.1 | 14.5 | 17.8 |  |  | 35.4 | 54.6 | 48.6 | 104.8 | 1.1/49.9/50 | 0/12.6/13.8 | 831.42 | 556.8597 | [6 empty] | 12.7 | 40.5 | 7
2024-03-07 16:00 | 4#系统 | [22 empty] | 22 | 20 | 15.9 | 15.6 | 95 | 12.7 | 40.5 | 7
2024-03-07 17:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 15.6 |  |  | 14.1 | 17.7 | 13.8 | 17.6 |  |  | 34.7 | 53.7 | 48.7 | 106.4 | 35.1/35.2/36 | 5.8/5.9/6.2 | 789.0542 | 581.4425 | [6 empty] | 11.8 | 43.7 | 6.5
2024-03-07 17:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.2 |  |  | 14.4 | 18.2 | 14.5 | 17.9 |  |  | 35.4 | 54.6 | 48.6 | 104.8 | 1.1/49.8/50 | 0/12.7/13.6 | 831.42 | 556.8597 | [6 empty] | 11.8 | 43.7 | 6.5
2024-03-07 17:00 | 4#系统 | [22 empty] | 22 | 20.1 | 15.9 | 15.7 | 98 | 11.8 | 43.7 | 6.5
2024-03-07 18:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 15.6 |  |  | 14.1 | 17.7 | 13.6 | 17.4 |  |  | 34.7 | 53.7 | 48.7 | 106.4 | 34.9/35.2/36 | 5.8/5.9/6.2 | 789.0542 | 581.4425 | [6 empty] | 11.3 | 52.5 | 6.8
2024-03-07 18:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.3 |  |  | 14.6 | 18.3 | 14.6 | 18 |  |  | 35.4 | 54.6 | 48.6 | 104.8 | 1.1/49.9/50 | 0/12.6/13.8 | 831.42 | 556.8597 | [6 empty] | 11.3 | 52.5 | 6.8
2024-03-07 18:00 | 4#系统 | [22 empty] | 22 | 20 | 15.9 | 15.6 | 95 | 11.3 | 52.5 | 6.8
2024-03-07 19:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 15.6 |  |  | 14.1 | 17.7 | 13.6 | 17.4 |  |  | 34.7 | 53.7 | 48.7 | 106.4 | 35.1/35.2/36 | 5.8/5.9/6.2 | 789.0542 | 581.4425 | [6 empty] | 11.2 | 54.1 | 6.8
2024-03-07 19:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.3 |  |  | 14.6 | 18.3 | 14.6 | 18 |  |  | 35.4 | 54.6 | 48.6 | 104.8 | 1.1/49.8/50 | 0/12.7/13.6 | 831.42 | 556.8597 | [6 empty] | 11.2 | 54.1 | 6.8
2024-03-07 19:00 | 4#系统 | [22 empty] | 22 | 20.1 | 15.9 | 15.7 | 98 | 11.2 | 54.1 | 6.8
2024-03-07 20:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 15.6 |  |  | 14.1 | 17.7 | 13.6 | 17.4 |  |  | 34.7 | 53.7 | 48.7 | 106.4 | 35.1/35.2/36 | 5.8/5.9/6.2 | 789.0542 | 581.4425 | [6 empty] | 10.3 | 55.1 | 6.3
2024-03-07 20:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.3 |  |  | 14.6 | 18.3 | 14.6 | 18 |  |  | 35.4 | 54.6 | 48.6 | 104.8 | 1.1/49.8/50 | 0/12.7/13.6 | 831.42 | 556.8597 | [6 empty] | 10.3 | 55.1 | 6.3
2024-03-07 20:00 | 4#系统 | [22 empty] | 22 | 20.1 | 15.9 | 15.7 | 98 | 10.3 | 55.1 | 6.3
2024-03-07 21:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 15.6 |  |  | 14.1 | 17.7 | 13.6 | 17.4 |  |  | 34.7 | 53.7 | 48.7 | 106.4 | 35.1/35.2/36 | 5.8/5.9/6.2 | 789.0542 | 581.4425 | [6 empty] | 10.3 | 59.3 | 7
2024-03-07 21:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.3 |  |  | 14.6 | 18.3 | 14.6 | 18 |  |  | 35.4 | 54.6 | 48.6 | 104.8 | 1.1/49.8/50 | 0/12.7/13.6 | 831.42 | 556.8597 | [6 empty] | 10.3 | 59.3 | 7
2024-03-07 21:00 | 4#系统 | [22 empty] | 22 | 20.1 | 15.9 | 15.7 | 98 | 10.3 | 59.3 | 7
2024-03-07 22:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 15.6 |  |  | 14.1 | 17.7 | 13.6 | 17.4 |  |  | 34.7 | 53.7 | 48.7 | 106.4 | 35.1/35.2/36 | 5.8/5.9/6.2 | 789.0542 | 581.4425 | [6 empty] | 9.3 | 62.9 | 6.1
2024-03-07 22:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.3 |  |  | 14.6 | 18.3 | 14.6 | 18 |  |  | 35.4 | 54.6 | 48.6 | 104.8 | 1.1/49.8/50 | 0/12.7/13.6 | 831.42 | 556.8597 | [6 empty] | 9.3 | 62.9 | 6.1
2024-03-07 22:00 | 4#系统 | [22 empty] | 22 | 20.1 | 15.9 | 15.7 | 98 | 9.3 | 62.9 | 6.1
2024-03-07 23:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 15.6 |  |  | 14.1 | 17.7 | 13.6 | 17.4 |  |  | 34.7 | 53.7 | 48.7 | 106.4 | 35.1/35.2/36 | 5.8/5.9/6.2 | 789.0542 | 581.4425 | [6 empty] | 8.9 | 64.7 | 6
2024-03-07 23:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.3 |  |  | 14.6 | 18.3 | 14.6 | 18 |  |  | 35.4 | 54.6 | 48.6 | 104.8 | 1.1/49.8/50 | 0/12.7/13.6 | 831.42 | 556.8597 | [6 empty] | 8.9 | 64.7 | 6
2024-03-07 23:00 | 4#系统 | [22 empty] | 22 | 20.1 | 15.9 | 15.7 | 98 | 8.9 | 64.7 | 6
2024-03-08 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 15.6 |  |  | 14.1 | 17.7 | 13.6 | 17.4 |  |  | 34.7 | 53.7 | 48.7 | 106.4 | 35.1/35.2/36 | 5.8/5.9/6.2 | 789.0542 | 581.4425 | [6 empty] | 9.3 | 73.6 | 7.4
2024-03-08 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.3 |  |  | 14.6 | 18.3 | 14.6 | 18 |  |  | 35.4 | 54.6 | 48.6 | 104.8 | 1.1/49.8/50 | 0/12.7/13.6 | 831.42 | 556.8597 | [6 empty] | 9.3 | 73.6 | 7.4
2024-03-08 | 4#系统 | [22 empty] | 22 | 20.1 | 15.9 | 15.7 | 98 | 9.3 | 73.6 | 7.4
2024-03-08 01:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 15.6 |  |  | 14.1 | 17.7 | 13.6 | 17.4 |  |  | 34.7 | 53.7 | 48.7 | 106.4 | 35.1/35.2/36 | 5.8/5.9/6.2 | 789.0542 | 581.4425 | [6 empty] | 9.4 | 70.7 | 7.4
2024-03-08 01:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.3 |  |  | 14.6 | 18.3 | 14.6 | 18 |  |  | 35.4 | 54.6 | 48.6 | 104.8 | 1.1/49.8/50 | 0/12.7/13.6 | 831.42 | 556.8597 | [6 empty] | 9.4 | 70.7 | 7.4
2024-03-08 01:00 | 4#系统 | [22 empty] | 22 | 20.1 | 15.9 | 15.7 | 98 | 9.4 | 70.7 | 7.4
2024-03-08 02:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 15.6 |  |  | 14.1 | 17.7 | 13.6 | 17.4 |  |  | 34.7 | 53.7 | 48.7 | 106.4 | 35.1/35.2/36 | 5.8/5.9/6.2 | 789.0542 | 581.4425 | [6 empty] | 9 | 65.3 | 6.7
2024-03-08 02:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.3 |  |  | 14.6 | 18.3 | 14.6 | 18 |  |  | 35.4 | 54.6 | 48.6 | 104.8 | 1.1/49.8/50 | 0/12.7/13.6 | 831.42 | 556.8597 | [6 empty] | 9 | 65.3 | 6.7
2024-03-08 02:00 | 4#系统 | [22 empty] | 22 | 20.1 | 15.9 | 15.7 | 98 | 9 | 65.3 | 6.7
2024-03-08 03:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 15.6 |  |  | 14.1 | 17.7 | 13.6 | 17.4 |  |  | 34.7 | 53.7 | 48.7 | 106.4 | 35.1/35.2/36 | 5.8/5.9/6.2 | 789.0542 | 581.4425 | [6 empty] | 8.5 | 63.5 | 5.9
2024-03-08 03:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.3 |  |  | 14.6 | 18.3 | 14.6 | 18 |  |  | 35.4 | 54.6 | 48.6 | 104.8 | 1.1/49.8/50 | 0/12.7/13.6 | 831.42 | 556.8597 | [6 empty] | 8.5 | 63.5 | 5.9
2024-03-08 03:00 | 4#系统 | [22 empty] | 22 | 20.1 | 15.9 | 15.7 | 98 | 8.5 | 63.5 | 5.9
2024-03-08 04:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 15.6 |  |  | 14.1 | 17.7 | 13.6 | 17.4 |  |  | 34.7 | 53.7 | 48.7 | 106.4 | 35.1/35.2/36 | 5.8/5.9/6.2 | 789.0542 | 581.4425 | [6 empty] | 8 | 66.1 | 5.8
2024-03-08 04:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.3 |  |  | 14.6 | 18.3 | 14.6 | 18 |  |  | 35.4 | 54.6 | 48.6 | 104.8 | 1.1/49.8/50 | 0/12.7/13.6 | 831.42 | 556.8597 | [6 empty] | 8 | 66.1 | 5.8
2024-03-08 04:00 | 4#系统 | [22 empty] | 22 | 20.1 | 15.9 | 15.7 | 98 | 8 | 66.1 | 5.8
2024-03-08 05:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 15.6 |  |  | 14.1 | 17.7 | 13.6 | 17.4 |  |  | 34.7 | 53.7 | 48.7 | 106.4 | 35.1/35.2/36 | 5.8/5.9/6.2 | 789.0542 | 581.4425 | [6 empty] | 7.3 | 69.4 | 5.1
2024-03-08 05:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.3 |  |  | 14.6 | 18.3 | 14.6 | 18 |  |  | 35.4 | 54.6 | 48.6 | 104.8 | 1.1/49.8/50 | 0/12.7/13.6 | 831.42 | 556.8597 | [6 empty] | 7.3 | 69.4 | 5.1
2024-03-08 05:00 | 4#系统 | [22 empty] | 22 | 20.1 | 15.9 | 15.7 | 98 | 7.3 | 69.4 | 5.1
2024-03-08 06:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 15.6 |  |  | 14.1 | 17.7 | 13.6 | 17.4 |  |  | 34.7 | 53.7 | 48.7 | 106.4 | 35.1/35.2/36 | 5.8/5.9/6.2 | 789.0542 | 581.4425 | [6 empty] | 6.5 | 73.6 | 4.6
2024-03-08 06:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.3 |  |  | 14.6 | 18.3 | 14.6 | 18 |  |  | 35.4 | 54.6 | 48.6 | 104.8 | 1.1/49.8/50 | 0/12.7/13.6 | 831.42 | 556.8597 | [6 empty] | 6.5 | 73.6 | 4.6
2024-03-08 06:00 | 4#系统 | [22 empty] | 22 | 20.1 | 15.9 | 15.7 | 98 | 6.5 | 73.6 | 4.6
2024-03-08 07:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 15.6 |  |  | 14.1 | 17.7 | 13.6 | 17.4 |  |  | 34.7 | 53.7 | 48.7 | 106.4 | 35.1/35.2/36 | 5.8/5.9/6.2 | 789.0542 | 581.4425 | [6 empty] | 5.7 | 77.6 | 4.1
2024-03-08 07:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.3 |  |  | 14.6 | 18.3 | 14.6 | 18 |  |  | 35.4 | 54.6 | 48.6 | 104.8 | 1.1/49.8/50 | 0/12.7/13.6 | 831.42 | 556.8597 | [6 empty] | 5.7 | 77.6 | 4.1
2024-03-08 07:00 | 4#系统 | [22 empty] | 22 | 20.1 | 15.9 | 15.7 | 98 | 5.7 | 77.6 | 4.1
2024-03-08 08:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.4 |  |  | 15.2 | 18.2 | 14.4 | 17.7 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 0.7/36/36.9 | 0/5.9/6.4 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 6.3 | 72.8 | 4.4
2024-03-08 08:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16 |  |  | 14.1 | 18.1 | 14.1 | 17.7 |  |  | 36.4 | 55.2 | 48.6 | 104.8 | 1.1/44.1/44.5 | 0/7.9/8.8 | 697.9783 | 556.8597 | [6 empty] | 6.3 | 72.8 | 4.4
2024-03-08 08:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.9 | 19.9 | 15.9 | 15.8 | 94 | 6.3 | 72.8 | 4.4
2024-03-08 09:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.2 |  |  | 14.8 | 18.2 | 14.1 | 18 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 0.8/42.2/43.1 | 0/6.7/6.8 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 7.4 | 67.3 | 4.7
2024-03-08 09:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.3 |  |  | 14.3 | 18.3 | 14.3 | 18 |  |  | 36.4 | 55.2 | 48.6 | 104.8 | 1.1/44.5/44.9 | 0/8.8/9.4 | 697.9783 | 556.8597 | [6 empty] | 7.4 | 67.3 | 4.7
2024-03-08 09:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.9 | 20 | 15.9 | 15.8 | 94 | 7.4 | 67.3 | 4.7
2024-03-08 10:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.8 |  |  | 14.4 | 17.8 | 13.9 | 17.9 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 0.8/45.3/46.3 | 0/8.2/8.8 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 9.3 | 58.2 | 6
2024-03-08 10:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16 |  |  | 14 | 18.1 | 14.1 | 17.7 |  |  | 36.4 | 55.2 | 48.6 | 104.8 | 1/48.6/50 | 0/12.2/13.6 | 697.9783 | 556.8597 | [6 empty] | 9.3 | 58.2 | 6
2024-03-08 10:00 | 4#系统 | [22 empty] | 22 | 20 | 15.9 | 15.8 | 94 | 9.3 | 58.2 | 6
2024-03-08 11:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.7 |  |  | 14.3 | 17.8 | 14.1 | 17.9 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 0.7/45.1/45.9 | 0/8.1/8.6 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 9.9 | 57.9 | 6.5
2024-03-08 11:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16 |  |  | 14.1 | 18 | 14.3 | 17.7 |  |  | 36.4 | 55.2 | 48.6 | 104.8 | 1/49.7/50 | 0/12.2/13.6 | 697.9783 | 556.8597 | [6 empty] | 9.9 | 57.9 | 6.5
2024-03-08 11:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.9 | 20 | 15.9 | 15.8 | 98 | 9.9 | 57.9 | 6.5
2024-03-08 12:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.1 |  |  | 14.5 | 18.1 | 14.5 | 18.1 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 0.7/45.1/45.9 | 0/8.1/8.6 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 11.2 | 47.2 | 6.3
2024-03-08 12:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16 |  |  | 14 | 18.1 | 14.4 | 17.8 |  |  | 36.4 | 55.2 | 48.6 | 104.8 | 1/49.7/50 | 0/12.2/13.6 | 697.9783 | 556.8597 | [6 empty] | 11.2 | 47.2 | 6.3
2024-03-08 12:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.9 | 20 | 15.9 | 15.8 | 98 | 11.2 | 47.2 | 6.3
2024-03-08 13:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16 |  |  | 14.5 | 18 | 14.1 | 17.9 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 0.7/45.1/45.9 | 0/8.1/8.6 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 11.7 | 42.8 | 6.5
2024-03-08 13:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16 |  |  | 13.9 | 18 | 14.2 | 17.7 |  |  | 36.4 | 55.2 | 48.6 | 104.8 | 1/49.7/50 | 0/12.2/13.6 | 697.9783 | 556.8597 | [6 empty] | 11.7 | 42.8 | 6.5
2024-03-08 13:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.9 | 20 | 15.9 | 15.8 | 98 | 11.7 | 42.8 | 6.5
2024-03-08 14:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.1 |  |  | 14.5 | 17.8 | 14.1 | 17.9 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 0.7/45.1/45.9 | 0/8.1/8.6 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 12.4 | 39.4 | 6.8
2024-03-08 14:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16 |  |  | 13.8 | 18 | 13.9 | 17.7 |  |  | 36.4 | 55.2 | 48.6 | 104.8 | 1/49.7/50 | 0/12.2/13.6 | 697.9783 | 556.8597 | [6 empty] | 12.4 | 39.4 | 6.8
2024-03-08 14:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.9 | 20 | 15.9 | 15.8 | 98 | 12.4 | 39.4 | 6.8
2024-03-08 15:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16 |  |  | 14.5 | 17.9 | 14.2 | 18 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 0.8/49.9/50 | 0/12.2/13.6 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 12.8 | 37.9 | 6.8
2024-03-08 15:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.8 |  |  | 13.7 | 17.9 | 13.8 | 17.6 |  |  | 36.4 | 55.2 | 48.6 | 104.8 | 1/49.7/50 | 0/12.2/13.6 | 697.9783 | 556.8597 | [6 empty] | 12.8 | 37.9 | 6.8
2024-03-08 15:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.9 | 20 | 15.9 | 15.8 | 98 | 12.8 | 37.9 | 6.8
2024-03-08 16:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16 |  |  | 14.5 | 17.9 | 13.9 | 17.8 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 0.8/49.9/50 | 0/12.2/13.6 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 11.8 | 31.2 | 4.8
2024-03-08 16:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.7 |  |  | 13.6 | 17.8 | 13.5 | 17.6 |  |  | 36.4 | 55.2 | 48.6 | 104.8 | 35.4/35.1/35.5 | 7.8/8.2/8.4 | 697.9783 | 556.8597 | [6 empty] | 11.8 | 31.2 | 4.8
2024-03-08 16:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.9 | 20 | 15.9 | 15.8 | 98 | 11.8 | 31.2 | 4.8
2024-03-08 17:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16 |  |  | 14.6 | 17.8 | 14.1 | 17.9 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 0.7/45.1/45.9 | 0/8.1/8.6 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 11.5 | 57.9 | 5.2
2024-03-08 17:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.5 |  |  | 13.4 | 17.7 | 13.3 | 17.4 |  |  | 36.4 | 55.2 | 48.6 | 104.8 | 1/49.7/50 | 0/12.2/13.6 | 697.9783 | 556.8597 | [6 empty] | 11.5 | 57.9 | 5.2
2024-03-08 17:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.9 | 20 | 15.9 | 15.8 | 98 | 11.5 | 57.9 | 5.2
2024-03-08 18:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.1 |  |  | 14.8 | 17.9 | 13.9 | 17.5 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 0.8/42/42.7 | 0/7.6/7.8 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 11.1 | 43.8 | 5.5
2024-03-08 18:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.4 |  |  | 13.2 | 17.6 | 13 | 17.3 |  |  | 36.4 | 55.2 | 48.6 | 104.8 | 35.4/35.3/35.6 | 6.8/7.2/7.4 | 697.9783 | 556.8597 | [6 empty] | 11.1 | 43.8 | 5.5
2024-03-08 18:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.9 | 20 | 15.9 | 15.8 | 98 | 11.1 | 43.8 | 5.5
2024-03-08 19:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16 |  |  | 14.7 | 17.8 | 13.8 | 17.5 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 0.7/40.4/41.1 | 0/7.4/7.6 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 9.9 | 42.7 | 5
2024-03-08 19:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16.6 |  |  | 15.1 | 18.1 | 14.6 | 17.7 |  |  | 36.4 | 55.2 | 48.6 | 104.8 | 35.8/0.7/1.2 | 7.2/0/0 | 697.9783 | 556.8597 | [6 empty] | 9.9 | 42.7 | 5
2024-03-08 19:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.9 | 20 | 15.9 | 15.8 | 98 | 9.9 | 42.7 | 5
2024-03-08 20:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.3 |  |  | 14.9 | 18.1 | 14 | 17.7 |  |  | 36.7 | 56.4 | 48.7 | 106.4 | 0.7/40.4/41.1 | 0/7.4/7.6 | 602.9523 | 581.4425 | [6 empty] | 9.4 | 47.6 | 4.8
2024-03-08 20:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.5 |  |  | 13.3 | 17.8 | 13.1 | 17.5 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 35.8/0.7/1.2 | 7.2/0/0 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 9.4 | 47.6 | 4.8
2024-03-08 20:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.7 | 19.9 | 16.2 | 16.2 | 102 | 9.4 | 47.6 | 4.8
2024-03-08 21:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.3 |  |  | 14.9 | 18.1 | 14 | 17.7 |  |  | 36.7 | 56.4 | 48.7 | 106.4 | 0.7/40.4/41.1 | 0/7.4/7.6 | 602.9523 | 581.4425 | [6 empty] | 9.1 | 46.3 | 4.6
2024-03-08 21:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.5 |  |  | 13.3 | 17.8 | 13.1 | 17.5 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 35.8/0.7/1.2 | 7.2/0/0 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 9.1 | 46.3 | 4.6
2024-03-08 21:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.7 | 19.9 | 16.2 | 16.2 | 102 | 9.1 | 46.3 | 4.6
2024-03-08 22:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.3 |  |  | 14.9 | 18.1 | 14 | 17.7 |  |  | 36.7 | 56.4 | 48.7 | 106.4 | 0.7/40.4/41.1 | 0/7.4/7.6 | 602.9523 | 581.4425 | [6 empty] | 9.2 | 48.5 | 4.8
2024-03-08 22:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.5 |  |  | 13.3 | 17.8 | 13.1 | 17.5 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 35.8/0.7/1.2 | 7.2/0/0 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 9.2 | 48.5 | 4.8
2024-03-08 22:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.7 | 19.9 | 16.2 | 16.2 | 102 | 9.2 | 48.5 | 4.8
2024-03-08 23:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.3 |  |  | 14.9 | 18.1 | 14 | 17.7 |  |  | 36.7 | 56.4 | 48.7 | 106.4 | 0.7/40.4/41.1 | 0/7.4/7.6 | 602.9523 | 581.4425 | [6 empty] | 9.4 | 56.7 | 5.7
2024-03-08 23:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.5 |  |  | 13.3 | 17.8 | 13.1 | 17.5 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 35.8/0.7/1.2 | 7.2/0/0 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 9.4 | 56.7 | 5.7
2024-03-08 23:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.7 | 19.9 | 16.2 | 16.2 | 102 | 9.4 | 56.7 | 5.7
2024-03-09 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.3 |  |  | 14.9 | 18.1 | 14 | 17.7 |  |  | 36.7 | 56.4 | 48.7 | 106.4 | 0.7/40.4/41.1 | 0/7.4/7.6 | 602.9523 | 581.4425 | [6 empty] | 9.2 | 56.4 | 5.5
2024-03-09 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.5 |  |  | 13.3 | 17.8 | 13.1 | 17.5 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 35.8/0.7/1.2 | 7.2/0/0 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 9.2 | 56.4 | 5.5
2024-03-09 | 4#系统 | [22 empty] | 21.7 | 19.9 | 16.2 | 16.2 | 102 | 9.2 | 56.4 | 5.5
2024-03-09 01:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.3 |  |  | 14.9 | 18.1 | 14 | 17.7 |  |  | 36.7 | 56.4 | 48.7 | 106.4 | 0.7/40.4/41.1 | 0/7.4/7.6 | 602.9523 | 581.4425 | [6 empty] | 8.9 | 61.2 | 5.4
2024-03-09 01:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.5 |  |  | 13.3 | 17.8 | 13.1 | 17.5 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 35.8/0.7/1.2 | 7.2/0/0 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 8.9 | 61.2 | 5.4
2024-03-09 01:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.7 | 19.9 | 16.2 | 16.2 | 102 | 8.9 | 61.2 | 5.4
2024-03-09 02:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.3 |  |  | 14.9 | 18.1 | 14 | 17.7 |  |  | 36.7 | 56.4 | 48.7 | 106.4 | 0.7/40.4/41.1 | 0/7.4/7.6 | 602.9523 | 581.4425 | [6 empty] | 8.8 | 59.8 | 5.3
2024-03-09 02:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.5 |  |  | 13.3 | 17.8 | 13.1 | 17.5 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 35.8/0.7/1.2 | 7.2/0/0 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 8.8 | 59.8 | 5.3
2024-03-09 02:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.7 | 19.9 | 16.2 | 16.2 | 102 | 8.8 | 59.8 | 5.3
2024-03-09 03:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.3 |  |  | 14.9 | 18.1 | 14 | 17.7 |  |  | 36.7 | 56.4 | 48.7 | 106.4 | 0.7/40.4/41.1 | 0/7.4/7.6 | 602.9523 | 581.4425 | [6 empty] | 6.6 | 67 | 3.8
2024-03-09 03:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.5 |  |  | 13.3 | 17.8 | 13.1 | 17.5 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 35.8/0.7/1.2 | 7.2/0/0 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 6.6 | 67 | 3.8
2024-03-09 03:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.7 | 19.9 | 16.2 | 16.2 | 102 | 6.6 | 67 | 3.8
2024-03-09 04:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.3 |  |  | 14.9 | 18.1 | 14 | 17.7 |  |  | 36.7 | 56.4 | 48.7 | 106.4 | 0.7/40.4/41.1 | 0/7.4/7.6 | 602.9523 | 581.4425 | [6 empty] | 6.2 | 70 | 4
2024-03-09 04:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.5 |  |  | 13.3 | 17.8 | 13.1 | 17.5 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 35.8/0.7/1.2 | 7.2/0/0 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 6.2 | 70 | 4
2024-03-09 04:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.7 | 19.9 | 16.2 | 16.2 | 102 | 6.2 | 70 | 4
2024-03-09 05:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.3 |  |  | 14.9 | 18.1 | 14 | 17.7 |  |  | 36.7 | 56.4 | 48.7 | 106.4 | 0.7/40.4/41.1 | 0/7.4/7.6 | 602.9523 | 581.4425 | [6 empty] | 6.4 | 75.8 | 4.8
2024-03-09 05:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.5 |  |  | 13.3 | 17.8 | 13.1 | 17.5 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 35.8/0.7/1.2 | 7.2/0/0 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 6.4 | 75.8 | 4.8
2024-03-09 05:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.7 | 19.9 | 16.2 | 16.2 | 102 | 6.4 | 75.8 | 4.8
2024-03-09 06:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.3 |  |  | 14.9 | 18.1 | 14 | 17.7 |  |  | 36.7 | 56.4 | 48.7 | 106.4 | 0.7/40.4/41.1 | 0/7.4/7.6 | 602.9523 | 581.4425 | [6 empty] | 6.8 | 77.2 | 4.9
2024-03-09 06:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.5 |  |  | 13.3 | 17.8 | 13.1 | 17.5 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 35.8/0.7/1.2 | 7.2/0/0 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 6.8 | 77.2 | 4.9
2024-03-09 06:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.7 | 19.9 | 16.2 | 16.2 | 102 | 6.8 | 77.2 | 4.9
2024-03-09 07:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.3 |  |  | 14.9 | 18.1 | 14 | 17.7 |  |  | 36.7 | 56.4 | 48.7 | 106.4 | 0.7/40.4/41.1 | 0/7.4/7.6 | 602.9523 | 581.4425 | [6 empty] | 6.3 | 78.6 | 4.6
2024-03-09 07:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.5 |  |  | 13.3 | 17.8 | 13.1 | 17.5 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 35.8/0.7/1.2 | 7.2/0/0 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 6.3 | 78.6 | 4.6
2024-03-09 07:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.7 | 19.9 | 16.2 | 16.2 | 102 | 6.3 | 78.6 | 4.6
2024-03-09 08:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.4 |  |  | 15.2 | 18.2 | 14.4 | 17.7 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 0.7/36/36.9 | 0/5.9/6.4 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 6.3 | 72.8 | 4.4
2024-03-09 08:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16 |  |  | 14.1 | 18.1 | 14.1 | 17.7 |  |  | 36.4 | 55.2 | 48.6 | 104.8 | 1.1/44.1/44.5 | 0/7.9/8.8 | 697.9783 | 556.8597 | [6 empty] | 6.3 | 72.8 | 4.4
2024-03-09 08:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.9 | 19.9 | 15.9 | 15.8 | 94 | 6.3 | 72.8 | 4.4
2024-03-09 09:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.2 |  |  | 14.8 | 18.2 | 14.1 | 18 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 0.8/42.2/43.1 | 0/6.7/6.8 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 7.4 | 67.3 | 4.7
2024-03-09 09:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.3 |  |  | 14.3 | 18.3 | 14.3 | 18 |  |  | 36.4 | 55.2 | 48.6 | 104.8 | 1.1/44.5/44.9 | 0/8.8/9.4 | 697.9783 | 556.8597 | [6 empty] | 7.4 | 67.3 | 4.7
2024-03-09 09:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.9 | 20 | 15.9 | 15.8 | 94 | 7.4 | 67.3 | 4.7
2024-03-09 10:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.8 |  |  | 14.4 | 17.8 | 13.9 | 17.9 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 0.8/45.3/46.3 | 0/8.2/8.8 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 9.3 | 58.2 | 6
2024-03-09 10:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16 |  |  | 14 | 18.1 | 14.1 | 17.7 |  |  | 36.4 | 55.2 | 48.6 | 104.8 | 1/48.6/50 | 0/12.2/13.6 | 697.9783 | 556.8597 | [6 empty] | 9.3 | 58.2 | 6
2024-03-09 10:00 | 4#系统 | [22 empty] | 22 | 20 | 15.9 | 15.8 | 94 | 9.3 | 58.2 | 6
2024-03-09 11:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.7 |  |  | 14.3 | 17.8 | 14.1 | 17.9 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 0.7/45.1/45.9 | 0/8.1/8.6 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 9.9 | 57.9 | 6.5
2024-03-09 11:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16 |  |  | 14.1 | 18 | 14.3 | 17.7 |  |  | 36.4 | 55.2 | 48.6 | 104.8 | 1/49.7/50 | 0/12.2/13.6 | 697.9783 | 556.8597 | [6 empty] | 9.9 | 57.9 | 6.5
2024-03-09 11:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.9 | 20 | 15.9 | 15.8 | 98 | 9.9 | 57.9 | 6.5
2024-03-09 12:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.1 |  |  | 14.5 | 18.1 | 14.5 | 18.1 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 0.7/45.1/45.9 | 0/8.1/8.6 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 11.2 | 47.2 | 6.3
2024-03-09 12:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16 |  |  | 14 | 18.1 | 14.4 | 17.8 |  |  | 36.4 | 55.2 | 48.6 | 104.8 | 1/49.7/50 | 0/12.2/13.6 | 697.9783 | 556.8597 | [6 empty] | 11.2 | 47.2 | 6.3
2024-03-09 12:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.9 | 20 | 15.9 | 15.8 | 98 | 11.2 | 47.2 | 6.3
2024-03-09 13:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16 |  |  | 14.5 | 18 | 14.1 | 17.9 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 0.7/45.1/45.9 | 0/8.1/8.6 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 11.7 | 42.8 | 6.5
2024-03-09 13:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16 |  |  | 13.9 | 18 | 14.2 | 17.7 |  |  | 36.4 | 55.2 | 48.6 | 104.8 | 1/49.7/50 | 0/12.2/13.6 | 697.9783 | 556.8597 | [6 empty] | 11.7 | 42.8 | 6.5
2024-03-09 13:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.9 | 20 | 15.9 | 15.8 | 98 | 11.7 | 42.8 | 6.5
2024-03-09 14:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.1 |  |  | 14.5 | 17.8 | 14.1 | 17.9 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 0.7/45.1/45.9 | 0/8.1/8.6 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 12.4 | 39.4 | 6.8
2024-03-09 14:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16 |  |  | 13.8 | 18 | 13.9 | 17.7 |  |  | 36.4 | 55.2 | 48.6 | 104.8 | 1/49.7/50 | 0/12.2/13.6 | 697.9783 | 556.8597 | [6 empty] | 12.4 | 39.4 | 6.8
2024-03-09 14:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.9 | 20 | 15.9 | 15.8 | 98 | 12.4 | 39.4 | 6.8
2024-03-09 15:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16 |  |  | 14.5 | 17.9 | 14.2 | 18 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 0.8/49.9/50 | 0/12.2/13.6 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 12.8 | 37.9 | 6.8
2024-03-09 15:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.8 |  |  | 13.7 | 17.9 | 13.8 | 17.6 |  |  | 36.4 | 55.2 | 48.6 | 104.8 | 1/49.7/50 | 0/12.2/13.6 | 697.9783 | 556.8597 | [6 empty] | 12.8 | 37.9 | 6.8
2024-03-09 15:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.9 | 20 | 15.9 | 15.8 | 98 | 12.8 | 37.9 | 6.8
2024-03-09 16:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16 |  |  | 14.5 | 17.9 | 13.9 | 17.8 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 0.8/49.9/50 | 0/12.2/13.6 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 11.8 | 31.2 | 4.8
2024-03-09 16:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.7 |  |  | 13.6 | 17.8 | 13.5 | 17.6 |  |  | 36.4 | 55.2 | 48.6 | 104.8 | 35.4/35.1/35.5 | 7.8/8.2/8.4 | 697.9783 | 556.8597 | [6 empty] | 11.8 | 31.2 | 4.8
2024-03-09 16:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.9 | 20 | 15.9 | 15.8 | 98 | 11.8 | 31.2 | 4.8
2024-03-09 17:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16 |  |  | 14.6 | 17.8 | 14.1 | 17.9 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 0.7/45.1/45.9 | 0/8.1/8.6 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 11.5 | 57.9 | 5.2
2024-03-09 17:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.5 |  |  | 13.4 | 17.7 | 13.3 | 17.4 |  |  | 36.4 | 55.2 | 48.6 | 104.8 | 1/49.7/50 | 0/12.2/13.6 | 697.9783 | 556.8597 | [6 empty] | 11.5 | 57.9 | 5.2
2024-03-09 17:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.9 | 20 | 15.9 | 15.8 | 98 | 11.5 | 57.9 | 5.2
2024-03-09 18:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.1 |  |  | 14.8 | 17.9 | 13.9 | 17.5 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 0.8/42/42.7 | 0/7.6/7.8 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 11.1 | 43.8 | 5.5
2024-03-09 18:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.4 |  |  | 13.2 | 17.6 | 13 | 17.3 |  |  | 36.4 | 55.2 | 48.6 | 104.8 | 35.4/35.3/35.6 | 6.8/7.2/7.4 | 697.9783 | 556.8597 | [6 empty] | 11.1 | 43.8 | 5.5
2024-03-09 18:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.9 | 20 | 15.9 | 15.8 | 98 | 11.1 | 43.8 | 5.5
2024-03-09 19:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16 |  |  | 14.7 | 17.8 | 13.8 | 17.5 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 0.7/40.4/41.1 | 0/7.4/7.6 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 9.9 | 42.7 | 5
2024-03-09 19:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16.6 |  |  | 15.1 | 18.1 | 14.6 | 17.7 |  |  | 36.4 | 55.2 | 48.6 | 104.8 | 35.8/0.7/1.2 | 7.2/0/0 | 697.9783 | 556.8597 | [6 empty] | 9.9 | 42.7 | 5
2024-03-09 19:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.9 | 20 | 15.9 | 15.8 | 98 | 9.9 | 42.7 | 5
2024-03-09 20:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.4 |  |  | 13.9 | 17.4 | 13.4 | 17.1 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 35.1/35.1/36 | 6.8/6.8/6.9 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 10.6 | 45.4 | 5.5
2024-03-09 20:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.4 |  |  | 13.4 | 17.5 | 13.2 | 17.2 |  |  | 36.4 | 55.2 | 48.6 | 104.8 | 35.4/35.3/35.6 | 7.2/7.3/7.6 | 697.9783 | 556.8597 | [6 empty] | 10.6 | 45.4 | 5.5
2024-03-09 20:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.9 | 20 | 15.9 | 15.8 | 98 | 10.6 | 45.4 | 5.5
2024-03-09 21:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.2 |  |  | 13.7 | 17.2 | 13.1 | 16.9 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 35.2/35.2/36 | 6.8/6.8/7.0 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 10 | 45.6 | 5.4
2024-03-09 21:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.2 |  |  | 13.2 | 17.3 | 13 | 17 |  |  | 36.4 | 55.2 | 48.6 | 104.8 | 35.2/35.2/36 | 7.2/7.3/7.6 | 697.9783 | 556.8597 | [6 empty] | 10 | 45.6 | 5.4
2024-03-09 21:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.9 | 20 | 15.9 | 15.8 | 98 | 10 | 45.6 | 5.4
2024-03-09 22:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.4 |  |  | 13.8 | 17.4 | 13.2 | 17.1 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 34.9/35.2/36 | 6.4/6.8/6.9 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 9.5 | 53 | 5.4
2024-03-09 22:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.4 |  |  | 13.3 | 17.6 | 13.2 | 17.2 |  |  | 36.4 | 55.2 | 48.6 | 104.8 | 35.5/35.2/35.5 | 6.8/7.2/7.4 | 697.9783 | 556.8597 | [6 empty] | 9.5 | 53 | 5.4
2024-03-09 22:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.9 | 20 | 15.9 | 15.8 | 98 | 9.5 | 53 | 5.4
2024-03-09 23:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.4 |  |  | 13.9 | 17.4 | 13.3 | 17 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 35.1/35.2/36 | 6.8/6.8/6.9 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 8.5 | 64.9 | 5.7
2024-03-09 23:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15 |  |  | 17.6 | 13.6 | 13.3 | 17.2 |  |  | 36.4 | 55.2 | 48.6 | 104.8 | 35.5/35.2/35.5 | 6.8/7.2/7.4 | 697.9783 | 556.8597 | [6 empty] | 8.5 | 64.9 | 5.7
2024-03-09 23:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.9 | 20 | 15.9 | 15.8 | 98 | 8.5 | 64.9 | 5.7
2024-03-10 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.3 |  |  | 14.9 | 18.1 | 14.4 | 17.7 |  |  | 36.7 | 56.4 | 48.7 | 106.4 | 0.7/40.4/41.1 | 0/7.4/7.6 | 602.9523 | 581.4425 | [6 empty] | 8.6 | 65.2 | 5.5
2024-03-10 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.2 |  |  | 14.3 | 17.8 | 14.1 | 17.6 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 35.8/0.7/1.2 | 7.2/0/0 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 8.6 | 65.2 | 5.5
2024-03-10 | 4#系统 | [22 empty] | 21.7 | 19.9 | 16.2 | 16.2 | 102 | 8.6 | 65.2 | 5.5
2024-03-10 01:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.3 |  |  | 14.8 | 18.3 | 14.5 | 17.7 |  |  | 36.7 | 56.4 | 48.7 | 106.4 | 47.4/47.5/1.5 | 7.5/7.6/0 | 602.9523 | 581.4425 | [6 empty] | 8 | 66.6 | 5.2
2024-03-10 01:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.3 |  |  | 14.4 | 18.4 | 14.3 | 18.1 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 1.1/48.6/47.7 | 0/9.8/9.2 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 8 | 66.6 | 5.2
2024-03-10 01:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.7 | 19.9 | 16.2 | 16.2 | 102 | 8 | 66.6 | 5.2
2024-03-10 02:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.1 |  |  | 14.7 | 18.1 | 14.3 | 17.6 |  |  | 36.7 | 56.4 | 48.7 | 106.4 | 0.7/40.4/41.1 | 0/7.4/7.6 | 602.9523 | 581.4425 | [6 empty] | 8.8 | 59.8 | 5.3
2024-03-10 02:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.9 |  |  | 14.2 | 17.8 | 14.2 | 17.5 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 35.8/0.7/1.2 | 7.2/0/0 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 8.8 | 59.8 | 5.3
2024-03-10 02:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.7 | 19.9 | 16.2 | 16.2 | 102 | 8.8 | 59.8 | 5.3
2024-03-10 03:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16 |  |  | 14.6 | 17.9 | 14.2 | 17.4 |  |  | 36.7 | 56.4 | 48.7 | 106.4 | 0.7/40.4/41.1 | 0/7.4/7.6 | 602.9523 | 581.4425 | [6 empty] | 6.6 | 67 | 3.8
2024-03-10 03:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.6 |  |  | 14.1 | 17.8 | 14.1 | 17.5 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 35.8/0.7/1.2 | 7.2/0/0 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 6.6 | 67 | 3.8
2024-03-10 03:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.7 | 19.9 | 16.2 | 16.2 | 102 | 6.6 | 67 | 3.8
2024-03-10 04:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.9 |  |  | 14.5 | 17.8 | 14.1 | 17.3 |  |  | 36.7 | 56.4 | 48.7 | 106.4 | 0.7/40.4/41.1 | 0/7.4/7.6 | 602.9523 | 581.4425 | [6 empty] | 6.2 | 70 | 4
2024-03-10 04:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.3 |  |  | 13.9 | 17.8 | 14 | 17.5 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 35.8/0.7/1.2 | 7.2/0/0 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 6.2 | 70 | 4
2024-03-10 04:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.7 | 19.9 | 16.2 | 16.2 | 102 | 6.2 | 70 | 4
2024-03-10 05:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.8 |  |  | 14.3 | 17.7 | 14 | 17.2 |  |  | 36.7 | 56.4 | 48.7 | 106.4 | 47.2/47.3/1.5 | 7.6/7.8/0 | 602.9523 | 581.4425 | [6 empty] | 6.7 | 75.3 | 4.8
2024-03-10 05:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15 |  |  | 13.8 | 17.9 | 13.9 | 17.5 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 1.1/49.3/49.8 | 0/11.2/12.4 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 6.7 | 75.3 | 4.8
2024-03-10 05:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.7 | 19.9 | 16.2 | 16.2 | 102 | 6.7 | 75.3 | 4.8
2024-03-10 06:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.7 |  |  | 14.3 | 17.7 | 13.8 | 17.1 |  |  | 36.7 | 56.4 | 48.7 | 106.4 | 45.8/45.9/1.5 | 7.5/7.6/0 | 602.9523 | 581.4425 | [6 empty] | 6.1 | 76.7 | 4.5
2024-03-10 06:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.8 |  |  | 13.9 | 17.9 | 13.7 | 17.5 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 1.1/47.5/47.7 | 0/8.6/8.8 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 6.1 | 76.7 | 4.5
2024-03-10 06:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.7 | 19.9 | 16.2 | 16.2 | 102 | 6.1 | 76.7 | 4.5
2024-03-10 07:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.3 |  |  | 14.9 | 18.1 | 14 | 17.7 |  |  | 36.7 | 56.4 | 48.7 | 106.4 | 0.7/40.4/41.1 | 0/7.4/7.6 | 602.9523 | 581.4425 | [6 empty] | 6.3 | 78.6 | 4.6
2024-03-10 07:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.5 |  |  | 13.3 | 17.8 | 13.1 | 17.5 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 35.8/0.7/1.2 | 7.2/0/0 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 6.3 | 78.6 | 4.6
2024-03-10 07:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.7 | 19.9 | 16.2 | 16.2 | 102 | 6.3 | 78.6 | 4.6
2024-03-10 08:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.4 |  |  | 15.2 | 18.2 | 14.4 | 17.7 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 0.7/36/36.9 | 0/5.9/6.4 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 6.3 | 72.8 | 4.4
2024-03-10 08:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16 |  |  | 14.1 | 18.1 | 14.1 | 17.7 |  |  | 36.4 | 55.2 | 48.6 | 104.8 | 1.1/44.1/44.5 | 0/7.9/8.8 | 697.9783 | 556.8597 | [6 empty] | 6.3 | 72.8 | 4.4
2024-03-10 08:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.9 | 19.9 | 15.9 | 15.8 | 94 | 6.3 | 72.8 | 4.4
2024-03-10 09:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.2 |  |  | 14.8 | 18.2 | 14.1 | 18 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 0.8/42.2/43.1 | 0/6.7/6.8 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 7.4 | 67.3 | 4.7
2024-03-10 09:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.3 |  |  | 14.3 | 18.3 | 14.3 | 18 |  |  | 36.4 | 55.2 | 48.6 | 104.8 | 1.1/44.5/44.9 | 0/8.8/9.4 | 697.9783 | 556.8597 | [6 empty] | 7.4 | 67.3 | 4.7
2024-03-10 09:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.9 | 20 | 15.9 | 15.8 | 94 | 7.4 | 67.3 | 4.7
2024-03-10 10:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.8 |  |  | 14.4 | 17.8 | 13.9 | 17.9 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 0.8/45.3/46.3 | 0/8.2/8.8 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 9.3 | 58.2 | 6
2024-03-10 10:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16 |  |  | 14 | 18.1 | 14.1 | 17.7 |  |  | 36.4 | 55.2 | 48.6 | 104.8 | 1/48.6/50 | 0/12.2/13.6 | 697.9783 | 556.8597 | [6 empty] | 9.3 | 58.2 | 6
2024-03-10 10:00 | 4#系统 | [22 empty] | 22 | 20 | 15.9 | 15.8 | 94 | 9.3 | 58.2 | 6
2024-03-10 11:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.7 |  |  | 14.3 | 17.8 | 14.1 | 17.9 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 0.7/45.1/45.9 | 0/8.1/8.6 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 9.9 | 57.9 | 6.5
2024-03-10 11:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16 |  |  | 14.1 | 18 | 14.3 | 17.7 |  |  | 36.4 | 55.2 | 48.6 | 104.8 | 1/49.7/50 | 0/12.2/13.6 | 697.9783 | 556.8597 | [6 empty] | 9.9 | 57.9 | 6.5
2024-03-10 11:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.9 | 20 | 15.9 | 15.8 | 98 | 9.9 | 57.9 | 6.5
2024-03-10 12:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.1 |  |  | 14.5 | 18.1 | 14.5 | 18.1 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 0.7/45.1/45.9 | 0/8.1/8.6 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 11.2 | 47.2 | 6.3
2024-03-10 12:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16 |  |  | 14 | 18.1 | 14.4 | 17.8 |  |  | 36.4 | 55.2 | 48.6 | 104.8 | 1/49.7/50 | 0/12.2/13.6 | 697.9783 | 556.8597 | [6 empty] | 11.2 | 47.2 | 6.3
2024-03-10 12:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.9 | 20 | 15.9 | 15.8 | 98 | 11.2 | 47.2 | 6.3
2024-03-10 13:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16 |  |  | 14.5 | 18 | 14.1 | 17.9 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 0.7/45.1/45.9 | 0/8.1/8.6 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 11.7 | 42.8 | 6.5
2024-03-10 13:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16 |  |  | 13.9 | 18 | 14.2 | 17.7 |  |  | 36.4 | 55.2 | 48.6 | 104.8 | 1/49.7/50 | 0/12.2/13.6 | 697.9783 | 556.8597 | [6 empty] | 11.7 | 42.8 | 6.5
2024-03-10 13:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.9 | 20 | 15.9 | 15.8 | 98 | 11.7 | 42.8 | 6.5
2024-03-10 14:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.1 |  |  | 14.5 | 17.8 | 14.1 | 17.9 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 0.7/45.1/45.9 | 0/8.1/8.6 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 12.4 | 54 | 6.8
2024-03-10 14:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16 |  |  | 13.8 | 18 | 13.9 | 17.7 |  |  | 36.4 | 55.2 | 48.6 | 104.8 | 1/49.7/50 | 0/12.2/13.6 | 697.9783 | 556.8597 | [6 empty] | 12.4 | 54 | 6.8
2024-03-10 14:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.9 | 20 | 15.9 | 15.8 | 98 | 12.4 | 54 | 6.8
2024-03-10 15:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16 |  |  | 14.5 | 17.9 | 14.2 | 18 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 0.8/49.9/50 | 0/12.2/13.6 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 12.8 | 57.2 | 6.8
2024-03-10 15:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.8 |  |  | 13.7 | 17.9 | 13.8 | 17.6 |  |  | 36.4 | 55.2 | 48.6 | 104.8 | 1/49.7/50 | 0/12.2/13.6 | 697.9783 | 556.8597 | [6 empty] | 12.8 | 57.2 | 6.8
2024-03-10 15:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.9 | 20 | 15.9 | 15.8 | 98 | 12.8 | 57.2 | 6.8
2024-03-10 16:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16 |  |  | 14.5 | 17.9 | 13.9 | 17.8 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 0.8/49.9/50 | 0/12.2/13.6 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 11.8 | 57 | 7
2024-03-10 16:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.7 |  |  | 13.6 | 17.8 | 13.5 | 17.6 |  |  | 36.4 | 55.2 | 48.6 | 104.8 | 35.4/35.1/35.5 | 7.8/8.2/8.4 | 697.9783 | 556.8597 | [6 empty] | 11.8 | 57 | 7
2024-03-10 16:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.9 | 20 | 15.9 | 15.8 | 98 | 11.8 | 57 | 7
2024-03-10 17:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16 |  |  | 14.6 | 17.8 | 14.1 | 17.9 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 0.7/45.1/45.9 | 0/8.1/8.6 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 11.5 | 57.9 | 7.4
2024-03-10 17:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.5 |  |  | 13.4 | 17.7 | 13.3 | 17.4 |  |  | 36.4 | 55.2 | 48.6 | 104.8 | 1/49.7/50 | 0/12.2/13.6 | 697.9783 | 556.8597 | [6 empty] | 11.5 | 57.9 | 7.4
2024-03-10 17:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.9 | 20 | 15.9 | 15.8 | 98 | 11.5 | 57.9 | 7.4
2024-03-10 18:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.1 |  |  | 14.8 | 17.9 | 13.9 | 17.5 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 0.8/42/42.7 | 0/7.6/7.8 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 11.8 | 57.4 | 7.5
2024-03-10 18:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.4 |  |  | 13.2 | 17.6 | 13 | 17.3 |  |  | 36.4 | 55.2 | 48.6 | 104.8 | 35.4/35.3/35.6 | 6.8/7.2/7.4 | 697.9783 | 556.8597 | [6 empty] | 11.8 | 57.4 | 7.5
2024-03-10 18:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.9 | 20 | 15.9 | 15.8 | 98 | 11.8 | 57.4 | 7.5
2024-03-10 19:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16 |  |  | 14.7 | 17.8 | 13.8 | 17.5 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 0.7/40.4/41.1 | 0/7.4/7.6 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 11.9 | 57.5 | 8
2024-03-10 19:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16.6 |  |  | 15.1 | 18.1 | 14.6 | 17.7 |  |  | 36.4 | 55.2 | 48.6 | 104.8 | 35.8/0.7/1.2 | 7.2/0/0 | 697.9783 | 556.8597 | [6 empty] | 11.9 | 57.5 | 8
2024-03-10 19:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.9 | 20 | 15.9 | 15.8 | 98 | 11.9 | 57.5 | 8
2024-03-10 20:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 15.8 |  |  | 14.3 | 17.9 | 13.8 | 17.5 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 40.1/40/40.8 | 7.2/7.4/7.6 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 10.9 | 57.9 | 7.1
2024-03-10 20:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16 |  |  | 14 | 18.1 | 13.8 | 17.7 |  |  | 36.4 | 55.2 | 48.6 | 104.8 | 38.4/38.4/38.6 | 7.2/7.3/7.6 | 697.9783 | 556.8597 | [6 empty] | 10.9 | 57.9 | 7.1
2024-03-10 20:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.9 | 20 | 15.9 | 15.8 | 98 | 10.9 | 57.9 | 7.1
2024-03-10 21:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.9 |  |  | 14.4 | 17.9 | 14 | 17.5 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 37.6/37.5/38.3 | 6.8/6.9/7.1 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 10.5 | 60.3 | 7
2024-03-10 21:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.1 |  |  | 14.2 | 18.1 | 13.9 | 17.7 |  |  | 36.4 | 55.2 | 48.6 | 104.8 | 38.4/38.4/38.6 | 7.2/7.3/7.6 | 697.9783 | 556.8597 | [6 empty] | 10.5 | 60.3 | 7
2024-03-10 21:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.9 | 20 | 15.9 | 15.8 | 98 | 10.5 | 60.3 | 7
2024-03-10 22:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.1 |  |  | 14.6 | 18.1 | 14.1 | 17.7 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 37.8/37.6/38.5 | 6.8/6.9/7.2 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 9.9 | 67.3 | 7.1
2024-03-10 22:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.3 |  |  | 14.3 | 18.3 | 14 | 18 |  |  | 36.4 | 55.2 | 48.6 | 104.8 | 37/36.8/37.3 | 7.2/7.2/7.2 | 697.9783 | 556.8597 | [6 empty] | 9.9 | 67.3 | 7.1
2024-03-10 22:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.9 | 20 | 15.9 | 15.8 | 98 | 9.9 | 67.3 | 7.1
2024-03-10 23:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 36.1 |  |  | 14.5 | 18.1 | 14 | 17.6 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 40.1/40/40.8 | 7.2/7.4/7.6 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 9.8 | 69 | 7.1
2024-03-10 23:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.3 |  |  | 14.3 | 18.3 | 14.1 | 17.9 |  |  | 36.4 | 55.2 | 48.6 | 104.8 | 37.1/36.8/37.3 | 7.2/7.2/7.4 | 697.9783 | 556.8597 | [6 empty] | 9.8 | 69 | 7.1
2024-03-10 23:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21.9 | 20 | 15.9 | 15.8 | 98 | 9.8 | 69 | 7.1
2024-03-11 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.1 |  |  | 14.5 | 18 | 14 | 17.6 |  |  | 36.7 | 56.4 | 48.7 | 106.4 | 37.6/37.5/38.4 | 7.2/7.2/7.6 | 602.9523 | 581.4425 | [6 empty] | 9.5 | 69.5 | 7
2024-03-11 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.2 |  |  | 14.2 | 18.2 | 13.9 | 17.8 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 37/36.8/37.3 | 7.2/7.2/7.6 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 9.5 | 69.5 | 7
2024-03-11 | 4#系统 | [22 empty] | 22.1 | 20.3 | 16.3 | 16.4 | 94 | 9.5 | 69.5 | 7
2024-03-11 01:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16 |  |  | 14.5 | 18.1 | 13.9 | 17.6 |  |  | 36.7 | 56.4 | 48.7 | 106.4 | 37.4/37.4/38.3 | 7.2/7.2/7.6 | 602.9523 | 581.4425 | [6 empty] | 9.6 | 70 | 7.1
2024-03-11 01:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.2 |  |  | 14.2 | 18.3 | 13.9 | 17.9 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 37/36.8/37.2 | 7.2/7.2/7.6 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 9.6 | 70 | 7.1
2024-03-11 01:00 | 4#系统 | [22 empty] | 22.1 | 20.3 | 16.3 | 16.4 | 94 | 9.6 | 70 | 7.1
2024-03-11 02:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.1 |  |  | 14.4 | 17.9 | 13.9 | 17.6 |  |  | 36.7 | 56.4 | 48.7 | 106.4 | 36.8/36.7/37.7 | 7.2/7.2/7.4 | 602.9523 | 581.4425 | [6 empty] | 9.5 | 71.3 | 7.2
2024-03-11 02:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.1 |  |  | 14.2 | 18.1 | 13.9 | 17.9 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 37/36.8/37.2 | 7.2/7.2/7.4 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 9.5 | 71.3 | 7.2
2024-03-11 02:00 | 4#系统 | [22 empty] | 22.1 | 20.3 | 16.3 | 16.4 | 96 | 9.5 | 71.3 | 7.2
2024-03-11 03:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16 |  |  | 14.5 | 18 | 14 | 17.6 |  |  | 36.7 | 56.4 | 48.7 | 106.4 | 35.7/35.9/36.7 | 7.2/7.2/7.6 | 602.9523 | 581.4425 | [6 empty] | 10.3 | 71.8 | 8
2024-03-11 03:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.1 |  |  | 14.1 | 18.1 | 13.9 | 17.9 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 36.8/36.5/36.9 | 7.2/7.2/7.6 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 10.3 | 71.8 | 8
2024-03-11 03:00 | 4#系统 | [22 empty] | 22.1 | 20.3 | 16.3 | 16.4 | 94 | 10.3 | 71.8 | 8
2024-03-11 04:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.9 |  |  | 14.5 | 17.8 | 14.1 | 17.3 |  |  | 36.7 | 56.4 | 48.7 | 106.4 | 0.7/40.4/41.1 | 0/7.4/7.6 | 602.9523 | 581.4425 | [6 empty] | 6.2 | 76.4 | 7.5
2024-03-11 04:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.3 |  |  | 13.9 | 17.8 | 14 | 17.5 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 35.8/0.7/1.2 | 7.2/0/0 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 6.2 | 76.4 | 7.5
2024-03-11 04:00 | 4#系统 | [22 empty] | 22.1 | 20.3 | 16.3 | 16.4 | 98 | 6.2 | 76.4 | 7.5
2024-03-11 05:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.2 |  |  | 14.7 | 18.1 | 14.1 | 17.7 |  |  | 36.7 | 56.4 | 48.7 | 106.4 | 35.9/36/36.8 | 6.8/7.1/7.4 | 602.9523 | 581.4425 | [6 empty] | 9.7 | 75.3 | 7.7
2024-03-11 05:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.3 |  |  | 14.3 | 18.3 | 14.1 | 16.1 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 1.1/49.3/49.8 | 0/11.2/12.4 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 9.7 | 75.3 | 7.7
2024-03-11 05:00 | 4#系统 | [22 empty] | 22.1 | 20.3 | 16.3 | 16.4 | 96 | 9.7 | 75.3 | 7.7
2024-03-11 06:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.2 |  |  | 14.7 | 16.2 | 14.1 | 17.8 |  |  | 36.7 | 56.4 | 48.7 | 106.4 | 35.8/36/36.9 | 6.8/7.1/7.4 | 602.9523 | 581.4425 | [6 empty] | 10 | 73.8 | 7.8
2024-03-11 06:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.3 |  |  | 14.3 | 18.3 | 14.1 | 18.1 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 37.7/37.3/37.8 | 8.6/8.6/8.8 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 10 | 73.8 | 7.8
2024-03-11 06:00 | 4#系统 | [22 empty] | 22.1 | 20.3 | 16.3 | 16.4 | 94 | 10 | 73.8 | 7.8
2024-03-11 07:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.3 |  |  | 14.9 | 16.1 | 14 | 17.7 |  |  | 36.7 | 56.4 | 48.7 | 106.4 | 35.8/36/36.10 | 6.8/7.1/7.5 | 602.9523 | 581.4425 | [6 empty] | 8.7 | 78.6 | 6.3
2024-03-11 07:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.1 | 16.1 |  |  | 14.2 | 18.1 | 14 | 18 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 37.7/37.3/37.9 | 8.6/8.6/8.9 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 8.7 | 78.6 | 6.3
2024-03-11 07:00 | 4#系统 | [22 empty] | 22.1 | 20.3 | 16.3 | 16.4 | 96 | 8.7 | 78.6 | 6.3
2024-03-11 08:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16.4 |  |  | 15 | 18.3 | 14.3 | 17.9 |  |  | 36.7 | 56.4 | 48.7 | 106.4 | 35.8/36/36.10 | 6.8/7.1/7.5 | 602.9523 | 581.4425 | [6 empty] | 11.1 | 77.5 | 8.9
2024-03-11 08:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16.3 |  |  | 14.3 | 18.4 | 14.1 | 18.1 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 37.7/37.3/37.9 | 8.6/8.6/8.9 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 11.1 | 77.5 | 8.9
2024-03-11 08:00 | 4#系统 | [22 empty] | 22.1 | 20.3 | 16.3 | 16.4 | 96 | 11.1 | 77.5 | 8.9
2024-03-11 09:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16.4 |  |  | 15 | 18.3 | 14.3 | 17.9 |  |  | 36.7 | 56.4 | 48.7 | 106.4 | 35.8/36/36.10 | 6.8/7.1/7.5 | 602.9523 | 581.4425 | [6 empty] | 10 | 82 | 8.7
2024-03-11 09:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16.3 |  |  | 14.3 | 18.4 | 14.1 | 18.1 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 37.7/37.3/37.9 | 8.6/8.6/8.9 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 10 | 82 | 8.7
2024-03-11 09:00 | 4#系统 | [22 empty] | 22.1 | 20.3 | 16.3 | 16.4 | 96 | 10 | 82 | 8.7
2024-03-11 10:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16.4 |  |  | 15 | 18.3 | 14.3 | 17.9 |  |  | 36.7 | 56.4 | 48.7 | 106.4 | 35.8/36/36.10 | 6.8/7.1/7.5 | 602.9523 | 581.4425 | [6 empty] | 11.3 | 79.6 | 9.6
2024-03-11 10:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16.3 |  |  | 14.3 | 18.4 | 14.1 | 18.1 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 37.7/37.3/37.9 | 8.6/8.6/8.9 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 11.3 | 79.6 | 9.6
2024-03-11 10:00 | 4#系统 | [22 empty] | 22.1 | 20.3 | 16.3 | 16.4 | 96 | 11.3 | 79.6 | 9.6
2024-03-11 11:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16.4 |  |  | 15 | 18.3 | 14.3 | 17.9 |  |  | 36.7 | 56.4 | 48.7 | 106.4 | 35.8/36/36.10 | 6.8/7.1/7.5 | 602.9523 | 581.4425 | [6 empty] | 13 | 69.7 | 9.9
2024-03-11 11:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16.3 |  |  | 14.3 | 18.4 | 14.1 | 18.1 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 37.7/37.3/37.9 | 8.6/8.6/8.9 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 13 | 69.7 | 9.9
2024-03-11 11:00 | 4#系统 | [22 empty] | 22.1 | 20.3 | 16.3 | 16.4 | 96 | 13 | 69.7 | 9.9
2024-03-11 12:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16.4 |  |  | 15 | 18.3 | 14.3 | 17.9 |  |  | 36.7 | 56.4 | 48.7 | 106.4 | 35.8/36/36.10 | 6.8/7.1/7.5 | 602.9523 | 581.4425 | [6 empty] | 15.5 | 63.9 | 11.6
2024-03-11 12:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16.3 |  |  | 14.3 | 18.4 | 14.1 | 18.1 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 37.7/37.3/37.9 | 8.6/8.6/8.9 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 15.5 | 63.9 | 11.6
2024-03-11 12:00 | 4#系统 | [22 empty] | 22.1 | 20.3 | 16.3 | 16.4 | 96 | 15.5 | 63.9 | 11.6
2024-03-11 13:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16.4 |  |  | 15 | 18.3 | 14.3 | 17.9 |  |  | 36.7 | 56.4 | 48.7 | 106.4 | 35.8/36/36.10 | 6.8/7.1/7.5 | 602.9523 | 581.4425 | [6 empty] | 16 | 60.3 | 11.9
2024-03-11 13:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16.3 |  |  | 14.3 | 18.4 | 14.1 | 18.1 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 37.7/37.3/37.9 | 8.6/8.6/8.9 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 16 | 60.3 | 11.9
2024-03-11 13:00 | 4#系统 | [22 empty] | 22.1 | 20.3 | 16.3 | 16.4 | 96 | 16 | 60.3 | 11.9
2024-03-11 14:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16.3 |  |  | 14.3 | 18.4 | 14.1 | 18.1 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 37.7/37.3/37.9 | 8.6/8.6/8.9 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 16.5 | 57.3 | 12.3
2024-03-11 14:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.8 | 15.2 | 20.2 | 18.8 | 19.3 | 25.4 | 17.2 | 19.4 | 17 | 25.5 |  | 119.8 | 37.4 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 50/50/50 | 9.3/9.5/10.1 | 583 | 493 | 53.6 | 21.6 | 20 | 15.7 | 16 | 105 | 16.5 | 57.3 | 12.3
2024-03-11 15:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16.3 |  |  | 14.3 | 18.4 | 14.1 | 18.1 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 37.7/37.3/37.9 | 8.6/8.6/8.9 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 17.1 | 55.1 | 12.3
2024-03-11 15:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.8 | 15.2 | 20.2 | 18.8 | 19.3 | 25.4 | 17.2 | 19.4 | 17 | 25.5 |  | 119.8 | 37.4 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 50/50/50 | 9.3/9.5/10.1 | 570 | 514 | 53.6 | 21.6 | 20 | 15.7 | 16 | 105 | 17.1 | 55.1 | 12.3
2024-03-11 16:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16.3 |  |  | 14.3 | 18.4 | 14.1 | 18.1 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 37.7/37.3/37.9 | 8.6/8.6/8.9 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 18 | 53.8 | 12.6
2024-03-11 16:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.8 | 15.2 | 20.2 | 18.8 | 19.3 | 25.4 | 17.2 | 19.4 | 17 | 25.5 |  | 119.8 | 37.4 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 50/50/50 | 9.3/9.5/10.1 | 569 | 523 | 53.6 | 21.6 | 20 | 15.7 | 16 | 105 | 18 | 53.8 | 12.6
2024-03-11 17:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16.3 |  |  | 14.3 | 18.4 | 14.1 | 18.1 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 37.7/37.3/37.9 | 8.6/8.6/8.9 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 17.5 | 52.5 | 12.1
2024-03-11 17:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.8 | 15.2 | 20.2 | 18.8 | 19.3 | 25.4 | 17.2 | 19.4 | 17 | 25.5 |  | 119.8 | 37.4 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 50/50/50 | 9.3/9.5/10.1 | 587 | 534 | 53.6 | 21.6 | 20 | 15.7 | 16 | 105 | 17.5 | 52.5 | 12.1
2024-03-11 18:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16.3 |  |  | 14.3 | 18.4 | 14.1 | 18.1 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 37.7/37.3/37.9 | 8.6/8.6/8.9 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 15.9 | 57.6 | 11.4
2024-03-11 18:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.8 | 15.2 | 20.2 | 18.8 | 19.3 | 25.4 | 17.2 | 19.4 | 17 | 25.5 |  | 119.8 | 37.4 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 50/50/50 | 9.3/9.5/10.1 | 551 | 523 | 53.6 | 21.6 | 20 | 15.7 | 16 | 105 | 15.9 | 57.6 | 11.4
2024-03-11 19:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16.3 |  |  | 14.3 | 18.4 | 14.1 | 18.1 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 37.7/37.3/37.9 | 8.6/8.6/8.9 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 15.7 | 57.5 | 11.1
2024-03-11 19:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.8 | 15.2 | 20.2 | 18.8 | 19.3 | 25.4 | 17.2 | 19.4 | 17 | 25.5 |  | 119.8 | 37.4 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 50/50/50 | 9.3/9.5/10.1 | 546 | 526 | 53.6 | 21.6 | 20 | 15.7 | 16 | 105 | 15.7 | 57.5 | 11.1
2024-03-11 20:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16.3 |  |  | 14.3 | 18.4 | 14.1 | 18.1 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 37.7/37.3/37.9 | 8.6/8.6/8.9 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 15.7 | 57.5 | 11.1
2024-03-11 20:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.8 | 15.2 | 20.2 | 18.8 | 19.3 | 25.4 | 17.2 | 19.4 | 17 | 25.5 |  | 119.8 | 37.4 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 50/50/50 | 9.3/9.5/10.1 | 546 | 526 | 53.6 | 21.6 | 20 | 15.7 | 16 | 102 | 15.7 | 57.5 | 11.1
2024-03-11 21:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16.3 |  |  | 14.3 | 18.4 | 14.1 | 18.1 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 37.7/37.3/37.9 | 8.6/8.6/8.9 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 15.7 | 57.5 | 11.1
2024-03-11 21:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.8 | 15.2 | 20.2 | 18.8 | 19.3 | 25.4 | 17.2 | 19.4 | 17 | 25.5 |  | 119.8 | 37.4 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 50/50/50 | 9.3/9.5/10.1 | 546 | 526 | 53.6 | 21.6 | 20 | 15.7 | 16 | 101 | 15.7 | 57.5 | 11.1
2024-03-11 22:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16.3 |  |  | 14.3 | 18.4 | 14.1 | 18.1 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 37.7/37.3/37.9 | 8.6/8.6/8.9 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 15.7 | 57.5 | 11.1
2024-03-11 22:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.8 | 15.2 | 20.2 | 18.8 | 19.3 | 25.4 | 17.2 | 19.4 | 17 | 25.5 |  | 119.8 | 37.4 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 50/50/50 | 9.3/9.5/10.1 | 546 | 526 | 53.6 | 21.6 | 20 | 15.7 | 16 | 100 | 15.7 | 57.5 | 11.1
2024-03-11 23:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16.3 |  |  | 14.3 | 18.4 | 14.1 | 18.1 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 37.7/37.3/37.9 | 8.6/8.6/8.9 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 15.7 | 57.5 | 11.1
2024-03-11 23:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.8 | 15.2 | 20.2 | 18.8 | 19.3 | 25.4 | 17.2 | 19.4 | 17 | 25.5 |  | 119.8 | 37.4 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 50/50/50 | 9.3/9.5/10.1 | 546 | 526 | 53.6 | 21.6 | 20 | 15.7 | 16 | 100 | 15.7 | 57.5 | 11.1
2024-03-12 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16.3 |  |  | 14.3 | 18.4 | 14.1 | 18.1 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 37.7/37.3/37.9 | 8.6/8.6/8.9 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 13.5 | 65.9 | 10.1
2024-03-12 | 4#系统 | 混合模式 | 18.8 | 15.2 | 20.2 | 18.8 | 19.3 | 25.4 | 17.2 | 19.4 | 17 | 25.5 |  | 119.8 | 37.4 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 50/50/50 | 9.3/9.5/10.1 | 583 | 493 | 53.6 | 21.6 | 20 | 15.7 | 16 | 99 | 13.5 | 65.9 | 10.1
2024-03-12 01:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16.3 |  |  | 14.3 | 18.4 | 14.1 | 18.1 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 37.7/37.3/37.9 | 8.6/8.6/8.9 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 13.5 | 67.4 | 10.1
2024-03-12 01:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.8 | 15.2 | 20.2 | 18.8 | 19.3 | 25.4 | 17.2 | 19.4 | 17 | 25.5 |  | 119.8 | 37.4 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 50/50/50 | 9.3/9.5/10.1 | 570 | 514 | 53.6 | 21.6 | 20 | 15.7 | 16 | 99 | 13.5 | 67.4 | 10.1
2024-03-12 02:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16.3 |  |  | 14.3 | 18.4 | 14.1 | 18.1 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 37.7/37.3/37.9 | 8.6/8.6/8.9 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 13.5 | 67.4 | 10.1
2024-03-12 02:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.8 | 15.2 | 20.2 | 18.8 | 19.3 | 25.4 | 17.2 | 19.4 | 17 | 25.5 |  | 119.8 | 37.4 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 50/50/50 | 9.3/9.5/10.1 | 569 | 523 | 53.6 | 21.6 | 20 | 15.7 | 16 | 99 | 13.5 | 67.4 | 10.1
2024-03-12 03:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16.3 |  |  | 14.3 | 18.4 | 14.1 | 18.1 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 37.7/37.3/37.9 | 8.6/8.6/8.9 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 13.5 | 67.4 | 10.1
2024-03-12 03:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.8 | 15.2 | 20.2 | 18.8 | 19.3 | 25.4 | 17.2 | 19.4 | 17 | 25.5 |  | 119.8 | 37.4 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 50/50/50 | 9.3/9.5/10.1 | 587 | 534 | 53.6 | 21.6 | 20 | 15.7 | 16 | 99 | 13.5 | 67.4 | 10.1
2024-03-12 04:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16.3 |  |  | 14.3 | 18.4 | 14.1 | 18.1 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 37.7/37.3/37.9 | 8.6/8.6/8.9 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 14 | 67.4 | 10.1
2024-03-12 04:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.8 | 15.2 | 20.2 | 18.8 | 19.3 | 25.4 | 17.2 | 19.4 | 17 | 25.5 |  | 119.8 | 37.4 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 50/50/50 | 9.3/9.5/10.1 | 551 | 523 | 53.6 | 21.6 | 20 | 15.7 | 16 | 99 | 14 | 67.4 | 10.1
2024-03-12 05:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16.3 |  |  | 14.3 | 18.4 | 14.1 | 18.1 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 37.7/37.3/37.9 | 8.6/8.6/8.9 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 14.2 | 67.4 | 10.4
2024-03-12 05:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.8 | 15.2 | 20.2 | 18.8 | 19.3 | 25.4 | 17.2 | 19.4 | 17 | 25.5 |  | 119.8 | 37.4 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 50/50/50 | 9.3/9.5/10.1 | 546 | 526 | 53.6 | 21.6 | 20 | 15.7 | 16 | 99 | 14.2 | 67.4 | 10.4
2024-03-12 06:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16.3 |  |  | 14.3 | 18.4 | 14.1 | 18.1 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 37.7/37.3/37.9 | 8.6/8.6/8.9 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 13.2 | 67.4 | 9.8
2024-03-12 06:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.8 | 15.2 | 20.2 | 18.8 | 19.3 | 25.4 | 17.2 | 19.4 | 17 | 25.5 |  | 119.8 | 37.4 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 50/50/50 | 9.3/9.5/10.1 | 546 | 526 | 53.6 | 21.6 | 20 | 15.7 | 16 | 100 | 13.2 | 67.4 | 9.8
2024-03-12 07:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16.3 |  |  | 14.3 | 18.4 | 14.1 | 18.1 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 37.7/37.3/37.9 | 8.6/8.6/8.9 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 12.8 | 68.4 | 9.6
2024-03-12 07:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.8 | 15.2 | 20.2 | 18.8 | 19.3 | 25.4 | 17.2 | 19.4 | 17 | 25.5 |  | 119.8 | 37.4 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 50/50/50 | 9.3/9.5/10.1 | 546 | 526 | 53.6 | 21.6 | 20 | 15.7 | 16 | 100 | 12.8 | 68.4 | 9.6
2024-03-12 08:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.9 |  |  | 14.2 | 17.7 | 14.2 | 17.5 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 37.7/37.3/37.9 | 8.6/8.6/8.9 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 14.3 | 64.3 | 11
2024-03-12 08:00 | 4#系统 | 混合模式 | 17.7 | 14.7 | 19.4 | 17.7 | 18.2 | 22.8 | 16 | 18.3 | 16.1 | 22.7 |  | 101.3 | 37.4 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 50/50/50 | 9.3/9.5/10.1 | 552 | 520 | 41.7 | 21.6 | 20 | 15.7 | 16 | 100 | 14.3 | 64.3 | 11
2024-03-12 09:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.9 |  |  | 14.2 | 17.7 | 14.2 | 17.5 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 37.7/37.3/37.9 | 8.6/8.6/8.9 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 14 | 64.4 | 10.6
2024-03-12 09:00 | 4#系统 | 混合模式 | 17.7 | 14.7 | 19.4 | 17.7 | 18.2 | 22.8 | 16 | 18.3 | 16.1 | 22.7 |  | 101.3 | 37.4 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 50/50/50 | 9.3/9.5/10.1 | 538 | 507 | 41.7 | 21.6 | 20 | 15.7 | 16 | 100 | 14 | 64.4 | 10.6
2024-03-12 10:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.9 |  |  | 14.2 | 17.7 | 14.2 | 17.5 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 37.7/37.3/37.9 | 8.6/8.6/8.9 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 14.7 | 58.4 | 10.2
2024-03-12 10:00 | 4#系统 | 混合模式 | 17.7 | 14.7 | 19.4 | 17.7 | 18.2 | 22.8 | 16 | 18.3 | 16.1 | 22.7 |  | 101.3 | 37.4 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 50/50/50 | 9.3/9.5/10.1 | 546 | 515 | 41.7 | 21.6 | 20 | 15.7 | 16 | 100 | 14.7 | 58.4 | 10.2
2024-03-12 11:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.9 |  |  | 14.2 | 17.7 | 14.2 | 17.5 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 37.7/37.3/37.9 | 8.6/8.6/8.9 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 15.1 | 53.5 | 10.5
2024-03-12 11:00 | 4#系统 | 混合模式 | 17.7 | 14.7 | 19.4 | 17.7 | 18.2 | 22.8 | 16 | 18.3 | 16.1 | 22.7 |  | 101.3 | 37.4 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 50/50/50 | 9.3/9.5/10.1 | 553 | 528 | 41.7 | 21.6 | 20 | 15.7 | 16 | 100 | 15.1 | 53.5 | 10.5
2024-03-12 12:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.9 |  |  | 14.2 | 17.7 | 14.2 | 17.5 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 37.7/37.3/37.9 | 8.6/8.6/8.9 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 16.3 | 43.8 | 9.6
2024-03-12 12:00 | 4#系统 | 混合模式 | 17.7 | 14.7 | 19.4 | 17.7 | 18.2 | 22.8 | 16 | 18.3 | 16.1 | 22.7 |  | 101.3 | 37.4 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 50/50/50 | 9.3/9.5/10.1 | 536 | 515 | 41.7 | 21.6 | 20 | 15.7 | 16 | 100 | 16.3 | 43.8 | 9.6
2024-03-12 13:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.9 |  |  | 14.2 | 17.7 | 14.2 | 17.5 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 37.7/37.3/37.9 | 8.6/8.6/8.9 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 16.9 | 40.7 | 9.8
2024-03-12 13:00 | 4#系统 | 混合模式 | 17.7 | 14.7 | 19.4 | 17.7 | 18.2 | 22.8 | 16 | 18.3 | 16.1 | 22.7 |  | 101.3 | 37.4 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 50/50/50 | 9.3/9.5/10.1 | 560 | 494 | 41.7 | 21.6 | 20 | 15.7 | 16 | 100 | 16.9 | 40.7 | 9.8
2024-03-12 14:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.9 |  |  | 14.2 | 17.7 | 14.2 | 17.5 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 37.7/37.3/37.9 | 8.6/8.6/8.9 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 16.4 | 45.6 | 9.9
2024-03-12 14:00 | 4#系统 | 混合模式 | 17.7 | 14.7 | 19.4 | 17.7 | 18.2 | 22.8 | 16 | 18.3 | 16.1 | 22.7 |  | 101.3 | 37.4 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 50/50/50 | 9.3/9.5/10.1 | 561 | 499 | 41.7 | 21.6 | 20 | 15.7 | 16 | 100 | 16.4 | 45.6 | 9.9
2024-03-12 15:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.9 |  |  | 14.2 | 17.7 | 14.2 | 17.5 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 37.7/37.3/37.9 | 8.6/8.6/8.9 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 15.3 | 45.6 | 9.1
2024-03-12 15:00 | 4#系统 | 混合模式 | 17.7 | 14.7 | 19.4 | 17.7 | 18.2 | 22.8 | 16 | 18.3 | 16.1 | 22.7 |  | 101.3 | 37.4 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 50/50/50 | 9.3/9.5/10.1 | 548 | 484 | 41.7 | 21.6 | 20 | 15.7 | 16 | 100 | 15.3 | 45.6 | 9.1
2024-03-12 16:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.9 |  |  | 14.2 | 17.7 | 14.2 | 17.5 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 37.7/37.3/37.9 | 8.6/8.6/8.9 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 14.5 | 47.2 | 8.6
2024-03-12 16:00 | 4#系统 | 混合模式 | 17.7 | 14.7 | 19.4 | 17.7 | 18.2 | 22.8 | 16 | 18.3 | 16.1 | 22.7 |  | 101.3 | 37.4 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 50/50/50 | 9.3/9.5/10.1 | 551 | 503 | 41.7 | 21.6 | 20 | 15.7 | 16 | 100 | 14.5 | 47.2 | 8.6
2024-03-12 17:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.9 |  |  | 14.2 | 17.7 | 14.2 | 17.5 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 37.7/37.3/37.9 | 8.6/8.6/8.9 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 13.4 | 50.9 | 8.1
2024-03-12 17:00 | 4#系统 | 板换模式 | 17.7 | 14.7 | 19.4 | 17.7 | 18.2 | 22.8 | 16 | 18.3 | 16.1 | 22.7 |  | 0 | 37.4 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 50/50/50 | 9.3/9.5/10.1 | 576 | 484 | 0 | 21.6 | 20 | 15.7 | 16 | 100 | 13.4 | 50.9 | 8.1
2024-03-12 18:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.9 |  |  | 14.2 | 17.7 | 14.2 | 17.5 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 37.7/37.3/37.9 | 8.6/8.6/8.9 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 11.6 | 57.5 | 7.3
2024-03-12 18:00 | 4#系统 | 板换模式 | 17.7 | 14.7 | 19.4 | 17.7 | 18.2 | 22.8 | 16 | 18.3 | 16.1 | 22.7 |  | 0 | 37.4 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 50/50/50 | 9.3/9.5/10.1 | 563 | 497 | 0 | 21.6 | 20 | 15.7 | 16 | 100 | 11.6 | 57.5 | 7.3
2024-03-12 19:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.9 |  |  | 14.2 | 17.7 | 14.2 | 17.5 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 37.7/37.3/37.9 | 8.6/8.6/8.9 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 10.7 | 59.1 | 6.8
2024-03-12 19:00 | 4#系统 | 板换模式 | 17.7 | 14.7 | 19.4 | 17.7 | 18.2 | 22.8 | 16 | 18.3 | 16.1 | 22.7 |  | 0 | 37.4 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 50/50/50 | 9.3/9.5/10.1 | 559 | 491 | 0 | 21.6 | 20 | 15.7 | 16 | 100 | 10.7 | 59.1 | 6.8
2024-03-12 20:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.9 |  |  | 14.2 | 17.7 | 14.2 | 17.5 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 37.7/37.3/37.9 | 8.6/8.6/8.9 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 9.9 | 58.6 | 5.1
2024-03-12 20:00 | 4#系统 | 混合模式 | 17.7 | 14.7 | 19.4 | 17.7 | 18.2 | 22.8 | 16 | 18.3 | 16.1 | 22.7 |  | 101.3 | 37.4 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 50/50/50 | 9.3/9.5/10.1 | 551 | 503 | 41.7 | 21.6 | 20 | 15.7 | 16 | 100 | 9.9 | 58.6 | 5.1
2024-03-12 21:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.9 |  |  | 14.2 | 17.7 | 14.2 | 17.5 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 37.7/37.3/37.9 | 8.6/8.6/8.9 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 8.2 | 52.8 | 4.9
2024-03-12 21:00 | 4#系统 | 板换模式 | 17.7 | 14.7 | 19.4 | 17.7 | 18.2 | 22.8 | 16 | 18.3 | 16.1 | 22.7 |  | 0 | 37.4 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 50/50/50 | 9.3/9.5/10.1 | 576 | 484 | 0 | 21.6 | 20 | 15.7 | 16 | 100 | 8.2 | 52.8 | 4.9
2024-03-12 22:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.9 |  |  | 14.2 | 17.7 | 14.2 | 17.5 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 37.7/37.3/37.9 | 8.6/8.6/8.9 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 8.1 | 52.3 | 4.5
2024-03-12 22:00 | 4#系统 | 板换模式 | 17.7 | 14.7 | 19.4 | 17.7 | 18.2 | 22.8 | 16 | 18.3 | 16.1 | 22.7 |  | 0 | 37.4 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 50/50/50 | 9.3/9.5/10.1 | 563 | 497 | 0 | 21.6 | 20 | 15.7 | 16 | 100 | 8.1 | 52.3 | 4.5
2024-03-12 23:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.9 |  |  | 14.2 | 17.7 | 14.2 | 17.5 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 37.7/37.3/37.9 | 8.6/8.6/8.9 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 8.2 | 52.3 | 4.5
2024-03-12 23:00 | 4#系统 | 板换模式 | 17.7 | 14.7 | 19.4 | 17.7 | 18.2 | 22.8 | 16 | 18.3 | 16.1 | 22.7 |  | 0 | 37.4 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 50/50/50 | 9.3/9.5/10.1 | 559 | 491 | 0 | 21.6 | 20 | 15.7 | 16 | 100 | 8.2 | 52.3 | 4.5
2024-03-13 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.9 |  |  | 14.2 | 17.7 | 14.2 | 17.5 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 37.7/37.3/37.9 | 8.6/8.6/8.9 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 9.9 | 47.9 | 5.1
2024-03-13 | 4#系统 | 混合模式 | 17.7 | 14.7 | 19.4 | 17.7 | 18.2 | 22.8 | 16 | 18.3 | 16.1 | 22.7 |  | 101.3 | 37.4 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 50/50/50 | 9.3/9.5/10.1 | 536 | 515 | 41.7 | 21.6 | 20 | 15.7 | 16 | 100 | 9.9 | 47.9 | 5.1
2024-03-13 01:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.9 |  |  | 14.2 | 17.7 | 14.2 | 17.5 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 37.7/37.3/37.9 | 8.6/8.6/8.9 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 8.2 | 50 | 4.9
2024-03-13 01:00 | 4#系统 | 混合模式 | 17.7 | 14.7 | 19.4 | 17.7 | 18.2 | 22.8 | 16 | 18.3 | 16.1 | 22.7 |  | 101.3 | 37.4 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 50/50/50 | 9.3/9.5/10.1 | 560 | 494 | 41.7 | 21.6 | 20 | 15.7 | 16 | 99 | 8.2 | 50 | 4.9
2024-03-13 02:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.9 |  |  | 14.2 | 17.7 | 14.2 | 17.5 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 37.7/37.3/37.9 | 8.6/8.6/8.9 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 8 | 52.3 | 4.5
2024-03-13 02:00 | 4#系统 | 混合模式 | 17.7 | 14.7 | 19.4 | 17.7 | 18.2 | 22.8 | 16 | 18.3 | 16.1 | 22.7 |  | 101.3 | 37.4 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 50/50/50 | 9.3/9.5/10.1 | 561 | 499 | 41.7 | 21.6 | 20 | 15.7 | 16 | 100 | 8 | 52.3 | 4.5
2024-03-13 03:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.9 |  |  | 14.2 | 17.7 | 14.2 | 17.5 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 37.7/37.3/37.9 | 8.6/8.6/8.9 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 8 | 52.3 | 4.5
2024-03-13 03:00 | 4#系统 | 混合模式 | 17.7 | 14.7 | 19.4 | 17.7 | 18.2 | 22.8 | 16 | 18.3 | 16.1 | 22.7 |  | 101.3 | 37.4 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 50/50/50 | 9.3/9.5/10.1 | 548 | 484 | 41.7 | 21.6 | 20 | 15.7 | 16 | 101 | 8 | 52.3 | 4.5
2024-03-13 04:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.9 |  |  | 14.2 | 17.7 | 14.2 | 17.5 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 37.7/37.3/37.9 | 8.6/8.6/8.9 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 7.9 | 52.3 | 4.5
2024-03-13 04:00 | 4#系统 | 混合模式 | 17.7 | 14.7 | 19.4 | 17.7 | 18.2 | 22.8 | 16 | 18.3 | 16.1 | 22.7 |  | 101.3 | 37.4 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 50/50/50 | 9.3/9.5/10.1 | 551 | 503 | 41.7 | 21.6 | 20 | 15.7 | 16 | 99 | 7.9 | 52.3 | 4.5
2024-03-13 05:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.9 |  |  | 14.2 | 17.7 | 14.2 | 17.5 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 37.7/37.3/37.9 | 8.6/8.6/8.9 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 7.8 | 52.3 | 4.4
2024-03-13 05:00 | 4#系统 | 板换模式 | 17.7 | 14.7 | 19.4 | 17.7 | 18.2 | 22.8 | 16 | 18.3 | 16.1 | 22.7 |  | 0 | 37.4 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 50/50/50 | 9.3/9.5/10.1 | 576 | 484 | 0 | 21.6 | 20 | 15.7 | 16 | 100 | 7.8 | 52.3 | 4.4
2024-03-13 06:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.9 |  |  | 14.2 | 17.7 | 14.2 | 17.5 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 37.7/37.3/37.9 | 8.6/8.6/8.9 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 7.4 | 57.5 | 4.2
2024-03-13 06:00 | 4#系统 | 板换模式 | 17.7 | 14.7 | 19.4 | 17.7 | 18.2 | 22.8 | 16 | 18.3 | 16.1 | 22.7 |  | 0 | 37.4 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 50/50/50 | 9.3/9.5/10.1 | 563 | 497 | 0 | 21.6 | 20 | 15.7 | 16 | 101 | 7.4 | 57.5 | 4.2
2024-03-13 07:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.9 |  |  | 14.2 | 17.7 | 14.2 | 17.5 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 37.7/37.3/37.9 | 8.6/8.6/8.9 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 7.1 | 55.4 | 3.7
2024-03-13 07:00 | 4#系统 | 板换模式 | 17.7 | 14.7 | 19.4 | 17.7 | 18.2 | 22.8 | 16 | 18.3 | 16.1 | 22.7 |  | 0 | 37.4 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 50/50/50 | 9.3/9.5/10.1 | 559 | 491 | 0 | 21.6 | 20 | 15.7 | 16 | 99 | 7.1 | 55.4 | 3.7
2024-03-13 08:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.8 |  |  | 13.9 | 17.7 | 14 | 17.4 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 1.0/40.2/40.2 | 0/9.4/9.5 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 9 | 34.7 | 3.5
2024-03-13 08:00 | 4#系统 | 板换模式 | 15 | 15 | 19.5 | 14.9 | 16.5 | 16.6 | 10.4 | 16.7 | 10.5 | 16.6 |  | 0 | 35.1 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 48/36/35.2/35.3 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 740 | 503 | 0 | 22.5 | 20.1 | 16 | 16.2 | 98 | 9 | 34.7 | 3.5
2024-03-13 09:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16 |  |  | 14.2 | 17.9 | 14.5 | 17.7 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 1/46.3/46.9 | 0/9.8/9.8 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 12 | 32.6 | 5.5
2024-03-13 09:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.4 |  |  | 11.2 | 17.1 | 11 | 17 |  | 0 | 35.1 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 48/36/35.2/35.3 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 732 | 551 | 0 | 22.5 | 20.2 | 16.4 | 16.3 | 98 | 12 | 32.6 | 5.5
2024-03-13 10:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.2 |  |  | 14.3 | 18.1 | 14.7 | 17.8 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 1/49.8/50 | 0/11.2/12.1 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 12.5 | 29.9 | 5.7
2024-03-13 10:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.7 |  |  | 11.4 | 17.4 | 11.3 | 17.2 |  | 0 | 35.1 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 48/36/35.2/35.3 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 732 | 571 | 0 | 22.5 | 20.3 | 16.5 | 16.4 | 94 | 12.5 | 29.9 | 5.7
2024-03-13 11:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.4 |  |  | 14.5 | 18.3 | 14.9 | 18 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 1/49.8/51 | 0/11.2/12.2 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 13.8 | 26 | 5.9
2024-03-13 11:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 15.9 |  |  | 11.6 | 17.6 | 11.6 | 17.5 |  | 0 | 35.1 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 48/36/35.2/35.3 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 747 | 552 | 0 | 22.5 | 20.4 | 16.7 | 16.5 | 98 | 13.8 | 26 | 5.9
2024-03-13 12:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.6 |  |  | 13.6 | 17.6 | 13.7 | 17.5 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 35.5/35.3/35.7 | 7.6/7.8/7.8 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 15.6 | 26.1 | 7.5
2024-03-13 12:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 19.7 | 15.8 |  |  | 11.8 | 17.4 | 11.9 | 17.3 |  | 0 | 35.1 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 48/36/35.2/35.3 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 744 | 522 | 0 | 22.5 | 20.4 | 16.8 | 16.6 | 96 | 15.6 | 26.1 | 7.5
2024-03-13 13:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.2 |  |  | 14.2 | 18.2 | 14.4 | 18 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 1.0/40.2/40.2 | 0/9.4/9.5 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 16.7 | 26 | 8
2024-03-13 13:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 16.3 |  |  | 12.4 | 17.9 | 12.3 | 17.8 |  | 0 | 35.1 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 48/36/35.2/35.3 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 775 | 534 | 0 | 22.5 | 20.4 | 16.8 | 16.6 | 95 | 16.7 | 26 | 8
2024-03-13 14:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.5 | 16.2 |  |  | 13.9 | 18.3 | 14 | 18.1 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 44.8/44.7/45 | 9.8/9.6/10.2 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 17.7 | 26.1 | 8.7
2024-03-13 14:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.5 | 16.8 |  |  | 13.1 | 18.3 | 13 | 18.1 |  | 0 | 35.1 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 48/36/35.2/35.3 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 784 | 558 | 0 | 22.5 | 20.4 | 16.8 | 16.6 | 98 | 17.7 | 26.1 | 8.7
2024-03-13 15:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.5 | 16.3 |  |  | 14 | 18.4 | 14.1 | 18.2 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 44.9/44.7/45.2 | 9.6/9.6/10.2 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 17.4 | 27.8 | 8.7
2024-03-13 15:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.5 | 17 |  |  | 13.1 | 18.4 | 13.1 | 18.3 |  | 0 | 35.1 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 48/36/35.2/35.3 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 802 | 570 | 0 | 22.5 | 20.4 | 16.8 | 16.6 | 98 | 17.4 | 27.8 | 8.7
2024-03-13 16:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.6 | 16.3 |  |  | 14 | 18.4 | 14.1 | 18.3 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 45.5/45.6/45.7 | 9.6/9.6/10.2 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 16.5 | 28.5 | 8.3
2024-03-13 16:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.5 | 17 |  |  | 13.2 | 18.4 | 13 | 18.4 |  | 0 | 35.1 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 48/36/35.2/35.3 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 765 | 618 | 0 | 22.5 | 20.4 | 16.8 | 16.6 | 98 | 16.5 | 28.5 | 8.3
2024-03-13 17:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.5 | 16.1 |  |  | 13.8 | 18.3 | 13.9 | 18.1 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 45.5/45.6/45.7 | 9.6/9.6/10.2 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 15.9 | 31.2 | 8.2
2024-03-13 17:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.5 | 16.7 |  |  | 12.7 | 18.2 | 12.8 | 18.2 |  | 0 | 35.1 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 48/36/35.2/35.3 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 777 | 535 | 0 | 22.5 | 20.4 | 16.7 | 16.5 | 98 | 15.9 | 31.2 | 8.2
2024-03-13 18:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.4 | 16.1 |  |  | 13.8 | 18.2 | 13.8 | 17.9 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 41.6/41.6/41.8 | 8.8/8.8/8.9 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 14.9 | 32.4 | 7.5
2024-03-13 18:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.6 |  |  | 12.6 | 18.1 | 12.6 | 18 |  | 0 | 35.1 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 48/36/35.2/35.3 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 787 | 552 | 0 | 22.5 | 20.3 | 16.6 | 16.4 | 98 | 14.9 | 32.4 | 7.5
2024-03-13 19:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.1 |  |  | 13.9 | 18.2 | 13.8 | 17.9 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 45.5/45.6/45.7 | 9.6/9.6/10.2 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 13.9 | 32.5 | 8.2
2024-03-13 19:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.4 |  |  | 12.2 | 18 | 12.3 | 17.9 |  | 0 | 35.1 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 48/36/35.2/35.3 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 799 | 500 | 0 | 22.1 | 20.2 | 16.4 | 16.3 | 98 | 13.9 | 32.5 | 8.2
2024-03-13 20:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.1 |  |  | 13.9 | 18.2 | 13.8 | 17.9 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 45.5/45.6/45.7 | 9.6/9.6/10.2 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 13.1 | 37 | 6.6
2024-03-13 20:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.4 |  |  | 12.2 | 18 | 12.3 | 17.9 |  | 0 | 35.1 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 48/36/35.2/35.3 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 564 | 482 | 0 | 22.1 | 20.2 | 16.4 | 16.3 | 98 | 13.1 | 37 | 6.6
2024-03-13 21:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.1 |  |  | 13.9 | 18.2 | 13.8 | 17.9 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 45.5/45.6/45.7 | 9.6/9.6/10.2 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 13.8 | 46.6 | 8.1
2024-03-13 21:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.4 |  |  | 12.2 | 18 | 12.3 | 17.9 |  | 0 | 35.1 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 48/36/35.2/35.3 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 564 | 481 | 0 | 22.1 | 20.2 | 16.4 | 16.3 | 98 | 13.8 | 46.6 | 8.1
2024-03-13 22:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.1 |  |  | 13.9 | 18.2 | 13.8 | 17.9 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 45.5/45.6/45.7 | 9.6/9.6/10.2 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 12.1 | 52.6 | 7.7
2024-03-13 22:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.4 |  |  | 12.2 | 18 | 12.3 | 17.9 |  | 0 | 35.1 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 48/36/35.2/35.3 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 595 | 488 | 0 | 22.1 | 20.2 | 16.4 | 16.3 | 98 | 12.1 | 52.6 | 7.7
2024-03-13 23:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.1 |  |  | 13.9 | 18.2 | 13.8 | 17.9 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 45.5/45.6/45.7 | 9.6/9.6/10.2 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 12.6 | 52.8 | 8.1
2024-03-13 23:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.4 |  |  | 12.2 | 18 | 12.3 | 17.9 |  | 0 | 35.1 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 48/36/35.2/35.3 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 564 | 481 | 0 | 22.1 | 20.2 | 16.4 | 16.3 | 98 | 12.6 | 52.8 | 8.1
2024-03-14 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.1 |  |  | 13.9 | 18.2 | 13.8 | 17.9 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 45.5/45.6/45.7 | 9.6/9.6/10.2 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 13.3 | 53.8 | 8.5
2024-03-14 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.4 |  |  | 12.2 | 18 | 12.3 | 17.9 |  | 0 | 35.1 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 48/36/35.2/35.3 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 566 | 530 | 0 | 22.1 | 20.2 | 16.4 | 16.3 | 98 | 13.3 | 53.8 | 8.5
2024-03-14 01:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.1 |  |  | 13.9 | 18.2 | 13.8 | 17.9 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 45.5/45.6/45.7 | 9.6/9.6/10.2 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 12.5 | 57.5 | 8
2024-03-14 01:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.4 |  |  | 12.2 | 18 | 12.3 | 17.9 |  | 0 | 35.1 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 48/36/35.2/35.3 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 600 | 519 | 0 | 22.1 | 20.2 | 16.4 | 16.3 | 98 | 12.5 | 57.5 | 8
2024-03-14 02:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.1 |  |  | 13.9 | 18.2 | 13.8 | 17.9 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 45.5/45.6/45.7 | 9.6/9.6/10.2 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 12.5 | 57 | 8.3
2024-03-14 02:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.4 |  |  | 12.2 | 18 | 12.3 | 17.9 |  | 0 | 35.1 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 48/36/35.2/35.3 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 577 | 549 | 0 | 22.1 | 20.2 | 16.4 | 16.3 | 98 | 12.5 | 57 | 8.3
2024-03-14 03:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.1 |  |  | 13.9 | 18.2 | 13.8 | 17.9 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 45.5/45.6/45.7 | 9.6/9.6/10.2 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 13 | 57.9 | 8.7
2024-03-14 03:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.4 |  |  | 12.2 | 18 | 12.3 | 17.9 |  | 0 | 35.1 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 48/36/35.2/35.3 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 588 | 552 | 0 | 22.1 | 20.2 | 16.4 | 16.3 | 98 | 13 | 57.9 | 8.7
2024-03-14 04:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.1 |  |  | 13.9 | 18.2 | 13.8 | 17.9 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 45.5/45.6/45.7 | 9.6/9.6/10.2 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 12.3 | 60.8 | 8.4
2024-03-14 04:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.4 |  |  | 12.2 | 18 | 12.3 | 17.9 |  | 0 | 35.1 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 48/36/35.2/35.3 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 580 | 549 | 0 | 22.1 | 20.2 | 16.4 | 16.3 | 98 | 12.3 | 60.8 | 8.4
2024-03-14 05:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.1 |  |  | 13.9 | 18.2 | 13.8 | 17.9 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 45.5/45.6/45.7 | 9.6/9.6/10.2 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 12.1 | 64.4 | 8.5
2024-03-14 05:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.4 |  |  | 12.2 | 18 | 12.3 | 17.9 |  | 0 | 35.1 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 48/36/35.2/35.3 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 606 | 544 | 0 | 22.1 | 20.2 | 16.4 | 16.3 | 98 | 12.1 | 64.4 | 8.5
2024-03-14 06:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.1 |  |  | 13.9 | 18.2 | 13.8 | 17.9 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 45.5/45.6/45.7 | 9.6/9.6/10.2 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 12.8 | 65.3 | 9.4
2024-03-14 06:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.4 |  |  | 12.2 | 18 | 12.3 | 17.9 |  | 0 | 35.1 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 48/36/35.2/35.3 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 580 | 546 | 0 | 22.1 | 20.2 | 16.4 | 16.3 | 98 | 12.8 | 65.3 | 9.4
2024-03-14 07:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.1 |  |  | 13.9 | 18.2 | 13.8 | 17.9 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 45.5/45.6/45.7 | 9.6/9.6/10.2 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 12.9 | 69.6 | 9.9
2024-03-14 07:00 | 4#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.4 |  |  | 12.2 | 18 | 12.3 | 17.9 |  | 0 | 35.1 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 48/36/35.2/35.3 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 582 | 557 | 0 | 22.1 | 20.2 | 16.4 | 16.3 | 98 | 12.9 | 69.6 | 9.9
2024-03-14 08:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 15.7 |  |  | 14 | 17.5 | 13.8 | 17.2 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 42.2/42.1/42.4 | 8.6/8.6/8.8 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 12.4 | 72.1 | 9.4
2024-03-14 08:00 | 4#系统 | 混合模式 | 17.3 | 14.4 | 19.1 | 17.3 | 17.8 | 22.1 | 15.5 | 17.9 | 15.6 | 22.1 |  | 438 | 36 | 65 | 48.8 | 97.8 | 48/36/35.2/35.3 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 732 | 772 | 42.1 | 22.1 | 20.2 | 16.4 | 16.3 | 98 | 12.4 | 72.1 | 9.4
2024-03-14 09:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 15.8 |  |  | 14.2 | 17.6 | 14 | 17.3 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 40.2/39.9/40.3 | 8.4/8.3/8.4 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 12 | 76.1 | 9.4
2024-03-14 09:00 | 4#系统 | 混合模式 | 17.3 | 14.4 | 19.1 | 17.4 | 17.9 | 22.3 | 15.6 | 18 | 15.6 | 22.2 |  | 438 | 36 | 65 | 48.8 | 97.8 | 48/36/35.2/35.3 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 729 | 782 | 42.1 | 22.1 | 20.2 | 16.4 | 16.3 | 98 | 12 | 76.1 | 9.4
2024-03-14 10:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 16 |  |  | 14.3 | 17.8 | 14.2 | 17.5 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 43/42.7/43 | 8.8/8.4/8.8 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 13.7 | 68.9 | 10.4
2024-03-14 10:00 | 4#系统 | 混合模式 | 17.6 | 14.6 | 19.4 | 17.6 | 18.1 | 22.6 | 15.9 | 18.2 | 15.9 | 22.5 |  | 438 | 35.6 | 64.2 | 48.8 | 97.8 | 48/36/35.2/35.3 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 724 | 838 | 42.5 | 22.1 | 20.2 | 16.4 | 16.3 | 98 | 13.7 | 68.9 | 10.4
2024-03-14 11:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.9 |  |  | 14.3 | 17.7 | 14.2 | 17.5 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 46.1/45.9/46.2 | 9.6/9.6/9.8 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 14 | 66.1 | 10.3
2024-03-14 11:00 | 4#系统 | 混合模式 | 17.6 | 14.6 | 19.4 | 17.7 | 18.2 | 22.7 | 16 | 18.3 | 16 | 22.6 |  | 438 | 35.1 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 48/36/35.2/35.3 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 737 | 729 | 42.1 | 22.1 | 20.2 | 16.4 | 16.3 | 98 | 14 | 66.1 | 10.3
2024-03-14 12:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.9 |  |  | 14.2 | 17.7 | 14.1 | 17.5 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 45.5/45.6/45.7 | 9.6/9.6/10.2 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 14.9 | 58.3 | 10.1
2024-03-14 12:00 | 4#系统 | 混合模式 | 17.6 | 14.7 | 19.4 | 17.7 | 18.2 | 22.8 | 16.1 | 18.3 | 16 | 22.5 |  | 442 | 35.1 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 48/36/35.2/35.3 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 745 | 712 | 42.3 | 22.1 | 20.2 | 16.4 | 16.3 | 98 | 14.9 | 58.3 | 10.1
2024-03-14 13:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.8 |  |  | 14.1 | 17.6 | 14.4 | 17.4 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 45.5/45.6/45.7 | 9.6/9.6/10.2 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 15.3 | 52.8 | 9.8
2024-03-14 13:00 | 4#系统 | 混合模式 | 17.6 | 14.6 | 19.4 | 17.6 | 18.2 | 22.8 | 16 | 18.2 | 15.9 | 22.6 |  | 442 | 35.1 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 48/36/35.2/35.3 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 723 | 722 | 42.3 | 22.1 | 20.2 | 16.4 | 16.3 | 98 | 15.3 | 52.8 | 9.8
2024-03-14 14:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.4 | 15.7 |  |  | 13.9 | 17.6 | 14.5 | 17.4 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 45.5/45.6/45.7 | 9.6/9.6/10.2 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 15.5 | 47.7 | 9.6
2024-03-14 14:00 | 4#系统 | 混合模式 | 17.5 | 14.6 | 19.4 | 17.6 | 18.1 | 22.7 | 15.8 | 18.2 | 15.9 | 22.6 |  | 442 | 35.1 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 48/36/35.2/35.3 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 736 | 734 | 42.3 | 22.1 | 20.2 | 16.4 | 16.3 | 98 | 15.5 | 47.7 | 9.6
2024-03-14 15:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 15.5 |  |  | 13.8 | 17.5 | 13.8 | 17.1 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 41.9/41.9/42.1 | 8.4/8.4/.85 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 15.4 | 43.8 | 9.1
2024-03-14 15:00 | 4#系统 | 混合模式 | 17.2 | 14.2 | 19 | 17.2 | 17.8 | 22.2 | 15.4 | 17.9 | 15.3 | 22.3 |  | 432 | 35.1 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 48/36/35.2/35.3 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 732 | 738 | 41.6 | 22.1 | 20.2 | 16.4 | 16.3 | 98 | 15.4 | 43.8 | 9.1
2024-03-14 16:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 15.5 |  |  | 13.8 | 17.5 | 13.8 | 17.1 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 41.9/41.9/42.1 | 8.4/8.4/.85 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 15.1 | 43.8 | 9.1
2024-03-14 16:00 | 4#系统 | 混合模式 | 17.2 | 14.2 | 19 | 17.2 | 17.8 | 22.2 | 15.4 | 17.9 | 15.3 | 22.3 |  | 432 | 35.1 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 48/36/35.2/35.3 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 732 | 738 | 41.6 | 22.1 | 20.2 | 16.4 | 16.3 | 98 | 15.1 | 43.8 | 9.1
2024-03-14 17:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 15.8 |  |  | 14.2 | 17.6 | 14.1 | 17.3 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 40.3/40/40.4 | 8.3/8.3/8.4 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 14.6 | 49.9 | 9.3
2024-03-14 17:00 | 4#系统 | 混合模式 | 17.3 | 14.3 | 19.3 | 17.4 | 17.9 | 22.5 | 15.6 | 18.1 | 15.7 | 22.4 |  | 432 | 35.1 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 48/36/35.2/35.3 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 745 | 738 | 41.6 | 22.1 | 20.2 | 16.4 | 16.3 | 98 | 14.6 | 49.9 | 9.3
2024-03-14 18:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 15.5 |  |  | 13.8 | 17.5 | 13.8 | 17.1 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 41.9/41.9/42.1 | 8.4/8.4/.85 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 15.3 | 52.8 | 9.8
2024-03-14 18:00 | 4#系统 | 混合模式 | 17.2 | 14.2 | 19 | 17.2 | 17.8 | 22.2 | 15.4 | 17.9 | 15.3 | 22.3 |  | 432 | 35.1 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 48/36/35.2/35.3 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 732 | 738 | 41.6 | 22.1 | 20.2 | 16.4 | 16.3 | 98 | 15.3 | 52.8 | 9.8
2024-03-14 19:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 15.8 |  |  | 14.2 | 17.6 | 14.1 | 17.3 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 40.3/40/40.4 | 8.3/8.3/8.4 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 15.5 | 47.7 | 9.6
2024-03-14 19:00 | 4#系统 | 混合模式 | 17.3 | 14.3 | 19.3 | 17.4 | 17.9 | 22.5 | 15.6 | 18.1 | 15.7 | 22.4 |  | 432 | 35.1 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 48/36/35.2/35.3 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 745 | 738 | 41.6 | 22.1 | 20.2 | 16.4 | 16.3 | 98 | 15.5 | 47.7 | 9.6
2024-03-14 20:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 15.8 |  |  | 14.2 | 17.6 | 14.1 | 17.3 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 40.3/40/40.4 | 8.3/8.3/8.4 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 12.3 | 71.3 | 9.4
2024-03-14 20:00 | 4#系统 | 混合模式 | 17.3 | 14.3 | 19.3 | 17.4 | 17.9 | 22.5 | 15.6 | 18.1 | 15.7 | 22.4 |  | 432 | 35.1 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 48/36/35.2/35.3 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 541 | 510 | 41.6 | 22.1 | 20.2 | 16.4 | 16.3 | 98 | 12.3 | 71.3 | 9.4
2024-03-14 21:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 15.8 |  |  | 14.2 | 17.6 | 14.1 | 17.3 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 40.3/40/40.4 | 8.3/8.3/8.4 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 12 | 72.5 | 9.2
2024-03-14 21:00 | 4#系统 | 混合模式 | 17.3 | 14.3 | 19.3 | 17.4 | 17.9 | 22.5 | 15.6 | 18.1 | 15.7 | 22.4 |  | 432 | 35.1 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 48/36/35.2/35.3 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 548 | 518 | 41.6 | 22.1 | 20.2 | 16.4 | 16.3 | 98 | 12 | 72.5 | 9.2
2024-03-14 22:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 15.8 |  |  | 14.2 | 17.6 | 14.1 | 17.3 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 40.3/40/40.4 | 8.3/8.3/8.4 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 12 | 72.3 | 9.2
2024-03-14 22:00 | 4#系统 | 混合模式 | 17.3 | 14.3 | 19.3 | 17.4 | 17.9 | 22.5 | 15.6 | 18.1 | 15.7 | 22.4 |  | 432 | 35.1 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 48/36/35.2/35.3 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 532 | 499 | 41.6 | 22.1 | 20.2 | 16.4 | 16.3 | 98 | 12 | 72.3 | 9.2
2024-03-14 23:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 15.8 |  |  | 14.2 | 17.6 | 14.1 | 17.3 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 40.3/40/40.4 | 8.3/8.3/8.4 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 11.3 | 77.2 | 9.2
2024-03-14 23:00 | 4#系统 | 混合模式 | 17.3 | 14.3 | 19.3 | 17.4 | 17.9 | 22.5 | 15.6 | 18.1 | 15.7 | 22.4 |  | 432 | 35.1 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 48/36/35.2/35.3 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 546 | 516 | 41.6 | 22.1 | 20.2 | 16.4 | 16.3 | 98 | 11.3 | 77.2 | 9.2
2024-03-15 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 15.8 |  |  | 14.2 | 17.6 | 14.1 | 17.3 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 40.3/40/40.4 | 8.3/8.3/8.4 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 11.5 | 74.5 | 8.8
2024-03-15 | 4#系统 | 混合模式 | 17.3 | 14.3 | 19.3 | 17.4 | 17.9 | 22.5 | 15.6 | 18.1 | 15.7 | 22.4 |  | 432 | 35.1 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 48/36/35.2/35.3 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 531 | 519 | 41.6 | 22.1 | 20.2 | 16.4 | 16.3 | 98 | 11.5 | 74.5 | 8.8
2024-03-15 01:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 15.8 |  |  | 14.2 | 17.6 | 14.1 | 17.3 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 40.3/40/40.4 | 8.3/8.3/8.4 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 11.8 | 76.7 | 9.4
2024-03-15 01:00 | 4#系统 | 混合模式 | 17.3 | 14.3 | 19.3 | 17.4 | 17.9 | 22.5 | 15.6 | 18.1 | 15.7 | 22.4 |  | 432 | 35.1 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 48/36/35.2/35.3 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 537 | 508 | 41.6 | 22.1 | 20.2 | 16.4 | 16.3 | 98 | 11.8 | 76.7 | 9.4
2024-03-15 02:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 15.8 |  |  | 14.2 | 17.6 | 14.1 | 17.3 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 40.3/40/40.4 | 8.3/8.3/8.4 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 10.5 | 84 | 8.5
2024-03-15 02:00 | 4#系统 | 混合模式 | 17.3 | 14.3 | 19.3 | 17.4 | 17.9 | 22.5 | 15.6 | 18.1 | 15.7 | 22.4 |  | 432 | 35.1 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 48/36/35.2/35.3 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 547 | 503 | 41.6 | 22.1 | 20.2 | 16.4 | 16.3 | 98 | 10.5 | 84 | 8.5
2024-03-15 03:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 15.8 |  |  | 14.2 | 17.6 | 14.1 | 17.3 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 40.3/40/40.4 | 8.3/8.3/8.4 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 10.7 | 82.5 | 8.7
2024-03-15 03:00 | 4#系统 | 混合模式 | 17.3 | 14.3 | 19.3 | 17.4 | 17.9 | 22.5 | 15.6 | 18.1 | 15.7 | 22.4 |  | 432 | 35.1 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 48/36/35.2/35.3 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 530 | 501 | 41.6 | 22.1 | 20.2 | 16.4 | 16.3 | 98 | 10.7 | 82.5 | 8.7
2024-03-15 04:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 15.8 |  |  | 14.2 | 17.6 | 14.1 | 17.3 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 40.3/40/40.4 | 8.3/8.3/8.4 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 10 | 83.4 | 8.4
2024-03-15 04:00 | 4#系统 | 混合模式 | 17.3 | 14.3 | 19.3 | 17.4 | 17.9 | 22.5 | 15.6 | 18.1 | 15.7 | 22.4 |  | 432 | 35.1 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 48/36/35.2/35.3 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 532 | 517 | 41.6 | 22.1 | 20.2 | 16.4 | 16.3 | 98 | 10 | 83.4 | 8.4
2024-03-15 05:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 15.8 |  |  | 14.2 | 17.6 | 14.1 | 17.3 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 40.3/40/40.4 | 8.3/8.3/8.4 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 10.5 | 84.7 | 8.4
2024-03-15 05:00 | 4#系统 | 混合模式 | 17.3 | 14.3 | 19.3 | 17.4 | 17.9 | 22.5 | 15.6 | 18.1 | 15.7 | 22.4 |  | 432 | 35.1 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 48/36/35.2/35.3 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 546 | 510 | 41.6 | 22.1 | 20.2 | 16.4 | 16.3 | 98 | 10.5 | 84.7 | 8.4
2024-03-15 06:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 15.8 |  |  | 14.2 | 17.6 | 14.1 | 17.3 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 40.3/40/40.4 | 8.3/8.3/8.4 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 9.1 | 88.8 | 8.1
2024-03-15 06:00 | 4#系统 | 混合模式 | 17.3 | 14.3 | 19.3 | 17.4 | 17.9 | 22.5 | 15.6 | 18.1 | 15.7 | 22.4 |  | 432 | 35.1 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 48/36/35.2/35.3 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 546 | 509 | 41.6 | 22.1 | 20.2 | 16.4 | 16.3 | 98 | 9.1 | 88.8 | 8.1
2024-03-15 07:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 15.8 |  |  | 14.2 | 17.6 | 14.1 | 17.3 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 40.3/40/40.4 | 8.3/8.3/8.4 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 9.6 | 87 | 8.3
2024-03-15 07:00 | 4#系统 | 混合模式 | 17.3 | 14.3 | 19.3 | 17.4 | 17.9 | 22.5 | 15.6 | 18.1 | 15.7 | 22.4 |  | 432 | 35.1 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 48/36/35.2/35.3 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 534 | 512 | 41.6 | 22.1 | 20.2 | 16.4 | 16.3 | 98 | 9.6 | 87 | 8.3
2024-03-15 08:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 15.8 |  |  | 14.2 | 17.6 | 14.1 | 17.3 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 40.3/40/40.4 | 8.3/8.3/8.4 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 9.6 | 87 | 8.3
2024-03-15 08:00 | 4#系统 | 混合模式 | 17.3 | 14.3 | 19.3 | 17.4 | 17.9 | 22.5 | 15.6 | 18.1 | 15.7 | 22.4 |  | 432 | 35.1 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 48/36/35.2/35.3 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 534 | 512 | 41.6 | 22.1 | 20.2 | 16.4 | 16.3 | 98 | 9.6 | 87 | 8.3
2024-03-15 09:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 15.8 |  |  | 14.2 | 17.6 | 14.1 | 17.3 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 40.3/40/40.4 | 8.3/8.3/8.4 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 9.6 | 87 | 8.3
2024-03-15 09:00 | 4#系统 | 混合模式 | 17.3 | 14.3 | 19.3 | 17.4 | 17.9 | 22.5 | 15.6 | 18.1 | 15.7 | 22.4 |  | 432 | 35.1 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 48/36/35.2/35.3 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 534 | 512 | 41.6 | 22.1 | 20.2 | 16.4 | 16.3 | 98 | 9.6 | 87 | 8.3
2024-03-15 10:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 15.8 |  |  | 14.2 | 17.6 | 14.1 | 17.3 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 40.3/40/40.4 | 8.3/8.3/8.4 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 9.6 | 87 | 8.3
2024-03-15 10:00 | 4#系统 | 混合模式 | 17.3 | 14.3 | 19.3 | 17.4 | 17.9 | 22.5 | 15.6 | 18.1 | 15.7 | 22.4 |  | 432 | 35.1 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 48/36/35.2/35.3 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 534 | 512 | 41.6 | 22.1 | 20.2 | 16.4 | 16.3 | 98 | 9.6 | 87 | 8.3
2024-03-15 11:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 15.8 |  |  | 14.2 | 17.6 | 14.1 | 17.3 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 40.3/40/40.4 | 8.3/8.3/8.4 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 9.6 | 87 | 8.3
2024-03-15 11:00 | 4#系统 | 混合模式 | 17.3 | 14.3 | 19.3 | 17.4 | 17.9 | 22.5 | 15.6 | 18.1 | 15.7 | 22.4 |  | 432 | 35.1 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 48/36/35.2/35.3 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 534 | 512 | 41.6 | 22.1 | 20.2 | 16.4 | 16.3 | 98 | 9.6 | 87 | 8.3
2024-03-15 12:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 15.8 |  |  | 14.2 | 17.6 | 14.1 | 17.3 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 40.3/40/40.4 | 8.3/8.3/8.4 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 9.6 | 87 | 8.3
2024-03-15 12:00 | 4#系统 | 混合模式 | 17.3 | 14.3 | 19.3 | 17.4 | 17.9 | 22.5 | 15.6 | 18.1 | 15.7 | 22.4 |  | 432 | 35.1 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 48/36/35.2/35.3 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 534 | 512 | 41.6 | 22.1 | 20.2 | 16.4 | 16.3 | 98 | 9.6 | 87 | 8.3
2024-03-15 13:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 15.8 |  |  | 14.2 | 17.6 | 14.1 | 17.3 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 40.3/40/40.4 | 8.3/8.3/8.4 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 9.6 | 87 | 8.3
2024-03-15 13:00 | 4#系统 | 混合模式 | 17.3 | 14.3 | 19.3 | 17.4 | 17.9 | 22.5 | 15.6 | 18.1 | 15.7 | 22.4 |  | 432 | 35.1 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 48/36/35.2/35.3 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 534 | 512 | 41.6 | 22.1 | 20.2 | 16.4 | 16.3 | 98 | 9.6 | 87 | 8.3
2024-03-15 14:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 15.8 |  |  | 14.2 | 17.6 | 14.1 | 17.3 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 40.3/40/40.4 | 8.3/8.3/8.4 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 9.6 | 87 | 8.3
2024-03-15 14:00 | 4#系统 | 混合模式 | 17.3 | 14.3 | 19.3 | 17.4 | 17.9 | 22.5 | 15.6 | 18.1 | 15.7 | 22.4 |  | 432 | 35.1 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 48/36/35.2/35.3 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 534 | 512 | 41.6 | 22.1 | 20.2 | 16.4 | 16.3 | 98 | 9.6 | 87 | 8.3
2024-03-15 15:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 15.8 |  |  | 14.2 | 17.6 | 14.1 | 17.3 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 40.3/40/40.4 | 8.3/8.3/8.4 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 9.6 | 72.8 | 12.7
2024-03-15 15:00 | 4#系统 | 混合模式 | 17.3 | 14.3 | 19.3 | 17.4 | 17.9 | 22.5 | 15.6 | 18.1 | 15.7 | 22.4 |  | 432 | 35.1 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 48/36/35.2/35.3 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 534 | 512 | 41.6 | 22.1 | 20.2 | 16.4 | 16.3 | 98 | 9.6 | 72.8 | 12.7
2024-03-15 16:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 15.8 |  |  | 14.2 | 17.6 | 14.1 | 17.3 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 40.3/40/40.4 | 8.3/8.3/8.4 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 13.5 | 72.8 | 12.7
2024-03-15 16:00 | 4#系统 | 混合模式 | 17.3 | 14.3 | 19.3 | 17.4 | 17.9 | 22.5 | 15.6 | 18.1 | 15.7 | 22.4 |  | 432 | 35.1 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 48/36/35.2/35.3 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 534 | 512 | 41.6 | 22.1 | 20.2 | 16.4 | 16.3 | 98 | 13.5 | 72.8 | 12.7
2024-03-15 17:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 15.8 |  |  | 14.2 | 17.6 | 14.1 | 17.3 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 40.3/40/40.4 | 8.3/8.3/8.4 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 13.5 | 72.8 | 12.7
2024-03-15 17:00 | 4#系统 | 混合模式 | 17.3 | 14.3 | 19.3 | 17.4 | 17.9 | 22.5 | 15.6 | 18.1 | 15.7 | 22.4 |  | 432 | 35.1 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 48/36/35.2/35.3 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 534 | 512 | 41.6 | 22.1 | 20.2 | 16.4 | 16.3 | 98 | 13.5 | 72.8 | 12.7
2024-03-15 18:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 15.8 |  |  | 14.2 | 17.6 | 14.1 | 17.3 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 40.3/40/40.4 | 8.3/8.3/8.4 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 13.5 | 72.8 | 12.7
2024-03-15 18:00 | 4#系统 | 混合模式 | 17.3 | 14.3 | 19.3 | 17.4 | 17.9 | 22.5 | 15.6 | 18.1 | 15.7 | 22.4 |  | 432 | 35.1 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 48/36/35.2/35.3 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 534 | 512 | 41.6 | 22.1 | 20.2 | 16.4 | 16.3 | 98 | 13.5 | 72.8 | 12.7
2024-03-15 19:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 15.8 |  |  | 14.2 | 17.6 | 14.1 | 17.3 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 40.3/40/40.4 | 8.3/8.3/8.4 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 13.5 | 72.8 | 12.7
2024-03-15 19:00 | 4#系统 | 混合模式 | 17.3 | 14.3 | 19.3 | 17.4 | 17.9 | 22.5 | 15.6 | 18.1 | 15.7 | 22.4 |  | 432 | 35.1 | 63.5 | 48.8 | 97.8 | 48/36/35.2/35.3 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 534 | 512 | 41.6 | 22.1 | 20.2 | 16.4 | 16.3 | 98 | 13.5 | 72.8 | 12.7
2024-03-15 20:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 17.1 |  |  | 15.8 | 18.3 | 15.7 | 18.2 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 13.5 | 72.8 | 12.7
2024-03-15 20:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19 | 15.1 | 20.1 | 19.1 | 19.4 | 25.8 | 17.8 | 19.5 | 17.8 | 25.7 |  | 489 | 36.6 | 69.2 | 48.8 | 97.8 | 50/50/50/50 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 577 | 693 | 57.2 | 21.8 | 20.2 | 16.4 | 16 | 101 | 13.5 | 72.8 | 12.7
2024-03-15 21:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 17.1 |  |  | 15.8 | 18.3 | 15.7 | 18.2 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 14.8 | 76.6 | 12.5
2024-03-15 21:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19 | 15.1 | 20.1 | 19.1 | 19.4 | 25.8 | 17.8 | 19.5 | 17.8 | 25.7 |  | 489 | 36.6 | 69.2 | 48.8 | 97.8 | 50/50/50/50 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 577 | 693 | 57.2 | 21.8 | 20.2 | 16.4 | 16 | 101 | 14.8 | 76.6 | 12.5
2024-03-15 22:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 17.1 |  |  | 15.8 | 18.3 | 15.7 | 18.2 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 14.8 | 76.6 | 12.5
2024-03-15 22:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19 | 15.1 | 20.1 | 19.1 | 19.4 | 25.8 | 17.8 | 19.5 | 17.8 | 25.7 |  | 489 | 36.6 | 69.2 | 48.8 | 97.8 | 50/50/50/50 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 577 | 693 | 57.2 | 21.8 | 20.2 | 16.4 | 16 | 101 | 14.8 | 76.6 | 12.5
2024-03-15 23:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 17.1 |  |  | 15.8 | 18.3 | 15.7 | 18.2 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 14.8 | 76.6 | 12.5
2024-03-15 23:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19 | 15.1 | 20.1 | 19.1 | 19.4 | 25.8 | 17.8 | 19.5 | 17.8 | 25.7 |  | 489 | 36.6 | 69.2 | 48.8 | 97.8 | 50/50/50/50 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 577 | 693 | 57.2 | 21.8 | 20.2 | 16.4 | 16 | 101 | 14.8 | 76.6 | 12.5
2024-03-16 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 17.1 |  |  | 15.8 | 18.3 | 15.7 | 18.2 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 14.8 | 76.6 | 12.5
2024-03-16 | 4#系统 | 混合模式 | 19 | 15.1 | 20.1 | 19.1 | 19.4 | 25.8 | 17.8 | 19.5 | 17.8 | 25.7 |  | 489 | 36.6 | 69.2 | 48.8 | 97.8 | 50/50/50/50 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 577 | 693 | 57.2 | 21.8 | 20.2 | 16.4 | 16 | 101 | 14.8 | 76.6 | 12.5
2024-03-16 01:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 17.1 |  |  | 15.8 | 18.3 | 15.7 | 18.2 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 13.7 | 85 | 12.3
2024-03-16 01:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19 | 15.1 | 20.1 | 19.1 | 19.4 | 25.8 | 17.8 | 19.5 | 17.8 | 25.7 |  | 489 | 36.6 | 69.2 | 48.8 | 97.8 | 50/50/50/50 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 577 | 693 | 57.2 | 21.8 | 20.2 | 16.4 | 16.3 | 101 | 13.7 | 85 | 12.3
2024-03-16 02:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 17.1 |  |  | 15.8 | 18.3 | 15.7 | 18.2 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 13.2 | 86 | 12
2024-03-16 02:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19 | 15.1 | 20.1 | 19.1 | 19.3 | 25.8 | 17.8 | 19.5 | 17.8 | 25.7 |  | 489 | 36.6 | 69.2 | 48.8 | 97.8 | 50/50/50/50 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 577 | 693 | 57.2 | 21.8 | 20.2 | 16.4 | 16.3 | 101 | 13.2 | 86 | 12
2024-03-16 03:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 17.1 |  |  | 15 | 18.1 | 15.7 | 18.2 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 13.2 | 86 | 12
2024-03-16 03:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19 | 15.1 | 20.2 | 19.1 | 19.4 | 25.8 | 17.8 | 19.5 | 17.8 | 25.7 |  | 489 | 36.6 | 69.2 | 48.8 | 97.8 | 50/50/50/50 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 577 | 693 | 57.2 | 21.8 | 20.2 | 16.4 | 16.3 | 101 | 13.2 | 86 | 12
2024-03-16 04:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.2 | 17.1 |  |  | 15.8 | 18.3 | 15.7 | 18.2 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 13.1 | 87 | 12
2024-03-16 04:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19 | 15.1 | 20.1 | 19.1 | 19.4 | 25.8 | 17.8 | 19.5 | 17.8 | 25.7 |  | 489 | 36.6 | 69.2 | 48.8 | 97.8 | 50/50/50/50 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 587 | 693 | 57.2 | 21.8 | 20.2 | 16.4 | 16.3 | 101 | 13.1 | 87 | 12
2024-03-16 05:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 17.2 |  |  | 16 | 18.9 | 15.9 | 18.6 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 13 | 88 | 11.9
2024-03-16 05:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19 | 15.1 | 20.2 | 19.1 | 19.4 | 25.8 | 17.8 | 19.5 | 17.8 | 25.2 |  | 489 | 36.6 | 69.2 | 48.8 | 97.8 | 50/50/50/50 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 577 | 693 | 57.2 | 21.8 | 20.2 | 16.4 | 16.3 | 101 | 13 | 88 | 11.9
2024-03-16 06:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 17.2 |  |  | 16 | 18.7 | 15.9 | 18.4 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 13 | 89 | 11.9
2024-03-16 06:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19 | 15.1 | 20.1 | 19.1 | 19.4 | 25.8 | 17.8 | 19.5 | 17.8 | 25.7 |  | 489 | 36.6 | 69.2 | 48.8 | 97.8 | 50/50/50/50 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 565 | 693 | 57.2 | 21.8 | 20.2 | 16.4 | 16.3 | 101 | 13 | 89 | 11.9
2024-03-16 07:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 17.2 |  |  | 15.9 | 18.6 | 15.8 | 18.6 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 13.4 | 89 | 12.5
2024-03-16 07:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.9 | 15.1 | 20.3 | 19 | 19.2 | 25.8 | 17.8 | 19.5 | 17.8 | 25.3 |  | 489 | 36.6 | 69.2 | 48.8 | 97.8 | 50/50/50/50 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 561 | 693 | 57.2 | 21.8 | 20.2 | 16.4 | 16.3 | 101 | 13.4 | 89 | 12.5
2024-03-16 08:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 17.2 |  |  | 16 | 18.9 | 15.9 | 18.6 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 14.8 | 85.7 | 13.5
2024-03-16 08:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.9 | 15.1 | 20.3 | 19 | 19.3 | 25 | 17.8 | 19.5 | 17.8 | 25.5 |  | 489 | 36.6 | 69.2 | 48.8 | 97.8 | 50/50/50/50 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 561 | 693 | 57.2 | 21.8 | 20.2 | 16.4 | 16.3 | 101 | 14.8 | 85.7 | 13.5
2024-03-16 09:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 17.2 |  |  | 16 | 18.9 | 15.9 | 18.6 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 15.9 | 80.5 | 14.1
2024-03-16 09:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.9 | 15.1 | 20.3 | 19 | 19.3 | 25 | 17.8 | 19.5 | 17.8 | 25.5 |  | 489 | 36.6 | 69.2 | 48.8 | 97.8 | 50/50/50/50 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 556 | 506 | 57.2 | 21.8 | 20.2 | 16.4 | 16.3 | 101 | 15.9 | 80.5 | 14.1
2024-03-16 10:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 17.2 |  |  | 16 | 18.9 | 15.9 | 18.6 |  |  | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 602.9523 | 543.9544 | [6 empty] | 17.4 | 73.5 | 14.6
2024-03-16 10:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.9 | 15.1 | 20.3 | 19 | 19.3 | 25 | 17.8 | 19.5 | 17.8 | 25.5 |  | 489 | 36.6 | 69.2 | 48.8 | 97.8 | 50/50/50/50 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 605 | 480 | 57.2 | 21.8 | 20.2 | 16.4 | 16.3 | 101 | 17.4 | 73.5 | 14.6
2024-03-16 11:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.1 | 13.5 | 18.8 | 19.1 | 19 | 24.9 | 19.5 | 19.2 | 19.5 | 24.9 |  | 146.8 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 603 | 562 | 49 | [5 empty] | 19.4 | 67.2 | 15.6
2024-03-16 11:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.9 | 15.1 | 20.3 | 19 | 19.3 | 25 | 17.8 | 19.5 | 17.8 | 25.5 |  | 489 | 36.6 | 69.2 | 48.8 | 97.8 | 50/50/50/50 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 566 | 497 | 57.2 | 21.8 | 20.2 | 16.4 | 16.3 | 101 | 19.4 | 67.2 | 15.6
2024-03-16 12:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.1 | 13.5 | 18.8 | 19.1 | 19 | 24.9 | 19.5 | 19.2 | 19.5 | 24.9 |  | 146.8 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 599 | 562 | 49 | [5 empty] | 20.5 | 65.3 | 16.5
2024-03-16 12:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.9 | 15.1 | 20.3 | 19 | 19.3 | 25 | 17.8 | 19.5 | 17.8 | 25.5 |  | 489 | 36.6 | 69.2 | 48.8 | 97.8 | 50/50/50/50 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 571 | 495 | 57.2 | 21.8 | 20.2 | 16.4 | 16.3 | 101 | 20.5 | 65.3 | 16.5
2024-03-16 13:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.1 | 13.5 | 18.8 | 19.1 | 19 | 24.9 | 19.5 | 19.2 | 19.5 | 24.9 |  | 146.8 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 593 | 562 | 49 | [5 empty] | 19.6 | 67.8 | 16.3
2024-03-16 13:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.9 | 15.1 | 20.3 | 19 | 19.3 | 25 | 17.8 | 19.5 | 17.8 | 25.5 |  | 489 | 36.6 | 69.2 | 48.8 | 97.8 | 50/50/50/50 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 567 | 490 | 57.2 | 21.8 | 20.2 | 16.4 | 16.3 | 101 | 19.6 | 67.8 | 16.3
2024-03-16 14:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.1 | 13.5 | 18.8 | 19.1 | 19 | 24.9 | 19.5 | 19.2 | 19.5 | 24.9 |  | 146.8 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 593 | 562 | 49 | [5 empty] | 20.9 | 59 | 16
2024-03-16 14:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.9 | 15.1 | 20.3 | 19 | 19.3 | 25 | 17.8 | 19.5 | 17.8 | 25.5 |  | 489 | 36.6 | 69.2 | 48.8 | 97.8 | 50/50/50/50 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 561 | 507 | 57.2 | 21.8 | 20.2 | 16.4 | 16.3 | 101 | 20.9 | 59 | 16
2024-03-16 15:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.1 | 13.5 | 18.8 | 19.1 | 19 | 24.9 | 19.5 | 19.2 | 19.5 | 24.9 |  | 146.8 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 599 | 562 | 49 | [5 empty] | 22.7 | 53 | 16.8
2024-03-16 15:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.9 | 15.1 | 20.3 | 19 | 19.3 | 25 | 17.8 | 19.5 | 17.8 | 25.5 |  | 489 | 36.6 | 69.2 | 48.8 | 97.8 | 50/50/50/50 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 563 | 502 | 57.2 | 21.8 | 20.2 | 16.4 | 16.3 | 101 | 22.7 | 53 | 16.8
2024-03-16 16:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.1 | 13.5 | 18.8 | 19.1 | 19 | 24.9 | 19.5 | 19.2 | 19.5 | 24.9 |  | 146.8 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 602 | 562 | 49 | [5 empty] | 23.5 | 49.5 | 16.6
2024-03-16 16:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.9 | 15.1 | 20.3 | 19 | 19.3 | 25 | 17.8 | 19.5 | 17.8 | 25.5 |  | 489 | 36.6 | 69.2 | 48.8 | 97.8 | 50/50/50/50 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 601 | 497 | 57.2 | 21.8 | 20.2 | 16.4 | 16.3 | 101 | 23.5 | 49.5 | 16.6
2024-03-16 17:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.1 | 13.5 | 18.8 | 19.1 | 19 | 24.9 | 19.5 | 19.2 | 19.5 | 24.9 |  | 146.8 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 607 | 562 | 49 | [5 empty] | 22.7 | 51.3 | 16
2024-03-16 17:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.9 | 15.1 | 20.3 | 19 | 19.3 | 25 | 17.8 | 19.5 | 17.8 | 25.5 |  | 489 | 36.6 | 69.2 | 48.8 | 97.8 | 50/50/50/50 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 581 | 501 | 57.2 | 21.8 | 20.2 | 16.4 | 16.3 | 101 | 22.7 | 51.3 | 16
2024-03-16 18:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.1 | 13.5 | 18.8 | 19.1 | 19 | 24.9 | 19.5 | 19.2 | 19.5 | 24.9 |  | 146.8 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 600 | 562 | 49 | [5 empty] | 21.3 | 56.8 | 15.8
2024-03-16 18:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.9 | 15.1 | 20.3 | 19 | 19.3 | 25 | 17.8 | 19.5 | 17.8 | 25.5 |  | 489 | 36.6 | 69.2 | 48.8 | 97.8 | 50/50/50/50 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 578 | 489 | 57.2 | 21.8 | 20.2 | 16.4 | 16.3 | 101 | 21.3 | 56.8 | 15.8
2024-03-16 19:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.1 | 13.5 | 18.8 | 19.1 | 19 | 24.9 | 19.5 | 19.2 | 19.5 | 24.9 |  | 146.8 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 601 | 562 | 49 | [5 empty] | 15.6 | 64.5 | 19.8
2024-03-16 19:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.9 | 15.1 | 20.3 | 19 | 19.3 | 25 | 17.8 | 19.5 | 17.8 | 25.5 |  | 489 | 36.6 | 69.2 | 48.8 | 97.8 | 50/50/50/50 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 590 | 494 | 57.2 | 21.8 | 20.2 | 16.4 | 16.3 | 101 | 15.6 | 64.5 | 19.8
2024-03-16 20:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19 | 13.5 | 18.7 | 19 | 19 | 24.8 | 19.4 | 19.2 | 19.5 | 24.8 |  | 146.8 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 599 | 561 | 49 | [5 empty] | 16.9 | 83.5 | 15
2024-03-16 20:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.7 | 14.8 | 18.7 | 18.5 | 18.5 | 24.7 | 18.2 | 18.6 | 18.2 | 24.6 |  | 476 | 36.6 | 69.2 | 48.8 | 97.8 | 50/50/50/50 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 567 | 511 | 53.2 | 21.8 | 20.2 | 16.4 | 16.3 | 101 | 16.9 | 83.5 | 15
2024-03-16 21:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19 | 13.5 | 18.7 | 19 | 19 | 24.8 | 19.4 | 19.2 | 19.5 | 24.8 |  | 146.8 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 599 | 561 | 49 | [5 empty] | 17.4 | 75.9 | 14.7
2024-03-16 21:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.7 | 14.8 | 18.7 | 18.5 | 18.5 | 24.7 | 18.2 | 18.6 | 18.2 | 24.6 |  | 476 | 36.6 | 69.2 | 48.8 | 97.8 | 50/50/50/50 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 567 | 511 | 53.2 | 21.8 | 20.2 | 16.4 | 16.3 | 101 | 17.4 | 75.9 | 14.7
2024-03-16 22:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.1 | 13.6 | 18.9 | 19 | 19 | 24.8 | 19.4 | 19.1 | 19.3 | 24.8 |  | 146.8 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 599 | 561 | 49 | [5 empty] | 18 | 72.9 | 15
2024-03-16 22:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.8 | 14.8 | 18.8 | 18.5 | 18.5 | 24.7 | 18.2 | 18.6 | 18.2 | 24.6 |  | 476 | 36.6 | 69.2 | 48.8 | 97.8 | 50/50/50/50 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 567 | 598 | 53.2 | 21.8 | 20.2 | 16.4 | 16.3 | 101 | 18 | 72.9 | 15
2024-03-16 23:00 | 2#系统 | 混合模式 | 19.1 | 13.6 | 18.9 | 19 | 19 | 24.8 | 19.4 | 19.1 | 19.3 | 24.8 |  | 146.8 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 599 | 561 | 49 | [5 empty] | 18.3 | 75.7 | 15.5
2024-03-16 23:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.8 | 14.8 | 18.8 | 18.5 | 18.5 | 24.7 | 18.2 | 18.6 | 18.2 | 24.6 |  | 476 | 36.6 | 69.2 | 48.8 | 97.8 | 50/50/50/50 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 567 | 598 | 53.2 | 21.8 | 20.2 | 16.4 | 16.3 | 101 | 18.3 | 75.7 | 15.5
2024-03-17 | 2#系统 | 混合模式 | 18.6 | 13 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 24.3 | 19 | 18.7 | 18.7 | 24.2 |  | 146.8 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 589 | 565 | 47.1 | [5 empty] | 17.6 | 80.4 | 15.4
2024-03-17 | 4#系统 | 混合模式 | 18.2 | 14.3 | 18.2 | 18 | 17.7 | 24.1 | 17.7 | 18.1 | 17.8 | 24 |  | 478 | 36.1 | 56.2 | 48.8 | 103.6 | 50/50/50/50 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 544 | 508 | 52 | 18.6 | 19 | 13.9 | 13.6 | 101 | 17.6 | 80.4 | 15.4
2024-03-17 01:00 | 2#系统 | 混合模式 | 18.6 | 13 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 24.3 | 19 | 18.7 | 18.7 | 24.2 |  | 146.8 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 589 | 565 | 47.1 | [5 empty] | 17.6 | 79.9 | 15.2
2024-03-17 01:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.2 | 14.3 | 18.2 | 18 | 17.7 | 24.1 | 17.7 | 18.1 | 17.8 | 24 |  | 478 | 36.1 | 56.2 | 48.8 | 103.6 | 50/50/50/50 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 544 | 508 | 52 | 18.6 | 19 | 13.9 | 13.6 | 101 | 17.6 | 79.9 | 15.2
2024-03-17 06:00 | 2#系统 | 混合模式 | 18.6 | 13 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 24.3 | 19 | 18.7 | 18.7 | 24.2 |  | 146.8 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 589 | 565 | 47.1 | [5 empty] | 14.8 | 90.7 | 13.7
2024-03-17 06:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.2 | 14.3 | 18.2 | 18 | 17.7 | 24.1 | 17.7 | 18.1 | 17.8 | 24 |  | 478 | 36.1 | 56.2 | 48.8 | 103.6 | 50/50/50/50 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 544 | 508 | 52 | 18.6 | 19 | 13.9 | 13.6 | 101 | 14.8 | 90.7 | 13.7
2024-03-17 06:00 | 2#系统 | 混合模式 | 18.6 | 13 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 24.3 | 19 | 18.7 | 18.7 | 24.2 |  | 146.8 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 589 | 565 | 47.1 | [5 empty] | 14.8 | 90.7 | 13.7
2024-03-17 06:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.2 | 14.3 | 18.2 | 18 | 17.7 | 24.1 | 17.7 | 18.1 | 17.8 | 24 |  | 478 | 36.1 | 56.2 | 48.8 | 103.6 | 50/50/50/50 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 544 | 508 | 52 | 18.6 | 19 | 13.9 | 13.6 | 101 | 14.8 | 90.7 | 13.7
2024-03-17 06:00 | 2#系统 | 混合模式 | 18.6 | 13 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 24.3 | 19 | 18.7 | 18.7 | 24.2 |  | 146.8 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 589 | 565 | 47.1 | [5 empty] | 14.8 | 90.7 | 13.7
2024-03-17 06:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.2 | 14.3 | 18.2 | 18 | 17.7 | 24.1 | 17.7 | 18.1 | 17.8 | 24 |  | 478 | 36.1 | 56.2 | 48.8 | 103.6 | 50/50/50/50 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 544 | 508 | 52 | 18.6 | 19 | 13.9 | 13.6 | 101 | 14.8 | 90.7 | 13.7
2024-03-17 06:00 | 2#系统 | 混合模式 | 18.6 | 13 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 24.3 | 19 | 18.7 | 18.7 | 24.2 |  | 146.8 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 589 | 565 | 47.1 | [5 empty] | 14.8 | 90.7 | 13.7
2024-03-17 06:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.2 | 14.3 | 18.2 | 18 | 17.7 | 24.1 | 17.7 | 18.1 | 17.8 | 24 |  | 478 | 36.1 | 56.2 | 48.8 | 103.6 | 50/50/50/50 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 544 | 508 | 52 | 18.6 | 19 | 13.9 | 13.6 | 101 | 14.8 | 90.7 | 13.7
2024-03-17 06:00 | 2#系统 | 混合模式 | 18.6 | 13 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 24.3 | 19 | 18.7 | 18.7 | 24.2 |  | 146.8 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 589 | 565 | 47.1 | [5 empty] | 14.8 | 90.7 | 13.7
2024-03-17 06:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.2 | 14.3 | 18.2 | 18 | 17.7 | 24.1 | 17.7 | 18.1 | 17.8 | 24 |  | 478 | 36.1 | 56.2 | 48.8 | 103.6 | 50/50/50/50 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 544 | 508 | 52 | 18.6 | 19 | 13.9 | 13.6 | 101 | 14.8 | 90.7 | 13.7
2024-03-17 07:00 | 2#系统 | 混合模式 | 18.8 | 12.8 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 24.3 | 19 | 18.7 | 18.7 | 24.2 |  | 146.8 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 589 | 581 | 47.1 | [5 empty] | 14.8 | 90.7 | 13.7
2024-03-17 07:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.2 | 14.3 | 18.2 | 18 | 17.7 | 24.1 | 17.7 | 18.1 | 17.8 | 24 |  | 478 | 36.1 | 56.2 | 48.8 | 103.6 | 50/50/50/50 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 544 | 571 | 52 | 18.6 | 19 | 13.9 | 13.6 | 101 | 14.8 | 90.7 | 13.7
2024-03-17 08:00 | 2#系统 | 混合模式 | 18.8 | 12.8 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 24.3 | 19 | 18.7 | 18.7 | 24.2 |  | 146.8 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 589 | 581 | 47.1 | [5 empty] | 14.2 | 87.8 | 12.9
2024-03-17 08:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.2 | 14.3 | 18.2 | 18 | 17.7 | 24.1 | 17.7 | 18.1 | 17.8 | 24 |  | 478 | 36.1 | 56.2 | 48.8 | 103.6 | 50/50/50/50 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 544 | 571 | 52 | 18.6 | 19 | 13.9 | 13.6 | 101 | 14.2 | 87.8 | 12.9
2024-03-17 09:00 | 2#系统 | 混合模式 | 18.8 | 12.8 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 24.3 | 19 | 18.7 | 18.7 | 24.2 |  | 146.8 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 567 | 564 | 47.1 | [5 empty] | 14.4 | 86 | 12.8
2024-03-17 09:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.2 | 14.3 | 18.2 | 18 | 17.7 | 24.1 | 17.7 | 18.1 | 17.8 | 24 |  | 478 | 36.1 | 56.2 | 48.8 | 103.6 | 50/50/50/50 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 541 | 507 | 52 | 18.6 | 19 | 13.9 | 13.6 | 101 | 14.4 | 86 | 12.8
2024-03-17 10:00 | 2#系统 | 混合模式 | 18.8 | 12.8 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 24.3 | 19 | 18.7 | 18.7 | 24.2 |  | 146.8 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 567 | 564 | 47.1 | [5 empty] | 13.8 | 84 | 12.5
2024-03-17 10:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.2 | 14.3 | 18.2 | 18 | 17.7 | 24.1 | 17.7 | 18.1 | 17.8 | 24 |  | 478 | 36.1 | 56.2 | 48.8 | 103.6 | 50/50/50/50 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 541 | 507 | 52 | 18.6 | 19 | 13.9 | 13.6 | 101 | 13.8 | 84 | 12.5
2024-03-17 11:00 | 2#系统 | 混合模式 | 18.8 | 12.8 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 24.3 | 19 | 18.7 | 18.7 | 24.2 |  | 146.8 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 567 | 564 | 47.1 | [5 empty] | 13.8 | 80 | 11.7
2024-03-17 11:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.2 | 14.3 | 18.2 | 18 | 17.7 | 24.1 | 17.7 | 18.1 | 17.8 | 24 |  | 478 | 36.1 | 56.2 | 48.8 | 103.6 | 50/50/50/50 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 541 | 507 | 52 | 18.6 | 19 | 13.9 | 13.6 | 101 | 13.8 | 80 | 11.7
2024-03-17 12:00 | 2#系统 | 混合模式 | 18.8 | 12.8 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 24.3 | 19 | 18.7 | 18.7 | 24.2 |  | 146.8 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 567 | 564 | 47.1 | [5 empty] | 13.6 | 76.8 | 11.1
2024-03-17 12:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.2 | 14.3 | 18.2 | 18 | 17.7 | 24.1 | 17.7 | 18.1 | 17.8 | 24 |  | 478 | 36.1 | 56.2 | 48.8 | 103.6 | 50/50/50/50 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 541 | 507 | 52 | 18.6 | 19 | 13.9 | 13.6 | 101 | 13.6 | 76.8 | 11.1
2024-03-17 13:00 | 2#系统 | 混合模式 | 18.8 | 12.8 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 24.3 | 19 | 18.7 | 18.7 | 24.2 |  | 146.8 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 567 | 564 | 47.1 | [5 empty] | 12.3 | 73.7 | 9.7
2024-03-17 13:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.2 | 14.3 | 18.2 | 18 | 17.7 | 24.1 | 17.7 | 18.1 | 17.8 | 24 |  | 478 | 36.1 | 56.2 | 48.8 | 103.6 | 50/50/50/50 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 541 | 507 | 52 | 18.6 | 19 | 13.9 | 13.6 | 101 | 12.3 | 73.7 | 9.7
2024-03-17 14:00 | 2#系统 | 混合模式 | 18.8 | 12.8 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 24.3 | 19 | 18.7 | 18.7 | 24.2 |  | 146.8 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 567 | 564 | 47.1 | [5 empty] | 11.9 | 68.1 | 8.6
2024-03-17 14:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.2 | 14.3 | 18.2 | 18 | 17.7 | 24.1 | 17.7 | 18.1 | 17.8 | 24 |  | 478 | 36.1 | 56.2 | 48.8 | 103.6 | 50/50/50/50 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 541 | 507 | 52 | 18.6 | 19 | 13.9 | 13.6 | 101 | 11.9 | 68.1 | 8.6
2024-03-17 15:00 | 2#系统 | 混合模式 | 18.8 | 12.8 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 24.3 | 19 | 18.7 | 18.7 | 24.2 |  | 146.8 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 567 | 564 | 47.1 | [5 empty] | 12.2 | 60.1 | 8
2024-03-17 15:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.2 | 14.3 | 18.2 | 18 | 17.7 | 24.1 | 17.7 | 18.1 | 17.8 | 24 |  | 478 | 36.1 | 56.2 | 48.8 | 103.6 | 50/50/50/50 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 541 | 507 | 52 | 18.6 | 19 | 13.9 | 13.6 | 101 | 12.2 | 60.1 | 8
2024-03-17 16:00 | 2#系统 | 混合模式 | 18.8 | 12.8 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 24.3 | 19 | 18.7 | 18.7 | 24.2 |  | 146.8 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 567 | 564 | 47.1 | [5 empty] | 11.4 | 58.3 | 6.8
2024-03-17 16:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.2 | 14.3 | 18.2 | 18 | 17.7 | 24.1 | 17.7 | 18.1 | 17.8 | 24 |  | 478 | 36.1 | 56.2 | 48.8 | 103.6 | 50/50/50/50 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 541 | 507 | 52 | 18.6 | 19 | 13.9 | 13.6 | 101 | 11.4 | 58.3 | 6.8
2024-03-17 17:00 | 2#系统 | 混合模式 | 18.8 | 12.8 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 24.3 | 19 | 18.7 | 18.7 | 24.2 |  | 146.8 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 567 | 564 | 47.1 | [5 empty] | 10.2 | 56.2 | 5.9
2024-03-17 17:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.2 | 14.3 | 18.2 | 18 | 17.7 | 24.1 | 17.7 | 18.1 | 17.8 | 24 |  | 478 | 36.1 | 56.2 | 48.8 | 103.6 | 50/50/50/50 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 541 | 507 | 52 | 18.6 | 19 | 13.9 | 13.6 | 101 | 10.2 | 56.2 | 5.9
2024-03-17 18:00 | 2#系统 | 混合模式 | 18.8 | 12.8 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 24.3 | 19 | 18.7 | 18.7 | 24.2 |  | 146.8 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 567 | 564 | 47.1 | [5 empty] | 10.1 | 53.7 | 5.9
2024-03-17 18:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.2 | 14.3 | 18.2 | 18 | 17.7 | 24.1 | 17.7 | 18.1 | 17.8 | 24 |  | 478 | 36.1 | 56.2 | 48.8 | 103.6 | 50/50/50/50 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 541 | 507 | 52 | 18.6 | 19 | 13.9 | 13.6 | 101 | 10.1 | 53.7 | 5.9
2024-03-17 19:00 | 2#系统 | 混合模式 | 18.8 | 12.8 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 24.3 | 19 | 18.7 | 18.7 | 24.2 |  | 146.8 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 567 | 564 | 47.1 | [5 empty] | 9.7 | 62 | 6.2
2024-03-17 19:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.2 | 14.3 | 18.2 | 18 | 17.7 | 24.1 | 17.7 | 18.1 | 17.8 | 24 |  | 478 | 36.1 | 56.2 | 48.8 | 103.6 | 50/50/50/50 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 541 | 507 | 52 | 18.6 | 19 | 13.9 | 13.6 | 101 | 9.7 | 62 | 6.2
2024-03-17 20:00 | 2#系统 | 混合模式 | 18.8 | 12.8 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 24.3 | 19 | 18.7 | 18.7 | 24.2 |  | 146.8 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 567 | 564 | 47.1 | [5 empty] | 9 | 62.1 | 5.6
2024-03-17 20:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.2 | 14.3 | 18.2 | 18 | 17.7 | 24.1 | 17.7 | 18.1 | 17.8 | 24 |  | 478 | 36.1 | 56.2 | 48.8 | 103.6 | 50/50/50/50 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 541 | 507 | 52 | 18.6 | 19 | 13.9 | 13.6 | 101 | 9 | 62.1 | 5.6
2024-03-17 21:00 | 2#系统 | 混合模式 | 18.8 | 12.8 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 24.3 | 19 | 18.7 | 18.7 | 24.2 |  | 146.8 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 567 | 564 | 47.1 | [5 empty] | 9.2 | 66.9 | 6.1
2024-03-17 21:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.2 | 14.3 | 18.2 | 18 | 17.7 | 24.1 | 17.7 | 18.1 | 17.8 | 24 |  | 478 | 36.1 | 56.2 | 48.8 | 103.6 | 50/50/50/50 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 541 | 507 | 52 | 18.6 | 19 | 13.9 | 13.6 | 101 | 9.2 | 66.9 | 6.1
2024-03-17 22:00 | 2#系统 | 混合模式 | 18.8 | 12.8 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 24.3 | 19 | 18.7 | 18.7 | 24.2 |  | 146.8 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 567 | 564 | 47.1 | [5 empty] | 8.6 | 64.3 | 5.4
2024-03-17 22:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.2 | 14.3 | 18.2 | 18 | 17.7 | 24.1 | 17.7 | 18.1 | 17.8 | 24 |  | 478 | 36.1 | 56.2 | 48.8 | 103.6 | 50/50/50/50 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 541 | 507 | 52 | 18.6 | 19 | 13.9 | 13.6 | 101 | 8.6 | 64.3 | 5.4
2024-03-17 23:00 | 2#系统 | 混合模式 | 18.8 | 12.8 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 24.3 | 19 | 18.7 | 18.7 | 24.2 |  | 146.8 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 567 | 564 | 47.1 | [5 empty] | 8.3 | 64.8 | 5.3
2024-03-17 23:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.2 | 14.3 | 18.2 | 18 | 17.7 | 24.1 | 17.7 | 18.1 | 17.8 | 24 |  | 478 | 36.1 | 56.2 | 48.8 | 103.6 | 50/50/50/50 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 541 | 507 | 52 | 18.6 | 19 | 13.9 | 13.6 | 101 | 8.3 | 64.8 | 5.3
2024-03-18 01:00 | 2#系统 | 混合模式 | 18.6 | 13 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 24.3 | 19 | 18.7 | 18.7 | 24.2 |  | 146.8 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 589 | 565 | 47.1 | [5 empty] | 8.3 | 66.2 | 5.3
2024-03-18 01:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.2 | 14.3 | 18.2 | 18 | 17.7 | 24.1 | 17.7 | 18.1 | 17.8 | 24 |  | 478 | 36.1 | 56.2 | 48.8 | 103.6 | 50/50/50/50 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 544 | 508 | 52 | 18.6 | 19 | 13.9 | 13.6 | 101 | 8.3 | 66.2 | 5.3
2024-03-18 02:00 | 2#系统 | 混合模式 | 18.6 | 13 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 24.3 | 19 | 18.7 | 18.7 | 24.2 |  | 146.8 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 589 | 565 | 47.1 | [5 empty] | 8.1 | 66.8 | 5.1
2024-03-18 02:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.2 | 14.3 | 18.2 | 18 | 17.7 | 24.1 | 17.7 | 18.1 | 17.8 | 24 |  | 478 | 36.1 | 56.2 | 48.8 | 103.6 | 50/50/50/50 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 544 | 508 | 52 | 18.6 | 19 | 13.9 | 13.6 | 101 | 8.1 | 66.8 | 5.1
2024-03-18 03:00 | 2#系统 | 混合模式 | 18.6 | 13 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 24.3 | 19 | 18.7 | 18.7 | 24.2 |  | 146.8 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 589 | 565 | 47.1 | [5 empty] | 7.7 | 67.3 | 4.9
2024-03-18 03:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.2 | 14.3 | 18.2 | 18 | 17.7 | 24.1 | 17.7 | 18.1 | 17.8 | 24 |  | 478 | 36.1 | 56.2 | 48.8 | 103.6 | 50/50/50/50 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 544 | 508 | 52 | 18.6 | 19 | 13.9 | 13.6 | 101 | 7.7 | 67.3 | 4.9
2024-03-18 04:00 | 2#系统 | 混合模式 | 18.6 | 13 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 24.3 | 19 | 18.7 | 18.7 | 24.2 |  | 146.8 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 589 | 565 | 47.1 | [5 empty] | 7.3 | 72.3 | 4.8
2024-03-18 04:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.2 | 14.3 | 18.2 | 18 | 17.7 | 24.1 | 17.7 | 18.1 | 17.8 | 24 |  | 478 | 36.1 | 56.2 | 48.8 | 103.6 | 50/50/50/50 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 544 | 508 | 52 | 18.6 | 19 | 13.9 | 13.6 | 101 | 7.3 | 72.3 | 4.8
2024-03-18 05:00 | 2#系统 | 混合模式 | 18.6 | 13 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 24.3 | 19 | 18.7 | 18.7 | 24.2 |  | 146.8 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 589 | 565 | 47.1 | [5 empty] | 7.8 | 71 | 5.1
2024-03-18 05:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.2 | 14.3 | 18.2 | 18 | 17.7 | 24.1 | 17.7 | 18.1 | 17.8 | 24 |  | 478 | 36.1 | 56.2 | 48.8 | 103.6 | 50/50/50/50 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 544 | 508 | 52 | 18.6 | 19 | 13.9 | 13.6 | 101 | 7.8 | 71 | 5.1
2024-03-18 06:00 | 2#系统 | 混合模式 | 18.6 | 13 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 24.3 | 19 | 18.7 | 18.7 | 24.2 |  | 146.8 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 589 | 565 | 47.1 | [5 empty] | 8.1 | 70.7 | 5.3
2024-03-18 06:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.2 | 14.3 | 18.2 | 18 | 17.7 | 24.1 | 17.7 | 18.1 | 17.8 | 24 |  | 478 | 36.1 | 56.2 | 48.8 | 103.6 | 50/50/50/50 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 544 | 508 | 52 | 18.6 | 19 | 13.9 | 13.6 | 101 | 8.1 | 70.7 | 5.3
2024-03-18 07:00 | 2#系统 | 混合模式 | 18.8 | 12.8 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 24.3 | 19 | 18.7 | 18.7 | 24.2 |  | 146.8 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 589 | 581 | 47.1 | [5 empty] | 8.8 | 70 | 5.9
2024-03-18 07:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.2 | 14.3 | 18.2 | 18 | 17.7 | 24.1 | 17.7 | 18.1 | 17.8 | 24 |  | 478 | 36.1 | 56.2 | 48.8 | 103.6 | 50/50/50/50 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 544 | 571 | 52 | 18.6 | 19 | 13.9 | 13.6 | 101 | 8.8 | 70 | 5.9
2024-03-18 08:00 | 2#系统 | 板换模式 | 15.2 | 15.1 | 19.6 | 15.3 | 17.3 | 17.3 | 13.2 | 17.6 | 12.9 | 17.2 |  | 0 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 605 | 564 | 0 | [5 empty] | 9.2 | 64.9 | 5.7
2024-03-18 08:00 | 4#系统 | 板换模式 | 15.4 | 15.6 | 19.6 | 15.4 | 16.3 | 16.4 | 11.8 | 16.5 | 11.9 | 16.4 |  | 0 | 36.1 | 56.2 | 48.8 | 103.6 | 50/50/50/50 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 597 | 612 | 0 | 18.6 | 19 | 13.9 | 13.6 | 101 | 9.2 | 64.9 | 5.7
2024-03-18 09:00 | 2#系统 | 板换模式 | 15.2 | 15.1 | 19.6 | 15.3 | 17.3 | 17.3 | 13.2 | 17.6 | 12.9 | 17.2 |  | 0 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 614 | 562 | 0 | [5 empty] | 9.3 | 63.7 | 5.9
2024-03-18 09:00 | 4#系统 | 板换模式 | 15.4 | 15.6 | 19.6 | 15.4 | 16.3 | 16.4 | 11.8 | 16.5 | 11.9 | 16.4 |  | 0 | 36.1 | 56.2 | 48.8 | 103.6 | 50/50/50/50 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 597 | 612 | 0 | 18.6 | 19 | 13.9 | 13.6 | 101 | 9.3 | 63.7 | 5.9
2024-03-18 10:00 | 2#系统 | 板换模式 | 15.2 | 15.1 | 19.6 | 15.3 | 17.3 | 17.3 | 13.2 | 17.6 | 12.9 | 17.2 |  | 0 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 614 | 565 | 0 | [5 empty] | 10.5 | 61.8 | 6.6
2024-03-18 10:00 | 4#系统 | 板换模式 | 15.4 | 15.6 | 19.6 | 15.4 | 16.3 | 16.4 | 11.8 | 16.5 | 11.9 | 16.4 |  | 0 | 36.1 | 56.2 | 48.8 | 103.6 | 50/50/50/50 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 601 | 617 | 0 | 18.6 | 19 | 13.9 | 13.6 | 101 | 10.5 | 61.8 | 6.6
2024-03-18 11:00 | 2#系统 | 板换模式 | 15.2 | 15.1 | 19.6 | 15.3 | 17.3 | 17.3 | 13.2 | 17.6 | 12.9 | 17.2 |  | 0 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 622 | 566 | 0 | [5 empty] | 11 | 56.8 | 6.9
2024-03-18 11:00 | 4#系统 | 板换模式 | 15.4 | 15.6 | 19.6 | 15.4 | 16.3 | 16.4 | 11.8 | 16.5 | 11.9 | 16.4 |  | 0 | 36.1 | 56.2 | 48.8 | 103.6 | 50/50/50/50 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 609 | 618 | 0 | 18.6 | 19 | 13.9 | 13.6 | 101 | 11 | 56.8 | 6.9
2024-03-18 12:00 | 2#系统 | 板换模式 | 15.2 | 15.1 | 19.6 | 15.3 | 17.3 | 17.3 | 13.2 | 17.6 | 12.9 | 17.2 |  | 0 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 605 | 564 | 0 | [5 empty] | 11.9 | 56.5 | 7.4
2024-03-18 12:00 | 4#系统 | 板换模式 | 15.4 | 15.6 | 19.6 | 15.4 | 16.3 | 16.4 | 11.8 | 16.5 | 11.9 | 16.4 |  | 0 | 36.1 | 56.2 | 48.8 | 103.6 | 50/50/50/50 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 597 | 612 | 0 | 18.6 | 19 | 13.9 | 13.6 | 101 | 11.9 | 56.5 | 7.4
2024-03-18 13:00 | 2#系统 | 板换模式 | 15.2 | 15.1 | 19.6 | 15.3 | 17.3 | 17.3 | 13.2 | 17.6 | 12.9 | 17.2 |  | 0 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 605 | 564 | 0 | [5 empty] | 10.8 | 58.4 | 6.3
2024-03-18 13:00 | 4#系统 | 板换模式 | 15.4 | 15.6 | 19.6 | 15.4 | 16.3 | 16.4 | 11.8 | 16.5 | 11.9 | 16.4 |  | 0 | 36.1 | 56.2 | 48.8 | 103.6 | 50/50/50/50 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 597 | 612 | 0 | 18.6 | 19 | 13.9 | 13.6 | 101 | 10.8 | 58.4 | 6.3
2024-03-18 14:00 | 2#系统 | 板换模式 | 15.2 | 15.1 | 19.6 | 15.3 | 17.3 | 17.3 | 13.2 | 17.6 | 12.9 | 17.2 |  | 0 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 621 | 566 | 0 | [5 empty] | 11.7 | 56.1 | 7.4
2024-03-18 14:00 | 4#系统 | 板换模式 | 15.4 | 15.6 | 19.6 | 15.4 | 16.3 | 16.4 | 11.8 | 16.5 | 11.9 | 16.4 |  | 0 | 36.1 | 56.2 | 48.8 | 103.6 | 50/50/50/50 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 604 | 612 | 0 | 18.6 | 19 | 13.9 | 13.6 | 101 | 11.7 | 56.1 | 7.4
2024-03-18 15:00 | 2#系统 | 板换模式 | 15.2 | 15.1 | 19.6 | 15.3 | 17.3 | 17.3 | 13.2 | 17.6 | 12.9 | 17.2 |  | 0 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 627 | 552 | 0 | [5 empty] | 12 | 54.4 | 7.3
2024-03-18 15:00 | 4#系统 | 板换模式 | 15.4 | 15.6 | 19.6 | 15.4 | 16.3 | 16.4 | 11.8 | 16.5 | 11.9 | 16.4 |  | 0 | 36.1 | 56.2 | 48.8 | 103.6 | 50/50/50/50 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 606 | 602 | 0 | 18.6 | 19 | 13.9 | 13.6 | 101 | 12 | 54.4 | 7.3
2024-03-18 16:00 | 2#系统 | 板换模式 | 15.2 | 15.1 | 19.6 | 15.3 | 17.3 | 17.3 | 13.2 | 17.6 | 12.9 | 17.2 |  | 0 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 627 | 540 | 0 | [5 empty] | 11.1 | 63.7 | 7.6
2024-03-18 16:00 | 4#系统 | 板换模式 | 15.4 | 15.6 | 19.6 | 15.4 | 16.3 | 16.4 | 11.8 | 16.5 | 11.9 | 16.4 |  | 0 | 36.1 | 56.2 | 48.8 | 103.6 | 50/50/50/50 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 616 | 599 | 0 | 18.6 | 19 | 13.9 | 13.6 | 101 | 11.1 | 63.7 | 7.6
2024-03-18 17:00 | 2#系统 | 板换模式 | 15.2 | 15.1 | 19.6 | 15.3 | 17.3 | 17.3 | 13.2 | 17.6 | 12.9 | 17.2 |  | 0 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 629 | 538 | 0 | [5 empty] | 11.2 | 63.8 | 7.6
2024-03-18 17:00 | 4#系统 | 板换模式 | 15.4 | 15.6 | 19.6 | 15.4 | 16.3 | 16.4 | 11.8 | 16.5 | 11.9 | 16.4 |  | 0 | 36.1 | 56.2 | 48.8 | 103.6 | 50/50/50/50 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 584 | 606 | 0 | 18.6 | 19 | 13.9 | 13.6 | 101 | 11.2 | 63.8 | 7.6
2024-03-18 18:00 | 2#系统 | 板换模式 | 15.2 | 15.1 | 19.6 | 15.3 | 17.3 | 17.3 | 13.2 | 17.6 | 12.9 | 17.2 |  | 0 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 645 | 541 | 0 | [5 empty] | 11.1 | 66.1 | 7.8
2024-03-18 18:00 | 4#系统 | 板换模式 | 15.4 | 15.6 | 19.6 | 15.4 | 16.3 | 16.4 | 11.8 | 16.5 | 11.9 | 16.4 |  | 0 | 36.1 | 56.2 | 48.8 | 103.6 | 50/50/50/50 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 621 | 609 | 0 | 18.6 | 19 | 13.9 | 13.6 | 101 | 11.1 | 66.1 | 7.8
2024-03-18 19:00 | 2#系统 | 板换模式 | 15.2 | 15.1 | 19.6 | 15.3 | 17.3 | 17.3 | 13.2 | 17.6 | 12.9 | 17.2 |  | 0 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 645 | 541 | 0 | [5 empty] | 10.2 | 71.8 | 7.5
2024-03-18 19:00 | 4#系统 | 板换模式 | 15.4 | 15.6 | 19.6 | 15.4 | 16.3 | 16.4 | 11.8 | 16.5 | 11.9 | 16.4 |  | 0 | 36.1 | 56.2 | 48.8 | 103.6 | 50/50/50/50 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 621 | 609 | 0 | 18.6 | 19 | 13.9 | 13.6 | 101 | 10.2 | 71.8 | 7.5
2024-03-18 20:00 | 2#系统 | 混合模式 | 18.8 | 12.8 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 24.3 | 19 | 18.7 | 18.7 | 24.2 |  | 146.8 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 567 | 564 | 47.1 | [5 empty] | 9 | 62.1 | 5.6
2024-03-18 20:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.2 | 14.3 | 18.2 | 18 | 17.7 | 24.1 | 17.7 | 18.1 | 17.8 | 24 |  | 478 | 36.1 | 56.2 | 48.8 | 103.6 | 50/50/50/50 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 541 | 507 | 52 | 18.6 | 19 | 13.9 | 13.6 | 101 | 9 | 62.1 | 5.6
2024-03-18 21:00 | 2#系统 | 混合模式 | 18.8 | 12.8 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 24.3 | 19 | 18.7 | 18.7 | 24.2 |  | 146.8 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 567 | 564 | 47.1 | [5 empty] | 9.2 | 66.9 | 6.1
2024-03-18 21:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.2 | 14.3 | 18.2 | 18 | 17.7 | 24.1 | 17.7 | 18.1 | 17.8 | 24 |  | 478 | 36.1 | 56.2 | 48.8 | 103.6 | 50/50/50/50 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 541 | 507 | 52 | 18.6 | 19 | 13.9 | 13.6 | 101 | 9.2 | 66.9 | 6.1
2024-03-18 22:00 | 2#系统 | 混合模式 | 18.8 | 12.8 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 24.3 | 19 | 18.7 | 18.7 | 24.2 |  | 146.8 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 567 | 564 | 47.1 | [5 empty] | 8.6 | 64.3 | 5.4
2024-03-18 22:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.2 | 14.3 | 18.2 | 18 | 17.7 | 24.1 | 17.7 | 18.1 | 17.8 | 24 |  | 478 | 36.1 | 56.2 | 48.8 | 103.6 | 50/50/50/50 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 541 | 507 | 52 | 18.6 | 19 | 13.9 | 13.6 | 101 | 8.6 | 64.3 | 5.4
2024-03-18 23:00 | 2#系统 | 混合模式 | 18.8 | 12.8 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 24.3 | 19 | 18.7 | 18.7 | 24.2 |  | 146.8 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 567 | 564 | 47.1 | [5 empty] | 8.3 | 64.8 | 5.3
2024-03-18 23:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.2 | 14.3 | 18.2 | 18 | 17.7 | 24.1 | 17.7 | 18.1 | 17.8 | 24 |  | 478 | 36.1 | 56.2 | 48.8 | 103.6 | 50/50/50/50 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 541 | 507 | 52 | 18.6 | 19 | 13.9 | 13.6 | 101 | 8.3 | 64.8 | 5.3
2024-03-19 | 2#系统 | 混合模式 | 18.6 | 13 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 24.3 | 19 | 18.7 | 18.7 | 24.2 |  | 146.8 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 589 | 565 | 47.1 | [5 empty] | 8.3 | 64.8 | 5.3
2024-03-19 | 4#系统 | 混合模式 | 18.2 | 14.3 | 18.2 | 18 | 17.7 | 24.1 | 17.7 | 18.1 | 17.8 | 24 |  | 478 | 36.1 | 56.2 | 48.8 | 103.6 | 50/50/50/50 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 544 | 508 | 52 | 18.6 | 19 | 13.9 | 13.6 | 101 | 8.3 | 64.8 | 5.3
2024-03-19 01:00 | 2#系统 | 混合模式 | 18.6 | 13 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 24.3 | 19 | 18.7 | 18.7 | 24.2 |  | 146.8 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 589 | 565 | 47.1 | [5 empty] | 8.3 | 66.2 | 5.3
2024-03-19 01:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.2 | 14.3 | 18.2 | 18 | 17.7 | 24.1 | 17.7 | 18.1 | 17.8 | 24 |  | 478 | 36.1 | 56.2 | 48.8 | 103.6 | 50/50/50/50 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 544 | 508 | 52 | 18.6 | 19 | 13.9 | 13.6 | 101 | 8.3 | 66.2 | 5.3
2024-03-19 02:00 | 2#系统 | 混合模式 | 18.6 | 13 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 24.3 | 19 | 18.7 | 18.7 | 24.2 |  | 146.8 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 589 | 565 | 47.1 | [5 empty] | 8.1 | 66.8 | 5.1
2024-03-19 02:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.2 | 14.3 | 18.2 | 18 | 17.7 | 24.1 | 17.7 | 18.1 | 17.8 | 24 |  | 478 | 36.1 | 56.2 | 48.8 | 103.6 | 50/50/50/50 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 544 | 508 | 52 | 18.6 | 19 | 13.9 | 13.6 | 101 | 8.1 | 66.8 | 5.1
2024-03-19 03:00 | 2#系统 | 混合模式 | 18.6 | 13 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 24.3 | 19 | 18.7 | 18.7 | 24.2 |  | 146.8 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 589 | 565 | 47.1 | [5 empty] | 7.7 | 67.3 | 4.9
2024-03-19 03:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.2 | 14.3 | 18.2 | 18 | 17.7 | 24.1 | 17.7 | 18.1 | 17.8 | 24 |  | 478 | 36.1 | 56.2 | 48.8 | 103.6 | 50/50/50/50 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 544 | 508 | 52 | 18.6 | 19 | 13.9 | 13.6 | 101 | 7.7 | 67.3 | 4.9
2024-03-19 04:00 | 2#系统 | 混合模式 | 18.6 | 13 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 24.3 | 19 | 18.7 | 18.7 | 24.2 |  | 146.8 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 589 | 565 | 47.1 | [5 empty] | 7.3 | 72.3 | 4.8
2024-03-19 04:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.2 | 14.3 | 18.2 | 18 | 17.7 | 24.1 | 17.7 | 18.1 | 17.8 | 24 |  | 478 | 36.1 | 56.2 | 48.8 | 103.6 | 50/50/50/50 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 544 | 508 | 52 | 18.6 | 19 | 13.9 | 13.6 | 101 | 7.3 | 72.3 | 4.8
2024-03-19 05:00 | 2#系统 | 混合模式 | 18.6 | 13 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 24.3 | 19 | 18.7 | 18.7 | 24.2 |  | 146.8 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 589 | 565 | 47.1 | [5 empty] | 7.8 | 71 | 5.1
2024-03-19 05:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.2 | 14.3 | 18.2 | 18 | 17.7 | 24.1 | 17.7 | 18.1 | 17.8 | 24 |  | 478 | 36.1 | 56.2 | 48.8 | 103.6 | 50/50/50/50 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 544 | 508 | 52 | 18.6 | 19 | 13.9 | 13.6 | 101 | 7.8 | 71 | 5.1
2024-03-19 06:00 | 2#系统 | 混合模式 | 18.6 | 13 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 24.3 | 19 | 18.7 | 18.7 | 24.2 |  | 146.8 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 589 | 565 | 47.1 | [5 empty] | 8.1 | 70.7 | 5.3
2024-03-19 06:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.2 | 14.3 | 18.2 | 18 | 17.7 | 24.1 | 17.7 | 18.1 | 17.8 | 24 |  | 478 | 36.1 | 56.2 | 48.8 | 103.6 | 50/50/50/50 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 544 | 508 | 52 | 18.6 | 19 | 13.9 | 13.6 | 101 | 8.1 | 70.7 | 5.3
2024-03-19 07:00 | 2#系统 | 混合模式 | 18.8 | 12.8 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 24.3 | 19 | 18.7 | 18.7 | 24.2 |  | 146.8 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 589 | 581 | 47.1 | [5 empty] | 8.8 | 70 | 5.9
2024-03-19 07:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.2 | 14.3 | 18.2 | 18 | 17.7 | 24.1 | 17.7 | 18.1 | 17.8 | 24 |  | 478 | 36.1 | 56.2 | 48.8 | 103.6 | 50/50/50/50 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 544 | 571 | 52 | 18.6 | 19 | 13.9 | 13.6 | 101 | 8.8 | 70 | 5.9
2024-03-19 08:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 18.6 | 14.8 |  |  | 13 | 16.8 | 13.3 | 16.7 |  | 0 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 43.5/45.4/45.7 | 9.8/9.8/9.9 | 605 | 564 | 0 | [5 empty] | 10.3 | 63.9 | 7.2
2024-03-19 08:00 | 4#系统 | 混合模式 | 16.6 | 13.5 | 18.5 | 16.5 | 17 | 20.9 | 14.7 | 17.1 | 14.9 | 20.8 |  | 432 | 36.1 | 56.2 | 48.8 | 103.6 | 38/35.3/35.3/35.3 | 9.9/9.6/9.6/9.6 | 558 | 625 | 41.4 | 20.4 | 19.3 | 14.1 | 14.7 | 94 | 10.3 | 63.9 | 7.2
2024-03-19 09:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 15.3 |  |  | 13.2 | 16.9 | 13.2 | 16.6 |  | 0 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 614 | 562 | 0 | [5 empty] | 11.9 | 57.6 | 7.8
2024-03-19 09:00 | 4#系统 | 混合模式 | 16.3 | 13.5 | 18.4 | 16.4 | 17 | 20.8 | 14.7 | 17 | 14.8 | 20.8 |  | 432 | 36.1 | 56.2 | 48.8 | 103.6 | 38/35.3/35.3/35.4 | 9.9/9.6/9.6/9.7 | 554 | 632 | 41.2 | 20.8 | 19.5 | 14.2 | 14.8 | 96 | 11.9 | 57.6 | 7.8
2024-03-19 10:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 18.6 | 14.9 |  |  | 13.2 | 16.8 | 13.3 | 16.6 |  | 0 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 579 | 527 | 0 | [5 empty] | 12.7 | 54.1 | 8.3
2024-03-19 10:00 | 4#系统 | 混合模式 | 16.7 | 13.7 | 18.5 | 16.7 | 17.1 | 21 | 15.2 | 17.2 | 15.3 | 20.9 |  | 432 | 36.1 | 56.2 | 48.8 | 103.6 | 38/35.3/35.3/35.5 | 9.9/9.6/9.6/9.8 | 552 | 618 | 41.7 | 21.2 | 19.7 | 14.4 | 14.9 | 98 | 12.7 | 54.1 | 8.3
2024-03-19 11:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 15.4 |  |  | 13.7 | 17.3 | 13.9 | 17.1 |  | 0 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 580 | 524 | 0 | [5 empty] | 14.4 | 51.9 | 9.5
2024-03-19 11:00 | 4#系统 | 混合模式 | 17.1 | 14.1 | 18.9 | 17.2 | 17.6 | 21.4 | 15.6 | 17.7 | 15.6 | 21.4 |  | 435 | 36.1 | 56.2 | 48.8 | 103.6 | 38/35.3/35.3/35.6 | 9.9/9.6/9.6/9.9 | 565 | 622 | 42.1 | 21.6 | 19.8 | 14.6 | 15 | 101 | 14.4 | 51.9 | 9.5
2024-03-19 12:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.5 | 15.3 |  |  | 14.2 | 17.6 | 14.4 | 17.8 |  | 0 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 605 | 564 | 0 | [5 empty] | 15.9 | 44.9 | 9.4
2024-03-19 12:00 | 4#系统 | 混合模式 | 17.5 | 14.5 | 19.4 | 17.5 | 18 | 21.9 | 15.9 | 18.1 | 15.9 | 22 |  | 438 | 36.1 | 56.2 | 48.8 | 103.6 | 38/35.3/35.3/35.7 | 9.9/9.6/9.6/9.10 | 556 | 622 | 42.7 | 21.8 | 19.9 | 14.8 | 15.1 | 98 | 15.9 | 44.9 | 9.4
2024-03-19 13:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.6 | 16.4 |  |  | 14.8 | 18.1 | 14.9 | 18 |  | 0 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 603 | 527 | 0 | [5 empty] | 16.8 | 47.5 | 10.9
2024-03-19 13:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.3 | 13.4 | 19.5 | 18.3 | 18.5 | 25 | 17.3 | 18.6 | 17.2 | 24.9 |  | 532 | 36.1 | 56.2 | 48.8 | 103.6 | 38/35.3/35.3/35.8 | 9.9/9.6/9.6/9.11 | 562 | 618 | 72.3 | 21.6 | 19.8 | 14.7 | 15 | 101 | 16.8 | 47.5 | 10.9
2024-03-19 14:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 18.8 | 15.9 |  |  | 14.7 | 17.4 | 14.8 | 17.3 |  | 0 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 539 | 525 | 0 | [5 empty] | 17.1 | 49.9 | 11.4
2024-03-19 14:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.4 | 12.9 | 19.3 | 18.4 | 18.6 | 25.1 | 17.6 | 18.6 | 17.7 | 25.1 |  | 532 | 36.1 | 56.2 | 48.8 | 103.6 | 48/48.9/48/47.9 | 11.2/11.2/11.2/11.2 | 517 | 634 | 73.4 | 21.6 | 19.8 | 14.7 | 15 | 101 | 17.1 | 49.9 | 11.4
2024-03-19 15:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 18.7 | 15.7 |  |  | 14.5 | 17.2 | 14.7 | 17.1 |  | 0 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 533 | 526 | 0 | [5 empty] | 17.3 | 46.7 | 11.1
2024-03-19 15:00 | 4#系统 | 混合模式 | 17.9 | 13.2 | 19.1 | 18 | 18.3 | 23.8 | 17 | 18.3 | 17 | 23.8 |  | 482 | 36.1 | 56.2 | 48.8 | 103.6 | 48/46.2/45.2/45.2 | 11.2/10.4/9.9/9.9 | 518 | 617 | 60.4 | 21.6 | 19.8 | 14.7 | 15 | 101 | 17.3 | 46.7 | 11.1
2024-03-19 16:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 17.9 | 15.1 |  |  | 14 | 16.6 | 14.2 | 16.4 |  | 0 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 533 | 524 | 0 | [5 empty] | 17.6 | 41.9 | 11.3
2024-03-19 16:00 | 4#系统 | 混合模式 | 17.4 | 13.2 | 18.6 | 17.5 | 17.7 | 22.7 | 16.7 | 17.8 | 16.6 | 22.6 |  | 458 | 36.1 | 56.2 | 48.8 | 103.6 | 48/46.2/45.2/45.3 | 11.2/10.4/9.9/9.10 | 504 | 639 | 53.2 | 21.6 | 19.8 | 14.7 | 15 | 101 | 17.6 | 41.9 | 11.3
2024-03-19 17:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 18.1 | 14.6 |  |  | 13.2 | 16.4 | 13.3 | 16.2 |  | 0 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 562 | 525 | 0 | [5 empty] | 16.8 | 36.3 | 9.7
2024-03-19 17:00 | 4#系统 | 混合模式 | 17 | 13.2 | 18.1 | 17.1 | 17.3 | 22 | 16.1 | 17.4 | 16.1 | 22.1 |  | 442 | 36.1 | 56.2 | 48.8 | 103.6 | 38/35.3/35.3/35.8 | 9.9/9.6/9.6/9.11 | 537 | 629 | 50.9 | 21.6 | 19.8 | 14.7 | 15 | 101 | 16.8 | 36.3 | 9.7
2024-03-19 18:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 18.5 | 14.8 |  |  | 13.1 | 16.7 | 13.1 | 16.5 |  | 0 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 565 | 525 | 0 | [5 empty] | 16.1 | 31.7 | 8.6
2024-03-19 18:00 | 4#系统 | 混合模式 | 17.1 | 13.2 | 18.4 | 17.2 | 17.4 | 22.2 | 16 | 17.5 | 16 | 22.2 |  | 452 | 36.1 | 56.2 | 48.8 | 103.6 | 38/35.3/35.3/35.8 | 9.9/9.6/9.6/9.11 | 550 | 629 | 51.3 | 21.6 | 19.8 | 14.7 | 15 | 101 | 16.1 | 31.7 | 8.6
2024-03-19 19:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 18.4 | 14.4 |  |  | 12.6 | 16.4 | 12.6 | 16.2 |  | 0 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 571 | 527 | 0 | [5 empty] | 14.9 | 33.3 | 7.6
2024-03-19 19:00 | 4#系统 | 混合模式 | 16.8 | 12.9 | 18.3 | 16.7 | 17.1 | 21.9 | 15.5 | 17.2 | 15.5 | 21.8 |  | 442 | 36.1 | 56.2 | 48.8 | 103.6 | 38/35.3/35.3/35.8 | 9.9/9.6/9.6/9.11 | 537 | 629 | 50.9 | 21.6 | 19.8 | 14.7 | 15 | 101 | 14.9 | 33.3 | 7.6
2024-03-19 20:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 18.4 | 14.4 |  |  | 12.6 | 16.4 | 12.6 | 16.2 |  | 0 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 564 | 526 | 0 | [5 empty] | 14.3 | 30.2 | 6.7
2024-03-19 20:00 | 4#系统 | 混合模式 | 16.8 | 12.9 | 18.3 | 16.7 | 17.1 | 21.9 | 15.5 | 17.2 | 15.5 | 21.8 |  | 442 | 36.1 | 56.2 | 48.8 | 103.6 | 38/35.3/35.3/35.8 | 9.9/9.6/9.6/9.11 | 531 | 633 | 50.9 | 21.6 | 19.8 | 14.7 | 15 | 101 | 14.3 | 30.2 | 6.7
2024-03-19 21:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 18.4 | 14.4 |  |  | 12.6 | 16.4 | 12.6 | 16.2 |  | 0 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 599 | 531 | 0 | [5 empty] | 13.4 | 34.1 | 6.4
2024-03-19 21:00 | 4#系统 | 混合模式 | 16.8 | 12.9 | 18.3 | 16.7 | 17.1 | 21.9 | 15.5 | 17.2 | 15.5 | 21.8 |  | 442 | 36.1 | 56.2 | 48.8 | 103.6 | 38/35.3/35.3/35.8 | 9.9/9.6/9.6/9.11 | 559 | 631 | 50.9 | 21.6 | 19.8 | 14.7 | 15 | 101 | 13.4 | 34.1 | 6.4
2024-03-19 22:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 18.4 | 14.4 |  |  | 12.6 | 16.4 | 12.6 | 16.2 |  | 0 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 608 | 529 | 0 | [5 empty] | 13.1 | 35.3 | 6.3
2024-03-19 22:00 | 4#系统 | 板换模式 | 16.8 | 12.9 | 18.3 | 16.7 | 17.1 | 21.9 | 15.5 | 17.2 | 15.5 | 21.8 |  | 0 | 36.1 | 56.2 | 48.8 | 103.6 | 38/35.3/35.3/35.8 | 9.9/9.6/9.6/9.11 | 594 | 610 | 0 | 21.6 | 19.8 | 14.7 | 15 | 101 | 13.1 | 35.3 | 6.3
2024-03-19 23:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 18.4 | 14.4 |  |  | 12.6 | 16.4 | 12.6 | 16.2 |  | 0 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 614 | 530 | 0 | [5 empty] | 11.9 | 46.6 | 606
2024-03-19 23:00 | 4#系统 | 板换模式 | 16.8 | 12.9 | 18.3 | 16.7 | 17.1 | 21.9 | 15.5 | 17.2 | 15.5 | 21.8 |  | 0 | 36.1 | 56.2 | 48.8 | 103.6 | 38/35.3/35.3/35.8 | 9.9/9.6/9.6/9.11 | 577 | 627 | 0 | 21.6 | 19.8 | 14.7 | 15 | 101 | 11.9 | 46.6 | 606
2024-03-20 | 2#系统 | 混合模式 | 18.6 | 13 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 24.3 | 19 | 18.7 | 18.7 | 24.2 |  | 146.8 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 589 | 565 | 47.1 | [5 empty] | 8.3 | 64.8 | 5.3
2024-03-20 | 4#系统 | 混合模式 | 18.2 | 14.3 | 18.2 | 18 | 17.7 | 24.1 | 17.7 | 18.1 | 17.8 | 24 |  | 478 | 36.1 | 56.2 | 48.8 | 103.6 | 50/50/50/50 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 544 | 508 | 52 | 18.6 | 19 | 13.9 | 13.6 | 101 | 8.3 | 64.8 | 5.3
2024-03-22 01:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16.7 |  |  | 15 | 18.3 | 14.9 | 18.2 |  | 0 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 578 | 537 | 0 | [5 empty] | 15.1 | 50.4 | 10
2024-03-22 01:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.3 | 14.8 | 19.7 | 18.3 | 18.5 | 23.5 | 16.9 | 18.6 | 16.4 | 23.6 |  | 472 | 36.1 | 56.2 | 48.8 | 103.6 | 45.8/45.7/45.7/45.1 | 11.2/11.2/11.2/11.4 | 597 | 634 | 52.8 | 20.9 | 19.5 | 14.7 | 14.8 | 102 | 15.1 | 50.4 | 10
2024-03-22 02:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16.7 |  |  | 15 | 18.3 | 14.9 | 18.2 |  | 0 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 578 | 537 | 0 | [5 empty] | 14.9 | 51.2 | 10
2024-03-22 02:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.3 | 14.8 | 19.7 | 18.3 | 18.5 | 23.5 | 16.9 | 18.6 | 16.5 | 23.6 |  | 472 | 36.1 | 56.2 | 48.8 | 103.6 | 45.8/45.7/45.7/45.2 | 11.2/11.2/11.2/11.3 | 597 | 634 | 52.8 | 20.9 | 19.5 | 14.7 | 14.8 | 102 | 14.9 | 51.2 | 10
2024-03-22 03:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16.7 |  |  | 15 | 18.3 | 14.9 | 18.2 |  | 0 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 578 | 537 | 0 | [5 empty] | 14.7 | 54.2 | 10
2024-03-22 03:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.3 | 14.8 | 19.7 | 18.3 | 18.5 | 23.5 | 16.9 | 18.6 | 16.7 | 23.6 |  | 472 | 36.1 | 56.2 | 48.8 | 103.6 | 45.8/45.7/45.7/45.3 | 11.2/11.2/11.2/11.2 | 597 | 634 | 52.8 | 20.9 | 19.5 | 14.7 | 14.8 | 102 | 14.7 | 54.2 | 10
2024-03-22 04:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16.7 |  |  | 15 | 18.3 | 14.9 | 18.2 |  | 0 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 578 | 537 | 0 | [5 empty] | 14.6 | 56.4 | 10.1
2024-03-22 04:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.3 | 14.8 | 19.7 | 18.3 | 18.5 | 23.5 | 16.9 | 18.6 | 16.9 | 23.6 |  | 472 | 36.1 | 56.2 | 48.8 | 103.6 | 45.8/45.7/45.7/45.4 | 11.2/11.2/11.2/11.1 | 597 | 634 | 52.8 | 20.9 | 19.5 | 14.7 | 14.8 | 102 | 14.6 | 56.4 | 10.1
2024-03-22 05:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16.8 |  |  | 15 | 18.3 | 14.9 | 18.2 |  | 0 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 578 | 537 | 0 | [5 empty] | 14.7 | 56.8 | 10.2
2024-03-22 05:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.3 | 14.8 | 19.7 | 18.3 | 18.5 | 23.5 | 16.9 | 18.6 | 17 | 23.6 |  | 472 | 36.1 | 56.2 | 48.8 | 103.6 | 45.8/45.7/45.7/45.5 | 11.2/11.2/11.2/11.0 | 597 | 634 | 52.8 | 20.9 | 19.5 | 14.7 | 14.8 | 102 | 14.7 | 56.8 | 10.2
2024-03-22 06:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16.8 |  |  | 15.2 | 18.5 | 15.2 | 18.2 |  | 0 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 40.4/40.1/40.6 | 8.8/8.8/8.9 | 641 | 543 | 0 | [5 empty] | 14.8 | 57.1 | 10.4
2024-03-22 06:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.4 | 14.9 | 19.8 | 18.4 | 18.7 | 23.7 | 17.1 | 18.8 | 17.2 | 23.7 |  | 472 | 36.1 | 56.2 | 48.8 | 103.6 | 45.8/45.7/45.7/45.6 | 11.2/11.2/11.2/11.1 | 608 | 615 | 53 | 20.9 | 19.5 | 14.7 | 14.8 | 102 | 14.8 | 57.1 | 10.4
2024-03-22 07:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.8 |  |  | 15.2 | 18.5 | 15.3 | 18.2 |  | 0 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 578 | 537 | 0 | [5 empty] | 15.5 | 56 | 10.9
2024-03-22 07:00 | 4#系统 | 混合模式 | 18.5 | 15 | 19.8 | 18.5 | 18.7 | 23.7 | 17.2 | 18.9 | 17.1 | 23.7 |  | 476 | 36.1 | 56.2 | 48.8 | 103.6 | 45.8/45.7/45.7/45.7 | 11.2/11.2/11.2/11.2 | 618 | 630 | 53.6 | 20.9 | 19.5 | 14.7 | 14.8 | 102 | 15.5 | 56 | 10.9
2024-03-22 08:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.1 | 15.2 |  |  | 13.2 | 17.2 | 13.3 | 17 |  | 0 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 599 | 537 | 0 | [5 empty] | 16.6 | 53.3 | 11.5
2024-03-22 08:00 | 4#系统 | 混合模式 | 17.1 | 14.3 | 19 | 17.2 | 17.6 | 21.4 | 15.4 | 17.7 | 15.5 | 21.4 |  | 432 | 36.1 | 56.2 | 48.8 | 103.6 | 38/35.3/35.3/35.8 | 9.9/9.6/9.6/9.11 | 574 | 612 | 41.6 | 20.9 | 19.1 | 14.5 | 14.2 | 102 | 16.6 | 53.3 | 11.5
2024-03-22 09:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.1 | 15.2 |  |  | 13.2 | 17.2 | 13.3 | 17 |  | 0 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 594 | 536 | 0 | [5 empty] | 18.9 | 48.7 | 12.9
2024-03-22 09:00 | 4#系统 | 混合模式 | 17.1 | 14.3 | 19 | 17.2 | 17.6 | 21.4 | 15.4 | 17.7 | 15.5 | 21.4 |  | 432 | 36.1 | 56.2 | 48.8 | 103.6 | 38/35.3/35.3/35.8 | 9.9/9.6/9.6/9.11 | 564 | 623 | 41.6 | 20.9 | 19.1 | 14.5 | 14.2 | 102 | 18.9 | 48.7 | 12.9
2024-03-22 10:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.1 | 15.2 |  |  | 13.2 | 17.2 | 13.3 | 17 |  | 0 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 587 | 533 | 0 | [5 empty] | 21 | 46 | 14
2024-03-22 10:00 | 4#系统 | 混合模式 | 17.1 | 14.3 | 19 | 17.2 | 17.6 | 21.4 | 15.4 | 17.7 | 15.5 | 21.4 |  | 432 | 36.1 | 56.2 | 48.8 | 103.6 | 38/35.3/35.3/35.8 | 9.9/9.6/9.6/9.11 | 561 | 625 | 41.6 | 20.9 | 19.1 | 14.5 | 14.2 | 102 | 21 | 46 | 14
2024-03-22 11:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.1 | 15.2 |  |  | 13.2 | 17.2 | 13.3 | 17 |  | 0 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 586 | 537 | 0 | [5 empty] | 23.2 | 42.8 | 15.2
2024-03-22 11:00 | 4#系统 | 混合模式 | 17.1 | 14.3 | 19 | 17.2 | 17.6 | 21.4 | 15.4 | 17.7 | 15.5 | 21.4 |  | 432 | 36.1 | 56.2 | 48.8 | 103.6 | 38/35.3/35.3/35.8 | 9.9/9.6/9.6/9.11 | 560 | 613 | 41.6 | 20.9 | 19.1 | 14.5 | 14.2 | 102 | 23.2 | 42.8 | 15.2
2024-03-22 12:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.1 | 15.2 |  |  | 13.2 | 17.2 | 13.3 | 17 |  | 0 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 583 | 536 | 0 | [5 empty] | 24.2 | 42.2 | 16
2024-03-22 12:00 | 4#系统 | 混合模式 | 17.1 | 14.3 | 19 | 17.2 | 17.6 | 21.4 | 15.4 | 17.7 | 15.5 | 21.4 |  | 432 | 36.1 | 56.2 | 48.8 | 103.6 | 38/35.3/35.3/35.8 | 9.9/9.6/9.6/9.11 | 552 | 626 | 41.6 | 20.9 | 19.1 | 14.5 | 14.2 | 102 | 24.2 | 42.2 | 16
2024-03-22 13:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.1 | 15.2 |  |  | 13.2 | 17.2 | 13.3 | 17 |  | 0 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 578 | 537 | 0 | [5 empty] | 25.5 | 40.7 | 16.8
2024-03-22 13:00 | 4#系统 | 混合模式 | 17.1 | 14.3 | 19 | 17.2 | 17.6 | 21.4 | 15.4 | 17.7 | 15.5 | 21.4 |  | 432 | 36.1 | 56.2 | 48.8 | 103.6 | 38/35.3/35.3/35.8 | 9.9/9.6/9.6/9.11 | 550 | 618 | 41.6 | 20.9 | 19.1 | 14.5 | 14.2 | 102 | 25.5 | 40.7 | 16.8
2024-03-22 14:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.1 | 15.2 |  |  | 13.2 | 17.2 | 13.3 | 17 |  | 0 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 542 | 538 | 0 | [5 empty] | 26.3 | 40.6 | 17.1
2024-03-22 14:00 | 4#系统 | 混合模式 | 17.1 | 14.3 | 19 | 17.2 | 17.6 | 21.4 | 15.4 | 17.7 | 15.5 | 21.4 |  | 432 | 36.1 | 56.2 | 48.8 | 103.6 | 38/35.3/35.3/35.8 | 9.9/9.6/9.6/9.11 | 555 | 613 | 41.6 | 20.9 | 19.1 | 14.5 | 14.2 | 102 | 26.3 | 40.6 | 17.1
2024-03-22 15:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.6 | 13.6 |  |  | 21.8 | 26.6 |  |  | 21.9 | 26.5 |  | 449 | 34.6 | 53.5 | 48.6 | 106.1 | 42.3/42.4/42.8 | 7.6/9/8.9 | 639 | 677 | 51 | [5 empty] | 26.3 | 40.1 | 17.1
2024-03-22 15:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.8 | 15 |  |  | 21.3 | 25.3 |  |  | 21.3 | 25.4 |  | 485 | 34.1 | 53.9 | 48.8 | 112.9 | 30.4/30.9/30.2/30.3 | 4/4.3/4.6 | 529 | 730 | 54 | 20.9 | 19.1 | 14.5 | 14.2 | 102 | 26.3 | 40.1 | 17.1
2024-03-22 16:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.6 | 13.6 |  |  | 21.8 | 26.6 |  |  | 21.9 | 26.5 |  | 449 | 34.6 | 53.5 | 48.6 | 106.1 | 42.3/42.4/42.8 | 7.6/9/8.9 | 639 | 677 | 51 | [5 empty] | 25.5 | 42.8 | 17.1
2024-03-22 16:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.8 | 15 |  |  | 21.3 | 25.3 |  |  | 21.3 | 25.4 |  | 485 | 34.1 | 53.9 | 48.8 | 112.9 | 30.4/30.9/30.2/30.3 | 4/4.3/4.6 | 529 | 730 | 54 | 20.9 | 19.1 | 14.5 | 14.2 | 102 | 25.5 | 42.8 | 17.1
2024-03-22 17:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.6 | 13.6 |  |  | 21.8 | 26.6 |  |  | 21.9 | 26.5 |  | 449 | 34.6 | 53.5 | 48.6 | 106.1 | 42.3/42.4/42.8 | 7.6/9/8.9 | 639 | 677 | 51 | [5 empty] | 25.5 | 42.8 | 17.1
2024-03-22 17:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.8 | 15 |  |  | 21.3 | 25.3 |  |  | 21.3 | 25.4 |  | 485 | 34.1 | 53.9 | 48.8 | 112.9 | 30.4/30.9/30.2/30.3 | 4/4.3/4.6 | 529 | 730 | 54 | 20.9 | 19.1 | 14.5 | 14.2 | 102 | 25.5 | 42.8 | 17.1
2024-03-22 18:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.6 | 13.6 |  |  | 21.8 | 26.6 |  |  | 21.9 | 26.5 |  | 449 | 34.6 | 53.5 | 48.6 | 106.1 | 42.3/42.4/42.8 | 7.6/9/8.9 | 639 | 677 | 51 | [5 empty] | 24.6 | 44.8 | 16.7
2024-03-22 18:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.8 | 15 |  |  | 21.3 | 25.3 |  |  | 21.3 | 25.4 |  | 485 | 34.1 | 53.9 | 48.8 | 112.9 | 30.4/30.9/30.2/30.3 | 4/4.3/4.6 | 529 | 730 | 54 | 20.9 | 19.1 | 14.5 | 14.2 | 102 | 24.6 | 44.8 | 16.7
2024-03-22 19:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.6 | 13.6 |  |  | 21.8 | 26.6 |  |  | 21.9 | 26.5 |  | 449 | 34.6 | 53.5 | 48.6 | 106.1 | 42.3/42.4/42.8 | 7.6/9/8.9 | 639 | 677 | 51 | [5 empty] | 22.7 | 50.1 | 16
2024-03-22 19:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.8 | 15 |  |  | 21.3 | 25.3 |  |  | 21.3 | 25.4 |  | 485 | 34.1 | 53.9 | 48.8 | 112.9 | 30.4/30.9/30.2/30.3 | 4/4.3/4.6 | 529 | 730 | 54 | 20.9 | 19.1 | 14.5 | 14.2 | 102 | 22.7 | 50.1 | 16
2024-03-22 20:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.6 | 13.5 |  |  | 21.8 | 26.6 |  |  | 21.9 | 26.5 |  | 442 | 34.6 | 53.5 | 48.6 | 106.1 | 42.3/42.4/42.8 | 7.6/9/8.9 | 633 | 675 | 49 | [5 empty] | 22 | 54.1 | 15.9
2024-03-22 20:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.8 | 15 |  |  | 21.2 | 25.2 |  |  | 21.2 | 25.2 |  | 485 | 34.1 | 53.9 | 48.8 | 112.9 | 30.4/30.9/30.2/30.3 | 4/4.3/4.6 | 528 | 733 | 53.6 | 20.9 | 19.1 | 14.5 | 14.2 | 102 | 22 | 54.1 | 15.9
2024-03-22 21:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.5 | 13.5 |  |  | 21.9 | 26.7 |  |  | 21.9 | 26.6 |  | 442 | 34.6 | 53.5 | 48.6 | 106.1 | 42.3/42.4/42.8 | 7.6/9/8.9 | 632 | 668 | 49 | [5 empty] | 20.9 | 58.6 | 15.7
2024-03-22 21:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.8 | 15 |  |  | 21.1 | 25.2 |  |  | 21.2 | 25.1 |  | 485 | 34.1 | 53.9 | 48.8 | 112.9 | 30.4/30.9/30.2/30.3 | 4/4.3/4.6 | 531 | 733 | 53.4 | 20.9 | 19.1 | 14.5 | 14.2 | 102 | 20.9 | 58.6 | 15.7
2024-03-22 22:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.6 | 13.7 |  |  | 22.1 | 26.9 |  |  | 22.1 | 26.8 |  | 449 | 34.6 | 53.5 | 48.6 | 106.1 | 42.3/42.4/42.8 | 7.6/9/8.9 | 639 | 677 | 51 | [5 empty] | 21.5 | 54.6 | 15.7
2024-03-22 22:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.9 | 15.1 |  |  | 20.4 | 24.7 |  |  | 20.4 | 24.7 |  | 485 | 34.1 | 53.9 | 48.8 | 112.9 | 39.4/40/39.3/39.4 | 8.2/8.2/8.2/8.2 | 561 | 725 | 53.8 | 20.9 | 19.1 | 14.5 | 14.2 | 102 | 21.5 | 54.6 | 15.7
2024-03-22 23:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.6 | 13.7 |  |  | 21.8 | 26.5 |  |  | 21.8 | 26.5 |  | 449 | 34.6 | 53.5 | 48.6 | 106.1 | 42.3/42.4/42.8 | 7.6/9/8.9 | 542 | 657 | 49 | [5 empty] | 20.8 | 58.5 | 15.6
2024-03-22 23:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19 | 15.2 |  |  | 20.3 | 24.6 |  |  | 20.3 | 24.6 |  | 485 | 34.1 | 53.9 | 48.8 | 112.9 | 39.4/40/39.3/39.5 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 566 | 737 | 53.6 | 20.9 | 19.1 | 14.5 | 14.2 | 102 | 20.8 | 58.5 | 15.6
2024-03-23 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16.7 |  |  | 15 | 18.3 | 14.9 | 18.2 |  | 0 | 36.6 | 56.2 | 48.7 | 104.9 | 50/50/50 | 12.8/12.2/13.2 | 578 | 537 | 0 | [5 empty] | 15.3 | 49.4 | 9.9
2024-03-23 | 4#系统 | 混合模式 | 18.3 | 14.8 | 19.7 | 18.3 | 18.5 | 23.5 | 16.9 | 18.6 | 15.9 | 23.6 |  | 472 | 36.1 | 56.2 | 48.8 | 103.6 | 45.8/45.7/45.7/45.0 | 11.2/11.2/11.2/11.5 | 597 | 634 | 52.8 | 20.9 | 19.5 | 14.7 | 14.8 | 102 | 15.3 | 49.4 | 9.9
2024-03-24 01:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.7 | 13.7 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22 | 26.7 |  | 449 | 34.6 | 53.5 | 48.6 | 106.1 | 42.3/42.4/42.8 | 7.6/9/8.9 | 641 | 669 | 51 | [5 empty] | 19.7 | 64.2 | 15.4
2024-03-24 01:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19 | 15.2 |  |  | 21.1 | 25.2 |  |  | 20.8 | 25.5 |  | 485 | 34.1 | 53.9 | 48.8 | 112.9 | 44.4/45.2/44.3/44.3 | 8.5/8.6/8.4/8.4 | 548 | 728 | 54 | 20.9 | 19.1 | 14.5 | 14.2 | 102 | 19.7 | 64.2 | 15.4
2024-03-24 02:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.6 | 13.6 |  |  | 21.7 | 26.5 |  |  | 21.6 | 26.3 |  | 449 | 34.6 | 53.5 | 48.6 | 106.1 | 42.3/42.4/42.8 | 7.6/9/8.9 | 635 | 677 | 51 | [5 empty] | 17.2 | 72.7 | 14.6
2024-03-24 02:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.9 | 15.1 |  |  | 20.6 | 24.8 |  |  | 21.3 | 24.2 |  | 485 | 34.1 | 53.9 | 48.8 | 112.9 | 0.2/0.3/0.1/0.1 | 0/0/0/0 | 537 | 724 | 54 | 20.9 | 19.1 | 14.5 | 14.2 | 102 | 17.2 | 72.7 | 14.6
2024-03-24 03:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.6 | 13.5 |  |  | 21.8 | 26.6 |  |  | 21.9 | 26.5 |  | 442 | 34.6 | 53.5 | 48.6 | 106.1 | 42.3/42.4/42.8 | 7.6/9/8.9 | 633 | 675 | 49 | [5 empty] | 18.3 | 78.6 | 14.8
2024-03-24 03:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.8 | 15 |  |  | 21.2 | 25.2 |  |  | 21.2 | 25.2 |  | 485 | 34.1 | 53.9 | 48.8 | 112.9 | 30.4/30.9/30.2/30.3 | 4/4.3/4.6 | 528 | 733 | 53.6 | 20.9 | 19.1 | 14.5 | 14.2 | 102 | 18.3 | 78.6 | 14.8
2024-03-24 04:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.5 | 13.6 |  |  | 21.9 | 26.7 |  |  | 21.9 | 26.6 |  | 442 | 34.6 | 53.5 | 48.6 | 106.1 | 42.3/42.4/42.8 | 7.6/9/8.9 | 632 | 668 | 49 | [5 empty] | 18.6 | 72.4 | 15.1
2024-03-24 04:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.8 | 15.2 |  |  | 21.4 | 25.8 |  |  | 21.2 | 25.1 |  | 485 | 34.1 | 53.9 | 48.8 | 112.9 | 30.4/30.9/30.2/30.3 | 4/4.3/4.6 | 531 | 733 | 53.4 | 20.9 | 19.1 | 14.5 | 14.2 | 102 | 18.6 | 72.4 | 15.1
2024-03-24 05:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.7 | 13.7 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 21.9 | 26.7 |  | 449 | 34.6 | 53.5 | 48.6 | 106.1 | 42.3/42.4/42.8 | 7.6/9/8.9 | 639 | 677 | 51 | [5 empty] | 19.2 | 67.5 | 15.3
2024-03-24 05:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19 | 15.3 |  |  | 22 | 26.2 |  |  | 21.8 | 26.6 |  | 485 | 34.1 | 53.9 | 48.8 | 112.9 | 45.8/46.5/45.6/45.6 | 9.2/9.2/9.3/9.2 | 547 | 704 | 54 | 20.9 | 19.1 | 14.5 | 14.2 | 102 | 19.2 | 67.5 | 15.3
2024-03-24 06:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.6 | 13.7 |  |  | 21.8 | 26.5 |  |  | 21.8 | 26.5 |  | 449 | 34.6 | 53.5 | 48.6 | 106.1 | 42.3/42.4/42.8 | 7.6/9/8.9 | 542 | 657 | 49 | [5 empty] | 19.5 | 58.5 | 15.6
2024-03-24 06:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.9 | 15.7 |  |  | 25.1 | 29 |  |  | 23.9 | 29.1 |  | 485 | 34.1 | 53.9 | 48.8 | 112.9 | 39.4/40/39.3/39.5 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 566 | 737 | 53.6 | 20.9 | 19.1 | 14.5 | 14.2 | 102 | 19.5 | 58.5 | 15.6
2024-03-24 07:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.7 | 13.7 |  |  | 22.1 | 26.9 |  |  | 22.1 | 26.8 |  | 449 | 34.6 | 53.5 | 48.6 | 106.1 | 42.3/42.4/42.8 | 7.6/9/8.9 | 542 | 657 | 49 | [5 empty] | 19.7 | 66.3 | 15.8
2024-03-24 07:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.9 | 15.7 |  |  | 25.2 | 29 |  |  | 25.2 | 28.7 |  | 485 | 34.1 | 53.9 | 48.8 | 112.9 | 39.4/40/39.3/39.5 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 566 | 737 | 53.6 | 20.9 | 19.1 | 14.5 | 14.2 | 102 | 19.7 | 66.3 | 15.8
2024-03-24 08:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.7 | 13.7 |  |  | 22.1 | 26.9 |  |  | 22.1 | 26.8 |  | 449 | 34.6 | 53.5 | 48.6 | 106.1 | 42.3/42.4/42.8 | 7.6/9/8.9 | 668 | 668 | 49 | [5 empty] | 16 | 86.3 | 14.4
2024-03-24 08:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.9 | 15.7 |  |  | 25.2 | 29 |  |  | 25.2 | 28.7 |  | 485 | 34.1 | 53.9 | 48.8 | 112.9 | 39.4/40/39.3/39.5 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 569 | 731 | 53.6 | 20.9 | 19.1 | 14.5 | 14.2 | 102 | 16 | 86.3 | 14.4
2024-03-24 09:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.9 | 14 |  |  | 22.3 | 27.1 |  |  | 18.9 | 22.3 |  | 449 | 34.6 | 53.5 | 48.6 | 106.1 | 42.3/42.4/42.8 | 7.6/9/8.9 | 666 | 668 | 51 | [5 empty] | 16.9 | 83.5 | 15
2024-03-24 09:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19 | 15.5 |  |  | 21.5 | 25.6 |  |  | 21.2 | 25.9 |  | 489 | 34.9 | 54.2 | 48.5 | 112.3 | 39.4/40/39.3/39.5 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 554 | 723 | 54.3 | 19.5 | 18.7 | 14.9 | 14.6 | 100 | 16.9 | 83.5 | 15
2024-03-24 10:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.9 | 14 |  |  | 22.3 | 27.1 |  |  | 18.9 | 22.3 |  | 449 | 34.6 | 53.5 | 48.6 | 106.1 | 42.3/42.4/42.8 | 7.6/9/8.9 | 666 | 668 | 51 | [5 empty] | 18.8 | 77.2 | 16.7
2024-03-24 10:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19 | 15.5 |  |  | 21.5 | 25.6 |  |  | 21.2 | 25.9 |  | 489 | 34.9 | 54.2 | 48.5 | 112.3 | 39.4/40/39.3/39.5 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 554 | 723 | 54.3 | 19.5 | 18.7 | 14.9 | 14.6 | 100 | 18.8 | 77.2 | 16.7
2024-03-24 11:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.9 | 14 |  |  | 22.3 | 27.1 |  |  | 18.9 | 22.3 |  | 449 | 34.6 | 53.5 | 48.6 | 106.1 | 42.3/42.4/42.8 | 7.6/9/8.9 | 666 | 668 | 51 | [5 empty] | 17.4 | 83.4 | 15.8
2024-03-24 11:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19 | 15.5 |  |  | 21.5 | 25.6 |  |  | 21.2 | 25.9 |  | 489 | 34.9 | 54.2 | 48.5 | 112.3 | 39.4/40/39.3/39.5 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 554 | 723 | 54.3 | 19.5 | 18.7 | 14.9 | 14.6 | 100 | 17.4 | 83.4 | 15.8
2024-03-24 12:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.9 | 14 |  |  | 22.3 | 27.1 |  |  | 18.9 | 22.3 |  | 449 | 34.6 | 53.5 | 48.6 | 106.1 | 42.3/42.4/42.8 | 7.6/9/8.9 | 666 | 668 | 51 | [5 empty] | 19.3 | 82.8 | 17
2024-03-24 12:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19 | 15.5 |  |  | 21.5 | 25.6 |  |  | 21.2 | 25.9 |  | 489 | 34.9 | 54.2 | 48.5 | 112.3 | 39.4/40/39.3/39.5 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 554 | 723 | 54.3 | 19.5 | 18.7 | 14.9 | 14.6 | 100 | 19.3 | 82.8 | 17
2024-03-24 13:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.9 | 14 |  |  | 22.3 | 27.1 |  |  | 18.9 | 22.3 |  | 449 | 34.6 | 53.5 | 48.6 | 106.1 | 42.3/42.4/42.8 | 7.6/9/8.9 | 666 | 668 | 51 | [5 empty] | 19.8 | 80.4 | 17.3
2024-03-24 13:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19 | 15.5 |  |  | 21.5 | 25.6 |  |  | 21.2 | 25.9 |  | 489 | 34.9 | 54.2 | 48.5 | 112.3 | 39.4/40/39.3/39.5 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 554 | 723 | 54.3 | 19.5 | 18.7 | 14.9 | 14.6 | 100 | 19.8 | 80.4 | 17.3
2024-03-24 14:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.9 | 14 |  |  | 22.3 | 27.1 |  |  | 18.9 | 22.3 |  | 449 | 34.6 | 53.5 | 48.6 | 106.1 | 42.3/42.4/42.8 | 7.6/9/8.9 | 666 | 668 | 51 | [5 empty] | 19.7 | 79 | 17.2
2024-03-24 14:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19 | 15.5 |  |  | 21.5 | 25.6 |  |  | 21.2 | 25.9 |  | 489 | 34.9 | 54.2 | 48.5 | 112.3 | 39.4/40/39.3/39.5 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 554 | 723 | 54.3 | 19.5 | 18.7 | 14.9 | 14.6 | 100 | 19.7 | 79 | 17.2
2024-03-24 15:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.9 | 14 |  |  | 22.3 | 27.1 |  |  | 18.9 | 22.3 |  | 449 | 34.6 | 53.5 | 48.6 | 106.1 | 42.3/42.4/42.8 | 7.6/9/8.9 | 666 | 668 | 51 | [5 empty] | 20.9 | 75 | 17.6
2024-03-24 15:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19 | 15.5 |  |  | 21.5 | 25.6 |  |  | 21.2 | 25.9 |  | 489 | 34.9 | 54.2 | 48.5 | 112.3 | 39.4/40/39.3/39.5 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 554 | 723 | 54.3 | 19.5 | 18.7 | 14.9 | 14.6 | 100 | 20.9 | 75 | 17.6
2024-03-24 16:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.9 | 14 |  |  | 22.3 | 27.1 |  |  | 18.9 | 22.3 |  | 449 | 34.6 | 53.5 | 48.6 | 106.1 | 42.3/42.4/42.8 | 7.6/9/8.9 | 666 | 668 | 51 | [5 empty] | 20.3 | 75.7 | 17.3
2024-03-24 16:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19 | 15.5 |  |  | 21.5 | 25.6 |  |  | 21.2 | 25.9 |  | 489 | 34.9 | 54.2 | 48.5 | 112.3 | 39.4/40/39.3/39.5 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 554 | 723 | 54.3 | 19.5 | 18.7 | 14.9 | 14.6 | 100 | 20.3 | 75.7 | 17.3
2024-03-24 17:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.9 | 14 |  |  | 22.3 | 27.1 |  |  | 18.9 | 22.3 |  | 449 | 34.6 | 53.5 | 48.6 | 106.1 | 42.3/42.4/42.8 | 7.6/9/8.9 | 666 | 668 | 51 | [5 empty] | 18.5 | 81.6 | 16.3
2024-03-24 17:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19 | 15.5 |  |  | 21.5 | 25.6 |  |  | 21.2 | 25.9 |  | 489 | 34.9 | 54.2 | 48.5 | 112.3 | 39.4/40/39.3/39.5 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 554 | 723 | 54.3 | 19.5 | 18.7 | 14.9 | 14.6 | 100 | 18.5 | 81.6 | 16.3
2024-03-24 18:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.9 | 14 |  |  | 22.3 | 27.1 |  |  | 18.9 | 22.3 |  | 449 | 34.6 | 53.5 | 48.6 | 106.1 | 42.3/42.4/42.8 | 7.6/9/8.9 | 666 | 668 | 51 | [5 empty] | 17.8 | 85.9 | 16.1
2024-03-24 18:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19 | 15.5 |  |  | 21.5 | 25.6 |  |  | 21.2 | 25.9 |  | 489 | 34.9 | 54.2 | 48.5 | 112.3 | 39.4/40/39.3/39.5 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 554 | 723 | 54.3 | 19.5 | 18.7 | 14.9 | 14.6 | 100 | 17.8 | 85.9 | 16.1
2024-03-24 19:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.9 | 14 |  |  | 22.3 | 27.1 |  |  | 18.9 | 22.3 |  | 449 | 34.6 | 53.5 | 48.6 | 106.1 | 42.3/42.4/42.8 | 7.6/9/8.9 | 666 | 668 | 51 | [5 empty] | 17 | 85.8 | 15.2
2024-03-24 19:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19 | 15.5 |  |  | 21.5 | 25.6 |  |  | 21.2 | 25.9 |  | 489 | 34.9 | 54.2 | 48.5 | 112.3 | 39.4/40/39.3/39.5 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 554 | 723 | 54.3 | 19.5 | 18.7 | 14.9 | 14.6 | 100 | 17 | 85.8 | 15.2
2024-03-24 20:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.9 | 14 |  |  | 22.3 | 27.1 |  |  | 18.9 | 22.3 |  | 449 | 34.6 | 53.5 | 48.6 | 106.1 | 42.3/42.4/42.8 | 7.6/9/8.9 | 666 | 668 | 51 | [5 empty] | 22 | 85.8 | 15.9
2024-03-24 20:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19 | 15.5 |  |  | 21.5 | 25.6 |  |  | 21.2 | 25.9 |  | 489 | 34.9 | 54.2 | 48.5 | 112.3 | 39.4/40/39.3/39.5 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 554 | 723 | 54.3 | 19.5 | 18.7 | 14.9 | 14.6 | 100 | 22 | 85.8 | 15.9
2024-03-24 21:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.9 | 14 |  |  | 22.3 | 27.1 |  |  | 18.9 | 22.3 |  | 449 | 34.6 | 53.5 | 48.6 | 106.1 | 42.3/42.4/42.8 | 7.6/9/8.9 | 666 | 668 | 51 | [5 empty] | 20.9 | 85.8 | 15.7
2024-03-24 21:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19 | 15.5 |  |  | 21.5 | 25.6 |  |  | 21.2 | 25.9 |  | 489 | 34.9 | 54.2 | 48.5 | 112.3 | 39.4/40/39.3/39.5 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 554 | 723 | 54.3 | 19.5 | 18.7 | 14.9 | 14.6 | 100 | 20.9 | 85.8 | 15.7
2024-03-24 22:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.9 | 14 |  |  | 22.3 | 27.1 |  |  | 18.9 | 22.3 |  | 449 | 34.6 | 53.5 | 48.6 | 106.1 | 42.3/42.4/42.8 | 7.6/9/8.9 | 666 | 668 | 51 | [5 empty] | 21.5 | 85.8 | 15.7
2024-03-24 22:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19 | 15.5 |  |  | 21.5 | 25.6 |  |  | 21.2 | 25.9 |  | 489 | 34.9 | 54.2 | 48.5 | 112.3 | 39.4/40/39.3/39.5 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 554 | 723 | 54.3 | 19.5 | 18.7 | 14.9 | 14.6 | 100 | 21.5 | 85.8 | 15.7
2024-03-24 23:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.9 | 14 |  |  | 22.3 | 27.1 |  |  | 18.9 | 22.3 |  | 449 | 34.6 | 53.5 | 48.6 | 106.1 | 42.3/42.4/42.8 | 7.6/9/8.9 | 666 | 668 | 51 | [5 empty] | 20.8 | 85.8 | 15.6
2024-03-24 23:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19 | 15.5 |  |  | 21.5 | 25.6 |  |  | 21.2 | 25.9 |  | 489 | 34.9 | 54.2 | 48.5 | 112.3 | 39.4/40/39.3/39.5 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 554 | 723 | 54.3 | 19.5 | 18.7 | 14.9 | 14.6 | 100 | 20.8 | 85.8 | 15.6
2024-03-25 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.6 | 13.6 |  |  | 22.1 | 26.8 |  |  | 22.1 | 26.7 |  | 449 | 34.6 | 53.5 | 48.6 | 106.1 | 42.3/42.4/42.8 | 7.6/9/8.9 | 636 | 666 | 51 | [5 empty] | 20.5 | 60.4 | 15.6
2024-03-25 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.8 | 15.2 |  |  | 23 | 26.8 |  |  | 23.6 | 26.1 |  | 485 | 34.1 | 53.9 | 48.8 | 112.9 | 30.4/30.9/30.2/30.3 | 4/4.3/4.6 | 531 | 734 | 54 | 20.9 | 19.1 | 14.5 | 14.2 | 102 | 20.5 | 60.4 | 15.6
2024-03-25 01:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.7 | 13.7 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22 | 26.7 |  | 449 | 34.6 | 53.5 | 48.6 | 106.1 | 42.3/42.4/42.8 | 7.6/9/8.9 | 641 | 669 | 51 | [5 empty] | 19.7 | 64.2 | 15.4
2024-03-25 01:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19 | 15.2 |  |  | 21.1 | 25.2 |  |  | 20.8 | 25.5 |  | 485 | 34.1 | 53.9 | 48.8 | 112.9 | 44.4/45.2/44.3/44.3 | 8.5/8.6/8.4/8.4 | 548 | 728 | 54 | 20.9 | 19.1 | 14.5 | 14.2 | 102 | 19.7 | 64.2 | 15.4
2024-03-25 02:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.6 | 13.6 |  |  | 21.7 | 26.5 |  |  | 21.6 | 26.3 |  | 449 | 34.6 | 53.5 | 48.6 | 106.1 | 42.3/42.4/42.8 | 7.6/9/8.9 | 635 | 677 | 51 | [5 empty] | 17.2 | 72.7 | 14.6
2024-03-25 02:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.9 | 15.1 |  |  | 20.6 | 24.8 |  |  | 21.3 | 24.2 |  | 485 | 34.1 | 53.9 | 48.8 | 112.9 | 0.2/0.3/0.1/0.1 | 0/0/0/0 | 537 | 724 | 54 | 20.9 | 19.1 | 14.5 | 14.2 | 102 | 17.2 | 72.7 | 14.6
2024-03-25 03:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.6 | 13.5 |  |  | 21.8 | 26.6 |  |  | 21.9 | 26.5 |  | 442 | 34.6 | 53.5 | 48.6 | 106.1 | 42.3/42.4/42.8 | 7.6/9/8.9 | 633 | 675 | 49 | [5 empty] | 18.3 | 78.6 | 14.8
2024-03-25 03:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.8 | 15 |  |  | 21.2 | 25.2 |  |  | 21.2 | 25.2 |  | 485 | 34.1 | 53.9 | 48.8 | 112.9 | 30.4/30.9/30.2/30.3 | 4/4.3/4.6 | 528 | 733 | 53.6 | 20.9 | 19.1 | 14.5 | 14.2 | 102 | 18.3 | 78.6 | 14.8
2024-03-25 04:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.5 | 13.6 |  |  | 21.9 | 26.7 |  |  | 21.9 | 26.6 |  | 442 | 34.6 | 53.5 | 48.6 | 106.1 | 42.3/42.4/42.8 | 7.6/9/8.9 | 632 | 668 | 49 | [5 empty] | 18.6 | 72.4 | 15.1
2024-03-25 04:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.8 | 15.2 |  |  | 21.4 | 25.8 |  |  | 21.2 | 25.1 |  | 485 | 34.1 | 53.9 | 48.8 | 112.9 | 30.4/30.9/30.2/30.3 | 4/4.3/4.6 | 531 | 733 | 53.4 | 20.9 | 19.1 | 14.5 | 14.2 | 102 | 18.6 | 72.4 | 15.1
2024-03-25 05:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.7 | 13.7 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 21.9 | 26.7 |  | 449 | 34.6 | 53.5 | 48.6 | 106.1 | 42.3/42.4/42.8 | 7.6/9/8.9 | 639 | 677 | 51 | [5 empty] | 19.2 | 67.5 | 15.3
2024-03-25 05:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19 | 15.3 |  |  | 22 | 26.2 |  |  | 21.8 | 26.6 |  | 485 | 34.1 | 53.9 | 48.8 | 112.9 | 45.8/46.5/45.6/45.6 | 9.2/9.2/9.3/9.2 | 547 | 704 | 54 | 20.9 | 19.1 | 14.5 | 14.2 | 102 | 19.2 | 67.5 | 15.3
2024-03-25 06:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.6 | 13.7 |  |  | 21.8 | 26.5 |  |  | 21.8 | 26.5 |  | 449 | 34.6 | 53.5 | 48.6 | 106.1 | 42.3/42.4/42.8 | 7.6/9/8.9 | 542 | 657 | 49 | [5 empty] | 19.5 | 58.5 | 15.6
2024-03-25 06:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.9 | 15.7 |  |  | 25.1 | 29 |  |  | 23.9 | 29.1 |  | 485 | 34.1 | 53.9 | 48.8 | 112.9 | 39.4/40/39.3/39.5 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 566 | 737 | 53.6 | 20.9 | 19.1 | 14.5 | 14.2 | 102 | 19.5 | 58.5 | 15.6
2024-03-25 07:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.7 | 13.7 |  |  | 22.1 | 26.9 |  |  | 22.1 | 26.8 |  | 449 | 34.6 | 53.5 | 48.6 | 106.1 | 42.3/42.4/42.8 | 7.6/9/8.9 | 542 | 657 | 49 | [5 empty] | 19.7 | 66.3 | 15.8
2024-03-25 07:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.9 | 15.7 |  |  | 25.2 | 29 |  |  | 25.2 | 28.7 |  | 485 | 34.1 | 53.9 | 48.8 | 112.9 | 39.4/40/39.3/39.5 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 566 | 737 | 53.6 | 20.9 | 19.1 | 14.5 | 14.2 | 101 | 19.7 | 66.3 | 15.8
2024-03-25 08:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.7 | 13.7 |  |  | 22.3 | 27.1 |  |  | 20.2 | 23.4 |  | 449 | 34.6 | 53.5 | 48.6 | 106.1 | 42.3/42.4/42.8 | 7.6/9/8.9 | 668 | 668 | 49 | [5 empty] | 16.7 | 89.6 | 15.6
2024-03-25 08:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.9 | 15.7 |  |  | 25.2 | 29 |  |  | 25.2 | 28.7 |  | 485 | 34.1 | 53.9 | 48.8 | 112.9 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 569 | 731 | 53.6 | 20.9 | 19.1 | 14.5 | 14.2 | 102 | 16.7 | 89.6 | 15.6
2024-03-25 09:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.9 | 14 |  |  | 22.1 | 26.9 |  |  | 18.9 | 22.3 |  | 449 | 34.6 | 53.5 | 48.6 | 106.1 | 42.3/42.4/42.8 | 7.6/9/8.9 | 666 | 668 | 51 | [5 empty] | 16.9 | 83.5 | 15.5
2024-03-25 09:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19 | 15.5 |  |  | 21.5 | 25.6 |  |  | 21.2 | 25.9 |  | 489 | 34.9 | 54.2 | 48.5 | 112.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 554 | 723 | 54.3 | 19.5 | 18.7 | 14.9 | 14.6 | 100 | 16.9 | 83.5 | 15.5
2024-03-25 10:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.7 | 13.8 |  |  | 21.9 | 26.8 |  |  | 17.2 | 21.7 |  | 449 | 34.6 | 53.5 | 48.6 | 106.1 | 42.3/42.4/42.8 | 7.6/9/8.9 | 675 | 663 | 51 | [5 empty] | 16.8 | 88.7 | 15.6
2024-03-25 10:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.8 | 15.2 |  |  | 21.7 | 25.7 |  |  | 21.7 | 25.8 |  | 489 | 34.9 | 54.2 | 48.5 | 112.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 583 | 735 | 54.3 | 19.5 | 18.7 | 14.9 | 14.6 | 100 | 16.8 | 88.7 | 15.6
2024-03-25 11:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.2 | 15.8 |  |  | 19.6 | 23.8 |  |  | 18.3 | 19.1 |  |  | 39.6 | 53.5 | 44.7 | 101.4 | 42.3/42.4/42.8 | 7.6/9/8.9 | 668 | 587 | [6 empty] | 15.7 | 90.2 | 14.9
2024-03-25 11:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.6 | 16.1 |  |  | 20.6 | 25.4 |  |  | 20.6 | 25.6 |  | 492 | 34.9 | 54.2 | 48.5 | 112.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 643 | 733 | 60.8 | 19.5 | 18.7 | 14.9 | 14.6 | 100 | 15.7 | 90.2 | 14.9
2024-03-25 12:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.2 | 15.9 |  |  | 19.7 | 23.7 |  |  | 18.3 | 19 |  |  | 39.6 | 53.5 | 44.7 | 102.3 | 42.3/42.4/42.8 | 7.6/9/8.9 | 673 | 590 | [6 empty] | 15.6 | 89.4 | 14.9
2024-03-25 12:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 21.1 | 26.1 |  |  | 21.1 | 26.2 |  | 502 | 38.2 | 58.4 | 48.8 | 112.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 654 | 735 | 63.9 | 19.5 | 18.7 | 14.9 | 14.6 | 100 | 15.6 | 89.4 | 14.9
2024-03-25 13:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.1 | 15.8 |  |  | 19.6 | 23.6 |  |  | 18.3 | 18.8 |  |  | 39.6 | 53.5 | 44.7 | 101.4 | 49.8/49.8/50 | 9.8/9.9/10.4 | 666 | 668 | [6 empty] | 15.7 | 83.1 | 14.5
2024-03-25 13:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 20.2 | 25 |  |  | 20.5 | 25 |  | 492 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 629 | 723 | 60.4 | 19.5 | 18.7 | 14.9 | 14.6 | 100 | 15.7 | 83.1 | 14.5
2024-03-25 14:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 18.8 | 15.8 |  |  | 19.5 | 23.1 |  |  | 18.2 | 18.7 |  |  | 39.6 | 53.5 | 44.7 | 101.6 | 49.8/49.8/50 | 9.8/9.9/10.4 | 666 | 586 | [6 empty] | 14.7 | 86.1 | 13.6
2024-03-25 14:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.6 | 16 |  |  | 20.3 | 25.2 |  |  | 20.2 | 25.4 |  | 492 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 648 | 747 | 60.4 | 19.5 | 18.7 | 14.9 | 14.6 | 100 | 14.7 | 86.1 | 13.6
2024-03-25 15:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 18.7 | 15.9 |  |  | 19.4 | 22.9 |  |  | 18.1 | 18.6 |  |  | 39.6 | 53.5 | 44.7 | 102.3 | 49.8/49.8/50 | 9.8/9.9/10.4 | 672 | 567 | [6 empty] | 14.2 | 85.8 | 13.1
2024-03-25 15:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.4 | 16 |  |  | 19.5 | 24.5 |  |  | 18.8 | 24.6 |  | 483 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 50/50/50/50 | 11.3/11.3/11.3/11.3 | 663 | 681 | 56.8 | 19.5 | 18.7 | 14.9 | 14.6 | 100 | 14.2 | 85.8 | 13.1
2024-03-25 16:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 18.8 | 15.9 |  |  | 19.3 | 22.6 |  |  | 17.8 | 18.3 |  |  | 39.6 | 53.5 | 44.7 | 102.3 | 49.8/49.8/50 | 9.8/9.9/10.4 | 669 | 587 | [6 empty] | 13.1 | 82.1 | 12.5
2024-03-25 16:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.6 | 15.2 |  |  | 18.7 | 23.4 |  |  | 19.6 | 23.5 |  | 473 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 50/50/50/51 | 11.3/11.3/11.3/11.4 | 654 | 672 | 54.1 | 19.5 | 18.7 | 14.9 | 14.6 | 101 | 13.1 | 82.1 | 12.5
2024-03-25 17:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 18.9 | 15.9 |  |  | 19.3 | 22.8 |  |  | 17.8 | 18.3 |  |  | 39.6 | 53.5 | 44.7 | 102.3 | 49.8/49.8/50 | 9.8/9.9/10.4 | 668 | 587 | [6 empty] | 11.6 | 90.9 | 11.3
2024-03-25 17:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.3 | 15.1 |  |  | 18.2 | 22.6 |  |  | 17.2 | 22.3 |  | 492 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 629 | 723 | 60.4 | 19.5 | 18.7 | 14.9 | 14.6 | 100 | 11.6 | 90.9 | 11.3
2024-03-25 18:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.2 | 13.2 |  |  | 18.5 | 24.4 |  |  | 18 | 18.5 |  | 432 | 39.6 | 53.5 | 44.7 | 102.3 | 49.8/49.8/50 | 9.8/9.9/10.4 | 661 | 550 | 49 | [5 empty] | 17.8 | 85.9 | 16.1
2024-03-25 18:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 17.5 | 14.9 |  |  | 17.8 | 21.5 |  |  | 16.5 | 21.6 |  | 423 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 653 | 677 | 42.7 | 19.6 | 18.8 | 15.2 | 14.7 | 104 | 17.8 | 85.9 | 16.1
2024-03-25 19:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.2 | 13.2 |  |  | 18.5 | 24.4 |  |  | 18 | 18.5 |  | 432 | 39.6 | 53.5 | 44.7 | 102.3 | 49.8/49.8/50 | 9.8/9.9/10.4 | 661 | 550 | 49 | [5 empty] | 17 | 85.8 | 15.2
2024-03-25 19:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 17.5 | 14.9 |  |  | 17.8 | 21.5 |  |  | 16.5 | 21.6 |  | 423 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 653 | 677 | 42.7 | 19.6 | 18.8 | 15.2 | 14.7 | 104 | 17 | 85.8 | 15.2
2024-03-25 20:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.2 | 13.2 |  |  | 18.5 | 24.4 |  |  | 18 | 18.5 |  | 432 | 39.6 | 53.5 | 44.7 | 102.3 | 49.8/49.8/50 | 9.8/9.9/10.4 | 661 | 550 | 49 | [5 empty] | 10.3 | 85.8 | 9.6
2024-03-25 20:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 17.5 | 14.9 |  |  | 17.8 | 21.5 |  |  | 16.5 | 21.6 |  | 423 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 653 | 677 | 42.7 | 19.6 | 18.8 | 15.2 | 14.7 | 100 | 10.3 | 85.8 | 9.6
2024-03-25 21:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.2 | 13.2 |  |  | 18.5 | 24.4 |  |  | 18 | 18.5 |  | 432 | 39.6 | 53.5 | 44.7 | 102.3 | 49.8/49.8/50 | 9.8/9.9/10.4 | 661 | 550 | 49 | [5 empty] | 10.8 | 82.3 | 9.7
2024-03-25 21:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 17.5 | 14.9 |  |  | 17.8 | 21.5 |  |  | 16.5 | 21.6 |  | 423 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 653 | 677 | 42.7 | 19.6 | 18.8 | 15.2 | 14.7 | 100 | 10.8 | 82.3 | 9.7
2024-03-25 22:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.2 | 13.2 |  |  | 18.5 | 24.4 |  |  | 18 | 18.5 |  | 432 | 39.6 | 53.5 | 44.7 | 102.3 | 49.8/49.8/50 | 9.8/9.9/10.4 | 661 | 550 | 49 | [5 empty] | 10.8 | 85.8 | 9.7
2024-03-25 22:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 17.5 | 14.9 |  |  | 17.8 | 21.5 |  |  | 16.5 | 21.6 |  | 423 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 653 | 677 | 42.7 | 19.6 | 18.8 | 15.2 | 14.7 | 100 | 10.8 | 85.8 | 9.7
2024-03-25 23:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.2 | 13.2 |  |  | 18.5 | 24.4 |  |  | 18 | 18.5 |  | 432 | 39.6 | 53.5 | 44.7 | 102.3 | 49.8/49.8/50 | 9.8/9.9/10.4 | 661 | 550 | 49 | [5 empty] | 10.8 | 85.8 | 9.7
2024-03-25 23:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 17.5 | 14.9 |  |  | 17.8 | 21.5 |  |  | 16.5 | 21.6 |  | 423 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 653 | 677 | 42.7 | 19.6 | 18.8 | 15.2 | 14.7 | 100 | 10.8 | 85.8 | 9.7
2024-03-26 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.6 | 13.6 |  |  | 22.1 | 26.8 |  |  | 22.1 | 26.7 |  | 449 | 34.6 | 53.5 | 48.6 | 106.1 | 42.3/42.4/42.8 | 7.6/9/8.9 | 636 | 666 | 51 | [5 empty] | 20.5 | 60.4 | 15.6
2024-03-26 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.8 | 15.2 |  |  | 23 | 26.8 |  |  | 23.6 | 26.1 |  | 485 | 34.1 | 53.9 | 48.8 | 112.9 | 30.4/30.9/30.2/30.3 | 4/4.3/4.6 | 531 | 734 | 54 | 20.9 | 19.1 | 14.5 | 14.2 | 102 | 20.5 | 60.4 | 15.6
2024-03-26 01:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.2 | 13.2 |  |  | 18.5 | 24.4 |  |  | 18 | 18.5 |  | 432 | 39.6 | 53.5 | 44.7 | 102.3 | 49.8/49.8/50 | 9.8/9.9/10.4 | 661 | 550 | 49 | [5 empty] | 10.5 | 92.3 | 10
2024-03-26 01:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 17.5 | 14.9 |  |  | 17.8 | 21.5 |  |  | 16.5 | 21.6 |  | 423 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 653 | 677 | 42.7 | 19.6 | 18.8 | 15.2 | 14.7 | 100 | 10.5 | 92.3 | 10
2024-03-26 02:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.2 | 13.2 |  |  | 18.5 | 24.4 |  |  | 18 | 18.5 |  | 432 | 39.6 | 53.5 | 44.7 | 102.3 | 49.8/49.8/50 | 9.8/9.9/10.4 | 661 | 550 | 49 | [5 empty] | 10.9 | 85.8 | 9.6
2024-03-26 02:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 17.5 | 14.9 |  |  | 17.8 | 21.5 |  |  | 16.5 | 21.6 |  | 423 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 653 | 677 | 42.7 | 19.6 | 18.8 | 15.2 | 14.7 | 100 | 10.9 | 85.8 | 9.6
2024-03-26 03:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.2 | 13.2 |  |  | 18.5 | 24.4 |  |  | 18 | 18.5 |  | 432 | 39.6 | 53.5 | 44.7 | 102.3 | 49.8/49.8/50 | 9.8/9.9/10.4 | 661 | 550 | 49 | [5 empty] | 10.9 | 85.8 | 9.6
2024-03-26 03:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 17.5 | 14.9 |  |  | 17.8 | 21.5 |  |  | 16.5 | 21.6 |  | 423 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 653 | 677 | 42.7 | 19.6 | 18.8 | 15.2 | 14.7 | 100 | 10.9 | 85.8 | 9.6
2024-03-26 04:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.2 | 13.2 |  |  | 18.5 | 24.4 |  |  | 18 | 18.5 |  | 432 | 39.6 | 53.5 | 44.7 | 102.3 | 49.8/49.8/50 | 9.8/9.9/10.4 | 661 | 550 | 49 | [5 empty] | 10.9 | 85.8 | 9.6
2024-03-26 04:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 17.5 | 14.9 |  |  | 17.8 | 21.5 |  |  | 16.5 | 21.6 |  | 423 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 653 | 677 | 42.7 | 19.6 | 18.8 | 15.2 | 14.7 | 100 | 10.9 | 85.8 | 9.6
2024-03-26 05:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.2 | 13.2 |  |  | 18.5 | 24.4 |  |  | 18 | 18.5 |  | 432 | 39.6 | 53.5 | 44.7 | 102.3 | 49.8/49.8/50 | 9.8/9.9/10.4 | 661 | 550 | 49 | [5 empty] | 10.9 | 85.8 | 9.6
2024-03-26 05:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 17.5 | 14.9 |  |  | 17.8 | 21.5 |  |  | 16.5 | 21.6 |  | 423 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 653 | 677 | 42.7 | 19.6 | 18.8 | 15.2 | 14.7 | 101 | 10.9 | 85.8 | 9.6
2024-03-26 06:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.2 | 13.2 |  |  | 18.5 | 24.4 |  |  | 18 | 18.5 |  | 432 | 39.6 | 53.5 | 44.7 | 102.3 | 49.8/49.8/50 | 9.8/9.9/10.4 | 661 | 550 | 49 | [5 empty] | 10.9 | 85.8 | 9.6
2024-03-26 06:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 17.5 | 14.9 |  |  | 17.8 | 21.5 |  |  | 16.5 | 21.6 |  | 423 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 653 | 677 | 42.7 | 19.6 | 18.8 | 15.2 | 14.7 | 101 | 10.9 | 85.8 | 9.6
2024-03-26 07:00 | 2#系统 | 板换模式 | 17 | 17 | 20.2 | 17.1 | 18.6 | 18.6 | 15.2 | 18.7 | 13.6 | 17.6 |  | 0 | 39.6 | 53.5 | 44.7 | 102.3 | 49.8/49.8/50 | 9.8/9.9/10.4 | 661 | 550 | 0 | [5 empty] | 10.9 | 80.7 | 9.6
2024-03-26 07:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.6 | 15.8 |  |  | 18.9 | 22.9 |  |  | 16.8 | 22.8 |  | 438 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 653 | 677 | 46.3 | 19.6 | 18.8 | 15.2 | 14.7 | 100 | 10.9 | 80.7 | 9.6
2024-03-26 08:00 | 2#系统 | 板换模式 | 17 | 17 | 20.2 | 17.1 | 18.6 | 18.6 | 15.2 | 18.7 | 13.6 | 17.6 |  | 0 | 39.6 | 53.5 | 44.7 | 102.3 | 49.8/49.8/50 | 9.8/9.9/10.4 | 661 | 550 | 0 | [5 empty] | 11.3 | 77.2 | 9.7
2024-03-26 08:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.9 | 15.7 |  |  | 18.9 | 22.9 |  |  | 17 | 22.8 |  | 438 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 653 | 677 | 46.3 | 19.6 | 18.8 | 15.2 | 14.7 | 100 | 11.3 | 77.2 | 9.7
2024-03-26 09:00 | 2#系统 | 板换模式 | 17 | 17 | 20.2 | 17.1 | 18.6 | 18.5 | 15.2 | 18.7 | 13.6 | 17.5 |  | 0 | 39.6 | 53.5 | 44.7 | 102.3 | 49.8/49.8/50 | 9.8/9.9/10.4 | 661 | 550 | 0 | [5 empty] | 11.6 | 76.4 | 9.7
2024-03-26 09:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.5 | 15.8 |  |  | 18.9 | 22.9 |  |  | 16.9 | 22.8 |  | 438 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 653 | 677 | 46.3 | 19.6 | 18.8 | 15.2 | 14.7 | 100 | 11.6 | 76.4 | 9.7
2024-03-26 10:00 | 2#系统 | 板换模式 | 16.9 | 16.9 | 20.2 | 17 | 18.6 | 18.5 | 15 | 18.7 | 13.6 | 17.8 |  | 0 | 34.6 | 53.5 | 48.6 | 106.1 | 42.3/42.4/42.8 | 7.6/9/8.9 | 675 | 663 | 0 | [5 empty] | 12.9 | 67.1 | 9.9
2024-03-26 10:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.5 | 15.7 |  |  | 18.7 | 22.8 |  |  | 16.8 | 22.9 |  | 438 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 653 | 677 | 46.3 | 19.6 | 18.8 | 15.2 | 14.7 | 100 | 12.9 | 67.1 | 9.9
2024-03-26 11:00 | 2#系统 | 板换模式 | 16.9 | 17 | 20.2 | 17.1 | 18.6 | 18.5 | 15.1 | 18.8 | 13.6 | 18 |  | 0 | 34.6 | 53.5 | 48.6 | 106.1 | 42.3/42.4/42.8 | 7.6/9/8.9 | 675 | 663 | 0 | [5 empty] | 13.9 | 63.2 | 10.8
2024-03-26 11:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.7 | 15.9 |  |  | 19 | 23 |  |  | 17.2 | 22.9 |  | 438 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 651 | 675 | 46.3 | 19.6 | 18.8 | 15.2 | 14.7 | 100 | 13.9 | 63.2 | 10.8
2024-03-26 12:00 | 2#系统 | 板换模式 | 16.9 | 16.9 | 20.2 | 17 | 18.6 | 18.5 | 15 | 18.7 | 13.6 | 17.8 |  | 0 | 34.6 | 53.5 | 48.6 | 106.1 | 42.3/42.4/42.8 | 7.6/9/8.9 | 675 | 663 | 0 | [5 empty] | 15.2 | 59.5 | 11.3
2024-03-26 12:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.6 | 15.8 |  |  | 18.9 | 22.9 |  |  | 17.1 | 22.9 |  | 442 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 653 | 677 | 45.9 | 19.6 | 18.8 | 15.2 | 14.7 | 100 | 15.2 | 59.5 | 11.3
2024-03-26 13:00 | 2#系统 | 板换模式 | 16.9 | 16.9 | 20.2 | 17 | 18.6 | 18.5 | 15 | 18.7 | 13.6 | 17.8 |  | 0 | 34.6 | 53.5 | 48.6 | 106.1 | 42.3/42.4/42.8 | 7.6/9/8.9 | 675 | 663 | 0 | [5 empty] | 15.8 | 60.4 | 11.6
2024-03-26 13:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.5 | 15.7 |  |  | 18.7 | 22.8 |  |  | 16.8 | 22.9 |  | 438 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 653 | 677 | 46.3 | 19.6 | 18.8 | 15.2 | 14.7 | 100 | 15.8 | 60.4 | 11.6
2024-03-26 14:00 | 2#系统 | 板换模式 | 17.2 | 17.2 | 20.4 | 17.3 | 18.8 | 18.8 | 15.4 | 19 | 13.9 | 18.4 |  | 0 | 34.6 | 53.5 | 48.6 | 106.1 | 42.3/42.4/42.8 | 7.6/9/8.9 | 675 | 663 | 0 | [5 empty] | 16.4 | 60.1 | 12.2
2024-03-26 14:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.8 | 16 |  |  | 19.1 | 23.1 |  |  | 17.1 | 23.1 |  | 438 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 672 | 654 | 46.3 | 19.6 | 18.8 | 15.2 | 14.7 | 100 | 16.4 | 60.1 | 12.2
2024-03-26 15:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18 | 13.5 |  |  | 18.4 | 23.6 |  |  | 14.1 | 18.5 |  | 452 | 34.6 | 53.5 | 48.6 | 106.1 | 42.3/42.4/42.8 | 7.6/9/8.9 | 631 | 505 | 47.1 | [5 empty] | 16.3 | 57.8 | 11.8
2024-03-26 15:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 17.6 | 14.7 |  |  | 17.8 | 21.7 |  |  | 16.6 | 21.8 |  | 438 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 653 | 677 | 44.6 | 19.6 | 18.8 | 15.2 | 14.7 | 100 | 16.3 | 57.8 | 11.8
2024-03-26 16:00 | 2#系统 | 板换模式 | 16.5 | 16.6 | 19.5 | 16.6 | 18 | 18 | 15.1 | 18.1 | 13.7 | 17.9 |  | 0 | 34.6 | 53.5 | 48.6 | 106.1 | 42.3/42.4/42.8 | 7.6/9/8.9 | 675 | 663 | 0 | [5 empty] | 15.9 | 60.2 | 11.5
2024-03-26 16:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.2 | 15.2 |  |  | 18.4 | 22.4 |  |  | 16.8 | 22.4 |  | 438 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 653 | 677 | 46.3 | 19.6 | 18.8 | 15.2 | 14.7 | 100 | 15.9 | 60.2 | 11.5
2024-03-26 17:00 | 2#系统 | 板换模式 | 16.9 | 16.9 | 19.7 | 16.8 | 18.6 | 18.5 | 15 | 18.7 | 13.6 | 17.8 |  | 0 | 34.6 | 53.5 | 48.6 | 106.1 | 42.3/42.4/42.8 | 7.6/9/8.9 | 675 | 663 | 0 | [5 empty] | 16.1 | 59 | 11.6
2024-03-26 17:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.5 | 15.5 |  |  | 18.6 | 22.7 |  |  | 17.3 | 22.6 |  | 438 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 653 | 677 | 46.3 | 19.6 | 18.8 | 15.2 | 14.7 | 100 | 16.1 | 59 | 11.6
2024-03-26 18:00 | 2#系统 | 板换模式 | 17.3 | 17.2 | 19.9 | 17 | 19.2 | 19 | 14.9 | 19.3 | 13.5 | 17.7 |  | 0 | 34.6 | 53.5 | 48.6 | 106.1 | 42.3/42.4/42.8 | 7.6/9/8.9 | 675 | 663 | 0 | [5 empty] | 16.3 | 57.8 | 11.7
2024-03-26 18:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.8 | 15.8 |  |  | 18.8 | 23 |  |  | 17.8 | 22.8 |  | 438 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 653 | 677 | 46.3 | 19.6 | 18.8 | 15.2 | 14.7 | 100 | 16.3 | 57.8 | 11.7
2024-03-26 19:00 | 2#系统 | 板换模式 | 17.7 | 17.5 | 20.1 | 17.2 | 19.8 | 19.5 | 14.8 | 19.9 | 13.4 | 17.6 |  | 0 | 34.6 | 53.5 | 48.6 | 106.1 | 42.3/42.4/42.8 | 7.6/9/8.9 | 675 | 663 | 0 | [5 empty] | 16.5 | 56.6 | 11.8
2024-03-26 19:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.1 | 16.1 |  |  | 19 | 23.3 |  |  | 18.3 | 23 |  | 438 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 653 | 677 | 46.3 | 19.6 | 18.8 | 15.2 | 14.7 | 100 | 16.5 | 56.6 | 11.8
2024-03-26 20:00 | 2#系统 | 板换模式 | 17.7 | 17.5 | 20.1 | 17.2 | 19.8 | 19.5 | 14.8 | 19.9 | 13.4 | 17.6 |  | 0 | 34.6 | 53.5 | 48.6 | 106.1 | 42.3/42.4/42.8 | 7.6/9/8.9 | 675 | 506 | 0 | [5 empty] | 15.2 | 66.3 | 11.7
2024-03-26 20:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.1 | 16.1 |  |  | 19 | 23.3 |  |  | 18.3 | 23 |  | 438 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 640 | 660 | 46.3 | 19.6 | 18.8 | 15.2 | 14.7 | 100 | 15.2 | 66.3 | 11.7
2024-03-26 21:00 | 2#系统 | 板换模式 | 17.7 | 17.5 | 20.1 | 17.2 | 19.8 | 19.5 | 14.8 | 19.9 | 13.4 | 17.6 |  | 0 | 34.6 | 53.5 | 48.6 | 106.1 | 42.3/42.4/42.8 | 7.6/9/8.9 | 673 | 506 | 0 | [5 empty] | 13.7 | 73 | 11.3
2024-03-26 21:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.1 | 16.1 |  |  | 19 | 23.3 |  |  | 18.3 | 23 |  | 438 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 625 | 664 | 46.3 | 19.6 | 18.8 | 15.2 | 14.7 | 100 | 13.7 | 73 | 11.3
2024-03-26 22:00 | 2#系统 | 板换模式 | 17.7 | 17.5 | 20.1 | 17.2 | 19.8 | 19.5 | 14.8 | 19.9 | 13.4 | 17.6 |  | 0 | 34.6 | 53.5 | 48.6 | 106.1 | 42.3/42.4/42.8 | 7.6/9/8.9 | 675 | 663 | 0 | [5 empty] | 12.4 | 75.8 | 10.3
2024-03-26 22:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.1 | 16.1 |  |  | 19 | 23.3 |  |  | 18.3 | 23 |  | 438 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 653 | 677 | 46.3 | 19.6 | 18.8 | 15.2 | 14.7 | 100 | 12.4 | 75.8 | 10.3
2024-03-26 23:00 | 2#系统 | 板换模式 | 17.7 | 17.5 | 20.1 | 17.2 | 19.8 | 19.5 | 14.8 | 19.9 | 13.4 | 17.6 |  | 0 | 34.6 | 53.5 | 48.6 | 106.1 | 42.3/42.4/42.8 | 7.6/9/8.9 | 675 | 663 | 0 | [5 empty] | 12.1 | 79.3 | 10.2
2024-03-26 23:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.1 | 16.1 |  |  | 19 | 23.3 |  |  | 18.3 | 23 |  | 438 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 653 | 677 | 46.3 | 19.6 | 18.8 | 15.2 | 14.7 | 100 | 12.1 | 79.3 | 10.2
2024-03-27 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.2 | 13.2 |  |  | 18.5 | 24.4 |  |  | 18 | 18.5 |  | 432 | 39.6 | 53.5 | 44.7 | 102.3 | 49.8/49.8/50 | 9.8/9.9/10.4 | 661 | 550 | 49 | [5 empty] | 10.3 | 91.1 | 9.9
2024-03-27 | 4#系统 | 冷机模式 | 17.5 | 14.9 |  |  | 17.8 | 21.5 |  |  | 16.5 | 21.6 |  | 423 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 653 | 677 | 42.7 | 19.6 | 18.8 | 15.2 | 14.7 | 100 | 10.3 | 91.1 | 9.9
2024-03-27 01:00 | 2#系统 | 板换模式 | 17.7 | 17.5 | 20.1 | 17.2 | 19.8 | 19.5 | 14.8 | 19.9 | 13.4 | 17.6 |  | 0 | 34.6 | 53.5 | 48.6 | 106.1 | 42.3/42.4/42.8 | 7.6/9/8.9 | 677 | 513 | 0 | [5 empty] | 12 | 78.6 | 10
2024-03-27 01:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.1 | 16.1 |  |  | 19 | 23.3 |  |  | 18.3 | 23 |  | 438 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 651 | 679 | 46.3 | 19.6 | 18.8 | 15.2 | 14.7 | 100 | 12 | 78.6 | 10
2024-03-27 02:00 | 2#系统 | 板换模式 | 17.7 | 17.5 | 20.1 | 17.2 | 19.8 | 19.5 | 14.8 | 19.9 | 13.4 | 17.6 |  | 0 | 34.6 | 53.5 | 48.6 | 106.1 | 42.3/42.4/42.8 | 7.6/9/8.9 | 675 | 512 | 0 | [5 empty] | 11.6 | 82.3 | 10
2024-03-27 02:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.1 | 16.1 |  |  | 19 | 23.3 |  |  | 18.3 | 23 |  | 438 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 653 | 677 | 46.3 | 19.6 | 18.8 | 15.2 | 14.7 | 100 | 11.6 | 82.3 | 10
2024-03-27 03:00 | 2#系统 | 板换模式 | 17.7 | 17.5 | 20.1 | 17.2 | 19.8 | 19.5 | 14.8 | 19.9 | 13.4 | 17.6 |  | 0 | 34.6 | 53.5 | 48.6 | 106.1 | 42.3/42.4/42.8 | 7.6/9/8.9 | 673 | 511 | 0 | [5 empty] | 11.3 | 84.2 | 10
2024-03-27 03:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.1 | 16.1 |  |  | 19 | 23.3 |  |  | 18.3 | 23 |  | 438 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 646 | 679 | 46.3 | 19.6 | 18.8 | 15.2 | 14.7 | 100 | 11.3 | 84.2 | 10
2024-03-27 04:00 | 2#系统 | 板换模式 | 17.7 | 17.5 | 20.1 | 17.2 | 19.8 | 19.5 | 14.8 | 19.9 | 13.4 | 17.6 |  | 0 | 34.6 | 53.5 | 48.6 | 106.1 | 42.3/42.4/42.8 | 7.6/9/8.9 | 669 | 511 | 0 | [5 empty] | 10.5 | 87.7 | 9.5
2024-03-27 04:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.1 | 16.1 |  |  | 19 | 23.3 |  |  | 18.3 | 23 |  | 438 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 636 | 683 | 46.3 | 19.6 | 18.8 | 15.2 | 14.7 | 100 | 10.5 | 87.7 | 9.5
2024-03-27 05:00 | 2#系统 | 板换模式 | 17.7 | 17.5 | 20.1 | 17.2 | 19.8 | 19.5 | 14.8 | 19.9 | 13.4 | 17.6 |  | 0 | 34.6 | 53.5 | 48.6 | 106.1 | 42.3/42.4/42.8 | 7.6/9/8.9 | 674 | 510 | 0 | [5 empty] | 10.4 | 86.6 | 9.3
2024-03-27 05:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.1 | 16.1 |  |  | 19 | 23.3 |  |  | 18.3 | 23 |  | 438 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 623 | 688 | 46.3 | 19.6 | 18.8 | 15.2 | 14.7 | 100 | 10.4 | 86.6 | 9.3
2024-03-27 06:00 | 2#系统 | 板换模式 | 17.7 | 17.5 | 20.1 | 17.2 | 19.8 | 19.5 | 14.8 | 19.9 | 13.4 | 17.6 |  | 0 | 34.6 | 53.5 | 48.6 | 106.1 | 42.3/42.4/42.8 | 7.6/9/8.9 | 672 | 514 | 0 | [5 empty] | 10.6 | 86.6 | 9.4
2024-03-27 06:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.1 | 16.1 |  |  | 19 | 23.3 |  |  | 18.3 | 23 |  | 438 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 618 | 669 | 46.3 | 19.6 | 18.8 | 15.2 | 14.7 | 100 | 10.6 | 86.6 | 9.4
2024-03-27 07:00 | 2#系统 | 板换模式 | 17.7 | 17.5 | 20.1 | 17.2 | 19.8 | 19.5 | 14.8 | 19.9 | 13.4 | 17.6 |  | 0 | 34.6 | 53.5 | 48.6 | 106.1 | 42.3/42.4/42.8 | 7.6/9/8.9 | 670 | 512 | 0 | [5 empty] | 10.7 | 83.6 | 9.3
2024-03-27 07:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.1 | 16.1 |  |  | 19 | 23.3 |  |  | 18.3 | 23 |  | 438 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 636 | 668 | 46.3 | 19.6 | 18.8 | 15.2 | 14.7 | 100 | 10.7 | 83.6 | 9.3
2024-03-27 08:00 | 2#系统 | 板换模式 | 17.7 | 17.5 | 20.1 | 17.2 | 19.8 | 19.5 | 14.8 | 19.9 | 13.4 | 17.6 |  | 0 | 34.6 | 53.5 | 48.6 | 106.1 | 42.3/42.4/42.8 | 7.6/9/8.9 | 670 | 512 | 0 | [5 empty] | 11.3 | 77.2 | 9.7
2024-03-27 08:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.9 | 15.7 |  |  | 18.9 | 22.9 |  |  | 17 | 22.8 |  | 438 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 653 | 677 | 46.3 | 19.6 | 18.8 | 15.2 | 14.7 | 100 | 11.3 | 77.2 | 9.7
2024-03-27 09:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20.3 | 16.2 |  |  | 14.8 | 18.2 | 14.1 | 18 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 0.8/42.2/43.1 | 0/6.7/6.8 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 11.6 | 76.4 | 9.7
2024-03-27 09:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.5 | 15.8 |  |  | 18.9 | 22.9 |  |  | 16.9 | 22.8 |  | 438 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 653 | 677 | 46.3 | 19.6 | 18.8 | 15.2 | 14.7 | 100 | 11.6 | 76.4 | 9.7
2024-03-27 10:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.8 |  |  | 14.4 | 17.8 | 13.9 | 17.9 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 0.8/45.3/46.3 | 0/8.2/8.8 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 13 | 67.1 | 11
2024-03-27 10:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.5 | 15.7 |  |  | 18.7 | 22.8 |  |  | 16.8 | 22.9 |  | 438 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 653 | 677 | 46.3 | 19.6 | 18.8 | 15.2 | 14.7 | 100 | 13 | 67.1 | 11
2024-03-27 11:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 15.7 |  |  | 14.3 | 17.8 | 14.1 | 17.9 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 0.7/45.1/45.9 | 0/8.1/8.6 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 13.5 | 63.2 | 11.3
2024-03-27 11:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.7 | 15.9 |  |  | 19 | 23 |  |  | 17.2 | 22.9 |  | 438 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 651 | 675 | 46.3 | 19.6 | 18.8 | 15.2 | 14.7 | 100 | 13.5 | 63.2 | 11.3
2024-03-27 12:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.1 |  |  | 14.5 | 18.1 | 14.5 | 18.1 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 0.7/45.1/45.9 | 0/8.1/8.6 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 13.5 | 76.8 | 11.3
2024-03-27 12:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.6 | 15.8 |  |  | 18.9 | 22.9 |  |  | 17.1 | 22.9 |  | 442 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 653 | 677 | 45.9 | 19.6 | 18.8 | 15.2 | 14.7 | 100 | 13.5 | 76.8 | 11.3
2024-03-27 13:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16 |  |  | 14.5 | 18 | 14.1 | 17.9 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 0.7/45.1/45.9 | 0/8.1/8.6 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 13.5 | 76.8 | 11.3
2024-03-27 13:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.5 | 15.7 |  |  | 18.7 | 22.8 |  |  | 16.8 | 22.9 |  | 438 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 653 | 677 | 46.3 | 19.6 | 18.8 | 15.2 | 14.7 | 100 | 13.5 | 76.8 | 11.3
2024-03-27 14:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16.1 |  |  | 14.5 | 17.8 | 14.1 | 17.9 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 0.7/45.1/45.9 | 0/8.1/8.6 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 13.5 | 76.8 | 11.3
2024-03-27 14:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.8 | 16 |  |  | 19.1 | 23.1 |  |  | 17.1 | 23.1 |  | 438 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 672 | 654 | 46.3 | 19.6 | 18.8 | 15.2 | 14.7 | 100 | 13.5 | 76.8 | 11.3
2024-03-27 15:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16 |  |  | 14.5 | 17.9 | 14.2 | 18 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 0.8/49.9/50 | 0/12.2/13.6 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 13.5 | 76.8 | 11.3
2024-03-27 15:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 17.6 | 14.7 |  |  | 17.8 | 21.7 |  |  | 16.6 | 21.8 |  | 438 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 653 | 677 | 44.6 | 19.6 | 18.8 | 15.2 | 14.7 | 100 | 13.5 | 76.8 | 11.3
2024-03-27 16:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16 |  |  | 14.5 | 17.9 | 13.9 | 17.8 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 0.8/49.9/50 | 0/12.2/13.6 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 13.5 | 76.8 | 11.3
2024-03-27 16:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.2 | 15.2 |  |  | 18.4 | 22.4 |  |  | 16.8 | 22.4 |  | 438 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 653 | 677 | 46.3 | 19.6 | 18.8 | 15.2 | 14.7 | 100 | 13.5 | 76.8 | 11.3
2024-03-27 17:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 20 | 16 |  |  | 14.6 | 17.8 | 14.1 | 17.9 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 0.7/45.1/45.9 | 0/8.1/8.6 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 13.5 | 76.8 | 11.3
2024-03-27 17:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.5 | 15.5 |  |  | 18.6 | 22.7 |  |  | 17.3 | 22.6 |  | 438 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 653 | 677 | 46.3 | 19.6 | 18.8 | 15.2 | 14.7 | 100 | 13.5 | 76.8 | 11.3
2024-03-27 18:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 16.1 |  |  | 14.8 | 17.9 | 13.9 | 17.5 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 0.8/42/42.7 | 0/7.6/7.8 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 13.5 | 76.8 | 11.3
2024-03-27 18:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.8 | 15.8 |  |  | 18.8 | 23 |  |  | 17.8 | 22.8 |  | 438 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 653 | 677 | 46.3 | 19.6 | 18.8 | 15.2 | 14.7 | 100 | 13.5 | 76.8 | 11.3
2024-03-27 19:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 16 |  |  | 14.7 | 17.8 | 13.8 | 17.5 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 0.7/40.4/41.1 | 0/7.4/7.6 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 13.5 | 76.8 | 11.3
2024-03-27 19:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.1 | 16.1 |  |  | 19 | 23.3 |  |  | 18.3 | 23 |  | 438 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 653 | 677 | 46.3 | 19.6 | 18.8 | 15.2 | 14.7 | 100 | 13.5 | 76.8 | 11.3
2024-03-27 20:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 16.1 |  |  | 14.6 | 17.7 | 14.3 | 17.6 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 0.8/49.9/50 | 0/12.2/13.6 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 13.6 | 77.8 | 11.4
2024-03-27 20:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 17.9 | 13.1 |  |  | 18.1 | 23.7 |  |  | 17.4 | 21.7 |  | 482 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 50/50/50/43 | 11.2/11.3/11.3/11.1 | 653 | 677 | 65.6 | 19.6 | 18.8 | 15.2 | 14.7 | 100 | 13.6 | 77.8 | 11.4
2024-03-27 21:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.1 | 16.2 |  |  | 14.6 | 17.8 | 14.3 | 17.5 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 50/49.9/50 | 11.4/12.2/12.3 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 12.4 | 86.6 | 11.3
2024-03-27 21:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.2 | 13.4 |  |  | 18.3 | 24 |  |  | 17.8 | 24 |  | 483 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 50/50/50/44 | 11.2/11.3/11.3/11.2 | 653 | 677 | 67.5 | 19.6 | 18.8 | 15.2 | 14.7 | 100 | 12.4 | 86.6 | 11.3
2024-03-27 22:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.9 | 16 |  |  | 14.5 | 17.7 | 14.2 | 17.5 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 50/49.9/51 | 11.4/12.2/12.4 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 13.2 | 83.3 | 11.7
2024-03-27 22:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 17.9 | 13.1 |  |  | 18.1 | 23.7 |  |  | 17.5 | 23.7 |  | 484 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 50/50/50/45 | 11.2/11.3/11.3/11.3 | 653 | 677 | 69.4 | 19.6 | 18.8 | 15.2 | 14.7 | 100 | 13.2 | 83.3 | 11.7
2024-03-27 23:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.9 | 16.1 |  |  | 14.6 | 17.7 | 14.2 | 17.5 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 50/49.9/52 | 11.4/12.2/12.5 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 13.5 | 86.6 | 12.2
2024-03-27 23:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 17.9 | 13.1 |  |  | 18.1 | 23.7 |  |  | 17.4 | 23.8 |  | 485 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 50/50/50/46 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 653 | 677 | 71.3 | 19.6 | 18.8 | 15.2 | 14.7 | 100 | 13.5 | 86.6 | 12.2
2024-03-28 | 2#系统 | 板换模式 | 17.7 | 17.5 | 20.1 | 17.2 | 19.8 | 19.5 | 14.8 | 19.9 | 13.4 | 17.6 |  | 0 | 34.6 | 53.5 | 48.6 | 106.1 | 42.3/42.4/42.8 | 7.6/9/8.9 | 673 | 511 | 0 | [5 empty] | 12.8 | 77.9 | 10.4
2024-03-28 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.1 | 16.1 |  |  | 19 | 23.3 |  |  | 18.3 | 23 |  | 438 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 636 | 668 | 46.3 | 19.6 | 18.8 | 15.2 | 14.7 | 100 | 12.8 | 77.9 | 10.4
2024-03-29 01:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 16 |  |  | 14.6 | 17.8 | 14.2 | 17.5 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 50/49.9/51 | 11.4/12.2/12.4 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 13.2 | 89.2 | 12.1
2024-03-29 01:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.1 | 13.1 |  |  | 18.2 | 23.9 |  |  | 17.6 | 23.9 |  | 484 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 50/50/50/44 | 11.2/11.3/11.3/11.2 | 653 | 677 | 66.4 | 19.6 | 18.8 | 15.2 | 14.7 | 100 | 13.2 | 89.2 | 12.1
2024-03-29 02:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.9 | 16.1 |  |  | 14.6 | 17.7 | 14.2 | 17.5 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 50/49.9/52 | 11.4/12.2/12.5 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 13.5 | 86.4 | 12.3
2024-03-29 02:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 17.9 | 13.1 |  |  | 18.1 | 23.7 |  |  | 17.4 | 23.8 |  | 485 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 50/50/50/45 | 11.2/11.3/11.3/11.1 | 653 | 677 | 71.3 | 19.6 | 18.8 | 15.2 | 14.7 | 100 | 13.5 | 86.4 | 12.3
2024-03-29 03:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 16.2 |  |  | 14.7 | 17.8 | 14.3 | 17.5 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 50/49.9/50 | 11.4/12.2/12.3 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 14 | 85.2 | 12.4
2024-03-29 03:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.2 | 13.4 |  |  | 18.3 | 24 |  |  | 17.8 | 24 |  | 483 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 50/50/50/46 | 11.2/11.3/11.3/11.0 | 653 | 677 | 67.5 | 19.6 | 18.8 | 14.8 | 15.4 | 100 | 14 | 85.2 | 12.4
2024-03-29 04:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.9 | 16 |  |  | 14.5 | 17.7 | 14.2 | 17.5 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 50/49.9/51 | 11.4/12.2/12.4 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 12.9 | 88.5 | 11.8
2024-03-29 04:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 17.9 | 13.1 |  |  | 18.1 | 23.7 |  |  | 17.5 | 23.7 |  | 484 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 50/50/50/47 | 11.2/11.3/11.3/11.1 | 653 | 677 | 69.4 | 19.8 | 19.7 | 14.6 | 15.6 | 102 | 12.9 | 88.5 | 11.8
2024-03-29 05:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 16.3 |  |  | 14.9 | 17.9 | 14.5 | 17.6 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 50/49.9/50 | 11.4/12.2/12.3 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 11.9 | 94.4 | 11.5
2024-03-29 05:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.2 | 13.1 |  |  | 18.3 | 24.2 |  |  | 17.8 | 24.1 |  | 483 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 50/50/50/48 | 11.2/11.3/11.3/11.2 | 653 | 677 | 68.1 | 19.8 | 19.7 | 14.6 | 15.6 | 102 | 11.9 | 94.4 | 11.5
2024-03-29 06:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 16.5 |  |  | 15.2 | 18.1 | 14.7 | 17.8 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 50/49.9/51 | 11.4/12.2/12.4 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 12.4 | 95.4 | 11.8
2024-03-29 06:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.4 | 13.1 |  |  | 18.6 | 24.6 |  |  | 18.2 | 24.6 |  | 484 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 50/50/50/49 | 11.2/11.3/11.3/11.3 | 653 | 677 | 70.2 | 19.8 | 19.7 | 14.6 | 15.6 | 102 | 12.4 | 95.4 | 11.8
2024-03-29 07:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 16.7 |  |  | 15.4 | 18.2 | 14.9 | 17.9 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 50/49.9/52 | 11.4/12.2/12.5 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 12.5 | 96 | 12.2
2024-03-29 07:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.8 | 13.1 |  |  | 18.8 | 25.5 |  |  | 18.6 | 25.5 |  | 498 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 50/50/50/50 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 653 | 677 | 83.3 | 19.8 | 19.7 | 14.6 | 15.6 | 102 | 12.5 | 96 | 12.2
2024-03-29 08:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 17.3 |  |  | 15.9 | 18.8 | 15.8 | 19 |  |  | 39.6 | 56.2 | 44.7 | 103.4 | 50/49.9/52 | 11.4/12.2/12.5 | 696.074 | 551.7788 | [6 empty] | 17.2 | 68.3 | 13.8
2024-03-29 08:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.3 | 14.7 |  |  | 19.4 | 25.5 |  |  | 19.1 | 25.4 |  | 493 | 37.5 | 55.4 | 48.5 | 112.3 | 50/50/50/50 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 595 | 671 | 72.5 | 19.8 | 19.7 | 14.6 | 15.6 | 102 | 17.2 | 68.3 | 13.8
2024-03-29 09:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 17.3 |  |  | 15.9 | 18.8 | 15.8 | 19 |  |  | 39.6 | 56.2 | 44.7 | 103.4 | 50/49.9/52 | 11.4/12.2/12.5 | 696.074 | 551.7788 | [6 empty] | 19.9 | 56 | 14.7
2024-03-29 09:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.3 | 14.7 |  |  | 19.4 | 25.5 |  |  | 19.1 | 25.4 |  | 493 | 37.5 | 55.4 | 48.5 | 112.3 | 50/50/50/50 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 609 | 663 | 72.5 | 19.8 | 19.7 | 14.6 | 15.6 | 102 | 19.9 | 56 | 14.7
2024-03-29 10:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 17.3 |  |  | 15.9 | 18.8 | 15.8 | 19 |  |  | 39.6 | 56.2 | 44.7 | 103.4 | 50/49.9/52 | 11.4/12.2/12.5 | 696.074 | 551.7788 | [6 empty] | 22 | 46.7 | 15
2024-03-29 10:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.3 | 14.7 |  |  | 19.4 | 25.5 |  |  | 19.1 | 25.4 |  | 493 | 37.5 | 55.4 | 48.5 | 112.3 | 50/50/50/50 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 571 | 752 | 72.5 | 19.8 | 19.7 | 14.6 | 15.6 | 102 | 22 | 46.7 | 15
2024-03-29 11:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 17.3 |  |  | 15.9 | 18.8 | 15.8 | 19 |  |  | 39.6 | 56.2 | 44.7 | 103.4 | 50/49.9/52 | 11.4/12.2/12.5 | 696.074 | 551.7788 | [6 empty] | 24.4 | 46.5 | 16.9
2024-03-29 11:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.3 | 14.7 |  |  | 19.4 | 25.5 |  |  | 19.1 | 25.4 |  | 493 | 37.5 | 55.4 | 48.5 | 112.3 | 50/50/50/50 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 580 | 725 | 72.5 | 19.8 | 19.7 | 14.6 | 15.6 | 102 | 24.4 | 46.5 | 16.9
2024-03-29 12:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 17.3 |  |  | 15.9 | 18.8 | 15.8 | 19 |  |  | 39.6 | 56.2 | 44.7 | 103.4 | 50/49.9/52 | 11.4/12.2/12.5 | 696.074 | 551.7788 | [6 empty] | 26.1 | 43.9 | 17.8
2024-03-29 12:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.3 | 14.7 |  |  | 19.4 | 25.5 |  |  | 19.1 | 25.4 |  | 493 | 37.5 | 55.4 | 48.5 | 112.3 | 50/50/50/50 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 580 | 732 | 72.5 | 19.8 | 19.7 | 14.6 | 15.6 | 102 | 26.1 | 43.9 | 17.8
2024-03-29 13:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 17.3 |  |  | 15.9 | 18.8 | 15.8 | 19 |  |  | 39.6 | 56.2 | 44.7 | 103.4 | 50/49.9/52 | 11.4/12.2/12.5 | 696.074 | 551.7788 | [6 empty] | 27 | 41.9 | 18.1
2024-03-29 13:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.3 | 14.7 |  |  | 19.4 | 25.5 |  |  | 19.1 | 25.4 |  | 493 | 37.5 | 55.4 | 48.5 | 112.3 | 50/50/50/50 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 573 | 736 | 72.5 | 19.8 | 19.7 | 14.6 | 15.6 | 102 | 27 | 41.9 | 18.1
2024-03-29 14:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 17.3 |  |  | 15.9 | 18.8 | 15.8 | 19 |  |  | 39.6 | 56.2 | 44.7 | 103.4 | 50/49.9/52 | 11.4/12.2/12.5 | 696.074 | 551.7788 | [6 empty] | 27.8 | 38.3 | 18
2024-03-29 14:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.3 | 14.7 |  |  | 19.4 | 25.5 |  |  | 19.1 | 25.4 |  | 493 | 37.5 | 55.4 | 48.5 | 112.3 | 50/50/50/50 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 562 | 741 | 72.5 | 19.8 | 19.7 | 14.6 | 15.6 | 102 | 27.8 | 38.3 | 18
2024-03-29 15:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 17.3 |  |  | 15.9 | 18.8 | 15.8 | 19 |  |  | 39.6 | 56.2 | 44.7 | 103.4 | 50/49.9/52 | 11.4/12.2/12.5 | 696.074 | 551.7788 | [6 empty] | 28.3 | 37.1 | 18.2
2024-03-29 15:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.3 | 14.7 |  |  | 19.4 | 25.5 |  |  | 19.1 | 25.4 |  | 493 | 37.5 | 55.4 | 48.5 | 112.3 | 50/50/50/50 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 568 | 738 | 72.5 | 19.8 | 19.7 | 14.6 | 15.6 | 102 | 28.3 | 37.1 | 18.2
2024-03-29 16:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 17.3 |  |  | 15.9 | 18.8 | 15.8 | 19 |  |  | 39.6 | 56.2 | 44.7 | 103.4 | 50/49.9/52 | 11.4/12.2/12.5 | 696.074 | 551.7788 | [6 empty] | 29 | 36.8 | 18.7
2024-03-29 16:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.3 | 14.7 |  |  | 19.4 | 25.5 |  |  | 19.1 | 25.4 |  | 493 | 37.5 | 55.4 | 48.5 | 112.3 | 50/50/50/50 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 525 | 737 | 72.5 | 19.8 | 19.7 | 14.6 | 15.6 | 102 | 29 | 36.8 | 18.7
2024-03-29 17:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 17.3 |  |  | 15.9 | 18.8 | 15.8 | 19 |  |  | 39.6 | 56.2 | 44.7 | 103.4 | 50/49.9/52 | 11.4/12.2/12.5 | 696.074 | 551.7788 | [6 empty] | 28.3 | 38.3 | 18.4
2024-03-29 17:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.3 | 14.7 |  |  | 19.4 | 25.5 |  |  | 19.1 | 25.4 |  | 493 | 37.5 | 55.4 | 48.5 | 112.3 | 50/50/50/50 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 547 | 743 | 72.5 | 19.8 | 19.7 | 14.6 | 15.6 | 102 | 28.3 | 38.3 | 18.4
2024-03-29 18:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 17.3 |  |  | 15.9 | 18.8 | 15.8 | 19 |  |  | 39.6 | 56.2 | 44.7 | 103.4 | 50/49.9/52 | 11.4/12.2/12.5 | 696.074 | 551.7788 | [6 empty] | 27.2 | 40.8 | 18
2024-03-29 18:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.3 | 14.7 |  |  | 19.4 | 25.5 |  |  | 19.1 | 25.4 |  | 493 | 37.5 | 55.4 | 48.5 | 112.3 | 50/50/50/50 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 535 | 738 | 72.5 | 19.8 | 19.7 | 14.6 | 15.6 | 102 | 27.2 | 40.8 | 18
2024-03-29 19:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 17.3 |  |  | 15.9 | 18.8 | 15.8 | 19 |  |  | 39.6 | 56.2 | 44.7 | 103.4 | 50/49.9/52 | 11.4/12.2/12.5 | 696.074 | 551.7788 | [6 empty] | 25.5 | 45.9 | 17.5
2024-03-29 19:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.3 | 14.7 |  |  | 19.4 | 25.5 |  |  | 19.1 | 25.4 |  | 493 | 37.5 | 55.4 | 48.5 | 112.3 | 50/50/50/50 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 563 | 733 | 72.5 | 19.8 | 19.7 | 14.6 | 15.6 | 102 | 25.5 | 45.9 | 17.5
2024-03-29 20:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 16.1 |  |  | 14.6 | 17.7 | 14.3 | 17.6 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 0.8/49.9/50 | 0/12.2/13.6 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 25.5 | 45.9 | 17.5
2024-03-29 20:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 17.9 | 13.1 |  |  | 18.1 | 23.7 |  |  | 17.4 | 21.7 |  | 482 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 50/50/50/43 | 11.2/11.3/11.3/11.1 | 653 | 677 | 65.6 | 19.6 | 18.8 | 15.2 | 14.7 | 100 | 25.5 | 45.9 | 17.5
2024-03-29 21:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.1 | 16.2 |  |  | 14.6 | 17.8 | 14.3 | 17.5 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 50/49.9/50 | 11.4/12.2/12.3 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 25.5 | 45.9 | 17.5
2024-03-29 21:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.2 | 13.4 |  |  | 18.3 | 24 |  |  | 17.8 | 24 |  | 483 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 50/50/50/44 | 11.2/11.3/11.3/11.2 | 653 | 677 | 67.5 | 19.6 | 18.8 | 15.2 | 14.7 | 100 | 25.5 | 45.9 | 17.5
2024-03-29 22:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.9 | 16 |  |  | 14.5 | 17.7 | 14.2 | 17.5 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 50/49.9/51 | 11.4/12.2/12.4 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 25.5 | 45.9 | 17.5
2024-03-29 22:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 17.9 | 13.1 |  |  | 18.1 | 23.7 |  |  | 17.5 | 23.7 |  | 484 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 50/50/50/45 | 11.2/11.3/11.3/11.3 | 653 | 677 | 69.4 | 19.6 | 18.8 | 15.2 | 14.7 | 100 | 25.5 | 45.9 | 17.5
2024-03-29 23:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.9 | 16.1 |  |  | 14.6 | 17.7 | 14.2 | 17.5 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 50/49.9/52 | 11.4/12.2/12.5 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 25.5 | 45.9 | 17.5
2024-03-29 23:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 17.9 | 13.1 |  |  | 18.1 | 23.7 |  |  | 17.4 | 23.8 |  | 485 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 50/50/50/46 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 653 | 677 | 71.3 | 19.6 | 18.8 | 15.2 | 14.7 | 100 | 25.5 | 45.9 | 17.5
2024-03-30 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.9 | 16.1 |  |  | 14.6 | 17.7 | 14.1 | 17.5 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 50/49.9/50 | 11.4/12.2/12.3 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 13.6 | 84.3 | 12.1
2024-03-30 | 4#系统 | 冷机模式 | 17.9 | 13.1 |  |  | 18.1 | 23.8 |  |  | 17.5 | 23.6 |  | 483 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 50/50/50/43 | 11.2/11.3/11.3/11.1 | 653 | 677 | 67.5 | 19.6 | 18.8 | 15.2 | 14.7 | 100 | 13.6 | 84.3 | 12.1
2024-03-30 01:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 16 |  |  | 14.6 | 17.8 | 14.2 | 17.5 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 50/49.9/51 | 11.4/12.2/12.4 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 21.9 | 48.4 | 15.3
2024-03-30 01:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.1 | 13.1 |  |  | 18.2 | 23.9 |  |  | 17.6 | 23.9 |  | 484 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 50/50/50/44 | 11.2/11.3/11.3/11.2 | 653 | 677 | 66.4 | 19.6 | 18.8 | 15.2 | 14.7 | 100 | 21.9 | 48.4 | 15.3
2024-03-30 02:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.9 | 16.1 |  |  | 14.6 | 17.7 | 14.2 | 17.5 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 50/49.9/52 | 11.4/12.2/12.5 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 21.9 | 48.4 | 15.3
2024-03-30 02:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 17.9 | 13.1 |  |  | 18.1 | 23.7 |  |  | 17.4 | 23.8 |  | 485 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 50/50/50/45 | 11.2/11.3/11.3/11.1 | 653 | 677 | 71.3 | 19.6 | 18.8 | 15.2 | 14.7 | 100 | 21.9 | 48.4 | 15.3
2024-03-30 03:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 16.2 |  |  | 14.7 | 17.8 | 14.3 | 17.5 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 50/49.9/50 | 11.4/12.2/12.3 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 21.9 | 48.4 | 15.3
2024-03-30 03:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.2 | 13.4 |  |  | 18.3 | 24 |  |  | 17.8 | 24 |  | 483 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 50/50/50/46 | 11.2/11.3/11.3/11.0 | 653 | 677 | 67.5 | 19.6 | 18.8 | 14.8 | 15.4 | 100 | 21.9 | 48.4 | 15.3
2024-03-30 04:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.9 | 16 |  |  | 14.5 | 17.7 | 14.2 | 17.5 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 50/49.9/51 | 11.4/12.2/12.4 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 21.9 | 48.4 | 15.3
2024-03-30 04:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 17.9 | 13.1 |  |  | 18.1 | 23.7 |  |  | 17.5 | 23.7 |  | 484 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 50/50/50/47 | 11.2/11.3/11.3/11.1 | 653 | 677 | 69.4 | 19.8 | 19.7 | 14.6 | 15.6 | 102 | 21.9 | 48.4 | 15.3
2024-03-30 05:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 16.3 |  |  | 14.9 | 17.9 | 14.5 | 17.6 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 50/49.9/50 | 11.4/12.2/12.3 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 21.9 | 48.4 | 15.3
2024-03-30 05:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.2 | 13.1 |  |  | 18.3 | 24.2 |  |  | 17.8 | 24.1 |  | 483 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 50/50/50/48 | 11.2/11.3/11.3/11.2 | 653 | 677 | 68.1 | 19.8 | 19.7 | 14.6 | 15.6 | 102 | 21.9 | 48.4 | 15.3
2024-03-30 06:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 16.5 |  |  | 15.2 | 18.1 | 14.7 | 17.8 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 50/49.9/51 | 11.4/12.2/12.4 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 21.9 | 48.4 | 15.3
2024-03-30 06:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.4 | 13.1 |  |  | 18.6 | 24.6 |  |  | 18.2 | 24.6 |  | 484 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 50/50/50/49 | 11.2/11.3/11.3/11.3 | 653 | 677 | 70.2 | 19.8 | 19.7 | 14.6 | 15.6 | 102 | 21.9 | 48.4 | 15.3
2024-03-30 07:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 16.7 |  |  | 15.4 | 18.2 | 14.9 | 17.9 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 50/49.9/52 | 11.4/12.2/12.5 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 21.9 | 48.4 | 15.3
2024-03-30 07:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.8 | 13.1 |  |  | 18.8 | 25.5 |  |  | 18.6 | 25.5 |  | 498 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 50/50/50/50 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 653 | 677 | 83.3 | 19.8 | 19.7 | 14.6 | 15.6 | 102 | 21.9 | 48.4 | 15.3
2024-03-30 08:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 16.7 |  |  | 15.4 | 18.2 | 14.9 | 17.9 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 50/49.9/52 | 11.4/12.2/12.5 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 21.9 | 48.4 | 15.3
2024-03-30 08:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.8 | 13.1 |  |  | 18.8 | 25.5 |  |  | 18.6 | 25.5 |  | 498 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 50/50/50/50 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 653 | 677 | 83.3 | 19.8 | 19.7 | 14.6 | 15.6 | 102 | 21.9 | 48.4 | 15.3
2024-03-30 09:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 16.7 |  |  | 15.4 | 18.2 | 14.9 | 17.9 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 50/49.9/52 | 11.4/12.2/12.5 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 23.7 | 46.2 | 16.3
2024-03-30 09:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.8 | 13.1 |  |  | 18.8 | 25.5 |  |  | 18.6 | 25.5 |  | 498 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 50/50/50/50 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 653 | 677 | 83.3 | 19.8 | 19.7 | 14.6 | 15.6 | 102 | 23.7 | 46.2 | 16.3
2024-03-30 10:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 16.7 |  |  | 15.4 | 18.2 | 14.9 | 17.9 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 50/49.9/52 | 11.4/12.2/12.5 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 26.7 | 39.3 | 17.5
2024-03-30 10:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.8 | 13.1 |  |  | 18.8 | 25.5 |  |  | 18.6 | 25.5 |  | 498 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 50/50/50/50 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 653 | 677 | 83.3 | 19.8 | 19.7 | 14.6 | 15.6 | 102 | 26.7 | 39.3 | 17.5
2024-03-30 11:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 16.7 |  |  | 15.4 | 18.2 | 14.9 | 17.9 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 50/49.9/52 | 11.4/12.2/12.5 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 27.3 | 35.6 | 17.5
2024-03-30 11:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.8 | 13.1 |  |  | 18.8 | 25.5 |  |  | 18.6 | 25.5 |  | 498 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 50/50/50/50 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 653 | 677 | 83.3 | 19.8 | 19.7 | 14.6 | 15.6 | 102 | 27.3 | 35.6 | 17.5
2024-03-30 12:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 16.7 |  |  | 15.4 | 18.2 | 14.9 | 17.9 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 50/49.9/52 | 11.4/12.2/12.5 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 28.9 | 32.1 | 17.5
2024-03-30 12:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.8 | 13.1 |  |  | 18.8 | 25.5 |  |  | 18.6 | 25.5 |  | 498 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 50/50/50/50 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 653 | 677 | 83.3 | 19.8 | 19.7 | 14.6 | 15.6 | 102 | 28.9 | 32.1 | 17.5
2024-03-30 13:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 16.7 |  |  | 15.4 | 18.2 | 14.9 | 17.9 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 50/49.9/52 | 11.4/12.2/12.5 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 30.1 | 28.5 | 17.6
2024-03-30 13:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.8 | 13.1 |  |  | 18.8 | 25.5 |  |  | 18.6 | 25.5 |  | 498 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 50/50/50/50 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 653 | 677 | 83.3 | 19.8 | 19.7 | 14.6 | 15.6 | 102 | 30.1 | 28.5 | 17.6
2024-03-30 14:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 16.7 |  |  | 15.4 | 18.2 | 14.9 | 17.9 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 50/49.9/52 | 11.4/12.2/12.5 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 30.6 | 28.3 | 17.7
2024-03-30 14:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.8 | 13.1 |  |  | 18.8 | 25.5 |  |  | 18.6 | 25.5 |  | 498 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 50/50/50/50 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 653 | 677 | 83.3 | 19.8 | 19.7 | 14.6 | 15.6 | 102 | 30.6 | 28.3 | 17.7
2024-03-30 15:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 16.7 |  |  | 15.4 | 18.2 | 14.9 | 17.9 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 50/49.9/52 | 11.4/12.2/12.5 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 30.6 | 26.2 | 17.9
2024-03-30 15:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.8 | 13.1 |  |  | 18.8 | 25.5 |  |  | 18.6 | 25.5 |  | 498 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 50/50/50/50 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 653 | 677 | 83.3 | 19.8 | 19.7 | 14.6 | 15.6 | 102 | 30.6 | 26.2 | 17.9
2024-03-30 16:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 16.7 |  |  | 15.4 | 18.2 | 14.9 | 17.9 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 50/49.9/52 | 11.4/12.2/12.5 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 30.5 | 25.3 | 18.1
2024-03-30 16:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.8 | 13.1 |  |  | 18.8 | 25.5 |  |  | 18.6 | 25.5 |  | 498 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 50/50/50/50 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 653 | 677 | 83.3 | 19.8 | 19.7 | 14.6 | 15.6 | 102 | 30.5 | 25.3 | 18.1
2024-03-30 17:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 16.7 |  |  | 15.4 | 18.2 | 14.9 | 17.9 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 50/49.9/52 | 11.4/12.2/12.5 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 30.6 | 24.4 | 18.2
2024-03-30 17:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.8 | 13.1 |  |  | 18.8 | 25.5 |  |  | 18.6 | 25.5 |  | 498 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 50/50/50/50 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 653 | 677 | 83.3 | 19.8 | 19.7 | 14.6 | 15.6 | 102 | 30.6 | 24.4 | 18.2
2024-03-30 18:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 16.7 |  |  | 15.4 | 18.2 | 14.9 | 17.9 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 50/49.9/52 | 11.4/12.2/12.5 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 29.6 | 29.4 | 17.8
2024-03-30 18:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.8 | 13.1 |  |  | 18.8 | 25.5 |  |  | 18.6 | 25.5 |  | 498 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 50/50/50/50 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 653 | 677 | 83.3 | 19.8 | 19.7 | 14.6 | 15.6 | 102 | 29.6 | 29.4 | 17.8
2024-03-30 19:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 16.7 |  |  | 15.4 | 18.2 | 14.9 | 17.9 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 50/49.9/52 | 11.4/12.2/12.5 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 25.8 | 34.6 | 15.9
2024-03-30 19:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.8 | 13.1 |  |  | 18.8 | 25.5 |  |  | 18.6 | 25.5 |  | 498 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 50/50/50/50 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 653 | 677 | 83.3 | 19.8 | 19.7 | 14.6 | 15.6 | 102 | 25.8 | 34.6 | 15.9
2024-03-30 20:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 16.1 |  |  | 14.6 | 17.7 | 14.3 | 17.6 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 0.8/49.9/50 | 0/12.2/13.6 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 25.5 | 45.9 | 17.5
2024-03-30 20:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 17.9 | 13.1 |  |  | 18.1 | 23.7 |  |  | 17.4 | 21.7 |  | 482 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 50/50/50/43 | 11.2/11.3/11.3/11.1 | 653 | 677 | 65.6 | 19.6 | 18.8 | 15.2 | 14.7 | 100 | 25.5 | 45.9 | 17.5
2024-03-30 21:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.1 | 16.2 |  |  | 14.6 | 17.8 | 14.3 | 17.5 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 50/49.9/50 | 11.4/12.2/12.3 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 25.5 | 45.9 | 17.5
2024-03-30 21:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.2 | 13.4 |  |  | 18.3 | 24 |  |  | 17.8 | 24 |  | 483 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 50/50/50/44 | 11.2/11.3/11.3/11.2 | 653 | 677 | 67.5 | 19.6 | 18.8 | 15.2 | 14.7 | 100 | 25.5 | 45.9 | 17.5
2024-03-30 22:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.9 | 16 |  |  | 14.5 | 17.7 | 14.2 | 17.5 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 50/49.9/51 | 11.4/12.2/12.4 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 25.5 | 45.9 | 17.5
2024-03-30 22:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 17.9 | 13.1 |  |  | 18.1 | 23.7 |  |  | 17.5 | 23.7 |  | 484 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 50/50/50/45 | 11.2/11.3/11.3/11.3 | 653 | 677 | 69.4 | 19.6 | 18.8 | 15.2 | 14.7 | 100 | 25.5 | 45.9 | 17.5
2024-03-30 23:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.9 | 16.1 |  |  | 14.6 | 17.7 | 14.2 | 17.5 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 50/49.9/52 | 11.4/12.2/12.5 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 25.5 | 45.9 | 17.5
2024-03-30 23:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 17.9 | 13.1 |  |  | 18.1 | 23.7 |  |  | 17.4 | 23.8 |  | 485 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 50/50/50/46 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 653 | 677 | 71.3 | 19.6 | 18.8 | 15.2 | 14.7 | 100 | 25.5 | 45.9 | 17.5
2024-03-31 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.9 | 16.1 |  |  | 14.6 | 17.7 | 14.1 | 17.5 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 50/49.9/50 | 11.4/12.2/12.3 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 21.9 | 48.9 | 15.3
2024-03-31 | 4#系统 | 冷机模式 | 17.9 | 13.1 |  |  | 18.1 | 23.8 |  |  | 17.5 | 23.6 |  | 483 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 50/50/50/43 | 11.2/11.3/11.3/11.1 | 653 | 677 | 67.5 | 19.6 | 18.8 | 15.2 | 14.7 | 100 | 21.9 | 48.9 | 15.3
2024-03-31 01:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 16 |  |  | 14.6 | 17.8 | 14.2 | 17.5 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 50/49.9/51 | 11.4/12.2/12.4 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 21.9 | 48.4 | 15.3
2024-03-31 01:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.1 | 13.1 |  |  | 18.2 | 23.9 |  |  | 17.6 | 23.9 |  | 484 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 50/50/50/44 | 11.2/11.3/11.3/11.2 | 653 | 677 | 66.4 | 19.6 | 18.8 | 15.2 | 14.7 | 100 | 21.9 | 48.4 | 15.3
2024-03-31 02:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.9 | 16.1 |  |  | 14.6 | 17.7 | 14.2 | 17.5 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 50/49.9/52 | 11.4/12.2/12.5 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 21.9 | 48.4 | 15.3
2024-03-31 02:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 17.9 | 13.1 |  |  | 18.1 | 23.7 |  |  | 17.4 | 23.8 |  | 485 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 50/50/50/45 | 11.2/11.3/11.3/11.1 | 653 | 677 | 71.3 | 19.6 | 18.8 | 15.2 | 14.7 | 100 | 21.9 | 48.4 | 15.3
2024-03-31 03:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 16.2 |  |  | 14.7 | 17.8 | 14.3 | 17.5 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 50/49.9/50 | 11.4/12.2/12.3 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 21.9 | 48.4 | 15.3
2024-03-31 03:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.2 | 13.4 |  |  | 18.3 | 24 |  |  | 17.8 | 24 |  | 483 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 50/50/50/46 | 11.2/11.3/11.3/11.0 | 653 | 677 | 67.5 | 19.6 | 18.8 | 14.8 | 15.4 | 100 | 21.9 | 48.4 | 15.3
2024-03-31 04:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.9 | 16 |  |  | 14.5 | 17.7 | 14.2 | 17.5 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 50/49.9/51 | 11.4/12.2/12.4 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 21.9 | 48.4 | 15.3
2024-03-31 04:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 17.9 | 13.1 |  |  | 18.1 | 23.7 |  |  | 17.5 | 23.7 |  | 484 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 50/50/50/47 | 11.2/11.3/11.3/11.1 | 653 | 677 | 69.4 | 19.8 | 19.7 | 14.6 | 15.6 | 102 | 21.9 | 48.4 | 15.3
2024-03-31 05:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19 | 16.3 |  |  | 14.9 | 17.9 | 14.5 | 17.6 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 50/49.9/50 | 11.4/12.2/12.3 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 21.9 | 48.4 | 15.3
2024-03-31 05:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.2 | 13.1 |  |  | 18.3 | 24.2 |  |  | 17.8 | 24.1 |  | 483 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 50/50/50/48 | 11.2/11.3/11.3/11.2 | 653 | 677 | 68.1 | 19.8 | 19.7 | 14.6 | 15.6 | 102 | 21.9 | 48.4 | 15.3
2024-03-31 06:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.2 | 16.5 |  |  | 15.2 | 18.1 | 14.7 | 17.8 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 50/49.9/51 | 11.4/12.2/12.4 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 21.9 | 48.4 | 15.3
2024-03-31 06:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.4 | 13.1 |  |  | 18.6 | 24.6 |  |  | 18.2 | 24.6 |  | 484 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 50/50/50/49 | 11.2/11.3/11.3/11.3 | 653 | 677 | 70.2 | 19.8 | 19.7 | 14.6 | 15.6 | 102 | 21.9 | 48.4 | 15.3
2024-03-31 07:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.3 | 16.7 |  |  | 15.4 | 18.2 | 14.9 | 17.9 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 50/49.9/52 | 11.4/12.2/12.5 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 21.9 | 48.4 | 15.3
2024-03-31 07:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.8 | 13.1 |  |  | 18.8 | 25.5 |  |  | 18.6 | 25.5 |  | 498 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 50/50/50/50 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 653 | 677 | 83.3 | 19.8 | 19.7 | 14.6 | 15.6 | 100 | 21.9 | 48.4 | 15.3
2024-03-31 08:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.9 |  |  | 22 | 26.4 | 21.7 | 26.1 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 50/49.9/52 | 11.4/12.2/12.5 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 14.2 | 85.5 | 12.5
2024-03-31 08:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16 |  |  | 21 | 25.2 |  |  | 18.6 | 25.5 |  | 498 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 50/50/50/50 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 653 | 677 | 83.3 | 19.8 | 19.7 | 14.6 | 15.6 | 102 | 14.2 | 85.5 | 12.5
2024-03-31 09:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.9 |  |  | 22 | 26.4 | 21.7 | 26.1 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 50/49.9/52 | 11.4/12.2/12.5 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 14.4 | 83.2 | 12.7
2024-03-31 09:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16 |  |  | 21 | 25.2 |  |  | 18.6 | 25.5 |  | 498 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 50/50/50/50 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 653 | 677 | 83.3 | 19.8 | 19.7 | 14.6 | 15.6 | 102 | 14.4 | 83.2 | 12.7
2024-03-31 10:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.9 |  |  | 22 | 26.4 | 21.7 | 26.1 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 50/49.9/52 | 11.4/12.2/12.5 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 14.6 | 81.1 | 12.9
2024-03-31 10:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16 |  |  | 21 | 25.2 |  |  | 18.6 | 25.5 |  | 498 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 50/50/50/50 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 653 | 677 | 83.3 | 19.8 | 19.7 | 14.6 | 15.6 | 102 | 14.6 | 81.1 | 12.9
2024-03-31 11:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.9 |  |  | 22 | 26.4 | 21.7 | 26.1 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 50/49.9/52 | 11.4/12.2/12.5 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 15.2 | 84.6 | 14
2024-03-31 11:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16 |  |  | 21 | 25.2 |  |  | 18.6 | 25.5 |  | 498 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 50/50/50/50 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 653 | 677 | 83.3 | 19.8 | 19.7 | 14.6 | 15.6 | 102 | 15.2 | 84.6 | 14
2024-03-31 12:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.9 |  |  | 22 | 26.4 | 21.7 | 26.1 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 50/49.9/52 | 11.4/12.2/12.5 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 15.5 | 79.6 | 14
2024-03-31 12:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16 |  |  | 21 | 25.2 |  |  | 18.6 | 25.5 |  | 498 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 50/50/50/50 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 653 | 677 | 83.3 | 19.8 | 19.7 | 14.6 | 15.6 | 102 | 15.5 | 79.6 | 14
2024-03-31 13:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.9 |  |  | 22 | 26.4 | 21.7 | 26.1 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 50/49.9/52 | 11.4/12.2/12.5 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 16.6 | 74.7 | 14.2
2024-03-31 13:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16 |  |  | 21 | 25.2 |  |  | 18.6 | 25.5 |  | 498 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 50/50/50/50 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 653 | 677 | 83.3 | 19.8 | 19.7 | 14.6 | 15.6 | 102 | 16.6 | 74.7 | 14.2
2024-03-31 14:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.9 |  |  | 22 | 26.4 | 21.7 | 26.1 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 50/49.9/52 | 11.4/12.2/12.5 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 18.4 | 68.1 | 14.7
2024-03-31 14:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16 |  |  | 21 | 25.2 |  |  | 18.6 | 25.5 |  | 498 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 50/50/50/50 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 653 | 677 | 83.3 | 19.8 | 19.7 | 14.6 | 15.6 | 102 | 18.4 | 68.1 | 14.7
2024-03-31 15:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.9 |  |  | 22 | 26.4 | 21.7 | 26.1 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 50/49.9/52 | 11.4/12.2/12.5 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 19.4 | 64.3 | 15.6
2024-03-31 15:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16 |  |  | 21 | 25.2 |  |  | 18.6 | 25.5 |  | 498 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 50/50/50/50 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 653 | 677 | 83.3 | 19.8 | 19.7 | 14.6 | 15.6 | 102 | 19.4 | 64.3 | 15.6
2024-03-31 16:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.9 |  |  | 22 | 26.4 | 21.7 | 26.1 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 50/49.9/52 | 11.4/12.2/12.5 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 21.4 | 61 | 16.5
2024-03-31 16:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16 |  |  | 21 | 25.2 |  |  | 21 | 25.1 |  | 462 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 50/50/50/50 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 653 | 677 | 54.7 | 19.8 | 19.7 | 14.6 | 15.6 | 102 | 21.4 | 61 | 16.5
2024-03-31 17:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.9 |  |  | 22 | 26.4 | 21.7 | 26.1 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 50/49.9/52 | 11.4/12.2/12.5 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 21.8 | 55 | 16.8
2024-03-31 17:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16 |  |  | 21 | 25.2 |  |  | 21 | 25.1 |  | 462 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 50/50/50/50 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 653 | 677 | 54.7 | 19.8 | 19.7 | 14.6 | 15.6 | 102 | 21.8 | 55 | 16.8
2024-03-31 18:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.9 |  |  | 22 | 26.4 | 21.7 | 26.1 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 50/49.9/52 | 11.4/12.2/12.5 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 20.4 | 66.8 | 16.3
2024-03-31 18:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16 |  |  | 21 | 25.2 |  |  | 21 | 25.1 |  | 462 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 50/50/50/50 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 653 | 677 | 54.7 | 19.8 | 19.7 | 14.6 | 15.6 | 102 | 20.4 | 66.8 | 16.3
2024-03-31 19:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.9 |  |  | 22 | 26.4 | 21.7 | 26.1 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 50/49.9/52 | 11.4/12.2/12.5 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 20 | 67.5 | 16
2024-03-31 19:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16 |  |  | 21 | 25.2 |  |  | 21 | 25.1 |  | 462 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 50/50/50/50 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 653 | 677 | 54.7 | 19.8 | 19.7 | 14.6 | 15.6 | 102 | 20 | 67.5 | 16
2024-03-31 20:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.9 |  |  | 22 | 26.4 | 21.7 | 26.1 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 50/49.9/52 | 11.4/12.2/12.5 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 19.1 | 71.5 | 15.6
2024-03-31 20:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16 |  |  | 21 | 25.2 |  |  | 21 | 25.1 |  | 462 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 50/50/50/50 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 653 | 677 | 54.7 | 19.8 | 19.7 | 14.6 | 15.6 | 102 | 19.1 | 71.5 | 15.6
2024-03-31 21:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.9 |  |  | 22 | 26.4 | 21.7 | 26.1 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 50/49.9/52 | 11.4/12.2/12.5 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 17.9 | 72.6 | 15
2024-03-31 21:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16 |  |  | 21 | 25.2 |  |  | 21 | 25.1 |  | 462 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 50/50/50/50 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 653 | 677 | 54.7 | 19.8 | 19.7 | 14.6 | 15.6 | 102 | 17.9 | 72.6 | 15
2024-03-31 22:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.9 |  |  | 22 | 26.4 | 21.7 | 26.1 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 50/49.9/52 | 11.4/12.2/12.5 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 17.3 | 74.2 | 14.4
2024-03-31 22:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16 |  |  | 21 | 25.2 |  |  | 21 | 25.1 |  | 462 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 50/50/50/50 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 653 | 677 | 54.7 | 19.8 | 19.7 | 14.6 | 15.6 | 102 | 17.3 | 74.2 | 14.4
2024-03-31 23:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.9 |  |  | 22 | 26.4 | 21.7 | 26.1 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 50/49.9/52 | 11.4/12.2/12.5 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 16.9 | 76.5 | 14.1
2024-03-31 23:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16 |  |  | 21 | 25.2 |  |  | 21 | 25.1 |  | 462 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 50/50/50/50 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 653 | 677 | 54.7 | 19.8 | 19.7 | 14.6 | 15.6 | 102 | 16.9 | 76.5 | 14.1
2024-04-01 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.9 | 16.1 |  |  | 14.6 | 17.7 | 14.1 | 17.5 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 50/49.9/50 | 11.4/12.2/12.3 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 21.9 | 48.9 | 15.3
2024-04-01 | 4#系统 | 冷机模式 | 17.9 | 13.1 |  |  | 18.1 | 23.8 |  |  | 17.5 | 23.6 |  | 483 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 50/50/50/43 | 11.2/11.3/11.3/11.1 | 653 | 677 | 67.5 | 19.6 | 18.8 | 15.2 | 14.7 | 100 | 21.9 | 48.9 | 15.3
2024-04-01 01:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.9 |  |  | 22 | 26.4 | 21.7 | 26.1 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 50/49.9/52 | 11.4/12.2/12.5 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 15.2 | 84.5 | 13.5
2024-04-01 01:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16 |  |  | 21 | 25.2 |  |  | 21 | 25.1 |  | 462 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 50/50/50/50 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 653 | 677 | 54.7 | 19.8 | 19.7 | 14.6 | 15.6 | 102 | 15.2 | 84.5 | 13.5
2024-04-01 02:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.9 |  |  | 22 | 26.4 | 21.7 | 26.1 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 50/49.9/52 | 11.4/12.2/12.5 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 14.8 | 89.8 | 13.7
2024-04-01 02:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16 |  |  | 21 | 25.2 |  |  | 21 | 25.1 |  | 462 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 50/50/50/50 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 653 | 677 | 54.7 | 19.8 | 19.7 | 14.6 | 15.6 | 102 | 14.8 | 89.8 | 13.7
2024-04-01 03:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.9 |  |  | 22 | 26.4 | 21.7 | 26.1 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 50/49.9/52 | 11.4/12.2/12.5 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 14.8 | 87.9 | 13.6
2024-04-01 03:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16 |  |  | 21 | 25.2 |  |  | 21 | 25.1 |  | 462 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 50/50/50/50 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 653 | 677 | 54.7 | 19.8 | 19.7 | 14.6 | 15.6 | 102 | 14.8 | 87.9 | 13.6
2024-04-01 04:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.9 |  |  | 22 | 26.4 | 21.7 | 26.1 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 50/49.9/52 | 11.4/12.2/12.5 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 14.9 | 88.3 | 13.4
2024-04-01 04:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16 |  |  | 21 | 25.2 |  |  | 21 | 25.1 |  | 462 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 50/50/50/50 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 653 | 677 | 54.7 | 19.8 | 19.7 | 14.6 | 15.6 | 102 | 14.9 | 88.3 | 13.4
2024-04-01 05:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.9 |  |  | 22 | 26.4 | 21.7 | 26.1 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 50/49.9/52 | 11.4/12.2/12.5 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 14.9 | 88.4 | 13.5
2024-04-01 05:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16 |  |  | 21 | 25.2 |  |  | 21 | 25.1 |  | 462 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 50/50/50/50 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 653 | 677 | 54.7 | 19.8 | 19.7 | 14.6 | 15.6 | 102 | 14.9 | 88.4 | 13.5
2024-04-01 06:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.9 |  |  | 22 | 26.4 | 21.7 | 26.1 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 50/49.9/52 | 11.4/12.2/12.5 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 14.7 | 88.6 | 13.4
2024-04-01 06:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16 |  |  | 21 | 25.2 |  |  | 21 | 25.1 |  | 462 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 50/50/50/50 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 653 | 677 | 54.7 | 19.8 | 19.7 | 14.6 | 15.6 | 102 | 14.7 | 88.6 | 13.4
2024-04-01 07:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.9 |  |  | 22 | 26.4 | 21.7 | 26.1 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 50/49.9/52 | 11.4/12.2/12.5 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 16.4 | 81 | 14.5
2024-04-01 07:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16 |  |  | 21 | 25.2 |  |  | 21 | 25.1 |  | 462 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 50/50/50/50 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 653 | 677 | 54.7 | 19.8 | 19.7 | 14.6 | 15.6 | 102 | 16.4 | 81 | 14.5
2024-04-01 08:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.9 | 15.9 |  |  | 22.4 | 26.9 | 22 | 26.6 |  |  | 39.7 | 58.2 | 44.7 | 102.8 | 30.4/30.4/31.4 | 8.8/8.9/8.9 | 767.2799 | 551.7788 | [6 empty] | 17.4 | 77.6 | 15.2
2024-04-01 08:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16 |  |  | 20.8 | 25.1 |  |  | 20.9 | 25 |  | 462 | 34.3 | 52.8 | 48.5 | 112.3 | 50/50/50/50 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 632 | 698 | 54.7 | 20.7 | 19.4 | 16 | 15.9 | 102 | 17.4 | 77.6 | 15.2
2024-04-01 09:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.9 |  |  | 22.2 | 26.6 | 22.1 | 26.6 |  |  | 39.7 | 58.2 | 44.7 | 102.8 | 31.5/32/32.6 | 9.1/9.2/9.6 | 767.2799 | 551.7788 | [6 empty] | 19.9 | 69.2 | 16.4
2024-04-01 09:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 20.6 | 24.9 |  |  | 20.7 | 24.9 |  | 463 | 34.3 | 52.8 | 48.8 | 113.4 | 34.6/35.3/34.6/34.6 | 8.8/8.7/8.8/8.9 | 559 | 724 | 55.5 | 20.7 | 19.4 | 16 | 15.9 | 102 | 19.9 | 69.2 | 16.4
2024-04-01 10:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.9 |  |  | 22.2 | 26.6 | 22.1 | 26.6 |  |  | 39.7 | 58.2 | 44.7 | 102.8 | 31.5/32/32.6 | 9.1/9.2/9.6 | 767.2799 | 551.7788 | [6 empty] | 22.4 | 65.2 | 17.8
2024-04-01 10:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 21.8 | 26.2 |  |  | 21.4 | 25.6 |  | 463 | 34.3 | 52.8 | 48.8 | 113.4 | 50/50/50/48 | 11.2/11.2/11.2/11.1 | 559 | 742 | 55.5 | 20.7 | 19.4 | 16 | 15.9 | 102 | 22.4 | 65.2 | 17.8
2024-04-01 11:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.9 |  |  | 22.2 | 26.6 | 22.1 | 26.6 |  |  | 39.7 | 58.2 | 44.7 | 102.8 | 31.5/32/32.6 | 9.1/9.2/9.6 | 767.2799 | 551.7788 | [6 empty] | 24.1 | 61.4 | 18.3
2024-04-01 11:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 22.3 | 27.1 |  |  | 21.7 | 26.3 |  | 472 | 34.3 | 52.8 | 48.8 | 113.4 | 50/50/50/49 | 11.2/11.2/11.2/11.2 | 532 | 724 | 68.4 | 20.2 | 19.2 | 15.1 | 14.3 | 101 | 24.1 | 61.4 | 18.3
2024-04-01 12:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 17.6 | 13.8 |  |  | 22.5 | 27.6 | 22.6 | 27.4 |  |  | 37.1 | 52.4 | 39.7 | 86.2 | 50/49.8/50 | 11.2/10.8/11.1 | 724.4331 | 532.5865 | [6 empty] | 25.6 | 57.6 | 19.7
2024-04-01 12:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 17.9 | 13.2 |  |  | 22.9 | 28.3 |  |  | 22.9 | 28.2 |  | 492 | 34.3 | 52.8 | 48.8 | 113.4 | 50/50/50/50 | 11.2/11.2/11.2/11.3 | 551 | 751 | 79.9 | 19.4 | 18.5 | 13.7 | 13.8 | 98 | 25.6 | 57.6 | 19.7
2024-04-01 13:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 17.5 | 13.9 |  |  | 22.7 | 27.5 | 23 | 27.5 |  |  | 37.1 | 52.4 | 39.7 | 86.2 | 50/49.8/50 | 11.2/10.8/11.1 | 724.4331 | 532.5865 | [6 empty] | 27.5 | 48.9 | 19.8
2024-04-01 13:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 17.7 | 13 |  |  | 22.9 | 28.1 |  |  | 22.9 | 28.2 |  | 492 | 34.3 | 52.8 | 48.8 | 113.4 | 50/50/50/50 | 11.2/11.2/11.2/11.3 | 839 | 702 | 79.9 | 19.4 | 18.5 | 13.7 | 13.8 | 98 | 27.5 | 48.9 | 19.8
2024-04-01 14:00 | 2#系统 | 板换模式 |  |  | 17.5 | 13.8 |  |  | 22.4 | 27.1 | 22.6 | 27.1 |  |  | 37.1 | 52.4 | 39.7 | 86.2 | 50/49.8/50 | 11.2/10.8/11.1 | 724.4331 | 532.5865 | [6 empty] | 27.4 | 45.9 | 19.1
2024-04-01 14:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 17.7 | 13.1 |  |  | 22.5 | 27.8 |  |  | 22.4 | 27.8 |  | 492 | 34.3 | 52.8 | 48.8 | 113.4 | 50/50/50/50 | 11.2/11.2/11.2/11.3 | 548 | 728 | 79.9 | 19.4 | 18.5 | 13.7 | 13.8 | 98 | 27.4 | 45.9 | 19.1
2024-04-01 15:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 16.5 | 13.2 |  |  | 21.4 | 25.3 | 21.7 | 25.5 |  |  | 37.1 | 52.4 | 39.7 | 86.2 | 50/49.8/50 | 11.2/10.8/11.1 | 724.4331 | 532.5865 | [6 empty] | 26.3 | 47 | 18.5
2024-04-01 15:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.1 | 15.1 |  |  | 21.8 | 26.6 |  |  | 21.9 | 26.5 |  | 456 | 34.3 | 52.8 | 48.8 | 113.4 | 50/50/50/50 | 11.2/11.2/11.2/11.3 | 590 | 739 | 65.8 | 19.4 | 18.5 | 13.7 | 13.8 | 98 | 26.3 | 47 | 18.5
2024-04-01 16:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 15.4 | 13 |  |  | 21.9 | 24.8 | 21.9 | 25.1 |  |  | 37.1 | 52.4 | 39.7 | 86.2 | 50/49.8/50 | 11.2/10.8/11.1 | 724.4331 | 532.5865 | [6 empty] | 25.6 | 45.7 | 17.6
2024-04-01 16:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.9 | 14.8 |  |  | 21.9 | 25.9 |  |  | 21.9 | 26 |  | 438 | 34.3 | 52.8 | 48.8 | 113.4 | 50/50/50/50 | 11.2/11.2/11.2/11.3 | 587 | 740 | 54.8 | 19.4 | 18.5 | 13.7 | 13.8 | 98 | 25.6 | 45.7 | 17.6
2024-04-01 17:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 16.2 | 14.1 |  |  | 21.4 | 24.2 | 21.2 | 24.6 |  |  | 37.1 | 52.4 | 39.7 | 86.2 | 50/49.8/50 | 11.2/10.8/11.1 | 724.4331 | 532.5865 | [6 empty] | 24.8 | 48.2 | 17.1
2024-04-01 17:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.1 | 14.2 |  |  | 22.9 | 28.3 |  |  | 22.9 | 28.2 |  | 492 | 34.3 | 52.8 | 48.8 | 113.4 | 50/50/50/50 | 11.2/11.2/11.2/11.3 | 551 | 751 | 79.9 | 19.4 | 18.5 | 13.7 | 13.8 | 98 | 24.8 | 48.2 | 17.1
2024-04-01 18:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 18.3 | 15.4 |  |  | 20.6 | 24.1 | 20.7 | 24.5 |  |  | 37.1 | 52.4 | 39.7 | 86.2 | 50/49.8/50 | 11.2/10.8/11.1 | 724.4331 | 532.5865 | [6 empty] | 23.6 | 50.3 | 16.8
2024-04-01 18:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.2 | 15.2 |  |  | 22.9 | 27.4 |  |  | 22.9 | 28.2 |  | 482 | 34.3 | 52.8 | 48.8 | 113.4 | 50/50/50/50 | 11.2/11.2/11.2/11.3 | 531 | 751 | 65.4 | 19.4 | 18.5 | 13.7 | 13.8 | 98 | 23.6 | 50.3 | 16.8
2024-04-01 19:00 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.9 |  |  | 20.8 | 24.7 | 20.8 | 24.7 |  |  | 37.1 | 52.4 | 39.7 | 86.2 | 50/49.8/50 | 11.2/10.8/11.1 | 724.4331 | 532.5865 | [6 empty] | 22.7 | 49.7 | 16
2024-04-01 19:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.4 | 16.1 |  |  | 22.3 | 26.9 |  |  | 22.2 | 26.9 |  | 452 | 34.3 | 52.8 | 48.8 | 113.4 | 50/50/50/50 | 11.2/11.2/11.2/11.3 | 603 | 725 | 60.6 | 19.4 | 18.5 | 13.7 | 13.8 | 98 | 22.7 | 49.7 | 16
2024-04-01 20:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.8 | 15.9 |  |  | 22 | 26.1 |  |  | 21.9 | 25.8 |  | 101.3 | 37.1 | 52.4 | 39.7 | 86.2 | 50/49.8/50 | 11.2/10.8/11.1 | 720 | 741 | 43.1 | [5 empty] | 22 | 50.4 | 15.4
2024-04-01 20:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.4 | 16.1 |  |  | 22.3 | 26.9 |  |  | 22.2 | 26.9 |  | 452 | 34.3 | 52.8 | 48.8 | 113.4 | 50/50/50/50 | 11.2/11.2/11.2/11.3 | 607 | 734 | 60.6 | 19.4 | 18.5 | 13.7 | 13.8 | 98 | 22 | 50.4 | 15.4
2024-04-01 21:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.8 | 15.9 |  |  | 22 | 26.1 |  |  | 21.9 | 25.8 |  | 101.3 | 37.1 | 52.4 | 39.7 | 86.2 | 50/49.8/50 | 11.2/10.8/11.1 | 714 | 743 | 43.1 | [5 empty] | 21.6 | 51.3 | 15.3
2024-04-01 21:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.4 | 16.1 |  |  | 22.3 | 26.9 |  |  | 22.2 | 26.9 |  | 452 | 34.3 | 52.8 | 48.8 | 113.4 | 50/50/50/50 | 11.2/11.2/11.2/11.3 | 609 | 718 | 60.6 | 19.4 | 18.5 | 13.7 | 13.8 | 98 | 21.6 | 51.3 | 15.3
2024-04-01 22:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.8 | 15.9 |  |  | 22 | 26.1 |  |  | 21.9 | 25.8 |  | 101.3 | 37.1 | 52.4 | 39.7 | 86.2 | 50/49.8/50 | 11.2/10.8/11.1 | 722 | 737 | 43.1 | [5 empty] | 19.7 | 69.5 | 16.1
2024-04-01 22:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.4 | 16.1 |  |  | 22.3 | 26.9 |  |  | 22.2 | 26.9 |  | 452 | 34.3 | 52.8 | 48.8 | 113.4 | 50/50/50/50 | 11.2/11.2/11.2/11.3 | 611 | 743 | 60.6 | 19.4 | 18.5 | 13.7 | 13.8 | 98 | 19.7 | 69.5 | 16.1
2024-04-01 23:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.8 | 15.9 |  |  | 22 | 26.1 |  |  | 21.9 | 25.8 |  | 101.3 | 37.1 | 52.4 | 39.7 | 86.2 | 50/49.8/50 | 11.2/10.8/11.1 | 727 | 738 | 43.1 | [5 empty] | 18.2 | 79.2 | 16
2024-04-01 23:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.4 | 16.1 |  |  | 22.3 | 26.9 |  |  | 22.2 | 26.9 |  | 452 | 34.3 | 52.8 | 48.8 | 113.4 | 50/50/50/50 | 11.2/11.2/11.2/11.3 | 598 | 737 | 60.6 | 19.4 | 18.5 | 13.7 | 13.8 | 98 | 18.2 | 79.2 | 16
2024-04-02 | 1#系统 | 板换模式 |  |  | 19.8 | 15.9 |  |  | 22 | 26.4 | 21.7 | 26.1 |  |  | 36.4 | 54.8 | 48.7 | 106.4 | 50/49.9/52 | 11.4/12.2/12.5 | 698.6946 | 581.4425 | [6 empty] | 16.4 | 75.3 | 13.8
2024-04-02 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16 |  |  | 21 | 25.2 |  |  | 21 | 25.1 |  | 462 | 38.2 | 56.4 | 48.5 | 112.3 | 50/50/50/50 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 653 | 677 | 54.7 | 19.8 | 19.7 | 14.6 | 15.6 | 102 | 16.4 | 75.3 | 13.8
2024-04-02 01:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.8 | 15.9 |  |  | 22 | 26.1 |  |  | 21.9 | 25.8 |  | 101.3 | 37.1 | 52.4 | 39.7 | 86.2 | 50/49.8/50 | 11.2/10.8/11.1 | 723 | 743 | 43.1 | [5 empty] | 16.9 | 89.2 | 15.9
2024-04-02 01:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.4 | 16.1 |  |  | 22.3 | 26.9 |  |  | 22.2 | 26.9 |  | 452 | 34.3 | 52.8 | 48.8 | 113.4 | 50/50/50/50 | 11.2/11.2/11.2/11.3 | 614 | 729 | 60.6 | 21 | 19.5 | 16 | 16 | 105 | 16.9 | 89.2 | 15.9
2024-04-02 02:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.8 | 15.9 |  |  | 22 | 26.1 |  |  | 21.9 | 25.8 |  | 101.3 | 37.1 | 52.4 | 39.7 | 86.2 | 50/49.8/50 | 11.2/10.8/11.1 | 720 | 741 | 43.1 | [5 empty] | 16.9 | 87.8 | 15.6
2024-04-02 02:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.4 | 16.1 |  |  | 22.3 | 26.9 |  |  | 22.2 | 26.9 |  | 452 | 34.3 | 52.8 | 48.8 | 113.4 | 50/50/50/50 | 11.2/11.2/11.2/11.3 | 615 | 748 | 60.6 | 21 | 19.5 | 16 | 16 | 105 | 16.9 | 87.8 | 15.6
2024-04-02 03:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.8 | 15.9 |  |  | 22 | 26.1 |  |  | 21.9 | 25.8 |  | 101.3 | 37.1 | 52.4 | 39.7 | 86.2 | 50/49.8/50 | 11.2/10.8/11.1 | 725 | 751 | 43.1 | [5 empty] | 16.8 | 86 | 15.4
2024-04-02 03:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.4 | 16.1 |  |  | 22.3 | 26.9 |  |  | 22.2 | 26.9 |  | 452 | 34.3 | 52.8 | 48.8 | 113.4 | 50/50/50/50 | 11.2/11.2/11.2/11.3 | 630 | 734 | 60.6 | 21 | 19.5 | 16 | 16 | 105 | 16.8 | 86 | 15.4
2024-04-02 04:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.8 | 15.9 |  |  | 22 | 26.1 |  |  | 21.9 | 25.8 |  | 101.3 | 37.1 | 52.4 | 39.7 | 86.2 | 50/49.8/50 | 11.2/10.8/11.1 | 728 | 749 | 43.1 | [5 empty] | 17.2 | 84.9 | 15.6
2024-04-02 04:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.4 | 16.1 |  |  | 22.3 | 26.9 |  |  | 22.2 | 26.9 |  | 452 | 34.3 | 52.8 | 48.8 | 113.4 | 50/50/50/50 | 11.2/11.2/11.2/11.3 | 615 | 742 | 60.6 | 21 | 19.5 | 16 | 16 | 105 | 17.2 | 84.9 | 15.6
2024-04-02 05:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.8 | 15.9 |  |  | 22 | 26.1 |  |  | 21.9 | 25.8 |  | 101.3 | 37.1 | 52.4 | 39.7 | 86.2 | 50/49.8/50 | 11.2/10.8/11.1 | 729 | 743 | 43.1 | [5 empty] | 17.4 | 82.7 | 15.6
2024-04-02 05:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.4 | 16.1 |  |  | 22.3 | 26.9 |  |  | 22.2 | 26.9 |  | 452 | 34.3 | 52.8 | 48.8 | 113.4 | 50/50/50/50 | 11.2/11.2/11.2/11.3 | 635 | 756 | 60.6 | 21 | 19.5 | 16 | 16 | 105 | 17.4 | 82.7 | 15.6
2024-04-02 06:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.8 | 15.9 |  |  | 22 | 26.1 |  |  | 21.9 | 25.8 |  | 101.3 | 37.1 | 52.4 | 39.7 | 86.2 | 50/49.8/50 | 11.2/10.8/11.1 | 727 | 744 | 43.1 | [5 empty] | 17.3 | 85.4 | 15.8
2024-04-02 06:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.4 | 16.1 |  |  | 22.3 | 26.9 |  |  | 22.2 | 26.9 |  | 452 | 34.3 | 52.8 | 48.8 | 113.4 | 50/50/50/50 | 11.2/11.2/11.2/11.3 | 613 | 744 | 60.6 | 21 | 19.5 | 16 | 16 | 105 | 17.3 | 85.4 | 15.8
2024-04-02 07:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.8 | 15.9 |  |  | 22 | 26.1 |  |  | 21.9 | 25.8 |  | 101.3 | 37.1 | 52.4 | 39.7 | 86.2 | 50/49.8/50 | 11.2/10.8/11.1 | 736 | 752 | 43.1 | [5 empty] | 18 | 86.2 | 16.5
2024-04-02 07:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.4 | 16.1 |  |  | 22.3 | 26.9 |  |  | 22.2 | 26.9 |  | 452 | 34.3 | 52.8 | 48.8 | 113.4 | 50/50/50/50 | 11.2/11.2/11.2/11.3 | 628 | 756 | 60.6 | 21 | 19.5 | 16 | 16 | 105 | 18 | 86.2 | 16.5
2024-04-02 08:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.8 | 15.9 |  |  | 22 | 26.1 |  |  | 21.9 | 25.8 |  | 101.3 | 37.1 | 52.4 | 39.7 | 86.2 | 50/49.8/50 | 11.2/10.8/11.1 | 736 | 752 | 43.1 | [5 empty] | 18.3 | 87.3 | 16.9
2024-04-02 08:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.4 | 16.1 |  |  | 22.3 | 26.9 |  |  | 22.2 | 26.9 |  | 452 | 34.3 | 52.8 | 48.8 | 113.4 | 50/50/50/50 | 11.2/11.2/11.2/11.3 | 628 | 756 | 60.6 | 21 | 19.5 | 16 | 16 | 105 | 18.3 | 87.3 | 16.9
2024-04-02 09:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.8 | 15.9 |  |  | 22 | 26.1 |  |  | 21.9 | 25.8 |  | 101.3 | 37.1 | 52.4 | 39.7 | 86.2 | 50/49.8/50 | 11.2/10.8/11.1 | 736 | 752 | 43.1 | [5 empty] | 19.3 | 85.5 | 18
2024-04-02 09:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.4 | 16.1 |  |  | 22.3 | 26.9 |  |  | 22.2 | 26.9 |  | 452 | 34.3 | 52.8 | 48.8 | 113.4 | 50/50/50/50 | 11.2/11.2/11.2/11.3 | 628 | 756 | 60.6 | 21 | 19.5 | 16 | 16 | 105 | 19.3 | 85.5 | 18
2024-04-02 10:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.8 | 15.9 |  |  | 22 | 26.1 |  |  | 21.9 | 25.8 |  | 101.3 | 37.1 | 52.4 | 39.7 | 86.2 | 50/49.8/50 | 11.2/10.8/11.1 | 736 | 752 | 43.1 | [5 empty] | 19.4 | 86 | 18.2
2024-04-02 10:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.4 | 16.1 |  |  | 22.3 | 26.9 |  |  | 22.2 | 26.9 |  | 452 | 34.3 | 52.8 | 48.8 | 113.4 | 50/50/50/50 | 11.2/11.2/11.2/11.3 | 628 | 756 | 60.6 | 21 | 19.5 | 16 | 16 | 105 | 19.4 | 86 | 18.2
2024-04-02 11:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 15.8 |  |  | 26.2 | 30.9 |  |  | 25.8 | 31.1 |  | 297 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 49.9/49.6/50 | 3.59/4.14/4.17 | 746 | 654 | 57 | [5 empty] | 19.1 | 94.3 | 18.6
2024-04-02 11:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16.6 |  |  | 26 | 30.7 |  |  | 25.8 | 30.8 |  | 470 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 8.2/8.12/9.54 | 624 | 756 | 70 | 20.8 | 19.8 | 16.5 | 16.3 | 100 | 19.1 | 94.3 | 18.6
2024-04-02 12:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 15.8 |  |  | 26.2 | 30.9 |  |  | 25.8 | 31.1 |  | 297 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 49.9/49.6/50 | 3.59/4.14/4.17 | 746 | 654 | 57 | [5 empty] | 19.5 | 96.2 | 19.2
2024-04-02 12:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16.6 |  |  | 26 | 30.7 |  |  | 25.8 | 30.8 |  | 470 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 8.2/8.12/9.54 | 624 | 756 | 70 | 20.8 | 19.8 | 16.5 | 16.3 | 100 | 19.5 | 96.2 | 19.2
2024-04-02 13:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 15.8 |  |  | 26.2 | 30.9 |  |  | 25.8 | 31.1 |  | 297 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 49.9/49.6/50 | 3.59/4.14/4.17 | 746 | 654 | 57 | [5 empty] | 19.8 | 94.3 | 20
2024-04-02 13:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16.6 |  |  | 26 | 30.7 |  |  | 25.8 | 30.8 |  | 470 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 8.2/8.12/9.54 | 624 | 756 | 70 | 20.8 | 19.8 | 16.5 | 16.3 | 100 | 19.8 | 94.3 | 20
2024-04-02 14:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 15.8 |  |  | 26.2 | 30.9 |  |  | 25.8 | 31.1 |  | 297 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 49.9/49.6/50 | 3.59/4.14/4.17 | 746 | 654 | 57 | [5 empty] | 22.6 | 81.9 | 20.3
2024-04-02 14:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16.6 |  |  | 26 | 30.7 |  |  | 25.8 | 30.8 |  | 470 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 8.2/8.12/9.54 | 624 | 756 | 70 | 20.8 | 19.8 | 16.5 | 16.3 | 100 | 22.6 | 81.9 | 20.3
2024-04-02 15:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 15.8 |  |  | 26.2 | 30.9 |  |  | 25.8 | 31.1 |  | 297 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 49.9/49.6/50 | 3.59/4.14/4.17 | 746 | 654 | 57 | [5 empty] | 19.1 | 94.3 | 18.6
2024-04-02 15:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16.6 |  |  | 26 | 30.7 |  |  | 25.8 | 30.8 |  | 470 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 8.2/8.12/9.54 | 624 | 756 | 70 | 20.8 | 19.8 | 16.5 | 16.3 | 100 | 19.1 | 94.3 | 18.6
2024-04-02 16:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 15.8 |  |  | 26.2 | 30.9 |  |  | 25.8 | 31.1 |  | 297 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 49.9/49.6/50 | 3.59/4.14/4.17 | 746 | 654 | 57 | [5 empty] | 19.1 | 94.3 | 18.6
2024-04-02 16:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16.6 |  |  | 26 | 30.7 |  |  | 25.8 | 30.8 |  | 470 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 8.2/8.12/9.54 | 624 | 756 | 70 | 20.8 | 19.8 | 16.5 | 16.3 | 100 | 19.1 | 94.3 | 18.6
2024-04-02 17:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 15.8 |  |  | 26.2 | 30.9 |  |  | 25.8 | 31.1 |  | 297 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 49.9/49.6/50 | 3.59/4.14/4.17 | 746 | 654 | 57 | [5 empty] | 19.1 | 94.3 | 18.6
2024-04-02 17:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16.6 |  |  | 26 | 30.7 |  |  | 25.8 | 30.8 |  | 470 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 8.2/8.12/9.54 | 624 | 756 | 70 | 20.8 | 19.8 | 16.5 | 16.3 | 100 | 19.1 | 94.3 | 18.6
2024-04-02 18:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 15.8 |  |  | 26.2 | 30.9 |  |  | 25.8 | 31.1 |  | 297 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 49.9/49.6/50 | 3.59/4.14/4.17 | 746 | 654 | 57 | [5 empty] | 21 | 88 | 19.7
2024-04-02 18:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16.6 |  |  | 26 | 30.7 |  |  | 25.8 | 30.8 |  | 470 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 8.2/8.12/9.54 | 624 | 756 | 70 | 20.8 | 19.8 | 16.5 | 16.3 | 100 | 21 | 88 | 19.7
2024-04-02 19:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 15.8 |  |  | 26.2 | 30.9 |  |  | 25.8 | 31.1 |  | 297 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 49.9/49.6/50 | 3.59/4.14/4.17 | 746 | 654 | 57 | [5 empty] | 21.3 | 88.1 | 19.9
2024-04-02 19:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16.6 |  |  | 26 | 30.7 |  |  | 25.8 | 30.8 |  | 470 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 8.2/8.12/9.54 | 624 | 756 | 70 | 20.8 | 19.8 | 16.5 | 16.3 | 101 | 21.3 | 88.1 | 19.9
2024-04-02 20:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 19.8 | 15.9 |  |  | 26.2 | 30.9 |  |  | 25.8 | 31.1 |  | 297 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 49.9/49.6/50 | 3.59/4.14/4.17 | 746 | 654 | 57 | [5 empty] | 20.8 | 92.1 | 19.8
2024-04-02 20:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16.6 |  |  | 26 | 30.7 |  |  | 25.8 | 30.8 |  | 470 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 8.2/8.12/9.54 | 624 | 756 | 70 | 20.8 | 19.8 | 16.5 | 16.3 | 101 | 20.8 | 92.1 | 19.8
2024-04-02 21:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16 |  |  | 26.2 | 30.2 |  |  | 25.9 | 30.2 |  | 284 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 49.9/49.6/50 | 3.59/4.14/4.17 | 736 | 646 | 54.5 | [5 empty] | 20.4 | 94 | 19.7
2024-04-02 21:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 23.9 | 28.6 |  |  | 23.9 | 28.6 |  | 462 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 8.2/8.12/9.54 | 633 | 761 | 65.8 | 20.8 | 19.8 | 16.5 | 16.3 | 101 | 20.4 | 94 | 19.7
2024-04-02 22:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 26.1 | 30.2 |  |  | 25.8 | 30.1 |  | 284 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 49.9/49.6/50 | 3.59/4.14/4.17 | 746 | 648 | 53.2 | [5 empty] | 20.1 | 95.4 | 19.6
2024-04-02 22:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 23.9 | 28.6 |  |  | 23.9 | 28.6 |  | 465 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 8.2/8.12/9.54 | 659 | 747 | 66.7 | 20.8 | 19.8 | 16.5 | 16.3 | 101 | 20.1 | 95.4 | 19.6
2024-04-02 23:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16 |  |  | 26.4 | 30.4 |  |  | 26.1 | 30.4 |  | 284 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 49.9/49.6/50 | 3.59/4.14/4.17 | 738 | 650 | 54.5 | [5 empty] | 20.3 | 88.1 | 19.8
2024-04-02 23:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.2 |  |  | 24 | 28.8 |  |  | 24.1 | 28.7 |  | 462 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 8.2/8.12/9.54 | 632 | 766 | 66.7 | 20.8 | 19.8 | 16.5 | 16.3 | 101 | 20.3 | 88.1 | 19.8
2024-04-03 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.8 | 15.9 |  |  | 22 | 26.1 |  |  | 21.9 | 25.8 |  | 101.3 | 37.1 | 52.4 | 39.7 | 86.2 | 50/49.8/50 | 11.2/10.8/11.1 | 729 | 743 | 43.1 | [5 empty] | 17.8 | 80.3 | 15.7
2024-04-03 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.4 | 16.1 |  |  | 22.3 | 26.9 |  |  | 22.2 | 26.9 |  | 452 | 34.3 | 52.8 | 48.8 | 113.4 | 50/50/50/50 | 11.2/11.2/11.2/11.3 | 597 | 752 | 60.6 | 21 | 19.5 | 16 | 16 | 104 | 17.8 | 80.3 | 15.7
2024-04-03 01:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 19.6 | 15.8 |  |  | 26.2 | 30.4 |  |  | 25.8 | 30.2 |  | 297 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 49.9/49.6/50 | 3.59/4.14/4.17 | 748 | 660 | 53.8 | [5 empty] | 19.9 | 96.2 | 19.4
2024-04-03 01:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.6 | 16.1 |  |  | 23.9 | 28.7 |  |  | 23.9 | 28.6 |  | 464 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 8.2/8.12/9.54 | 637 | 750 | 66.7 | 20.8 | 19.8 | 16.5 | 16.3 | 100 | 19.9 | 96.2 | 19.4
2024-04-03 02:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 19.6 | 15.8 |  |  | 26.2 | 30.4 |  |  | 25.8 | 30.2 |  | 297 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 49.9/49.6/50 | 3.59/4.14/4.17 | 748 | 660 | 53.8 | [5 empty] | 19.8 | 95.2 | 19.3
2024-04-03 02:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.6 | 16.1 |  |  | 23.9 | 28.7 |  |  | 23.9 | 28.6 |  | 464 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 8.2/8.12/9.54 | 637 | 750 | 66.7 | 20.8 | 19.8 | 16.5 | 16.3 | 100 | 19.8 | 95.2 | 19.3
2024-04-03 03:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 19.6 | 15.8 |  |  | 26.2 | 30.4 |  |  | 25.8 | 30.2 |  | 297 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 49.9/49.6/50 | 3.59/4.14/4.17 | 748 | 660 | 53.8 | [5 empty] | 19.8 | 94.8 | 19.2
2024-04-03 03:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.6 | 16.1 |  |  | 23.9 | 28.7 |  |  | 23.9 | 28.6 |  | 464 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 8.2/8.12/9.54 | 637 | 750 | 66.7 | 20.8 | 19.8 | 16.5 | 16.3 | 101 | 19.8 | 94.8 | 19.2
2024-04-03 04:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 19.6 | 15.8 |  |  | 26.2 | 30.4 |  |  | 25.8 | 30.2 |  | 297 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 49.9/49.6/50 | 3.59/4.14/4.17 | 748 | 660 | 53.8 | [5 empty] | 19.9 | 93.6 | 19.1
2024-04-03 04:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.6 | 16.1 |  |  | 23.9 | 28.7 |  |  | 23.9 | 28.6 |  | 464 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 8.2/8.12/9.54 | 637 | 750 | 66.7 | 20.8 | 19.8 | 16.5 | 16.3 | 101 | 19.9 | 93.6 | 19.1
2024-04-03 05:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 19.6 | 15.8 |  |  | 26.2 | 30.4 |  |  | 25.8 | 30.2 |  | 297 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 49.9/49.6/50 | 3.59/4.14/4.17 | 748 | 660 | 53.8 | [5 empty] | 20 | 92.9 | 19.3
2024-04-03 05:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.6 | 16.1 |  |  | 23.9 | 28.7 |  |  | 23.9 | 28.6 |  | 464 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 8.2/8.12/9.54 | 637 | 750 | 66.7 | 20.8 | 19.8 | 16.5 | 16.3 | 101 | 20 | 92.9 | 19.3
2024-04-03 06:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 15.8 |  |  | 26.2 | 30.9 |  |  | 25.8 | 31.1 |  | 297 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 49.9/49.6/50 | 3.59/4.14/4.17 | 746 | 654 | 57 | [5 empty] | 20.1 | 95.4 | 19.6
2024-04-03 06:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16.6 |  |  | 26 | 30.7 |  |  | 25.8 | 30.8 |  | 470 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 8.2/8.12/9.54 | 624 | 756 | 70 | 20.8 | 19.8 | 16.5 | 16.3 | 101 | 20.1 | 95.4 | 19.6
2024-04-03 07:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 15.8 |  |  | 26.2 | 30.9 |  |  | 25.8 | 31.1 |  | 297 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 49.9/49.6/50 | 3.59/4.14/4.17 | 746 | 654 | 57 | [5 empty] | 20.3 | 88.1 | 19.8
2024-04-03 07:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16.6 |  |  | 26 | 30.7 |  |  | 25.8 | 30.8 |  | 470 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 8.2/8.12/9.54 | 624 | 756 | 70 | 20.8 | 19.8 | 16.5 | 16.3 | 101 | 20.3 | 88.1 | 19.8
2024-04-03 08:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 15.8 |  |  | 26.2 | 30.9 |  |  | 25.8 | 31.1 |  | 297 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 49.9/49.6/50 | 3.59/4.14/4.17 | 746 | 654 | 57 | [5 empty] | 17.4 | 77.6 | 15.2
2024-04-03 08:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16.6 |  |  | 26 | 30.7 |  |  | 25.8 | 30.8 |  | 470 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 8.2/8.12/9.54 | 624 | 756 | 70 |  | 20.8 | 19.8 | 16.5 | 16.3 | 17.4 | 77.6 | 15.2
2024-04-03 09:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 15.8 |  |  | 26.2 | 30.9 |  |  | 25.8 | 31.1 |  | 297 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 49.9/49.6/50 | 3.59/4.14/4.17 | 746 | 654 | 57 | [5 empty] | 19.9 | 69.2 | 16.4
2024-04-03 09:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16.6 |  |  | 26 | 30.7 |  |  | 25.8 | 30.8 |  | 470 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 8.2/8.12/9.54 | 624 | 756 | 70 |  | 20.8 | 19.8 | 16.5 | 16.3 | 19.9 | 69.2 | 16.4
2024-04-03 10:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 15.8 |  |  | 26.2 | 30.9 |  |  | 25.8 | 31.1 |  | 297 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 49.9/49.6/50 | 3.59/4.14/4.17 | 746 | 654 | 57 | [5 empty] | 22.4 | 65.2 | 17.8
2024-04-03 10:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16.6 |  |  | 26 | 30.7 |  |  | 25.8 | 30.8 |  | 470 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 8.2/8.12/9.54 | 624 | 756 | 70 |  | 20.8 | 19.8 | 16.5 | 16.3 | 22.4 | 65.2 | 17.8
2024-04-03 11:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 15.8 |  |  | 26.2 | 30.9 |  |  | 25.8 | 31.1 |  | 297 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 49.9/49.6/50 | 3.59/4.14/4.17 | 746 | 654 | 57 | [5 empty] | 24.1 | 61.4 | 18.3
2024-04-03 11:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16.6 |  |  | 26 | 30.7 |  |  | 25.8 | 30.8 |  | 470 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 8.2/8.12/9.54 | 624 | 756 | 70 |  | 20.8 | 19.8 | 16.5 | 16.3 | 24.1 | 61.4 | 18.3
2024-04-03 12:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 15.8 |  |  | 26.2 | 30.9 |  |  | 25.8 | 31.1 |  | 297 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 49.9/49.6/50 | 3.59/4.14/4.17 | 746 | 654 | 57 | [5 empty] | 25.6 | 57.6 | 19.7
2024-04-03 12:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16.6 |  |  | 26 | 30.7 |  |  | 25.8 | 30.8 |  | 470 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 8.2/8.12/9.54 | 624 | 756 | 70 |  | 20.8 | 19.8 | 16.5 | 16.3 | 25.6 | 57.6 | 19.7
2024-04-03 13:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 15.8 |  |  | 26.2 | 30.9 |  |  | 25.8 | 31.1 |  | 297 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 49.9/49.6/50 | 3.59/4.14/4.17 | 746 | 654 | 57 | [5 empty] | 27.5 | 48.9 | 19.8
2024-04-03 13:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16.6 |  |  | 26 | 30.7 |  |  | 25.8 | 30.8 |  | 470 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 8.2/8.12/9.54 | 624 | 756 | 70 |  | 20.8 | 19.8 | 16.5 | 16.3 | 27.5 | 48.9 | 19.8
2024-04-03 14:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 15.8 |  |  | 26.2 | 30.9 |  |  | 25.8 | 31.1 |  | 297 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 49.9/49.6/50 | 3.59/4.14/4.17 | 746 | 654 | 57 | [5 empty] | 27.4 | 45.9 | 19.1
2024-04-03 14:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16.6 |  |  | 26 | 30.7 |  |  | 25.8 | 30.8 |  | 470 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 8.2/8.12/9.54 | 624 | 756 | 70 |  | 20.8 | 19.8 | 16.5 | 16.3 | 27.4 | 45.9 | 19.1
2024-04-03 15:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 15.8 |  |  | 26.2 | 30.9 |  |  | 25.8 | 31.1 |  | 297 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 49.9/49.6/50 | 3.59/4.14/4.17 | 746 | 654 | 57 | [5 empty] | 26.3 | 47 | 18.5
2024-04-03 15:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16.6 |  |  | 26 | 30.7 |  |  | 25.8 | 30.8 |  | 470 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 8.2/8.12/9.54 | 624 | 756 | 70 |  | 20.8 | 19.8 | 16.5 | 16.3 | 26.3 | 47 | 18.5
2024-04-03 16:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 15.8 |  |  | 26.2 | 30.9 |  |  | 25.8 | 31.1 |  | 297 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 49.9/49.6/50 | 3.59/4.14/4.17 | 746 | 654 | 57 | [5 empty] | 25.6 | 45.7 | 17.6
2024-04-03 16:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16.6 |  |  | 26 | 30.7 |  |  | 25.8 | 30.8 |  | 470 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 8.2/8.12/9.54 | 624 | 756 | 70 |  | 20.8 | 19.8 | 16.5 | 16.3 | 25.6 | 45.7 | 17.6
2024-04-03 17:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 19.8 | 15.9 |  |  | 26.2 | 30.9 |  |  | 25.8 | 31.1 |  | 297 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 49.9/49.6/50 | 3.59/4.14/4.17 | 746 | 654 | 57 | [5 empty] | 24.8 | 48.2 | 17.1
2024-04-03 17:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16.6 |  |  | 26 | 30.7 |  |  | 25.8 | 30.8 |  | 470 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 8.2/8.12/9.54 | 624 | 756 | 70 |  | 20.8 | 19.8 | 16.5 | 16.3 | 24.8 | 48.2 | 17.1
2024-04-03 18:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16 |  |  | 26.2 | 30.2 |  |  | 25.9 | 30.2 |  | 284 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 49.9/49.6/50 | 3.59/4.14/4.17 | 736 | 646 | 54.5 | [5 empty] | 23.6 | 50.3 | 16.8
2024-04-03 18:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 23.9 | 28.6 |  |  | 23.9 | 28.6 |  | 462 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 8.2/8.12/9.54 | 633 | 761 | 65.8 |  | 20.8 | 19.8 | 16.5 | 16.3 | 23.6 | 50.3 | 16.8
2024-04-03 19:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 26.1 | 30.2 |  |  | 25.8 | 30.1 |  | 284 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 49.9/49.6/50 | 3.59/4.14/4.17 | 746 | 648 | 53.2 | [5 empty] | 22.7 | 49.7 | 16
2024-04-03 19:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 23.9 | 28.6 |  |  | 23.9 | 28.6 |  | 465 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 8.2/8.12/9.54 | 659 | 747 | 66.7 |  | 20.8 | 19.8 | 16.5 | 16.3 | 22.7 | 49.7 | 16
2024-04-03 20:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 23.1 | 27 |  |  | 23.6 | 27 |  | 321 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 49.9/49.6/50 | 3.59/4.14/4.17 | 738 | 663 | 45.6 | [5 empty] | 14.4 | 86.7 | 12.9
2024-04-03 20:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 24.2 | 28.6 |  |  | 23.9 | 28.6 |  | 465 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 8.2/8.12/9.54 | 659 | 747 | 66.7 | 20.8 | 19.8 | 16.5 | 16.2 | 101 | 14.4 | 86.7 | 12.9
2024-04-03 21:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 26.1 | 27 |  |  | 23.6 | 27 |  | 321 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 49.9/49.6/50 | 3.59/4.14/4.17 | 742 | 663 | 45.6 | [5 empty] | 14.1 | 86.6 | 12.6
2024-04-03 21:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 24.2 | 28.6 |  |  | 23.9 | 28.6 |  | 465 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 8.2/8.12/9.54 | 659 | 747 | 66.7 | 20.8 | 19.8 | 16.5 | 16.1 | 101 | 14.1 | 86.6 | 12.6
2024-04-03 22:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.8 |  |  | 26.1 | 27 |  |  | 23.6 | 27 |  | 321 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 49.9/49.6/50 | 3.59/4.14/4.17 | 738 | 663 | 45.6 | [5 empty] | 13.6 | 85.2 | 11.8
2024-04-03 22:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 24.2 | 28.6 |  |  | 23.9 | 28.6 |  | 465 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 8.2/8.12/9.54 | 659 | 747 | 66.7 | 20.8 | 19.8 | 16.4 | 16 | 101 | 13.6 | 85.2 | 11.8
2024-04-03 23:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 19.6 | 15.7 |  |  | 23.1 | 27.2 |  |  | 22.8 | 27.7 |  | 321 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 49.9/49.6/50 | 3.59/4.14/4.17 | 739 | 663 | 45.8 | [5 empty] | 13 | 84.9 | 11.3
2024-04-03 23:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.6 | 16.3 |  |  | 24.1 | 28.4 |  |  | 24.4 | 27.9 |  | 465 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 8.2/8.12/9.54 | 659 | 747 | 60.8 | 21 | 19.5 | 16 | 15.9 | 101 | 13 | 84.9 | 11.3
2024-04-04 | 2#系统 | 冷机模式 | 19.6 | 15.9 |  |  | 26.2 | 30.9 |  |  | 25.8 | 31.1 |  | 297 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 49.9/49.6/50 | 3.59/4.14/4.17 | 746 | 654 | 57 | [5 empty] | 20.2 | 95 | 19.6
2024-04-04 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.6 | 16.2 |  |  | 23.8 | 30.7 |  |  | 23.9 | 28.6 |  | 470 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 8.2/8.12/9.54 | 624 | 756 | 70 | 20.8 | 19.8 | 16.5 | 16.3 | 100 | 20.2 | 95 | 19.6
2024-04-04 01:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 19.6 | 15.8 |  |  | 25.2 | 28.6 |  |  | 25.8 | 28.4 |  | 328 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 1.1/0.7/1.0 | 0/0/2 | 742 | 660 | 53.8 | [5 empty] | 12.6 | 73 | 9.7
2024-04-04 01:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.6 | 16.2 |  |  | 23.9 | 28.7 |  |  | 23.9 | 28.6 |  | 464 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 0.2/0.3/0.1/0.1 | 0/0/0/0 | 637 | 750 | 66.7 | 20.8 | 19.8 | 16.5 | 16.3 | 100 | 12.6 | 73 | 9.7
2024-04-04 02:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 19.6 | 15.8 |  |  | 23.7 | 28.2 |  |  | 24.2 | 27.6 |  | 302 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 1.1/0.7/1.1 | 0/0/1 | 731 | 665 | 48.9 | [5 empty] | 12.5 | 71.2 | 9.8
2024-04-04 02:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.6 | 16.3 |  |  | 23.9 | 28.7 |  |  | 24.5 | 28.6 |  | 464 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 0.2/0.3/0.1/0.0 | 0/0/0/0 | 637 | 750 | 66.7 | 20.8 | 19.8 | 16.5 | 16.3 | 100 | 12.5 | 71.2 | 9.8
2024-04-04 03:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 19.6 | 15.8 |  |  | 22.8 | 26.4 |  |  | 23.5 | 26.1 |  | 298 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 1.1/0.7/1.2 | 0/0/0 | 722 | 654 | 45.4 | [5 empty] | 11.9 | 71.6 | 9.1
2024-04-04 03:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.6 | 16.4 |  |  | 24.6 | 28.6 |  |  | 25.1 | 28.4 |  | 432 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 0.2/0.3/0.1/0.1 | 0/0/0/0 | 609 | 763 | 61 | 20.8 | 19.8 | 16.5 | 16.3 | 101 | 11.9 | 71.6 | 9.1
2024-04-04 04:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 19.6 | 15.8 |  |  | 26.2 | 30.4 |  |  | 25.8 | 30.2 |  | 318 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 49.9/49.6/50 | 11.2/10.8/11.1 | 748 | 660 | 53.8 | [5 empty] | 19.9 | 93.6 | 19.1
2024-04-04 04:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.6 | 16.1 |  |  | 23.9 | 28.7 |  |  | 23.9 | 28.6 |  | 464 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 8.2/8.12/9.54 | 637 | 750 | 66.7 | 20.8 | 19.8 | 16.5 | 16.3 | 101 | 19.9 | 93.6 | 19.1
2024-04-04 05:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 19.6 | 15.8 |  |  | 27.6 | 31.2 |  |  | 25.8 | 31.1 |  | 322 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 49.9/49.6/50 | 11.2/10.8/11.2 | 748 | 660 | 53.8 | [5 empty] | 20 | 92.9 | 19.3
2024-04-04 05:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.6 | 16.1 |  |  | 23.9 | 28.7 |  |  | 23.9 | 28.6 |  | 464 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 8.2/8.12/9.54 | 637 | 750 | 66.7 | 20.8 | 19.8 | 16.5 | 16.3 | 101 | 20 | 92.9 | 19.3
2024-04-04 06:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.7 |  |  | 28.1 | 32.4 |  |  | 27.6 | 32.2 |  | 352 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 49.9/49.6/50 | 11.2/10.8/11.3 | 746 | 654 | 60.4 | [5 empty] | 20.1 | 95.4 | 19.6
2024-04-04 06:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16.6 |  |  | 26 | 30.7 |  |  | 25.8 | 30.8 |  | 470 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 8.2/8.12/9.54 | 624 | 756 | 70 | 20.8 | 19.8 | 16.5 | 16.3 | 101 | 20.1 | 95.4 | 19.6
2024-04-04 07:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 15.8 |  |  | 26.2 | 30.9 |  |  | 25.8 | 31.1 |  | 297 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 49.9/49.6/50 | 11.2/10.8/11.4 | 746 | 654 | 57 | [5 empty] | 20.3 | 88.1 | 19.8
2024-04-04 07:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16.6 |  |  | 26 | 30.7 |  |  | 25.8 | 30.8 |  | 470 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 8.2/8.12/9.54 | 624 | 756 | 70 | 20.8 | 19.8 | 16.5 | 16.3 | 101 | 20.3 | 88.1 | 19.8
2024-04-04 08:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 15.8 |  |  | 26.2 | 30.9 |  |  | 25.8 | 31.1 |  | 297 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 49.9/49.6/50 | 11.2/10.8/11.4 | 726 | 662 | 57 | [5 empty] | 13.1 | 66.8 | 9.9
2024-04-04 08:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16.6 |  |  | 26 | 30.7 |  |  | 25.8 | 30.8 |  | 470 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 8.2/8.12/9.54 | 612 | 741 | 70 | 20.8 | 19.8 | 16.5 | 16.3 | 101 | 13.1 | 66.8 | 9.9
2024-04-04 09:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 15.8 |  |  | 26.2 | 30.9 |  |  | 25.8 | 31.1 |  | 297 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 49.9/49.6/50 | 11.2/10.8/11.4 | 730 | 668 | 57 | [5 empty] | 14.9 | 59 | 10.3
2024-04-04 09:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16.6 |  |  | 26 | 30.7 |  |  | 25.8 | 30.8 |  | 470 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 8.2/8.12/9.54 | 620 | 743 | 70 | 20.8 | 19.8 | 16.5 | 16.3 | 101 | 14.9 | 59 | 10.3
2024-04-04 10:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 15.8 |  |  | 26.2 | 30.9 |  |  | 25.8 | 31.1 |  | 297 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 49.9/49.6/50 | 11.2/10.8/11.4 | 728 | 657 | 57 | [5 empty] | 17 | 48.6 | 10.8
2024-04-04 10:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16.6 |  |  | 26 | 30.7 |  |  | 25.8 | 30.8 |  | 470 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 8.2/8.12/9.54 | 619 | 742 | 70 | 20.8 | 19.8 | 16.5 | 16.3 | 101 | 17 | 48.6 | 10.8
2024-04-04 11:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 15.8 |  |  | 26.2 | 30.9 |  |  | 25.8 | 31.1 |  | 297 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 49.9/49.6/50 | 11.2/10.8/11.4 | 725 | 658 | 57 | [5 empty] | 17.5 | 41.1 | 10.3
2024-04-04 11:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16.6 |  |  | 26 | 30.7 |  |  | 25.8 | 30.8 |  | 470 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 8.2/8.12/9.54 | 613 | 753 | 70 | 20.8 | 19.8 | 16.5 | 16.3 | 101 | 17.5 | 41.1 | 10.3
2024-04-04 12:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 15.8 |  |  | 26.2 | 30.9 |  |  | 25.8 | 31.1 |  | 297 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 49.9/49.6/50 | 11.2/10.8/11.4 | 724 | 658 | 57 | [5 empty] | 19 | 39.1 | 11.3
2024-04-04 12:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16.6 |  |  | 26 | 30.7 |  |  | 25.8 | 30.8 |  | 470 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 8.2/8.12/9.54 | 629 | 755 | 70 | 20.8 | 19.8 | 16.5 | 16.3 | 101 | 19 | 39.1 | 11.3
2024-04-04 13:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 15.8 |  |  | 26.2 | 30.9 |  |  | 25.8 | 31.1 |  | 297 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 49.9/49.6/50 | 11.2/10.8/11.4 | 729 | 657 | 57 | [5 empty] | 19.9 | 39 | 11.5
2024-04-04 13:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16.6 |  |  | 26 | 30.7 |  |  | 25.8 | 30.8 |  | 470 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 8.2/8.12/9.54 | 610 | 760 | 70 | 20.8 | 19.8 | 16.5 | 16.3 | 101 | 19.9 | 39 | 11.5
2024-04-04 14:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 15.8 |  |  | 26.2 | 30.9 |  |  | 25.8 | 31.1 |  | 297 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 49.9/49.6/50 | 11.2/10.8/11.4 | 722 | 661 | 57 | [5 empty] | 20.3 | 35 | 11.4
2024-04-04 14:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16.6 |  |  | 26 | 30.7 |  |  | 25.8 | 30.8 |  | 470 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 8.2/8.12/9.54 | 627 | 742 | 70 | 20.8 | 19.8 | 16.5 | 16.3 | 101 | 20.3 | 35 | 11.4
2024-04-04 15:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 15.8 |  |  | 26.2 | 30.9 |  |  | 25.8 | 31.1 |  | 297 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 49.9/49.6/50 | 11.2/10.8/11.4 | 722 | 660 | 57 | [5 empty] | 19.7 | 39 | 11.4
2024-04-04 15:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16.6 |  |  | 26 | 30.7 |  |  | 25.8 | 30.8 |  | 470 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 8.2/8.12/9.54 | 629 | 749 | 70 | 20.8 | 19.8 | 16.5 | 16.3 | 101 | 19.7 | 39 | 11.4
2024-04-04 16:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 15.8 |  |  | 26.2 | 30.9 |  |  | 25.8 | 31.1 |  | 297 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 49.9/49.6/50 | 11.2/10.8/11.4 | 726 | 666 | 57 | [5 empty] | 18.7 | 43.9 | 11.5
2024-04-04 16:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16.6 |  |  | 26 | 30.7 |  |  | 25.8 | 30.8 |  | 470 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 8.2/8.12/9.54 | 636 | 736 | 70 | 20.8 | 19.8 | 16.5 | 16.3 | 101 | 18.7 | 43.9 | 11.5
2024-04-04 17:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 15.8 |  |  | 26.2 | 30.9 |  |  | 25.8 | 31.1 |  | 297 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 49.9/49.6/50 | 11.2/10.8/11.4 | 732 | 664 | 57 | [5 empty] | 17.6 | 43.8 | 10.8
2024-04-04 17:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16.6 |  |  | 26 | 30.7 |  |  | 25.8 | 30.8 |  | 470 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 8.2/8.12/9.54 | 634 | 740 | 70 | 20.8 | 19.8 | 16.5 | 16.3 | 101 | 17.6 | 43.8 | 10.8
2024-04-04 18:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 15.8 |  |  | 26.2 | 30.9 |  |  | 25.8 | 31.1 |  | 297 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 49.9/49.6/50 | 11.2/10.8/11.4 | 729 | 669 | 57 | [5 empty] | 16.1 | 45.9 | 9.7
2024-04-04 18:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16.6 |  |  | 26 | 30.7 |  |  | 25.8 | 30.8 |  | 470 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 8.2/8.12/9.54 | 625 | 745 | 70 | 20.8 | 19.8 | 16.5 | 16.3 | 101 | 16.1 | 45.9 | 9.7
2024-04-04 19:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 15.8 |  |  | 26.2 | 30.9 |  |  | 25.8 | 31.1 |  | 297 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 49.9/49.6/50 | 11.2/10.8/11.4 | 721 | 666 | 57 | [5 empty] | 15.1 | 46.6 | 9.1
2024-04-04 19:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16.6 |  |  | 26 | 30.7 |  |  | 25.8 | 30.8 |  | 470 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 8.2/8.12/9.54 | 607 | 748 | 70 | 20.8 | 19.8 | 16.5 | 16.3 | 101 | 15.1 | 46.6 | 9.1
2024-04-04 20:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 23.1 | 27 |  |  | 23.6 | 27 |  | 321 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 49.9/49.6/50 | 3.59/4.14/4.17 | 738 | 663 | 45.6 | [5 empty] | 14.4 | 86.7 | 12.9
2024-04-04 20:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 24.2 | 28.6 |  |  | 23.9 | 28.6 |  | 465 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 8.2/8.12/9.54 | 659 | 747 | 66.7 | 20.8 | 19.8 | 16.5 | 16.2 | 101 | 14.4 | 86.7 | 12.9
2024-04-04 21:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 26.1 | 27 |  |  | 23.6 | 27 |  | 321 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 49.9/49.6/50 | 3.59/4.14/4.17 | 742 | 663 | 45.6 | [5 empty] | 14.1 | 86.6 | 12.6
2024-04-04 21:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 24.2 | 28.6 |  |  | 23.9 | 28.6 |  | 465 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 8.2/8.12/9.54 | 659 | 747 | 66.7 | 20.8 | 19.8 | 16.5 | 16.1 | 101 | 14.1 | 86.6 | 12.6
2024-04-04 22:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.8 |  |  | 26.1 | 27 |  |  | 23.6 | 27 |  | 321 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 49.9/49.6/50 | 3.59/4.14/4.17 | 738 | 663 | 45.6 | [5 empty] | 13.6 | 85.2 | 11.8
2024-04-04 22:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 24.2 | 28.6 |  |  | 23.9 | 28.6 |  | 465 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 8.2/8.12/9.54 | 659 | 747 | 66.7 | 20.8 | 19.8 | 16.4 | 16 | 101 | 13.6 | 85.2 | 11.8
2024-04-04 23:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 19.6 | 15.7 |  |  | 23.1 | 27.2 |  |  | 22.8 | 27.7 |  | 321 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 49.9/49.6/50 | 3.59/4.14/4.17 | 739 | 663 | 45.8 | [5 empty] | 13 | 84.9 | 11.3
2024-04-04 23:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.6 | 16.3 |  |  | 24.1 | 28.4 |  |  | 24.4 | 27.9 |  | 465 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 8.2/8.12/9.54 | 659 | 747 | 60.8 | 21 | 19.5 | 16 | 15.9 | 101 | 13 | 84.9 | 11.3
2024-04-05 | 2#系统 | 冷机模式 | 19.6 | 15.9 |  |  | 26.2 | 30.9 |  |  | 25.8 | 31.1 |  | 328 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 1.1/0.7/1.1 | 0/0/3 | 746 | 654 | 57 | [5 empty] | 12.7 | 76.4 | 10
2024-04-05 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.6 | 16.2 |  |  | 23.8 | 30.7 |  |  | 23.9 | 28.6 |  | 470 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 0.2/0.3/0.1/30.8 | 0/0/0/8.6 | 624 | 756 | 70 | 20.8 | 19.8 | 16.5 | 16.3 | 100 | 12.7 | 76.4 | 10
2024-04-05 01:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 19.6 | 15.8 |  |  | 25.2 | 28.6 |  |  | 25.8 | 28.4 |  | 328 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 1.1/0.7/1.0 | 0/0/2 | 742 | 660 | 53.8 | [5 empty] | 12.6 | 73 | 9.7
2024-04-05 01:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.6 | 16.2 |  |  | 23.9 | 28.7 |  |  | 23.9 | 28.6 |  | 464 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 0.2/0.3/0.1/0.1 | 0/0/0/0 | 637 | 750 | 66.7 | 20.8 | 19.8 | 16.5 | 16.3 | 100 | 12.6 | 73 | 9.7
2024-04-05 02:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 19.6 | 15.8 |  |  | 23.7 | 28.2 |  |  | 24.2 | 27.6 |  | 302 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 1.1/0.7/1.1 | 0/0/1 | 731 | 665 | 48.9 | [5 empty] | 12.5 | 71.2 | 9.8
2024-04-05 02:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.6 | 16.3 |  |  | 23.9 | 28.7 |  |  | 24.5 | 28.6 |  | 464 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 0.2/0.3/0.1/0.0 | 0/0/0/0 | 637 | 750 | 66.7 | 20.8 | 19.8 | 16.5 | 16.3 | 100 | 12.5 | 71.2 | 9.8
2024-04-05 03:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 19.6 | 15.8 |  |  | 22.8 | 26.4 |  |  | 23.5 | 26.1 |  | 298 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 1.1/0.7/1.2 | 0/0/0 | 722 | 654 | 45.4 | [5 empty] | 11.9 | 71.6 | 9.1
2024-04-05 03:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.6 | 16.4 |  |  | 24.6 | 28.6 |  |  | 25.1 | 28.4 |  | 432 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 0.2/0.3/0.1/0.1 | 0/0/0/0 | 609 | 763 | 61 | 20.8 | 19.8 | 16.5 | 16.3 | 101 | 11.9 | 71.6 | 9.1
2024-04-05 04:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 19.6 | 15.8 |  |  | 26.2 | 30.4 |  |  | 25.8 | 30.2 |  | 318 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 49.9/49.6/50 | 11.2/10.8/11.1 | 748 | 660 | 53.8 | [5 empty] | 19.9 | 93.6 | 19.1
2024-04-05 04:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.6 | 16.1 |  |  | 23.9 | 28.7 |  |  | 23.9 | 28.6 |  | 464 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 8.2/8.12/9.54 | 637 | 750 | 66.7 | 20.8 | 19.8 | 16.5 | 16.3 | 101 | 19.9 | 93.6 | 19.1
2024-04-05 05:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 19.6 | 15.8 |  |  | 27.6 | 31.2 |  |  | 25.8 | 31.1 |  | 322 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 49.9/49.6/50 | 11.2/10.8/11.2 | 748 | 660 | 53.8 | [5 empty] | 20 | 92.9 | 19.3
2024-04-05 05:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.6 | 16.1 |  |  | 23.9 | 28.7 |  |  | 23.9 | 28.6 |  | 464 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 8.2/8.12/9.54 | 637 | 750 | 66.7 | 20.8 | 19.8 | 16.5 | 16.3 | 101 | 20 | 92.9 | 19.3
2024-04-05 06:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.7 |  |  | 28.1 | 32.4 |  |  | 27.6 | 32.2 |  | 352 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 49.9/49.6/50 | 11.2/10.8/11.3 | 746 | 654 | 60.4 | [5 empty] | 20.1 | 95.4 | 19.6
2024-04-05 06:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16.6 |  |  | 26 | 30.7 |  |  | 25.8 | 30.8 |  | 470 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 8.2/8.12/9.54 | 624 | 756 | 70 | 20.8 | 19.8 | 16.5 | 16.3 | 101 | 20.1 | 95.4 | 19.6
2024-04-05 07:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 15.8 |  |  | 26.2 | 30.9 |  |  | 25.8 | 31.1 |  | 297 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 49.9/49.6/50 | 11.2/10.8/11.4 | 746 | 654 | 57 | [5 empty] | 20.3 | 88.1 | 19.8
2024-04-05 07:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16.6 |  |  | 26 | 30.7 |  |  | 25.8 | 30.8 |  | 470 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 8.2/8.12/9.54 | 624 | 756 | 70 | 20.8 | 19.8 | 16.5 | 16.3 | 101 | 20.3 | 88.1 | 19.8
2024-04-05 08:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 15.8 |  |  | 26.2 | 30.9 |  |  | 25.8 | 31.1 |  | 297 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 49.9/49.6/50 | 11.2/10.8/11.4 | 714 | 651 | 57 | [5 empty] | 13 | 62.8 | 9
2024-04-05 08:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16.6 |  |  | 26 | 30.7 |  |  | 25.8 | 30.8 |  | 470 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 8.2/8.12/9.54 | 624 | 756 | 70 | 20.8 | 19.8 | 16.5 | 16.3 | 101 | 13 | 62.8 | 9
2024-04-05 09:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 15.8 |  |  | 26.2 | 30.9 |  |  | 25.8 | 31.1 |  | 297 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 49.9/49.6/50 | 11.2/10.8/11.4 | 712 | 666 | 57 | [5 empty] | 14.6 | 48.4 | 8.8
2024-04-05 09:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16.6 |  |  | 26 | 30.7 |  |  | 25.8 | 30.8 |  | 470 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 8.2/8.12/9.54 | 615 | 757 | 70 | 20.8 | 19.8 | 16.5 | 16.3 | 101 | 14.6 | 48.4 | 8.8
2024-04-05 10:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 15.8 |  |  | 26.2 | 30.9 |  |  | 25.8 | 31.1 |  | 297 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 49.9/49.6/50 | 11.2/10.8/11.4 | 710 | 661 | 57 | [5 empty] | 16.3 | 46.1 | 10
2024-04-05 10:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16.6 |  |  | 26 | 30.7 |  |  | 25.8 | 30.8 |  | 470 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 8.2/8.12/9.54 | 589 | 746 | 70 | 20.8 | 19.8 | 16.5 | 16.3 | 101 | 16.3 | 46.1 | 10
2024-04-05 11:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 15.8 |  |  | 26.2 | 30.9 |  |  | 25.8 | 31.1 |  | 297 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 49.9/49.6/50 | 11.2/10.8/11.4 | 705 | 654 | 57 | [5 empty] | 17.9 | 37.5 | 10
2024-04-05 11:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16.6 |  |  | 26 | 30.7 |  |  | 25.8 | 30.8 |  | 470 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 8.2/8.12/9.54 | 590 | 753 | 70 | 20.8 | 19.8 | 16.5 | 16.3 | 101 | 17.9 | 37.5 | 10
2024-04-05 12:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 15.8 |  |  | 26.2 | 30.9 |  |  | 25.8 | 31.1 |  | 297 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 49.9/49.6/50 | 11.2/10.8/11.4 | 720 | 645 | 57 | [5 empty] | 19.2 | 33.7 | 10.4
2024-04-05 12:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16.6 |  |  | 26 | 30.7 |  |  | 25.8 | 30.8 |  | 470 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 8.2/8.12/9.54 | 630 | 755 | 70 | 20.8 | 19.8 | 16.5 | 16.3 | 101 | 19.2 | 33.7 | 10.4
2024-04-05 13:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 15.8 |  |  | 26.2 | 30.9 |  |  | 25.8 | 31.1 |  | 297 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 49.9/49.6/50 | 11.2/10.8/11.4 | 719 | 659 | 57 | [5 empty] | 20.4 | 31.7 | 10.8
2024-04-05 13:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16.6 |  |  | 26 | 30.7 |  |  | 25.8 | 30.8 |  | 470 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 8.2/8.12/9.54 | 602 | 744 | 70 | 20.8 | 19.8 | 16.5 | 16.3 | 101 | 20.4 | 31.7 | 10.8
2024-04-05 14:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 15.8 |  |  | 26.2 | 30.9 |  |  | 25.8 | 31.1 |  | 297 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 49.9/49.6/50 | 11.2/10.8/11.4 | 714 | 657 | 57 | [5 empty] | 20.6 | 32.7 | 11.2
2024-04-05 14:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16.6 |  |  | 26 | 30.7 |  |  | 25.8 | 30.8 |  | 470 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 8.2/8.12/9.54 | 624 | 756 | 70 | 20.8 | 19.8 | 16.5 | 16.3 | 101 | 20.6 | 32.7 | 11.2
2024-04-05 15:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 15.8 |  |  | 26.2 | 30.9 |  |  | 25.8 | 31.1 |  | 297 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 49.9/49.6/50 | 11.2/10.8/11.4 | 714 | 663 | 57 | [5 empty] | 20.6 | 32.6 | 11.3
2024-04-05 15:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16.6 |  |  | 26 | 30.7 |  |  | 25.8 | 30.8 |  | 470 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 8.2/8.12/9.54 | 614 | 749 | 70 | 20.8 | 19.8 | 16.5 | 16.3 | 101 | 20.6 | 32.6 | 11.3
2024-04-05 16:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 15.8 |  |  | 26.2 | 30.9 |  |  | 25.8 | 31.1 |  | 297 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 49.9/49.6/50 | 11.2/10.8/11.4 | 715 | 655 | 57 | [5 empty] | 20.3 | 37 | 11.6
2024-04-05 16:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16.6 |  |  | 26 | 30.7 |  |  | 25.8 | 30.8 |  | 470 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 8.2/8.12/9.54 | 624 | 756 | 70 | 20.8 | 19.8 | 16.5 | 16.3 | 101 | 20.3 | 37 | 11.6
2024-04-05 17:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 15.8 |  |  | 26.2 | 30.9 |  |  | 25.8 | 31.1 |  | 297 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 49.9/49.6/50 | 11.2/10.8/11.4 | 709 | 657 | 57 | [5 empty] | 18.4 | 36.1 | 10.5
2024-04-05 17:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16.6 |  |  | 26 | 30.7 |  |  | 25.8 | 30.8 |  | 470 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 8.2/8.12/9.54 | 607 | 751 | 70 | 20.8 | 19.8 | 16.5 | 16.3 | 101 | 18.4 | 36.1 | 10.5
2024-04-05 18:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 15.8 |  |  | 26.2 | 30.9 |  |  | 25.8 | 31.1 |  | 297 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 49.9/49.6/50 | 11.2/10.8/11.4 | 713 | 653 | 57 | [5 empty] | 17.7 | 37 | 10
2024-04-05 18:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16.6 |  |  | 26 | 30.7 |  |  | 25.8 | 30.8 |  | 470 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 8.2/8.12/9.54 | 618 | 749 | 70 | 20.8 | 19.8 | 16.5 | 16.3 | 101 | 17.7 | 37 | 10
2024-04-05 19:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 15.8 |  |  | 26.2 | 30.9 |  |  | 25.8 | 31.1 |  | 297 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 49.9/49.6/50 | 11.2/10.8/11.4 | 709 | 654 | 57 | [5 empty] | 16.8 | 37.1 | 9.4
2024-04-05 19:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16.6 |  |  | 26 | 30.7 |  |  | 25.8 | 30.8 |  | 470 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 8.2/8.12/9.54 | 624 | 748 | 70 | 20.8 | 19.8 | 16.5 | 16.3 | 101 | 16.8 | 37.1 | 9.4
2024-04-05 20:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 15.8 |  |  | 26.2 | 30.9 |  |  | 25.8 | 31.1 |  | 297 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 49.9/49.6/50 | 11.2/10.8/11.4 | 709 | 654 | 57 | [5 empty] | 16.8 | 46.8 | 10
2024-04-05 20:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16.6 |  |  | 26 | 30.7 |  |  | 25.8 | 30.8 |  | 470 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 8.2/8.12/9.54 | 624 | 748 | 70 | 20.8 | 19.8 | 16.5 | 16.3 | 101 | 16.8 | 46.8 | 10
2024-04-05 21:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 15.8 |  |  | 26.2 | 30.9 |  |  | 25.8 | 31.1 |  | 297 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 49.9/49.6/50 | 11.2/10.8/11.4 | 709 | 654 | 57 | [5 empty] | 16.8 | 46.8 | 10
2024-04-05 21:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16.6 |  |  | 26 | 30.7 |  |  | 25.8 | 30.8 |  | 470 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 8.2/8.12/9.54 | 624 | 748 | 70 | 20.8 | 19.8 | 16.5 | 16.3 | 101 | 16.8 | 46.8 | 10
2024-04-05 22:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 15.8 |  |  | 26.2 | 30.9 |  |  | 25.8 | 31.1 |  | 297 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 49.9/49.6/50 | 11.2/10.8/11.4 | 709 | 654 | 57 | [5 empty] | 16.8 | 46.8 | 10
2024-04-05 22:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16.6 |  |  | 26 | 30.7 |  |  | 25.8 | 30.8 |  | 470 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 8.2/8.12/9.54 | 624 | 748 | 70 | 20.8 | 19.8 | 16.5 | 16.3 | 101 | 16.8 | 46.8 | 10
2024-04-05 23:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 15.8 |  |  | 26.2 | 30.9 |  |  | 25.8 | 31.1 |  | 297 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 49.9/49.6/50 | 11.2/10.8/11.4 | 709 | 654 | 57 | [5 empty] | 16.8 | 46.8 | 10
2024-04-05 23:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16.6 |  |  | 26 | 30.7 |  |  | 25.8 | 30.8 |  | 470 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 8.2/8.12/9.54 | 624 | 748 | 70 | 20.8 | 19.8 | 16.5 | 16.3 | 101 | 16.8 | 46.8 | 10
2024-04-06 | 2#系统 | 冷机模式 | 19.6 | 15.9 |  |  | 26.2 | 30.9 |  |  | 25.8 | 31.1 |  | 328 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 1.1/0.7/1.1 | 0/0/3 | 746 | 654 | 57 | [5 empty] | 12.7 | 76.4 | 10
2024-04-06 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.6 | 16.2 |  |  | 23.8 | 30.7 |  |  | 23.9 | 28.6 |  | 470 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 0.2/0.3/0.1/30.8 | 0/0/0/8.6 | 624 | 756 | 70 | 20.8 | 19.8 | 16.5 | 16.3 | 100 | 12.7 | 76.4 | 10
2024-04-06 01:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 19.6 | 15.8 |  |  | 25.2 | 28.6 |  |  | 25.8 | 28.4 |  | 328 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 1.1/0.7/1.0 | 0/0/2 | 742 | 660 | 53.8 | [5 empty] | 21.9 | 48.4 | 15.3
2024-04-06 01:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.6 | 16.2 |  |  | 23.9 | 28.7 |  |  | 23.9 | 28.6 |  | 464 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 0.2/0.3/0.1/0.1 | 0/0/0/0 | 637 | 750 | 66.7 | 20.8 | 19.8 | 16.5 | 16.3 | 100 | 21.9 | 48.4 | 15.3
2024-04-06 02:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 19.6 | 15.8 |  |  | 23.7 | 28.2 |  |  | 24.2 | 27.6 |  | 302 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 1.1/0.7/1.1 | 0/0/1 | 731 | 665 | 48.9 | [5 empty] | 21.9 | 48.4 | 15.3
2024-04-06 02:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.6 | 16.3 |  |  | 23.9 | 28.7 |  |  | 24.5 | 28.6 |  | 464 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 0.2/0.3/0.1/0.0 | 0/0/0/0 | 637 | 750 | 66.7 | 20.8 | 19.8 | 16.5 | 16.3 | 100 | 21.9 | 48.4 | 15.3
2024-04-06 03:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 19.6 | 15.8 |  |  | 22.8 | 26.4 |  |  | 23.5 | 26.1 |  | 298 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 1.1/0.7/1.2 | 0/0/0 | 722 | 654 | 45.4 | [5 empty] | 21.9 | 48.4 | 15.3
2024-04-06 03:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.6 | 16.4 |  |  | 24.6 | 28.6 |  |  | 25.1 | 28.4 |  | 432 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 0.2/0.3/0.1/0.1 | 0/0/0/0 | 609 | 763 | 61 | 20.8 | 19.8 | 16.5 | 16.3 | 101 | 21.9 | 48.4 | 15.3
2024-04-06 04:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 19.6 | 15.8 |  |  | 26.2 | 30.4 |  |  | 25.8 | 30.2 |  | 318 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 49.9/49.6/50 | 11.2/10.8/11.1 | 748 | 660 | 53.8 | [5 empty] | 21.9 | 48.4 | 15.3
2024-04-06 04:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.6 | 16.1 |  |  | 23.9 | 28.7 |  |  | 23.9 | 28.6 |  | 464 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 8.2/8.12/9.54 | 637 | 750 | 66.7 | 20.8 | 19.8 | 16.5 | 16.3 | 101 | 21.9 | 48.4 | 15.3
2024-04-06 05:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 19.6 | 15.8 |  |  | 27.6 | 31.2 |  |  | 25.8 | 31.1 |  | 322 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 49.9/49.6/50 | 11.2/10.8/11.2 | 748 | 660 | 53.8 | [5 empty] | 21.9 | 48.4 | 15.3
2024-04-06 05:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.6 | 16.1 |  |  | 23.9 | 28.7 |  |  | 23.9 | 28.6 |  | 464 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 8.2/8.12/9.54 | 637 | 750 | 66.7 | 20.8 | 19.8 | 16.5 | 16.3 | 101 | 21.9 | 48.4 | 15.3
2024-04-06 06:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.7 |  |  | 28.1 | 32.4 |  |  | 27.6 | 32.2 |  | 352 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 49.9/49.6/50 | 11.2/10.8/11.3 | 746 | 654 | 60.4 | [5 empty] | 21.9 | 48.4 | 15.3
2024-04-06 06:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16.6 |  |  | 26 | 30.7 |  |  | 25.8 | 30.8 |  | 470 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 8.2/8.12/9.54 | 624 | 756 | 70 | 20.8 | 19.8 | 16.5 | 16.3 | 101 | 21.9 | 48.4 | 15.3
2024-04-06 07:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 15.8 |  |  | 26.2 | 30.9 |  |  | 25.8 | 31.1 |  | 297 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 49.9/49.6/50 | 11.2/10.8/11.4 | 746 | 654 | 57 | [5 empty] | 21.9 | 48.4 | 15.3
2024-04-06 07:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16.6 |  |  | 26 | 30.7 |  |  | 25.8 | 30.8 |  | 470 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 8.2/8.12/9.54 | 624 | 756 | 70 | 20.8 | 19.8 | 16.5 | 16.3 | 100 | 21.9 | 48.4 | 15.3
2024-04-06 08:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 19.8 | 15.9 |  |  | 28.1 | 32.3 |  |  | 27.6 | 31.5 |  | 328 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 1.1/0.7/32.1 | 1.2/0/8.1 | 716 | 677 | 58.5 | [5 empty] | 12.5 | 88.1 | 11.4
2024-04-06 08:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.9 | 15.9 |  |  | 21.8 | 26.9 |  |  | 21.5 | 27.2 |  | 465 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 35.3/35.8/35.1/35.2 | 8.6/8.5/8.6/8.7 | 609 | 741 | 66.6 | 20.8 | 19.8 | 16.2 | 16.1 | 100 | 12.5 | 88.1 | 11.4
2024-04-06 09:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 19.8 | 15.8 |  |  | 27.4 | 31.6 |  |  | 26.4 | 31.8 |  | 328 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 1.1/0.7/32.1 | 1.2/0/8.1 | 718 | 652 | 58.5 | [5 empty] | 14.5 | 82.4 | 12.1
2024-04-06 09:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.9 | 16.1 |  |  | 23.2 | 28.6 |  |  | 25.4 | 28.6 |  | 465 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 35.3/35.8/35.1/35.2 | 8.6/8.5/8.6/8.7 | 612 | 743 | 66.6 | 20.8 | 19.8 | 16.5 | 16 | 100 | 14.5 | 82.4 | 12.1
2024-04-06 10:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 19.8 | 15.7 |  |  | 26.7 | 31 |  |  | 25.6 | 32.2 |  | 326 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 40.6/40.4/40.8 | 8.9/9.1/9.2 | 720 | 664 | 55.3 | [5 empty] | 16.1 | 73.1 | 13.2
2024-04-06 10:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.9 | 16.3 |  |  | 25.8 | 30.4 |  |  | 26.2 | 30.2 |  | 468 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 0.2/0.3/0.2/34.3 | 0/0/0/8.2 | 616 | 751 | 67.9 | 20.8 | 19.8 | 15.9 | 15.8 | 100 | 16.1 | 73.1 | 13.2
2024-04-06 11:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.6 |  |  | 27.1 | 31.4 |  |  | 25.9 | 32.5 |  | 324 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 41.1/41/41.4 | 8.9/8.9/9.2 | 705 | 675 | 54 | [5 empty] | 16.6 | 72.8 | 13.7
2024-04-06 11:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.9 | 16.5 |  |  | 24.8 | 29 |  |  | 24.9 | 28.6 |  | 432 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 0.2/0.3/0.1/0.1 | 0/0/0/0 | 608 | 739 | 61 | 20.8 | 19.8 | 15.9 | 15.8 | 100 | 16.6 | 72.8 | 13.7
2024-04-06 12:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 19.8 | 15.9 |  |  | 28.5 | 32.9 |  |  | 27.9 | 32.4 |  | 352 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 1.1/0.7/32.1 | 1.2/0/8.1 | 715 | 671 | 60.4 | [5 empty] | 17.8 | 69.7 | 14.2
2024-04-06 12:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20 | 15.9 |  |  | 22.8 | 27.9 |  |  | 22.4 | 28.1 |  | 472 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 35.3/35.8/35.1/35.2 | 8.6/8.5/8.6/8.7 | 598 | 765 | 69.6 | 20.8 | 19.8 | 15.9 | 15.8 | 100 | 17.8 | 69.7 | 14.2
2024-04-06 13:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 19.8 | 16.1 |  |  | 24.5 | 28.4 |  |  | 24.7 | 27.2 |  | 289 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 1.1/0.7/1.2 | 0/0/0 | 713 | 672 | 48 | [5 empty] | 16.9 | 72.7 | 14
2024-04-06 13:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.9 | 15.9 |  |  | 22.1 | 27.1 |  |  | 21.9 | 27.5 |  | 465 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 35.3/35.8/35.1/35.2 | 8.6/8.5/8.6/8.7 | 592 | 755 | 66.7 | 20.8 | 19.8 | 15.9 | 15.8 | 100 | 16.9 | 72.7 | 14
2024-04-06 14:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 19.8 | 16 |  |  | 26 | 30.1 |  |  | 25.7 | 28.3 |  | 304 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 0.7/0.7/1.1 | 0/0/1 | 710 | 671 | 52.4 | [5 empty] | 16.8 | 75.1 | 13.9
2024-04-06 14:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.9 | 16 |  |  | 24.2 | 29.1 |  |  | 23.5 | 29.9 |  | 482 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 42.5/43.2/42.4/42.4 | 9.6/9.8/9.4/9.5 | 590 | 744 | 70 | 20.8 | 19.8 | 15.9 | 15.8 | 100 | 16.8 | 75.1 | 13.9
2024-04-06 15:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 19.8 | 15.9 |  |  | 28.1 | 32.3 |  |  | 27.6 | 31.5 |  | 328 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 1.1/0.7/32.1 | 1.2/0/8.1 | 716 | 677 | 58.5 | [5 empty] | 16.1 | 79.4 | 13.9
2024-04-06 15:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.4 |  |  | 24 | 28.3 |  |  | 24.5 | 27.5 |  | 438 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 0.2/0.3/0.1/0.1 | 0/0/0/0 | 614 | 737 | 59.9 | 20.8 | 19.8 | 15.9 | 15.8 | 100 | 16.1 | 79.4 | 13.9
2024-04-06 16:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 19.8 | 15.9 |  |  | 25.4 | 30.2 |  |  | 24.1 | 29.6 |  | 328 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 1.1/0.7/32.1 | 1.2/0/8.1 | 704 | 677 | 58.5 | [5 empty] | 16.3 | 80.1 | 14.2
2024-04-06 16:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.9 | 16.3 |  |  | 24.9 | 29.6 |  |  | 25.2 | 29.4 |  | 465 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 35.3/35.8/35.1/35.2 | 8.6/8.5/8.6/8.7 | 609 | 741 | 66.6 | 20.8 | 19.8 | 15.9 | 15.8 | 100 | 16.3 | 80.1 | 14.2
2024-04-06 17:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 19.8 | 15.8 |  |  | 23.8 | 28 |  |  | 23.5 | 28.3 |  | 304 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 1.1/0.7/32.1 | 1.2/0/8.1 | 716 | 666 | 48.2 | [5 empty] | 16.4 | 81.5 | 14.4
2024-04-06 17:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.9 | 16.2 |  |  | 25.8 | 30.3 |  |  | 25.8 | 30.3 |  | 465 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 35.3/35.8/35.1/35.2 | 8.6/8.5/8.6/8.7 | 594 | 738 | 66.9 | 20.8 | 19.8 | 15.9 | 15.8 | 100 | 16.4 | 81.5 | 14.4
2024-04-06 18:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.7 |  |  | 26.4 | 30.6 |  |  | 25.8 | 32 |  | 328 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 42.5/42.3/42.8 | 9.2/9.4/9.6 | 715 | 669 | 54 | [5 empty] | 15.8 | 85.1 | 14.1
2024-04-06 18:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.78 | 16 |  |  | 21.6 | 26.4 |  |  | 21.5 | 26.6 |  | 446 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 0.3/31/30.4/0.1 | 0/7.6/7.6/0 | 603 | 754 | 62.2 | 20.8 | 19.8 | 15.9 | 15.8 | 100 | 15.8 | 85.1 | 14.1
2024-04-06 19:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 19.8 | 15.9 |  |  | 28.1 | 32.3 |  |  | 27.6 | 31.5 |  | 328 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 1.1/0.7/32.1 | 1.2/0/8.1 | 716 | 677 | 58.5 | [5 empty] | 12.5 | 88.1 | 11.4
2024-04-06 19:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.9 | 15.9 |  |  | 21.8 | 26.9 |  |  | 21.5 | 27.2 |  | 465 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 35.3/35.8/35.1/35.2 | 8.6/8.5/8.6/8.7 | 609 | 741 | 66.6 | 21 | 19.6 | 15.9 | 15.8 | 100 | 12.5 | 88.1 | 11.4
2024-04-06 20:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 19.8 | 15.9 |  |  | 28.1 | 32.3 |  |  | 27.6 | 31.5 |  | 328 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 1.1/0.7/32.1 | 1.2/0/8.1 | 726 | 673 | 58.5 | [5 empty] | 15.7 | 84.5 | 13.9
2024-04-06 20:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.9 | 15.9 |  |  | 21.8 | 26.9 |  |  | 21.5 | 27.2 |  | 465 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 35.3/35.8/35.1/35.2 | 8.6/8.5/8.6/8.7 | 619 | 765 | 66.6 | 21 | 19.6 | 15.9 | 15.8 | 100 | 15.7 | 84.5 | 13.9
2024-04-06 21:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 19.8 | 15.9 |  |  | 28.1 | 32.3 |  |  | 27.6 | 31.5 |  | 328 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 1.1/0.7/32.1 | 1.2/0/8.1 | 731 | 670 | 58.5 | [5 empty] | 16.3 | 84.4 | 14.5
2024-04-06 21:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.9 | 15.9 |  |  | 21.8 | 26.9 |  |  | 21.5 | 27.2 |  | 465 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 35.3/35.8/35.1/35.2 | 8.6/8.5/8.6/8.7 | 618 | 750 | 66.6 | 21 | 19.6 | 15.9 | 15.8 | 100 | 16.3 | 84.4 | 14.5
2024-04-06 22:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 19.8 | 15.9 |  |  | 28.1 | 32.3 |  |  | 27.6 | 31.5 |  | 328 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 1.1/0.7/32.1 | 1.2/0/8.1 | 740 | 671 | 58.5 | [5 empty] | 16.5 | 82.6 | 14.5
2024-04-06 22:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.9 | 15.9 |  |  | 21.8 | 26.9 |  |  | 21.5 | 27.2 |  | 465 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 35.3/35.8/35.1/35.2 | 8.6/8.5/8.6/8.7 | 617 | 739 | 66.6 | 21 | 19.6 | 15.9 | 15.8 | 100 | 16.5 | 82.6 | 14.5
2024-04-06 23:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 19.8 | 15.9 |  |  | 28.1 | 32.3 |  |  | 27.6 | 31.5 |  | 328 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 1.1/0.7/32.1 | 1.2/0/8.1 | 743 | 672 | 58.5 | [5 empty] | 16.6 | 82.8 | 14.4
2024-04-06 23:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.9 | 15.9 |  |  | 21.8 | 26.9 |  |  | 21.5 | 27.2 |  | 465 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 35.3/35.8/35.1/35.2 | 8.6/8.5/8.6/8.7 | 639 | 757 | 66.6 | 21 | 19.6 | 15.9 | 15.8 | 100 | 16.6 | 82.8 | 14.4
2024-04-07 | 2#系统 | 冷机模式 | 19.6 | 15.9 |  |  | 26.2 | 30.9 |  |  | 25.8 | 31.1 |  | 328 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 1.1/0.7/1.1 | 0/0/3 | 746 | 654 | 57 | [5 empty] | 21.9 | 48.9 | 15.3
2024-04-07 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.6 | 16.2 |  |  | 23.8 | 30.7 |  |  | 23.9 | 28.6 |  | 470 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 0.2/0.3/0.1/30.8 | 0/0/0/8.6 | 624 | 756 | 70 | 20.8 | 19.8 | 16.5 | 16.3 | 100 | 21.9 | 48.9 | 15.3
2024-04-07 01:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 19.8 | 15.9 |  |  | 28.1 | 32.3 |  |  | 27.6 | 31.5 |  | 328 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 1.1/0.7/32.1 | 1.2/0/8.1 | 724 | 659 | 58.5 | [5 empty] | 16.4 | 83.9 | 14.7
2024-04-07 01:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.9 | 15.9 |  |  | 21.8 | 26.9 |  |  | 21.5 | 27.2 |  | 465 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 35.3/35.8/35.1/35.2 | 8.6/8.5/8.6/8.7 | 621 | 754 | 66.6 | 21 | 19.6 | 15.9 | 15.8 | 100 | 16.4 | 83.9 | 14.7
2024-04-07 02:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 19.8 | 15.9 |  |  | 28.1 | 32.3 |  |  | 27.6 | 31.5 |  | 328 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 1.1/0.7/32.1 | 1.2/0/8.1 | 726 | 670 | 58.5 | [5 empty] | 15.7 | 86.5 | 14.3
2024-04-07 02:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.9 | 15.9 |  |  | 21.8 | 26.9 |  |  | 21.5 | 27.2 |  | 465 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 35.3/35.8/35.1/35.2 | 8.6/8.5/8.6/8.7 | 618 | 751 | 66.6 | 21 | 19.6 | 15.9 | 15.8 | 100 | 15.7 | 86.5 | 14.3
2024-04-07 03:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 19.8 | 15.9 |  |  | 28.1 | 32.3 |  |  | 27.6 | 31.5 |  | 328 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 1.1/0.7/32.1 | 1.2/0/8.1 | 724 | 679 | 58.5 | [5 empty] | 15.2 | 87.3 | 13.8
2024-04-07 03:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.9 | 15.9 |  |  | 21.8 | 26.9 |  |  | 21.5 | 27.2 |  | 465 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 35.3/35.8/35.1/35.2 | 8.6/8.5/8.6/8.7 | 615 | 750 | 66.6 | 21 | 19.6 | 15.9 | 15.8 | 100 | 15.2 | 87.3 | 13.8
2024-04-07 04:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 19.8 | 15.9 |  |  | 28.1 | 32.3 |  |  | 27.6 | 31.5 |  | 328 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 1.1/0.7/32.1 | 1.2/0/8.1 | 724 | 666 | 58.5 | [5 empty] | 15.2 | 87 | 13.8
2024-04-07 04:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.9 | 15.9 |  |  | 21.8 | 26.9 |  |  | 21.5 | 27.2 |  | 465 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 35.3/35.8/35.1/35.2 | 8.6/8.5/8.6/8.7 | 623 | 761 | 66.6 | 21 | 19.6 | 15.9 | 15.8 | 100 | 15.2 | 87 | 13.8
2024-04-07 05:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 19.8 | 15.9 |  |  | 28.1 | 32.3 |  |  | 27.6 | 31.5 |  | 328 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 1.1/0.7/32.1 | 1.2/0/8.1 | 718 | 672 | 58.5 | [5 empty] | 14.9 | 88.1 | 13.6
2024-04-07 05:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.9 | 15.9 |  |  | 21.8 | 26.9 |  |  | 21.5 | 27.2 |  | 465 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 35.3/35.8/35.1/35.2 | 8.6/8.5/8.6/8.7 | 627 | 761 | 66.6 | 21 | 19.6 | 15.9 | 15.8 | 100 | 14.9 | 88.1 | 13.6
2024-04-07 06:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 19.8 | 15.9 |  |  | 28.1 | 32.3 |  |  | 27.6 | 31.5 |  | 328 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 1.1/0.7/32.1 | 1.2/0/8.1 | 727 | 675 | 58.5 | [5 empty] | 14.5 | 87.9 | 13.2
2024-04-07 06:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.9 | 15.9 |  |  | 21.8 | 26.9 |  |  | 21.5 | 27.2 |  | 465 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 35.3/35.8/35.1/35.2 | 8.6/8.5/8.6/8.7 | 621 | 750 | 66.6 | 21 | 19.6 | 15.9 | 15.8 | 100 | 14.5 | 87.9 | 13.2
2024-04-07 07:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 19.8 | 15.9 |  |  | 28.1 | 32.3 |  |  | 27.6 | 31.5 |  | 328 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 1.1/0.7/32.1 | 1.2/0/8.1 | 726 | 662 | 58.5 | [5 empty] | 14.4 | 88 | 13.1
2024-04-07 07:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.9 | 15.9 |  |  | 21.8 | 26.9 |  |  | 21.5 | 27.2 |  | 465 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 35.3/35.8/35.1/35.2 | 8.6/8.5/8.6/8.7 | 605 | 752 | 66.6 | 21 | 19.6 | 15.9 | 15.8 | 100 | 14.4 | 88 | 13.1
2024-04-07 08:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 19.8 | 15.9 |  |  | 28.1 | 32.3 |  |  | 27.6 | 31.5 |  | 328 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 1.1/0.7/32.1 | 1.2/0/8.1 | 732 | 659 | 58.5 | [5 empty] | 14.5 | 84.3 | 12.8
2024-04-07 08:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.9 | 15.9 |  |  | 21.8 | 26.9 |  |  | 21.5 | 27.2 |  | 465 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 35.3/35.8/35.1/35.2 | 8.6/8.5/8.6/8.7 | 608 | 745 | 66.6 | 21 | 19.6 | 15.9 | 15.8 | 100 | 14.5 | 84.3 | 12.8
2024-04-07 09:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 19.8 | 15.9 |  |  | 28.1 | 32.3 |  |  | 27.6 | 31.5 |  | 328 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 1.1/0.7/32.1 | 1.2/0/8.1 | 735 | 654 | 58.5 | [5 empty] | 14.9 | 84.2 | 13.2
2024-04-07 09:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.9 | 15.9 |  |  | 21.8 | 26.9 |  |  | 21.5 | 27.2 |  | 465 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 35.3/35.8/35.1/35.2 | 8.6/8.5/8.6/8.7 | 592 | 748 | 66.6 | 21 | 19.6 | 15.9 | 15.8 | 100 | 14.9 | 84.2 | 13.2
2024-04-07 10:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 19.8 | 15.9 |  |  | 28.1 | 32.3 |  |  | 27.6 | 31.5 |  | 328 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 1.1/0.7/32.1 | 1.2/0/8.1 | 731 | 648 | 58.5 | [5 empty] | 14 | 84.4 | 12.6
2024-04-07 10:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.9 | 15.9 |  |  | 21.8 | 26.9 |  |  | 21.5 | 27.2 |  | 465 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 35.3/35.8/35.1/35.2 | 8.6/8.5/8.6/8.7 | 588 | 739 | 66.6 | 21 | 19.6 | 15.9 | 15.8 | 100 | 14 | 84.4 | 12.6
2024-04-07 11:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 18.4 | 16.1 |  |  | 19.6 | 22.5 |  |  | 17 | 22 |  | 304 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 49.8/49.9/50 | 9.6/9.7/9.9 | 784 | 650 | 32 | [5 empty] | 15.1 | 81.5 | 13.3
2024-04-07 11:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 15.7 |  |  | 20.3 | 26.9 |  |  | 20.5 | 27.2 |  | 312 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 50/50/50 | 9.8/9.6/9.9 | 787 | 538 | 52.8 | [5 empty] | 15.1 | 81.5 | 13.3
2024-04-07 11:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21 | 19.6 | 15.9 | 15.8 | 100 | 15.1 | 81.5 | 13.3
2024-04-07 12:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 18.3 | 15.8 |  |  | 19.1 | 22.3 |  |  | 17.2 | 21.8 |  | 304 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 49.8/49.9/50 | 9.6/9.7/9.9 | 750 | 656 | 32 | [5 empty] | 14.6 | 86.5 | 13.1
2024-04-07 12:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.5 | 15.9 |  |  | 19.2 | 22.5 |  |  | 17.7 | 22.4 |  | 312 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 50/50/50 | 9.8/9.6/9.9 | 743 | 543 | 32 | [5 empty] | 14.6 | 86.5 | 13.1
2024-04-07 12:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.9 | 19.3 | 16 | 15.9 | 100 | 14.6 | 86.5 | 13.1
2024-04-07 13:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 18.4 | 16.1 |  |  | 19.6 | 22.5 |  |  | 17 | 22 |  | 304 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 49.8/49.9/50 | 9.6/9.7/9.9 | 784 | 650 | 32 | [5 empty] | 15.1 | 81.5 | 13.3
2024-04-07 13:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 15.7 |  |  | 20.3 | 26.9 |  |  | 20.5 | 27.2 |  | 312 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 50/50/50 | 9.8/9.6/9.9 | 787 | 538 | 52.8 | [5 empty] | 15.1 | 81.5 | 13.3
2024-04-07 13:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21 | 19.6 | 15.9 | 15.8 | 100 | 15.1 | 81.5 | 13.3
2024-04-07 14:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 18.4 | 16.1 |  |  | 19.6 | 22.5 |  |  | 17 | 22 |  | 304 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 49.8/49.9/50 | 9.6/9.7/9.9 | 784 | 650 | 32 | [5 empty] | 15.2 | 82.1 | 13.4
2024-04-07 14:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 20.4 | 15.7 |  |  | 20.3 | 26.9 |  |  | 20.5 | 27.2 |  | 312 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 50/50/50 | 9.8/9.6/9.9 | 787 | 538 | 52.8 | [5 empty] | 15.2 | 82.1 | 13.4
2024-04-07 14:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21 | 19.6 | 15.9 | 15.8 | 100 | 15.2 | 82.1 | 13.4
2024-04-07 15:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 18.6 | 16 |  |  | 19.4 | 22.7 |  |  | 17.6 | 22.2 |  | 318 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 49.8/49.9/50 | 9.6/9.7/9.9 | 754 | 652 | 33 | [5 empty] | 15.4 | 83.4 | 13.5
2024-04-07 15:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.9 | 15.9 |  |  | 19.4 | 23.2 |  |  | 18.2 | 23 |  | 312 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 50/50/50 | 9.8/9.6/9.9 | 751 | 545 | 33.7 | [5 empty] | 15.4 | 83.4 | 13.5
2024-04-07 15:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21 | 19.6 | 15.9 | 15.8 | 100 | 15.4 | 83.4 | 13.5
2024-04-07 16:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 18.9 | 15.9 |  |  | 19.5 | 23.1 |  |  | 17.9 | 22.6 |  | 321 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 49.8/49.9/50 | 9.6/9.7/9.9 | 756 | 650 | 34.5 | [5 empty] | 15.4 | 86.6 | 13.7
2024-04-07 16:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 19 | 15.9 |  |  | 19.5 | 23.5 |  |  | 18.4 | 23.3 |  | 312 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 50/50/50 | 9.8/9.6/9.9 | 753 | 540 | 34.9 | [5 empty] | 15.4 | 86.6 | 13.7
2024-04-07 16:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21 | 19.6 | 15.9 | 15.8 | 100 | 15.4 | 86.6 | 13.7
2024-04-07 17:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 18.8 | 15.9 |  |  | 19.4 | 22.9 |  |  | 17.8 | 22.4 |  | 304 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 49.8/49.9/50 | 9.6/9.7/9.9 | 757 | 651 | 32 | [5 empty] | 14.3 | 89.7 | 13.1
2024-04-07 17:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.9 | 15.9 |  |  | 19.4 | 23.4 |  |  | 18.4 | 23.3 |  | 312 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 50/50/50 | 9.8/9.6/9.9 | 748 | 544 | 34.9 | [5 empty] | 14.3 | 89.7 | 13.1
2024-04-07 17:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21 | 19.6 | 15.9 | 15.8 | 100 | 14.3 | 89.7 | 13.1
2024-04-07 18:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 18.8 | 15.9 |  |  | 19.4 | 22.9 |  |  | 17.7 | 22.3 |  | 304 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 49.8/49.9/50 | 9.6/9.7/9.9 | 755 | 648 | 33.9 | [5 empty] | 14 | 91.2 | 13
2024-04-07 18:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.9 | 15.9 |  |  | 19.4 | 23.5 |  |  | 18.2 | 23.3 |  | 312 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 50/50/50 | 9.8/9.6/9.9 | 747 | 542 | 34.7 | [5 empty] | 14 | 91.2 | 13
2024-04-07 18:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21 | 19.6 | 15.9 | 15.8 | 100 | 14 | 91.2 | 13
2024-04-07 19:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 18.8 | 15.9 |  |  | 19.4 | 22.9 |  |  | 17.8 | 22.4 |  | 304 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 49.8/49.9/50 | 9.6/9.7/9.9 | 757 | 651 | 32 | [5 empty] | 14.3 | 89.7 | 13.1
2024-04-07 19:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.9 | 15.9 |  |  | 19.4 | 23.4 |  |  | 18.4 | 23.3 |  | 312 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 50/50/50 | 9.8/9.6/9.9 | 748 | 544 | 34.9 | [5 empty] | 14.3 | 89.7 | 13.1
2024-04-07 19:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21 | 19.6 | 15.9 | 15.8 | 100 | 14.3 | 89.7 | 13.1
2024-04-07 20:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 18.8 | 15.9 |  |  | 19.4 | 22.9 |  |  | 17.8 | 22.4 |  | 304 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 49.8/49.9/50 | 9.6/9.7/9.9 | 759 | 657 | 32 | [5 empty] | 13.4 | 93.5 | 12.5
2024-04-07 20:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.9 | 15.9 |  |  | 19.4 | 23.4 |  |  | 18.4 | 23.3 |  | 312 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 50/50/50 | 9.8/9.6/9.9 | 751 | 546 | 34.9 | [5 empty] | 13.4 | 93.5 | 12.5
2024-04-07 20:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21 | 19.6 | 15.9 | 15.8 | 100 | 13.4 | 93.5 | 12.5
2024-04-07 21:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 18.8 | 15.9 |  |  | 19.4 | 22.9 |  |  | 17.8 | 22.4 |  | 304 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 49.8/49.9/50 | 9.6/9.7/9.9 | 743 | 651 | 32 | [5 empty] | 12.7 | 93.4 | 12.1
2024-04-07 21:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.9 | 15.9 |  |  | 19.4 | 23.4 |  |  | 18.4 | 23.3 |  | 312 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 50/50/50 | 9.8/9.6/9.9 | 739 | 543 | 34.9 | [5 empty] | 12.7 | 93.4 | 12.1
2024-04-07 21:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21 | 19.6 | 15.9 | 15.8 | 100 | 12.7 | 93.4 | 12.1
2024-04-07 22:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 18.8 | 15.9 |  |  | 19.4 | 22.9 |  |  | 17.8 | 22.4 |  | 304 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 49.8/49.9/50 | 9.6/9.7/9.9 | 746 | 652 | 32 | [5 empty] | 13.2 | 93.4 | 12.3
2024-04-07 22:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.9 | 15.9 |  |  | 19.4 | 23.4 |  |  | 18.4 | 23.3 |  | 312 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 50/50/50 | 9.8/9.6/9.9 | 744 | 545 | 34.9 | [5 empty] | 13.2 | 93.4 | 12.3
2024-04-07 22:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21 | 19.6 | 15.9 | 15.8 | 100 | 13.2 | 93.4 | 12.3
2024-04-07 23:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 18.8 | 15.9 |  |  | 19.4 | 22.9 |  |  | 17.8 | 22.4 |  | 304 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 49.8/49.9/50 | 9.6/9.7/9.9 | 745 | 650 | 32 | [5 empty] | 13.1 | 93 | 12.3
2024-04-07 23:00 | 2#系统 | 冷机模式 | 18.9 | 15.9 |  |  | 19.4 | 23.4 |  |  | 18.4 | 23.3 |  | 312 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 50/50/50 | 9.8/9.6/9.9 | 744 | 544 | 34.9 | [5 empty] | 13.1 | 93 | 12.3
2024-04-07 23:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21 | 19.6 | 15.9 | 15.8 | 100 | 13.1 | 93 | 12.3
2024-04-08 | 2#系统 | 冷机模式 | 19.8 | 15.9 |  |  | 28.1 | 32.3 |  |  | 27.6 | 31.5 |  | 328 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 1.1/0.7/32.1 | 1.2/0/8.1 | 725 | 675 | 58.5 | [5 empty] | 17 | 81.3 | 14.9
2024-04-08 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.9 | 15.9 |  |  | 21.8 | 26.9 |  |  | 21.5 | 27.2 |  | 465 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 35.3/35.8/35.1/35.2 | 8.6/8.5/8.6/8.7 | 605 | 739 | 66.6 | 21 | 19.6 | 15.9 | 15.8 | 100 | 17 | 81.3 | 14.9
2024-04-08 01:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 18.8 | 15.9 |  |  | 19.4 | 22.9 |  |  | 17.8 | 22.4 |  | 304 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 49.8/49.9/50 | 9.6/9.7/9.9 | 750 | 652 | 32 | [5 empty] | 12.6 | 94.8 | 12.1
2024-04-08 01:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21 | 19.6 | 15.9 | 15.8 | 100 | 12.6 | 94.8 | 12.1
2024-04-08 02:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 18.8 | 15.9 |  |  | 19.4 | 22.9 |  |  | 17.8 | 22.4 |  | 304 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 49.8/49.9/50 | 9.6/9.7/9.9 | 748 | 652 | 32 | [5 empty] | 13.4 | 93.9 | 12.6
2024-04-08 02:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21 | 19.6 | 15.9 | 15.8 | 100 | 13.4 | 93.9 | 12.6
2024-04-08 03:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 18.8 | 15.9 |  |  | 19.4 | 22.9 |  |  | 17.8 | 22.4 |  | 304 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 49.8/49.9/50 | 9.6/9.7/9.9 | 743 | 648 | 32 | [5 empty] | 12.8 | 93 | 12
2024-04-08 03:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21 | 19.6 | 15.9 | 15.8 | 100 | 12.8 | 93 | 12
2024-04-08 04:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 18.8 | 15.9 |  |  | 19.4 | 22.9 |  |  | 17.8 | 22.4 |  | 304 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 49.8/49.9/50 | 9.6/9.7/9.9 | 744 | 653 | 32 | [5 empty] | 12.6 | 94.8 | 11.9
2024-04-08 04:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21 | 19.6 | 15.9 | 15.8 | 100 | 12.6 | 94.8 | 11.9
2024-04-08 05:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 18.8 | 15.9 |  |  | 19.4 | 22.9 |  |  | 17.8 | 22.4 |  | 304 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 49.8/49.9/50 | 9.6/9.7/9.9 | 743 | 650 | 32 | [5 empty] | 12.7 | 95.3 | 11.9
2024-04-08 05:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21 | 19.6 | 15.9 | 15.8 | 100 | 12.7 | 95.3 | 11.9
2024-04-08 06:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 18.8 | 15.9 |  |  | 19.4 | 22.9 |  |  | 17.8 | 22.4 |  | 304 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 49.8/49.9/50 | 9.6/9.7/9.9 | 731 | 652 | 32 | [5 empty] | 12.1 | 94.2 | 11.5
2024-04-08 06:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21 | 19.6 | 15.9 | 15.8 | 100 | 12.1 | 94.2 | 11.5
2024-04-08 07:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 18.8 | 15.9 |  |  | 19.4 | 22.9 |  |  | 17.8 | 22.4 |  | 304 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 49.8/49.9/50 | 9.6/9.7/9.9 | 738 | 652 | 32 | [5 empty] | 12.2 | 95.9 | 11.8
2024-04-08 07:00 | 4#系统 | [22 empty] | 21 | 19.6 | 15.9 | 15.8 | 100 | 12.2 | 95.9 | 11.8
2024-04-08 08:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 18.8 | 15.9 |  |  | 19.4 | 22.9 |  |  | 17.8 | 22.4 |  | 304 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 49.8/49.9/50 | 9.6/9.7/9.9 | 738 | 652 | 32 | [5 empty] | 12.6 | 95.3 | 11.9
2024-04-08 08:00 | 4#系统 | [22 empty] | 20.5 | 19 | 15.6 | 15.4 | 105 | 12.6 | 95.3 | 11.9
2024-04-08 09:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 18.3 | 15.6 |  |  | 19.1 | 22.2 |  |  | 17.5 | 22.2 |  | 127 | 40.1 | 77 | 48.6 | 97 | 50/49.9/50 | 11/11.95/11.99 | 672 | 554 | 31.4 | [5 empty] | 12.6 | 95.4 | 12
2024-04-08 09:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.6 | 15.9 |  |  | 18.7 | 22.6 |  |  | 17.6 | 22.5 |  | 302 | 39.4 | 83 | 48.9 | 109 | 50/50/50/50 | 11/11/11 | 631 | 698 | 43.8 | 20.6 | 19.3 | 15.9 | 15.8 | 103 | 12.6 | 95.4 | 12
2024-04-08 10:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 18.3 | 15.6 |  |  | 19.1 | 22.2 |  |  | 17.5 | 22.2 |  | 127 | 40.1 | 77 | 48.6 | 97 | 50/49.9/50 | 11/11.95/11.99 | 672 | 554 | 31.4 | [5 empty] | 12.4 | 96 | 11.8
2024-04-08 10:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.6 | 15.9 |  |  | 18.7 | 22.6 |  |  | 17.6 | 22.5 |  | 302 | 39.4 | 83 | 48.9 | 109 | 50/50/50/50 | 11/11/11 | 631 | 698 | 43.8 | 20.6 | 19.3 | 15.9 | 15.8 | 102 | 12.4 | 96 | 11.8
2024-04-08 11:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 18.3 | 15.6 |  |  | 19.1 | 22.2 |  |  | 17.5 | 22.2 |  | 127 | 40.1 | 77 | 48.6 | 97 | 50/49.9/50 | 11/11.95/11.99 | 672 | 554 | 31.4 | [5 empty] | 12.5 | 95.4 | 11.9
2024-04-08 11:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.6 | 15.9 |  |  | 18.7 | 22.6 |  |  | 17.6 | 22.5 |  | 302 | 39.4 | 83 | 48.9 | 109 | 50/50/50/50 | 11/11/11 | 631 | 698 | 43.8 | 20.6 | 19.3 | 15.9 | 15.8 | 102 | 12.5 | 95.4 | 11.9
2024-04-08 12:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 18.3 | 15.6 |  |  | 19.1 | 22.2 |  |  | 17.5 | 22.2 |  | 127 | 40.1 | 77 | 48.6 | 97 | 50/49.9/50 | 11/11.95/11.99 | 672 | 554 | 31.4 | [5 empty] | 12.9 | 94.6 | 12.1
2024-04-08 12:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.6 | 15.9 |  |  | 18.7 | 22.6 |  |  | 17.6 | 22.5 |  | 302 | 39.4 | 83 | 48.9 | 109 | 50/50/50/50 | 11/11/11 | 631 | 698 | 43.8 | 20.6 | 19.3 | 15.9 | 15.8 | 102 | 12.9 | 94.6 | 12.1
2024-04-08 13:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 18.3 | 15.6 |  |  | 19.1 | 22.2 |  |  | 17.5 | 22.2 |  | 127 | 40.1 | 77 | 48.6 | 97 | 50/49.9/50 | 11/11.95/11.99 | 672 | 554 | 31.4 | [5 empty] | 12.7 | 94.1 | 11.9
2024-04-08 13:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.6 | 15.9 |  |  | 18.7 | 22.6 |  |  | 17.6 | 22.5 |  | 302 | 39.4 | 83 | 48.9 | 109 | 50/50/50/50 | 11/11/11 | 631 | 698 | 43.8 | 20.6 | 19.3 | 15.9 | 15.8 | 102 | 12.7 | 94.1 | 11.9
2024-04-08 14:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 18.3 | 15.6 |  |  | 19.1 | 22.2 |  |  | 17.5 | 22.2 |  | 127 | 40.1 | 77 | 48.6 | 97 | 50/49.9/50 | 11/11.95/11.99 | 672 | 554 | 31.4 | [5 empty] | 13.4 | 92.8 | 12.6
2024-04-08 14:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.6 | 15.9 |  |  | 18.7 | 22.6 |  |  | 17.6 | 22.5 |  | 302 | 39.4 | 83 | 48.9 | 109 | 50/50/50/50 | 11/11/11 | 631 | 698 | 43.8 | 20.6 | 19.3 | 15.9 | 15.8 | 102 | 13.4 | 92.8 | 12.6
2024-04-08 15:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 18.3 | 15.6 |  |  | 19.1 | 22.2 |  |  | 17.5 | 22.2 |  | 127 | 40.1 | 77 | 48.6 | 97 | 50/49.9/50 | 11/11.95/11.99 | 672 | 554 | 31.4 | [5 empty] | 14.8 | 85.6 | 13.2
2024-04-08 15:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.6 | 15.9 |  |  | 18.7 | 22.6 |  |  | 17.6 | 22.5 |  | 302 | 39.4 | 83 | 48.9 | 109 | 50/50/50/50 | 11/11/11 | 631 | 698 | 43.8 | 20.6 | 19.3 | 15.9 | 15.8 | 102 | 14.8 | 85.6 | 13.2
2024-04-08 16:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 18.3 | 15.6 |  |  | 19.1 | 22.2 |  |  | 17.5 | 22.2 |  | 127 | 40.1 | 77 | 48.6 | 97 | 50/49.9/50 | 11/11.95/11.99 | 672 | 554 | 31.4 | [5 empty] | 14.8 | 80.5 | 12.7
2024-04-08 16:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.6 | 15.9 |  |  | 18.7 | 22.6 |  |  | 17.6 | 22.5 |  | 302 | 39.4 | 83 | 48.9 | 109 | 50/50/50/50 | 11/11/11 | 631 | 698 | 43.8 | 20.6 | 19.3 | 15.9 | 15.8 | 102 | 14.8 | 80.5 | 12.7
2024-04-08 17:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 18.3 | 15.6 |  |  | 19.1 | 22.2 |  |  | 17.5 | 22.2 |  | 127 | 40.1 | 77 | 48.6 | 97 | 50/49.9/50 | 11/11.95/11.99 | 672 | 554 | 31.4 | [5 empty] | 14.7 | 78.9 | 12.5
2024-04-08 17:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.6 | 15.9 |  |  | 18.7 | 22.6 |  |  | 17.6 | 22.5 |  | 302 | 39.4 | 83 | 48.9 | 109 | 50/50/50/50 | 11/11/11 | 631 | 698 | 43.8 | 20.6 | 19.3 | 15.9 | 15.8 | 102 | 14.7 | 78.9 | 12.5
2024-04-08 18:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 18.3 | 15.6 |  |  | 19.1 | 22.2 |  |  | 17.5 | 22.2 |  | 127 | 40.1 | 77 | 48.6 | 97 | 50/49.9/50 | 11/11.95/11.99 | 672 | 554 | 31.4 | [5 empty] | 15.2 | 78.4 | 12.9
2024-04-08 18:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.6 | 15.9 |  |  | 18.7 | 22.6 |  |  | 17.6 | 22.5 |  | 302 | 39.4 | 83 | 48.9 | 109 | 50/50/50/50 | 11/11/11 | 631 | 698 | 43.8 | 20.6 | 19.3 | 15.9 | 15.8 | 102 | 15.2 | 78.4 | 12.9
2024-04-08 19:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 18.3 | 15.6 |  |  | 19.1 | 22.2 |  |  | 17.5 | 22.2 |  | 127 | 40.1 | 77 | 48.6 | 97 | 50/49.9/50 | 11/11.95/11.99 | 672 | 554 | 31.4 | [5 empty] | 15.2 | 78.4 | 12.9
2024-04-08 19:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.6 | 15.9 |  |  | 18.7 | 22.6 |  |  | 17.6 | 22.5 |  | 302 | 39.4 | 83 | 48.9 | 109 | 50/50/50/50 | 11/11/11 | 631 | 698 | 43.8 | 20.6 | 19.3 | 15.9 | 15.8 | 102 | 15.2 | 78.4 | 12.9
2024-04-08 20:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 18.1 | 15.6 |  |  | 19.1 | 22.2 |  |  | 17.5 | 22.1 |  | 127 | 40.1 | 77 | 48.6 | 97 | 50/49.9/50 | 11/11.95/11.99 | 677 | 552 | 31.4 | [5 empty] | 13.5 | 86.3 | 12.2
2024-04-08 20:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.6 | 15.9 |  |  | 18.7 | 22.5 |  |  | 17.6 | 22.4 |  | 302 | 39.4 | 83 | 48.9 | 109 | 50/50/50/50 | 11/11/11 | 635 | 695 | 43.8 | 20.6 | 19.3 | 15.9 | 15.8 | 102 | 13.5 | 86.3 | 12.2
2024-04-08 21:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 18.1 | 15.6 |  |  | 19.1 | 22.2 |  |  | 17.5 | 22.1 |  | 127 | 40.1 | 77 | 48.6 | 97 | 50/49.9/50 | 11/11.95/11.99 | 677 | 552 | 31.4 | [5 empty] | 13.3 | 86.5 | 12.2
2024-04-08 21:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.6 | 15.9 |  |  | 18.7 | 22.5 |  |  | 17.6 | 22.4 |  | 302 | 39.4 | 83 | 48.9 | 109 | 50/50/50/50 | 11/11/11 | 635 | 695 | 43.8 | 20.6 | 19.3 | 15.9 | 15.8 | 102 | 13.3 | 86.5 | 12.2
2024-04-08 22:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 18.1 | 15.6 |  |  | 19.1 | 22.2 |  |  | 17.5 | 22.1 |  | 127 | 40.1 | 77 | 48.6 | 97 | 50/49.9/50 | 11/11.95/11.99 | 677 | 552 | 31.4 | [5 empty] | 13.6 | 85.8 | 12.3
2024-04-08 22:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.6 | 15.9 |  |  | 18.7 | 22.5 |  |  | 17.6 | 22.4 |  | 302 | 39.4 | 83 | 48.9 | 109 | 50/50/50/50 | 11/11/11 | 635 | 695 | 43.8 | 20.6 | 19.3 | 15.9 | 15.8 | 102 | 13.6 | 85.8 | 12.3
2024-04-08 23:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 18.1 | 15.6 |  |  | 19.1 | 22.2 |  |  | 17.5 | 22.1 |  | 127 | 40.1 | 77 | 48.6 | 97 | 50/49.9/50 | 11/11.95/11.99 | 677 | 552 | 31.4 | [5 empty] | 13.4 | 87.3 | 12.4
2024-04-08 23:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.6 | 15.9 |  |  | 18.7 | 22.5 |  |  | 17.6 | 22.4 |  | 302 | 39.4 | 83 | 48.9 | 109 | 50/50/50/50 | 11/11/11 | 635 | 695 | 43.8 | 20.6 | 19.3 | 15.9 | 15.8 | 102 | 13.4 | 87.3 | 12.4
2024-04-09 | 1#系统 | 冷机模式 | 18.8 | 15.9 |  |  | 19.4 | 22.9 |  |  | 17.8 | 22.4 |  | 304 | 37.4 | 71 | 48.8 | 109 | 49.8/49.9/50 | 9.6/9.7/9.9 | 750 | 652 | 32 | [5 empty] | 12.6 | 94.4 | 12.1
2024-04-09 | 4#系统 | [22 empty] | 21 | 19.6 | 15.9 | 15.8 | 100 | 12.6 | 94.4 | 12.1
2024-04-09 01:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 18.3 | 15.6 |  |  | 19.1 | 22.2 |  |  | 17.5 | 22.2 |  | 127 | 40.1 | 77 | 48.6 | 97 | 50/49.9/50 | 11/11.95/11.99 | 672 | 554 | 31.4 | [5 empty] | 13.1 | 90.2 | 12.3
2024-04-09 01:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.6 | 15.9 |  |  | 18.7 | 22.6 |  |  | 17.6 | 22.5 |  | 302 | 39.4 | 83 | 48.9 | 109 | 50/50/50/50 | 11/11/11 | 631 | 698 | 43.8 | 20.6 | 19.3 | 15.9 | 15.8 | 102 | 13.1 | 90.2 | 12.3
2024-04-09 02:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 18.3 | 15.6 |  |  | 19.1 | 22.2 |  |  | 17.5 | 22.2 |  | 127 | 40.1 | 77 | 48.6 | 97 | 50/49.9/50 | 11/11.95/11.99 | 672 | 554 | 31.4 | [5 empty] | 12.8 | 92.6 | 12.4
2024-04-09 02:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.6 | 15.9 |  |  | 18.7 | 22.6 |  |  | 17.6 | 22.5 |  | 302 | 39.4 | 83 | 48.9 | 109 | 50/50/50/50 | 11/11/11 | 631 | 698 | 43.8 | 20.6 | 19.3 | 15.9 | 15.8 | 102 | 12.8 | 92.6 | 12.4
2024-04-09 03:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 18.1 | 15.6 |  |  | 19.1 | 22.2 |  |  | 17.5 | 22.1 |  | 127 | 40.1 | 77 | 48.6 | 97 | 50/49.9/50 | 11/11.95/11.99 | 677 | 552 | 31.4 | [5 empty] | 12.7 | 91.9 | 12.3
2024-04-09 03:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.6 | 15.9 |  |  | 18.7 | 22.5 |  |  | 17.6 | 22.4 |  | 302 | 39.4 | 83 | 48.9 | 109 | 50/50/50/50 | 11/11/11 | 635 | 695 | 43.8 | 20.6 | 19.3 | 15.9 | 15.8 | 102 | 12.7 | 91.9 | 12.3
2024-04-09 04:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 18.1 | 15.6 |  |  | 19.1 | 22.2 |  |  | 17.5 | 22.1 |  | 127 | 40.1 | 77 | 48.6 | 97 | 50/49.9/50 | 11/11.95/11.99 | 677 | 552 | 31.4 | [5 empty] | 12.7 | 88.6 | 12.1
2024-04-09 04:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.6 | 15.9 |  |  | 18.7 | 22.5 |  |  | 17.6 | 22.4 |  | 302 | 39.4 | 83 | 48.9 | 109 | 50/50/50/50 | 11/11/11 | 635 | 695 | 43.8 | 20.6 | 19.3 | 15.9 | 15.8 | 102 | 12.7 | 88.6 | 12.1
2024-04-09 05:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 18.1 | 15.6 |  |  | 19.1 | 22.2 |  |  | 17.5 | 22.1 |  | 127 | 40.1 | 77 | 48.6 | 97 | 50/49.9/50 | 11/11.95/11.99 | 677 | 552 | 31.4 | [5 empty] | 12.7 | 87 | 11.7
2024-04-09 05:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.6 | 15.9 |  |  | 18.7 | 22.5 |  |  | 17.6 | 22.4 |  | 302 | 39.4 | 83 | 48.9 | 109 | 50/50/50/50 | 11/11/11 | 635 | 695 | 43.8 | 20.6 | 19.3 | 15.9 | 15.8 | 102 | 12.7 | 87 | 11.7
2024-04-09 06:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 18.1 | 15.6 |  |  | 19.1 | 22.2 |  |  | 17.5 | 22.1 |  | 127 | 40.1 | 77 | 48.6 | 97 | 50/49.9/50 | 11/11.95/11.99 | 677 | 552 | 31.4 | [5 empty] | 13.4 | 87.3 | 12.4
2024-04-09 06:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.6 | 15.9 |  |  | 18.7 | 22.5 |  |  | 17.6 | 22.4 |  | 302 | 39.4 | 83 | 48.9 | 109 | 50/50/50/50 | 11/11/11 | 635 | 695 | 43.8 | 20.6 | 19.3 | 15.9 | 15.8 | 102 | 13.4 | 87.3 | 12.4
2024-04-09 07:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 18.9 | 15.9 |  |  | 19.4 | 23.4 |  |  | 18.4 | 23.3 |  | 312 | 38 | 72 | 48.6 | 106 | 50/50/50 | 9.8/9.6/9.9 | 733 | 545 | 34.9 | [5 empty] | 14.1 | 18 | 13.2
2024-04-09 08:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 18.3 | 15.6 |  |  | 19.1 | 22.2 |  |  | 17.5 | 22.2 |  | 127 | 40.1 | 77 | 48.6 | 97 | 50/49.9/50 | 11/11.95/11.99 | 672 | 554 | 31.4 | [5 empty] | 15.8 | 79 | 13.9
2024-04-09 08:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.6 | 15.9 |  |  | 18.7 | 22.6 |  |  | 17.6 | 22.5 |  | 302 | 39.4 | 83 | 48.9 | 109 | 50/50/50/50 | 11/11/11 | 631 | 698 | 43.8 | 20.6 | 19.3 | 15.9 | 15.8 | 102 | 15.8 | 79 | 13.9
2024-04-09 09:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 18.3 | 15.6 |  |  | 19.1 | 22.2 |  |  | 17.5 | 22.2 |  | 127 | 40.1 | 77 | 48.6 | 97 | 50/49.9/50 | 11/11.95/11.99 | 672 | 554 | 31.4 | [5 empty] | 17.5 | 63.9 | 13.5
2024-04-09 09:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.6 | 15.9 |  |  | 18.7 | 22.6 |  |  | 19 | 23.5 |  | 302 | 39.4 | 83 | 48.9 | 109 | 50/50/50/50 | 11/11/11 | 631 | 698 | 43.8 | 20.6 | 19.3 | 15.9 | 15.8 | 102 | 17.5 | 63.9 | 13.5
2024-04-09 10:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.9 | 16.2 |  |  | 20 | 24.5 |  |  | 20.2 | 24.5 |  | 170 | 40.4 | 77 | 48.6 | 97 | 50/50/50 | 11/11.95/11.9 | 685 | 558 | 37.9 | [5 empty] | 19.2 | 61.4 | 14.4
2024-04-09 10:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.2 |  |  | 20 | 25.6 |  |  | 20.2 | 25.5 |  | 445 | 39.7 | 86 | 48.7 | 112 | 50/50/50/50 | 11/11/11 | 630 | 682 | 66 | 21 | 19.5 | 16.2 | 16.3 | 101 | 19.2 | 61.4 | 14.4
2024-04-09 11:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.9 | 16.2 |  |  | 20 | 24.5 |  |  | 20.2 | 24.5 |  | 170 | 40.4 | 77 | 48.6 | 97 | 50/50/50 | 11/11.95/11.9 | 685 | 558 | 37.9 | [5 empty] | 21.7 | 49.2 | 14.9
2024-04-09 11:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.2 |  |  | 20 | 25.6 |  |  | 20.2 | 25.5 |  | 445 | 39.7 | 86 | 48.7 | 112 | 50/50/50/50 | 11/11/11 | 630 | 682 | 66 | 21 | 19.5 | 16.2 | 16.3 | 101 | 21.7 | 49.2 | 14.9
2024-04-09 12:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.9 | 16.2 |  |  | 20 | 24.5 |  |  | 20.2 | 24.5 |  | 170 | 40.4 | 77 | 48.6 | 97 | 50/50/50 | 11/11.95/11.9 | 685 | 558 | 37.9 | [5 empty] | 22.5 | 44.2 | 14.5
2024-04-09 12:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.2 |  |  | 20 | 25.6 |  |  | 20.2 | 25.5 |  | 445 | 39.7 | 86 | 48.7 | 112 | 50/50/50/50 | 11/11/11 | 630 | 682 | 66 | 21 | 19.5 | 16.2 | 16.3 | 101 | 22.5 | 44.2 | 14.5
2024-04-09 13:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.9 | 16.2 |  |  | 20 | 24.5 |  |  | 20.2 | 24.5 |  | 170 | 40.4 | 77 | 48.6 | 97 | 50/50/50 | 11/11.95/11.9 | 685 | 558 | 37.9 | [5 empty] | 23.2 | 41.9 | 14.8
2024-04-09 13:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.2 |  |  | 20 | 25.6 |  |  | 20.2 | 25.5 |  | 445 | 39.7 | 86 | 48.7 | 112 | 50/50/50/50 | 11/11/11 | 630 | 682 | 66 | 21 | 19.5 | 16.2 | 16.3 | 101 | 23.2 | 41.9 | 14.8
2024-04-09 14:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.9 | 16.2 |  |  | 20 | 24.5 |  |  | 20.2 | 24.5 |  | 170 | 40.4 | 77 | 48.6 | 97 | 50/50/50 | 11/11.95/11.9 | 685 | 558 | 37.9 | [5 empty] | 24.5 | 40 | 15.5
2024-04-09 14:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.2 |  |  | 20 | 25.6 |  |  | 20.2 | 25.5 |  | 445 | 39.7 | 86 | 48.7 | 112 | 50/50/50/50 | 11/11/11 | 630 | 682 | 66 | 21 | 19.5 | 16.2 | 16.3 | 101 | 24.5 | 40 | 15.5
2024-04-09 15:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.9 | 16.2 |  |  | 20 | 24.5 |  |  | 20.2 | 24.5 |  | 170 | 40.4 | 77 | 48.6 | 97 | 50/50/50 | 11/11.95/11.9 | 685 | 558 | 37.9 | [5 empty] | 24.1 | 45.9 | 16.2
2024-04-09 15:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.2 |  |  | 20 | 25.6 |  |  | 20.2 | 25.5 |  | 445 | 39.7 | 86 | 48.7 | 112 | 50/50/50/50 | 11/11/11 | 630 | 682 | 66 | 21 | 19.5 | 16.2 | 16.3 | 101 | 24.1 | 45.9 | 16.2
2024-04-09 16:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.9 | 16.2 |  |  | 20 | 24.5 |  |  | 20.2 | 24.5 |  | 170 | 40.4 | 77 | 48.6 | 97 | 50/50/50 | 11/11.95/11.9 | 685 | 558 | 37.9 | [5 empty] | 24.1 | 45.9 | 16.2
2024-04-09 16:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.2 |  |  | 20 | 25.6 |  |  | 20.2 | 25.5 |  | 445 | 39.7 | 86 | 48.7 | 112 | 50/50/50/50 | 11/11/11 | 630 | 682 | 66 | 21 | 19.5 | 16.2 | 16.3 | 101 | 24.1 | 45.9 | 16.2
2024-04-09 17:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.9 | 16.2 |  |  | 20 | 24.5 |  |  | 20.2 | 24.5 |  | 170 | 40.4 | 77 | 48.6 | 97 | 50/50/50 | 11/11.95/11.9 | 685 | 558 | 37.9 | [5 empty] | 24.1 | 45.9 | 16.2
2024-04-09 17:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.2 |  |  | 20 | 25.6 |  |  | 20.2 | 25.5 |  | 445 | 39.7 | 86 | 48.7 | 112 | 50/50/50/50 | 11/11/11 | 630 | 682 | 66 | 21 | 19.5 | 16.2 | 16.3 | 101 | 24.1 | 45.9 | 16.2
2024-04-09 18:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.9 | 16.2 |  |  | 20 | 24.5 |  |  | 20.2 | 24.5 |  | 170 | 40.4 | 77 | 48.6 | 97 | 50/50/50 | 11/11.95/11.9 | 685 | 558 | 37.9 | [5 empty] | 24.1 | 45.9 | 16.2
2024-04-09 18:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.2 |  |  | 20 | 25.6 |  |  | 20.2 | 25.5 |  | 445 | 39.7 | 86 | 48.7 | 112 | 50/50/50/50 | 11/11/11 | 630 | 682 | 66 | 21 | 19.5 | 16.2 | 16.3 | 101 | 24.1 | 45.9 | 16.2
2024-04-09 19:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.9 | 16.2 |  |  | 20 | 24.5 |  |  | 20.2 | 24.5 |  | 170 | 40.4 | 77 | 48.6 | 97 | 50/50/50 | 11/11.95/11.9 | 685 | 558 | 37.9 | [5 empty] | 19.2 | 55.4 | 13.9
2024-04-09 19:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.2 |  |  | 20 | 25.6 |  |  | 20.2 | 25.5 |  | 445 | 39.7 | 86 | 48.7 | 112 | 50/50/50/50 | 11/11/11 | 630 | 682 | 66 | 21 | 19.5 | 16.2 | 16.3 | 101 | 19.2 | 55.4 | 13.9
2024-04-09 20:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.9 | 16.2 |  |  | 20 | 24.5 |  |  | 20.2 | 24.5 |  | 170 | 40.4 | 77 | 48.6 | 97 | 50/50/50 | 11/11.95/11.9 | 685 | 558 | 37.9 | [5 empty] | 17.7 | 55.1 | 12.6
2024-04-09 20:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.2 |  |  | 20 | 25.6 |  |  | 20.2 | 25.5 |  | 445 | 39.7 | 86 | 48.7 | 112 | 50/50/50/50 | 11/11/11 | 630 | 682 | 66 | 21 | 19.5 | 16.2 | 16.3 | 101 | 17.7 | 55.1 | 12.6
2024-04-09 21:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.9 | 16.2 |  |  | 20 | 24.5 |  |  | 20.2 | 24.5 |  | 170 | 40.4 | 77 | 48.6 | 97 | 50/50/50 | 11/11.95/11.9 | 685 | 558 | 37.9 | [5 empty] | 17.4 | 54.8 | 12.2
2024-04-09 21:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.2 |  |  | 20 | 25.6 |  |  | 20.2 | 25.5 |  | 445 | 39.7 | 86 | 48.7 | 112 | 50/50/50/50 | 11/11/11 | 630 | 682 | 66 | 21 | 19.5 | 16.2 | 16.3 | 101 | 17.4 | 54.8 | 12.2
2024-04-09 22:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.9 | 16.2 |  |  | 20 | 24.5 |  |  | 20.2 | 24.5 |  | 170 | 40.4 | 77 | 48.6 | 97 | 50/50/50 | 11/11.95/11.9 | 685 | 558 | 37.9 | [5 empty] | 17.3 | 48 | 11.3
2024-04-09 22:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.2 |  |  | 20 | 25.6 |  |  | 20.2 | 25.5 |  | 445 | 39.7 | 86 | 48.7 | 112 | 50/50/50/50 | 11/11/11 | 630 | 682 | 66 | 21 | 19.5 | 16.2 | 16.3 | 101 | 17.3 | 48 | 11.3
2024-04-09 23:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.9 | 16.2 |  |  | 20 | 24.5 |  |  | 20.2 | 24.5 |  | 170 | 40.4 | 77 | 48.6 | 97 | 50/50/50 | 11/11.95/11.9 | 685 | 558 | 37.9 | [5 empty] | 17.2 | 46 | 11
2024-04-09 23:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.2 |  |  | 20 | 25.6 |  |  | 20.2 | 25.5 |  | 445 | 39.7 | 86 | 48.7 | 112 | 50/50/50/50 | 11/11/11 | 630 | 682 | 66 | 21 | 19.5 | 16.2 | 16.3 | 101 | 17.2 | 46 | 11
2024-04-10 | 1#系统 | 冷机模式 | 18.3 | 15.6 |  |  | 19.1 | 22.2 |  |  | 17.5 | 22.2 |  | 127 | 40.1 | 77 | 48.6 | 97 | 50/49.9/50 | 11/11.95/11.99 | 672 | 554 | 31.4 | [5 empty] | 13.3 | 89.3 | 12.3
2024-04-10 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.6 | 15.9 |  |  | 18.7 | 22.6 |  |  | 17.6 | 22.5 |  | 302 | 39.4 | 83 | 48.9 | 109 | 50/50/50/50 | 11/11/11 | 631 | 698 | 43.8 | 20.6 | 19.3 | 15.9 | 15.8 | 102 | 13.3 | 89.3 | 12.3
2024-04-10 01:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.9 | 16.2 |  |  | 20 | 24.5 |  |  | 20.2 | 24.5 |  | 170 | 40.4 | 77 | 48.6 | 97 | 50/50/50 | 11/11.95/11.9 | 685 | 558 | 37.9 | [5 empty] | 15.3 | 51.1 | 10.1
2024-04-10 01:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.2 |  |  | 20 | 25.6 |  |  | 20.2 | 25.5 |  | 445 | 39.7 | 86 | 48.7 | 112 | 50/50/50/50 | 11/11/11 | 630 | 682 | 66 | 21 | 19.5 | 16.2 | 16.3 | 101 | 15.3 | 51.1 | 10.1
2024-04-10 02:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.9 | 16.2 |  |  | 20 | 24.5 |  |  | 20.2 | 24.5 |  | 170 | 40.4 | 77 | 48.6 | 97 | 50/50/50 | 11/11.95/11.9 | 685 | 558 | 37.9 | [5 empty] | 14.5 | 55.2 | 9.8
2024-04-10 02:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.2 |  |  | 20 | 25.6 |  |  | 20.2 | 25.5 |  | 445 | 39.7 | 86 | 48.7 | 112 | 50/50/50/50 | 11/11/11 | 630 | 682 | 66 | 21 | 19.5 | 16.2 | 16.3 | 101 | 14.5 | 55.2 | 9.8
2024-04-10 03:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.9 | 16.2 |  |  | 20 | 24.5 |  |  | 20.2 | 24.5 |  | 170 | 40.4 | 77 | 48.6 | 97 | 50/50/50 | 11/11.95/11.9 | 685 | 558 | 37.9 | [5 empty] | 14.1 | 55 | 9.5
2024-04-10 03:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.2 |  |  | 20 | 25.6 |  |  | 20.2 | 25.5 |  | 445 | 39.7 | 86 | 48.7 | 112 | 50/50/50/50 | 11/11/11 | 630 | 682 | 66 | 21 | 19.5 | 16.2 | 16.3 | 101 | 14.1 | 55 | 9.5
2024-04-10 04:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.9 | 16.2 |  |  | 20 | 24.5 |  |  | 20.2 | 24.5 |  | 170 | 40.4 | 77 | 48.6 | 97 | 50/50/50 | 11/11.95/11.9 | 685 | 558 | 37.9 | [5 empty] | 14.3 | 54.4 | 9.5
2024-04-10 04:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.2 |  |  | 20 | 25.6 |  |  | 20.2 | 25.5 |  | 445 | 39.7 | 86 | 48.7 | 112 | 50/50/50/50 | 11/11/11 | 630 | 682 | 66 | 21 | 19.5 | 16.2 | 16.3 | 101 | 14.3 | 54.4 | 9.5
2024-04-10 05:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.9 | 16.2 |  |  | 20 | 24.5 |  |  | 20.2 | 24.5 |  | 170 | 40.4 | 77 | 48.6 | 97 | 50/50/50 | 11/11.95/11.9 | 685 | 558 | 37.9 | [5 empty] | 14.6 | 43.2 | 9.2
2024-04-10 05:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.2 |  |  | 20 | 25.6 |  |  | 20.2 | 25.5 |  | 445 | 39.7 | 86 | 48.7 | 112 | 50/50/50/50 | 11/11/11 | 630 | 682 | 66 | 21 | 19.5 | 16.2 | 16.3 | 101 | 14.6 | 43.2 | 9.2
2024-04-10 06:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.9 | 16.2 |  |  | 20 | 24.5 |  |  | 20.2 | 24.5 |  | 170 | 40.4 | 77 | 48.6 | 97 | 50/50/50 | 11/11.95/11.9 | 685 | 558 | 37.9 | [5 empty] | 15 | 42 | 8.8
2024-04-10 06:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.2 |  |  | 20 | 25.6 |  |  | 20.2 | 25.5 |  | 445 | 39.7 | 86 | 48.7 | 112 | 50/50/50/50 | 11/11/11 | 630 | 682 | 66 | 21 | 19.5 | 16.2 | 16.3 | 101 | 15 | 42 | 8.8
2024-04-10 07:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.9 | 16.2 |  |  | 20 | 24.5 |  |  | 20.2 | 24.5 |  | 170 | 40.4 | 77 | 48.6 | 97 | 50/50/50 | 11/11.95/11.9 | 685 | 558 | 37.9 | [5 empty] | 15.9 | 46 | 9.4
2024-04-10 07:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.2 |  |  | 20 | 25.6 |  |  | 20.2 | 25.5 |  | 445 | 39.7 | 86 | 48.7 | 112 | 50/50/50/50 | 11/11/11 | 630 | 682 | 66 | 21 | 19.5 | 16.2 | 16.3 | 101 | 15.9 | 46 | 9.4
2024-04-10 08:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.9 | 16.2 |  |  | 20 | 24.5 |  |  | 20.2 | 24.5 |  | 170 | 40.4 | 77 | 48.6 | 97 | 50/50/50 | 11/11.95/11.9 | 606 | 562 | 37.9 | [5 empty] | 10.8 | 45.8 | 16.6
2024-04-10 08:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.2 |  |  | 20 | 25.6 |  |  | 20.2 | 25.5 |  | 445 | 39.7 | 86 | 48.7 | 112 | 50/50/50/50 | 11/11/11 | 580 | 684 | 66 | 21 | 19.5 | 16.2 | 16.3 | 101 | 10.8 | 45.8 | 16.6
2024-04-10 09:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.9 | 16.2 |  |  | 20 | 24.5 |  |  | 20.2 | 24.5 |  | 170 | 40.4 | 77 | 48.6 | 97 | 50/50/50 | 11/11.95/11.9 | 604 | 560 | 37.9 | [5 empty] | 19 | 40.8 | 11.9
2024-04-10 09:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.2 |  |  | 20 | 25.6 |  |  | 20.2 | 25.5 |  | 445 | 39.7 | 86 | 48.7 | 112 | 50/50/50/50 | 11/11/11 | 558 | 685 | 66 | 21 | 19.5 | 16.2 | 16.3 | 101 | 19 | 40.8 | 11.9
2024-04-10 10:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.9 | 16.2 |  |  | 20 | 24.5 |  |  | 20.2 | 24.5 |  | 170 | 40.4 | 77 | 48.6 | 97 | 50/50/50 | 11/11.95/11.9 | 606 | 558 | 37.9 | [5 empty] | 21 | 33.9 | 12.2
2024-04-10 10:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.2 |  |  | 20 | 25.6 |  |  | 20.2 | 25.5 |  | 445 | 39.7 | 86 | 48.7 | 112 | 50/50/50/50 | 11/11/11 | 579 | 667 | 66 | 21 | 19.5 | 16.2 | 16.3 | 101 | 21 | 33.9 | 12.2
2024-04-10 11:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.9 | 16.2 |  |  | 20 | 24.5 |  |  | 20.2 | 24.5 |  | 170 | 40.4 | 77 | 48.6 | 97 | 50/50/50 | 11/11.95/11.9 | 621 | 561 | 37.9 | [5 empty] | 21.5 | 36.2 | 13.2
2024-04-10 11:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.2 |  |  | 20 | 25.6 |  |  | 20.2 | 25.5 |  | 445 | 39.7 | 86 | 48.7 | 112 | 50/50/50/50 | 11/11/11 | 577 | 682 | 66 | 21 | 19.5 | 16.2 | 16.3 | 101 | 21.5 | 36.2 | 13.2
2024-04-10 12:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.9 | 16.2 |  |  | 20 | 24.5 |  |  | 20.2 | 24.5 |  | 170 | 40.4 | 77 | 48.6 | 97 | 50/50/50 | 11/11.95/11.9 | 627 | 560 | 37.9 | [5 empty] | 23.2 | 39.9 | 14.9
2024-04-10 12:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.2 |  |  | 20 | 25.6 |  |  | 20.2 | 25.5 |  | 445 | 39.7 | 86 | 48.7 | 112 | 50/50/50/50 | 11/11/11 | 604 | 684 | 66 | 21 | 19.5 | 16.2 | 16.3 | 101 | 23.2 | 39.9 | 14.9
2024-04-10 13:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.9 | 16.2 |  |  | 20 | 24.5 |  |  | 20.2 | 24.5 |  | 170 | 40.4 | 77 | 48.6 | 97 | 50/50/50 | 11/11.95/11.9 | 637 | 563 | 37.9 | [5 empty] | 23.6 | 33.6 | 14.1
2024-04-10 13:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.2 |  |  | 20 | 25.6 |  |  | 20.2 | 25.5 |  | 445 | 39.7 | 86 | 48.7 | 112 | 50/50/50/50 | 11/11/11 | 579 | 667 | 66 | 21 | 19.5 | 16.2 | 16.3 | 101 | 23.6 | 33.6 | 14.1
2024-04-10 14:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.9 | 16.2 |  |  | 20 | 24.5 |  |  | 20.2 | 24.5 |  | 170 | 40.4 | 77 | 48.6 | 97 | 50/50/50 | 11/11.95/11.9 | 606 | 558 | 37.9 | [5 empty] | 23.5 | 36.9 | 14.2
2024-04-10 14:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.2 |  |  | 20 | 25.6 |  |  | 20.2 | 25.5 |  | 445 | 39.7 | 86 | 48.7 | 112 | 50/50/50/50 | 11/11/11 | 579 | 667 | 66 | 21 | 19.5 | 16.2 | 16.3 | 101 | 23.5 | 36.9 | 14.2
2024-04-10 15:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.9 | 16.2 |  |  | 20 | 24.5 |  |  | 20.2 | 24.5 |  | 170 | 40.4 | 77 | 48.6 | 97 | 50/50/50 | 11/11.95/11.9 | 606 | 558 | 37.9 | [5 empty] | 23.1 | 39.6 | 14.3
2024-04-10 15:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.2 |  |  | 20 | 25.6 |  |  | 20.2 | 25.5 |  | 445 | 39.7 | 86 | 48.7 | 112 | 50/50/50/50 | 11/11/11 | 579 | 667 | 66 | 21 | 19.5 | 16.2 | 16.3 | 101 | 23.1 | 39.6 | 14.3
2024-04-10 16:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.9 | 16.2 |  |  | 20 | 24.5 |  |  | 20.2 | 24.5 |  | 170 | 40.4 | 77 | 48.6 | 97 | 50/50/50 | 11/11.95/11.9 | 606 | 558 | 37.9 | [5 empty] | 22.9 | 40 | 14.5
2024-04-10 16:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.2 |  |  | 20 | 25.6 |  |  | 20.2 | 25.5 |  | 445 | 39.7 | 86 | 48.7 | 112 | 50/50/50/50 | 11/11/11 | 579 | 667 | 66 | 21 | 19.5 | 16.2 | 16.3 | 101 | 22.9 | 40 | 14.5
2024-04-10 17:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.9 | 16.2 |  |  | 20 | 24.5 |  |  | 20.2 | 24.5 |  | 170 | 40.4 | 77 | 48.6 | 97 | 50/50/50 | 11/11.95/11.9 | 606 | 558 | 37.9 | [5 empty] | 21.6 | 40.4 | 13.7
2024-04-10 17:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.2 |  |  | 20 | 25.6 |  |  | 20.2 | 25.5 |  | 445 | 39.7 | 86 | 48.7 | 112 | 50/50/50/50 | 11/11/11 | 579 | 667 | 66 | 21 | 19.5 | 16.2 | 16.3 | 101 | 21.6 | 40.4 | 13.7
2024-04-10 18:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.9 | 16.2 |  |  | 20 | 24.5 |  |  | 20.2 | 24.5 |  | 170 | 40.4 | 77 | 48.6 | 97 | 50/50/50 | 11/11.95/11.9 | 656 | 559 | 37.9 | [5 empty] | 19.8 | 48.2 | 13.4
2024-04-10 18:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.2 |  |  | 20 | 25.6 |  |  | 20.2 | 25.5 |  | 445 | 39.7 | 86 | 48.7 | 112 | 50/50/50/50 | 38.2 | 612 | 681 | 66 | 21 | 19.5 | 16.2 | 16.3 | 101 | 19.8 | 48.2 | 13.4
2024-04-10 19:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.9 | 16.2 |  |  | 20 | 24.5 |  |  | 20.2 | 24.5 |  | 170 | 40.4 | 77 | 48.6 | 97 | 50/50/50 | 11/11.95/11.9 | 658 | 556 | 37.9 | [5 empty] | 18.8 | 58.8 | 14
2024-04-10 19:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.2 |  |  | 20 | 25.6 |  |  | 20.2 | 25.5 |  | 445 | 39.7 | 86 | 48.7 | 112 | 50/50/50/50 | 38.2 | 608 | 671 | 66 | 21 | 19.5 | 16.2 | 16.3 | 101 | 18.8 | 58.8 | 14
2024-04-10 20:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.9 | 16.2 |  |  | 20 | 24.5 |  |  | 20.2 | 24.5 |  | 170 | 40.4 | 77 | 48.6 | 97 | 50/50/50 | 11/11.95/11.9 | 685 | 558 | 37.9 | [5 empty] | 17.7 | 55.1 | 12.6
2024-04-10 20:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.2 |  |  | 20 | 25.6 |  |  | 20.2 | 25.5 |  | 445 | 39.7 | 86 | 48.7 | 112 | 50/50/50/50 | 11/11/11 | 630 | 682 | 66 | 21 | 19.5 | 16.2 | 16.3 | 101 | 17.7 | 55.1 | 12.6
2024-04-10 21:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.9 | 16.2 |  |  | 20 | 24.5 |  |  | 20.2 | 24.5 |  | 170 | 40.4 | 77 | 48.6 | 97 | 50/50/50 | 11/11.95/11.9 | 685 | 558 | 37.9 | [5 empty] | 17.4 | 54.8 | 12.2
2024-04-10 21:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.2 |  |  | 20 | 25.6 |  |  | 20.2 | 25.5 |  | 445 | 39.7 | 86 | 48.7 | 112 | 50/50/50/50 | 11/11/11 | 630 | 682 | 66 | 21 | 19.5 | 16.2 | 16.3 | 101 | 17.4 | 54.8 | 12.2
2024-04-10 22:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.9 | 16.2 |  |  | 20 | 24.5 |  |  | 20.2 | 24.5 |  | 170 | 40.4 | 77 | 48.6 | 97 | 50/50/50 | 11/11.95/11.9 | 685 | 558 | 37.9 | [5 empty] | 17.3 | 48 | 11.3
2024-04-10 22:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.2 |  |  | 20 | 25.6 |  |  | 20.2 | 25.5 |  | 445 | 39.7 | 86 | 48.7 | 112 | 50/50/50/50 | 11/11/11 | 630 | 682 | 66 | 21 | 19.5 | 16.2 | 16.3 | 101 | 17.3 | 48 | 11.3
2024-04-10 23:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.9 | 16.2 |  |  | 20 | 24.5 |  |  | 20.2 | 24.5 |  | 170 | 40.4 | 77 | 48.6 | 97 | 50/50/50 | 11/11.95/11.9 | 685 | 558 | 37.9 | [5 empty] | 17.2 | 46 | 11
2024-04-10 23:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.2 |  |  | 20 | 25.6 |  |  | 20.2 | 25.5 |  | 445 | 39.7 | 86 | 48.7 | 112 | 50/50/50/50 | 11/11/11 | 630 | 682 | 66 | 21 | 19.5 | 16.2 | 16.3 | 101 | 17.2 | 46 | 11
2024-04-11 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.9 | 16.2 |  |  | 20 | 24.5 |  |  | 20.2 | 24.5 |  | 170 | 40.4 | 77 | 48.6 | 97 | 50/50/50 | 11/11.95/11.9 | 685 | 558 | 37.9 | [5 empty] | 15.8 | 49.1 | 10.2
2024-04-11 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.2 |  |  | 20 | 25.6 |  |  | 20.2 | 25.5 |  | 445 | 39.7 | 86 | 48.7 | 112 | 50/50/50/50 | 11/11/11 | 630 | 682 | 68 | 21 | 19.5 | 16.2 | 16.3 | 101 | 15.8 | 49.1 | 10.2
2024-04-11 01:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.9 | 16.2 |  |  | 20 | 24.5 |  |  | 20.2 | 24.5 |  | 170 | 40.4 | 77 | 48.6 | 97 | 50/50/50 | 11/11.95/11.9 | 685 | 558 | 37.9 | [5 empty] | 15.3 | 51.1 | 10.1
2024-04-11 01:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.2 |  |  | 20 | 25.6 |  |  | 20.2 | 25.5 |  | 445 | 39.7 | 86 | 48.7 | 112 | 50/50/50/50 | 11/11/11 | 630 | 682 | 66 | 21 | 19.5 | 16.2 | 16.3 | 101 | 15.3 | 51.1 | 10.1
2024-04-11 02:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.9 | 16.2 |  |  | 20 | 24.5 |  |  | 20.2 | 24.5 |  | 170 | 40.4 | 77 | 48.6 | 97 | 50/50/50 | 11/11.95/11.9 | 685 | 558 | 37.9 | [5 empty] | 14.5 | 55.2 | 9.8
2024-04-11 02:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.2 |  |  | 20 | 25.6 |  |  | 20.2 | 25.5 |  | 445 | 39.7 | 86 | 48.7 | 112 | 50/50/50/50 | 11/11/11 | 630 | 682 | 66 | 21 | 19.5 | 16.2 | 16.3 | 101 | 14.5 | 55.2 | 9.8
2024-04-11 03:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.9 | 16.2 |  |  | 20 | 24.5 |  |  | 20.2 | 24.5 |  | 170 | 40.4 | 77 | 48.6 | 97 | 50/50/50 | 11/11.95/11.9 | 685 | 558 | 37.9 | [5 empty] | 14.1 | 55 | 9.5
2024-04-11 03:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.2 |  |  | 20 | 25.6 |  |  | 20.2 | 25.5 |  | 445 | 39.7 | 86 | 48.7 | 112 | 50/50/50/50 | 11/11/11 | 630 | 682 | 66 | 21 | 19.5 | 16.2 | 16.3 | 101 | 14.1 | 55 | 9.5
2024-04-11 04:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.9 | 16.2 |  |  | 20 | 24.5 |  |  | 20.2 | 24.5 |  | 170 | 40.4 | 77 | 48.6 | 97 | 50/50/50 | 11/11.95/11.9 | 685 | 558 | 37.9 | [5 empty] | 14.3 | 54.4 | 9.5
2024-04-11 04:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.2 |  |  | 20 | 25.6 |  |  | 20.2 | 25.5 |  | 445 | 39.7 | 86 | 48.7 | 112 | 50/50/50/50 | 11/11/11 | 630 | 682 | 66 | 21 | 19.5 | 16.2 | 16.3 | 101 | 14.3 | 54.4 | 9.5
2024-04-11 05:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.9 | 16.2 |  |  | 20 | 24.5 |  |  | 20.2 | 24.5 |  | 170 | 40.4 | 77 | 48.6 | 97 | 50/50/50 | 11/11.95/11.9 | 685 | 558 | 37.9 | [5 empty] | 14.6 | 43.2 | 9.2
2024-04-11 05:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.2 |  |  | 20 | 25.6 |  |  | 20.2 | 25.5 |  | 445 | 39.7 | 86 | 48.7 | 112 | 50/50/50/50 | 11/11/11 | 630 | 682 | 66 | 21 | 19.5 | 16.2 | 16.3 | 101 | 14.6 | 43.2 | 9.2
2024-04-11 06:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.9 | 16.2 |  |  | 20 | 24.5 |  |  | 20.2 | 24.5 |  | 170 | 40.4 | 77 | 48.6 | 97 | 50/50/50 | 11/11.95/11.9 | 685 | 558 | 37.9 | [5 empty] | 15 | 42 | 8.8
2024-04-11 06:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.2 |  |  | 20 | 25.6 |  |  | 20.2 | 25.5 |  | 445 | 39.7 | 86 | 48.7 | 112 | 50/50/50/50 | 11/11/11 | 630 | 682 | 66 | 21 | 19.5 | 16.2 | 16.3 | 101 | 15 | 42 | 8.8
2024-04-11 07:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.9 | 16.2 |  |  | 20 | 24.5 |  |  | 20.2 | 24.5 |  | 170 | 40.4 | 77 | 48.6 | 97 | 50/50/50 | 11/11.95/11.9 | 685 | 558 | 37.9 | [5 empty] | 15.9 | 46 | 9.4
2024-04-11 07:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.2 |  |  | 20 | 25.6 |  |  | 20.2 | 25.5 |  | 445 | 39.7 | 86 | 48.7 | 112 | 50/50/50/50 | 11/11/11 | 630 | 682 | 66 | 21 | 19.5 | 16.2 | 16.3 | 101 | 15.9 | 46 | 9.4
2024-04-11 08:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.2 | 15.9 |  |  | 19.6 | 23.4 |  |  | 18.9 | 23.2 |  | 141 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.92 | 50/50/50 | 33.9 | 676 | 561 | [6 empty] | 16.6 | 79.4 | 14.5
2024-04-11 08:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.4 | 16 |  |  | 19.5 | 24.3 |  |  | 18.9 | 24.3 |  | 380 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 50/50/50/50 | 35.6 | 634 | 671 | 55.9 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 16.6 | 79.4 | 14.5
2024-04-11 09:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.2 | 15.9 |  |  | 19.6 | 23.4 |  |  | 18.9 | 23.2 |  | 141 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.92 | 50/50/50 | 33.9 | 672 | 559 | 34.1 | [5 empty] | 17.9 | 70.4 | 14.7
2024-04-11 09:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.4 | 16 |  |  | 19.5 | 24.3 |  |  | 18.9 | 24.3 |  | 380 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 50/50/50/50 | 35.6 | 641 | 679 | 55.9 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 17.9 | 70.4 | 14.7
2024-04-11 10:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.2 | 15.9 |  |  | 19.6 | 23.4 |  |  | 18.9 | 23.2 |  | 141 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.92 | 50/50/50 | 33.9 | 677 | 559 | 34.1 | [5 empty] | 21.5 | 59.1 | 16.4
2024-04-11 10:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.4 | 16 |  |  | 19.5 | 24.3 |  |  | 18.9 | 24.3 |  | 380 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 50/50/50/50 | 35.6 | 657 | 683 | 55.9 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 21.5 | 59.1 | 16.4
2024-04-11 11:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.2 | 15.9 |  |  | 19.6 | 23.4 |  |  | 18.9 | 23.2 |  | 141 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.92 | 50/50/50 | 33.9 | 727 | 691 | 34.1 | [5 empty] | 22.9 | 51.7 | 16.5
2024-04-11 11:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.4 | 16 |  |  | 19.5 | 24.3 |  |  | 18.9 | 24.3 |  | 380 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 50/50/50/50 | 35.6 | 619 | 747 | 55.9 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 22.9 | 51.7 | 16.5
2024-04-11 12:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.2 | 15.9 |  |  | 19.6 | 23.4 |  |  | 18.9 | 23.2 |  | 141 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.92 | 50/50/50 | 33.9 | 704 | 683 | 34.1 | [5 empty] | 21.3 | 66.4 | 17.6
2024-04-11 12:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.4 | 16 |  |  | 19.5 | 24.3 |  |  | 18.9 | 24.3 |  | 380 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 50/50/50/50 | 35.6 | 610 | 739 | 55.9 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 21.3 | 66.4 | 17.6
2024-04-11 13:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.2 | 15.9 |  |  | 19.6 | 23.4 |  |  | 18.9 | 23.2 |  | 141 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.92 | 50/50/50 | 33.9 | 702 | 685 | 34.1 | [5 empty] | 21.6 | 65.9 | 17.5
2024-04-11 13:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.4 | 16 |  |  | 19.5 | 24.3 |  |  | 18.9 | 24.3 |  | 380 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 50/50/50/50 | 35.6 | 615 | 743 | 55.9 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 21.6 | 65.9 | 17.5
2024-04-11 14:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.2 | 15.9 |  |  | 19.6 | 23.4 |  |  | 18.9 | 23.2 |  | 141 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.92 | 50/50/50 | 33.9 | 706 | 684 | 34.1 | [5 empty] | 21.8 | 63.5 | 17.6
2024-04-11 14:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.4 | 16 |  |  | 19.5 | 24.3 |  |  | 18.9 | 24.3 |  | 380 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 50/50/50/50 | 35.6 | 619 | 742 | 55.9 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 21.8 | 63.5 | 17.6
2024-04-11 15:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.2 | 15.9 |  |  | 19.6 | 23.4 |  |  | 18.9 | 23.2 |  | 141 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.92 | 50/50/50 | 33.9 | 712 | 681 | 34.1 | [5 empty] | 22.2 | 62.8 | 17.9
2024-04-11 15:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.4 | 16 |  |  | 19.5 | 24.3 |  |  | 18.9 | 24.3 |  | 380 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 50/50/50/50 | 35.6 | 617 | 745 | 55.9 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 22.2 | 62.8 | 17.9
2024-04-11 16:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.2 | 15.9 |  |  | 19.6 | 23.4 |  |  | 18.9 | 23.2 |  | 141 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.92 | 50/50/50 | 33.9 | 710 | 679 | 34.1 | [5 empty] | 23 | 55.8 | 17.3
2024-04-11 16:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.4 | 16 |  |  | 19.5 | 24.3 |  |  | 18.9 | 24.3 |  | 380 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 50/50/50/50 | 35.6 | 596 | 756 | 55.9 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 23 | 55.8 | 17.3
2024-04-11 17:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.2 | 15.9 |  |  | 19.6 | 23.4 |  |  | 18.9 | 23.2 |  | 141 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.92 | 50/50/50 | 33.9 | 706 | 642 | 34.1 | [5 empty] | 22.3 | 60.9 | 17.4
2024-04-11 17:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.4 | 16 |  |  | 19.5 | 24.3 |  |  | 18.9 | 24.3 |  | 380 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 50/50/50/50 | 35.6 | 606 | 704 | 55.9 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 22.3 | 60.9 | 17.4
2024-04-11 18:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.2 | 15.9 |  |  | 19.6 | 23.4 |  |  | 18.9 | 23.2 |  | 141 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.92 | 50/50/50 | 33.9 | 702 | 636 | 34.1 | [5 empty] | 20.6 | 73.1 | 17.4
2024-04-11 18:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.4 | 16 |  |  | 19.5 | 24.3 |  |  | 18.9 | 24.3 |  | 380 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 50/50/50/50 | 35.6 | 609 | 746 | 55.9 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 20.6 | 73.1 | 17.4
2024-04-11 19:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.2 | 15.9 |  |  | 19.6 | 23.4 |  |  | 18.9 | 23.2 |  | 141 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.92 | 50/50/50 | 33.9 | 702 | 661 | 34.1 | [5 empty] | 21.1 | 64.4 | 16.6
2024-04-11 19:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.4 | 16 |  |  | 19.5 | 24.3 |  |  | 18.9 | 24.3 |  | 380 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 50/50/50/50 | 35.6 | 598 | 747 | 55.9 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 21.1 | 64.4 | 16.6
2024-04-11 20:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.2 | 15.9 |  |  | 19.6 | 23.4 |  |  | 18.9 | 23.2 |  | 141 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.92 | 50/50/50 | 33.9 | 710 | 679 | 34.1 | [5 empty] | 21.2 | 73.1 | 17.9
2024-04-11 20:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.4 | 16 |  |  | 19.5 | 24.3 |  |  | 18.9 | 24.3 |  | 380 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 50/50/50/50 | 35.6 | 596 | 756 | 55.9 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 21.2 | 73.1 | 17.9
2024-04-11 21:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.2 | 15.9 |  |  | 19.6 | 23.4 |  |  | 18.9 | 23.2 |  | 141 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.92 | 50/50/50 | 33.9 | 706 | 642 | 34.1 | [5 empty] | 18.6 | 87.6 | 17.4
2024-04-11 21:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.4 | 16 |  |  | 19.5 | 24.3 |  |  | 18.9 | 24.3 |  | 380 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 50/50/50/50 | 35.6 | 606 | 704 | 55.9 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 18.6 | 87.6 | 17.4
2024-04-11 22:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.2 | 15.9 |  |  | 19.6 | 23.4 |  |  | 18.9 | 23.2 |  | 141 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.92 | 50/50/50 | 33.9 | 702 | 636 | 34.1 | [5 empty] | 18.6 | 87.6 | 17.4
2024-04-11 22:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.4 | 16 |  |  | 19.5 | 24.3 |  |  | 18.9 | 24.3 |  | 380 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 50/50/50/50 | 35.6 | 609 | 746 | 55.9 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 18.6 | 87.6 | 17.4
2024-04-11 23:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.2 | 15.9 |  |  | 19.6 | 23.4 |  |  | 18.9 | 23.2 |  | 141 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.92 | 50/50/50 | 33.9 | 702 | 661 | 34.1 | [5 empty] | 18.6 | 87.6 | 17.4
2024-04-11 23:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.4 | 16 |  |  | 19.5 | 24.3 |  |  | 18.9 | 24.3 |  | 380 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 50/50/50/50 | 35.6 | 598 | 747 | 55.9 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 18.6 | 87.6 | 17.4
2024-04-12 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.9 | 16.2 |  |  | 20 | 24.5 |  |  | 20.2 | 24.5 |  | 170 | 40.4 | 77 | 48.6 | 97 | 50/50/50 | 11/11.95/11.9 | 685 | 558 | 37.9 | [5 empty] | 15.8 | 49.1 | 10.2
2024-04-12 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.2 |  |  | 20 | 25.6 |  |  | 20.2 | 25.5 |  | 445 | 39.7 | 86 | 48.7 | 112 | 50/50/50/50 | 11/11/11 | 630 | 682 | 66 | 21 | 19.5 | 16.2 | 16.3 | 101 | 15.8 | 49.1 | 10.2
2024-04-12 01:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.2 | 15.9 |  |  | 19.6 | 23.4 |  |  | 18.9 | 23.2 |  | 141 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.92 | 50/50/50 | 33.9 | 727 | 691 | 34.1 | [5 empty] | 17.6 | 90.9 | 16.8
2024-04-12 01:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.4 | 16 |  |  | 19.5 | 24.3 |  |  | 18.9 | 24.3 |  | 380 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 50/50/50/50 | 35.6 | 619 | 747 | 55.9 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 17.6 | 90.9 | 16.8
2024-04-12 02:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.2 | 15.9 |  |  | 19.6 | 23.4 |  |  | 18.9 | 23.2 |  | 141 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.92 | 50/50/50 | 33.9 | 704 | 683 | 34.1 | [5 empty] | 17.6 | 90.9 | 16.8
2024-04-12 02:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.4 | 16 |  |  | 19.5 | 24.3 |  |  | 18.9 | 24.3 |  | 380 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 50/50/50/50 | 35.6 | 610 | 739 | 55.9 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 17.6 | 90.9 | 16.8
2024-04-12 03:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.2 | 15.9 |  |  | 19.6 | 23.4 |  |  | 18.9 | 23.2 |  | 141 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.92 | 50/50/50 | 33.9 | 702 | 685 | 34.1 | [5 empty] | 17.6 | 90.9 | 16.8
2024-04-12 03:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.4 | 16 |  |  | 19.5 | 24.3 |  |  | 18.9 | 24.3 |  | 380 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 50/50/50/50 | 35.6 | 615 | 743 | 55.9 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 17.6 | 90.9 | 16.8
2024-04-12 04:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.2 | 15.9 |  |  | 19.6 | 23.4 |  |  | 18.9 | 23.2 |  | 141 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.92 | 50/50/50 | 33.9 | 706 | 684 | 34.1 | [5 empty] | 17.5 | 92.4 | 16
2024-04-12 04:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.4 | 16 |  |  | 19.5 | 24.3 |  |  | 18.9 | 24.3 |  | 380 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 50/50/50/50 | 35.6 | 619 | 742 | 55.9 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 17.5 | 92.4 | 16
2024-04-12 05:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.2 | 15.9 |  |  | 19.6 | 23.4 |  |  | 18.9 | 23.2 |  | 141 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.92 | 50/50/50 | 33.9 | 712 | 681 | 34.1 | [5 empty] | 17.5 | 92.4 | 16
2024-04-12 05:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.4 | 16 |  |  | 19.5 | 24.3 |  |  | 18.9 | 24.3 |  | 380 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 50/50/50/50 | 35.6 | 617 | 745 | 55.9 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 17.5 | 92.4 | 16
2024-04-12 06:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.2 | 15.9 |  |  | 19.6 | 23.4 |  |  | 18.9 | 23.2 |  | 141 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.92 | 50/50/50 | 33.9 | 710 | 679 | 34.1 | [5 empty] | 17.3 | 95.3 | 16.8
2024-04-12 06:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.4 | 16 |  |  | 19.5 | 24.3 |  |  | 18.9 | 24.3 |  | 380 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 50/50/50/50 | 35.6 | 596 | 756 | 55.9 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 17.3 | 95.3 | 16.8
2024-04-12 07:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.2 | 15.9 |  |  | 19.6 | 23.4 |  |  | 18.9 | 23.2 |  | 141 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.92 | 50/50/50 | 33.9 | 706 | 642 | 34.1 | [5 empty] | 17.3 | 95.3 | 16.8
2024-04-12 07:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.4 | 16 |  |  | 19.5 | 24.3 |  |  | 18.9 | 24.3 |  | 380 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 50/50/50/50 | 35.6 | 606 | 704 | 55.9 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 17.3 | 95.3 | 16.8
2024-04-12 08:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.8 |  |  | 25.5 | 29.7 |  |  | 25.1 | 29.9 |  | 324 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 721 | 667 | 52.8 | [5 empty] | 17.5 | 95.9 | 17.1
2024-04-12 08:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 24.1 | 28.8 |  |  | 24.1 | 28.8 |  | 428 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 0/50/50/50 | 0/11.2/11.4/12.1 | 630 | 752 | 67.9 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 17.5 | 95.9 | 17.1
2024-04-12 09:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.8 | 16 |  |  | 29.1 | 33.3 |  |  | 28.8 | 32.6 |  | 482 | 37.2 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 723 | 676 | 65 | [5 empty] | 17.7 | 96.2 | 17.3
2024-04-12 09:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.4 | 16 |  |  | 24.2 | 28.7 |  |  | 24.1 | 28.8 |  | 380 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 0/50/50/50 | 0/11.2/11.4/12.2 | 619 | 747 | 55.9 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 17.7 | 96.2 | 17.3
2024-04-12 10:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.8 |  |  | 25.5 | 29.7 |  |  | 25.1 | 29.9 |  | 324 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 704 | 683 | 54.2 | [5 empty] | 18.1 | 94.2 | 17.4
2024-04-12 10:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.4 | 16 |  |  | 23.1 | 28.6 |  |  | 24.1 | 28.8 |  | 380 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 0/50/50/50 | 0/11.2/11.4/12.3 | 610 | 739 | 55.9 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 18.1 | 94.2 | 17.4
2024-04-12 11:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.9 | 15.7 |  |  | 25.4 | 29.6 |  |  | 25.1 | 29.8 |  | 328 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 702 | 685 | 52.4 | [5 empty] | 18.3 | 92.9 | 17.6
2024-04-12 11:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.9 | 16.2 |  |  | 23.9 | 28.6 |  |  | 23.9 | 28.6 |  | 428 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 0/50/50/50 | 0/11.2/11.4/12.4 | 619 | 760 | 65.6 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 18.3 | 92.9 | 17.6
2024-04-12 12:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 25.5 | 28.8 |  |  | 25.1 | 28.9 |  | 328 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 706 | 684 | 53.4 | [5 empty] | 18.2 | 92.4 | 17.6
2024-04-12 12:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.4 | 16 |  |  | 23.7 | 28.6 |  |  | 24.1 | 28.8 |  | 380 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 0/50/50/50 | 0/11.2/11.4/12.5 | 619 | 742 | 55.9 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 18.2 | 92.4 | 17.6
2024-04-12 13:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16 |  |  | 25.7 | 28.6 |  |  | 24.6 | 28.5 |  | 329 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 726 | 676 | 53.6 | [5 empty] | 18.2 | 93.5 | 17.6
2024-04-12 13:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.2 |  |  | 23.6 | 28.5 |  |  | 23.9 | 28.5 |  | 428 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 0/50/50/50 | 0/11.2/11.4/12.6 | 632 | 748 | 66 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 18.2 | 93.5 | 17.6
2024-04-12 14:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.8 |  |  | 24.1 | 28.2 |  |  | 24 | 28 |  | 312 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 720 | 672 | 49 | [5 empty] | 18.3 | 94.3 | 17.8
2024-04-12 14:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 24 | 28.6 |  |  | 24 | 28.6 |  | 428 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 0/50/50/50 | 0/11.2/11.4/12.7 | 616 | 755 | 65.8 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 18.3 | 94.3 | 17.8
2024-04-12 15:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.8 |  |  | 23.4 | 27.2 |  |  | 23.4 | 27.2 |  | 308 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 722 | 642 | 44.6 | [5 empty] | 18.6 | 92.1 | 17.9
2024-04-12 15:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.51 | 16.1 |  |  | 24 | 28.7 |  |  | 24.1 | 28.8 |  | 428 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 0/50/50/50 | 0/11.2/11.4/12.8 | 606 | 704 | 65.4 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 18.6 | 92.1 | 17.9
2024-04-12 16:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16 |  |  | 22.7 | 26.7 |  |  | 22.5 | 26.6 |  | 298 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 724 | 665 | 43.5 | [5 empty] | 18.9 | 91 | 18
2024-04-12 16:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 24 | 28.7 |  |  | 24 | 28.6 |  | 428 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 0/50/50/50 | 0/11.2/11.4/12.9 | 607 | 752 | 65.6 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 18.9 | 91 | 18
2024-04-12 17:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.7 |  |  | 23.2 | 27.3 |  |  | 23.1 | 27 |  | 318 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 724 | 670 | 48.2 | [5 empty] | 18.5 | 93.8 | 17.7
2024-04-12 17:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 21.7 | 26.4 |  |  | 21.7 | 26.3 |  | 402 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 0/50/50/50 | 0/11.2/11.4/12.10 | 617 | 751 | 60.6 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 18.5 | 93.8 | 17.7
2024-04-12 18:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.8 |  |  | 23.1 | 27.2 |  |  | 23 | 27 |  | 319 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 724 | 670 | 47.9 | [5 empty] | 18.2 | 94.4 | 17.6
2024-04-12 18:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 21.8 | 26.5 |  |  | 21.8 | 26.4 |  | 408 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 47.6/48.3/47.6/47.4 | 10.9/11.1/10.9/10.9 | 622 | 729 | 61.2 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 18.2 | 94.4 | 17.6
2024-04-12 19:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.8 |  |  | 25.5 | 29.7 |  |  | 25.1 | 29.9 |  | 141 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 706 | 642 | 34.1 | [5 empty] | 17.3 | 95.3 | 16.8
2024-04-12 19:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 21.8 | 26.5 |  |  | 21.8 | 26.4 |  | 380 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 47.6/48.3/47.6/47.5 | 10.9/11.1/10.9/10.10 | 606 | 704 | 55.9 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 17.3 | 95.3 | 16.8
2024-04-12 20:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.8 |  |  | 25.5 | 29.7 |  |  | 25.1 | 29.9 |  | 141 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 721 | 668 | 34.1 | [5 empty] | 17.4 | 97 | 17.1
2024-04-12 20:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 21.8 | 26.5 |  |  | 21.8 | 26.4 |  | 380 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 47.6/48.3/47.6/47.5 | 10.9/11.1/10.9/10.10 | 617 | 747 | 55.9 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 17.4 | 97 | 17.1
2024-04-12 21:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.8 |  |  | 25.5 | 29.7 |  |  | 25.1 | 29.9 |  | 141 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 727 | 677 | 34.1 | [5 empty] | 16.9 | 97.5 | 16.7
2024-04-12 21:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 21.8 | 26.5 |  |  | 21.8 | 26.4 |  | 380 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 47.6/48.3/47.6/47.5 | 10.9/11.1/10.9/10.10 | 630 | 728 | 55.9 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 16.9 | 97.5 | 16.7
2024-04-12 22:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.8 |  |  | 25.5 | 29.7 |  |  | 25.1 | 29.9 |  | 141 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 733 | 670 | 34.1 | [5 empty] | 16.9 | 96.7 | 16.7
2024-04-12 22:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 21.8 | 26.5 |  |  | 21.8 | 26.4 |  | 380 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 47.6/48.3/47.6/47.5 | 10.9/11.1/10.9/10.10 | 631 | 732 | 55.9 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 16.9 | 96.7 | 16.7
2024-04-12 23:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.8 |  |  | 25.5 | 29.7 |  |  | 25.1 | 29.9 |  | 141 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 721 | 678 | 34.1 | [5 empty] | 16.8 | 96.3 | 16.5
2024-04-12 23:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 21.8 | 26.5 |  |  | 21.8 | 26.4 |  | 380 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 47.6/48.3/47.6/47.5 | 10.9/11.1/10.9/10.10 | 614 | 740 | 55.9 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 16.8 | 96.3 | 16.5
2024-04-13 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.2 | 15.9 |  |  | 19.6 | 23.4 |  |  | 18.9 | 23.2 |  | 141 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.92 | 50/50/50 | 33.9 | 677 | 559 | 34.1 | [5 empty] | 17.6 | 90.9 | 16.8
2024-04-13 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.4 | 16 |  |  | 19.5 | 24.3 |  |  | 18.9 | 24.3 |  | 380 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 50/50/50/50 | 35.6 | 657 | 683 | 55.9 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 17.6 | 90.9 | 16.8
2024-04-13 01:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.8 |  |  | 25.5 | 29.7 |  |  | 25.1 | 29.9 |  | 141 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 730 | 671 | 34.1 | [5 empty] | 16.1 | 97.4 | 15.9
2024-04-13 01:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 21.8 | 26.5 |  |  | 21.8 | 26.4 |  | 380 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 47.6/48.3/47.6/47.5 | 10.9/11.1/10.9/10.10 | 617 | 748 | 55.9 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 16.1 | 97.4 | 15.9
2024-04-13 02:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.8 |  |  | 25.5 | 29.7 |  |  | 25.1 | 29.9 |  | 141 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 728 | 671 | 34.1 | [5 empty] | 16.3 | 96.5 | 16.1
2024-04-13 02:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 21.8 | 26.5 |  |  | 21.8 | 26.4 |  | 380 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 47.6/48.3/47.6/47.5 | 10.9/11.1/10.9/10.10 | 616 | 754 | 55.9 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 16.3 | 96.5 | 16.1
2024-04-13 03:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.8 |  |  | 25.5 | 29.7 |  |  | 25.1 | 29.9 |  | 141 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 733 | 680 | 34.1 | [5 empty] | 16.2 | 96.6 | 15.8
2024-04-13 03:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 21.8 | 26.5 |  |  | 21.8 | 26.4 |  | 380 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 47.6/48.3/47.6/47.5 | 10.9/11.1/10.9/10.10 | 621 | 724 | 55.9 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 16.2 | 96.6 | 15.8
2024-04-13 04:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.8 |  |  | 25.5 | 29.7 |  |  | 25.1 | 29.9 |  | 141 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 736 | 682 | 34.1 | [5 empty] | 16.1 | 97.6 | 15.9
2024-04-13 04:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 21.8 | 26.5 |  |  | 21.8 | 26.4 |  | 380 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 47.6/48.3/47.6/47.5 | 10.9/11.1/10.9/10.10 | 629 | 745 | 55.9 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 16.1 | 97.6 | 15.9
2024-04-13 05:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.8 |  |  | 25.5 | 29.7 |  |  | 25.1 | 29.9 |  | 141 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 724 | 680 | 34.1 | [5 empty] | 16.1 | 97.6 | 15.9
2024-04-13 05:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 21.8 | 26.5 |  |  | 21.8 | 26.4 |  | 380 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 47.6/48.3/47.6/47.5 | 10.9/11.1/10.9/10.10 | 624 | 749 | 55.9 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 16.1 | 97.6 | 15.9
2024-04-13 06:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.8 |  |  | 25.5 | 29.7 |  |  | 25.1 | 29.9 |  | 141 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 726 | 671 | 34.1 | [5 empty] | 16.1 | 97.9 | 15.9
2024-04-13 06:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 21.8 | 26.5 |  |  | 21.8 | 26.4 |  | 380 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 47.6/48.3/47.6/47.5 | 10.9/11.1/10.9/10.10 | 609 | 736 | 55.9 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 16.1 | 97.9 | 15.9
2024-04-13 07:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.8 |  |  | 25.5 | 29.7 |  |  | 25.1 | 29.9 |  | 141 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 729 | 680 | 34.1 | [5 empty] | 16.2 | 97.8 | 16
2024-04-13 07:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 21.8 | 26.5 |  |  | 21.8 | 26.4 |  | 380 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 47.6/48.3/47.6/47.5 | 10.9/11.1/10.9/10.10 | 631 | 739 | 55.9 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 16.2 | 97.8 | 16
2024-04-13 08:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.8 |  |  | 23.4 | 27.6 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 738 | 673 | 46.5 | [5 empty] | 16.4 | 97.5 | 16.1
2024-04-13 08:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 648 | 749 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 16.4 | 97.5 | 16.1
2024-04-13 09:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 23.4 | 27.5 |  |  | 23.2 | 27.4 |  | 286 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 725 | 671 | 47.3 | [5 empty] | 18.1 | 92.6 | 17.1
2024-04-13 09:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22.1 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.8 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 623 | 742 | 62.4 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 18.1 | 92.6 | 17.1
2024-04-13 10:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.8 |  |  | 23.4 | 27.5 |  |  | 23.2 | 27.4 |  | 292 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 738 | 672 | 49 | [5 empty] | 18.8 | 86.4 | 17.2
2024-04-13 10:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22.1 | 26.9 |  |  | 22.2 | 26.9 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 619 | 744 | 63.1 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 18.8 | 86.4 | 17.2
2024-04-13 11:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16 |  |  | 23.2 | 27.1 |  |  | 23 | 27.1 |  | 276 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 729 | 674 | 44 | [5 empty] | 18.7 | 85.4 | 17.1
2024-04-13 11:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.7 |  |  | 22.1 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 627 | 746 | 62.4 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 18.7 | 85.4 | 17.1
2024-04-13 12:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.8 |  |  | 22.9 | 27.1 |  |  | 22.8 | 26.8 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 733 | 673 | 47.7 | [5 empty] | 18.8 | 85.9 | 17.2
2024-04-13 12:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 619 | 747 | 62 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 18.8 | 85.9 | 17.2
2024-04-13 13:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22.7 | 27.2 |  |  | 22.8 | 26.6 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 738 | 673 | 47.6 | [5 empty] | 18.7 | 87.1 | 17.2
2024-04-13 13:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.7 |  |  | 22 | 26.6 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 614 | 739 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 18.7 | 87.1 | 17.2
2024-04-13 14:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 23.3 | 27.3 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 291 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 729 | 646 | 48.2 | [5 empty] | 18.8 | 87 | 17.3
2024-04-13 14:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.8 | 16.1 |  |  | 22 | 26.9 |  |  | 22.2 | 26.8 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 648 | 749 | 63.9 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 18.8 | 87 | 17.3
2024-04-13 15:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.8 |  |  | 23.2 | 27.4 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 293 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 738 | 673 | 48.2 | [5 empty] | 19.1 | 84.7 | 17.4
2024-04-13 15:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 648 | 749 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 19.1 | 84.7 | 17.4
2024-04-13 16:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.8 |  |  | 23.4 | 27.6 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 738 | 673 | 46.5 | [5 empty] | 18.9 | 85.2 | 17.3
2024-04-13 16:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 648 | 749 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 18.9 | 85.2 | 17.3
2024-04-13 17:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 23.2 | 27.3 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 738 | 673 | 46.5 | [5 empty] | 18.8 | 85.4 | 17.2
2024-04-13 17:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 648 | 749 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 18.8 | 85.4 | 17.2
2024-04-13 18:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.7 |  |  | 23 | 27.2 |  |  | 22.9 | 26.9 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 723 | 624 | 48 | [5 empty] | 18.6 | 85.9 | 17
2024-04-13 18:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 21.9 | 26.6 |  |  | 21.9 | 26.5 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 615 | 739 | 61.8 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 18.6 | 85.9 | 17
2024-04-13 19:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 22.8 | 26.7 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 738 | 673 | 46.5 | [5 empty] | 18.2 | 88.2 | 16.9
2024-04-13 19:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 648 | 749 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 18.2 | 88.2 | 16.9
2024-04-13 20:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 22.8 | 26.7 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 738 | 673 | 46.5 | [5 empty] | 18.2 | 88.1 | 16.9
2024-04-13 20:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 614 | 748 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 18.2 | 88.1 | 16.9
2024-04-13 21:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 22.8 | 26.7 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 725 | 643 | 46.5 | [5 empty] | 17.7 | 85.1 | 16.1
2024-04-13 21:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 621 | 753 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 17.7 | 85.1 | 16.1
2024-04-13 22:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 22.8 | 26.7 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 729 | 633 | 46.5 | [5 empty] | 17.1 | 89.4 | 16
2024-04-13 22:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 638 | 753 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 17.1 | 89.4 | 16
2024-04-13 23:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 22.8 | 26.7 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 734 | 637 | 46.5 | [5 empty] | 17 | 89.6 | 16
2024-04-13 23:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 612 | 756 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 17 | 89.6 | 16
2024-04-14 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.8 |  |  | 25.5 | 29.7 |  |  | 25.1 | 29.9 |  | 141 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 730 | 677 | 34.1 | [5 empty] | 15.9 | 97.6 | 15.7
2024-04-14 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 21.8 | 26.5 |  |  | 21.8 | 26.4 |  | 380 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 47.6/48.3/47.6/47.5 | 10.9/11.1/10.9/10.10 | 629 | 746 | 55.9 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 15.9 | 97.6 | 15.7
2024-04-14 01:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 22.8 | 26.7 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 733 | 633 | 46.5 | [5 empty] | 16.9 | 90.5 | 15.9
2024-04-14 01:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 601 | 742 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 16.9 | 90.5 | 15.9
2024-04-14 02:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 22.8 | 26.7 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 727 | 638 | 46.5 | [5 empty] | 16.7 | 91.4 | 15.8
2024-04-14 02:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 624 | 744 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 16.7 | 91.4 | 15.8
2024-04-14 03:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 22.8 | 26.7 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 734 | 637 | 46.5 | [5 empty] | 16.7 | 92 | 15.9
2024-04-14 03:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 616 | 747 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 16.7 | 92 | 15.9
2024-04-14 04:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 22.8 | 26.7 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 722 | 641 | 46.5 | [5 empty] | 16.8 | 92.9 | 16
2024-04-14 04:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 639 | 753 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 16.8 | 92.9 | 16
2024-04-14 05:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 22.8 | 26.7 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 726 | 637 | 46.5 | [5 empty] | 16.9 | 93.6 | 16.2
2024-04-14 05:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 628 | 749 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 16.9 | 93.6 | 16.2
2024-04-14 06:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 22.8 | 26.7 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 731 | 640 | 46.5 | [5 empty] | 16.8 | 94.4 | 16.3
2024-04-14 06:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 626 | 736 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 16.8 | 94.4 | 16.3
2024-04-14 07:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 22.8 | 26.7 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 731 | 650 | 46.5 | [5 empty] | 17.1 | 94.2 | 16.6
2024-04-14 07:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 619 | 736 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 17.1 | 94.2 | 16.6
2024-04-14 08:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.8 |  |  | 23.4 | 27.6 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 738 | 673 | 46.5 | [5 empty] | 16.4 | 97.5 | 16.1
2024-04-14 08:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 648 | 749 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 16.4 | 97.5 | 16.1
2024-04-14 09:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 23.4 | 27.5 |  |  | 23.2 | 27.4 |  | 286 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 725 | 671 | 47.3 | [5 empty] | 18.1 | 92.6 | 17.1
2024-04-14 09:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22.1 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.8 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 623 | 742 | 62.4 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 18.1 | 92.6 | 17.1
2024-04-14 10:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.8 |  |  | 23.4 | 27.5 |  |  | 23.2 | 27.4 |  | 292 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 738 | 672 | 49 | [5 empty] | 18.8 | 86.4 | 17.2
2024-04-14 10:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22.1 | 26.9 |  |  | 22.2 | 26.9 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 619 | 744 | 63.1 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 18.8 | 86.4 | 17.2
2024-04-14 11:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16 |  |  | 23.2 | 27.1 |  |  | 23 | 27.1 |  | 276 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 729 | 674 | 44 | [5 empty] | 18.7 | 85.4 | 17.1
2024-04-14 11:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.7 |  |  | 22.1 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 627 | 746 | 62.4 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 18.7 | 85.4 | 17.1
2024-04-14 12:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.8 |  |  | 22.9 | 27.1 |  |  | 22.8 | 26.8 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 733 | 673 | 47.7 | [5 empty] | 18.8 | 85.9 | 17.2
2024-04-14 12:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 619 | 747 | 62 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 18.8 | 85.9 | 17.2
2024-04-14 13:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22.7 | 27.2 |  |  | 22.8 | 26.6 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 738 | 673 | 47.6 | [5 empty] | 18.7 | 87.1 | 17.2
2024-04-14 13:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.7 |  |  | 22 | 26.6 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 614 | 739 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 18.7 | 87.1 | 17.2
2024-04-14 14:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 23.3 | 27.3 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 291 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 729 | 646 | 48.2 | [5 empty] | 18.8 | 87 | 17.3
2024-04-14 14:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.8 | 16.1 |  |  | 22 | 26.9 |  |  | 22.2 | 26.8 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 648 | 749 | 63.9 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 18.8 | 87 | 17.3
2024-04-14 15:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.8 |  |  | 23.2 | 27.4 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 293 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 738 | 673 | 48.2 | [5 empty] | 19.1 | 84.7 | 17.4
2024-04-14 15:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 648 | 749 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 19.1 | 84.7 | 17.4
2024-04-14 16:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.8 |  |  | 23.4 | 27.6 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 738 | 673 | 46.5 | [5 empty] | 18.9 | 85.2 | 17.3
2024-04-14 16:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 648 | 749 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 18.9 | 85.2 | 17.3
2024-04-14 17:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 23.2 | 27.3 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 738 | 673 | 46.5 | [5 empty] | 18.8 | 85.4 | 17.2
2024-04-14 17:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 648 | 749 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 18.8 | 85.4 | 17.2
2024-04-14 18:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.7 |  |  | 23 | 27.2 |  |  | 22.9 | 26.9 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 723 | 624 | 48 | [5 empty] | 18.6 | 85.9 | 17
2024-04-14 18:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 21.9 | 26.6 |  |  | 21.9 | 26.5 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 615 | 739 | 61.8 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 18.6 | 85.9 | 17
2024-04-14 19:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 22.8 | 26.7 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 738 | 673 | 46.5 | [5 empty] | 18.2 | 88.2 | 16.9
2024-04-14 19:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 648 | 749 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 101 | 18.2 | 88.2 | 16.9
2024-04-14 20:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 22.8 | 26.7 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 738 | 673 | 46.5 | [5 empty] | 21.9 | 89.1 | 20.7
2024-04-14 20:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 614 | 748 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 21.9 | 89.1 | 20.7
2024-04-14 21:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 22.8 | 26.7 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 725 | 643 | 46.5 | [5 empty] | 21.6 | 94 | 20.8
2024-04-14 21:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 621 | 753 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 21.6 | 94 | 20.8
2024-04-14 22:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 22.8 | 26.7 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 729 | 633 | 46.5 | [5 empty] | 21.2 | 95.6 | 20.6
2024-04-14 22:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 638 | 753 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 21.2 | 95.6 | 20.6
2024-04-14 23:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 22.8 | 26.7 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 734 | 637 | 46.5 | [5 empty] | 20.8 | 95.8 | 20.4
2024-04-14 23:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 612 | 756 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 20.8 | 95.8 | 20.4
2024-04-15 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 22.8 | 26.7 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 725 | 647 | 46.5 | [5 empty] | 16.9 | 90.1 | 15.8
2024-04-15 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 624 | 743 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 16.9 | 90.1 | 15.8
2024-04-15 01:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 22.8 | 26.7 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 733 | 633 | 46.5 | [5 empty] | 20.2 | 96.4 | 19.8
2024-04-15 01:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 601 | 742 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 20.2 | 96.4 | 19.8
2024-04-15 02:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 22.8 | 26.7 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 727 | 638 | 46.5 | [5 empty] | 20.1 | 97.5 | 19.8
2024-04-15 02:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 624 | 744 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 20.1 | 97.5 | 19.8
2024-04-15 03:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 22.8 | 26.7 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 734 | 637 | 46.5 | [5 empty] | 19.6 | 97.6 | 19.4
2024-04-15 03:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 616 | 747 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 19.6 | 97.6 | 19.4
2024-04-15 04:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 22.8 | 26.7 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 722 | 641 | 46.5 | [5 empty] | 19.5 | 96.8 | 19.2
2024-04-15 04:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 639 | 753 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 19.5 | 96.8 | 19.2
2024-04-15 05:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 22.8 | 26.7 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 726 | 637 | 46.5 | [5 empty] | 19.3 | 96.2 | 19
2024-04-15 05:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 628 | 749 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 19.3 | 96.2 | 19
2024-04-15 06:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 23.5 | 27.6 |  |  | 23.3 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 731 | 640 | 46.5 | [5 empty] | 19.1 | 95.6 | 18.8
2024-04-15 06:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22.5 | 27.2 |  |  | 22.5 | 27.1 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 626 | 736 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 19.1 | 95.6 | 18.8
2024-04-15 07:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 22.8 | 26.7 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 731 | 650 | 46.5 | [5 empty] | 18.2 | 94.2 | 18.5
2024-04-15 07:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 619 | 736 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 18.2 | 94.2 | 18.5
2024-04-15 08:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.8 |  |  | 23.4 | 27.6 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 738 | 673 | 46.5 | [5 empty] | 18.2 | 46 | 18.5
2024-04-15 08:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 648 | 749 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 18.2 | 46 | 18.5
2024-04-15 09:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 23.4 | 27.5 |  |  | 23.2 | 27.4 |  | 286 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 725 | 671 | 47.3 | [5 empty] | 18.2 | 79.4 | 18.5
2024-04-15 09:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22.1 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.8 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 623 | 742 | 62.4 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 18.2 | 79.4 | 18.5
2024-04-15 10:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.8 |  |  | 23.4 | 27.5 |  |  | 23.2 | 27.4 |  | 292 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 738 | 672 | 49 | [5 empty] | 18.2 | 70.4 | 18.5
2024-04-15 10:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22.1 | 26.9 |  |  | 22.2 | 26.9 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 619 | 744 | 63.1 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 18.2 | 70.4 | 18.5
2024-04-15 11:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16 |  |  | 23.2 | 27.1 |  |  | 23 | 27.1 |  | 276 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 729 | 674 | 44 | [5 empty] | 25.4 | 59.1 | 20.8
2024-04-15 11:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.7 |  |  | 22.1 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 627 | 746 | 62.4 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 25.4 | 59.1 | 20.8
2024-04-15 12:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.8 |  |  | 22.9 | 27.1 |  |  | 22.8 | 26.8 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 733 | 673 | 47.7 | [5 empty] | 25.4 | 51.7 | 20.8
2024-04-15 12:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 619 | 747 | 62 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 25.4 | 51.7 | 20.8
2024-04-15 13:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22.7 | 27.2 |  |  | 22.8 | 26.6 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 738 | 673 | 47.6 | [5 empty] | 25.4 | 66.4 | 20.8
2024-04-15 13:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.7 |  |  | 22 | 26.6 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 614 | 739 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 25.4 | 66.4 | 20.8
2024-04-15 14:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 23.3 | 27.3 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 291 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 729 | 646 | 48.2 | [5 empty] | 25.4 | 65.9 | 20.8
2024-04-15 14:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.8 | 16.1 |  |  | 22 | 26.9 |  |  | 22.2 | 26.8 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 648 | 749 | 63.9 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 25.4 | 65.9 | 20.8
2024-04-15 15:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.8 |  |  | 23.2 | 27.4 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 293 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 738 | 673 | 48.2 | [5 empty] | 25.4 | 63.5 | 20.8
2024-04-15 15:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 648 | 749 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 25.4 | 63.5 | 20.8
2024-04-15 16:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.8 |  |  | 23.4 | 27.6 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 738 | 673 | 46.5 | [5 empty] | 25.4 | 62.8 | 20.8
2024-04-15 16:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 648 | 749 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 25.4 | 62.8 | 20.8
2024-04-15 17:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 23.2 | 27.3 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 738 | 673 | 46.5 | [5 empty] | 25.4 | 55.8 | 20.8
2024-04-15 17:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 648 | 749 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 25.4 | 55.8 | 20.8
2024-04-15 18:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.7 |  |  | 23 | 27.2 |  |  | 22.9 | 26.9 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 723 | 624 | 48 | [5 empty] | 25.4 | 66.6 | 20.8
2024-04-15 18:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 21.9 | 26.6 |  |  | 21.9 | 26.5 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 615 | 739 | 61.8 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 25.4 | 66.6 | 20.8
2024-04-15 19:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 22.8 | 26.7 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 738 | 673 | 46.5 | [5 empty] | 25.4 | 73.1 | 20.8
2024-04-15 19:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 648 | 749 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 101 | 25.4 | 73.1 | 20.8
2024-04-15 20:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 22.8 | 26.7 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 738 | 673 | 46.5 | [5 empty] | 24.3 | 73.8 | 20.6
2024-04-15 20:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 614 | 748 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 24.3 | 73.8 | 20.6
2024-04-15 21:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 22.8 | 26.7 |  |  | 23.1 | 28.2 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 725 | 643 | 46.5 | [5 empty] | 23.6 | 74.8 | 20.4
2024-04-15 21:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 621 | 753 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 23.6 | 74.8 | 20.4
2024-04-15 22:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 24.2 | 28.3 |  |  | 24.3 | 28.2 |  | 296 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 729 | 633 | 49.2 | [5 empty] | 22 | 84.3 | 20.1
2024-04-15 22:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 638 | 753 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 22 | 84.3 | 20.1
2024-04-15 23:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 22.8 | 26.7 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 734 | 637 | 46.5 | [5 empty] | 20.9 | 85.3 | 19.1
2024-04-15 23:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 612 | 756 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 20.9 | 85.3 | 19.1
2024-04-16 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 22.8 | 26.7 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 725 | 647 | 46.5 | [5 empty] | 20.7 | 96.2 | 20.2
2024-04-16 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 624 | 743 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 20.7 | 96.2 | 20.2
2024-04-16 01:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 22.8 | 26.7 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 733 | 633 | 46.5 | [5 empty] | 20.4 | 84.9 | 18.5
2024-04-16 01:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 601 | 742 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 20.4 | 84.9 | 18.5
2024-04-16 02:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 22.8 | 26.7 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 727 | 638 | 46.5 | [5 empty] | 19.6 | 87.4 | 18.1
2024-04-16 02:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 624 | 744 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 19.6 | 87.4 | 18.1
2024-04-16 03:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 22.8 | 26.7 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 734 | 637 | 46.5 | [5 empty] | 19.6 | 87.7 | 18.1
2024-04-16 03:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 616 | 747 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 19.6 | 87.7 | 18.1
2024-04-16 04:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 22.8 | 26.7 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 722 | 641 | 46.5 | [5 empty] | 19.5 | 87.8 | 18
2024-04-16 04:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 639 | 753 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 19.5 | 87.8 | 18
2024-04-16 05:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 22.8 | 26.7 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 726 | 637 | 46.5 | [5 empty] | 19.3 | 88.5 | 18
2024-04-16 05:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 628 | 749 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 19.3 | 88.5 | 18
2024-04-16 06:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 23.5 | 27.6 |  |  | 23.3 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 731 | 640 | 46.5 | [5 empty] | 19 | 87.1 | 17.6
2024-04-16 06:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22.5 | 27.2 |  |  | 22.5 | 27.1 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 626 | 736 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 19 | 87.1 | 17.6
2024-04-16 07:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 22.8 | 26.7 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 731 | 650 | 46.5 | [5 empty] | 18.9 | 83.4 | 17.8
2024-04-16 07:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 619 | 736 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 18.9 | 83.4 | 17.8
2024-04-16 08:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 22.8 | 26.7 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 735 | 670 | 46.5 | [5 empty] | 21.4 | 78.1 | 18.7
2024-04-16 08:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 624 | 745 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 21.4 | 78.1 | 18.7
2024-04-16 09:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 22.8 | 26.7 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 735 | 673 | 46.5 | [5 empty] | 23.2 | 75.2 | 19.8
2024-04-16 09:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 631 | 743 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 23.2 | 75.2 | 19.8
2024-04-16 10:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 22.8 | 26.7 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 733 | 683 | 46.5 | [5 empty] | 24.1 | 71.3 | 20.3
2024-04-16 10:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 609 | 755 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 24.1 | 71.3 | 20.3
2024-04-16 11:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 22.8 | 26.7 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 730 | 673 | 46.5 | [5 empty] | 25.2 | 70.8 | 21
2024-04-16 11:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 613 | 745 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 25.2 | 70.8 | 21
2024-04-16 12:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 22.8 | 26.7 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 746 | 671 | 46.5 | [5 empty] | 25.9 | 67.5 | 23.1
2024-04-16 12:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 655 | 746 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 25.9 | 67.5 | 23.1
2024-04-16 13:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 22.8 | 26.7 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 736 | 674 | 46.5 | [5 empty] | 26.6 | 64 | 21.4
2024-04-16 13:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 652 | 743 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 26.6 | 64 | 21.4
2024-04-16 14:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 22.8 | 26.7 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 730 | 673 | 46.5 | [5 empty] | 26.5 | 62.6 | 21.1
2024-04-16 14:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 622 | 725 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 26.5 | 62.6 | 21.1
2024-04-16 15:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 22.8 | 26.7 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 734 | 687 | 46.5 | [5 empty] | 26.2 | 67.6 | 21.4
2024-04-16 15:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 608 | 745 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 26.2 | 67.6 | 21.4
2024-04-16 16:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 22.8 | 26.7 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 733 | 680 | 46.5 | [5 empty] | 24.7 | 67.9 | 20.4
2024-04-16 16:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 652 | 743 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 24.7 | 67.9 | 20.4
2024-04-16 17:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 22.8 | 26.7 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 736 | 675 | 46.5 | [5 empty] | 24.7 | 67.9 | 20.4
2024-04-16 17:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 632 | 745 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 24.7 | 67.9 | 20.4
2024-04-16 18:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 22.8 | 26.7 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 733 | 674 | 46.5 | [5 empty] | 23.8 | 74.4 | 20.4
2024-04-16 18:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 634 | 744 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 23.8 | 74.4 | 20.4
2024-04-16 19:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 22.8 | 26.7 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 739 | 674 | 46.5 | [5 empty] | 22 | 80.2 | 19.4
2024-04-16 19:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 637 | 751 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 22 | 80.2 | 19.4
2024-04-16 20:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 22.8 | 26.7 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 738 | 673 | 46.5 | [5 empty] | 24.3 | 73.8 | 20.6
2024-04-16 20:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 614 | 748 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 24.3 | 73.8 | 20.6
2024-04-16 21:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 22.8 | 26.7 |  |  | 23.1 | 28.2 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 725 | 643 | 46.5 | [5 empty] | 23.6 | 74.8 | 20.4
2024-04-16 21:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 621 | 753 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 23.6 | 74.8 | 20.4
2024-04-16 22:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 24.2 | 28.3 |  |  | 24.3 | 28.2 |  | 296 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 729 | 633 | 49.2 | [5 empty] | 22 | 84.3 | 20.1
2024-04-16 22:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 638 | 753 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 22 | 84.3 | 20.1
2024-04-16 23:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 22.8 | 26.7 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 734 | 637 | 46.5 | [5 empty] | 20.9 | 85.3 | 19.1
2024-04-16 23:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 612 | 756 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 20.9 | 85.3 | 19.1
2024-04-17 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 22.8 | 26.7 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 725 | 647 | 46.5 | [5 empty] | 20.9 | 83.1 | 19
2024-04-17 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 624 | 743 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 20.9 | 83.1 | 19
2024-04-17 01:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 22.8 | 26.7 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 733 | 633 | 46.5 | [5 empty] | 20.4 | 84.9 | 18.5
2024-04-17 01:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 601 | 742 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 20.4 | 84.9 | 18.5
2024-04-17 02:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 22.8 | 26.7 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 727 | 638 | 46.5 | [5 empty] | 19.6 | 87.4 | 18.1
2024-04-17 02:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 624 | 744 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 19.6 | 87.4 | 18.1
2024-04-17 03:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 22.8 | 26.7 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 734 | 637 | 46.5 | [5 empty] | 19.6 | 87.7 | 18.1
2024-04-17 03:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 616 | 747 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 19.6 | 87.7 | 18.1
2024-04-17 04:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 22.8 | 26.7 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 722 | 641 | 46.5 | [5 empty] | 19.5 | 87.8 | 18
2024-04-17 04:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 639 | 753 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 19.5 | 87.8 | 18
2024-04-17 05:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 22.8 | 26.7 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 726 | 637 | 46.5 | [5 empty] | 19.3 | 88.5 | 18
2024-04-17 05:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 628 | 749 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 19.3 | 88.5 | 18
2024-04-17 06:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 23.5 | 27.6 |  |  | 23.3 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 731 | 640 | 46.5 | [5 empty] | 19 | 87.1 | 17.6
2024-04-17 06:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22.5 | 27.2 |  |  | 22.5 | 27.1 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 626 | 736 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 19 | 87.1 | 17.6
2024-04-17 07:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 22.8 | 26.7 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 731 | 650 | 46.5 | [5 empty] | 18.9 | 83.4 | 17.8
2024-04-17 07:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 619 | 736 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 18.9 | 83.4 | 17.8
2024-04-17 08:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 22.8 | 26.7 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 736 | 679 | 46.5 | [5 empty] | 16 | 92.7 | 15.1
2024-04-17 08:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 610 | 745 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 16 | 92.7 | 15.1
2024-04-17 09:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 22.8 | 26.7 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 739 | 689 | 46.5 | [5 empty] | 15.8 | 92.8 | 15
2024-04-17 09:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 615 | 731 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 15.8 | 92.8 | 15
2024-04-17 10:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 22.8 | 26.7 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 744 | 678 | 46.5 | [5 empty] | 16.1 | 95.1 | 15.4
2024-04-17 10:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 626 | 753 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 16.1 | 95.1 | 15.4
2024-04-17 11:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 22.8 | 26.7 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 735 | 679 | 46.5 | [5 empty] | 16 | 96.4 | 15.4
2024-04-17 11:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 625 | 764 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 16 | 96.4 | 15.4
2024-04-17 12:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 22.8 | 26.7 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 736 | 677 | 46.5 | [5 empty] | 15.9 | 95.9 | 15.4
2024-04-17 12:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 636 | 743 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 15.9 | 95.9 | 15.4
2024-04-17 13:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 22.8 | 26.7 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 734 | 675 | 46.5 | [5 empty] | 16.1 | 96.7 | 15.5
2024-04-17 13:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 629 | 752 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 16.1 | 96.7 | 15.5
2024-04-17 14:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 22.8 | 26.7 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 739 | 681 | 46.5 | [5 empty] | 15.4 | 96.1 | 14.9
2024-04-17 14:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 639 | 742 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 15.4 | 96.1 | 14.9
2024-04-17 15:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 22.8 | 26.7 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 735 | 680 | 46.5 | [5 empty] | 15.3 | 96.4 | 14.6
2024-04-17 15:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 | 103 |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 611 | 740 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 102 | 15.3 | 96.4 | 14.6
2024-04-17 16:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 22.8 | 26.7 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 734 | 677 | 46.5 | [5 empty] | 14.5 | 95.4 | 13.9
2024-04-17 16:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 | 103 |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 633 | 742 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 102 | 14.5 | 95.4 | 13.9
2024-04-17 17:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 22.8 | 26.7 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 737 | 684 | 46.5 | [5 empty] | 14.2 | 94 | 13.5
2024-04-17 17:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 | 103 |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 611 | 740 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 102 | 14.2 | 94 | 13.5
2024-04-17 18:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 22.8 | 26.7 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 737 | 679 | 46.5 | [5 empty] | 13.9 | 94 | 13.2
2024-04-17 18:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 615 | 741 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 13.9 | 94 | 13.2
2024-04-17 19:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 22.8 | 26.7 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 732 | 687 | 46.5 | [5 empty] | 13.3 | 94 | 12.6
2024-04-17 19:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 628 | 753 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 13.3 | 94 | 12.6
2024-04-17 20:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 22.8 | 26.7 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 738 | 673 | 46.5 | [5 empty] | 12.7 | 73.8 | 12
2024-04-17 20:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 614 | 748 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 12.7 | 73.8 | 12
2024-04-17 21:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 22.8 | 26.7 |  |  | 23.1 | 28.2 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 725 | 643 | 46.5 | [5 empty] | 12.1 | 74.8 | 11.4
2024-04-17 21:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 621 | 753 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 12.1 | 74.8 | 11.4
2024-04-17 22:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 24.2 | 28.3 |  |  | 24.3 | 28.2 |  | 296 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 729 | 633 | 49.2 | [5 empty] | 11.5 | 84.3 | 10.8
2024-04-17 22:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 638 | 753 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 11.5 | 84.3 | 10.8
2024-04-17 23:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 22.8 | 26.7 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 734 | 637 | 46.5 | [5 empty] | 10.9 | 85.3 | 10.2
2024-04-17 23:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 612 | 756 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 10.9 | 85.3 | 10.2
2024-04-18 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 22.8 | 26.7 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 725 | 647 | 46.5 | [5 empty] | 20.9 | 83.1 | 19
2024-04-18 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 624 | 743 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 20.9 | 83.1 | 19
2024-04-18 01:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 22.8 | 26.7 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 733 | 633 | 46.5 | [5 empty] | 20.4 | 84.9 | 18.5
2024-04-18 01:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 601 | 742 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 20.4 | 84.9 | 18.5
2024-04-18 02:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 22.8 | 26.7 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 727 | 638 | 46.5 | [5 empty] | 19.6 | 87.4 | 18.1
2024-04-18 02:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 624 | 744 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 19.6 | 87.4 | 18.1
2024-04-18 03:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 22.8 | 26.7 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 734 | 637 | 46.5 | [5 empty] | 19.6 | 87.7 | 18.1
2024-04-18 03:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 616 | 747 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 19.6 | 87.7 | 18.1
2024-04-18 04:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 22.8 | 26.7 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 722 | 641 | 46.5 | [5 empty] | 19.5 | 87.8 | 18
2024-04-18 04:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 639 | 753 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 19.5 | 87.8 | 18
2024-04-18 05:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 22.8 | 26.7 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 726 | 637 | 46.5 | [5 empty] | 19.3 | 88.5 | 18
2024-04-18 05:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 628 | 749 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 19.3 | 88.5 | 18
2024-04-18 06:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 23.5 | 27.6 |  |  | 23.3 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 731 | 640 | 46.5 | [5 empty] | 19 | 87.1 | 17.6
2024-04-18 06:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22.5 | 27.2 |  |  | 22.5 | 27.1 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 626 | 736 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 19 | 87.1 | 17.6
2024-04-18 07:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 22.8 | 26.7 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 731 | 650 | 46.5 | [5 empty] | 18.9 | 83.4 | 17.8
2024-04-18 07:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 619 | 736 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 101 | 18.9 | 83.4 | 17.8
2024-04-18 08:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 20.5 | 24.4 |  |  | 21.2 | 24.1 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 1.1/0/1.2 | 2 | 727 | 677 | 46.5 | [5 empty] | 14.9 | 75.9 | 12.8
2024-04-18 08:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22.4 | 27.2 |  |  | 21.7 | 28 |  | 392 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 609 | 732 | 64.8 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 14.9 | 75.9 | 12.8
2024-04-18 09:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 20.6 | 24.7 |  |  | 21 | 25 |  | 273 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 36.6/36.5/36.8 | 24 | 730 | 692 | 41.6 | [5 empty] | 17.2 | 58 | 12.6
2024-04-18 09:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 21.5 | 26.5 |  |  | 21.1 | 26.5 |  | 394 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 628 | 729 | 67.1 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 17.2 | 58 | 12.6
2024-04-18 10:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.9 | 16.4 |  |  | 24.8 | 29 |  |  | 24.8 | 28.7 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 1.1/35.7/1.2 | 19 | 741 | 613 | 47.3 | [5 empty] | 20 | 48.5 | 13.5
2024-04-18 10:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20 | 16.8 |  |  | 23.8 | 28 |  |  | 24.4 | 27.7 |  | 362 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 0.2/0.3/0.1/34.9 | 0/0/0/8.9 | 646 | 723 | 58 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 20 | 48.5 | 13.5
2024-04-18 11:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.9 | 16.4 |  |  | 23.2 | 28.2 |  |  | 24.3 | 28.1 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 730 | 673 | 46.5 | [5 empty] | 21.2 | 43.6 | 13.7
2024-04-18 11:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20 | 16.2 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 613 | 745 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 21.2 | 43.6 | 13.7
2024-04-18 12:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 20 | 16.4 |  |  | 22.8 | 26.7 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 746 | 671 | 46.5 | [5 empty] | 22.5 | 40.8 | 14.5
2024-04-18 12:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20 | 16.9 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 655 | 746 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 22.5 | 40.8 | 14.5
2024-04-18 13:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.4 |  |  | 21.9 | 26 |  |  | 22 | 26.2 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 43.7/43.6/43.9 | 28.4 | 736 | 674 | 46.5 | [5 empty] | 22.3 | 39.2 | 14.5
2024-04-18 13:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20 | 16.8 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 652 | 743 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 22.3 | 39.2 | 14.5
2024-04-18 14:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 20 | 16.3 |  |  | 21 | 25.6 |  |  | 21.2 | 25 |  | 252 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 752 | 626 | 41.6 | [5 empty] | 24.7 | 35.3 | 14.6
2024-04-18 14:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.7 |  |  | 21 | 25.5 |  |  | 21.3 | 25.4 |  | 359 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 0.2/0.3/0.1/0.1 | 0/0/0/0 | 661 | 759 | 57.8 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 24.7 | 35.3 | 14.6
2024-04-18 15:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.4 |  |  | 22.8 | 26.7 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 734 | 687 | 46.5 | [5 empty] | 24.8 | 34.6 | 14.7
2024-04-18 15:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.7 |  |  | 22 | 27.1 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 608 | 745 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 24.8 | 34.6 | 14.7
2024-04-18 16:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.5 |  |  | 24.6 | 28.7 |  |  | 24.8 | 27.8 |  | 286 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 1.1/31.9/1.2 | 10.2 | 753 | 643 | 48.4 | [5 empty] | 24.7 | 34 | 14.8
2024-04-18 16:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 20.2 | 16.7 |  |  | 24.4 | 29.2 |  |  | 23.5 | 29.4 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 40.7/41.4/40.5/40.6 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 644 | 729 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 24.7 | 34 | 14.8
2024-04-18 17:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.5 |  |  | 22.8 | 26.7 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 736 | 675 | 46.5 | [5 empty] | 23.5 | 31.9 | 13.5
2024-04-18 17:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 632 | 745 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 23.5 | 31.9 | 13.5
2024-04-18 18:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.5 |  |  | 21 | 24.7 |  |  | 21.4 | 26.8 |  | 282 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 1.1/31.9/1.2 | 57.6 | 719 | 707 | 44.6 | [5 empty] | 22.3 | 36.6 | 13.5
2024-04-18 18:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.2 | 15.5 |  |  | 19.6 | 24.4 |  |  | 20.9 | 24 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 40.7/41.4/40.5/40.6 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 620 | 761 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 22.3 | 36.6 | 13.5
2024-04-18 19:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.5 |  |  | 19.2 | 22.7 |  |  | 19.7 | 26.3 |  | 280 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 81.3 | 702 | 739 | 42.7 | [5 empty] | 20.4 | 38.4 | 13.1
2024-04-18 19:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.7 | 14.9 |  |  | 17.2 | 22 |  |  | 19.6 | 21.3 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 608 | 777 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 20.4 | 38.4 | 13.1
2024-04-18 20:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.5 |  |  | 19.2 | 22.7 |  |  | 19.7 | 26.3 |  | 280 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 81.3 | 752 | 649 | 42.7 | [5 empty] | 19.1 | 52 | 13.6
2024-04-18 20:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.7 | 14.9 |  |  | 17.2 | 22 |  |  | 19.6 | 21.3 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 631 | 645 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 19.1 | 52 | 13.6
2024-04-18 21:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.5 |  |  | 19.2 | 22.7 |  |  | 19.7 | 26.3 |  | 280 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 81.3 | 754 | 637 | 42.7 | [5 empty] | 18 | 67.9 | 13.6
2024-04-18 21:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.7 | 14.9 |  |  | 17.2 | 22 |  |  | 19.6 | 21.3 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 632 | 732 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 18 | 67.9 | 13.6
2024-04-18 22:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.5 |  |  | 19.2 | 22.7 |  |  | 19.7 | 26.3 |  | 280 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 81.3 | 754 | 625 | 42.7 | [5 empty] | 17.7 | 64.1 | 13.7
2024-04-18 22:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.7 | 14.9 |  |  | 17.2 | 22 |  |  | 19.6 | 21.3 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 643 | 730 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 17.7 | 64.1 | 13.7
2024-04-18 23:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.5 |  |  | 19.2 | 22.7 |  |  | 19.7 | 26.3 |  | 280 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 81.3 | 753 | 628 | 42.7 | [5 empty] | 16.3 | 63.4 | 12.7
2024-04-18 23:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.7 | 14.9 |  |  | 17.2 | 22 |  |  | 19.6 | 21.3 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 625 | 738 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 16.3 | 63.4 | 12.7
2024-04-19 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 22.8 | 26.7 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 725 | 647 | 46.5 | [5 empty] | 20.9 | 83.1 | 19
2024-04-19 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 624 | 743 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 20.9 | 83.1 | 19
2024-04-19 01:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.5 |  |  | 19.2 | 22.7 |  |  | 19.7 | 26.3 |  | 280 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 81.3 | 750 | 630 | 42.7 | [5 empty] | 15.8 | 65.1 | 12.2
2024-04-19 01:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.7 | 14.9 |  |  | 17.2 | 22 |  |  | 19.6 | 21.3 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 646 | 733 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 15.8 | 65.1 | 12.2
2024-04-19 02:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.5 |  |  | 19.2 | 22.7 |  |  | 19.7 | 26.3 |  | 280 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 81.3 | 751 | 629 | 42.7 | [5 empty] | 15.5 | 61.6 | 11.5
2024-04-19 02:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.7 | 14.9 |  |  | 17.2 | 22 |  |  | 19.6 | 21.3 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 671 | 755 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 15.5 | 61.6 | 11.5
2024-04-19 03:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.5 |  |  | 19.2 | 22.7 |  |  | 19.7 | 26.3 |  | 280 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 81.3 | 755 | 630 | 42.7 | [5 empty] | 15.2 | 60.8 | 11.3
2024-04-19 03:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.7 | 14.9 |  |  | 17.2 | 22 |  |  | 19.6 | 21.3 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 648 | 740 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 15.2 | 60.8 | 11.3
2024-04-19 04:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.5 |  |  | 19.2 | 22.7 |  |  | 19.7 | 26.3 |  | 280 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 81.3 | 746 | 627 | 42.7 | [5 empty] | 15.1 | 56.1 | 10.5
2024-04-19 04:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.7 | 14.9 |  |  | 17.2 | 22 |  |  | 19.6 | 21.3 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 633 | 751 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 15.1 | 56.1 | 10.5
2024-04-19 05:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.5 |  |  | 19.2 | 22.7 |  |  | 19.7 | 26.3 |  | 280 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 81.3 | 752 | 644 | 42.7 | [5 empty] | 15.6 | 54.6 | 10.8
2024-04-19 05:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.7 | 14.9 |  |  | 17.2 | 22 |  |  | 19.6 | 21.3 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 631 | 748 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 15.6 | 54.6 | 10.8
2024-04-19 06:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.5 |  |  | 19.2 | 22.7 |  |  | 19.7 | 26.3 |  | 280 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 81.3 | 755 | 645 | 42.7 | [5 empty] | 15.7 | 66.5 | 12.1
2024-04-19 06:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.7 | 14.9 |  |  | 17.2 | 22 |  |  | 19.6 | 21.3 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 636 | 745 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 15.7 | 66.5 | 12.1
2024-04-19 07:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.5 |  |  | 19.2 | 22.7 |  |  | 19.7 | 26.3 |  | 280 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 81.3 | 754 | 638 | 42.7 | [5 empty] | 16 | 68.1 | 12.5
2024-04-19 07:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.7 | 14.9 |  |  | 17.2 | 22 |  |  | 19.6 | 21.3 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 632 | 735 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 16 | 68.1 | 12.5
2024-04-19 08:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 22.8 | 26.7 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 736 | 679 | 46.5 | [5 empty] | 16 | 62.8 | 15.1
2024-04-19 08:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 610 | 745 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 16 | 62.8 | 15.1
2024-04-19 09:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 22.8 | 26.7 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 739 | 689 | 46.5 | [5 empty] | 15.8 | 92.8 | 15
2024-04-19 09:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 615 | 731 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 15.8 | 92.8 | 15
2024-04-19 10:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 22.8 | 26.7 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 744 | 678 | 46.5 | [5 empty] | 16.1 | 95.1 | 15.4
2024-04-19 10:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 626 | 753 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 16.1 | 95.1 | 15.4
2024-04-19 11:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 22.8 | 26.7 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 735 | 679 | 46.5 | [5 empty] | 16 | 96.4 | 15.4
2024-04-19 11:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 625 | 764 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 16 | 96.4 | 15.4
2024-04-19 12:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 22.8 | 26.7 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 736 | 677 | 46.5 | [5 empty] | 15.9 | 95.9 | 15.4
2024-04-19 12:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 636 | 743 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 15.9 | 95.9 | 15.4
2024-04-19 13:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 22.8 | 26.7 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 734 | 675 | 46.5 | [5 empty] | 16.1 | 96.7 | 15.5
2024-04-19 13:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 629 | 752 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 16.1 | 96.7 | 15.5
2024-04-19 14:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 22.8 | 26.7 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 739 | 681 | 46.5 | [5 empty] | 15.4 | 96.1 | 14.9
2024-04-19 14:00 | 4#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 |  |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 639 | 742 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 15.4 | 96.1 | 14.9
2024-04-19 15:00 | 1#系统 | 冷机模式 | 19.7 | 15.9 |  |  | 22.8 | 26.7 |  |  | 23.1 | 27.3 |  | 284 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 33.9 | 735 | 680 | 46.5 | [5 empty] | 15.3 | 96.4 | 14.6
2024-04-19 15:00 | 4#系统 | 混合模式 | 19.7 | 16.1 |  |  | 22 | 26.8 | 103 |  | 22.2 | 26.7 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 611 | 740 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 102 | 15.3 | 96.4 | 14.6
2024-04-20 | 1#系统 | 冷机模式 | 20.1 | 16.5 |  |  | 19.2 | 22.7 |  |  | 19.7 | 26.3 |  | 280 | 40 | 77.2 | 48.6 | 96.9 | 50/50/50 | 81.3/81.3/81.3 | 751 | 635 | 42.7 | [5 empty] | 15.8 | 67.4 | 12.4
2024-04-20 | 4#系统 | 冷机模式 | 18.7 | 14.9 |  |  | 17.2 | 22 |  |  | 19.6 | 21.3 |  | 389 | 39.3 | 81.1 | 48.8 | 110 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 646 | 733 | 62.7 | 21 | 19.4 | 16 | 15.9 | 103 | 15.8 | 67.4 | 12.4