## 8月14日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 11点: 58.9; 12点: 55.6; 13点: 52.5; 14点: 52.5; 15点: 56.6; 16点: 56.3; 17点: 62.3; 18点: 70.4; 19点: 74.8; 20点: 83; 21点: 82.1; 22点: 83.9; 23点: 86
| 室外湿球（℃） | 0点: 26.9; 11点: 26.8; 12点: 26.9; 13点: 26.7; 14点: 26.7; 15点: 27.8; 16点: 27.8; 17点: 27.9; 18点: 26.4; 19点: 25.4; 20点: 27.1; 21点: 26.4; 22点: 26.8; 23点: 27.1
| 室外干球（℃） | 0点: 26.9; 11点: 34.1; 12点: 34.7; 13点: 35; 14点: 34.9; 15点: 35.2; 16点: 35; 17点: 34; 18点: 31.2; 19点: 29; 20点: 29.4; 21点: 28.9; 22点: 29.1; 23点: 29.2
1#系统 | 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
| 冷机冷冻回水温度（℃） | 0点: 17.7; 11点: 19.7; 12点: 19.7; 13点: 19.7; 14点: 19.7; 15点: 19.7; 16点: 19.7; 17点: 19.8; 18点: 19.8; 19点: 19.9; 20点: 19.8; 21点: 19.7; 22点: 19.7; 23点: 19.8
| 冷机冷冻出水温度（℃） | 0点: 13.6; 11点: 16; 12点: 16; 13点: 16; 14点: 16; 15点: 16; 16点: 16; 17点: 16.3; 18点: 16.1; 19点: 16; 20点: 16.1; 21点: 16.2; 22点: 16.3; 23点: 16.4
| 板换冷冻回水温度（℃） | 0点: 27.2; 11点: 26.8; 12点: 26.8; 13点: 26.8; 14点: 26.8; 15点: 26.8; 16点: 26.8; 17点: 26.8; 18点: 26.8; 19点: 26.9; 20点: 26.8; 21点: 26.8; 22点: 26.9; 23点: 26.9
| 板换冷冻出水温度（℃） | 0点: 21; 11点: 20.7; 12点: 20.7; 13点: 20.7; 14点: 20.7; 15点: 20.7; 16点: 20.7; 17点: 20.7; 18点: 20.8; 19点: 20.7; 20点: 20.7; 21点: 20.7; 22点: 20.7; 23点: 20.8
| 冷机冷却回水温度（℃） | 0点: 29.5; 11点: 34.8; 12点: 34.5; 13点: 34.7; 14点: 34.7; 15点: 34.7; 16点: 34.7; 17点: 35.4; 18点: 24; 19点: 33.9; 20点: 35.2; 21点: 34.7; 22点: 34.7; 23点: 35
| 冷机冷却出水温度（℃） | 0点: 33.1; 11点: 38.6; 12点: 38.4; 13点: 38.6; 14点: 38.6; 15点: 38.6; 16点: 38.6; 17点: 39.1; 18点: 38; 19点: 38.1; 20点: 39.2; 21点: 38.4; 22点: 38.5; 23点: 38.8
| 板换冷却回水温度（℃） | 0点: 23.4; 11点: 22.3; 12点: 22.3; 13点: 22.3; 14点: 22.3; 15点: 22.3; 16点: 22.3; 17点: 22.3; 18点: 22.3; 19点: 22.3; 20点: 22.4; 21点: 22.3; 22点: 22.4; 23点: 22.4
| 板换冷却出水温度（℃） | 0点: 27.9; 11点: 28.3; 12点: 28.4; 13点: 28.4; 14点: 28.4; 15点: 28.4; 16点: 28.4; 17点: 28.4; 18点: 28.5; 19点: 28.5; 20点: 28.5; 21点: 28.5; 22点: 28.5; 23点: 28.5
| 冷塔出水温度（℃） | 0点: 29.7; 11点: 35.1; 12点: 35; 13点: 35; 14点: 35; 15点: 35; 16点: 35; 17点: 35.5; 18点: 34.2; 19点: 34.1; 20点: 30.2; 21点: 34.6; 22点: 30; 23点: 35
| 冷塔回水温度（℃） | 0点: 33.2; 11点: 38.8; 12点: 38.7; 13点: 38.7; 14点: 38.7; 15点: 38.7; 16点: 38.7; 17点: 38.9; 18点: 37.9; 19点: 37.5; 20点: 31.5; 21点: 38; 22点: 31.4; 23点: 38.4
| 冷机负载率（%） | 0点: 56.9%; 11点: 64.7; 12点: 64.7; 13点: 64.7; 14点: 64.7; 15点: 66.7; 16点: 64.7; 17点: 62.7; 18点: 62.7; 19点: 66.7; 20点: 66.7; 21点: 62.7; 22点: 62.7; 23点: 62.7
| 冷机功率（KW） | 0点: 527.807; 11点: 586; 12点: 588; 13点: 586; 14点: 561; 15点: 600; 16点: 602; 17点: 579; 18点: 577; 19点: 578; 20点: 584; 21点: 577; 22点: 578; 23点: 584
| 冷冻水频率（HZ） | 0点: 34.7; 11点: 38.9; 12点: 39; 13点: 38.9; 14点: 38.9; 15点: 38.9; 16点: 39; 17点: 38.9; 18点: 39.1; 19点: 39.3; 20点: 39.3; 21点: 39.4; 22点: 39.4; 23点: 39.4
| 冷冻水功率（KW） | 0点: 76.39; 11点: 76.9; 12点: 76.7; 13点: 76.7; 14点: 76.7; 15点: 76.7; 16点: 76.7; 17点: 76.7; 18点: 77.9; 19点: 76.8; 20点: 79.34; 21点: 76.9; 22点: 76.8; 23点: 76.7
| 冷却水频率（HZ） | 0点: 48.7; 11点: 48.7; 12点: 48.7; 13点: 48.7; 14点: 48.7; 15点: 48.7; 16点: 48.7; 17点: 48.7; 18点: 48.7; 19点: 48.7; 20点: 48.7; 21点: 48.7; 22点: 48.7; 23点: 48.7
| 冷却水功率（KW） | 0点: 114.8; 11点: 113.7; 12点: 113.4; 13点: 113.5; 14点: 113.5; 15点: 113.6; 16点: 113.5; 17点: 113.5; 18点: 113.7; 19点: 113.9; 20点: 113.6; 21点: 113.7; 22点: 113.9; 23点: 113.6
| 冷塔频率（HZ） | 0点: 49.8; 11点: 48.7; 12点: 48.7; 13点: 48.7; 14点: 48.7; 15点: 48.7; 16点: 48.7; 17点: 48.7; 18点: 48.7; 19点: 48.7; 20点: 48.7; 21点: 48.7; 22点: 48.7; 23点: 48.7
| 冷塔功率（KW） | 0点: 51.81; 11点: 52.7; 12点: 15.27; 13点: 16.2; 14点: 15.3; 15点: 15.5; 16点: 16.1; 17点: 16.3; 18点: 15.2; 19点: 16; 20点: 15.72; 21点: 15.6; 22点: 15.6; 23点: 16
2#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机负载率
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷却水频率
冷却水功率
冷塔频率
冷塔功率
3#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 0点: 19.1; 11点: 19.7; 12点: 19.7; 13点: 19.6; 14点: 19.6; 15点: 19.7; 16点: 19.5; 17点: 19.8; 18点: 19.8; 19点: 19.8; 20点: 19.7; 21点: 19.7; 22点: 19.7; 23点: 19.7
| 冷机冷冻出水温度 | 0点: 15.3; 11点: 15.9; 12点: 16; 13点: 15.9; 14点: 15.9; 15点: 15.9; 16点: 16; 17点: 16.1; 18点: 16; 19点: 15.8; 20点: 15.9; 21点: 16; 22点: 16; 23点: 15.9
| 板换冷冻回水温度 | 0点: 26.3; 11点: 26; 12点: 26; 13点: 26; 14点: 26; 15点: 26; 16点: 26; 17点: 26; 18点: 26; 19点: 26; 20点: 26; 21点: 26; 22点: 26; 23点: 26
| 板换冷冻出水温度 | 0点: 24; 11点: 23.7; 12点: 23.8; 13点: 23.7; 14点: 23.7; 15点: 23.8; 16点: 23.7; 17点: 23.8; 18点: 23.8; 19点: 23.8; 20点: 23.8; 21点: 23.8; 22点: 23.8; 23点: 23.8
| 冷机冷却回水温度 | 0点: 29.3; 11点: 29; 12点: 29; 13点: 28.8; 14点: 29; 15点: 29.6; 16点: 29; 17点: 26; 18点: 29.1; 19点: 28.1; 20点: 29.8; 21点: 28.8; 22点: 29.4; 23点: 29.8
| 冷机冷却出水温度 | 0点: 32.1; 11点: 32.2; 12点: 32.1; 13点: 32; 14点: 32; 15点: 32.9; 16点: 32; 17点: 32.8; 18点: 32.4; 19点: 31.5; 20点: 33.1; 21点: 32; 22点: 32.7; 23点: 33.2
| 板换冷却回水温度 | 0点: 26; 11点: 25.8; 12点: 25.8; 13点: 25.8; 14点: 25.8; 15点: 25.8; 16点: 25.7; 17点: 25.8; 18点: 25.8; 19点: 25.8; 20点: 25.8; 21点: 25.8; 22点: 25.8; 23点: 25.8
| 板换冷却出水温度 | 0点: 27.5; 11点: 27.4; 12点: 27.4; 13点: 27.4; 14点: 27.5; 15点: 27.4; 16点: 27.3; 17点: 27.4; 18点: 27.4; 19点: 27.4; 20点: 27.4; 21点: 27.4; 22点: 27.4; 23点: 27.4
| 冷塔出水温度 | 0点: 29.8; 11点: 29.4; 12点: 29.4; 13点: 29.3; 14点: 29.3; 15点: 30.2; 16点: 30; 17点: 30.2; 18点: 29.6; 19点: 28.7; 20点: 30.2; 21点: 29.2; 22点: 30; 23点: 30.3
| 冷塔回水温度 | 0点: 31.4; 11点: 31.5; 12点: 31.4; 13点: 31.2; 14点: 31.2; 15点: 32.1; 16点: 31.8; 17点: 32; 18点: 31.6; 19点: 30.7; 20点: 32.4; 21点: 31.3; 22点: 32; 23点: 32.4
| 冷机负载率 | 0点: 51.1%; 11点: 56.6; 12点: 56.1; 13点: 55.5; 14点: 55.6; 15点: 55.8; 16点: 55.6; 17点: 55.4; 18点: 57.8; 19点: 57.2; 20点: 59.3; 21点: 56.1; 22点: 57.8; 23点: 59.7
| 冷机功率 | 0点: 464.681kw; 11点: 512; 12点: 505; 13点: 508; 14点: 493; 15点: 527; 16点: 512; 17点: 511; 18点: 519; 19点: 517; 20点: 510; 21点: 509; 22点: 510; 23点: 511
| 冷冻水频率 | 0点: 34.8hz; 11点: 39.1; 12点: 39.1; 13点: 39.1; 14点: 39.1; 15点: 39.1; 16点: 39; 17点: 39; 18点: 39.3; 19点: 39.5; 20点: 39.5; 21点: 39.6; 22点: 39.5; 23点: 39.6
| 冷冻水功率 | 0点: 78.51kw; 11点: 78.6; 12点: 78.4; 13点: 78.5; 14点: 78.1; 15点: 78; 16点: 78.2; 17点: 78; 18点: 79.8; 19点: 78.6; 20点: 81.2; 21点: 81.2; 22点: 81; 23点: 79.8
| 冷却水频率 | 0点: 48.7hz; 11点: 48.7; 12点: 48.7; 13点: 48.7; 14点: 48.7; 15点: 48.7; 16点: 48.7; 17点: 48.7; 18点: 48.7; 19点: 48.7; 20点: 48.7; 21点: 48.7; 22点: 48.7; 23点: 48.7
| 冷却水功率 | 0点: 122kw; 11点: 135.8; 12点: 135.2; 13点: 135.4; 14点: 135.5; 15点: 135.5; 16点: 135.5; 17点: 135.6; 18点: 135.2; 19点: 135.4; 20点: 135.4; 21点: 135.4; 22点: 135.5; 23点: 135.4
| 冷塔频率 | 0点: 49.8hz; 11点: 48.9; 12点: 48.9; 13点: 49.4; 14点: 49.6; 15点: 49.6; 16点: 49.6; 17点: 49.6; 18点: 49.6; 19点: 49; 20点: 49; 21点: 49; 22点: 49; 23点: 48.9
| 冷塔功率 | 0点: 53.32kw; 11点: 49.7; 12点: 52.6; 13点: 50.7; 14点: 51; 15点: 51; 16点: 51; 17点: 51; 18点: 52.5; 19点: 51; 20点: 52.9; 21点: 52.9; 22点: 52.7; 23点: 52.9
4#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机负载率
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷却水频率
冷却水功率
冷塔频率
冷塔功率
| 集水器1回水温度（℃） | 0点: 20.1; 11点: 20.1; 12点: 20; 13点: 20.5; 14点: 20.1; 15点: 20.2; 16点: 20.2; 17点: 20.8; 18点: 20.6; 19点: 20.5; 20点: 20.5; 21点: 20.5; 22点: 20.5; 23点: 20.2
| 集水器2回水温度（℃） | 0点: 20; 11点: 20.3; 12点: 20.3; 13点: 20.3; 14点: 20.4; 15点: 20.4; 16点: 20.4; 17点: 20.5; 18点: 20.4; 19点: 20.5; 20点: 20.1; 21点: 20.4; 22点: 20.4; 23点: 20.4
| 分水器1供水温度（℃） | 0点: 16; 11点: 16.1; 12点: 16; 13点: 16; 14点: 16.1; 15点: 16; 16点: 16; 17点: 16.2; 18点: 16.1; 19点: 16; 20点: 16.1; 21点: 16.1; 22点: 16; 23点: 16.2
| 分水器2供水温度（℃） | 0点: 16.1; 11点: 16; 12点: 15.9; 13点: 15.9; 14点: 16; 15点: 15.8; 16点: 16.1; 17点: 16.2; 18点: 16; 19点: 15.8; 20点: 16; 21点: 15.9; 22点: 16; 23点: 15.8
| 压差（KPA） | 0点: 102KPA; 11点: 99; 12点: 98; 13点: 100; 14点: 101; 15点: 100; 16点: 101; 17点: 98; 18点: 97; 19点: 102; 20点: 101; 21点: 100; 22点: 99; 23点: 101

## 8月15日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 87.2 | 87 | 87 | 87.5 | 86.5 | 87 | 86 | 82.5 | 80.8 | 80.6 | 68.4 | 72.5 | 60.6 | 57.5 | 72.8 | 72.7 | 62.2 | 68 | 67.2 | 67.5 | 72.4 | 72 | 79.2 | 80.1
| 室外湿球（℃） | 27.2 | 26.9 | 27 | 26.8 | 26.8 | 26.9 | 26.4 | 26.6 | 26.6 | 26.5 | 25.6 | 27.2 | 26.4 | 26.2 | 27.2 | 27.3 | 26.8 | 27.2 | 26.3 | 26.7 | 26.1 | 26 | 26 | 26
| 室外干球（℃） | 29 | 28.8 | 28.9 | 28.6 | 28.7 | 28.6 | 28.7 | 29.1 | 29.5 | 29.3 | 30.6 | 31.5 | 32.9 | 33.2 | 31 | 31.2 | 33.1 | 32.4 | 32.2 | 32.4 | 30.3 | 30.2 | 29.4 | 28.9
| 运行模式 | 0点: 冷机模式; 1点: 冷机模式; 2点: 冷机模式; 3点: 冷机模式; 4点: 冷机模式; 5点: 冷机模式; 6点: 冷机模式; 7点: 冷机模式; 8点: 冷机模式; 9点: 冷机模式; 10点: 冷机模式; 11点: 冷机模式; 12点: 冷机模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃） | 0点: 19.8; 1点: 19.7; 2点: 19.6; 3点: 19.8; 4点: 19.8; 5点: 19.6; 6点: 19.6; 7点: 19.7; 8点: 19.7; 9点: 19.7; 10点: 19.7; 11点: 19.7; 12点: 19.6
| 冷机冷冻出水温度（℃） | 0点: 16.4; 1点: 16.3; 2点: 16.4; 3点: 16.3; 4点: 16.4; 5点: 16.3; 6点: 16.4; 7点: 16.3; 8点: 16.2; 9点: 16.1; 10点: 16.2; 11点: 16.2; 12点: 16
| 板换冷冻回水温度（℃） | 0点: 26.9; 1点: 26.9; 2点: 26.9; 3点: 26.9; 4点: 26.9; 5点: 26.9; 6点: 26.9; 7点: 26.9; 8点: 26.9; 9点: 26.9; 10点: 26.9; 11点: 26.9; 12点: 26.9
| 板换冷冻出水温度（℃） | 0点: 20.8; 1点: 20.8; 2点: 20.8; 3点: 20.7; 4点: 20.8; 5点: 20.7; 6点: 20.8; 7点: 20.8; 8点: 20.7; 9点: 20.6; 10点: 20.7; 11点: 20.7; 12点: 20.7
| 冷机冷却回水温度（℃） | 0点: 35.2; 1点: 35.1; 2点: 35.1; 3点: 35; 4点: 35.2; 5点: 35.1; 6点: 35; 7点: 34.9; 8点: 34.9; 9点: 35; 10点: 34.5; 11点: 35.1; 12点: 34.9
| 冷机冷却出水温度（℃） | 0点: 39; 1点: 38.8; 2点: 39; 3点: 38.7; 4点: 38.9; 5点: 39; 6点: 38.9; 7点: 38.6; 8点: 38.6; 9点: 38.7; 10点: 38.3; 11点: 38.4; 12点: 38.1
| 板换冷却回水温度（℃） | 0点: 22.4; 1点: 22.4; 2点: 22.4; 3点: 22.4; 4点: 22.4; 5点: 22.4; 6点: 22.4; 7点: 22.4; 8点: 22.4; 9点: 22.4; 10点: 22.4; 11点: 22.4; 12点: 22.4
| 板换冷却出水温度（℃） | 0点: 28.5; 1点: 28.5; 2点: 28.5; 3点: 28.5; 4点: 28.5; 5点: 28.5; 6点: 28.5; 7点: 28.5; 8点: 28.6; 9点: 28.6; 10点: 28.6; 11点: 28.6; 12点: 28.5
| 冷塔出水温度（℃） | 0点: 35; 1点: 34.9; 2点: 35; 3点: 35; 4点: 35.1; 5点: 35; 6点: 35; 7点: 34.9; 8点: 34.7; 9点: 34.8; 10点: 34.6; 11点: 34.5; 12点: 34.7
| 冷塔回水温度（℃） | 0点: 38.5; 1点: 38.4; 2点: 38.4; 3点: 38.3; 4点: 38.5; 5点: 38.4; 6点: 38.5; 7点: 38.3; 8点: 38.3; 9点: 38.4; 10点: 38.3; 11点: 38.3; 12点: 38.3
| 冷机负载率（%） | 0点: 62.7%; 1点: 62.7; 2点: 62.7; 3点: 62.7; 4点: 64.7; 5点: 62.7; 6点: 62.7; 7点: 62.7; 8点: 64.7; 9点: 63.5; 10点: 62.7; 11点: 63.3; 12点: 63.1
| 冷机功率（KW） | 0点: 578; 1点: 574; 2点: 574; 3点: 588; 4点: 582; 5点: 586; 6点: 588; 7点: 574; 8点: 574; 9点: 573; 10点: 580; 11点: 574; 12点: 578
| 冷冻水频率（HZ） | 0点: 39.4; 1点: 39.4; 2点: 39.4; 3点: 39.4; 4点: 39.4; 5点: 39.4; 6点: 39.4; 7点: 39.4; 8点: 39.2; 9点: 39.3; 10点: 39.2; 11点: 39.4; 12点: 39.1
| 冷冻水功率（KW） | 0点: 75.38kw; 1点: 75.36; 2点: 75.39; 3点: 79.2; 4点: 76.7; 5点: 78.3; 6点: 78.2; 7点: 78.3; 8点: 78.1; 9点: 78.2; 10点: 78.1; 11点: 78.2; 12点: 78.2
| 冷却水频率（HZ） | 0点: 48.7; 1点: 48.5; 2点: 48.4; 3点: 48.7; 4点: 48.7; 5点: 48.6; 6点: 48.6; 7点: 48.7; 8点: 48.7; 9点: 48.8; 10点: 48.7; 11点: 48.8; 12点: 48.8
| 冷却水功率（KW） | 0点: 116.8kw; 1点: 116.6; 2点: 116.4; 3点: 113; 4点: 113.6; 5点: 113.7; 6点: 113.5; 7点: 113.5; 8点: 113.4; 9点: 113.5; 10点: 113.4; 11点: 113.5; 12点: 113.4
| 冷塔频率（HZ） | 0点: 48.7; 1点: 48.7; 2点: 48.7; 3点: 48.7; 4点: 48.7; 5点: 48.7; 6点: 48.7; 7点: 48.7; 8点: 48.7; 9点: 48.7; 10点: 48.7; 11点: 48.7; 12点: 48.7
| 冷塔功率（KW） | 0点: 14.8; 1点: 15.1; 2点: 14.8; 3点: 14.8; 4点: 14.8; 5点: 14.8; 6点: 14.8; 7点: 14.8; 8点: 14.8; 9点: 14.8; 10点: 14.8; 11点: 14.8; 12点: 14.8
2#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机负载率（%）
冷机功率（KW）
冷冻水频率（HZ）
冷冻水功率（KW）
冷却水频率（HZ）
冷却水功率（KW）
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
3#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃） | 19.8 | 19.7 | 19.6 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.6 | 19.7 | 19.6 | 19.7 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.7 | 19.7 | 19.6 | 19.7 | 19.6 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8
| 冷机冷冻出水温度（℃） | 15.9 | 16 | 16 | 15.9 | 15.9 | 16 | 16 | 15.8 | 15.9 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 16 | 16 | 16 | 16
| 板换冷冻回水温度（℃） | 26 | 26 | 26 | 26 | 26.1 | 26 | 26 | 26 | 26.1 | 26 | 26.1 | 26 | 26.2 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26 | 26.1 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2
| 板换冷冻出水温度（℃） | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.7 | 23.8 | 23.7 | 23.8 | 23.9 | 23.7 | 23.9 | 23.8 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9
| 冷机冷却回水温度（℃） | 29.8 | 29.6 | 28.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.2 | 29.2 | 29.3 | 28.3 | 28.7 | 28.6 | 28.5 | 28.6 | 29.6 | 29.2 | 29.4 | 29.5 | 29.3 | 28.4 | 28.4 | 28.3 | 28.4
| 冷机冷却出水温度（℃） | 33.2 | 32.9 | 32.7 | 32.9 | 32.9 | 32.8 | 32.9 | 32.6 | 32.5 | 32.7 | 31.6 | 31.9 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 32.9 | 32.5 | 32.5 | 32.3 | 32.4 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5
| 板换冷却回水温度（℃） | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.6 | 25.9 | 25.9 | 25.7 | 25.8 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9
| 板换冷却出水温度（℃） | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.5 | 27.3 | 27.6 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.6 | 27.5 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5
| 冷塔出水温度（℃） | 30.4 | 30.1 | 30.3 | 30.1 | 30.1 | 30 | 30 | 29.8 | 29.7 | 29.9 | 28.7 | 29.2 | 29.2 | 29.1 | 29.1 | 30.1 | 29.8 | 29.9 | 29.8 | 29.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7
| 冷塔回水温度（℃） | 32.5 | 32.2 | 32.6 | 32.1 | 32.1 | 32.2 | 32.1 | 31.7 | 31.7 | 31.8 | 30.8 | 30.9 | 30.7 | 30.6 | 30.6 | 32.1 | 31.7 | 31.8 | 31.9 | 31.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8
| 冷机负载率（%） | 60.4% | 58.7 | 60.5 | 58.9 | 59.9 | 60 | 59.8 | 59.5 | 58.5 | 58.5 | 55.7 | 55.6 | 55.6 | 55.7 | 55.6 | 59.1 | 57.6 | 58.6 | 57.9 | 58.5 | 54 | 54 | 54 | 54.5
| 冷机功率（KW） | 511 | 510 | 528 | 533 | 531 | 534 | 523 | 523 | 518 | 529 | 502 | 516 | 523 | 500 | 512 | 519 | 505 | 520 | 515 | 518 | 489 | 490 | 500 | 494
| 冷冻水频率（HZ） | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.3 | 39.5 | 39.3 | 39.4 | 39.2 | 39.3 | 39.3 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.1 | 39.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2
| 冷冻水功率（KW） | 81.7 | 81 | 80.2 | 79.8 | 79.8 | 80.1 | 80 | 79.8 | 79.9 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.9 | 79.7 | 79.4 | 78 | 79.3 | 79.2 | 79.3 | 72.9 | 72.9 | 74.9 | 72.9
| 冷却水频率（HZ） | 48.7 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.7 | 48.8 | 48.8 | 48.7 | 48.7 | 48.8 | 48.7 | 48.8 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8
| 冷却水功率（KW） | 135.4 | 135.4 | 135.5 | 135.4 | 135.5 | 135.4 | 135 | 135.4 | 135.2 | 135.3 | 135.4 | 135.2 | 135.3 | 135.4 | 135.3 | 135.4 | 135.4 | 135.4 | 135.3 | 135.4 | 135.3 | 135.4 | 135 | 135.4
| 冷塔频率（HZ） | 48.9 | 49 | 49 | 48.9 | 48.9 | 49 | 49 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.7 | 48.8 | 48.5 | 48.6 | 48.6 | 48.7 | 42.5 | 47.5 | 44.6 | 45.6 | 49 | 49 | 49 | 49
| 冷塔功率（KW） | 52.23 | 52.3 | 52.28 | 52.2 | 52.2 | 52.3 | 52.3 | 52.7 | 52.5 | 52.4 | 52.3 | 52.2 | 52.4 | 52.2 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.6 | 52.3 | 52.4 | 52.8 | 52.8 | 52.4 | 52.8
4#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃） | 13点: 19.6; 14点: 19.6; 15点: 19.6; 16点: 19.5; 17点: 19.6; 18点: 19.5; 19点: 19.5; 20点: 19.6; 21点: 19.6; 22点: 19.6; 23点: 19.6
| 冷机冷冻出水温度（℃） | 13点: 16.1; 14点: 16.1; 15点: 16.2; 16点: 16.1; 17点: 16.2; 18点: 16.1; 19点: 16.2; 20点: 16.2; 21点: 16.2; 22点: 16.2; 23点: 16.2
| 板换冷冻回水温度（℃） | 13点: 28.3; 14点: 28.3; 15点: 28.5; 16点: 28.6; 17点: 28.4; 18点: 28.3; 19点: 28.3; 20点: 28.5; 21点: 28.5; 22点: 28.5; 23点: 28.5
| 板换冷冻出水温度（℃） | 13点: 20.4; 14点: 20.4; 15点: 20.2; 16点: 20; 17点: 20.1; 18点: 20; 19点: 20; 20点: 20; 21点: 20; 22点: 20; 23点: 20
| 冷机冷却回水温度（℃） | 13点: 29.3; 14点: 29.3; 15点: 29.9; 16点: 29.8; 17点: 29.2; 18点: 29.6; 19点: 29.5; 20点: 28; 21点: 28; 22点: 28; 23点: 28
| 冷机冷却出水温度（℃） | 13点: 33.1; 14点: 33.2; 15点: 33.8; 16点: 33.7; 17点: 33.5; 18点: 33.6; 19点: 33.5; 20点: 31.7; 21点: 31.7; 22点: 31.7; 23点: 31.7
| 板换冷却回水温度（℃） | 13点: 26.6; 14点: 26.6; 15点: 26; 16点: 25.6; 17点: 25.8; 18点: 25.7; 19点: 25.6; 20点: 24.1; 21点: 24.1; 22点: 24.1; 23点: 24.1
| 板换冷却出水温度（℃） | 13点: 29.4; 14点: 29.4; 15点: 30; 16点: 29.9; 17点: 30; 18点: 30; 19点: 30; 20点: 28.3; 21点: 28.3; 22点: 28.3; 23点: 28.3
| 冷塔出水温度（℃） | 13点: 29.3; 14点: 29.3; 15点: 30; 16点: 29.8; 17点: 29.9; 18点: 29.9; 19点: 29.8; 20点: 28.1; 21点: 28.1; 22点: 28.1; 23点: 28.1
| 冷塔回水温度（℃） | 13点: 33.2; 14点: 30.3; 15点: 33.9; 16点: 33.7; 17点: 33.7; 18点: 33.6; 19点: 33.7; 20点: 31.8; 21点: 31.8; 22点: 31.8; 23点: 31.8
| 冷机负载率（%） | 13点: 68.8; 14点: 70; 15点: 69.8; 16点: 70; 17点: 70.1; 18点: 70; 19点: 70; 20点: 62.2; 21点: 62.2; 22点: 63; 23点: 63.7
| 冷机功率（KW） | 13点: 630; 14点: 632; 15点: 628; 16点: 640; 17点: 645; 18点: 637; 19点: 623; 20点: 575; 21点: 580; 22点: 587; 23点: 581
| 冷冻水频率（HZ） | 13点: 37.7; 14点: 37.9; 15点: 38.4; 16点: 38.4; 17点: 38.7; 18点: 38.2; 19点: 38.6; 20点: 37.4; 21点: 37.4; 22点: 37.4; 23点: 37.4
| 冷冻水功率（KW） | 13点: 69.8; 14点: 69.7; 15点: 73.1; 16点: 76; 17点: 71.4; 18点: 73; 19点: 72.7; 20点: 71.5; 21点: 72; 22点: 71.5; 23点: 71.9
| 冷却水频率（HZ） | 13点: 48.7; 14点: 48.8; 15点: 48.9; 16点: 48.8; 17点: 48.7; 18点: 48.6; 19点: 48.8; 20点: 48.7; 21点: 48.7; 22点: 48.7; 23点: 48.7
| 冷却水功率（KW） | 13点: 112.8; 14点: 112.6; 15点: 113.5; 16点: 113.6; 17点: 113.4; 18点: 113.5; 19点: 113.5; 20点: 124.9; 21点: 124.6; 22点: 124.9; 23点: 123.9
| 冷塔频率（HZ） | 13点: 30.3; 14点: 30.3; 15点: 30.3; 16点: 30.3; 17点: 30.3; 18点: 30.3; 19点: 30.3; 20点: 49.4; 21点: 49.4; 22点: 49.4; 23点: 49.4
| 冷塔功率（KW） | 20点: 41; 21点: 41; 22点: 41.4; 23点: 41.9
| 集水器1回水温度（℃） | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.6 | 20.5 | 20.6 | 20.5 | 20.5 | 20 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.5 | 20.5 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4
| 集水器2回水温度（℃） | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.4 | 20.2 | 20.1 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.1 | 20 | 20.1 | 20 | 20 | 20 | 20
| 分水器1供水温度（℃） | 16 | 16 | 16 | 16.1 | 16 | 16.1 | 16.1 | 16 | 16.1 | 16 | 16.1 | 16 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16 | 16
| 分水器2供水温度（℃） | 16.1 | 16 | 16.1 | 16 | 15.9 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16 | 16.1 | 16 | 16.1 | 16 | 16 | 15.9 | 16 | 16.1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
| 压差（KPA） | 102 | 103 | 102 | 102 | 103 | 102 | 105 | 102 | 105 | 103 | 101 | 102 | 101 | 101 | 97 | 96 | 102 | 101 | 102 | 101 | 103 | 103 | 101 | 101

## 8月16日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 84.4 | 86.2 | 84 | 85.6 | 83.2 | 83.4 | 78 | 78 | 70 | 65 | 54.8 | 52.9 | 61.7 | 54.7 | 66.4 | 60.1 | 64.9 | 63.1 | 68.9 | 68.6 | 72.7 | 70 | 72.7 | 69.8
| 室外湿球（℃） | 26.1 | 26.1 | 25.5 | 26 | 25.9 | 26 | 25.9 | 25.9 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.4 | 26.7 | 26.9 | 25.7 | 26.2 | 27 | 26.9 | 27.1 | 26.9 | 26.8 | 26.3 | 26.3 | 27.1
| 室外干球（℃） | 28.4 | 28.2 | 27.7 | 27.6 | 27.4 | 27.1 | 29.1 | 29.1 | 31.2 | 32.4 | 34.2 | 34.5 | 32.9 | 33.5 | 31 | 32.5 | 32.7 | 33.2 | 32 | 32 | 31 | 30.9 | 30.4 | 31.4
| 运行模式 | 20点: 冷机模式; 21点: 冷机模式; 22点: 冷机模式; 23点: 冷机模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机负载率（%）
冷机功率（KW）
冷冻水频率（HZ）
冷冻水功率（KW）
冷却水频率（HZ）
冷却水功率（KW）
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机负载率
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷却水频率
冷却水功率
冷塔频率
冷塔功率
3#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 19.8 | 19.8 | 19.7 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.7 | 19.7 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 20 | 20 | 20 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 20 | 20 | 20 | 20.1 | 20 | 19.9
| 冷机冷冻出水温度 | 15.9 | 16 | 15.9 | 16 | 16 | 16 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16 | 16 | 16.5 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.5
| 板换冷冻回水温度 | 26.2 | 26 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.4 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3
| 板换冷冻出水温度 | 23.9 | 24 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24.1 | 24 | 24.1 | 24
| 冷机冷却回水温度 | 28.8 | 28.8 | 28.3 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.1 | 28.1 | 28.3 | 28.3 | 28.4 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28 | 28 | 28.9 | 28.6 | 29.3 | 29.3 | 29 | 28.5 | 28.5 | 28.9
| 冷机冷却出水温度 | 32 | 31.9 | 31.4 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.3 | 31.3 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.4 | 31.6 | 31.5 | 31 | 31 | 32 | 31.6 | 32.4 | 32.1 | 32.1 | 31.5 | 31.6 | 31.2
| 板换冷却回水温度 | 26 | 26 | 26 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.3 | 26.3 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.2
| 板换冷却出水温度 | 27.5 | 27.4 | 27.6 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.5 | 27.5 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.7 | 27.7 | 27.6
| 冷塔出水温度 | 29.3 | 29.2 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.5 | 28.5 | 28.8 | 28.8 | 28.6 | 28.7 | 29.1 | 29.1 | 28.4 | 28.5 | 29.5 | 29.1 | 29.8 | 29.4 | 29.6 | 28.9 | 28.9 | 29.3
| 冷塔回水温度 | 31.2 | 31 | 30.7 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.6 | 30.6 | 30.8 | 30.8 | 30.6 | 30.7 | 31 | 31 | 30.3 | 30.2 | 32 | 30.9 | 31.6 | 31.2 | 31.3 | 30.8 | 30.8 | 31.1
| 冷机负载率 | 55.9% | 55.9 | 54.9 | 54.5 | 54.9 | 54.7 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.9 | 54.9 | 52.6 | 52.2 | 52.2 | 51.9 | 54.3 | 52.2 | 54.7 | 53.8 | 52.8 | 52.4 | 53 | 52.8
| 冷机功率 | 508 | 512 | 509 | 494 | 501 | 506 | 508 | 511 | 511 | 508 | 511 | 511 | 511 | 511 | 508 | 509 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 477 | 493 | 487
| 冷冻水频率 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.1 | 38.1 | 38.2 | 38 | 38.1 | 38 | 38 | 38.2 | 38.1 | 39.1 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 38.8 | 38.5 | 38.4 | 38.4
| 冷冻水功率 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.9 | 72.8 | 72.9 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.6 | 86.6 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 74.8 | 74.5 | 74.6
| 冷却水频率 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水功率 | 135.4 | 135 | 135.2 | 135.4 | 135 | 135.1 | 135.1 | 135 | 135 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 135.1 | 135.8 | 131.5
| 冷塔频率 | 49 | 48.9 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49.3 | 49.4 | 49
| 冷塔功率 | 52.8 | 52.6 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.6 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.4 | 52.6 | 52.6
4#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.8 | 19.9 | 19.9 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9
| 冷机冷冻出水温度 | 16.1 | 16 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1
| 板换冷冻回水温度 | 28.4 | 28 | 28.3 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.4 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.2 | 28.3 | 28.3 | 28.2 | 28.2 | 28.3 | 28.3 | 28.3
| 板换冷冻出水温度 | 19.9 | 20 | 19.9 | 20 | 20 | 20 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 20 | 20 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20
| 冷机冷却回水温度 | 28.5 | 28.4 | 27.9 | 28 | 28 | 28 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 28.2 | 27.9 | 28.8 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.9 | 28.5 | 28.6 | 28.4
| 冷机冷却出水温度 | 32.2 | 32.1 | 31.6 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.9 | 31.8 | 32.7 | 32.3 | 32.3 | 31.4 | 32.8 | 32.3 | 32.4 | 32.5
| 板换冷却回水温度 | 23.7 | 23.5 | 23.3 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.1 | 23.1 | 23.2 | 21 | 23 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.8 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.6
| 板换冷却出水温度 | 28.6 | 28 | 28.1 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 27.8 | 27.8 | 27.9 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 27.9 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.6 | 28.9 | 28.6 | 28.6 | 28.9
| 冷塔出水温度 | 28.5 | 28.2 | 28 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.7 | 28 | 28 | 28.7 | 28.8 | 28.8 | 28.4 | 28.8 | 28.5 | 28.5 | 28.5
| 冷塔回水温度 | 32.2 | 32.1 | 31.6 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.7 | 31.5 | 31.5 | 31.9 | 31.8 | 32.8 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.8 | 32.3 | 32.5 | 32.2
| 冷机负载率 | 64.3% | 64 | 62.7 | 63.7 | 63.2 | 63 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 63.7 | 64.3 | 64.5 | 69.6 | 68.4 | 68.3 | 66.7 | 71.1 | 69.8 | 69.8 | 70.2 | 69.2 | 67.9 | 68.3 | 69.1
| 冷机功率 | 581 | 583 | 580 | 582 | 579 | 581 | 580 | 580 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 627 | 638 | 611
| 冷冻水频率 | 37.4 | 37.5 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 38.3 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38 | 37.7 | 37.7 | 37.2
| 冷冻水功率 | 72 | 72 | 72 | 71.9 | 72 | 72 | 72 | 71.9 | 72 | 66.7 | 66.7 | 66.6 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 71.6 | 73 | 73 | 72 | 72 | 72 | 72.2 | 72.1 | 72.2
| 冷却水频率 | 48.7 | 48.9 | 48.8 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.7 | 48.7 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8
| 冷却水功率 | 124 | 123 | 123 | 123.9 | 124 | 123.9 | 124 | 123.9 | 124 | 124 | 124 | 114.3 | 112.3 | 113.9 | 113.8 | 114.8 | 113.8 | 113.9 | 113.9 | 113.9 | 113.9 | 123.6 | 124 | 113.5
| 冷塔频率 | 49.4 | 49.6 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.7 | 49.7 | 49.4 | 49.4 | 49.5 | 49.5 | 49.5
| 冷塔功率 | 41.5 | 41.4 | 41.8 | 41.5 | 41.9 | 41.4 | 41.7 | 41.6 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.6 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.5 | 41.5 | 40 | 40.6 | 41.2
| 集水器1回水温度（℃） | 20.3 | 20.2 | 20.3 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.4 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.7 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.4 | 20.3 | 20.5
| 集水器2回水温度（℃） | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20 | 20 | 20 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 19.2 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.2
| 分水器1供水温度（℃） | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16 | 16 | 16 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4
| 分水器2供水温度（℃） | 15.9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15.9 | 15.9 | 16 | 16 | 16.1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2
| 压差（KPA） | 105 | 103 | 105 | 105 | 105 | 104 | 103 | 104 | 104 | 103 | 101 | 102 | 102 | 103 | 103 | 106 | 98 | 102 | 104 | 104 | 103 | 101 | 97 | 99

## 8月17日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 76 | 74.5 | 76.7 | 79.4 | 80.7 | 82.9 | 81.7 | 80.7 | 69.7 | 66 | 64.9 | 69.3 | 73.7 | 87 | 79.7 | 73 | 72.9 | 72.1 | 68.8 | 71.8 | 72.2 | 73 | 74.2 | 74.7
| 室外湿球（℃） | 26.3 | 25.9 | 26 | 26.2 | 26.2 | 26.4 | 26.9 | 27 | 26.8 | 27.3 | 27.8 | 25.4 | 24.3 | 22.7 | 22.7 | 24.5 | 24.4 | 24.4 | 24.3 | 23.6 | 23.3 | 22.8 | 23.1 | 23.3
| 室外干球（℃） | 29.9 | 29.8 | 29.4 | 29.2 | 29 | 28.8 | 29.7 | 30.1 | 31.6 | 32.8 | 33.6 | 29.8 | 28 | 24.6 | 24.6 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 29 | 27.6 | 27.4 | 26.6 | 26.7 | 26.8
| 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机负载率（%）
冷机功率（KW）
冷冻水频率（HZ）
冷冻水功率（KW）
冷却水频率（HZ）
冷却水功率（KW）
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机负载率
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷却水频率
冷却水功率
冷塔频率
冷塔功率
3#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20 | 19.9 | 20.1 | 20 | 20 | 20.1 | 20.1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19.9 | 19.9 | 20 | 20.1 | 20.1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20.1 | 20
| 冷机冷冻出水温度 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.6 | 16.1
| 板换冷冻回水温度 | 26.3 | 26.4 | 26.3 | 26.3 | 26.2 | 26.3 | 26.2 | 26.1 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4
| 板换冷冻出水温度 | 24.1 | 24 | 24.1 | 24.1 | 24 | 24.1 | 24 | 24.1 | 24.2 | 24.2 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1
| 冷机冷却回水温度 | 28.5 | 28.7 | 28.3 | 28.5 | 28.5 | 28.4 | 28.4 | 28.5 | 28.5 | 28.6 | 29.4 | 27.6 | 27.1 | 26.5 | 26.5 | 27.1 | 27.6 | 27.6 | 27.4 | 27.2 | 26.9 | 27 | 31.1 | 26.9
| 冷机冷却出水温度 | 31.6 | 31.5 | 31.3 | 31.5 | 31.3 | 31.2 | 31.2 | 31.3 | 31.3 | 31.4 | 32.4 | 30.7 | 30.2 | 29.6 | 29.6 | 30.2 | 30.7 | 30.7 | 30.5 | 30.3 | 30 | 39 | 34.4 | 30
| 板换冷却回水温度 | 26.1 | 26.2 | 26.1 | 26.1 | 26 | 26.1 | 26 | 26.1 | 26.1 | 26.2 | 26.1 | 26.1 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2
| 板换冷却出水温度 | 27.7 | 28.1 | 27.7 | 27.7 | 27.6 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.6 | 27.7 | 27.1 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7
| 冷塔出水温度 | 28.9 | 29.7 | 28.7 | 28.9 | 28.7 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 29.3 | 29.8 | 28 | 27.4 | 27.2 | 27.2 | 27.7 | 28.1 | 28.1 | 27.8 | 27.7 | 27.3 | 27.8 | 31.3 | 27.3
| 冷塔回水温度 | 30.8 | 30 | 30.6 | 30.8 | 30.8 | 38.7 | 38.5 | 38.6 | 38.6 | 31.2 | 31.7 | 29.9 | 29.5 | 28.9 | 28.9 | 29.5 | 29.9 | 29.9 | 29.7 | 29.6 | 29.3 | 29.3 | 33.7 | 29.7
| 冷机负载率 | 53% | 52.8% | 52.6% | 52.8 | 52.6 | 52.7 | 53.4 | 52.8 | 52.8 | 53.4 | 55.7 | 52.6 | 52.4 | 52.2 | 52.2 | 51.9 | 52 | 52 | 51.7 | 51.7 | 51.3 | 51.3 | 57.8 | 51.1
| 冷机功率 | 475 | 478 | 473 | 473 | 472 | 469 | 475 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 466 | 470 | 474 | 465
| 冷冻水频率 | 38.4 | 38.6 | 38.5 | 38.4 | 38.4 | 38.5 | 38.6 | 38.4 | 38.4 | 38.3 | 38.3 | 38.4 | 38.4 | 38.3 | 38.3 | 38 | 38 | 38 | 38.2 | 38 | 37.8 | 37.6 | 37.7 | 37.7
| 冷冻水功率 | 74.6 | 75.2 | 74 | 74 | 74.3 | 74.1 | 74.1 | 74 | 74.2 | 74.2 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 70.6 | 72.2 | 69.7 | 70.3
| 冷却水频率 | 48.7 | 48.9 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.8 | 48.7 | 48.7 | 46.5 | 48.7
| 冷却水功率 | 131 | 135 | 132 | 133 | 131.5 | 132 | 134.6 | 131.3 | 131.3 | 131.3 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | 135.3 | 131.2 | 119 | 122.3
| 冷塔频率 | 49 | 49.2 | 49.4 | 49 | 49.2 | 49 | 49.1 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.6 | 49 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 42 | 43.4 | 43.4 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 40 | 49.5 | 40
| 冷塔功率 | 52.4 | 52.5 | 52.3 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 51.8 | 52.7 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 29.3 | 29.5 | 10.9 | 29.2
4#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 19.9 | 20 | 19.9 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.6 | 19.5 | 19.6 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.8 | 19.8 | 19.9 | 20 | 20 | 19.8 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 20.1 | 20.1
| 冷机冷冻出水温度 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16 | 16 | 16.1 | 16.2 | 16 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1
| 板换冷冻回水温度 | 28.3 | 28.5 | 28.3 | 28.3 | 28.4 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.2 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.1 | 28.1 | 28.1
| 板换冷冻出水温度 | 20.1 | 20 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20 | 20 | 20 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1
| 冷机冷却回水温度 | 28.5 | 28.6 | 28.5 | 28.6 | 28.6 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 29.1 | 28 | 27.1 | 25.9 | 25.9 | 26.7 | 27.3 | 27.3 | 27 | 26.7 | 26.2 | 25.9 | 26 | 26.2
| 冷机冷却出水温度 | 32.3 | 32.4 | 32.3 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.5 | 32.4 | 32.4 | 33 | 32 | 30.9 | 29.6 | 29.6 | 30.3 | 31.2 | 31.2 | 30.7 | 30.4 | 30 | 29.6 | 29.9 | 30
| 板换冷却回水温度 | 22.9 | 23 | 22.3 | 22.9 | 22.8 | 22.7 | 22.7 | 22.3 | 22.6 | 22.6 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9
| 板换冷却出水温度 | 28.6 | 28.4 | 28.6 | 28.6 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.4 | 28.4 | 28.5 | 29.2 | 28.3 | 27.3 | 26.3 | 26.3 | 26.7 | 27.4 | 27.4 | 27.1 | 27 | 26.5 | 26.1 | 26.1 | 26.4
| 冷塔出水温度 | 28.5 | 28.6 | 28.5 | 28.5 | 28.4 | 28.5 | 28.4 | 28.6 | 28.6 | 28.9 | 29 | 28 | 27 | 25.9 | 25.9 | 26.7 | 27.2 | 27.1 | 26.9 | 26.6 | 26.2 | 25.9 | 26 | 26.2
| 冷塔回水温度 | 32.4 | 32.5 | 32.3 | 32.4 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.5 | 32.5 | 32.8 | 33.1 | 32.1 | 30.9 | 29.7 | 29.7 | 30.4 | 31.2 | 29.8 | 30.8 | 30.5 | 30 | 29.5 | 29.9 | 30
| 冷机负载率 | 67.2 | 68 | 68.3 | 68.5 | 68.2 | 68.4 | 68.4 | 68.8 | 68.4 | 68.5 | 70.2 | 69.8 | 65.6 | 61 | 65.4 | 61.4 | 66.2 | 66.2 | 64.5 | 63.1 | 61.6 | 60.3 | 62.1 | 60.6
| 冷机功率 | 656 | 627 | 628 | 627 | 625 | 617 | 623 | 644 | 618 | 622 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 | 618 | 618 | 618 | 572 | 583 | 548 | 564
| 冷冻水频率 | 37.7 | 38 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.2 | 37.3 | 37.3 | 37.5 | 37.3 | 37.1 | 36.9 | 36.9 | 36.9
| 冷冻水功率 | 72 | 71 | 72.3 | 72 | 72.5 | 72.2 | 71.6 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 68.2 | 68 | 68 | 68 | 68.4 | 65.7 | 65.7 | 66.4 | 66.9 | 65.7 | 67.3 | 66.8 | 67.5 | 66.6
| 冷却水频率 | 48.7 | 48.5 | 48.8 | 48.7 | 48.6 | 48.5 | 48.6 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.9 | 48.9 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.7 | 48.8 | 48.8
| 冷却水功率 | 121 | 120.4 | 120 | 120 | 121.2 | 120 | 121.6 | 130 | 115.2 | 115.9 | 112.4 | 113.3 | 113.3 | 113.3 | 113.3 | 114 | 113.8 | 113.8 | 114.1 | 113.7 | 123.6 | 122.2 | 123.5 | 123.2
| 冷塔频率 | 49.4 | 49.5 | 49.5 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.3 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.2 | 49.2 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.5 | 49.4
| 冷塔功率 | 41.3 | 42.2 | 41.5 | 41.4 | 41.6 | 41.5 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 39.1 | 41.6 | 38.9 | 39.5
| 集水器1回水温度（℃） | 20.6 | 20.5 | 20.4 | 20.6 | 20.6 | 20.5 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.6 | 20.4 | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 20.7 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.6 | 20.6 | 20.8 | 20.8 | 20.6
| 集水器2回水温度（℃） | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.1
| 分水器1供水温度（℃） | 16.2 | 16 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.4
| 分水器2供水温度（℃） | 16.3 | 16.1 | 16 | 16.3 | 16 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.3 | 16.3 | 16.3
| 压差（KPA） | 100 | 102 | 99 | 103 | 101 | 102 | 99 | 101 | 101 | 104 | 101 | 101 | 101 | 103 | 103 | 104 | 104 | 104 | 102 | 103 | 106 | 99 | 99 | 101

## 8月18日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 80 | 81.4 | 83.3 | 83.4 | 83.6 | 83.7 | 83.2 | 81.9 | 82.1 | 74.6 | 71.6 | 64.6 | 51.9 | 79.6 | 83.9 | 83.6 | 72.7 | 69.4 | 64.4 | 70.9 | 70.9 | 75 | 79 | 73.8
| 室外湿球（℃） | 23.2 | 23.2 | 23.5 | 23.5 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 24.7 | 25.5 | 25.7 | 25.7 | 25.6 | 25.5 | 25 | 24.9 | 25.2 | 25.5 | 25.3 | 25 | 24.7 | 24.7 | 25 | 25.2 | 25.2
| 室外干球（℃） | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.4 | 25.6 | 25.7 | 25.3 | 27.1 | 28 | 29.5 | 30 | 31.7 | 33.7 | 29.6 | 27.2 | 27.1 | 29 | 29.9 | 30.6 | 29 | 29 | 28 | 28.2 | 30.2
| 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机负载率（%）
冷机功率（KW）
冷冻水频率（HZ）
冷冻水功率（KW）
冷却水频率（HZ）
冷却水功率（KW）
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机负载率
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷却水频率
冷却水功率
冷塔频率
冷塔功率
3#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20 | 20.1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 19.9 | 20.1 | 19.8
| 冷机冷冻出水温度 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 16.3 | 16.3
| 板换冷冻回水温度 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.4 | 26.3 | 26.3
| 板换冷冻出水温度 | 24.1 | 24.1 | 24.2 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.1
| 冷机冷却回水温度 | 26.9 | 26.9 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.8 | 28.1 | 28.1 | 28 | 27.5 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.3 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.8 | 27.9
| 冷机冷却出水温度 | 30 | 30 | 30.2 | 30.1 | 30.2 | 30.2 | 30.1 | 30.8 | 31.1 | 31.1 | 31 | 30.8 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 31 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.2 | 30.8 | 30.8
| 板换冷却回水温度 | 26.2 | 26.1 | 26.2 | 26.2 | 26.3 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.3 | 26.2 | 26.3
| 板换冷却出水温度 | 27.8 | 27.7 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.5 | 27.6 | 27.6
| 冷塔出水温度 | 22.3 | 22.1 | 27.6 | 27.5 | 27.5 | 27.7 | 27.5 | 28.2 | 28.6 | 28.6 | 28 | 27.9 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 28 | 28.3 | 28 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 28.2 | 28.2
| 冷塔回水温度 | 29.3 | 29.1 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 30.2 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 30 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.2 | 30.2 | 30.2
| 冷机负载率 | 50.9% | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 51 | 50.9 | 51 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.2 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5
| 冷机功率 | 475 | 468 | 468 | 467 | 466 | 465 | 482 | 473 | 471 | 471 | 473 | 469 | 467 | 467 | 467 | 469 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468
| 冷冻水频率 | 37.7 | 37.7 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.9 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38 | 37.6 | 37.6 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.4 | 37.4
| 冷冻水功率 | 69.6 | 68.5 | 68.4 | 68.3 | 68.4 | 68.3 | 68.3 | 68.3 | 68.7 | 68.4 | 70.4 | 71 | 71.3 | 71.3 | 71.3 | 70.5 | 70.4 | 71 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.4
| 冷却水频率 | 48.7 | 48.7 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水功率 | 120.3 | 119 | 120 | 121 | 120 | 120 | 120 | 120 | 135.1 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 136 | 135.1 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135
| 冷塔频率 | 40 | 40 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 40.6 | 45.9 | 45.9 | 45.9 | 45.9 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5
| 冷塔功率 | 29.2 | 28.5 | 28.9 | 28.7 | 28.8 | 28.6 | 28.7 | 28.8 | 45.9 | 46 | 45.9 | 46.1 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 48.2 | 48.2 | 48.2
4#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 19.9 | 19.9 | 20 | 20 | 19.9 | 19.9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 20 | 20.1 | 20.1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| 冷机冷冻出水温度 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1
| 板换冷冻回水温度 | 28 | 27.7 | 28 | 28 | 27.9 | 27.9 | 28 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8
| 板换冷冻出水温度 | 20.1 | 20 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2
| 冷机冷却回水温度 | 26.2 | 26.1 | 26.5 | 26.5 | 26.6 | 26.6 | 26.5 | 27.2 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.6 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.5 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8
| 冷机冷却出水温度 | 30 | 29.9 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.3 | 30.2 | 30.9 | 31.7 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.3 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.6 | 31.6
| 板换冷却回水温度 | 22.9 | 22.8 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9
| 板换冷却出水温度 | 26.4 | 26.4 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 27.2 | 27.8 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8
| 冷塔出水温度 | 26.2 | 26.1 | 26.4 | 26.4 | 26.5 | 26.5 | 26.4 | 27.3 | 28 | 28.1 | 28.1 | 27.8 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.6 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8
| 冷塔回水温度 | 30 | 29.9 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.3 | 30.2 | 31 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.4 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.3 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.2 | 31.2 | 31.7 | 31.2
| 冷机负载率 | 61.8% | 61 | 61.6 | 62.2 | 62.2 | 61.8 | 62.2 | 63.9 | 66.4 | 66.4 | 66.4 | 66.4 | 65.2 | 65.2 | 65.2 | 65.4 | 67.1 | 67.1 | 67.1 | 67.1 | 67.2 | 67.2 | 66.2 | 67.1
| 冷机功率 | 562 | 547 | 545 | 546 | 545 | 545 | 538 | 540 | 606 | 607 | 600 | 594 | 591 | 591 | 591 | 592 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 587 | 587
| 冷冻水频率 | 36.9 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 36.8 | 36.8 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36.7 | 36.9
| 冷冻水功率 | 67.4 | 70 | 71 | 70 | 71 | 70 | 70 | 70 | 66.1 | 66.7 | 67.4 | 67.9 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 68.5 | 68.5
| 冷却水频率 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.9 | 48.8 | 48.8 | 48.8
| 冷却水功率 | 123.7 | 115.3 | 115.4 | 115.4 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 123.6 | 123.4 | 123.4 | 123.4 | 123.6 | 123.6 | 123.6 | 123.5 | 123.5 | 123.5 | 123.5 | 123.5 | 123.5 | 123.5 | 123.5 | 123.5
| 冷塔频率 | 49.5 | 49.5 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.5
| 冷塔功率 | 39.5 | 38.8 | 38.9 | 38.9 | 38.7 | 38.6 | 38.7 | 38.6 | 38.9 | 38.8 | 38.8 | 39 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 38.2
| 集水器1回水温度（℃） | 20.1 | 20.2 | 20.6 | 20.7 | 20.7 | 20.6 | 20.7 | 20.7 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5
| 集水器2回水温度（℃） | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2
| 分水器1供水温度（℃） | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2
| 分水器2供水温度（℃） | 16.4 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2
| 压差（KPA） | 101 | 100 | 101 | 100 | 100 | 100 | 101 | 101 | 104 | 101 | 100 | 102 | 101 | 101 | 101 | 100 | 103 | 101 | 101 | 104 | 104 | 104 | 104 | 101

## 8月19日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 76.4 | 78.2 | 79.4 | 82 | 87 | 88.7 | 87.8 | 83.5 | 75.7 | 67.2 | 63.6 | 75 | 68.9 | 62.9 | 62.9 | 60.7 | 58.9 | 54.7 | 48.9 | 64.2 | 64.8 | 76.2 | 76.2 | 81.7
| 室外湿球（℃） | 28.1 | 27.9 | 26.8 | 26.1 | 25 | 25.1 | 25.4 | 26.2 | 26.2 | 25.6 | 26 | 24.7 | 25.3 | 26.1 | 26.1 | 25.8 | 25.4 | 25.3 | 25 | 24.9 | 25.2 | 25.4 | 25.4 | 25.9
| 室外干球（℃） | 30.2 | 29.5 | 28.4 | 27.4 | 26.8 | 26.8 | 27.1 | 28.4 | 29.8 | 30.6 | 32 | 28.3 | 29 | 32.1 | 32.1 | 32.5 | 32.4 | 32.9 | 31.7 | 30.5 | 31.4 | 29.8 | 29.8 | 28.6
| 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机负载率（%）
冷机功率（KW）
冷冻水频率（HZ）
冷冻水功率（KW）
冷却水频率（HZ）
冷却水功率（KW）
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机负载率
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷却水频率
冷却水功率
冷塔频率
冷塔功率
3#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 20.1
| 冷机冷冻出水温度 | 16.3 | 16.3 | 16.1 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.4
| 板换冷冻回水温度 | 26.3 | 26.3 | 26.2 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.3 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4
| 板换冷冻出水温度 | 24.2 | 24.3 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2
| 冷机冷却回水温度 | 27.5 | 27.4 | 27.2 | 27.3 | 27.8 | 27.8 | 28 | 28 | 28.4 | 28.4 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27.5 | 28 | 28 | 28 | 28.5
| 冷机冷却出水温度 | 30.5 | 30.6 | 30.2 | 30.4 | 30.8 | 30.8 | 31 | 30.8 | 31.4 | 31.4 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 31.5
| 板换冷却回水温度 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.3 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.3 | 26.3 | 26.2
| 板换冷却出水温度 | 27.6 | 27.6 | 27.4 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.7 | 27.7 | 27.8 | 27.8 | 27.7
| 冷塔出水温度 | 27.9 | 27.9 | 27.3 | 27.9 | 28.2 | 28.2 | 28.4 | 28.4 | 28.8 | 28.8 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 27.9 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 28.9
| 冷塔回水温度 | 29.7 | 29.7 | 28.7 | 29.4 | 30.1 | 30.1 | 30.3 | 30.2 | 30.7 | 30.7 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 29.7 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 30.8
| 冷机负载率 | 51.3% | 51.3 | 51.3 | 51.5 | 51.7 | 51.7 | 52 | 52.4 | 51.9 | 51.9 | 51.7 | 51.3 | 51.3 | 51.5 | 51.5 | 51.4 | 51.5 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 52.4
| 冷机功率 | 468 | 452 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 432 | 468 | 468 | 471 | 471 | 471 | 484 | 484 | 484 | 479 | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 | 484
| 冷冻水频率 | 37.4 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.4 | 37.4 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3
| 冷冻水功率 | 70.4 | 72.6 | 72.4 | 72.4 | 72.4 | 72.4 | 72.4 | 72.4 | 72.4 | 72.4 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4
| 冷却水频率 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水功率 | 135 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135
| 冷塔频率 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 49.3 | 49.2 | 49.3 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 49.2
| 冷塔功率 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 52 | 52 | 52 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7
4#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| 冷机冷冻出水温度 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.1
| 板换冷冻回水温度 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
| 板换冷冻出水温度 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.3
| 冷机冷却回水温度 | 27.8 | 27.8 | 26.8 | 27.7 | 27.2 | 27.7 | 27.9 | 27.9 | 28.6 | 28.6 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 28.7
| 冷机冷却出水温度 | 31.6 | 31.6 | 30.6 | 31.6 | 31.6 | 31.5 | 31.8 | 31.8 | 32.4 | 32.4 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 32.5
| 板换冷却回水温度 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 23 | 23 | 22.9 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
| 板换冷却出水温度 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 28.1 | 28.1 | 28.7 | 28.7 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 28.7
| 冷塔出水温度 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 28 | 28 | 28.6 | 28.6 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 28.6
| 冷塔回水温度 | 31.7 | 31.6 | 30.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.8 | 31.6 | 32.6 | 32.6 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 32.6
| 冷机负载率 | 62.2% | 62.3 | 66.9 | 66.4 | 66.2 | 65.4 | 65.8 | 65.8 | 69.8 | 67.1 | 66.7 | 67.1 | 67.1 | 67.5 | 67.5 | 66.7 | 66.9 | 66.4 | 66.4 | 66.6 | 66.4 | 66.4 | 66.4 | 69.2
| 冷机功率 | 587 | 576 | 578 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 580 | 596 | 614 | 614 | 614 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609
| 冷冻水频率 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.6 | 36.7 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6
| 冷冻水功率 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 65.3 | 65.3 | 65.3 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5
| 冷却水频率 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.7 | 48.8 | 48.8 | 48.9 | 48.9 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8
| 冷却水功率 | 123.5 | 123.5 | 123.5 | 123.5 | 123.5 | 123.5 | 123.5 | 123.5 | 123.5 | 123.5 | 123.8 | 123.8 | 123.8 | 123.5 | 123.5 | 123.5 | 123.5 | 123.5 | 123.5 | 123.5 | 123.5 | 123.5 | 123.5 | 123.5
| 冷塔频率 | 49.4 | 49.3 | 49.3 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4
| 冷塔功率 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2
| 集水器1回水温度（℃） | 20.5 | 20.1 | 20.1 | 20.3 | 20.5 | 20.8 | 20.6 | 20.6 | 20.1 | 20.1 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7
| 集水器2回水温度（℃） | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.3
| 分水器1供水温度（℃） | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2
| 分水器2供水温度（℃） | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.1 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.3
| 压差（KPA） | 104 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 102 | 102 | 101 | 101 | 103 | 101 | 101 | 102 | 101 | 104 | 101 | 102 | 102 | 103 | 103 | 101 | 101 | 103

## 8月20日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 76.4 | 85.9 | 85.2 | 85.4 | 85.6 | 87.1 | 87.4 | 82.5 | 77.3 | 67.5 | 61.6 | 58.8 | 58.5 | 59.3 | 51.2 | 48 | 51.4 | 51.3 | 64.6 | 58.6 | 71.3 | 74.1 | 75.1 | 82.1
| 室外湿球（℃） | 28.1 | 26 | 25.4 | 25.6 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.6 | 26.2 | 26.4 | 26.7 | 26.5 | 26.9 | 27 | 26.7 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.8 | 26.4 | 26 | 26 | 26 | 26.5
| 室外干球（℃） | 30.2 | 27.7 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.4 | 28.4 | 29.3 | 31.3 | 33.2 | 33.4 | 33.9 | 33.8 | 35.3 | 36 | 34.9 | 33.8 | 32.5 | 32.9 | 30.3 | 29.9 | 29.7 | 28.8
| 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机负载率（%）
冷机功率（KW）
冷冻水频率（HZ）
冷冻水功率（KW）
冷却水频率（HZ）
冷却水功率（KW）
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机负载率
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷却水频率
冷却水功率
冷塔频率
冷塔功率
3#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 20.5
| 冷机冷冻出水温度 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.3
| 板换冷冻回水温度 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.5 | 26.5 | 26.3
| 板换冷冻出水温度 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.1 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.3 | 24.3 | 24.2
| 冷机冷却回水温度 | 27.5 | 27.6 | 27.8 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.2 | 27.8 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.3 | 28.5 | 28.3 | 28.3 | 27.9 | 28.1 | 28 | 28.9 | 28.1 | 28.1 | 28.3 | 28.3 | 28.1
| 冷机冷却出水温度 | 30.5 | 30.6 | 30.8 | 31.2 | 31.3 | 31.3 | 31.2 | 31.1 | 31.5 | 31.4 | 31.4 | 31.2 | 31.4 | 31.4 | 31.3 | 30.9 | 31.1 | 31 | 32 | 31.4 | 31.4 | 31.3 | 31.3 | 31.3
| 板换冷却回水温度 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.3 | 26.1 | 26.1 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.3 | 26.2 | 26.3 | 26.3 | 26.2 | 26.2 | 26.3 | 26.2 | 26.2 | 26.3 | 26.3 | 26.2
| 板换冷却出水温度 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.6 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.8 | 27.8 | 27.8
| 冷塔出水温度 | 27.9 | 28.2 | 28.3 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 27.4 | 27.8 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.7 | 28.9 | 28.9 | 28.7 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 29.3 | 28.6 | 28.6 | 28.7 | 28.7 | 28.5
| 冷塔回水温度 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.2 | 30.8 | 30.7 | 30.8 | 30.6 | 30.7 | 30.6 | 30.6 | 30.2 | 30.3 | 30.2 | 31.3 | 30.3 | 30.3 | 30.5 | 30.6 | 30.6
| 冷机负载率 | 51.3% | 51.5 | 51.6 | 52.4 | 52.8 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 54 | 53.2 | 53.4 | 52.3 | 52.4 | 52.3 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 53 | 54.1 | 53.2 | 51.9 | 52 | 52 | 52.2
| 冷机功率 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 478 | 479 | 478 | 481 | 480 | 474 | 476 | 475 | 474 | 472 | 472 | 472 | 475 | 475 | 474 | 472 | 481
| 冷冻水频率 | 37.4 | 37.4 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3
| 冷冻水功率 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.5 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.4 | 70.5 | 67.7 | 67.7 | 67.7 | 67.7 | 67.7 | 67.7 | 67.7 | 67.7 | 67.7 | 67.6 | 67.7 | 67.7
| 冷却水频率 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.8 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水功率 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 133 | 134 | 135.4 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135
| 冷塔频率 | 47.5 | 48.7 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.1 | 49.3 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.3 | 49.2 | 49.1 | 49.2 | 49.2 | 49.1 | 49.1 | 49.2 | 49.2 | 19.2
| 冷塔功率 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.3 | 48.2 | 48.3 | 48.3 | 52.4 | 52.4 | 52.5 | 52.4 | 52.3 | 52.2 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3
4#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20 | 20 | 20 | 20.1 | 20 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20 | 20.1 | 20.1 | 20 | 20 | 20 | 20.1 | 20.1 | 20 | 20 | 20.1 | 20 | 20 | 20.1 | 20.1 | 20.2
| 冷机冷冻出水温度 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16 | 16.2 | 16.1 | 16 | 16 | 16.2 | 16 | 16 | 16.1 | 16.1 | 16.1
| 板换冷冻回水温度 | 27.8 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.3 | 28.2 | 28.2 | 28.3 | 28.3 | 28.2
| 板换冷冻出水温度 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20.2 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.1 | 20.1 | 20.3 | 20.3 | 20.1
| 冷机冷却回水温度 | 27.8 | 28.2 | 28.2 | 28.5 | 28.4 | 28.6 | 28.4 | 28.6 | 28.8 | 28.8 | 28.7 | 28.6 | 28.7 | 28.7 | 28.5 | 28.4 | 28.6 | 28.5 | 29 | 28.5 | 28.5 | 28.6 | 28.6 | 28.5
| 冷机冷却出水温度 | 31.6 | 31.8 | 31.9 | 32.3 | 32.2 | 32.4 | 31.9 | 32.1 | 32.6 | 32.6 | 32.5 | 32.3 | 32.4 | 32.4 | 32.3 | 32.2 | 32.3 | 32.3 | 32.9 | 32.3 | 32.3 | 32.4 | 32.4 | 32.4
| 板换冷却回水温度 | 22.9 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23.1 | 23.1 | 23
| 板换冷却出水温度 | 27.8 | 28.2 | 28.2 | 28.6 | 28.5 | 28.6 | 28.6 | 28.4 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.5 | 28.7 | 28.7 | 28.6 | 28.4 | 28.5 | 28.5 | 29.1 | 28.5 | 28.5 | 28.6 | 28.6 | 28.5
| 冷塔出水温度 | 27.8 | 28.1 | 28.1 | 28.5 | 28.4 | 28.5 | 28.5 | 28.6 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.5 | 28.7 | 28.7 | 28.5 | 28.3 | 28.7 | 28.7 | 28.9 | 28.7 | 28.7 | 28.5 | 28.5 | 28.5
| 冷塔回水温度 | 31.7 | 31.9 | 31.9 | 32.4 | 32.3 | 32.4 | 32.4 | 32.6 | 32.7 | 32.7 | 32.6 | 32.5 | 32.6 | 32.6 | 32.2 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.9 | 32.3 | 32.3 | 32.4 | 32.4 | 32.4
| 冷机负载率 | 62.4% | 64.2 | 64.5 | 68.8 | 69.4 | 69.2 | 72.8 | 71.4 | 70.9 | 70.6 | 70.6 | 69.2 | 68.3 | 68.8 | 68.8 | 68.8 | 68.8 | 68.8 | 68.8 | 68.8 | 70.4 | 69.4 | 69.4 | 69.7
| 冷机功率 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 630 | 631 | 623 | 632 | 631 | 632 | 635 | 634 | 635 | 625 | 625 | 629 | 625 | 624
| 冷冻水频率 | 36.7 | 36.6 | 36.7 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6
| 冷冻水功率 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.6 | 65.7 | 68.3 | 68.4 | 68.3 | 68.3 | 68.3 | 68.3 | 68.3 | 68.3 | 68.3 | 68.3 | 68.3
| 冷却水频率 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.7 | 48.6 | 48.6 | 48.8 | 48.8 | 48.7 | 48.7 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.7 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.7 | 48.7 | 48.8 | 48.8 | 48.8
| 冷却水功率 | 123.5 | 123.5 | 123.5 | 123.5 | 123.5 | 123.5 | 123.5 | 123.5 | 123.6 | 123.5 | 123.5 | 123.6 | 123.8 | 121.4 | 122.3 | 121.6 | 122.1 | 121.6 | 122 | 122.2 | 122.2 | 122.2 | 122.2 | 122.2
| 冷塔频率 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.5 | 49.5 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4
| 冷塔功率 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.1 | 39.2 | 39.2 | 39.6 | 40 | 39.9 | 40 | 39.9 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 10
| 集水器1回水温度（℃） | 20.5 | 20.5 | 20.4 | 20.4 | 20.6 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.7 | 20.7 | 20.6 | 20.7 | 20.6 | 20.4 | 20.8 | 20.8 | 20.6 | 20.6 | 21 | 20.5 | 20.5 | 20.2 | 20.2 | 20.2
| 集水器2回水温度（℃） | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20.2 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.2
| 分水器1供水温度（℃） | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 16.4 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.4
| 分水器2供水温度（℃） | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.2
| 压差（KPA） | 102 | 104 | 102 | 102 | 102 | 99 | 102 | 101 | 100 | 103 | 100 | 105 | 104 | 101 | 102 | 101 | 102 | 101 | 96 | 99 | 99 | 101 | 102 | 100

## 8月21日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 76.4 | 85.9 | 85.2 | 85.4 | 78.9 | 74.3 | 73.9 | 73.9 | 71.6 | 65.5 | 62.7 | 58.9 | 57 | 55.1 | 49.9 | 47.9 | 47 | 50.5 | 52.7 | 77.2 | 71.3 | 74.1 | 75.1 | 77.2
| 室外湿球（℃） | 28.1 | 26 | 25.4 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 26 | 26.1 | 26.4 | 26.3 | 26.5 | 27.1 | 26.9 | 26.9 | 26.4 | 26.1 | 26.2 | 26.4 | 26 | 26 | 26 | 26
| 室外干球（℃） | 30.2 | 27.7 | 27.5 | 27.5 | 28.2 | 29 | 29 | 29.2 | 30.2 | 31.3 | 32.3 | 33.2 | 33.8 | 35 | 35.7 | 36.2 | 36.1 | 34.9 | 34.5 | 29.9 | 30.3 | 29.9 | 29.7 | 29
| 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机负载率（%）
冷机功率（KW）
冷冻水频率（HZ）
冷冻水功率（KW）
冷却水频率（HZ）
冷却水功率（KW）
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机负载率
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷却水频率
冷却水功率
冷塔频率
冷塔功率
3#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 20.1
| 冷机冷冻出水温度 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.1 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.4
| 板换冷冻回水温度 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.4 | 26.4 | 26.5 | 26.5 | 26.5
| 板换冷冻出水温度 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.1 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.2 | 24.2 | 24.3 | 24.3 | 24.2
| 冷机冷却回水温度 | 27.5 | 27.6 | 27.8 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.2 | 28 | 28 | 28.2 | 28.3 | 28.6 | 28.5 | 28.6 | 28.5 | 28.4 | 28.2 | 28 | 28 | 29 | 28.1 | 28.3 | 28.3 | 28.1
| 冷机冷却出水温度 | 30.5 | 30.6 | 30.8 | 31.2 | 31.3 | 31.3 | 31.2 | 31 | 31 | 31.1 | 31.3 | 31.7 | 31.4 | 31.7 | 31.4 | 31.3 | 31.2 | 31.1 | 31.1 | 32.2 | 31.4 | 31.3 | 31.3 | 31.2
| 板换冷却回水温度 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.3 | 26.1 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.2 | 26.3 | 26.3 | 26.3
| 板换冷却出水温度 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.7 | 27.8 | 27.8 | 27.8
| 冷塔出水温度 | 27.9 | 28.2 | 28.3 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 27.4 | 28.3 | 28 | 28.6 | 28.7 | 28.9 | 28.9 | 29.1 | 28.9 | 28.9 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 29.5 | 28.6 | 28.7 | 28.7 | 28.7
| 冷塔回水温度 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.3 | 31 | 30.5 | 30.6 | 31 | 30.7 | 31 | 30.7 | 30.7 | 30.5 | 30.4 | 30.4 | 31.4 | 30.3 | 30.5 | 30.6 | 30
| 冷机负载率 | 51.3% | 51.5 | 51.6 | 52.4 | 52.8 | 52.4 | 52.4 | 52.8 | 52.4 | 52.6 | 53 | 55.7 | 52.8 | 54 | 52.8 | 53.4 | 53 | 53.4 | 53.2 | 56.4 | 51.9 | 52 | 52 | 52
| 冷机功率 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 472 | 471.7 | 473 | 472 | 468 | 474 | 475 | 475 | 474 | 472 | 474 | 472 | 482 | 475 | 474 | 472 | 476
| 冷冻水频率 | 37.4 | 37.4 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.5 | 37.5 | 37.4 | 37.5 | 37.5 | 37.8 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3
| 冷冻水功率 | 70.4 | 70.4 | 70 | 68.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.8 | 67.6 | 67.5 | 67.1 | 67.5 | 67.6 | 67.5 | 67.5 | 67.9 | 67.6 | 68.1 | 69.3 | 67.7 | 67.6 | 67.7 | 67.6
| 冷却水频率 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水功率 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135.7 | 135.1 | 135.3 | 135.2 | 135.6 | 135.2 | 135.6 | 135.4 | 135.4 | 135.1 | 135.4 | 133.6 | 135.6 | 135 | 135 | 135 | 135
| 冷塔频率 | 47.5 | 48.7 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.4 | 49.4 | 49 | 49 | 48.9 | 49.2 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.1 | 49.2 | 49.2 | 49.3
| 冷塔功率 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 53.2 | 53.1 | 53.6 | 53.1 | 52.8 | 52.7 | 52.7 | 52.6 | 53.5 | 52.8 | 53.4 | 53.5 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3
4#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20 | 20 | 20 | 20.1 | 20 | 20.1 | 20.1 | 20 | 20 | 20 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20 | 20.1 | 20.1 | 20.2
| 冷机冷冻出水温度 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16 | 16.1 | 16.1 | 16
| 板换冷冻回水温度 | 27.8 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.2 | 28.3 | 28.3 | 28.2
| 板换冷冻出水温度 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.1 | 20.3 | 20.3 | 20.3
| 冷机冷却回水温度 | 27.8 | 28.2 | 28.2 | 28.5 | 28.4 | 28.6 | 28.4 | 28.4 | 28.3 | 28.4 | 28.5 | 28.4 | 28.4 | 28.6 | 28.5 | 28.6 | 28.3 | 28.3 | 28.4 | 28.4 | 28.5 | 28.6 | 28.6 | 28.3
| 冷机冷却出水温度 | 31.6 | 31.8 | 31.9 | 32.3 | 32.2 | 32.4 | 31.9 | 32.2 | 32 | 32.2 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.5 | 32.5 | 32.3 | 32.2 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.4 | 32.4 | 32.2
| 板换冷却回水温度 | 22.9 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23 | 23.1 | 23.1 | 23.1
| 板换冷却出水温度 | 27.8 | 28.2 | 28.2 | 28.6 | 28.5 | 28.6 | 28.6 | 28.5 | 28.3 | 28.5 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.7 | 28.5 | 28.5 | 28.4 | 28.5 | 28.4 | 28.4 | 28.5 | 28.6 | 28.6 | 28.5
| 冷塔出水温度 | 27.8 | 28.1 | 28.1 | 28.5 | 28.4 | 28.5 | 28.5 | 28.4 | 28.3 | 28.4 | 28.5 | 28.4 | 28.4 | 28.7 | 28.5 | 28.5 | 28.3 | 28.3 | 28.4 | 28.3 | 28.7 | 28.5 | 28.5 | 28.5
| 冷塔回水温度 | 31.7 | 31.9 | 31.9 | 32.4 | 32.3 | 32.4 | 32.4 | 32.3 | 31.9 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.5 | 32.3 | 32.4 | 32.2 | 32.4 | 32.4 | 32.3 | 32.3 | 32.4 | 32.4 | 32.4
| 冷机负载率 | 62.4% | 64.2 | 64.5 | 68.8 | 69.4 | 69.2 | 72.8 | 70.2 | 67.3 | 69.6 | 69.6 | 71.3 | 71.1 | 71.3 | 70 | 70.4 | 70.6 | 71.1 | 70.4 | 70.8 | 70.4 | 69.4 | 69.4 | 70
| 冷机功率 | 603 | 631 | 630 | 631 | 629 | 631 | 6327 | 631 | 614 | 618 | 625 | 633 | 640 | 637 | 637 | 638 | 642 | 644 | 648 | 652 | 625 | 629 | 625 | 626
| 冷冻水频率 | 36.7 | 36.6 | 36.7 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6
| 冷冻水功率 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 67.5 | 65.8 | 65.7 | 65.2 | 64.8 | 67.6 | 65.6 | 66.8 | 65.8 | 66.4 | 64.8 | 65.6 | 63.5 | 64.9 | 68.3 | 68.3 | 68.3 | 68.3
| 冷却水频率 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.7 | 48.6 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.8 | 48.7 | 48.7 | 48.8 | 48.7 | 48.8 | 48.8 | 48.9 | 48.8 | 48.8 | 48.7 | 48.8 | 48.8 | 48.8
| 冷却水功率 | 123.5 | 123.5 | 123.5 | 123.5 | 123.5 | 123.5 | 123.7 | 123.7 | 123.1 | 122.8 | 123.3 | 128.3 | 123.3 | 123.3 | 123.3 | 123.4 | 121.8 | 119.8 | 121.3 | 122.6 | 122.2 | 122.2 | 122.2 | 122.1
| 冷塔频率 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.5 | 49.4 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.4 | 49.4 | 49.3 | 49.3 | 49.5 | 49.5 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4
| 冷塔功率 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.1 | 39.5 | 39.2 | 39.1 | 40.1 | 39.2 | 39.4 | 39.3 | 39.3 | 39.4 | 41.1 | 38.5 | 40.6 | 40 | 40 | 40 | 40
| 集水器1回水温度（℃） | 20.5 | 20.5 | 20.4 | 20.4 | 20.6 | 20.1 | 20.4 | 20.5 | 20.8 | 20.8 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.8 | 20.9 | 20.6 | 20.4 | 20.9 | 20.6 | 20.5 | 20.2 | 20.2 | 20.3
| 集水器2回水温度（℃） | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.5 | 20.4 | 20.3 | 20.5 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.2
| 分水器1供水温度（℃） | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.2 | 16.4 | 16.2 | 16.4 | 16.2 | 16.1 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.3
| 分水器2供水温度（℃） | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.2
| 压差（KPA） | 102 | 104 | 102 | 102 | 102 | 104 | 102 | 105 | 101 | 99 | 100 | 100 | 101 | 101 | 101 | 100 | 101 | 97 | 99 | 100 | 99 | 101 | 102 | 103

## 8月22日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 80.4 | 80.9 | 85 | 84.4 | 74.6 | 75.7 | 79.4 | 82.5 | 78.4 | 73.2 | 78.4 | 68.3 | 59.2 | 71.5 | 91.3 | 93.8 | 92.9 | 90.4 | 89 | 87.2 | 86.3 | 86.7 | 86.2 | 86.3
| 室外湿球（℃） | 25.3 | 26 | 25.4 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 26 | 26.2 | 26.2 | 25.7 | 26.7 | 25.8 | 26.8 | 26.3 | 25.4 | 24.9 | 25.3 | 25.4 | 27.2 | 26.4 | 25.4 | 26.2 | 25.6 | 24.4
| 室外干球（℃） | 27.2 | 27.7 | 27.5 | 27.5 | 28.2 | 29 | 28.9 | 28.6 | 28.1 | 26.8 | 31.4 | 32.1 | 33.5 | 30.6 | 26.5 | 25.6 | 26 | 26.7 | 25.4 | 26.4 | 27.2 | 26.8 | 26.4 | 26.1
| 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机负载率（%）
冷机功率（KW）
冷冻水频率（HZ）
冷冻水功率（KW）
冷却水频率（HZ）
冷却水功率（KW）
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机负载率
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷却水频率
冷却水功率
冷塔频率
冷塔功率
3#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1
| 冷机冷冻出水温度 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3
| 板换冷冻回水温度 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.5 | 26.4 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.4 | 26.5 | 26.4 | 26.5 | 26.5
| 板换冷冻出水温度 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.1 | 24.3 | 24.1 | 24.1 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3
| 冷机冷却回水温度 | 27.5 | 27.6 | 27.8 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.2 | 28.5 | 28.2 | 28.2 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.3 | 28.2 | 27.6 | 27.8 | 28 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28 | 27.2
| 冷机冷却出水温度 | 30.5 | 30.6 | 30.8 | 31.2 | 31.3 | 31.3 | 31.2 | 31.4 | 31.2 | 31.2 | 31.5 | 31.6 | 31.5 | 32 | 31.2 | 30.6 | 30.9 | 31 | 30.2 | 30.2 | 31.1 | 30.3 | 31 | 30.3
| 板换冷却回水温度 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.3 | 26.1 | 26.4 | 26.2 | 26.4 | 26.4 | 26.5 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4
| 板换冷却出水温度 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.8 | 27.6 | 27.3 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8
| 冷塔出水温度 | 27.9 | 28.2 | 28.3 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 27.4 | 28.9 | 27.5 | 28.5 | 28.6 | 28.6 | 28.9 | 28.3 | 28.6 | 28.1 | 28.3 | 28.4 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 27.7
| 冷塔回水温度 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.7 | 30.6 | 30.5 | 30.5 | 30.4 | 30.8 | 30.5 | 30.5 | 30 | 30.2 | 30.3 | 30.5 | 30.5 | 30.4 | 30.5 | 30.5 | 29.5
| 冷机负载率 | 51.3% | 51.5 | 51.6 | 52.4 | 52.8 | 52.4 | 52.4 | 51.5 | 52.4 | 51.7 | 51.9 | 52.8 | 53.2 | 52.2 | 52.2 | 52 | 52.2 | 51.7 | 51.9 | 51.9 | 52.2 | 52.1 | 51.8 | 51.3
| 冷机功率 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 475 | 468 | 462 | 471 | 476 | 482 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 477 | 475 | 477 | 476
| 冷冻水频率 | 37.4 | 37.4 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.4 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 38.3 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 17.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6
| 冷冻水功率 | 70.4 | 70.4 | 70 | 68.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 68.3 | 68.3 | 68.4 | 68.5 | 68.4 | 70.32 | 70.2 | 70.2 | 70.2 | 70.2 | 70.2 | 70.2 | 68.4 | 70.1 | 70.2 | 70.1 | 70.1
| 冷却水频率 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.3 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.8 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水功率 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135.4 | 135.2 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 134 | 135 | 135.3 | 135 | 135 | 135.2
| 冷塔频率 | 47.5 | 48.7 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49 | 49.1 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.9 | 49.9 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49.9 | 49.9 | 49.5 | 49.8 | 49.5 | 48.2
| 冷塔功率 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.7 | 52.7 | 52.6 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.3 | 52.2 | 52.4 | 52
4#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20 | 20 | 20 | 20.1 | 20 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20 | 20.1 | 20 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20
| 冷机冷冻出水温度 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1
| 板换冷冻回水温度 | 27.8 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.4 | 28.4 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3
| 板换冷冻出水温度 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.3 | 20.4 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.2
| 冷机冷却回水温度 | 27.8 | 28.2 | 28.2 | 28.5 | 28.4 | 28.6 | 28.4 | 28.5 | 28.2 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.5 | 28.2 | 28.2 | 27.7 | 27.9 | 28 | 28.3 | 28 | 28.3 | 28.2 | 28.1 | 27.2
| 冷机冷却出水温度 | 31.6 | 31.8 | 31.9 | 32.3 | 32.2 | 32.4 | 31.9 | 32.3 | 31.8 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 32.4 | 32 | 32.1 | 31.7 | 31.8 | 32 | 32.2 | 32 | 32 | 32.2 | 32 | 31.1
| 板换冷却回水温度 | 22.9 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23.1 | 23 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 23.6 | 23.3 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22.8 | 22.6 | 23 | 22.8 | 22.6 | 23
| 板换冷却出水温度 | 27.8 | 28.2 | 28.2 | 28.6 | 28.5 | 28.6 | 28.6 | 28.5 | 28.4 | 28.2 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.3 | 28.3 | 27.9 | 27.9 | 28.1 | 28.3 | 28.4 | 28.3 | 28.4 | 28.5 | 27.5
| 冷塔出水温度 | 27.8 | 28.1 | 28.1 | 28.5 | 28.4 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.6 | 28.2 | 28.2 | 27.8 | 27.9 | 28.1 | 28.2 | 28.3 | 28.2 | 28.3 | 28.3 | 27.1
| 冷塔回水温度 | 31.7 | 31.9 | 31.9 | 32.4 | 32.3 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.2 | 31.8 | 31.8 | 32.3 | 32.5 | 32.5 | 32.1 | 31.7 | 31.8 | 32 | 32.3 | 31.7 | 32.1 | 32.2 | 32.1 | 21
| 冷机负载率 | 62.4% | 64.2 | 64.5 | 68.8 | 69.4 | 69.2 | 72.8 | 69.4 | 69.4 | 68.7 | 68.3 | 68.6 | 71.5 | 67.9 | 69.2 | 69 | 67.7 | 68.8 | 69.6 | 68.7 | 68.3 | 68.5 | 68.3 | 64.8
| 冷机功率 | 603 | 631 | 630 | 631 | 629 | 631 | 632 | 636 | 621 | 621 | 625 | 632 | 647 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 631 | 632 | 620 | 619 | 622 | 618
| 冷冻水频率 | 36.7 | 36.6 | 36.7 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 37.6 | 37.6 | 36.8 | 36.7 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9
| 冷冻水功率 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 67.5 | 66.3 | 66.2 | 66.2 | 66.2 | 66.2 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 67.5 | 66.3 | 63.7 | 64.9
| 冷却水频率 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.7 | 48.6 | 48.7 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.8 | 48.7 | 48.7 | 48.8 | 48.7 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8
| 冷却水功率 | 123.5 | 123.5 | 123.5 | 123.5 | 123.5 | 123.5 | 123.7 | 123.7 | 123.7 | 123.7 | 123.7 | 119 | 117 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 123.2 | 123.1 | 124 | 123.9
| 冷塔频率 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.5 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.3 | 49.3 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.4
| 冷塔功率 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.1 | 39.2 | 39.1 | 39.1 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 38.3 | 38.2 | 39.1 | 38.8
| 集水器1回水温度（℃） | 20.5 | 20.5 | 20.4 | 20.4 | 20.6 | 20.1 | 20.4 | 20.6 | 20.4 | 20.2 | 20.2 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.5 | 20.7 | 20.6 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.8 | 20.9 | 20.8 | 20.6
| 集水器2回水温度（℃） | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.7 | 20.7 | 20.5 | 20.4 | 20.5 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.3 | 20.4 | 20.4 | 20.3
| 分水器1供水温度（℃） | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.1 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3
| 分水器2供水温度（℃） | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3
| 压差（KPA） | 102 | 104 | 102 | 102 | 102 | 104 | 102 | 104 | 101 | 103 | 101 | 104 | 103 | 102 | 103 | 99 | 100 | 102 | 101 | 101 | 97 | 99 | 101 | 102

## 8月23日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 88.3 | 88.2 | 89.3 | 90.9 | 91.3 | 89.7 | 90 | 90.7 | 83.8 | 80.8 | 77.3 | 72.4 | 71.6 | 72.3 | 82 | 65 | 63.3 | 48.6 | 62.4 | 61.4 | 62 | 65.5 | 67.3 | 69.4
| 室外湿球（℃） | 24.7 | 24.5 | 25.1 | 25.4 | 25.3 | 24.9 | 25.1 | 25.2 | 25.5 | 26.2 | 25.6 | 26.7 | 26.4 | 26.5 | 25.5 | 25 | 24.7 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 23 | 23 | 23.1 | 23.1
| 室外干球（℃） | 26.3 | 26 | 26.5 | 26.5 | 26.4 | 26.3 | 26.4 | 26.5 | 27.6 | 28.6 | 28 | 31.2 | 31.1 | 30.8 | 28.3 | 31 | 30.6 | 31.6 | 31.2 | 31.2 | 28.7 | 28.4 | 27.7 | 27.6
| 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机负载率（%）
冷机功率（KW）
冷冻水频率（HZ）
冷冻水功率（KW）
冷却水频率（HZ）
冷却水功率（KW）
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机负载率
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷却水频率
冷却水功率
冷塔频率
冷塔功率
3#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 20.1 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.4 | 20.3 | 20.3 | 20.3
| 冷机冷冻出水温度 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.3
| 板换冷冻回水温度 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.4 | 26.4 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.4
| 板换冷冻出水温度 | 24.3 | 24.2 | 24.3 | 24.2 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3
| 冷机冷却回水温度 | 27.5 | 27.6 | 27.8 | 28.1 | 28.1 | 27.7 | 27.8 | 27.9 | 28.2 | 28.3 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28 | 28 | 27.2 | 27.4 | 27.3 | 27.3 | 26.6 | 27.9 | 27.9 | 27.9
| 冷机冷却出水温度 | 30.5 | 30.4 | 30.8 | 31 | 31.1 | 30.8 | 30.9 | 30.9 | 31.1 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31 | 31 | 30.2 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 29.8 | 31.1 | 31 | 31
| 板换冷却回水温度 | 26.4 | 26.3 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.5 | 26.5 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.3
| 板换冷却出水温度 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7
| 冷塔出水温度 | 28 | 28 | 28.2 | 28.5 | 28.5 | 28.1 | 28.2 | 28.3 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.5 | 28.5 | 27.5 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 27.1 | 28.4 | 28.3 | 28.3
| 冷塔回水温度 | 29.7 | 29.7 | 30.1 | 30.4 | 30.4 | 30.1 | 30.1 | 30.2 | 30.5 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.5 | 30.3 | 30.3 | 29 | 29.5 | 29.2 | 29.2 | 29.1 | 30.4 | 30.3 | 30.3
| 冷机负载率 | 51.9% | 51.9 | 52 | 52.2 | 52 | 51.9 | 52 | 52.2 | 52.6 | 53 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 52.6 | 52.6 | 52 | 52 | 52 | 52.1 | 52.8 | 55.1 | 55.3 | 55.5
| 冷机功率 | 469 | 482 | 483 | 475 | 476 | 475 | 475 | 477 | 481 | 482 | 481 | 480 | 480 | 472 | 472 | 472 | 472 | 471 | 471 | 478 | 466 | 476 | 468 | 472
| 冷冻水频率 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.7 | 37.7 | 37.6 | 38 | 38 | 38 | 38
| 冷冻水功率 | 69.4 | 70.3 | 70.2 | 68.5 | 68.9 | 68.9 | 68.9 | 68.9 | 68.9 | 68.9 | 68.9 | 68.9 | 68.9 | 68.9 | 68.9 | 68.9 | 68.9 | 68.9 | 68.9 | 68.9 | 70.4 | 68.9 | 68.7 | 67.3
| 冷却水频率 | 48.8 | 48.8 | 48.7 | 48.8 | 48.8 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.8 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水功率 | 135 | 135.2 | 135.1 | 134.2 | 135.2 | 135.1 | 135.2 | 135.2 | 135.3 | 135 | 135.1 | 135.1 | 135.1 | 135.1 | 135.1 | 135.1 | 135.1 | 135.1 | 135.1 | 135.4 | 132.8 | 135.4 | 134.8 | 135.2
| 冷塔频率 | 44.3 | 44.3 | 47.9 | 49.5 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49.9 | 49.6 | 49.6 | 49.6 | 49.6 | 49.6 | 49 | 49 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | 40.2 | 40.4 | 40.3 | 40.3
| 冷塔功率 | 52.2 | 53.2 | 53.2 | 52.3 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 51.8 | 52.1 | 53.1 | 52.7
4#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20 | 20 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2
| 冷机冷冻出水温度 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6
| 板换冷冻回水温度 | 28.3 | 28.3 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2
| 板换冷冻出水温度 | 20.2 | 20.1 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.4 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4
| 冷机冷却回水温度 | 27.2 | 27.1 | 27.9 | 27.9 | 28.1 | 27.8 | 28 | 28 | 28.3 | 28.1 | 28.1 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28 | 28 | 27.3 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.9 | 25.7 | 25.8 | 25.8
| 冷机冷却出水温度 | 31.1 | 31.1 | 31.8 | 31.7 | 32.1 | 31.7 | 31.9 | 31.9 | 32 | 32.1 | 32 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.2 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 29.6 | 29.4 | 29.4 | 29.5
| 板换冷却回水温度 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
| 板换冷却出水温度 | 27.3 | 27.3 | 27.9 | 27.9 | 28.3 | 27.9 | 28 | 28.1 | 28.2 | 28.3 | 28.2 | 28.2 | 28.3 | 28.2 | 28.1 | 28.1 | 27.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 26 | 25.8 | 25.9 | 25.9
| 冷塔出水温度 | 27.3 | 27.6 | 27.9 | 27.9 | 28.2 | 27.8 | 28 | 28 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.1 | 28.1 | 27.2 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.9 | 25.8 | 25.8 | 25.8
| 冷塔回水温度 | 31 | 31.5 | 31.8 | 31.8 | 32.1 | 31.8 | 31.9 | 32 | 32.3 | 32.2 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 31.9 | 31.9 | 31.2 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.5 | 29.4 | 29.4 | 29.4
| 冷机负载率 | 65.2% | 67.9 | 69 | 69.6 | 69.5 | 68.1 | 69.4 | 69.6 | 69.8 | 70.4 | 70.4 | 70.2 | 70.2 | 70.4 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 61 | 59.5 | 59.5 | 59.3
| 冷机功率 | 595 | 625 | 626 | 618 | 630 | 629 | 630 | 630 | 630 | 631 | 630 | 630 | 624 | 638 | 638 | 638 | 638 | 587 | 587 | 592 | 612 | 598 | 620 | 616
| 冷冻水频率 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3
| 冷冻水功率 | 69.3 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.7 | 68.7 | 68.7 | 68.7 | 68.8 | 68.8 | 68.8 | 68.8 | 68.8 | 68.8 | 68.8 | 68.8 | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 63.8 | 64.1 | 62.7 | 61.3
| 冷却水频率 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.7 | 48.8 | 48.9 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8
| 冷却水功率 | 123.5 | 123.2 | 123.3 | 122.8 | 123.2 | 123.1 | 123.1 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 110.6 | 110.6 | 114 | 111.7 | 113 | 112.8 | 113.3
| 冷塔频率 | 49.4 | 49.5 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.2 | 49.2 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.3 | 49.3
| 冷塔功率 | 39.8 | 40.2 | 40.2 | 38.7 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.7 | 38.6 | 38.6 | 38.6 | 38.6 | 38.6 | 38.6 | 38.6 | 38.6 | 35.7 | 38.4 | 38.5 | 37.9
| 集水器1回水温度（℃） | 20.5 | 20.4 | 20.4 | 20.3 | 20.3 | 20.8 | 20.8 | 20.1 | 20.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.6 | 20.6 | 20.5 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.9 | 21 | 21
| 集水器2回水温度（℃） | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20.4 | 20.4 | 20.5 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 20.4 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.6 | 20.5 | 20.5
| 分水器1供水温度（℃） | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.7 | 16.6 | 16.6
| 分水器2供水温度（℃） | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.6 | 16.5 | 16.5
| 压差（KPA） | 104 | 101 | 101 | 100 | 102 | 100 | 101 | 99 | 100 | 99 | 102 | 101 | 99 | 100 | 102 | 101 | 102 | 101 | 101 | 103 | 102 | 99 | 100 | 99

## 8月24日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 72.3 | 75.6 | 78.2 | 84.5 | 84.6 | 84.4 | 84.4 | 82 | 84.3 | 67.3 | 54.2 | 53.8 | 53.4 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 57.6 | 58.1 | 59.1 | 65.4 | 64.8 | 65.2 | 69
| 室外湿球（℃） | 23.4 | 23.6 | 23.6 | 23.8 | 23.8 | 23.7 | 23.7 | 23.9 | 23.9 | 24.3 | 24.4 | 25.1 | 25.3 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25 | 24.9 | 24.4 | 24.2 | 24.1 | 24.2 | 23.6
| 室外干球（℃） | 27.3 | 27 | 26.5 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 26.2 | 25.9 | 28.6 | 31.8 | 32.8 | 32.9 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 32.7 | 31.5 | 30.9 | 31.2 | 31.2 | 30.4 | 28.2
| 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机负载率（%）
冷机功率（KW）
冷冻水频率（HZ）
冷冻水功率（KW）
冷却水频率（HZ）
冷却水功率（KW）
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机负载率
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷却水频率
冷却水功率
冷塔频率
冷塔功率
3#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.1 | 20.3
| 冷机冷冻出水温度 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4
| 板换冷冻回水温度 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.4
| 板换冷冻出水温度 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3
| 冷机冷却回水温度 | 27.9 | 28 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.3 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27.6 | 27.6 | 27.4 | 27.2
| 冷机冷却出水温度 | 31.1 | 31.2 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 30 | 31.3 | 31.4 | 31.2
| 板换冷却回水温度 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.8 | 26.8 | 26.7 | 26.3
| 板换冷却出水温度 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.8 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.8 | 27.8 | 27.7 | 27.7
| 冷塔出水温度 | 28.4 | 28.4 | 28.6 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.6 | 28.5 | 28.6 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.8
| 冷塔回水温度 | 30.3 | 30.4 | 30.6 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.6 | 30.5 | 30.6 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30.3
| 冷机负载率 | 55.1% | 55.1 | 55.7 | 55.1 | 55.5 | 55.5 | 55.7 | 55.7 | 55.6 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 54.9
| 冷机功率 | 492 | 492 | 493 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 494 | 482 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | 499 | 499 | 499 | 502 | 503 | 501 | 476
| 冷冻水频率 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37.6 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
| 冷冻水功率 | 68.3 | 68.3 | 68.3 | 68.3 | 68.3 | 68.3 | 68.3 | 68.3 | 68.3 | 68.9 | 71.9 | 71.9 | 71.9 | 71.9 | 71.9 | 71.9 | 71.9 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 68.9 | 68.9 | 68.9 | 72.1
| 冷却水频率 | 48.8 | 48.8 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.8 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1
| 冷却水功率 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 135 | 75.4 | 75.4 | 75.4 | 75.4 | 75.4 | 75.4 | 75.4 | 76.4 | 76.4 | 76.4 | 76.4 | 76.4 | 76.5 | 86.5
| 冷塔频率 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49.6 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 44.2 | 45.6 | 45.8 | 40
| 冷塔功率 | 51.6 | 51.7 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.5 | 51.6 | 52.1 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 31.7 | 31.7 | 40.2 | 40.8 | 41.7 | 42.1 | 38.9
4#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2
| 冷机冷冻出水温度 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.2 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6
| 板换冷冻回水温度 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28 | 28.1 | 28.2 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.8
| 板换冷冻出水温度 | 20.4 | 20.5 | 20.5 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.3 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.5
| 冷机冷却回水温度 | 26.2 | 26.4 | 26.5 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.5 | 26.6 | 28.1 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 26.8
| 冷机冷却出水温度 | 29.8 | 30 | 30.1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32.1 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 30.8
| 板换冷却回水温度 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
| 板换冷却出水温度 | 26.2 | 26.5 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 28.3 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 26.9
| 冷塔出水温度 | 26.2 | 26.3 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.5 | 26.6 | 26.5 | 26.6 | 28.2 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 26.8
| 冷塔回水温度 | 29.9 | 30 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.2 | 30.1 | 30.1 | 32.2 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 30.8
| 冷机负载率 | 60% | 60.3 | 60.8 | 59.9 | 59.7 | 59.9 | 60.1 | 60.2 | 60.2 | 70.4 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 62
| 冷机功率 | 556 | 556 | 557 | 556 | 556 | 556 | 556 | 557 | 549 | 631 | 583 | 584 | 583 | 587 | 587 | 587 | 587 | 574 | 574 | 574 | 573 | 572 | 574 | 562
| 冷冻水频率 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 36.9 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.1 | 37.1 | 37.3
| 冷冻水功率 | 70.4 | 70.4 | 70.3 | 70.3 | 70.4 | 70.3 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 68.8 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 69.7 | 69.7 | 69.7 | 69.7 | 69.7 | 68.4 | 68.4
| 冷却水频率 | 48.7 | 48.8 | 48.9 | 48.9 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水功率 | 128.7 | 128.7 | 128.7 | 128.6 | 128.6 | 128.5 | 128.6 | 128.5 | 128.5 | 123.2 | 123.4 | 123.4 | 123.4 | 123.4 | 123.4 | 123.4 | 123.4 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 98.4 | 98.9 | 108.4
| 冷塔频率 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.3 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 37.6 | 38.4 | 38.2 | 34.6
| 冷塔功率 | 38.6 | 38.6 | 38.6 | 38.6 | 38.6 | 38.6 | 38.6 | 38.6 | 38.6 | 38.9 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 22.2 | 21.9 | 20.1
| 集水器1回水温度（℃） | 20.8 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20.4 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.2
| 集水器2回水温度（℃） | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.5 | 20.5 | 20.4 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.4
| 分水器1供水温度（℃） | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.3 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.1
| 分水器2供水温度（℃） | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.2 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.2
| 压差（KPA） | 102 | 101 | 102 | 101 | 102 | 101 | 102 | 103 | 101 | 99 | 102 | 102 | 103 | 103 | 103 | 102 | 103 | 102 | 101 | 102 | 101 | 102 | 101 | 99

## 8月25日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 77.5 | 78.6 | 82.5 | 85.6 | 86.8 | 92.7 | 90.7 | 82.7 | 75.3 | 67.6 | 60.4 | 59.3 | 53.6 | 47.9 | 48.3 | 48.5 | 52.3 | 58.7 | 61.5 | 58.9 | 62.4 | 64.8 | 62.7 | 64.1
| 室外湿球（℃） | 24.5 | 24.8 | 24.9 | 25.1 | 25.6 | 25.7 | 25.4 | 25.4 | 25.7 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.5 | 25.1 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.4 | 23.9 | 24.4 | 24.6 | 22.4 | 22.4
| 室外干球（℃） | 17.7 | 17.9 | 26.3 | 26.5 | 26.6 | 26.8 | 26.7 | 26.5 | 29.5 | 30.6 | 31.2 | 32.7 | 33.9 | 34.9 | 34.6 | 33.5 | 32.7 | 31.5 | 30.9 | 31.2 | 30.8 | 31.4 | 28.7 | 27.7
| 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机负载率（%）
冷机功率（KW）
冷冻水频率（HZ）
冷冻水功率（KW）
冷却水频率（HZ）
冷却水功率（KW）
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机负载率
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷却水频率
冷却水功率
冷塔频率
冷塔功率
3#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.4 | 20.2 | 20.2
| 冷机冷冻出水温度 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.4
| 板换冷冻回水温度 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.7 | 26.4 | 26.3 | 26.2 | 26.3
| 板换冷冻出水温度 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.6 | 24.6 | 24.5 | 24.2 | 24.2
| 冷机冷却回水温度 | 27.7 | 27.7 | 27.8 | 28.1 | 28.5 | 28.8 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.7 | 28.3 | 27.3
| 冷机冷却出水温度 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.8 | 32 | 32.7 | 32.6 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 31.8 | 30.8 | 31.3
| 板换冷却回水温度 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.4 | 26.1 | 26.2
| 板换冷却出水温度 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.7 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.5 | 27.2 | 27.5
| 冷塔出水温度 | 28.2 | 28.2 | 28.7 | 28.8 | 28.8 | 29.1 | 29.1 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.6 | 28.6 | 27.8
| 冷塔回水温度 | 30.8 | 30.8 | 31.2 | 31.3 | 31.3 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.7 | 30.4
| 冷机负载率 | 55% | 54 | 54.7 | 55.2 | 56 | 57 | 57.6 | 57.6 | 56.7 | 55.7 | 55.1 | 55.2 | 54.9 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.9 | 55 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 52.6 | 54.3
| 冷机功率 | 495 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 478 | 482
| 冷冻水频率 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37.6 | 37.6
| 冷冻水功率 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 72.1
| 冷却水频率 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.2 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.2 | 39.9 | 39.9
| 冷却水功率 | 104.2 | 104.2 | 104.2 | 104.2 | 104.2 | 104.2 | 104.2 | 112.4 | 112.4 | 112.4 | 112.4 | 112.4 | 112.4 | 112.4 | 112.4 | 112.4 | 112.4 | 112.4 | 112.4 | 112.4 | 112.4 | 112.4 | 110.4 | 112.4
| 冷塔频率 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 47.8 | 49.2 | 49.2 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 43.3 | 43.3 | 42.3 | 44.8 | 49.5
| 冷塔功率 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.5 | 51.6 | 51.6 | 48.2 | 51.2
4#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.2
| 冷机冷冻出水温度 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.2 | 16.6
| 板换冷冻回水温度 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8
| 板换冷冻出水温度 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.5 | 20.5 | 20.4
| 冷机冷却回水温度 | 27.4 | 27.4 | 27.8 | 27.8 | 28 | 28.1 | 28 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.4 | 26.7 | 26.2
| 冷机冷却出水温度 | 31.4 | 31.4 | 31.7 | 31.7 | 31.8 | 32.2 | 32.1 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.4 | 30.6 | 30.2
| 板换冷却回水温度 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23.1 | 23.1
| 板换冷却出水温度 | 27.4 | 27.4 | 28 | 28 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 26.7 | 26.5
| 冷塔出水温度 | 27.5 | 27.5 | 27.9 | 27.9 | 28.2 | 28.2 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26.6 | 26.3
| 冷塔回水温度 | 31.3 | 31.2 | 31.8 | 31.8 | 32.2 | 32.2 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.4 | 30.6 | 30.6
| 冷机负载率 | 63% | 63.4 | 64.5 | 64.7 | 65.4 | 65.8 | 65.4 | 65.4 | 65.6 | 66.4 | 66.1 | 65.3 | 64.2 | 63.5 | 63.7 | 63.9 | 63.7 | 63.8 | 63.7 | 63.7 | 63.7 | 63.7 | 62.7 | 60.8
| 冷机功率 | 556 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 563 | 554 | 548
| 冷冻水频率 | 37.3 | 37.3 | 37.2 | 37.3 | 37.3 | 37.2 | 37.3 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 36.9 | 36.9
| 冷冻水功率 | 70.4 | 70.2 | 70.2 | 70.2 | 70.2 | 70.2 | 70.2 | 70.2 | 70.2 | 70.2 | 70.2 | 70.2 | 70.2 | 70.2 | 70.2 | 70.2 | 70.2 | 70.2 | 70.2 | 70.2 | 70.2 | 70.2 | 70.2 | 70.2
| 冷却水频率 | 45 | 45.2 | 45.2 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.3 | 45.2 | 45.5
| 冷却水功率 | 128.7 | 129.1 | 129.1 | 129.1 | 129.1 | 129.1 | 129.1 | 129.3 | 129.3 | 129.3 | 129.3 | 129.3 | 129.3 | 129.3 | 129.3 | 129.3 | 129.3 | 129.3 | 129.3 | 129.3 | 129.3 | 129.4 | 124 | 124
| 冷塔频率 | 40.5 | 40.5 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5
| 冷塔功率 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4
| 集水器1回水温度（℃） | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.5 | 20.6 | 20.5 | 20.5 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.6 | 20.8 | 21 | 20.9 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21.3 | 20.6 | 20.7
| 集水器2回水温度（℃） | 20.5 | 20.5 | 20.4 | 20.3 | 20.2 | 20.3 | 20.5 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.4 | 20.4 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.7 | 20.4 | 20.6
| 分水器1供水温度（℃） | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.4 | 16.2 | 16.3
| 分水器2供水温度（℃） | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.4 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 16.1 | 16.3
| 压差（KPA） | 101 | 103 | 102 | 103 | 102 | 104 | 103 | 102 | 101 | 102 | 101 | 100 | 100 | 98 | 99 | 98 | 100 | 100 | 95 | 98 | 101 | 98 | 101 | 100

## 8月26日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 64.8 | 65.2 | 67.8 | 69.2 | 72.4 | 74.2 | 78.6 | 86.7 | 72.4 | 57.4 | 57.2 | 45.4 | 45.5 | 45.3 | 44.7 | 54.8 | 54.9 | 63.4 | 64.8 | 70.8 | 62.4 | 64.8 | 75.7 | 75.7
| 室外湿球（℃） | 22.4 | 22.3 | 22.4 | 22.6 | 22.8 | 22.9 | 22.9 | 22.6 | 23.7 | 23.3 | 23.3 | 23.9 | 23.9 | 24.2 | 24.6 | 26 | 26.5 | 26 | 26 | 25.9 | 24.4 | 24.6 | 25.6 | 25.6
| 室外干球（℃） | 27.4 | 27.5 | 27 | 26.9 | 26.7 | 26.9 | 26.2 | 26.2 | 27.6 | 30 | 30 | 33.5 | 33.5 | 33.7 | 34.7 | 33.8 | 33.9 | 32.2 | 31.7 | 30.4 | 30.8 | 31.4 | 29.1 | 29.1
| 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机负载率（%）
冷机功率（KW）
冷冻水频率（HZ）
冷冻水功率（KW）
冷却水频率（HZ）
冷却水功率（KW）
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机负载率
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷却水频率
冷却水功率
冷塔频率
冷塔功率
3#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.4 | 20.3 | 20.4 | 20.2 | 20.2
| 冷机冷冻出水温度 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5
| 板换冷冻回水温度 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.4 | 26.3 | 26.2 | 26.2
| 板换冷冻出水温度 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.3 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.6 | 24.5 | 24.2 | 24.2
| 冷机冷却回水温度 | 27.4 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 26.8 | 26.8 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26.8 | 26.8 | 27 | 28.6 | 28.5 | 28.6 | 28.6 | 28.7 | 28.3 | 28.3
| 冷机冷却出水温度 | 31.4 | 31.4 | 31.5 | 31.5 | 31.8 | 31.8 | 31.9 | 31.9 | 30.8 | 30.9 | 31 | 31.1 | 31.1 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 32.6 | 32.5 | 32.7 | 32.1 | 31.8 | 30.8 | 30.8
| 板换冷却回水温度 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 26.2 | 26.1 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.3 | 26.4 | 26.1 | 26.1
| 板换冷却出水温度 | 27.6 | 27.6 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.6 | 27.5 | 27.2 | 27.2
| 冷塔出水温度 | 27.8 | 27.8 | 28 | 28 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 27.3 | 27.3 | 27.5 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 29.1 | 28.9 | 29.1 | 28.9 | 28.6 | 28.6 | 28.6
| 冷塔回水温度 | 30.5 | 30.5 | 30.6 | 30.6 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 29.9 | 29.9 | 30 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 31.7 | 31.6 | 31.7 | 31.8 | 31.8 | 31.7 | 31.7
| 冷机负载率 | 55.7% | 55.6 | 55.7 | 55.7 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 53.4 | 54.5 | 54.5 | 54.9 | 54.9 | 55.3 | 55.4 | 56.6 | 57 | 57.4 | 57 | 57.6 | 55.1 | 55.1 | 56.8 | 56.8
| 冷机功率 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 478 | 485 | 485 | 485 | 501 | 500 | 498 | 512 | 500 | 503 | 504 | 492 | 492 | 478 | 478
| 冷冻水频率 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 38 | 38 | 37.6 | 37.6
| 冷冻水功率 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 73.6 | 72.2 | 72.1 | 72.2 | 69.7 | 70 | 70 | 72.1 | 70.6 | 70.5 | 70.5 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 72.1
| 冷却水频率 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 40.1 | 40.2 | 39.9 | 39.9
| 冷却水功率 | 104.2 | 104.2 | 104.2 | 104.2 | 104.2 | 104.2 | 104.2 | 104.2 | 104.3 | 102.6 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 104.5
| 冷塔频率 | 48.5 | 45.5 | 48.3 | 48.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 44.8 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.5 | 40.5 | 49.1 | 49.2 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 43.3 | 42.3 | 44.8 | 44.8
| 冷塔功率 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 40.8 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 29.3 | 29.7 | 46.2 | 45.7 | 38.6 | 36.5 | 38.6 | 51.6 | 51.6 | 51.4 | 51
4#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.3 | 20.2 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.3
| 冷机冷冻出水温度 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.2 | 16.2
| 板换冷冻回水温度 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.6 | 27.7 | 27.7 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8
| 板换冷冻出水温度 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.4 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.3 | 20.3 | 20.6 | 20.5 | 20.5 | 20.4 | 20.5 | 20.5 | 20.5
| 冷机冷却回水温度 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 27.1 | 27.1 | 26.9 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28.2 | 28.4 | 26.7 | 26.7
| 冷机冷却出水温度 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 31.1 | 31.1 | 30.8 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 32.1 | 32 | 32.1 | 32.3 | 32.4 | 30.6 | 30.6
| 板换冷却回水温度 | 22.1 | 22.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23 | 23 | 23.1 | 23.1
| 板换冷却出水温度 | 26.6 | 26.5 | 26.6 | 26.6 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 27.1 | 27.1 | 27 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 28.1 | 28.1 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 26.7 | 26.7
| 冷塔出水温度 | 26.4 | 26.4 | 26.5 | 26.5 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.8 | 27 | 26.8 | 26.8 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28 | 28 | 26.6 | 26.6
| 冷塔回水温度 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 31 | 30.9 | 30.9 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 32.2 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.4 | 30.6 | 30.6
| 冷机负载率 | 61.3% | 61 | 62.7 | 62.7 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 64.1 | 62.9 | 62.7 | 62.7 | 65 | 64.4 | 64.5 | 64.4 | 65.8 | 65.9 | 66.4 | 65.6 | 66.9 | 63.7 | 63.7 | 62.7 | 62.7
| 冷机功率 | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 | 533 | 533 | 526 | 532 | 532 | 531 | 578 | 586 | 596 | 603 | 591 | 595 | 596 | 596 | 592 | 591 | 594
| 冷冻水频率 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 37 | 37 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 37 | 37.4 | 37.4 | 36.9 | 36.9
| 冷冻水功率 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.3 | 68.5 | 70.2 | 70.2 | 70.2 | 67.4 | 67.7 | 67.7 | 70.6 | 67.5 | 70.4 | 68.3 | 70.2 | 70.2 | 67.1 | 67.1
| 冷却水频率 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45 | 45.2 | 45.2 | 45.5 | 45.5 | 45.3 | 45.3 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.2 | 45.3 | 45.2 | 45.2
| 冷却水功率 | 128.7 | 128.7 | 128.7 | 128.7 | 128.7 | 128.7 | 128.7 | 128.7 | 128.9 | 130.2 | 128.9 | 129 | 129 | 98.3 | 97.9 | 100 | 98.6 | 97.8 | 98.2 | 97.9 | 98.2 | 97.4 | 98 | 98.6
| 冷塔频率 | 30.2 | 30.2 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 33.7 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 38.2 | 38.2 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.3 | 49.4 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5
| 冷塔功率 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.5 | 31.5 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 23 | 23.2 | 32.8 | 32.4 | 30.8 | 31.2 | 31.2 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4
| 集水器1回水温度（℃） | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 21 | 19.6 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.8 | 20.9 | 20.8 | 20.6 | 20.6 | 20.9 | 20.8 | 21 | 21.3 | 20.6 | 20.6
| 集水器2回水温度（℃） | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.4 | 20.5 | 20.6 | 20.5 | 20.4 | 20.5 | 20.4 | 20.5 | 20.7 | 20.4 | 20.4
| 分水器1供水温度（℃） | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.4 | 16.2 | 16.2
| 分水器2供水温度（℃） | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 16.1 | 16.1
| 压差（KPA） | 99 | 101 | 104 | 101 | 104 | 101 | 103 | 104 | 100 | 101 | 102 | 101 | 101 | 100 | 102 | 101 | 102 | 99 | 100 | 101 | 101 | 98 | 101 | 101

## 8.27日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 87.2 | 88 | 89.3 | 88.3 | 88.3 | 88.3 | 88.3 | 86 | 81.9 | 74.6 | 71 | 67.2 | 65.7 | 55.5 | 57.9 | 61.8 | 62.2 | 62 | 64.5 | 70.1 | 70.4 | 73.2 | 74.9 | 75.7
| 室外湿球（℃） | 25.7 | 26.3 | 26 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 26.2 | 26.2 | 26.3 | 26.6 | 26.9 | 27 | 26.5 | 26.6 | 26.5 | 26.3 | 26 | 26.1 | 25.8 | 24.6 | 25.6 | 25.6
| 室外干球（℃） | 27 | 27.2 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.9 | 28.7 | 29.9 | 30.7 | 31.7 | 32.3 | 34.7 | 33.3 | 31 | 32.6 | 32.4 | 31.6 | 30.7 | 30.8 | 31.4 | 29.1 | 29.1
| 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机负载率（%）
冷机功率（KW）
冷冻水频率（HZ）
冷冻水功率（KW）
冷却水频率（HZ）
冷却水功率（KW）
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机负载率
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷却水频率
冷却水功率
冷塔频率
冷塔功率
3#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.4 | 20.2 | 20.2
| 冷机冷冻出水温度 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5
| 板换冷冻回水温度 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.2 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.4 | 26.3 | 26.2 | 26.2
| 板换冷冻出水温度 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.3 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.6 | 24.5 | 24.2 | 24.2
| 冷机冷却回水温度 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 29.1 | 29 | 29 | 29.2 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 29.1 | 29 | 28.8 | 28.8 | 28.6 | 28.7 | 28.3 | 28.3
| 冷机冷却出水温度 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 33.2 | 33 | 33 | 33.2 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 33.2 | 33.1 | 32.8 | 32.8 | 32.1 | 31.8 | 30.8 | 30.8
| 板换冷却回水温度 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.3 | 26.4 | 26.1 | 26.1
| 板换冷却出水温度 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.5 | 27.2 | 27.2
| 冷塔出水温度 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.6 | 29.5 | 29.5 | 29.8 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.8 | 29.6 | 29.3 | 29.7 | 28.9 | 28.6 | 28.6 | 28.6
| 冷塔回水温度 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32.3 | 32.1 | 32.1 | 32.4 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 32.3 | 32.2 | 31.9 | 32.2 | 31.8 | 31.8 | 31.7 | 31.7
| 冷机负载率 | 57.8 | 57 | 57.8 | 57.4 | 57.8 | 58.1 | 58 | 58.3 | 58.1 | 58.9 | 58.3 | 58.2 | 58.2 | 57.4 | 57.4 | 58.7 | 58.2 | 58.7 | 57.4 | 58.7 | 55.1 | 55.1 | 56.8 | 56.8
| 冷机功率 | 521 | 524 | 519 | 520 | 520 | 520 | 521 | 523 | 519 | 529 | 526 | 521 | 516 | 521 | 515 | 518 | 510 | 514 | 512 | 516 | 492 | 492 | 478 | 478
| 冷冻水频率 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38 | 38 | 37.6 | 37.6
| 冷冻水功率 | 70.9 | 71.9 | 72 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 71.9 | 71.7 | 71.2 | 70.8 | 71.1 | 71.6 | 70.4 | 71 | 71 | 71.4 | 70.6 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 72.1
| 冷却水频率 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.5 | 40.1 | 40.2 | 39.9 | 39.9
| 冷却水功率 | 78.3 | 78.7 | 78.6 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.1 | 78.2 | 78 | 79.1 | 79.1 | 78.4 | 78.1 | 77.6 | 77.5 | 78.2 | 77.6 | 77.3 | 78 | 78.6 | 78.4
| 冷塔频率 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 43.3 | 42.3 | 44.8 | 44.8
| 冷塔功率 | 51.4 | 51.6 | 51.8 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 52.2 | 52.5 | 51.8 | 50.8 | 50.9 | 51.3 | 52 | 50.6 | 51 | 50.7 | 51.3 | 51.6 | 51.6 | 51.4 | 51
4#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.3
| 冷机冷冻出水温度 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.2 | 16.2
| 板换冷冻回水温度 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8
| 板换冷冻出水温度 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.5 | 20.5 | 20.5
| 冷机冷却回水温度 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.8 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.2 | 28.4 | 26.7 | 26.7
| 冷机冷却出水温度 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.3 | 32.7 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.3 | 32.4 | 30.6 | 30.6
| 板换冷却回水温度 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23 | 23 | 23.1 | 23.1
| 板换冷却出水温度 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.8 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.2 | 28.2 | 26.7 | 26.7
| 冷塔出水温度 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.7 | 28.6 | 28.3 | 28.3 | 28.7 | 28.7 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.5 | 28.5 | 28 | 28 | 26.6 | 26.6
| 冷塔回水温度 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.8 | 32.7 | 32.9 | 32.9 | 33 | 33.1 | 33.2 | 32.9 | 32.9 | 32.7 | 32.7 | 32.1 | 32.4 | 30.6 | 30.6
| 冷机负载率 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.4 | 66.7 | 66.5 | 66.9 | 67.3 | 67.1 | 67.3 | 67.1 | 67.3 | 68.1 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.7 | 67.7 | 67.4 | 67.3 | 63.7 | 63.7 | 62.7 | 62.7
| 冷机功率 | 592 | 601 | 600 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 598 | 610 | 612 | 606 | 611 | 610 | 614 | 608 | 614 | 610 | 609 | 610 | 596 | 592 | 591 | 594
| 冷冻水频率 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37.1 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.8 | 37.4 | 37.4 | 36.9 | 36.9
| 冷冻水功率 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 69.4 | 70 | 68.8 | 70.3 | 70.4 | 68.6 | 69 | 70.3 | 70.2 | 70.4 | 70 | 70.2 | 70.2 | 67.1 | 67.1
| 冷却水频率 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45.2 | 45.4 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.4 | 45.5 | 45.5 | 45.2 | 45.3 | 45.2 | 45.2
| 冷却水功率 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.6 | 99.4 | 98.5 | 99 | 99.2 | 99.1 | 100 | 98.6 | 99.1 | 98.6 | 100.2 | 100 | 98.2 | 97.4 | 98 | 98.6
| 冷塔频率 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.5 | 49.4 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5
| 冷塔功率 | 36.9 | 37.8 | 37.8 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37.1 | 37.7 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39.1 | 38.3 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4
| 集水器1回水温度（℃） | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.8 | 20.2 | 20.3 | 20.4 | 20.5 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 20.2 | 20.4 | 21 | 21.3 | 20.6 | 20.6
| 集水器2回水温度（℃） | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.4 | 20.5 | 20.6 | 20.5 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.5 | 20.6 | 20.5 | 20.4 | 20.6 | 20.5 | 20.7 | 20.4 | 20.4
| 分水器1供水温度（℃） | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.7 | 16.4 | 16.2 | 16.2
| 分水器2供水温度（℃） | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 16.1 | 16.1
| 压差（KPA） | 101 | 100 | 99 | 101 | 101 | 100 | 100 | 102 | 101 | 100 | 99 | 100 | 101 | 100 | 101 | 100 | 101 | 101 | 102 | 100 | 101 | 98 | 98 | 99

## 8.28日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 77.2 | 76.2 | 79.3 | 80.2 | 83.4 | 82.3 | 78.4 | 76.1 | 72.6 | 68.1 | 68.3 | 77.5 | 88.6 | 86.4 | 82.4 | 82.6 | 80.5 | 86.2 | 88.3 | 90.3 | 88.4 | 87.1 | 89.6 | 89.6
| 室外湿球（℃） | 25.7 | 26.3 | 26 | 25.6 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.7 | 25.6 | 26.4 | 26.7 | 26.7 | 27.1 | 25.6 | 24.1 | 24.2 | 24.2 | 23.8 | 22.5 | 22.4 | 22.1 | 22 | 21.9 | 21.8
| 室外干球（℃） | 27.9 | 27.6 | 27.4 | 28.7 | 27.4 | 28 | 28.3 | 29.2 | 28.5 | 31.1 | 31.5 | 30 | 28.7 | 28.8 | 26 | 27.5 | 26.8 | 23.8 | 22.8 | 23.3 | 22.3 | 23.3 | 22.9 | 22.7
| 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机负载率（%）
冷机功率（KW）
冷冻水频率（HZ）
冷冻水功率（KW）
冷却水频率（HZ）
冷却水功率（KW）
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机负载率
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷却水频率
冷却水功率
冷塔频率
冷塔功率
3#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3
| 冷机冷冻出水温度 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 15.9 | 15.9
| 板换冷冻回水温度 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3
| 板换冷冻出水温度 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3
| 冷机冷却回水温度 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 29.2 | 29.4 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 28.2 | 26.6 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 27.8 | 27.8
| 冷机冷却出水温度 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 33.2 | 33.4 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 30.6 | 30.6 | 30.7 | 30.7 | 32.2 | 32.2
| 板换冷却回水温度 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2
| 板换冷却出水温度 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.7 | 27.2 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.4 | 27.4
| 冷塔出水温度 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 30 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 29.7 | 29.7 | 27.3 | 27.3 | 28 | 28.1
| 冷塔回水温度 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32.1 | 32.3 | 32.5 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 27.1 | 27.2 | 29.8 | 28.6 | 31 | 31.1
| 冷机负载率 | 57.8 | 57 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 58.1 | 58 | 57.6 | 57.6 | 58.2 | 58.9 | 59.3 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 58.4 | 54.1 | 54.1 | 54.1 | 54.3 | 54.2 | 59.1 | 58.6
| 冷机功率 | 521 | 524 | 519 | 520 | 520 | 520 | 521 | 523 | 523 | 523 | 523 | 528 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 512 | 512 | 512 | 512 | 514 | 513 | 515
| 冷冻水频率 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.3 | 38.3 | 38.5 | 38.5
| 冷冻水功率 | 70.9 | 71.9 | 72 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 72.4 | 72.4 | 72.4 | 72.4 | 72.4 | 72.4 | 72.4 | 72.4 | 72.4 | 72.6 | 72.7 | 72.5 | 72.6 | 72.6
| 冷却水频率 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.7 | 40.7 | 42.9 | 42.9
| 冷却水功率 | 78.3 | 78.7 | 78.6 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.6 | 78.6 | 78.8 | 78.8
| 冷塔频率 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.6 | 49.6 | 49.6 | 40.1 | 40.3 | 40.1 | 40.2 | 49.2 | 49.2
| 冷塔功率 | 51.4 | 51.6 | 51.8 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 51.4 | 51.4
4#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20.1
| 冷机冷冻出水温度 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6
| 板换冷冻回水温度 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28 | 28 | 28 | 27.9 | 27.9
| 板换冷冻出水温度 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.3 | 20.4 | 20.3 | 20.2 | 20.3
| 冷机冷却回水温度 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.5 | 28.7 | 28.8 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 26.5 | 26.5 | 26.6 | 26.5 | 26.2 | 26.2
| 冷机冷却出水温度 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.5 | 32.7 | 32.9 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 30.5 | 30.5 | 30.6 | 30.4 | 30.3 | 30.3
| 板换冷却回水温度 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23 | 23 | 23 | 23
| 板换冷却出水温度 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 27.4 | 28.6 | 28.7 | 28.8 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.4 | 26.4
| 冷塔出水温度 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.5 | 28.6 | 28.8 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.1 | 26.1
| 冷塔回水温度 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.6 | 32.8 | 32.9 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.3 | 30.3
| 冷机负载率 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.5 | 66.9 | 67.3 | 67.3 | 67.7 | 67.9 | 67.9 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 63.1 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 61.8 | 62
| 冷机功率 | 592 | 601 | 600 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 604 | 586 | 574 | 574 | 569 | 570 | 571
| 冷冻水频率 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.7 | 37.7
| 冷冻水功率 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.5 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.5 | 70.5
| 冷却水频率 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45.5 | 45.5 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2
| 冷却水功率 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5
| 冷塔频率 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.2 | 30.3 | 30.3
| 冷塔功率 | 36.9 | 37.8 | 37.8 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37.8 | 37.8 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.5 | 28.6 | 28.6
| 集水器1回水温度（℃） | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.2 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.6 | 20.6
| 集水器2回水温度（℃） | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.6 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.5 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.5 | 20.5
| 分水器1供水温度（℃） | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.5 | 16.5
| 分水器2供水温度（℃） | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4
| 压差（KPA） | 98 | 100 | 99 | 101 | 101 | 100 | 100 | 102 | 101 | 100 | 101 | 102 | 101 | 102 | 101 | 101 | 102 | 99 | 102 | 101 | 101 | 102 | 101 | 101

## 8.29日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 90.6 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.6 | 96.7 | 96.8 | 96.2 | 96.2 | 93.4 | 93.4 | 91.3 | 91.2 | 87.8 | 88.6 | 87.3 | 91.8 | 91.1 | 94.4 | 92.4 | 93.5 | 91.8 | 91.7 | 91.2
| 室外湿球（℃） | 21.6 | 21.7 | 21.6 | 22 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 22 | 22 | 22.5 | 22.5 | 22.6 | 22.6 | 23.5 | 22.8 | 23.3 | 22.6 | 22.8 | 22.8 | 22.6 | 22.9 | 23 | 23 | 23
| 室外干球（℃） | 22 | 22.3 | 22.2 | 22.3 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.4 | 22.4 | 23.3 | 23.3 | 23.6 | 23.7 | 25 | 25.1 | 24.9 | 23.8 | 23.6 | 23.4 | 23.2 | 23.8 | 24.1 | 24 | 24.1
| 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机负载率（%）
冷机功率（KW）
冷冻水频率（HZ）
冷冻水功率（KW）
冷却水频率（HZ）
冷却水功率（KW）
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机负载率
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷却水频率
冷却水功率
冷塔频率
冷塔功率
3#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.4 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.2
| 冷机冷冻出水温度 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.4 | 16.1 | 16.1 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.4
| 板换冷冻回水温度 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2
| 板换冷冻出水温度 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2
| 冷机冷却回水温度 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 25.6 | 28.3 | 28.3 | 26.1 | 26.1 | 26.2 | 26.2 | 27.1 | 26.8 | 26.8 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.9 | 27.1 | 27 | 27.1
| 冷机冷却出水温度 | 31.1 | 31.1 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 29.4 | 32.8 | 32.8 | 30 | 30 | 30.1 | 30.1 | 31.1 | 30.7 | 30.7 | 30.5 | 30.5 | 30.6 | 30.6 | 30.9 | 31.1 | 30.9 | 31.1
| 板换冷却回水温度 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2
| 板换冷却出水温度 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.2 | 27.3 | 27.2 | 27.3
| 冷塔出水温度 | 27.2 | 27.2 | 27 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 26.1 | 28.4 | 28.4 | 26.6 | 26.6 | 26.7 | 26.7 | 27.5 | 27.3 | 27.3 | 27.2 | 27.2 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.6 | 27.6 | 27.7
| 冷塔回水温度 | 29.8 | 29.8 | 29.7 | 29.7 | 29.6 | 29.7 | 28.6 | 31.7 | 31.7 | 29.1 | 29.1 | 29.2 | 29.2 | 30.2 | 29.8 | 29.8 | 29.6 | 29.6 | 29.7 | 29.7 | 30 | 30.2 | 30.1 | 30.2
| 冷机负载率 | 55.1 | 55.2 | 54.9 | 54.9 | 55.1 | 54.9 | 52.4 | 63.1 | 63.1 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 53.3 | 53.2 | 53.2 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 54 | 54.3 | 54.1 | 54.9
| 冷机功率 | 565 | 565 | 564 | 565 | 564 | 565 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 563 | 572 | 570 | 570 | 570 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 483 | 484
| 冷冻水频率 | 37.2 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 37.6 | 37.6 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2
| 冷冻水功率 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.5 | 70.5 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.2 | 70.2 | 72.4 | 72.4 | 72.4 | 72.4 | 72.4 | 73.3 | 73.5 | 73.5
| 冷却水频率 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 40.9 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 39.8 | 39.8 | 40 | 40.1 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2
| 冷却水功率 | 78.2 | 78.3 | 78.2 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 77.3 | 77.6 | 77.5
| 冷塔频率 | 49.3 | 47.7 | 47.8 | 47.7 | 47.8 | 47.7 | 42.3 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1
| 冷塔功率 | 49.8 | 49.6 | 49.7 | 49.6 | 49.3 | 49.4 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 29.4 | 29.4 | 29.3
4#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20 | 20 | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2
| 冷机冷冻出水温度 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.6
| 板换冷冻回水温度 | 27.7 | 27.6 | 27.7 | 27.7 | 27.6 | 27.6 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6
| 板换冷冻出水温度 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.5 | 20.3 | 20.3 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.5 | 20.3 | 20.3 | 20.4
| 冷机冷却回水温度 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.3 | 27.3 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27 | 27 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.4 | 27.4 | 27 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.4 | 27.6 | 27.5 | 27.5
| 冷机冷却出水温度 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.1 | 31.4 | 31.4 | 30.9 | 30.9 | 31.2 | 31.9 | 31.9 | 31.5 | 31.5 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 31.5 | 31.6 | 31.5 | 31.6
| 板换冷却回水温度 | 22.9 | 22.9 | 22.8 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.9 | 22.9 | 22.8 | 22.9
| 板换冷却出水温度 | 27.2 | 27.2 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.4 | 27.4 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.4 | 27.6 | 27.3 | 27.6
| 冷塔出水温度 | 27.2 | 27.2 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27.5 | 27.5 | 27 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.4 | 27.6 | 27.6 | 27.5
| 冷塔回水温度 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31 | 31.4 | 31.4 | 31 | 31 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.6 | 31.6 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 31.5 | 31.7 | 31.7 | 31.6
| 冷机负载率 | 66.6 | 61.2 | 61 | 61.4 | 61.2 | 61.4 | 61.4 | 65.2 | 65.2 | 63.1 | 63.1 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 62.5 | 62.5 | 63.3 | 63.3 | 63.3 | 63.3 | 64.5 | 65.4 | 65.2 | 64.8
| 冷机功率 | 579 | 578 | 579 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 558 | 558 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 589 | 588
| 冷冻水频率 | 37.1 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 37.4 | 37.5 | 37.5 | 37.5
| 冷冻水功率 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.4 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 72.6 | 72.6 | 72.6 | 72.6 | 72.6 | 72.6 | 72.6 | 70.6 | 70.6 | 70.6
| 冷却水频率 | 45.2 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 44.5 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 43.6 | 43.6 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.5
| 冷却水功率 | 98.5 | 98.5 | 98.6 | 98.6 | 98.5 | 98.5 | 98.4 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 99.6 | 99.4 | 99.6
| 冷塔频率 | 49.4 | 36.2 | 36.9 | 36.2 | 36.9 | 36.9 | 36.3 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4
| 冷塔功率 | 35.9 | 35.8 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 31.7 | 31.7 | 31.7
| 集水器1回水温度（℃） | 20.4 | 20.4 | 20.5 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.3 | 20.3 | 20 | 20 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5
| 集水器2回水温度（℃） | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.5 | 21 | 21 | 20.5 | 20.5 | 20.6 | 20.6 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4
| 分水器1供水温度（℃） | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4
| 分水器2供水温度（℃） | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2
| 压差（KPA） | 102 | 102 | 101 | 102 | 101 | 102 | 102 | 99 | 101 | 97 | 97 | 102 | 101 | 102 | 101 | 102 | 101 | 102 | 101 | 100 | 101 | 99 | 100 | 101

## 8.30日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 88.6 | 89.4 | 90.4 | 91.7 | 91.6 | 91.2 | 89.5 | 90.3 | 94.8 | 94.8 | 94.8 | 90.2 | 89.7 | 89 | 88.7 | 88.8 | 88.8 | 88.8 | 88.8 | 89.1 | 88.6 | 88.6 | 81.4 | 81.4
| 室外湿球（℃） | 22.7 | 22.5 | 22.4 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 21.5 | 20.8 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 20 | 20.5 | 20.4 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1
| 室外干球（℃） | 24.1 | 23.9 | 23.7 | 23.3 | 23.2 | 23.1 | 20.1 | 22.2 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.9 | 21 | 21.4 | 21.9 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.4 | 21.4
| 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机负载率（%）
冷机功率（KW）
冷冻水频率（HZ）
冷冻水功率（KW）
冷却水频率（HZ）
冷却水功率（KW）
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机负载率
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷却水频率
冷却水功率
冷塔频率
冷塔功率
3#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20.2 | 20.3 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.3 | 20.3
| 冷机冷冻出水温度 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 15.9 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.3
| 板换冷冻回水温度 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1
| 板换冷冻出水温度 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1
| 冷机冷却回水温度 | 26.9 | 26.7 | 26.7 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 27.1 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 29.3 | 28.4 | 26.7 | 26.7 | 24.9 | 24.9 | 24.9
| 冷机冷却出水温度 | 30.9 | 30.7 | 30.6 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 31.2 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 31.2 | 31.2 | 28.7 | 28.7 | 28.7
| 板换冷却回水温度 | 26.2 | 26.2 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
| 板换冷却出水温度 | 27.3 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.3 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1
| 冷塔出水温度 | 27.3 | 27.1 | 27.1 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 27.4 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 26.8 | 26.8 | 25.4 | 25.4 | 25.4
| 冷塔回水温度 | 30 | 29.7 | 29.7 | 31.1 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 30.3 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 30.2 | 30.2 | 27.8 | 27.8 | 27.8
| 冷机负载率 | 54.5 | 54.5 | 54.3 | 57.6 | 58 | 58 | 56.4 | 56.1 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 59.1 | 59.1 | 51.3 | 51.5 | 51.5
| 冷机功率 | 481 | 484 | 485 | 487 | 488 | 482 | 477 | 481 | 475 | 475 | 475 | 540 | 544 | 547 | 550 | 549 | 549 | 549 | 549 | 547 | 547 | 489 | 489 | 489
| 冷冻水频率 | 38.2 | 38.2 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.2 | 38.1 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.5 | 38.5 | 38.3 | 38.3 | 38.3
| 冷冻水功率 | 73.4 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 73.1 | 73.4 | 73.1 | 73 | 73 | 73 | 73.9 | 74 | 74.5 | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5
| 冷却水频率 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 40 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 41.6 | 43.5 | 43.5 | 41.6 | 41.6 | 41.6
| 冷却水功率 | 30.1 | 30.1 | 30.2 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 28.8 | 74 | 74 | 74 | 86.4 | 86.3 | 85.8 | 86 | 86.3 | 86.3 | 86.3 | 74 | 74.5 | 74.5 | 72.8 | 72.8 | 72.8
| 冷塔频率 | 40.3 | 40.3 | 40.1 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.3 | 40.1 | 44 | 1.3 | 1.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 48.6 | 48.6 | 40.3 | 1.3 | 45.6
| 冷塔功率 | 29.2 | 29.1 | 29.2 | 29.8 | 29.7 | 28.5 | 29.8 | 28.4 | 8 | 0 | 0 | 53.1 | 52.9 | 53 | 52.7 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 28.4 | 12.1 | 0 | 28.4
4#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2
| 冷机冷冻出水温度 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5
| 板换冷冻回水温度 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.8 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5
| 板换冷冻出水温度 | 20.4 | 20.4 | 20.3 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.5 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.4 | 20.4 | 20.4
| 冷机冷却回水温度 | 27.3 | 27 | 27.1 | 27 | 27 | 27.1 | 27.1 | 26.7 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.5 | 26.5 | 27.1 | 27.1 | 27.1
| 冷机冷却出水温度 | 31.3 | 30.9 | 31.3 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 30.7 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.5 | 30.5 | 31.2 | 31.2 | 31.2
| 板换冷却回水温度 | 22.3 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8
| 板换冷却出水温度 | 27.4 | 27.1 | 27.2 | 27 | 27 | 27.1 | 27 | 26.8 | 27 | 27 | 27 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.5 | 26.5 | 27.2 | 27.2 | 27.2
| 冷塔出水温度 | 27.3 | 26.9 | 26.9 | 27 | 27 | 26.9 | 27 | 26.6 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.4 | 26.4 | 27.2 | 27.2 | 27.1
| 冷塔回水温度 | 31.3 | 30.9 | 31 | 31 | 31 | 30.9 | 31 | 30.7 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.4 | 30.4 | 31.1 | 31.1 | 31.1
| 冷机负载率 | 64.6 | 63.1 | 64.1 | 64.2 | 64.3 | 64.1 | 64.1 | 63.9 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 64.3 | 64.3 | 64.3 | 64.3 | 64.3 | 64.3 | 64.3 | 64.3 | 63.7 | 63.7 | 64.3 | 64.3 | 64.3
| 冷机功率 | 591 | 586 | 587 | 587 | 587 | 585 | 583 | 577 | 577 | 577 | 577 | 580 | 583 | 587 | 586 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583
| 冷冻水频率 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.5 | 37.5 | 37.5
| 冷冻水功率 | 70.4 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.1 | 68.8 | 68.2 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 71 | 70.9 | 71.7 | 71.4 | 71.7 | 71.7 | 71.7 | 71.7 | 71.7 | 71.7 | 71.7 | 71.7 | 71.7
| 冷却水频率 | 45.5 | 45.5 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45 | 45.3 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 44.7 | 44.7 | 44.6 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 45 | 45 | 45.2 | 45.2 | 45.2
| 冷却水功率 | 99.3 | 99.8 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99 | 99.1 | 98.6 | 97 | 97 | 97 | 96.3 | 96.8 | 96.8 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 96.3
| 冷塔频率 | 49.2 | 49.2 | 49.4 | 49 | 49 | 35.1 | 35.4 | 35.2 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 31.2 | 31.2 | 31.2
| 冷塔功率 | 30.1 | 31.2 | 31.3 | 31.2 | 31.2 | 30.6 | 30.5 | 28.1 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4
| 集水器1回水温度（℃） | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.6 | 20.6 | 20.5 | 20.4 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.6 | 20.6 | 20.3 | 20.3 | 20.3
| 集水器2回水温度（℃） | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.5 | 20.5 | 20.4 | 20.3 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.3
| 分水器1供水温度（℃） | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.2
| 分水器2供水温度（℃） | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4
| 压差（KPA） | 99 | 101 | 102 | 101 | 100 | 99 | 101 | 100 | 102 | 102 | 102 | 100 | 102 | 102 | 101 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 102 | 101 | 99 | 101

## 8月31日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 88.6 | 91.3 | 93.3 | 93.2 | 91.4 | 94.4 | 94.4 | 94.4 | 90.6 | 87.5 | 76.9 | 77.8 | 74.7 | 74.5 | 72 | 71.5 | 73 | 72.4 | 74.3 | 76.3 | 76.3 | 78.3 | 82.3 | 82.3
| 室外湿球（℃） | 20.1 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 20.1 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 21.5 | 21.8 | 22.4 | 22.4 | 22.5 | 22.7 | 22.5 | 22.5 | 22.3 | 22.2 | 22.1 | 21.8 | 22.1 | 21.8 | 20.8 | 20.8
| 室外干球（℃） | 21.3 | 21.7 | 21.8 | 21.7 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 22.6 | 23.5 | 25.4 | 25.5 | 26.3 | 26.2 | 26.6 | 26.6 | 26.2 | 26.1 | 25.7 | 25 | 25 | 24.9 | 24.6 | 24.6
| 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机负载率（%）
冷机功率（KW）
冷冻水频率（HZ）
冷冻水功率（KW）
冷却水频率（HZ）
冷却水功率（KW）
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机负载率
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷却水频率
冷却水功率
冷塔频率
冷塔功率
3#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3
| 冷机冷冻出水温度 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.8 | 16.1 | 16.1 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4
| 板换冷冻回水温度 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
| 板换冷冻出水温度 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1
| 冷机冷却回水温度 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 25.9 | 25.9 | 26 | 26 | 26 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1
| 冷机冷却出水温度 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 32.6 | 33.6 | 33.6 | 29.8 | 29.8 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1
| 板换冷却回水温度 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
| 板换冷却出水温度 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9
| 冷塔出水温度 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 30 | 28.8 | 28.8 | 26.6 | 26.6 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5
| 冷塔回水温度 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 31.9 | 32.4 | 32.4 | 28.9 | 28.9 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2
| 冷机负载率 | 51.3 | 51.5 | 51.5 | 54.7 | 51.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 54.9 | 64.6 | 56.8 | 53 | 62 | 53 | 53 | 62 | 53.2 | 52.4 | 52 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4
| 冷机功率 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 532 | 532 | 532 | 544 | 548 | 532 | 531 | 542 | 533 | 533 | 544 | 541 | 540 | 544 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542
| 冷冻水频率 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38.8 | 38.8 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.2 | 38.2 | 38.1 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4
| 冷冻水功率 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 71.7 | 72.6 | 72.6 | 71.8 | 71.8 | 70.8 | 70.8 | 71.3 | 73.3 | 73.3 | 72.6 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1
| 冷却水频率 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 39.8 | 42.1 | 42.1 | 40.5 | 40.5 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 40.8 | 40.8 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7
| 冷却水功率 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 74.7 | 73.9 | 73.9 | 72.8 | 72.8 | 71.7 | 71.7 | 71.7 | 74.6 | 74.6 | 73.5 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6
| 冷塔频率 | 40.3 | 1.3 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 43.2 | 49.5 | 49.5 | 0.7 | 45 | 45 | 45.5 | 24.1 | 41.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3
| 冷塔功率 | 12.1 | 0 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 11 | 38.8 | 38.8 | 0 | 7 | 22.3 | 39.2 | 10.1 | 30.6 | 39.6 | 38.7 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 39.1
4#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2
| 冷机冷冻出水温度 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5
| 板换冷冻回水温度 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5
| 板换冷冻出水温度 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.5 | 20.5 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3
| 冷机冷却回水温度 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27 | 27 | 27 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9
| 冷机冷却出水温度 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 30.9 | 31.3 | 31.3 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9
| 板换冷却回水温度 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8
| 板换冷却出水温度 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.3 | 27.3 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1
| 冷塔出水温度 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 26.9 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27 | 27 | 27 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8
| 冷塔回水温度 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 30.9 | 31.3 | 31.3 | 31.1 | 31.1 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31 | 31 | 31 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9
| 冷机负载率 | 64.3 | 64.3 | 64.3 | 65 | 64.3 | 64.3 | 64.3 | 64.3 | 63.1 | 65 | 68.4 | 63.7 | 62.7 | 62.9 | 62.9 | 67.3 | 63.3 | 56.6 | 58.7 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 60.3
| 冷机功率 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 571 | 573 | 583 | 568 | 564 | 543 | 543 | 553 | 572 | 542 | 536 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548
| 冷冻水频率 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 38 | 38 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7
| 冷冻水功率 | 71.7 | 71.7 | 71.7 | 71.7 | 71.7 | 71.7 | 71.7 | 71.7 | 69.3 | 70.3 | 70.3 | 68.3 | 68.3 | 71.1 | 71.1 | 70.8 | 70.3 | 70.3 | 70.8 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2
| 冷却水频率 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45 | 45 | 45 | 45.2 | 45.2 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 45 | 45 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3
| 冷却水功率 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 96.6 | 96.2 | 96.2 | 97.1 | 97.1 | 96.9 | 96.9 | 95.4 | 96.5 | 96.5 | 95.6 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 96.3
| 冷塔频率 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 33.7 | 35 | 35 | 40.5 | 40.5 | 43.8 | 43.8 | 44.9 | 44.3 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4
| 冷塔功率 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 14.9 | 17 | 17 | 18.1 | 18.1 | 19.3 | 19.3 | 20.1 | 35.6 | 36.2 | 37.1 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
| 集水器1回水温度（℃） | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9
| 集水器2回水温度（℃） | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9
| 分水器1供水温度（℃） | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6
| 分水器2供水温度（℃） | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5
| 压差（KPA） | 101 | 99 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 99 | 101 | 101 | 102 | 100 | 101 | 101 | 100 | 101 | 101 | 100 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102

## 9月1日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 82.3 | 85.6 | 88.2 | 88.2 | 88.6 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 84.3 | 76.3 | 74.2 | 65 | 57.5 | 53.4 | 48.4 | 50 | 50.6 | 54.1 | 55.4 | 61.9 | 67.9 | 78.3 | 82.3 | 82.3
| 室外湿球（℃） | 20.8 | 21 | 20.6 | 20.6 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 21.6 | 21.8 | 21.9 | 22.4 | 22.2 | 22.2 | 21.8 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 20.7 | 20.4 | 22.1 | 21.8 | 20.8 | 20.8
| 室外干球（℃） | 22.9 | 22.8 | 22 | 22 | 21.9 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 23.7 | 25.4 | 25.5 | 27.8 | 28.9 | 29.6 | 30.5 | 30.3 | 30 | 29.5 | 27.5 | 25.8 | 25 | 24.9 | 24.6 | 24.6
| 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机负载率（%）
冷机功率（KW）
冷冻水频率（HZ）
冷冻水功率（KW）
冷却水频率（HZ）
冷却水功率（KW）
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机负载率
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷却水频率
冷却水功率
冷塔频率
冷塔功率
3#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.3 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3
| 冷机冷冻出水温度 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4
| 板换冷冻回水温度 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 26 | 26 | 26 | 26
| 板换冷冻出水温度 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24.1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1
| 冷机冷却回水温度 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.4 | 24.9 | 24.9 | 25 | 25.1 | 24.8 | 24.8 | 24.2 | 23.9 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1
| 冷机冷却出水温度 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 29 | 29 | 29 | 29.3 | 28.9 | 28.9 | 29 | 29 | 28.8 | 28.7 | 28.2 | 28 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1
| 板换冷却回水温度 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 26 | 26 | 26 | 26
| 板换冷却出水温度 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.3 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9
| 冷塔出水温度 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 26.1 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.3 | 25.3 | 24.7 | 24.4 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5
| 冷塔回水温度 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 28.1 | 28.1 | 28.2 | 28.5 | 28 | 28 | 28 | 28.1 | 27.9 | 27.8 | 27.3 | 27.1 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2
| 冷机负载率 | 52.6 | 52.4 | 52.2 | 52.2 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52.6 | 52.6 | 52.4 | 52.2 | 52.4 | 52.4 | 52.2 | 52.4 | 52.4 | 52.2 | 51.9 | 51.9 | 52.4 | 52.4 | 51.5 | 52.4
| 冷机功率 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 471 | 470 | 473 | 473 | 471 | 476 | 472 | 480 | 476 | 472 | 473 | 473 | 542 | 542 | 540 | 542
| 冷冻水频率 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.4 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.3 | 38.2 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4
| 冷冻水功率 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 72.5 | 72 | 72.6 | 72.6 | 72.3 | 72.5 | 72.5 | 71.7 | 72.3 | 71.5 | 71.5 | 71.4 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1
| 冷却水频率 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7
| 冷却水功率 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 80 | 79.6 | 80 | 80 | 79.6 | 80.3 | 80.2 | 79.5 | 79.3 | 80.1 | 80.2 | 80.1 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6
| 冷塔频率 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.2 | 49.5 | 49.5 | 49.3 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.2 | 49.2 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3
| 冷塔功率 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 53.2 | 52.8 | 53.4 | 53.4 | 53.6 | 54 | 54 | 52.9 | 51.7 | 53.1 | 53.2 | 53.1 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 39.1
4#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2
| 冷机冷冻出水温度 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5
| 板换冷冻回水温度 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.5 | 26.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5
| 板换冷冻出水温度 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.4 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.3 | 20.5 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3
| 冷机冷却回水温度 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 24.7 | 24.7 | 24.9 | 25.2 | 24.8 | 24.8 | 24.7 | 24.8 | 24.7 | 24.6 | 23.8 | 23.8 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9
| 冷机冷却出水温度 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28.7 | 28.7 | 28.9 | 29.1 | 28.8 | 28.8 | 28.7 | 28.7 | 28.6 | 28.6 | 27.8 | 27.8 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9
| 板换冷却回水温度 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8
| 板换冷却出水温度 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.8 | 24.8 | 25.1 | 25.2 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.8 | 24.7 | 24.1 | 24 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1
| 冷塔出水温度 | 24.8 | 24.8 | 24.3 | 24.6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24.7 | 24.7 | 24.9 | 25.1 | 24.8 | 24.8 | 24.6 | 24.9 | 24.6 | 24.5 | 23.8 | 23.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8
| 冷塔回水温度 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.5 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28.8 | 28.8 | 29 | 29.3 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.8 | 28.7 | 28.7 | 27.9 | 27.8 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9
| 冷机负载率 | 56.8 | 58.4 | 57.2 | 58.1 | 57 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 59.7 | 59.3 | 60.6 | 60.1 | 60.3 | 58.7 | 60.4 | 59.9 | 59.3 | 57.6 | 57 | 57.2 | 60.3 | 60.3 | 56.1 | 60.3
| 冷机功率 | 548 | 548 | 548 | 548 | 523 | 523 | 523 | 523 | 539 | 536 | 542 | 541 | 538 | 532 | 531 | 527 | 535 | 530 | 534 | 532 | 548 | 548 | 532 | 548
| 冷冻水频率 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.7 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7
| 冷冻水功率 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 69.7 | 70 | 72.3 | 72.3 | 70.8 | 70.2 | 70.2 | 70.4 | 69.5 | 70.1 | 70.1 | 70.1 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2
| 冷却水频率 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 44.3 | 44.4 | 44.6 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 44.1 | 44.1 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3
| 冷却水功率 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 91 | 91.3 | 91.7 | 91.6 | 90.6 | 91.2 | 91.3 | 90.5 | 90.5 | 90.8 | 90.8 | 90.7 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 96.3
| 冷塔频率 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.3 | 49.4 | 49.4 | 49.3 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.1 | 43.1 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4
| 冷塔功率 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36.3 | 35.8 | 36.5 | 36.5 | 37.1 | 38.1 | 38.2 | 36.1 | 36.6 | 36.1 | 36.2 | 36.1 | 37 | 37 | 37 | 37
| 集水器1回水温度（℃） | 20.4 | 20.3 | 20.4 | 20.3 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21.1 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20.4 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9
| 集水器2回水温度（℃） | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9
| 分水器1供水温度（℃） | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6
| 分水器2供水温度（℃） | 16.5 | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5
| 压差（KPA） | 102 | 101 | 102 | 102 | 100 | 102 | 102 | 102 | 101 | 100 | 101 | 100 | 101 | 99 | 98 | 100 | 101 | 100 | 100 | 101 | 100 | 99 | 101 | 102

## 9月2日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 83.9 | 85.6 | 84.2 | 87 | 88 | 90.4 | 90 | 90.3 | 88.1 | 78.2 | 66.9 | 62.5 | 57.7 | 51.3 | 54.2 | 50.5 | 52.8 | 53.5 | 61.5 | 64.7 | 72.1 | 72.1 | 80.9 | 82.8
| 室外湿球（℃） | 21.2 | 21 | 20.6 | 20.6 | 20.5 | 20.5 | 21.8 | 21.8 | 22.6 | 23.3 | 23 | 23.4 | 23.1 | 23 | 23.3 | 22.8 | 23 | 22.8 | 23.5 | 23 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 21.4
| 室外干球（℃） | 22.4 | 22.8 | 22 | 22 | 21.9 | 21.8 | 22.4 | 23 | 24.2 | 26.6 | 28.3 | 29.3 | 29.8 | 31.4 | 31 | 31.2 | 31 | 30 | 29.5 | 28.4 | 26.8 | 26.8 | 25.6 | 23.6
| 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机负载率（%）
冷机功率（KW）
冷冻水频率（HZ）
冷冻水功率（KW）
冷却水频率（HZ）
冷却水功率（KW）
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机负载率
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷却水频率
冷却水功率
冷塔频率
冷塔功率
3#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3
| 冷机冷冻出水温度 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4
| 板换冷冻回水温度 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7
| 板换冷冻出水温度 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
| 冷机冷却回水温度 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 25.9 | 26.4 | 25.9 | 26.3 | 26.2 | 25.8 | 25.8 | 25.9 | 25.6 | 25.6 | 26.3 | 26 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8
| 冷机冷却出水温度 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 29.9 | 30.5 | 29.9 | 30.2 | 30.2 | 29.8 | 29.8 | 29.7 | 29.6 | 29.6 | 30.3 | 30 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8
| 板换冷却回水温度 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8
| 板换冷却出水温度 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.3 | 26.3 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5
| 冷塔出水温度 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 26.5 | 26.9 | 26.5 | 25.8 | 26.7 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.2 | 26.1 | 26.8 | 26.4 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3
| 冷塔回水温度 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 29 | 29.5 | 29.1 | 29.3 | 29.2 | 29.9 | 29.9 | 28.9 | 28.7 | 28.7 | 29.4 | 29.1 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9
| 冷机负载率 | 52.6 | 52.4 | 52.2 | 52.2 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 54.3 | 55.7 | 54 | 54.5 | 54.7 | 54 | 53.8 | 53.2 | 54 | 53.6 | 54.5 | 54.5 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6
| 冷机功率 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 | 484 | 485 | 479 | 475 | 476 | 481 | 483 | 484 | 478 | 475 | 476 | 478 | 481 | 481 | 481 | 481
| 冷冻水频率 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2
| 冷冻水功率 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 72.7 | 72.7 | 73 | 72.1 | 72.1 | 72.3 | 71.7 | 71.2 | 72.5 | 71.1 | 71.9 | 72.9 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1
| 冷却水频率 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.5 | 40.5 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.5 | 40.7 | 40.7 | 40.6 | 40.6 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5
| 冷却水功率 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 78.3 | 78.4 | 78.7 | 77.6 | 77.6 | 77.4 | 78.6 | 78.6 | 79 | 77.6 | 77.8 | 77.9 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2
| 冷塔频率 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.2 | 49.3 | 49.3 | 49.2 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2
| 冷塔功率 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 52.5 | 52.4 | 51.9 | 52.1 | 52.3 | 51.7 | 52.7 | 53 | 52.4 | 51.8 | 52.2 | 52.1 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3
4#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2
| 冷机冷冻出水温度 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6
| 板换冷冻回水温度 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4
| 板换冷冻出水温度 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.5 | 20.4 | 20.4 | 20.3 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4
| 冷机冷却回水温度 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 25.6 | 26.1 | 25.8 | 25.8 | 25.9 | 25.5 | 25.5 | 25.6 | 25.5 | 25.4 | 26 | 25.7 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6
| 冷机冷却出水温度 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29.7 | 30.2 | 29.8 | 29.9 | 30 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.5 | 29.3 | 30.1 | 29.7 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6
| 板换冷却回水温度 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8
| 板换冷却出水温度 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 25.6 | 26 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.6 | 25.6 | 25.7 | 25.5 | 25.5 | 26 | 25.8 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7
| 冷塔出水温度 | 24.8 | 24.8 | 24.3 | 24.6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25.6 | 26.1 | 25.7 | 25.7 | 25.8 | 25.4 | 25.4 | 25.5 | 25.4 | 25.3 | 26 | 25.7 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6
| 冷塔回水温度 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.5 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29.6 | 30.2 | 29.9 | 29.8 | 30.1 | 29.6 | 29.6 | 29.7 | 29.5 | 29.4 | 30.1 | 29.8 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7
| 冷机负载率 | 56.8 | 58.4 | 57.2 | 58.1 | 57 | 56.2 | 56.2 | 57.8 | 61 | 62.5 | 62 | 60.3 | 62.5 | 61.4 | 61 | 61.4 | 61 | 60.1 | 61.4 | 61.6 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8
| 冷机功率 | 548 | 548 | 548 | 548 | 523 | 523 | 523 | 526 | 552 | 553 | 546 | 551 | 552 | 538 | 542 | 546 | 551 | 548 | 549 | 549 | 554 | 554 | 554 | 554
| 冷冻水频率 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
| 冷冻水功率 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 70.4 | 70.4 | 70.6 | 71 | 72 | 70.1 | 71.5 | 71.4 | 70.7 | 70.4 | 70.5 | 70.5 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8
| 冷却水频率 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.5 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 45 | 45 | 44.9 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
| 冷却水功率 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 92.7 | 92.8 | 93.1 | 92.6 | 92.5 | 90.6 | 91.4 | 91.4 | 92.1 | 90 | 91.6 | 91.7 | 96.6 | 96.6 | 96.6 | 96.6
| 冷塔频率 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.3 | 49 | 49 | 49 | 49
| 冷塔功率 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36.3 | 36.5 | 36.1 | 36.5 | 36.5 | 37.1 | 35.8 | 35.8 | 36.4 | 36.2 | 36.3 | 36.6 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4
| 集水器1回水温度（℃） | 20.4 | 20.3 | 20.4 | 20.3 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 21.1 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 20.3 | 21 | 21 | 21 | 21
| 集水器2回水温度（℃） | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 20 | 20 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 20 | 20 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1
| 分水器1供水温度（℃） | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6
| 分水器2供水温度（℃） | 16.5 | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5
| 压差（KPA） | 102 | 101 | 102 | 102 | 100 | 102 | 102 | 100 | 103 | 101 | 99 | 101 | 100 | 99 | 101 | 100 | 101 | 99 | 103 | 104 | 101 | 101 | 101 | 101

## 9月3日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 82.8 | 85.6 | 84.2 | 87 | 88 | 90.4 | 90 | 90.3 | 82 | 78.3 | 72.3 | 64.3 | 64.3 | 60 | 58 | 55.4 | 58.6 | 60.7 | 60.7 | 60.8 | 83.5 | 84 | 87.2 | 85.4
| 室外湿球（℃） | 21.4 | 21 | 20.6 | 20.6 | 20.5 | 20.5 | 21.8 | 21.8 | 22.3 | 23.1 | 23.1 | 23.5 | 23.5 | 24.1 | 24.1 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 24.9 | 24.6 | 24.7 | 24.3
| 室外干球（℃） | 23.6 | 22.8 | 22 | 22 | 21.9 | 21.8 | 22.4 | 23 | 24.6 | 26.1 | 26.1 | 29.2 | 29.2 | 30.5 | 30.5 | 30.7 | 30.7 | 29.3 | 29.3 | 29.1 | 27.2 | 26.8 | 26.5 | 26.4
| 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机负载率（%）
冷机功率（KW）
冷冻水频率（HZ）
冷冻水功率（KW）
冷却水频率（HZ）
冷却水功率（KW）
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机负载率
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷却水频率
冷却水功率
冷塔频率
冷塔功率
3#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3
| 冷机冷冻出水温度 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4
| 板换冷冻回水温度 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8
| 板换冷冻出水温度 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
| 冷机冷却回水温度 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 26.4 | 26.4 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 27.9 | 27.6 | 27.8 | 27.5
| 冷机冷却出水温度 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 30.3 | 30.3 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 31.9 | 31.5 | 31.8 | 31.6
| 板换冷却回水温度 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8
| 板换冷却出水温度 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.8 | 26.8
| 冷塔出水温度 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 27 | 27 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 28.4 | 28.1 | 28.2 | 28
| 冷塔回水温度 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 29.4 | 29.4 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 31 | 30.6 | 30.9 | 30.7
| 冷机负载率 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 54.3 | 54.3 | 54.1 | 54.1 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.4 | 56.8 | 55.7 | 56.6 | 56.2
| 冷机功率 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 486 | 486 | 486 | 486 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 516 | 515 | 516 | 514
| 冷冻水频率 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2
| 冷冻水功率 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73 | 72.9 | 72.9 | 72.9
| 冷却水频率 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.3 | 40.8 | 40.8 | 40.7
| 冷却水功率 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 77.2 | 77.3 | 77.3 | 77.6
| 冷塔频率 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.3
| 冷塔功率 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52 | 52 | 52.3 | 52
4#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.2
| 冷机冷冻出水温度 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6
| 板换冷冻回水温度 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.6 | 26.6 | 26.7 | 26.7
| 板换冷冻出水温度 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.5 | 20.5 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4
| 冷机冷却回水温度 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 26.1 | 26.1 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 27.4 | 27.2 | 27.3 | 27.1
| 冷机冷却出水温度 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 30.2 | 30.2 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 31.5 | 31.2 | 31.4 | 31.2
| 板换冷却回水温度 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8
| 板换冷却出水温度 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 26.1 | 26.1 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 27.1 | 27.3 | 27.3 | 27.2
| 冷塔出水温度 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 26.1 | 26.1 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 27.5 | 27.1 | 27.4 | 27
| 冷塔回水温度 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 30.2 | 30.2 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.3 | 31.4 | 31.2 | 31.3 | 31.2
| 冷机负载率 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 61.2 | 61.2 | 61.2 | 61.2 | 61 | 65 | 64.1 | 64.3 | 64.6
| 冷机功率 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 591 | 592 | 593 | 594
| 冷冻水频率 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.4 | 37.5 | 37.5 | 37.5
| 冷冻水功率 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.1 | 70.2 | 70.2 | 70.3
| 冷却水频率 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44.9 | 45.2 | 45.2 | 45.2
| 冷却水功率 | 96.6 | 96.6 | 96.6 | 96.6 | 96.6 | 96.6 | 96.6 | 96.6 | 96.6 | 96.6 | 96.6 | 96.6 | 96.6 | 96.6 | 96.6 | 96.6 | 96.6 | 96.6 | 96.6 | 96.6 | 95.3 | 95.4 | 95.4 | 95.6
| 冷塔频率 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49.4 | 49.5 | 49.3 | 49.3
| 冷塔功率 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.2 | 36.3 | 36.4 | 36.4
| 集水器1回水温度（℃） | 21 | 20.3 | 20.4 | 20.3 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 21.1 | 21.1 | 21 | 20.4
| 集水器2回水温度（℃） | 20.1 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.1 | 20.1 | 20 | 20
| 分水器1供水温度（℃） | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6
| 分水器2供水温度（℃） | 16.5 | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5
| 压差（KPA） | 101 | 101 | 102 | 102 | 100 | 102 | 102 | 100 | 101 | 102 | 102 | 102 | 101 | 101 | 100 | 101 | 101 | 100 | 103 | 100 | 100 | 100 | 104 | 102

## 9月4日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 87.5 | 88.4 | 88.6 | 89.3 | 89.6 | 90.2 | 91.2 | 92.1 | 89.1 | 76.8 | 74.6 | 64.1 | 64.1 | 64.1 | 58.9 | 56.8 | 54.4 | 56.8 | 57.2 | 62.8 | 78 | 80.2 | 82.1 | 82.5
| 室外湿球（℃） | 24.5 | 24.5 | 24.3 | 24.2 | 24.1 | 24.4 | 24.8 | 24.9 | 25.5 | 25.9 | 25.9 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 26 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 25.7 | 25.6 | 25.5 | 25.5
| 室外干球（℃） | 26.2 | 26 | 26 | 25.9 | 25.5 | 25.6 | 25.7 | 26.1 | 27.3 | 29.3 | 29.3 | 31 | 31 | 31 | 32.9 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 29.1 | 28.4 | 28.1 | 28
| 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机负载率（%）
冷机功率（KW）
冷冻水频率（HZ）
冷冻水功率（KW）
冷却水频率（HZ）
冷却水功率（KW）
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机负载率
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷却水频率
冷却水功率
冷塔频率
冷塔功率
3#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3
| 冷机冷冻出水温度 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4
| 板换冷冻回水温度 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.9 | 26 | 26 | 26
| 板换冷冻出水温度 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24.1 | 24.1 | 24
| 冷机冷却回水温度 | 27.6 | 27.5 | 27.3 | 27.3 | 27.2 | 27.3 | 27.3 | 27.2 | 27.2 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.4
| 冷机冷却出水温度 | 31.7 | 31.5 | 31.3 | 31.2 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.5 | 32.5 | 32.4
| 板换冷却回水温度 | 25.8 | 25.8 | 25.9 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.9 | 25.9 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9
| 板换冷却出水温度 | 26.8 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2
| 冷塔出水温度 | 28.1 | 28.1 | 27.7 | 27.8 | 27.7 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29 | 29.1 | 28.8
| 冷塔回水温度 | 30.7 | 30.6 | 30.6 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.5 | 31.5
| 冷机负载率 | 57.4 | 56.6 | 55.5 | 55.7 | 56.1 | 55.7 | 55.9 | 56.7 | 56.7 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 57.6 | 56.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 58 | 57.4 | 57.8 | 58
| 冷机功率 | 508 | 508 | 509 | 508 | 508 | 508 | 508 | 509 | 509 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 525 | 525 | 512 | 516
| 冷冻水频率 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2
| 冷冻水功率 | 73.3 | 73.3 | 73.3 | 73.3 | 73.3 | 73.2 | 73.3 | 73.3 | 73.3 | 73.3 | 73.3 | 73.3 | 73.3 | 73.3 | 73.3 | 73.3 | 73.3 | 73.3 | 73.3 | 73.3 | 73.3 | 73.3 | 72.8 | 72.7
| 冷却水频率 | 40.6 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5
| 冷却水功率 | 77.8 | 77.8 | 77.6 | 77.8 | 77.7 | 77.6 | 77.7 | 77.8 | 77.8 | 77.8 | 77.8 | 77.8 | 77.8 | 77.8 | 77.8 | 77.8 | 77.8 | 77.8 | 77.8 | 77.8 | 77.8 | 77.8 | 78.1 | 78.2
| 冷塔频率 | 49.2 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.2
| 冷塔功率 | 52.1 | 52.2 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 53.3 | 53.2
4#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2
| 冷机冷冻出水温度 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.5
| 板换冷冻回水温度 | 26.7 | 26.7 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.5
| 板换冷冻出水温度 | 20.4 | 20.5 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.5 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.5 | 20.5 | 20.4
| 冷机冷却回水温度 | 27.1 | 27.2 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28 | 28 | 28.1 | 27.9
| 冷机冷却出水温度 | 31.2 | 31.2 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.2 | 32.1 | 32.1 | 32
| 板换冷却回水温度 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9
| 板换冷却出水温度 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 26.8 | 26.8 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 26.3 | 28.1 | 28.1 | 27.9
| 冷塔出水温度 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 27.9
| 冷塔回水温度 | 31.3 | 31.2 | 31.1 | 30.9 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.3 | 32.1 | 32.1 | 32
| 冷机负载率 | 63.9 | 62.4 | 62.5 | 62.4 | 62.7 | 62.5 | 62.7 | 62.5 | 62.5 | 66.4 | 66.4 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 64.5 | 63.3 | 63.3 | 63.3 | 63.3 | 63.3 | 66.9 | 66.2 | 66 | 65.8
| 冷机功率 | 585 | 586 | 589 | 588 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 593 | 594 | 586 | 589
| 冷冻水频率 | 37.4 | 37.5 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.5 | 37.4
| 冷冻水功率 | 71.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.3 | 51.3 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.3 | 50.8 | 50.9
| 冷却水频率 | 45.1 | 45.3 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45.4 | 45.5 | 45.5 | 45.6
| 冷却水功率 | 97.2 | 97.3 | 97.3 | 97.3 | 97.3 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 98.3 | 98.3 | 97.6 | 97.6
| 冷塔频率 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3
| 冷塔功率 | 36.7 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.5 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 35.7 | 35.6
| 集水器1回水温度（℃） | 21.1 | 21 | 21.1 | 21.1 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20.4 | 20.4 | 20.4
| 集水器2回水温度（℃） | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20 | 20 | 20
| 分水器1供水温度（℃） | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6
| 分水器2供水温度（℃） | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.5 | 16.5 | 16.5
| 压差（KPA） | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 102 | 102 | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 | 102 | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 103 | 101 | 102

## 9月5日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 84.5 | 93.2 | 93 | 92.2 | 92.4 | 92.2 | 92.4 | 86.4 | 86.5 | 86.5 | 86.8 | 87.5 | 87.5 | 78.6 | 68 | 67.2 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 72.4 | 72.4 | 76.8 | 82.4
| 室外湿球（℃） | 25.4 | 25.7 | 25.7 | 25.6 | 25.5 | 25.4 | 25.4 | 25.2 | 25.3 | 25.9 | 26.1 | 25.7 | 25.7 | 25.3 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4
| 室外干球（℃） | 27.6 | 26.6 | 26.7 | 26.6 | 26.6 | 26.5 | 26.6 | 27.2 | 27.2 | 27.5 | 27.8 | 27.2 | 27.2 | 28 | 29.4 | 29.4 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6
| 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机负载率（%）
冷机功率（KW）
冷冻水频率（HZ）
冷冻水功率（KW）
冷却水频率（HZ）
冷却水功率（KW）
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机负载率
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷却水频率
冷却水功率
冷塔频率
冷塔功率
3#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3
| 冷机冷冻出水温度 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4
| 板换冷冻回水温度 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
| 板换冷冻出水温度 | 24.1 | 24 | 24 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1
| 冷机冷却回水温度 | 28.3 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5
| 冷机冷却出水温度 | 32.4 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5
| 板换冷却回水温度 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9
| 板换冷却出水温度 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1
| 冷塔出水温度 | 28.8 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9
| 冷塔回水温度 | 31.4 | 32 | 32 | 32 | 32.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5
| 冷机负载率 | 57.8 | 58.2 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 57.6 | 57.6 | 56.6 | 57 | 56.9 | 57 | 59.7 | 59.7 | 58.2 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 56.6
| 冷机功率 | 522 | 522 | 522 | 522 | 532 | 532 | 531 | 518 | 518 | 522 | 523 | 523 | 523 | 523 | 518 | 518 | 503 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493
| 冷冻水频率 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2
| 冷冻水功率 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.2 | 73.2 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 75.8 | 75.8 | 75.8 | 75.8 | 75.8 | 75.8 | 75.8
| 冷却水频率 | 40.5 | 40.5 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 41 | 41 | 41 | 41.1 | 41 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1
| 冷却水功率 | 78.2 | 78.3 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.3 | 78.2 | 79 | 78.7 | 79 | 79.1 | 79.1 | 79.1 | 79.1 | 79.1 | 79.1 | 79.1 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8
| 冷塔频率 | 49.4 | 49.4 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4
| 冷塔功率 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.6 | 51.6 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.7
4#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2
| 冷机冷冻出水温度 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4
| 板换冷冻回水温度 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6
| 板换冷冻出水温度 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4
| 冷机冷却回水温度 | 27.8 | 27.8 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28 | 28 | 28 | 28.1 | 28 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2
| 冷机冷却出水温度 | 31.9 | 32 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1
| 板换冷却回水温度 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9
| 板换冷却出水温度 | 27.9 | 28 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2
| 冷塔出水温度 | 27.9 | 28 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.2 | 28.1 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3
| 冷塔回水温度 | 32 | 32.2 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2
| 冷机负载率 | 66.4 | 66.9 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 66.7 | 66.5 | 66.4 | 65.8 | 65.8 | 66 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 66.6 | 65.2 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5
| 冷机功率 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 584 | 587 | 592 | 592 | 579 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564
| 冷冻水频率 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
| 冷冻水功率 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.2 | 70.2 | 70.2 | 70.2 | 70.2 | 70.2 | 70.2 | 70.2 | 70.2 | 70.2 | 72.6 | 72.6 | 72.6 | 72.6 | 72.6 | 72.6 | 72.6
| 冷却水频率 | 45.5 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7
| 冷却水功率 | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 99.4 | 99.4 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8
| 冷塔频率 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4
| 冷塔功率 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7
| 集水器1回水温度（℃） | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4
| 集水器2回水温度（℃） | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| 分水器1供水温度（℃） | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6
| 分水器2供水温度（℃） | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5
| 压差（KPA） | 99 | 99 | 99 | 100 | 101 | 100 | 100 | 101 | 101 | 100 | 100 | 100 | 102 | 102 | 102 | 101 | 100 | 100 | 102 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101

## 9月6日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 84.5 | 93.2 | 93 | 92.2 | 92.4 | 92.2 | 92.2 | 92.2 | 78.2 | 78.2 | 70.6 | 61.2 | 68.6 | 68 | 67.2 | 66.9 | 66.9 | 66.1 | 65 | 65 | 73.4 | 78.3 | 84.5 | 84.9
| 室外湿球（℃） | 25.4 | 25.7 | 25.7 | 25.6 | 25.5 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25 | 25 | 24.7 | 24.5 | 25.3 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.5 | 24.9 | 25 | 24.5 | 24.8 | 24.3 | 24
| 室外干球（℃） | 27.6 | 26.6 | 26.7 | 26.6 | 26.6 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 28.1 | 28.1 | 28.9 | 30.7 | 28 | 29.4 | 29.4 | 29.6 | 29.6 | 30 | 30.3 | 30.2 | 28.4 | 28 | 26.5 | 26.1
| 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机负载率（%）
冷机功率（KW）
冷冻水频率（HZ）
冷冻水功率（KW）
冷却水频率（HZ）
冷却水功率（KW）
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 17点: 19.8; 18点: 19.8; 19点: 19.8; 20点: 19.8; 21点: 19.8; 22点: 19.8; 23点: 19.8
| 冷机冷冻出水温度 | 17点: 15.7; 18点: 15.7; 19点: 15.7; 20点: 15.7; 21点: 15.7; 22点: 15.7; 23点: 15.7
| 板换冷冻回水温度 | 17点: 28; 18点: 28; 19点: 28; 20点: 28; 21点: 28; 22点: 28; 23点: 28
| 板换冷冻出水温度 | 17点: 23.7; 18点: 23.7; 19点: 23.7; 20点: 23.7; 21点: 23.7; 22点: 23.7; 23点: 23.7
| 冷机冷却回水温度 | 17点: 26.9; 18点: 26.9; 19点: 26.9; 20点: 26.9; 21点: 26.9; 22点: 26.9; 23点: 26.9
| 冷机冷却出水温度 | 17点: 31.8; 18点: 31.8; 19点: 31.8; 20点: 31.8; 21点: 31.8; 22点: 31.8; 23点: 31.8
| 板换冷却回水温度 | 17点: 27.5; 18点: 27.5; 19点: 27.5; 20点: 27.5; 21点: 27.5; 22点: 27.5; 23点: 27.5
| 板换冷却出水温度 | 17点: 28.3; 18点: 28.3; 19点: 28.3; 20点: 28.3; 21点: 28.3; 22点: 28.3; 23点: 28.3
| 冷塔出水温度 | 17点: 27; 18点: 27; 19点: 27; 20点: 27; 21点: 27; 22点: 27; 23点: 27
| 冷塔回水温度 | 17点: 31.7; 18点: 31.7; 19点: 31.7; 20点: 31.7; 21点: 31.7; 22点: 31.7; 23点: 31.7
| 冷机负载率 | 17点: 54.9; 18点: 54.9; 19点: 54.9; 20点: 54.9; 21点: 54.9; 22点: 54.9; 23点: 54.9
| 冷机功率 | 17点: 497; 18点: 497; 19点: 497; 20点: 497; 21点: 497; 22点: 497; 23点: 497
| 冷冻水频率 | 17点: 38.5; 18点: 38.5; 19点: 38.5; 20点: 38.5; 21点: 38.5; 22点: 38.5; 23点: 38.5
| 冷冻水功率 | 17点: 74.6; 18点: 74.6; 19点: 74.6; 20点: 74.6; 21点: 74.6; 22点: 74.6; 23点: 74.6
| 冷却水频率 | 17点: 48.6; 18点: 48.6; 19点: 48.6; 20点: 48.6; 21点: 48.6; 22点: 48.6; 23点: 48.6
| 冷却水功率 | 17点: 51; 18点: 51; 19点: 51; 20点: 51; 21点: 51; 22点: 51; 23点: 51
| 冷塔频率 | 17点: 49.1; 18点: 49.1; 19点: 49.1; 20点: 49.1; 21点: 49.1; 22点: 49.1; 23点: 49.1
| 冷塔功率 | 17点: 56.4; 18点: 56.4; 19点: 56.4; 20点: 56.4; 21点: 56.4; 22点: 56.4; 23点: 56.4
3#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9
| 冷机冷冻出水温度 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4
| 板换冷冻回水温度 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1
| 板换冷冻出水温度 | 24.1 | 24 | 24 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1
| 冷机冷却回水温度 | 28.3 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5
| 冷机冷却出水温度 | 32.4 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4
| 板换冷却回水温度 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
| 板换冷却出水温度 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3
| 冷塔出水温度 | 28.8 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
| 冷塔回水温度 | 31.4 | 32 | 32 | 32 | 32.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5
| 冷机负载率 | 57.8 | 58.2 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 56.6 | 56.4 | 56.4 | 55.7 | 59.7 | 58.2 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6
| 冷机功率 | 522 | 522 | 522 | 522 | 532 | 532 | 532 | 532 | 523 | 532 | 532 | 532 | 523 | 523 | 518 | 518 | 518 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468
| 冷冻水频率 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8
| 冷冻水功率 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.2 | 73.2 | 73.2 | 73.2 | 73.2 | 73.2 | 73.2 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2
| 冷却水频率 | 40.5 | 40.5 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8
| 冷却水功率 | 78.2 | 78.3 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 79.1 | 79.1 | 79.1 | 79.1 | 79.1 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3
| 冷塔频率 | 49.4 | 49.4 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3
| 冷塔功率 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2
4#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2
| 冷机冷冻出水温度 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4
| 板换冷冻回水温度 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6
| 板换冷冻出水温度 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4
| 冷机冷却回水温度 | 27.8 | 27.8 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2
| 冷机冷却出水温度 | 31.9 | 32 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1
| 板换冷却回水温度 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9
| 板换冷却出水温度 | 27.9 | 28 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2
| 冷塔出水温度 | 27.9 | 28 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3
| 冷塔回水温度 | 32 | 32.2 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2
| 冷机负载率 | 66.4 | 66.9 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 64.2 | 63.7 | 63 | 62.9 | 67.5 | 67.5 | 66.6 | 65.2 | 65.2
| 冷机功率 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 587 | 582 | 582 | 582 | 584 | 587 | 592 | 592 | 592
| 冷冻水频率 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
| 冷冻水功率 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.2 | 70.2 | 70.2 | 70.2 | 70.2
| 冷却水频率 | 45.5 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5
| 冷却水功率 | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 99.1
| 冷塔频率 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3
| 冷塔功率 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2
| 集水器1回水温度（℃） | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.2
| 集水器2回水温度（℃） | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 20.1 | 19.7 | 19.7
| 分水器1供水温度（℃） | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3
| 分水器2供水温度（℃） | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16 | 16 | 16 | 16.2 | 16 | 16 | 16
| 压差（KPA） | 99 | 99 | 99 | 100 | 101 | 100 | 100 | 100 | 101 | 100 | 100 | 100 | 102 | 102 | 102 | 101 | 101 | 103 | 103 | 102 | 100 | 102 | 101 | 102

## 9月7日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 85 | 86.7 | 86.6 | 87.5 | 88 | 89 | 88.3 | 82.6 | 81.1 | 72.1 | 66.3 | 61.2 | 60.1 | 55.6 | 54.3 | 53.4 | 50.7 | 54 | 55.2 | 71.1 | 73.4 | 78.3 | 84.5 | 84.9
| 室外湿球（℃） | 23.9 | 23.8 | 23.7 | 23.6 | 23.3 | 23.2 | 23.4 | 24.3 | 24.4 | 24.2 | 24 | 24.5 | 24 | 24 | 24.1 | 24.3 | 4.5 | 23.9 | 24.2 | 24.7 | 24.5 | 24.8 | 24.3 | 24
| 室外干球（℃） | 25.9 | 25.7 | 25.6 | 25.3 | 24.9 | 24.6 | 24.9 | 25.4 | 26.9 | 28.3 | 29.1 | 30.7 | 30.3 | 30.6 | 31 | 32.2 | 33 | 31.4 | 31.5 | 29 | 28.4 | 28 | 26.5 | 26.1
| 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机负载率（%）
冷机功率（KW）
冷冻水频率（HZ）
冷冻水功率（KW）
冷却水频率（HZ）
冷却水功率（KW）
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.4 | 19.3 | 19.5 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.8 | 19.6 | 19.6 | 19.6
| 冷机冷冻出水温度 | 15.5 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.4 | 15.4 | 15.4
| 板换冷冻回水温度 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27 | 27 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 28 | 26.9 | 26.9 | 26.9
| 板换冷冻出水温度 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 23.7 | 20.3 | 20.3 | 20.3
| 冷机冷却回水温度 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.7 | 26.8 | 26.8 | 26.9 | 26.8 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.9 | 27.6 | 27.6 | 27.6
| 冷机冷却出水温度 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.4 | 31.5 | 31.5 | 31.7 | 31.6 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.4 | 31.5 | 31.5 | 31.8 | 32.3 | 32.3 | 32.3
| 板换冷却回水温度 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 22.1 | 22 | 22 | 21.9 | 22 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 22 | 21.9 | 21.9 | 27.5 | 22 | 22 | 22
| 板换冷却出水温度 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.1 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28.3 | 27.7 | 27.7 | 27.7
| 冷塔出水温度 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26.6 | 26.8 | 26.9 | 26.8 | 26.9 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 26.6 | 26.5 | 26.5 | 27 | 27.4 | 27.4 | 27.4
| 冷塔回水温度 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.3 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.6 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.4 | 31.3 | 31.3 | 31.7 | 32.2 | 32.2 | 32.2
| 冷机负载率 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 56.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9
| 冷机功率 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 490 | 491 | 491 | 486 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 493 | 490 | 491 | 497 | 496 | 496 | 496
| 冷冻水频率 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 37.2 | 37.6 | 37.2 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.2 | 37.2 | 38.5 | 37.2 | 37.2 | 37.2
| 冷冻水功率 | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 67 | 68.3 | 68.3 | 67.6 | 68.1 | 68.1 | 68.1 | 68.1 | 68.1 | 67.5 | 67.3 | 67.1 | 74.6 | 66.6 | 66.6 | 66.6
| 冷却水频率 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6
| 冷却水功率 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 71 | 71.1 | 71.1 | 71.4 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 70.7 | 70.2 | 70.5 | 51 | 51.1 | 51.1 | 51.1
| 冷塔频率 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 48.9 | 48.9 | 49 | 49 | 49 | 49.1 | 49 | 49 | 49
| 冷塔功率 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 46.8 | 47.3 | 47.3 | 46.9 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 41.3 | 40.8 | 41 | 56.4 | 31.6 | 31.6 | 31.6
3#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.9 | 19.7 | 19.7 | 19.7
| 冷机冷冻出水温度 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16 | 16 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16 | 16 | 16 | 16.4 | 15.8 | 15.8 | 15.8
| 板换冷冻回水温度 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.8 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 26.1 | 25.8 | 25.8 | 25.8
| 板换冷冻出水温度 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 23.9 | 23.9 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 22.8 | 23.8 | 23.8 | 24.1 | 23.6 | 23.6 | 23.6
| 冷机冷却回水温度 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.9 | 26.9 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 27.5 | 25.4 | 25.4 | 25.4
| 冷机冷却出水温度 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.6 | 30.6 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.2 | 30.1 | 30 | 31.4 | 29.3 | 29.3 | 29.3
| 板换冷却回水温度 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25.9 | 25.9 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 26 | 25.6 | 25.6 | 25.6
| 板换冷却出水温度 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27 | 27 | 27 | 27.3 | 26.7 | 26.7 | 26.7
| 冷塔出水温度 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 26.9 | 27 | 26.9 | 28 | 25.9 | 25.9 | 25.9
| 冷塔回水温度 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 29.6 | 29.6 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.3 | 29.4 | 29.4 | 30.5 | 28.4 | 28.4 | 28.4
| 冷机负载率 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 51.7 | 52 | 52.2 | 52 | 52.1 | 51.5 | 52 | 51.9 | 51.9 | 50.9 | 51.3 | 51 | 53.6 | 51.7 | 51.7 | 51.7
| 冷机功率 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 465 | 469 | 469 | 464 | 460 | 463 | 462 | 461 | 462 | 465 | 464 | 468 | 468 | 464 | 464 | 464
| 冷冻水频率 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 38.8 | 37.4 | 37.4 | 37.4
| 冷冻水功率 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 68.2 | 69.1 | 69.1 | 68.5 | 68.1 | 68.1 | 68.1 | 68.1 | 68.1 | 69.2 | 69 | 68.5 | 76.2 | 67.8 | 67.8 | 67.8
| 冷却水频率 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.7 | 39.7 | 39.7
| 冷却水功率 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 74.5 | 75.1 | 75.1 | 74.3 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.3 | 74.2 | 74 | 77.3 | 74.4 | 74.4 | 74.4
| 冷塔频率 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.4 | 49.4 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.2 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3
| 冷塔功率 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.8 | 52.6 | 52.4 | 53.1 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.3 | 52.1 | 52.5 | 53 | 52.2 | 52.4 | 52.4 | 52.4
4#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机负载率
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷却水频率
冷却水功率
冷塔频率
冷塔功率
| 集水器1回水温度（℃） | 20.3 | 20.2 | 20.3 | 20.4 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 21.4 | 21.4 | 20 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.8 | 20.8 | 20.6 | 20.5 | 20.4 | 20.3 | 20.4 | 20.4 | 20.4
| 集水器2回水温度（℃） | 19.7 | 20.1 | 20.2 | 20.1 | 20.2 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.2 | 19.2 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.5 | 19.5 | 19.4 | 19.5 | 19.5 | 19.7 | 19.4 | 19.4 | 19.4
| 分水器1供水温度（℃） | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16 | 16 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.3 | 15.8 | 15.8 | 15.8
| 分水器2供水温度（℃） | 16 | 16.2 | 16 | 16.1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 16.2 | 15.6 | 15.6 | 15.6
| 压差（KPA） | 103 | 100 | 101 | 100 | 101 | 99 | 101 | 99 | 100 | 101 | 96 | 99 | 101 | 100 | 100 | 101 | 101 | 100 | 99 | 101 | 100 | 103 | 100 | 103

## 9月8日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 83.2 | 86 | 86.5 | 86.9 | 87.4 | 88.2 | 88.3 | 81.7 | 76.7 | 63.7 | 57.5 | 54.4 | 61.6 | 61.6 | 51.5 | 51 | 52.2 | 41.3 | 46.3 | 45.2 | 62.9 | 63.5 | 63.5 | 67.2
| 室外湿球（℃） | 24 | 24 | 23.9 | 23.9 | 23.8 | 23.6 | 23.7 | 24 | 24.1 | 24.2 | 24.2 | 24 | 25.1 | 25.1 | 24.9 | 24.7 | 24.8 | 21.9 | 22.1 | 21.8 | 22.4 | 22.3 | 22.3 | 22.7
| 室外干球（℃） | 26 | 25.7 | 25.4 | 25.3 | 25 | 24.9 | 24.9 | 25.8 | 27.4 | 29.6 | 31 | 31.4 | 31.2 | 31.2 | 32.8 | 32.6 | 32.1 | 32.1 | 31.2 | 31.5 | 27.8 | 27.6 | 27.6 | 27.6
| 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机负载率（%）
冷机功率（KW）
冷冻水频率（HZ）
冷冻水功率（KW）
冷却水频率（HZ）
冷却水功率（KW）
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.5 | 19.8 | 19.9 | 19.9 | 20.1 | 20.1 | 20 | 20 | 20 | 19.4 | 19.3 | 19.4 | 19.8 | 19.6 | 19.6 | 19.6
| 冷机冷冻出水温度 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 15.3 | 15.1 | 15.2 | 15.7 | 15.4 | 15.4 | 15.4
| 板换冷冻回水温度 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 27 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 28 | 26.9 | 26.9 | 26.9
| 板换冷冻出水温度 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.3 | 20.4 | 20.4 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.5 | 20.4 | 20.5 | 20.8 | 20.3 | 20.3 | 20.3
| 冷机冷却回水温度 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 26.9 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 29.5 | 29.5 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 27 | 27.2 | 27.1 | 26.9 | 27.6 | 27.6 | 27.6
| 冷机冷却出水温度 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 31.6 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 34.1 | 34.1 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 31.7 | 31.8 | 31.7 | 31.8 | 32.3 | 32.3 | 32.3
| 板换冷却回水温度 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.9 | 21.9 | 22 | 22 | 22 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.5 | 22 | 22 | 22
| 板换冷却出水温度 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.8 | 27.7 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 28.3 | 27.7 | 27.7 | 27.7
| 冷塔出水温度 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 26.9 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 29.4 | 29.4 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 26.9 | 27 | 26.9 | 27 | 27.4 | 27.4 | 27.4
| 冷塔回水温度 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 31.5 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 34 | 34 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 31.6 | 31.8 | 31.7 | 31.7 | 32.2 | 32.2 | 32.2
| 冷机负载率 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9
| 冷机功率 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 491 | 490 | 488 | 488 | 490 | 491 | 491 | 488 | 491 | 486 | 488 | 487 | 497 | 496 | 496 | 496
| 冷冻水频率 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.6 | 37.6 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.1 | 37.4 | 38.5 | 37.2 | 37.2 | 37.2
| 冷冻水功率 | 66.6 | 66.6 | 66.6 | 66.6 | 66.6 | 66.6 | 66.6 | 66.6 | 66.6 | 67 | 68.1 | 68.1 | 66.5 | 67.5 | 67.6 | 67.3 | 71 | 68.9 | 71.3 | 69.8 | 74.6 | 66.6 | 66.6 | 66.6
| 冷却水频率 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6
| 冷却水功率 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 71 | 70.8 | 71 | 71 | 71.2 | 72 | 72 | 71 | 71.4 | 71 | 71.4 | 71.2 | 51 | 51.1 | 51.1 | 51.1
| 冷塔频率 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.1 | 49 | 49 | 49
| 冷塔功率 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 43.1 | 42.8 | 43.2 | 43.2 | 43.3 | 43.6 | 43.6 | 43.3 | 32.8 | 34.5 | 32.8 | 32.7 | 31.5 | 31.6 | 31.6 | 31.6
3#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.6 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.9 | 19.7 | 19.7 | 19.7
| 冷机冷冻出水温度 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 16 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 16 | 15.8 | 15.8 | 15.8
| 板换冷冻回水温度 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.8 | 25.9 | 26.1 | 25.8 | 25.8 | 25.8
| 板换冷冻出水温度 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 24.1 | 23.6 | 23.6 | 23.6
| 冷机冷却回水温度 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 26.8 | 26.5 | 26.2 | 26.2 | 27.6 | 27.6 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 24.7 | 24.9 | 24.8 | 25.3 | 25.4 | 25.4 | 25.4
| 冷机冷却出水温度 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 30.5 | 30.3 | 30.1 | 30.1 | 31.5 | 31.5 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 28.6 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 29.3 | 29.3 | 29.3
| 板换冷却回水温度 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 26 | 25.6 | 25.6 | 25.6
| 板换冷却出水温度 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 27.3 | 26.7 | 26.7 | 26.7
| 冷塔出水温度 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 27.2 | 27 | 26.7 | 26.7 | 28.1 | 28.1 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 25.1 | 25.3 | 25.2 | 25.4 | 25.9 | 25.9 | 25.9
| 冷塔回水温度 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 29.6 | 29.4 | 29.2 | 29.2 | 30.6 | 30.6 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 27.7 | 27.8 | 27.7 | 28.3 | 28.4 | 28.4 | 28.4
| 冷机负载率 | 51.7 | 51.8 | 51.7 | 51.9 | 52.3 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 52.4 | 51.9 | 51.9 | 55.5 | 55 | 54.7 | 55 | 54.8 | 51.1 | 51.3 | 51.2 | 51.9 | 51.7 | 51.7 | 51.7
| 冷机功率 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 463 | 461 | 462 | 462 | 472 | 470 | 470 | 472 | 473 | 468 | 471 | 470 | 468 | 464 | 464 | 464
| 冷冻水频率 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.8 | 37.8 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 37.9 | 37.2 | 37.6 | 38.8 | 37.4 | 37.4 | 37.4
| 冷冻水功率 | 67.8 | 68 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 68 | 69.1 | 68.5 | 68.5 | 70.3 | 69.3 | 69.3 | 69 | 72.4 | 71.3 | 72.1 | 71.8 | 69.2 | 67.8 | 67.8 | 67.8
| 冷却水频率 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.7 | 39.7 | 39.7
| 冷却水功率 | 74.2 | 74.4 | 74.1 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.3 | 73.8 | 74.1 | 74.1 | 75.2 | 74.3 | 74.6 | 74.3 | 74.5 | 74.1 | 74.3 | 74.1 | 74.3 | 74.4 | 74.4 | 74.4
| 冷塔频率 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.2 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3
| 冷塔功率 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.3 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.3 | 52.1 | 53 | 53 | 52.8 | 53.1 | 53.1 | 52.8 | 52.4 | 52.4 | 52.1 | 52.2 | 52.2 | 52.4 | 52.4 | 52.4
4#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机负载率
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷却水频率
冷却水功率
冷塔频率
冷塔功率
| 集水器1回水温度（℃） | 20.3 | 20.2 | 20.3 | 20.4 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.5 | 20.5 | 20.6 | 20.7 | 20.4 | 20.4 | 20.3 | 20.3 | 20.4 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.4 | 20.4 | 20.4
| 集水器2回水温度（℃） | 19.7 | 20.1 | 20.2 | 20.1 | 20.2 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.3 | 19.4 | 19.5 | 19.7 | 19.9 | 19.9 | 19.8 | 19.8 | 19.9 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.7 | 19.4 | 19.4 | 19.4
| 分水器1供水温度（℃） | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 16.2 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 16.3 | 15.8 | 15.8 | 15.8
| 分水器2供水温度（℃） | 16 | 16.2 | 16 | 16.1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 16 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16.2 | 15.6 | 15.6 | 15.6
| 压差（KPA） | 101 | 100 | 101 | 102 | 101 | 100 | 101 | 102 | 101 | 100 | 101 | 99 | 97 | 99 | 97 | 100 | 101 | 102 | 101 | 101 | 100 | 103 | 102 | 102

## 9月9日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 71.4 | 78.2 | 80.6 | 79.3 | 76 | 76.2 | 75.4 | 74.5 | 72.4 | 67.4 | 52.6 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 42.3 | 41.8 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 66.9 | 67 | 68 | 68.8 | 71.4
| 室外湿球（℃） | 24 | 24 | 23.9 | 23.9 | 21.4 | 21.9 | 22.4 | 22 | 22 | 22 | 22.4 | 22.8 | 23.2 | 23.4 | 24 | 23.6 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 23.7 | 23.3 | 22.8 | 22.3 | 22.1
| 室外干球（℃） | 24.7 | 24.9 | 24.4 | 24.3 | 24.5 | 24.9 | 24.9 | 25.8 | 25.8 | 27.6 | 29.8 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 32.7 | 32.8 | 33 | 33 | 32.1 | 28.6 | 28.1 | 27.3 | 26.7 | 26.1
| 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机负载率（%）
冷机功率（KW）
冷冻水频率（HZ）
冷冻水功率（KW）
冷却水频率（HZ）
冷却水功率（KW）
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.9 | 19.7 | 19.7 | 19.6
| 冷机冷冻出水温度 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.5
| 板换冷冻回水温度 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6
| 板换冷冻出水温度 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5
| 冷机冷却回水温度 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 28.2 | 27.7 | 27.7 | 27.6
| 冷机冷却出水温度 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 33 | 32.3 | 32.4 | 32.3
| 板换冷却回水温度 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9
| 板换冷却出水温度 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4
| 冷塔出水温度 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 28 | 28 | 27.4 | 27.3
| 冷塔回水温度 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.8 | 32.5 | 32.3 | 32.1
| 冷机负载率 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 56.9 | 55.3 | 54.9 | 54.9
| 冷机功率 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496
| 冷冻水频率 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.5 | 37.5 | 37.6 | 37.6
| 冷冻水功率 | 66.6 | 66.6 | 66.6 | 66.6 | 66.6 | 66.6 | 66.6 | 66.6 | 66.6 | 66.6 | 66.6 | 66.6 | 66.6 | 66.6 | 66.6 | 66.6 | 66.6 | 66.6 | 66.6 | 66.6 | 66.6 | 66.3 | 66.5 | 66.5
| 冷却水频率 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6
| 冷却水功率 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.2 | 51.3 | 51.3
| 冷塔频率 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49.1 | 49 | 49 | 49
| 冷塔功率 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6
3#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 20 | 19.8 | 19.8 | 19.7
| 冷机冷冻出水温度 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 16.3 | 16 | 16 | 15.9
| 板换冷冻回水温度 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6
| 板换冷冻出水温度 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6
| 冷机冷却回水温度 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 26.2 | 25.3 | 25.3 | 25.3
| 冷机冷却出水温度 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 30 | 29.2 | 29.2 | 29.2
| 板换冷却回水温度 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5
| 板换冷却出水温度 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4
| 冷塔出水温度 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 26.6 | 25.8 | 25.8 | 25.6
| 冷塔回水温度 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 29.1 | 28.4 | 28.4 | 28.3
| 冷机负载率 | 51.7 | 51.8 | 51.7 | 51.9 | 52.3 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 52.4 | 52.3 | 51.5 | 51.1
| 冷机功率 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464
| 冷冻水频率 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8
| 冷冻水功率 | 67.8 | 68 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8
| 冷却水频率 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8
| 冷却水功率 | 74.2 | 74.4 | 74.1 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4
| 冷塔频率 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.2 | 49.3 | 49.3 | 49.3
| 冷塔功率 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.3 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4
4#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机负载率
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷却水频率
冷却水功率
冷塔频率
冷塔功率
| 集水器1回水温度（℃） | 20.3 | 20.2 | 20.3 | 20.4 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 21 | 21 | 21 | 20.8
| 集水器2回水温度（℃） | 19.7 | 20.1 | 20.2 | 20.1 | 20.2 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.3
| 分水器1供水温度（℃） | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 15.9
| 分水器2供水温度（℃） | 16 | 16.2 | 16 | 16.1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15.7
| 压差（KPA） | 101 | 100 | 101 | 102 | 101 | 100 | 101 | 102 | 102 | 101 | 102 | 100 | 101 | 100 | 102 | 100 | 100 | 101 | 100 | 102 | 100 | 100 | 100 | 103

## 9月10日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 72 | 72 | 75.3 | 75.6 | 76.5 | 78.6 | 80.5 | 80.5 | 66.7 | 60.9 | 51.6 | 47.2 | 46.2 | 46.2 | 47.9 | 49.4 | 52.1 | 55.8 | 50.7 | 52 | 55.3 | 58.6 | 59.1 | 63.1
| 室外湿球（℃） | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.4 | 21.4 | 21.6 | 21.6 | 22.9 | 22.7 | 22.5 | 23 | 23 | 23 | 23.7 | 23.8 | 23.5 | 24 | 22.5 | 22.4 | 55 | 22.3 | 22 | 21.8
| 室外干球（℃） | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 24.4 | 24 | 24 | 24 | 27.7 | 28.4 | 30.3 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.9 | 31.8 | 33 | 30.7 | 30.5 | 30.4 | 28.9 | 28.6 | 28.1 | 27.2
| 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机负载率（%）
冷机功率（KW）
冷冻水频率（HZ）
冷冻水功率（KW）
冷却水频率（HZ）
冷却水功率（KW）
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20
| 冷机冷冻出水温度 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2
| 板换冷冻回水温度 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6
| 板换冷冻出水温度 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.8
| 冷机冷却回水温度 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 32.7 | 32.2 | 32 | 32.3
| 冷机冷却出水温度 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 35.9 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 37.3 | 36.6 | 36.6 | 36.8
| 板换冷却回水温度 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3
| 板换冷却出水温度 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4
| 冷塔出水温度 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 31.7 | 31.3 | 31.2 | 31.2
| 冷塔回水温度 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 37.2 | 36.6 | 36.6 | 36.8
| 冷机负载率 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 62.7 | 58.8 | 60.8 | 60.8
| 冷机功率 | 489 | 489 | 487 | 489 | 488 | 490 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 563 | 543 | 556 | 556
| 冷冻水频率 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 38 | 38 | 38 | 38
| 冷冻水功率 | 48.6 | 48.9 | 48.7 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 71.4 | 70.8 | 71 | 71
| 冷却水频率 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6
| 冷却水功率 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 71.5 | 71 | 70 | 70
| 冷塔频率 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2
| 冷塔功率 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 20.2 | 21.3 | 20.6 | 20.6
3#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.4 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2
| 冷机冷冻出水温度 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4
| 板换冷冻回水温度 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6
| 板换冷冻出水温度 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.5 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7
| 冷机冷却回水温度 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24.7 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1
| 冷机冷却出水温度 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.6 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1
| 板换冷却回水温度 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5
| 板换冷却出水温度 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5
| 冷塔出水温度 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.2 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6
| 冷塔回水温度 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.7 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2
| 冷机负载率 | 52.2 | 52.4 | 52.3 | 52.3 | 51.7 | 51.9 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52 | 52 | 52.2 | 52.2
| 冷机功率 | 460 | 459 | 458 | 458 | 458 | 458 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 470 | 468 | 462 | 462
| 冷冻水频率 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 36.9 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 38.2 | 38.2 | 38.3 | 38.3
| 冷冻水功率 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 67.7 | 68.2 | 68.2 | 68.2 | 68.2 | 68.2 | 68.2 | 68.2 | 68.2 | 68.2 | 68.2 | 68.2 | 68.2 | 68.2 | 68.2 | 68.2 | 73.1 | 72.8 | 73.5 | 73.5
| 冷却水频率 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 40.5 | 40.5 | 40.8 | 40.8
| 冷却水功率 | 73.6 | 73.8 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 78.4 | 78.1 | 79.3 | 79.3
| 冷塔频率 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.2 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4
| 冷塔功率 | 52.4 | 52.3 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.1 | 52.2 | 51.9 | 51.9
4#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机负载率
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷却水频率
冷却水功率
冷塔频率
冷塔功率
| 集水器1回水温度（℃） | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 20.5 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21 | 21.1 | 21.1 | 21.1
| 集水器2回水温度（℃） | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.1 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 19.5
| 分水器1供水温度（℃） | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5
| 分水器2供水温度（℃） | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4
| 压差（KPA） | 103 | 103 | 102 | 103 | 101 | 100 | 99 | 101 | 99 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 100 | 99 | 101 | 100

## 9月11日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 63.6 | 70.8 | 73.5 | 75.4 | 76.6 | 83.2 | 85.2 | 81.2 | 78.2 | 68.9 | 67.2 | 60.4 | 56.1 | 56.1 | 56.1 | 56.1 | 56.1 | 56.1 | 61.9 | 61.9 | 77 | 79.2 | 81.1 | 70.5
| 室外湿球（℃） | 21.8 | 21.7 | 22.3 | 21.5 | 21.4 | 21.1 | 24.3 | 24.7 | 22.9 | 22.7 | 22.5 | 24.5 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 24.6 | 24.6 | 25.3 | 25.6 | 25.4 | 23.9
| 室外干球（℃） | 27.2 | 25.6 | 26.1 | 25.3 | 24.8 | 24.5 | 26.4 | 27.2 | 27.7 | 28.4 | 30.3 | 32.1 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 30.7 | 30.7 | 28.6 | 28.4 | 28 | 28.2
| 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃） | 18点: 19.8; 19点: 19.8; 20点: 19.8; 21点: 19.8; 22点: 19.8; 23点: 19.8
| 冷机冷冻出水温度（℃） | 18点: 15.5; 19点: 15.5; 20点: 15.5; 21点: 15.5; 22点: 15.5; 23点: 15.5
| 板换冷冻回水温度（℃） | 18点: 28.1; 19点: 28.1; 20点: 28.1; 21点: 28.1; 22点: 28.1; 23点: 28.1
| 板换冷冻出水温度（℃） | 18点: 28.7; 19点: 28.7; 20点: 28.7; 21点: 28.7; 22点: 28.7; 23点: 28.7
| 冷机冷却回水温度（℃） | 18点: 27.2; 19点: 27.2; 20点: 27.2; 21点: 27.2; 22点: 27.2; 23点: 27.2
| 冷机冷却出水温度（℃） | 18点: 31.6; 19点: 31.6; 20点: 31.6; 21点: 31.6; 22点: 31.6; 23点: 31.6
| 板换冷却回水温度（℃） | 18点: 26.1; 19点: 26.1; 20点: 26.1; 21点: 26.1; 22点: 26.1; 23点: 26.1
| 板换冷却出水温度（℃） | 18点: 28; 19点: 28; 20点: 28; 21点: 28; 22点: 28; 23点: 28
| 冷塔出水温度（℃） | 18点: 27.2; 19点: 27.2; 20点: 31.6; 21点: 31.6; 22点: 31.6; 23点: 31.6
| 冷塔回水温度（℃） | 18点: 31.6; 19点: 31.6; 20点: 27.2; 21点: 27.2; 22点: 27.2; 23点: 27.2
| 冷机负载率（%） | 18点: 56.9; 19点: 56.9; 20点: 56.9; 21点: 56.9; 22点: 56.9; 23点: 56.9
| 冷机功率（KW） | 18点: 522; 19点: 522; 20点: 522; 21点: 522; 22点: 522; 23点: 522
| 冷冻水频率（HZ） | 18点: 38.8; 19点: 38.8; 20点: 38.8; 21点: 38.8; 22点: 38.8; 23点: 38.8
| 冷冻水功率（KW） | 18点: 75.7; 19点: 75.7; 20点: 75.7; 21点: 75.7; 22点: 75.7; 23点: 75.7
| 冷却水频率（HZ） | 18点: 48.7; 19点: 48.7; 20点: 48.7; 21点: 48.7; 22点: 48.7; 23点: 48.7
| 冷却水功率（KW） | 18点: 114; 19点: 114; 20点: 114; 21点: 114; 22点: 114; 23点: 114
| 冷塔频率（HZ） | 18点: 49; 19点: 49; 20点: 49; 21点: 49; 22点: 49; 23点: 49
| 冷塔功率（KW） | 18点: 49.7; 19点: 49.7; 20点: 49.7; 21点: 49.7; 22点: 49.7; 23点: 49.7
2#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20 | 20.6 | 20.1 | 20.5 | 20.6 | 20.4 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2
| 冷机冷冻出水温度 | 16.2 | 15.8 | 16.3 | 15.5 | 15.9 | 16.1 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5
| 板换冷冻回水温度 | 26.6 | 25.9 | 26.5 | 25.8 | 26.4 | 26.1 | 26.6 | 26.6 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5
| 板换冷冻出水温度 | 20.8 | 20.5 | 20.6 | 21.1 | 21.3 | 21.1 | 20.9 | 20.9 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5
| 冷机冷却回水温度 | 32.1 | 31.4 | 31.9 | 32 | 31.5 | 31.9 | 34.2 | 34.1 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8
| 冷机冷却出水温度 | 36.7 | 36.6 | 36 | 35.6 | 36.1 | 36.4 | 38.8 | 38.7 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1
| 板换冷却回水温度 | 22.3 | 22.3 | 22.5 | 23.1 | 22.9 | 23 | 22.3 | 22.3 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8
| 板换冷却出水温度 | 27.4 | 27.1 | 27.6 | 27.5 | 27.3 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3
| 冷塔出水温度 | 31.3 | 31.2 | 31.5 | 31.8 | 31.6 | 31 | 33.2 | 33.1 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9
| 冷塔回水温度 | 36.7 | 36.8 | 36.6 | 36.5 | 36.4 | 36.1 | 38.8 | 38.7 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 35.9
| 冷机负载率 | 60.8 | 60.6 | 61.4 | 61.5 | 61.1 | 60.5 | 64.7 | 64.7 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8
| 冷机功率 | 564 | 561 | 560 | 565 | 561 | 563 | 568 | 562 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493
| 冷冻水频率 | 38.1 | 38 | 38.5 | 38.4 | 38.1 | 38 | 38.2 | 38.2 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
| 冷冻水功率 | 71.3 | 69.4 | 72.2 | 71.5 | 71.4 | 69.9 | 71.6 | 71.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3
| 冷却水频率 | 48.6 | 48.6 | 48.4 | 49.1 | 48.5 | 48.1 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6
| 冷却水功率 | 71.5 | 70.2 | 71.1 | 71 | 71.2 | 71.9 | 71 | 70 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1
| 冷塔频率 | 49.1 | 49.4 | 49.5 | 49.2 | 49.5 | 49.2 | 49.3 | 49.3 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1
| 冷塔功率 | 20.4 | 20.1 | 20.1 | 20.3 | 20.9 | 20.8 | 21.8 | 21.3 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9
3#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20.1 | 20.4 | 21.1 | 21.5 | 21.4 | 21.5 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8
| 冷机冷冻出水温度 | 16.3 | 16.3 | 15.9 | 16.4 | 16.5 | 16.9 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4
| 板换冷冻回水温度 | 25.6 | 25.3 | 25 | 25.1 | 25.4 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7
| 板换冷冻出水温度 | 23.7 | 23.5 | 23.5 | 23.6 | 23.4 | 23.1 | 23.8 | 23.8 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8
| 冷机冷却回水温度 | 25 | 26 | 25 | 26 | 25 | 25 | 27.4 | 26.7 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4
| 冷机冷却出水温度 | 28.9 | 28.5 | 28.1 | 28 | 28.9 | 28.6 | 31.4 | 30.4 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1
| 板换冷却回水温度 | 25.5 | 25.3 | 25.7 | 25.5 | 25.6 | 25.4 | 25.5 | 25.5 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6
| 板换冷却出水温度 | 26.4 | 26.3 | 26.1 | 26 | 26.5 | 26.7 | 26.6 | 26.6 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9
| 冷塔出水温度 | 25.5 | 25.1 | 26.1 | 25.9 | 26.3 | 26.5 | 27.9 | 27.9 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8
| 冷塔回水温度 | 28.1 | 27.7 | 28.2 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 30.5 | 30.5 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3
| 冷机负载率 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 57 | 57 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 54.5 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56 | 55.3 | 54.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2
| 冷机功率 | 468 | 459 | 455 | 467 | 466 | 461 | 481 | 473 | 460 | 460 | 460 | 469 | 482 | 483 | 480 | 479 | 464 | 473 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476
| 冷冻水频率 | 38.3 | 37.4 | 37.6 | 34.7 | 38.1 | 36.9 | 38.4 | 38.4 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9
| 冷冻水功率 | 73.2 | 72.6 | 70.4 | 69.3 | 72.1 | 71.1 | 72.8 | 73.1 | 68.2 | 68.2 | 68.2 | 68.2 | 68.2 | 68.2 | 68.2 | 68.2 | 68.2 | 68.2 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5
| 冷却水频率 | 40.8 | 40 | 40.5 | 41 | 41.1 | 40.5 | 41.3 | 41.3 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8
| 冷却水功率 | 78.1 | 78.5 | 78.1 | 78 | 78.1 | 77.9 | 79.1 | 79.1 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 74.3 | 74.3 | 74.3 | 74.3 | 74.3 | 74.3
| 冷塔频率 | 49.2 | 49.3 | 49.1 | 48.6 | 49.4 | 49.5 | 49.4 | 49.4 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3
| 冷塔功率 | 52.3 | 52.6 | 52.3 | 51.6 | 52.4 | 50.9 | 52.5 | 52.1 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6
4#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机负载率
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷却水频率
冷却水功率
冷塔频率
冷塔功率
| 集水器1回水温度（℃） | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 20.5 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 20.9 | 20.2 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8
| 集水器2回水温度（℃） | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.1 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4
| 分水器1供水温度（℃） | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1
| 分水器2供水温度（℃） | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6
| 压差（KPA） | 103 | 103 | 102 | 103 | 101 | 100 | 99 | 101 | 99 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## 9月12日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 76.9 | 79.2 | 83.4 | 84.5 | 86.3 | 85.6 | 87.8 | 87.8 | 84.7 | 84.4 | 90.4 | 85.7 | 88.3 | 90.5 | 88 | 79.1 | 79.1 | 79 | 78.8 | 80.4 | 81.1 | 84.4 | 89.2 | 92.5
| 室外湿球（℃） | 24.4 | 24.3 | 24.5 | 24.7 | 24.9 | 25.1 | 25.2 | 25.2 | 25.5 | 25.5 | 26.1 | 26 | 25.7 | 26 | 24.5 | 24.2 | 24 | 23.5 | 23.2 | 23.4 | 23.6 | 24 | 24.1 | 24.2
| 室外干球（℃） | 27.6 | 27.2 | 26.7 | 26.9 | 26.8 | 26.9 | 27 | 27 | 27.6 | 27.7 | 27.6 | 28.1 | 28.2 | 27.8 | 26.2 | 27.8 | 27.4 | 26.8 | 26.2 | 26.2 | 26.3 | 26.1 | 25.6 | 25.1
| 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃） | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.2 | 19.2 | 19.3 | 19.5
| 冷机冷冻出水温度（℃） | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 15.1
| 板换冷冻回水温度（℃） | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.2
| 板换冷冻出水温度（℃） | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.4 | 20.5 | 20.3 | 20.4
| 冷机冷却回水温度（℃） | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 28.9 | 28.9 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 27.6 | 27.9 | 28.2 | 28.8
| 冷机冷却出水温度（℃） | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 33.1 | 33.1 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.4 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 31.8 | 32.1 | 32.4 | 32.9
| 板换冷却回水温度（℃） | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.3 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.2
| 板换冷却出水温度（℃） | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28 | 28.1
| 冷塔出水温度（℃） | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 28.7 | 28.7 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 27.4 | 27.7 | 28 | 28.6
| 冷塔回水温度（℃） | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 32.9 | 32.9 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 31.5 | 31.7 | 32 | 32.6
| 冷机负载率（%） | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.7 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 56.9 | 54.9 | 58.8 | 58.8
| 冷机功率（KW） | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 529 | 529 | 531 | 533 | 534 | 529 | 530 | 530 | 530 | 530 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533
| 冷冻水频率（HZ） | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 37.6 | 37.6 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7
| 冷冻水功率（KW） | 75.7 | 75.7 | 75.7 | 75.7 | 75.7 | 75.7 | 75.7 | 75.7 | 68.8 | 68.8 | 69.1 | 68.6 | 69.1 | 68.6 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.3
| 冷却水频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水功率（KW） | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114.2 | 114.2 | 114.3 | 113.6 | 112.3 | 114.1 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3
| 冷塔频率（HZ） | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 48.8 | 48.8 | 49 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4
| 冷塔功率（KW） | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 35.4 | 35.4 | 34.9 | 35.3 | 35.1 | 34.8 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6
2#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机负载率
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷却水频率
冷却水功率
冷塔频率
冷塔功率
3#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.9 | 19.9 | 19.8 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6
| 冷机冷冻出水温度 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1
| 板换冷冻回水温度 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7
| 板换冷冻出水温度 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.6 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7
| 冷机冷却回水温度 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 28.2 | 28.2 | 28.8 | 28.7 | 28.7 | 28.6 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4
| 冷机冷却出水温度 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.8 | 31.8 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.3 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1
| 板换冷却回水温度 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.5 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6
| 板换冷却出水温度 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26.9 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
| 冷塔出水温度 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 28.6 | 28.6 | 29.2 | 29.1 | 29.1 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
| 冷塔回水温度 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 31 | 31 | 31.6 | 31.5 | 31.4 | 31.4 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3
| 冷机负载率 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.4 | 52.4 | 54.1 | 54.5 | 54.1 | 54.1 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4
| 冷机功率 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 470 | 470 | 472 | 476 | 472 | 469 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465
| 冷冻水频率 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 37.7 | 37.7 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9
| 冷冻水功率 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 70.4 | 70.4 | 71.3 | 70.6 | 70.3 | 69.8 | 69.3 | 69.3 | 69.3 | 69.3 | 69.3 | 69.3 | 69.3 | 69.3 | 69.3 | 69.3
| 冷却水频率 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8
| 冷却水功率 | 74.3 | 74.3 | 74.3 | 74.3 | 74.3 | 74.3 | 74.3 | 74.3 | 74.1 | 74.1 | 74.3 | 74.5 | 74.1 | 73.8 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2
| 冷塔频率 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.4 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3
| 冷塔功率 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 52 | 52 | 52.4 | 52.6 | 51.8 | 52.1 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3
4#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机负载率
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷却水频率
冷却水功率
冷塔频率
冷塔功率
| 集水器1回水温度（℃） | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 20.4 | 20.4 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8
| 集水器2回水温度（℃） | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.8 | 19.8 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3
| 分水器1供水温度（℃） | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9
| 分水器2供水温度（℃） | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 16.1 | 16.2 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5
| 压差（KPA） | 100 | 101 | 100 | 102 | 100 | 101 | 100 | 102 | 98 | 98 | 101 | 100 | 101 | 100 | 102 | 102 | 100 | 100 | 101 | 101 | 100 | 101 | 100 | 101

## 9月13日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 92.3 | 92 | 94.4 | 95.4 | 93 | 93 | 93 | 93 | 94.4 | 93.8 | 92.8 | 92.7 | 93.4 | 93.6 | 93.3 | 95.8 | 93.8 | 95.6 | 94.7 | 93.2 | 91.8 | 91.8 | 91.8 | 91.8
| 室外湿球（℃） | 24 | 24 | 23.9 | 24 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.6 | 24.7 | 24.5 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.4 | 22.1 | 21.9 | 22.1 | 22.4 | 22.2 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3
| 室外干球（℃） | 25.1 | 25.1 | 24.7 | 24.6 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 25.3 | 25.5 | 25.6 | 25.5 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 22.6 | 22.8 | 22.6 | 22.8 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
| 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃） | 19.4 | 19.4 | 19.6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1
| 冷机冷冻出水温度（℃） | 15 | 15.3 | 15.5 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15.9
| 板换冷冻回水温度（℃） | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27
| 板换冷冻出水温度（℃） | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9
| 冷机冷却回水温度（℃） | 28.2 | 29.9 | 30.3 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.3
| 冷机冷却出水温度（℃） | 32.4 | 33.9 | 34.3 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 33.9 | 33.8 | 33.7 | 34.4
| 板换冷却回水温度（℃） | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.2 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.5
| 板换冷却出水温度（℃） | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
| 冷塔出水温度（℃） | 30.5 | 30.1 | 30.5 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 31 | 31.1 | 31 | 31 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 30.2
| 冷塔回水温度（℃） | 33.8 | 33.2 | 33.8 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.4 | 34.5 | 34.5 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 33.6
| 冷机负载率（%） | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 60.8 | 60.8 | 60.5 | 59.6 | 59.4 | 58.9 | 58.8
| 冷机功率（KW） | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 545 | 545 | 543 | 544 | 545 | 545 | 545 | 545
| 冷冻水频率（HZ） | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.8
| 冷冻水功率（KW） | 75.7 | 75.7 | 75.7 | 75.7 | 75.7 | 75.7 | 75.7 | 75.7 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
| 冷却水频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.7
| 冷却水功率（KW） | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 113.8 | 113.8 | 113.8 | 113.8 | 113.8 | 113.8 | 113.9 | 113.8
| 冷塔频率（HZ） | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49.3 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 48.8
| 冷塔功率（KW） | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.4
2#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 16点: 19.6; 17点: 19.4; 18点: 19.4; 19点: 19.3; 20点: 19.3; 21点: 19.3; 22点: 19.3; 23点: 19.3
| 冷机冷冻出水温度 | 16点: 14.9; 17点: 14.8; 18点: 16.2; 19点: 14.7; 20点: 14.7; 21点: 14.7; 22点: 14.7; 23点: 14.7
| 板换冷冻回水温度 | 16点: 27.1; 17点: 27.1; 18点: 27.6; 19点: 27; 20点: 27; 21点: 27; 22点: 27; 23点: 27
| 板换冷冻出水温度 | 16点: 22.2; 17点: 21.4; 18点: 20.2; 19点: 20.9; 20点: 20.9; 21点: 20.9; 22点: 20.9; 23点: 20.9
| 冷机冷却回水温度 | 16点: 25.4; 17点: 25.4; 18点: 25; 19点: 25.5; 20点: 25.5; 21点: 25.5; 22点: 25.5; 23点: 25.5
| 冷机冷却出水温度 | 16点: 30.2; 17点: 30.2; 18点: 28.9; 19点: 30.3; 20点: 30.3; 21点: 30.3; 22点: 30.3; 23点: 30.3
| 板换冷却回水温度 | 16点: 24.7; 17点: 24.2; 18点: 26.4; 19点: 23.3; 20点: 23.3; 21点: 23.3; 22点: 23.3; 23点: 23.3
| 板换冷却出水温度 | 16点: 27.8; 17点: 27.8; 18点: 25.2; 19点: 27.8; 20点: 27.8; 21点: 27.8; 22点: 27.8; 23点: 27.8
| 冷塔出水温度 | 16点: 25.1; 17点: 25.2; 18点: 25.5; 19点: 25.3; 20点: 25.3; 21点: 25.3; 22点: 25.3; 23点: 25.3
| 冷塔回水温度 | 16点: 30; 17点: 30.1; 18点: 30.3; 19点: 30.2; 20点: 30.2; 21点: 30.2; 22点: 30.2; 23点: 30.2
| 冷机负载率 | 16点: 52.9; 17点: 52.9; 18点: 53.8; 19点: 54.9; 20点: 54.9; 21点: 54.9; 22点: 54.9; 23点: 54.9
| 冷机功率 | 16点: 482; 17点: 481.2; 18点: 485; 19点: 485; 20点: 485; 21点: 485; 22点: 485; 23点: 485
| 冷冻水频率 | 16点: 35.4; 17点: 35.4; 18点: 35.4; 19点: 35.4; 20点: 35.4; 21点: 35.4; 22点: 35.4; 23点: 35.4
| 冷冻水功率 | 16点: 57.2; 17点: 57; 18点: 56.8; 19点: 56.8; 20点: 56.8; 21点: 56.8; 22点: 56.8; 23点: 56.8
| 冷却水频率 | 16点: 48.7; 17点: 48.7; 18点: 48.6; 19点: 48.6; 20点: 48.6; 21点: 48.6; 22点: 48.6; 23点: 48.6
| 冷却水功率 | 16点: 82; 17点: 82.6; 18点: 82.2; 19点: 82.2; 20点: 82.2; 21点: 82.2; 22点: 82.2; 23点: 82.2
| 冷塔频率 | 16点: 49; 17点: 49; 18点: 49.2; 19点: 49.2; 20点: 49.2; 21点: 49.2; 22点: 49.2; 23点: 49.2
| 冷塔功率 | 16点: 49.1; 17点: 49.2; 18点: 48.9; 19点: 48.9; 20点: 48.9; 21点: 48.9; 22点: 48.9; 23点: 48.9
3#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1
| 冷机冷冻出水温度 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 26.2 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.3
| 板换冷冻回水温度 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 27.6 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7
| 板换冷冻出水温度 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.7
| 冷机冷却回水温度 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.6 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 25.6
| 冷机冷却出水温度 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.4 | 31.5 | 31.4 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.4 | 29.6
| 板换冷却回水温度 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5
| 板换冷却出水温度 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
| 冷塔出水温度 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 28 | 28.2 | 28.1 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 26.1
| 冷塔回水温度 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.5 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 28.7
| 冷机负载率 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 54 | 54.3 | 54.3 | 54.2 | 53.9 | 52.5 | 52.4 | 52
| 冷机功率 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 479 | 479 | 479 | 479 | 476 | 475 | 475 | 475
| 冷冻水频率 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.9
| 冷冻水功率 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77 | 77.7 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5
| 冷却水频率 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8
| 冷却水功率 | 74.3 | 74.3 | 74.3 | 74.3 | 74.3 | 74.3 | 74.3 | 74.3 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1
| 冷塔频率 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.3
| 冷塔功率 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.3
4#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 16点: 19.6; 17点: 19.5; 18点: 19.5; 19点: 19.5; 20点: 19.5; 21点: 19.5; 22点: 19.5; 23点: 19.5
| 冷机冷冻出水温度 | 16点: 16.3; 17点: 16.2; 18点: 16.2; 19点: 16.2; 20点: 16.2; 21点: 16.2; 22点: 16.2; 23点: 16.2
| 板换冷冻回水温度 | 16点: 27.6; 17点: 27.6; 18点: 27.6; 19点: 27.5; 20点: 27.5; 21点: 27.5; 22点: 27.5; 23点: 27.5
| 板换冷冻出水温度 | 16点: 21.1; 17点: 20.3; 18点: 20.2; 19点: 20.2; 20点: 20.2; 21点: 20.2; 22点: 20.2; 23点: 20.2
| 冷机冷却回水温度 | 16点: 25; 17点: 25; 18点: 25; 19点: 25; 20点: 25; 21点: 25; 22点: 25; 23点: 25
| 冷机冷却出水温度 | 16点: 28.9; 17点: 28.9; 18点: 28.9; 19点: 28.9; 20点: 28.9; 21点: 28.9; 22点: 28.9; 23点: 28.9
| 板换冷却回水温度 | 16点: 26.7; 17点: 26.6; 18点: 26.4; 19点: 26.2; 20点: 26.2; 21点: 26.2; 22点: 26.2; 23点: 26.2
| 板换冷却出水温度 | 16点: 25.2; 17点: 25.1; 18点: 25.2; 19点: 25.2; 20点: 25.2; 21点: 25.2; 22点: 25.2; 23点: 25.2
| 冷塔出水温度 | 16点: 25; 17点: 24.9; 18点: 25; 19点: 25; 20点: 25; 21点: 25; 22点: 25; 23点: 25
| 冷塔回水温度 | 16点: 29; 17点: 28.9; 18点: 29; 19点: 28.9; 20点: 28.9; 21点: 28.9; 22点: 28.9; 23点: 28.9
| 冷机负载率 | 16点: 54; 17点: 53.6; 18点: 54; 19点: 54; 20点: 54; 21点: 54; 22点: 54; 23点: 54
| 冷机功率 | 16点: 394; 17点: 373; 18点: 372; 19点: 372; 20点: 372; 21点: 372; 22点: 372; 23点: 372
| 冷冻水频率 | 16点: 34.9; 17点: 34.9; 18点: 34.9; 19点: 34.9; 20点: 34.9; 21点: 34.9; 22点: 34.9; 23点: 34.9
| 冷冻水功率 | 16点: 57.2; 17点: 57.1; 18点: 57.3; 19点: 57.3; 20点: 57.3; 21点: 57.3; 22点: 57.3; 23点: 57.3
| 冷却水频率 | 16点: 40.1; 17点: 40.1; 18点: 40.1; 19点: 40.1; 20点: 40.1; 21点: 40.1; 22点: 40.1; 23点: 40.1
| 冷却水功率 | 16点: 67.5; 17点: 67.2; 18点: 67.1; 19点: 67.1; 20点: 67.1; 21点: 67.1; 22点: 67.1; 23点: 67.1
| 冷塔频率 | 16点: 49.4; 17点: 49.4; 18点: 49.4; 19点: 49.4; 20点: 49.4; 21点: 49.4; 22点: 49.4; 23点: 49.4
| 冷塔功率 | 16点: 34.3; 17点: 34; 18点: 34.1; 19点: 34.1; 20点: 34.1; 21点: 34.1; 22点: 34.1; 23点: 34.1
| 集水器1回水温度（℃） | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 21.1 | 21.1 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21.1 | 20.8 | 20.5 | 20.4 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9
| 集水器2回水温度（℃） | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.3 | 19 | 19.1 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2
| 分水器1供水温度（℃） | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7
| 分水器2供水温度（℃） | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4
| 压差（KPA） | 100 | 101 | 100 | 102 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 101 | 99 | 103 | 104 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102

## 9月14日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 94.3 | 94.3 | 94.3 | 94.3 | 94.3 | 94.3 | 94.3 | 93.6 | 93.6 | 93.7 | 92.8 | 92.7 | 93.4 | 93 | 92.9 | 93.3 | 94.8 | 95.1 | 94.2 | 95.3 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 97.1
| 室外湿球（℃） | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.5 | 22.7 | 23.3 | 23.3 | 22.8 | 22.9 | 23.3 | 22.5 | 22.7 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 23.1
| 室外干球（℃） | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 23.5 | 23.4 | 23.4 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 24.2 | 24.3 | 23.6 | 23.6 | 23.9 | 23.5 | 23.3 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.6
| 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机负载率（%）
冷机功率（KW）
冷冻水频率（HZ）
冷冻水功率（KW）
冷却水频率（HZ）
冷却水功率（KW）
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7
| 冷机冷冻出水温度 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6
| 板换冷冻回水温度 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.6 | 26.6 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5
| 板换冷冻出水温度 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4
| 冷机冷却回水温度 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 28.5 | 28.5 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| 冷机冷却出水温度 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.9 | 33 | 33.4 | 33.4 | 33.3 | 33.2 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 34.4
| 板换冷却回水温度 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.7 | 21.7 | 21.8 | 21.8 | 21.7 | 21.7 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8
| 板换冷却出水温度 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.2 | 27.2 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3
| 冷塔出水温度 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 28.1 | 28.1 | 28.5 | 28.5 | 28.4 | 28.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4
| 冷塔回水温度 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.9 | 32.9 | 33.3 | 33.2 | 33.2 | 33.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1
| 冷机负载率 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 56.9 | 56.8 | 55.9 | 55.4 | 55.5 | 54.9 | 54.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 54.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9
| 冷机功率 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 576 | 576 | 575 | 575 | 575 | 574 | 500 | 499 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
| 冷冻水频率 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35 | 35 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.1 | 35.1 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2
| 冷冻水功率 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 56.3 | 56.1 | 56.2 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
| 冷却水频率 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6
| 冷却水功率 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 72.6 | 71.5 | 72.3 | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 71.8
| 冷塔频率 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2
| 冷塔功率 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 29.1 | 30 | 29.3 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31
3#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机负载率
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷却水频率
冷却水功率
冷塔频率
冷塔功率
4#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8
| 冷机冷冻出水温度 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5
| 板换冷冻回水温度 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7
| 板换冷冻出水温度 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 20 | 20 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| 冷机冷却回水温度 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 26.2 | 26.2 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6
| 冷机冷却出水温度 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7
| 板换冷却回水温度 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6
| 板换冷却出水温度 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 26.3 | 26.3 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7
| 冷塔出水温度 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 25.5 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.5 | 26.2 | 26.2 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7
| 冷塔回水温度 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 29.4 | 29.4 | 29.3 | 29.4 | 29.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7
| 冷机负载率 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 56.1 | 56 | 59.8 | 59.9 | 59.7 | 60.3 | 60.1 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 57.6 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58
| 冷机功率 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 424 | 424 | 551 | 548 | 550 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546
| 冷冻水频率 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
| 冷冻水功率 | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 72.6 | 71.8 | 72.3 | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 71.8
| 冷却水频率 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.4 | 41.4 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 42.4 | 42.4 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 42.1
| 冷却水功率 | 72.4 | 72.4 | 72.4 | 72.4 | 72.4 | 72.4 | 72.4 | 72.4 | 72.4 | 72.4 | 72.4 | 72.4 | 72.4 | 72.4 | 72.4 | 82.1 | 82 | 81.6 | 82.1 | 82.1 | 82.1 | 82.1 | 82.1 | 82.1
| 冷塔频率 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4
| 冷塔功率 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 34.3 | 33.8 | 34.1 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6
| 集水器1回水温度（℃） | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 19.8 | 19.9 | 19.9 | 20 | 20 | 19.8 | 19.8 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3
| 集水器2回水温度（℃） | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4
| 分水器1供水温度（℃） | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4
| 分水器2供水温度（℃） | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2
| 压差（KPA） | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 102 | 100 | 101 | 100 | 99 | 100 | 97 | 97 | 101 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100

## 9月15日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 97.2 | 97.3 | 96.4 | 97 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98.7 | 98.4 | 98.7 | 99 | 99 | 99 | 96.7 | 96.7 | 96.7 | 96.7 | 96.7 | 96.5 | 96.2 | 96.4 | 96.9
| 室外湿球（℃） | 23 | 23 | 23.1 | 23.1 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 23 | 23.2 | 23 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.4 | 23.2 | 23.3
| 室外干球（℃） | 23.4 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 23.2 | 23.6 | 23.2 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.3 | 23.6 | 23.6
| 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机负载率（%）
冷机功率（KW）
冷冻水频率（HZ）
冷冻水功率（KW）
冷却水频率（HZ）
冷却水功率（KW）
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20 | 20
| 冷机冷冻出水温度 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 16.3
| 板换冷冻回水温度 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4
| 板换冷冻出水温度 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.8 | 20.8 | 20.7 | 20.7
| 冷机冷却回水温度 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.2 | 32.3 | 32.4 | 32.6
| 冷机冷却出水温度 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.1 | 36.4 | 36.4 | 36.7
| 板换冷却回水温度 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1
| 板换冷却出水温度 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1
| 冷塔出水温度 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.9 | 31.2 | 32.4 | 31.5
| 冷塔回水温度 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37.1 | 36.3 | 36.4 | 36.6
| 冷机负载率 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9
| 冷机功率 | 500 | 512 | 513 | 508 | 540 | 540 | 540 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 517 | 520 | 518 | 518
| 冷冻水频率 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6
| 冷冻水功率 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 58.2 | 59.1 | 58 | 58
| 冷却水频率 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6
| 冷却水功率 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 80 | 79.9 | 80.3 | 80.3
| 冷塔频率 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4
| 冷塔功率 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | 19.8 | 20 | 19.5 | 19.5
3#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机负载率
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷却水频率
冷却水功率
冷塔频率
冷塔功率
4#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2
| 冷机冷冻出水温度 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6
| 板换冷冻回水温度 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9
| 板换冷冻出水温度 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3
| 冷机冷却回水温度 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4
| 冷机冷却出水温度 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4
| 板换冷却回水温度 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7
| 板换冷却出水温度 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5
| 冷塔出水温度 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4
| 冷塔回水温度 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.4 | 30.3 | 30.2 | 30.4
| 冷机负载率 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 64.6 | 64.3 | 64.5 | 63.5
| 冷机功率 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 582 | 581 | 579 | 579
| 冷冻水频率 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.8
| 冷冻水功率 | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 73.6 | 73.1 | 73.2 | 73.2
| 冷却水频率 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7
| 冷却水功率 | 72.4 | 72.4 | 72.4 | 72.4 | 72.4 | 72.4 | 72.4 | 82.1 | 82.1 | 82.1 | 82.1 | 82.1 | 82.1 | 82.1 | 82.1 | 82.1 | 82.1 | 82.1 | 82.1 | 82.1 | 106.4 | 104.8 | 104.1 | 104.1
| 冷塔频率 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4
| 冷塔功率 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 34.4 | 34.1 | 34 | 34
| 集水器1回水温度（℃） | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20.5 | 20.5 | 205 | 205
| 集水器2回水温度（℃） | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6
| 分水器1供水温度（℃） | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6
| 分水器2供水温度（℃） | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5
| 压差（KPA） | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 98 | 98 | 101 | 103 | 98 | 101 | 101 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 101 | 100

## 9月16日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 97 | 97.8 | 97.9 | 97.8 | 98.6 | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 92.2 | 92.2 | 92.2 | 94.6 | 92.2 | 92.2 | 92.2 | 89.2 | 90.1 | 87.5 | 91.7 | 93.1 | 93.1 | 93
| 室外湿球（℃） | 23.3 | 23.2 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.4 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 22.5 | 23.4 | 23.7 | 23.7 | 23.5 | 24 | 24.2 | 24.1 | 23.8 | 23.8 | 23.7
| 室外干球（℃） | 23.6 | 23.5 | 23.7 | 23.7 | 23.6 | 23.5 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 23.2 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.2 | 25.8 | 25.9 | 25 | 24.7 | 24.6 | 24.5
| 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机负载率（%）
冷机功率（KW）
冷冻水频率（HZ）
冷冻水功率（KW）
冷却水频率（HZ）
冷却水功率（KW）
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20.1 | 20.1 | 20.1
| 冷机冷冻出水温度 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4
| 板换冷冻回水温度 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.4 | 26.4 | 26.4
| 板换冷冻出水温度 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8
| 冷机冷却回水温度 | 32.8 | 32.7 | 32.9 | 32.9 | 33 | 33 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 33 | 32.9 | 32.8 | 32.8
| 冷机冷却出水温度 | 36.8 | 36.7 | 36.9 | 36.9 | 37 | 37 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 37.1 | 36.9 | 36.9 | 36.9
| 板换冷却回水温度 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2
| 板换冷却出水温度 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
| 冷塔出水温度 | 31.7 | 31.6 | 31.7 | 31.7 | 31.8 | 31.8 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.9 | 31.8 | 31.8 | 31.8
| 冷塔回水温度 | 36.7 | 36.7 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9
| 冷机负载率 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 56.9 | 56.8 | 56.8
| 冷机功率 | 517 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 520 | 520 | 520 | 520
| 冷冻水频率 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6
| 冷冻水功率 | 58.3 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 58.1
| 冷却水频率 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48 | 48 | 48 | 48
| 冷却水功率 | 80.3 | 80.1 | 80.1 | 80.1 | 80.1 | 80.1 | 80.1 | 80.1 | 80.1 | 80.1 | 80.1 | 80.1 | 80.1 | 80.1 | 80.1 | 80.1 | 80.1 | 80.1 | 80.1 | 80.1 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5
| 冷塔频率 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3
| 冷塔功率 | 19.7 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7
3#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机负载率
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷却水频率
冷却水功率
冷塔频率
冷塔功率
4#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20.1 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2
| 冷机冷冻出水温度 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6
| 板换冷冻回水温度 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1
| 板换冷冻出水温度 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3
| 冷机冷却回水温度 | 26.4 | 26.3 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 27 | 27 | 27 | 27
| 冷机冷却出水温度 | 30.4 | 30.4 | 30.5 | 30.5 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9
| 板换冷却回水温度 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8
| 板换冷却出水温度 | 26.5 | 26.5 | 26.6 | 26.6 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 27.1 | 27 | 27 | 27
| 冷塔出水温度 | 26.4 | 26.4 | 26.5 | 26.5 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1
| 冷塔回水温度 | 30.4 | 30.4 | 30.5 | 30.5 | 30.7 | 30.7 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9
| 冷机负载率 | 63.1 | 63.7 | 63.3 | 63.3 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 65.6 | 65.6 | 65.6 | 65.6 | 65.6 | 65.6 | 65.6 | 65.6 | 65.6 | 65.6 | 65.6 | 65.6 | 65.6 | 65.8 | 66 | 66.2 | 66.4
| 冷机功率 | 579 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 594 | 594 | 594 | 594
| 冷冻水频率 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8
| 冷冻水功率 | 73.6 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1
| 冷却水频率 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 47.3 | 47.2 | 47.2 | 47.2
| 冷却水功率 | 104.2 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 111.3 | 111.3 | 111.3 | 111.3
| 冷塔频率 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.3 | 49.3 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4
| 冷塔功率 | 34.1 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5
| 集水器1回水温度（℃） | 20 | 20.5 | 20.4 | 20.4 | 20.5 | 20.5 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20
| 集水器2回水温度（℃） | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.6
| 分水器1供水温度（℃） | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5
| 分水器2供水温度（℃） | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.5
| 压差（KPA） | 100 | 102 | 100 | 100 | 100 | 102 | 104 | 103 | 101 | 102 | 101 | 100 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 101 | 100 | 101 | 99

## 9月17日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 97 | 97.8 | 93.6 | 94.7 | 94.8 | 95.9 | 95.8 | 96.1 | 86 | 72.4 | 60.3 | 56.5 | 53.5 | 54.2 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 58.4 | 65.2 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 93.1 | 93
| 室外湿球（℃） | 23.3 | 23.2 | 23.3 | 23.2 | 23.2 | 23 | 23 | 23.1 | 24.5 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.8 | 23.7
| 室外干球（℃） | 23.6 | 23.5 | 24 | 23.9 | 23.8 | 23.4 | 23.4 | 23.5 | 26.3 | 28.2 | 29.3 | 30.2 | 31 | 31.5 | 31.4 | 31.5 | 31.5 | 30.9 | 29.8 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 24.6 | 24.5
| 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机负载率（%）
冷机功率（KW）
冷冻水频率（HZ）
冷冻水功率（KW）
冷却水频率（HZ）
冷却水功率（KW）
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20.1 | 20.1
| 冷机冷冻出水温度 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4
| 板换冷冻回水温度 | 26.4 | 26.4 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.4 | 26.4
| 板换冷冻出水温度 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8
| 冷机冷却回水温度 | 32.8 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.6 | 32.4 | 32.4 | 32.5 | 32.5 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.8 | 32.8
| 冷机冷却出水温度 | 36.8 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.5 | 36.5 | 36.6 | 36.6 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.9 | 36.9
| 板换冷却回水温度 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.2 | 22.2
| 板换冷却出水温度 | 27.1 | 27.1 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
| 冷塔出水温度 | 31.7 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.8 | 31.8
| 冷塔回水温度 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.6 | 36.6 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.9 | 36.9
| 冷机负载率 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 56.8 | 56.8
| 冷机功率 | 517 | 518 | 518 | 519 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 520 | 520
| 冷冻水频率 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6
| 冷冻水功率 | 58.3 | 58.2 | 58.2 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.1 | 58.1
| 冷却水频率 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48 | 48 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48 | 48
| 冷却水功率 | 80.3 | 80.1 | 80.1 | 80 | 80 | 80.1 | 80.1 | 80.1 | 80.1 | 80.1 | 80.1 | 80.1 | 80.1 | 80.1 | 80.1 | 80.1 | 80.1 | 80.1 | 80.1 | 80.1 | 80.1 | 80.1 | 79.5 | 79.5
| 冷塔频率 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.3 | 49.3
| 冷塔功率 | 19.7 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.7 | 19.7
3#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机负载率
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷却水频率
冷却水功率
冷塔频率
冷塔功率
4#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20.1 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 20.2
| 冷机冷冻出水温度 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6
| 板换冷冻回水温度 | 26.9 | 26.9 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 27.1 | 27.1
| 板换冷冻出水温度 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3
| 冷机冷却回水温度 | 26.4 | 26.3 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 27 | 27
| 冷机冷却出水温度 | 30.4 | 30.4 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.5 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.9 | 30.9
| 板换冷却回水温度 | 22.7 | 22.7 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.8 | 22.8
| 板换冷却出水温度 | 26.5 | 26.5 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 27 | 27
| 冷塔出水温度 | 26.4 | 26.4 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.5 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 27.1 | 27.1
| 冷塔回水温度 | 30.4 | 30.4 | 30.5 | 30.5 | 30.6 | 30.5 | 30.5 | 30.4 | 30.4 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.9 | 30.9
| 冷机负载率 | 63.1 | 63.7 | 64.3 | 64.4 | 64.3 | 63.3 | 63.5 | 63.7 | 67.5 | 65.6 | 65.6 | 65.6 | 65.6 | 65.6 | 65.6 | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 66.2 | 66.4
| 冷机功率 | 579 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 594 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 594 | 594
| 冷冻水频率 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8
| 冷冻水功率 | 73.6 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 74.1 | 74.1
| 冷却水频率 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 47.2 | 47.2
| 冷却水功率 | 104.2 | 104 | 104 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 111.3 | 111.3
| 冷塔频率 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4
| 冷塔功率 | 34.1 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34.5 | 34.5
| 集水器1回水温度（℃） | 20 | 20.5 | 20.5 | 20 | 20 | 20 | 20.1 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 20
| 集水器2回水温度（℃） | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.7 | 19.6
| 分水器1供水温度（℃） | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5
| 分水器2供水温度（℃） | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 16.5
| 压差（KPA） | 100 | 102 | 103 | 102 | 102 | 101 | 100 | 100 | 100 | 102 | 101 | 100 | 103 | 103 | 103 | 103 | 100 | 99 | 99 | 101 | 101 | 101 | 101 | 99

## 9月18日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 97 | 97.8 | 93.6 | 94.7 | 94.8 | 95.9 | 95.8 | 96.1 | 80.2 | 75.6 | 60.3 | 56.5 | 53.5 | 54.2 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 58.4 | 65.2 | 66.8 | 58.4 | 65.2 | 66.8 | 66.8
| 室外湿球（℃） | 23.3 | 23.2 | 23.3 | 23.2 | 23.2 | 23 | 23 | 23.1 | 26 | 26 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7
| 室外干球（℃） | 23.6 | 23.5 | 24 | 23.9 | 23.8 | 23.4 | 23.4 | 23.5 | 29.5 | 29.5 | 29.3 | 30.2 | 31 | 31.5 | 31.4 | 31.5 | 31.5 | 30.9 | 29.8 | 28.7 | 30.9 | 29.8 | 28.7 | 28.7
| 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机负载率（%）
冷机功率（KW）
冷冻水频率（HZ）
冷冻水功率（KW）
冷却水频率（HZ）
冷却水功率（KW）
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| 冷机冷冻出水温度 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4
| 板换冷冻回水温度 | 26.4 | 26.4 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3
| 板换冷冻出水温度 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8
| 冷机冷却回水温度 | 32.8 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.6 | 32.4 | 32.4 | 32.5 | 32.5 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4
| 冷机冷却出水温度 | 36.8 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.5 | 36.5 | 36.6 | 36.6 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5
| 板换冷却回水温度 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1
| 板换冷却出水温度 | 27.1 | 27.1 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
| 冷塔出水温度 | 31.7 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3
| 冷塔回水温度 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.6 | 36.6 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4
| 冷机负载率 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8
| 冷机功率 | 517 | 518 | 518 | 519 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518
| 冷冻水频率 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6
| 冷冻水功率 | 58.3 | 58.2 | 58.2 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2
| 冷却水频率 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48 | 48 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1
| 冷却水功率 | 80.3 | 80.1 | 80.1 | 80 | 80 | 80.1 | 80.1 | 80.1 | 80.1 | 80.1 | 80.1 | 80.1 | 80.1 | 80.1 | 80.1 | 80.1 | 80.1 | 80.1 | 80.1 | 80.1 | 80.1 | 80.1 | 80.1 | 80.1
| 冷塔频率 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2
| 冷塔功率 | 19.7 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8
3#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机负载率
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷却水频率
冷却水功率
冷塔频率
冷塔功率
4#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20.1 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1
| 冷机冷冻出水温度 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5
| 板换冷冻回水温度 | 26.9 | 26.9 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9
| 板换冷冻出水温度 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3
| 冷机冷却回水温度 | 26.4 | 26.3 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6
| 冷机冷却出水温度 | 30.4 | 30.4 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.5 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6
| 板换冷却回水温度 | 22.7 | 22.7 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7
| 板换冷却出水温度 | 26.5 | 26.5 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7
| 冷塔出水温度 | 26.4 | 26.4 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.5 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6
| 冷塔回水温度 | 30.4 | 30.4 | 30.5 | 30.5 | 30.6 | 30.5 | 30.5 | 30.4 | 30.4 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6
| 冷机负载率 | 63.1 | 63.7 | 64.3 | 64.4 | 64.3 | 63.3 | 63.5 | 63.7 | 67.5 | 65.6 | 65.6 | 65.6 | 65.6 | 65.6 | 65.6 | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 65.8
| 冷机功率 | 579 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 594 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580
| 冷冻水频率 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8
| 冷冻水功率 | 73.6 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1
| 冷却水频率 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2
| 冷却水功率 | 104.2 | 104 | 104 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104
| 冷塔频率 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4
| 冷塔功率 | 34.1 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34
| 集水器1回水温度（℃） | 20 | 20.5 | 20.5 | 20 | 20 | 20 | 20.1 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4
| 集水器2回水温度（℃） | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6
| 分水器1供水温度（℃） | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6
| 分水器2供水温度（℃） | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5
| 压差（KPA） | 100 | 102 | 103 | 102 | 102 | 101 | 100 | 100 | 100 | 102 | 101 | 100 | 103 | 103 | 103 | 103 | 100 | 99 | 99 | 101 | 99 | 99 | 101 | 101

## 9月19日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 97 | 89.5 | 91 | 92.2 | 92.2 | 92.2 | 92.2 | 92.2 | 78.2 | 71.4 | 63.7 | 58.4 | 56.1 | 47.3 | 50.8 | 52.1 | 58.6 | 61.4 | 63.1 | 68.5 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2
| 室外湿球（℃） | 23.3 | 26.1 | 25.9 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 26.5 | 27.2 | 27.1 | 27.2 | 27 | 26.4 | 26.7 | 27.1 | 27.5 | 27.4 | 26.7 | 26.4 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5
| 室外干球（℃） | 23.6 | 27.5 | 27.5 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 29.6 | 31.6 | 33 | 33.6 | 34.4 | 36.2 | 35.5 | 35.7 | 34.5 | 33.8 | 32.6 | 31.3 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9
| 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机负载率（%）
冷机功率（KW）
冷冻水频率（HZ）
冷冻水功率（KW）
冷却水频率（HZ）
冷却水功率（KW）
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 0点: 20; 1点: 20.1; 2点: 20; 3点: 20; 4点: 20; 5点: 20; 6点: 20; 7点: 20; 8点: 20.3; 9点: 20.2
| 冷机冷冻出水温度 | 0点: 16.3; 1点: 16.3; 2点: 16.2; 3点: 16.2; 4点: 16.2; 5点: 16.2; 6点: 16.2; 7点: 16.2; 8点: 16.6; 9点: 16.4
| 板换冷冻回水温度 | 0点: 26.4; 1点: 26.4; 2点: 26.4; 3点: 26.4; 4点: 26.4; 5点: 26.4; 6点: 26.4; 7点: 26.4; 8点: 26.4; 9点: 26.4
| 板换冷冻出水温度 | 0点: 20.7; 1点: 20.9; 2点: 20.8; 3点: 20.8; 4点: 20.8; 5点: 20.8; 6点: 20.8; 7点: 20.8; 8点: 20.9; 9点: 21
| 冷机冷却回水温度 | 0点: 32.8; 1点: 34.2; 2点: 34.5; 3点: 34.5; 4点: 34.5; 5点: 34.5; 6点: 34.5; 7点: 34.5; 8点: 34.6; 9点: 34.8
| 冷机冷却出水温度 | 0点: 36.8; 1点: 38.5; 2点: 38.7; 3点: 38.7; 4点: 38.7; 5点: 38.7; 6点: 38.7; 7点: 38.7; 8点: 38.7; 9点: 39.1
| 板换冷却回水温度 | 0点: 22.1; 1点: 22.3; 2点: 22.3; 3点: 22.3; 4点: 22.3; 5点: 22.3; 6点: 22.3; 7点: 22.3; 8点: 22.3; 9点: 22.3
| 板换冷却出水温度 | 0点: 27.1; 1点: 27.1; 2点: 27.1; 3点: 27.1; 4点: 27.1; 5点: 27.1; 6点: 27.1; 7点: 27.1; 8点: 27.1; 9点: 27.1
| 冷塔出水温度 | 0点: 31.7; 1点: 33.2; 2点: 33.5; 3点: 33.5; 4点: 33.5; 5点: 33.5; 6点: 33.5; 7点: 33.5; 8点: 33.7; 9点: 34.1
| 冷塔回水温度 | 0点: 36.7; 1点: 38.6; 2点: 38.6; 3点: 38.6; 4点: 38.6; 5点: 38.6; 6点: 38.6; 7点: 38.6; 8点: 38.6; 9点: 39
| 冷机负载率 | 0点: 56.9; 1点: 62.7; 2点: 60.2; 3点: 63.4; 4点: 59.3; 5点: 62.7; 6点: 62.7; 7点: 60.8; 8点: 62.7; 9点: 64.7
| 冷机功率 | 0点: 517; 1点: 517; 2点: 517; 3点: 517; 4点: 517; 5点: 517; 6点: 517; 7点: 517; 8点: 548; 9点: 551
| 冷冻水频率 | 0点: 35.6; 1点: 35.6; 2点: 35.6; 3点: 35.6; 4点: 35.6; 5点: 35.6; 6点: 35.6; 7点: 35.6; 8点: 36; 9点: 36
| 冷冻水功率 | 0点: 58.3; 1点: 58.3; 2点: 58.3; 3点: 58.3; 4点: 58.3; 5点: 58.3; 6点: 58.3; 7点: 58.3; 8点: 60.4; 9点: 60.1
| 冷却水频率 | 0点: 48.1; 1点: 48.1; 2点: 48.1; 3点: 48.1; 4点: 48.1; 5点: 48.1; 6点: 48.1; 7点: 48.1; 8点: 48.6; 9点: 48.6
| 冷却水功率 | 0点: 80.3; 1点: 80.3; 2点: 80.3; 3点: 80.3; 4点: 80.3; 5点: 80.3; 6点: 80.3; 7点: 80.3; 8点: 82.4; 9点: 81.7
| 冷塔频率 | 0点: 49.3; 1点: 49.3; 2点: 49.3; 3点: 49.3; 4点: 49.3; 5点: 49.3; 6点: 49.3; 7点: 49.3; 8点: 49.1; 9点: 49.1
| 冷塔功率 | 0点: 19.7; 1点: 19.7; 2点: 19.7; 3点: 19.7; 4点: 19.7; 5点: 19.7; 6点: 19.7; 7点: 19.7; 8点: 19.9; 9点: 20.2
3#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 10点: 20.4; 11点: 20.3; 12点: 20.3; 13点: 20.3; 14点: 20.2; 15点: 20.2; 16点: 20.3; 17点: 20.4; 18点: 20.3; 19点: 20.4; 20点: 20.4; 21点: 20.4; 22点: 20.4; 23点: 20.4
| 冷机冷冻出水温度 | 10点: 16.3; 11点: 16.2; 12点: 16.4; 13点: 16.4; 14点: 16.4; 15点: 16.4; 16点: 16.4; 17点: 16.4; 18点: 16.3; 19点: 16.4; 20点: 16.4; 21点: 16.4; 22点: 16.4; 23点: 16.4
| 板换冷冻回水温度 | 10点: 27.1; 11点: 27.1; 12点: 27.2; 13点: 26.8; 14点: 26.8; 15点: 26.8; 16点: 26.7; 17点: 26.7; 18点: 26.7; 19点: 26.7; 20点: 26.7; 21点: 26.7; 22点: 26.7; 23点: 26.7
| 板换冷冻出水温度 | 10点: 26.2; 11点: 26.2; 12点: 26.3; 13点: 25.8; 14点: 25.7; 15点: 25.6; 16点: 25.4; 17点: 25.4; 18点: 25.3; 19点: 25.2; 20点: 25.2; 21点: 25.2; 22点: 25.2; 23点: 25.2
| 冷机冷却回水温度 | 10点: 29.4; 11点: 29.4; 12点: 29.4; 13点: 28.6; 14点: 28.7; 15点: 29; 16点: 29.5; 17点: 29.6; 18点: 29.2; 19点: 29.1; 20点: 29.1; 21点: 29.1; 22点: 29.1; 23点: 29.1
| 冷机冷却出水温度 | 10点: 33.5; 11点: 33.5; 12点: 33.5; 13点: 32.5; 14点: 32.6; 15点: 32.9; 16点: 33.5; 17点: 33.7; 18点: 33.3; 19点: 33.2; 20点: 33.2; 21点: 33.2; 22点: 33.2; 23点: 33.2
| 板换冷却回水温度 | 10点: 26.6; 11点: 26.6; 12点: 26.6; 13点: 26.7; 14点: 26.7; 15点: 26.7; 16点: 26.7; 17点: 26.7; 18点: 26.7; 19点: 26.7; 20点: 26.7; 21点: 26.7; 22点: 26.7; 23点: 26.7
| 板换冷却出水温度 | 10点: 27.3; 11点: 27.3; 12点: 27.3; 13点: 27.4; 14点: 27.5; 15点: 27.5; 16点: 27.5; 17点: 27.6; 18点: 27.6; 19点: 27.6; 20点: 27.6; 21点: 27.6; 22点: 27.6; 23点: 27.6
| 冷塔出水温度 | 10点: 30; 11点: 30; 12点: 29.6; 13点: 29; 14点: 29.2; 15点: 29.5; 16点: 30.1; 17点: 30.2; 18点: 29.8; 19点: 29.8; 20点: 29.8; 21点: 29.8; 22点: 29.8; 23点: 29.8
| 冷塔回水温度 | 10点: 32.5; 11点: 32.5; 12点: 32.2; 13点: 31.6; 14点: 32.6; 15点: 31.9; 16点: 32.6; 17点: 32.8; 18点: 32.4; 19点: 32.3; 20点: 32.3; 21点: 32.3; 22点: 32.3; 23点: 32.3
| 冷机负载率 | 10点: 64.6; 11点: 64.5; 12点: 60.8; 13点: 59.9; 14点: 59.7; 15点: 59.7; 16点: 62; 17点: 62.4; 18点: 62.7; 19点: 61.6; 20点: 61.6; 21点: 61.6; 22点: 61.6; 23点: 61.6
| 冷机功率 | 10点: 584; 11点: 582; 12点: 562; 13点: 545; 14点: 540; 15点: 546; 16点: 566; 17点: 571; 18点: 576; 19点: 553; 20点: 553; 21点: 553; 22点: 553; 23点: 553
| 冷冻水频率 | 10点: 38.9; 11点: 38.9; 12点: 38.9; 13点: 38.9; 14点: 38.9; 15点: 38.9; 16点: 38.9; 17点: 38.9; 18点: 38.9; 19点: 38.9; 20点: 38.9; 21点: 38.9; 22点: 38.9; 23点: 38.9
| 冷冻水功率 | 10点: 78.6; 11点: 78.1; 12点: 78.3; 13点: 78.2; 14点: 78.5; 15点: 78.2; 16点: 77.9; 17点: 78.2; 18点: 77.8; 19点: 78.2; 20点: 78.2; 21点: 78.2; 22点: 78.2; 23点: 78.2
| 冷却水频率 | 10点: 44; 11点: 44; 12点: 43.2; 13点: 42.8; 14点: 42.8; 15点: 42.4; 16点: 42.2; 17点: 42.2; 18点: 42.5; 19点: 42.6; 20点: 42.6; 21点: 42.6; 22点: 42.6; 23点: 42.6
| 冷却水功率 | 10点: 98.5; 11点: 98.1; 12点: 97.5; 13点: 97.1; 14点: 98.1; 15点: 97.4; 16点: 97.3; 17点: 97.3; 18点: 98.1; 19点: 98.3; 20点: 98.3; 21点: 98.3; 22点: 98.3; 23点: 98.3
| 冷塔频率 | 10点: 49.4; 11点: 49.4; 12点: 49.4; 13点: 49.3; 14点: 49.4; 15点: 49.4; 16点: 49.4; 17点: 49.4; 18点: 49.4; 19点: 49.4; 20点: 49.4; 21点: 49.4; 22点: 49.4; 23点: 49.4
| 冷塔功率 | 10点: 51.5; 11点: 50.8; 12点: 51.3; 13点: 51.2; 14点: 51.6; 15点: 51.3; 16点: 51.5; 17点: 51.6; 18点: 52.6; 19点: 51.5; 20点: 51.5; 21点: 51.5; 22点: 51.5; 23点: 51.5
4#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20.1 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 20.3 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3
| 冷机冷冻出水温度 | 16.6 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 16.9 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 17 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9
| 板换冷冻回水温度 | 26.9 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1
| 板换冷冻出水温度 | 20.3 | 20.5 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.5 | 20.4 | 20.6 | 20.6 | 20.4 | 20.4 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4
| 冷机冷却回水温度 | 26.4 | 28.9 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.8 | 29.1 | 29 | 29 | 28.9 | 28.5 | 28.9 | 28.9 | 29.3 | 29.3 | 29 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9
| 冷机冷却出水温度 | 30.4 | 32.9 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.9 | 33.1 | 33 | 33 | 33 | 32.5 | 33 | 32.9 | 33.2 | 33.3 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33
| 板换冷却回水温度 | 22.7 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9
| 板换冷却出水温度 | 26.5 | 28.9 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.8 | 29.1 | 29 | 29 | 28.9 | 28.6 | 28.9 | 28.9 | 29.3 | 29.3 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29
| 冷塔出水温度 | 26.4 | 28.8 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.7 | 29 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.2 | 28.7 | 28.8 | 29.2 | 29.3 | 29 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8
| 冷塔回水温度 | 30.4 | 32.8 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.9 | 33.2 | 33.1 | 33.1 | 33 | 32.6 | 33 | 33 | 33.3 | 33.3 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33
| 冷机负载率 | 63.1 | 68.5 | 67.9 | 67.9 | 68.1 | 67.9 | 67.9 | 68.8 | 68.7 | 68.4 | 69.2 | 69.6 | 69 | 70.2 | 68.7 | 68.8 | 68.7 | 68.7 | 69.4 | 68.7 | 68.7 | 68.7 | 68.7 | 68.7
| 冷机功率 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 623 | 619 | 625 | 625 | 621 | 628 | 623 | 621 | 624 | 622 | 625 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618
| 冷冻水频率 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 38.3 | 38.3 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1
| 冷冻水功率 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 76.1 | 75.8 | 75.6 | 75.5 | 75.1 | 74.9 | 75.3 | 76.1 | 75.7 | 75.4 | 75.1 | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 75.3
| 冷却水频率 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.6 | 46.6 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 45.4 | 45.1 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 44.9
| 冷却水功率 | 104.2 | 104.2 | 104.2 | 104.2 | 104.2 | 104.2 | 104.2 | 104.2 | 105.5 | 105.1 | 104.5 | 104.2 | 104.2 | 103.8 | 104.3 | 105.3 | 104.4 | 104 | 103.8 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1
| 冷塔频率 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4
| 冷塔功率 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 33.8 | 33.6 | 33.4 | 33.1 | 33.4 | 33.5 | 33.7 | 34.1 | 33.8 | 33.5 | 34 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4
| 集水器1回水温度（℃） | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20.8 | 20.2 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.6 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.4 | 20.4 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8
| 集水器2回水温度（℃） | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.8 | 19.8 | 19.7 | 19.7 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.7 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6
| 分水器1供水温度（℃） | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8
| 分水器2供水温度（℃） | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7
| 压差（KPA） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 101 | 100 | 101 | 99 | 100 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103

## 9月20日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 87.2 | 89.5 | 88.2 | 79.3 | 76.2 | 77.4 | 77.4 | 77.4 | 77.6 | 90.5 | 90.7 | 90.7 | 88.6 | 85.7 | 92.3 | 91.2 | 92.2 | 92.1 | 92.3 | 92.4 | 80.2 | 75.6 | 60.3 | 56.5
| 室外湿球（℃） | 23.3 | 26.1 | 25.9 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.4 | 25.3 | 25 | 24.6 | 25.1 | 25.4 | 25.2 | 24.1 | 23.5 | 23.5 | 23.6 | 23.5 | 23.4 | 26 | 26 | 23.8 | 23.8
| 室外干球（℃） | 23.6 | 27.5 | 27.5 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 28.7 | 28.5 | 26.1 | 25.6 | 26.5 | 26.9 | 27.7 | 25.2 | 24.7 | 24.6 | 24.6 | 24.5 | 24.4 | 29.5 | 29.5 | 29.3 | 30.2
| 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机负载率（%）
冷机功率（KW）
冷冻水频率（HZ）
冷冻水功率（KW）
冷却水频率（HZ）
冷却水功率（KW）
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机负载率
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷却水频率
冷却水功率
冷塔频率
冷塔功率
3#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20.4 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.4 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20.2 | 20.1 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1
| 冷机冷冻出水温度 | 16.3 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3
| 板换冷冻回水温度 | 27.1 | 27.1 | 27.2 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.7 | 26.7 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.8 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6
| 板换冷冻出水温度 | 26.2 | 26.2 | 26.3 | 25.8 | 25.7 | 25.6 | 25.4 | 25.4 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 25.7 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5
| 冷机冷却回水温度 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 28.6 | 28.7 | 29 | 29.5 | 29.6 | 28.1 | 28.1 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.4 | 27.3 | 27.3 | 28.7 | 27.3 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4
| 冷机冷却出水温度 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 32.5 | 32.6 | 32.9 | 33.5 | 33.7 | 32.1 | 32.1 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 32.6 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5
| 板换冷却回水温度 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 26.6 | 26.5 | 26.5 | 26.7 | 26.5 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6
| 板换冷却出水温度 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.6 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.5 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8
| 冷塔出水温度 | 30 | 30 | 29.6 | 29 | 29.2 | 29.5 | 30.1 | 30.2 | 28.6 | 28.6 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 27.9 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9
| 冷塔回水温度 | 32.5 | 32.5 | 32.2 | 31.6 | 32.6 | 31.9 | 32.6 | 32.8 | 31.1 | 31.1 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6
| 冷机负载率 | 64.6 | 64.5 | 60.8 | 59.9 | 59.7 | 59.7 | 62 | 62.4 | 58.2 | 58.2 | 57.6 | 57.6 | 59.1 | 59.1 | 58.5 | 55.9 | 54.7 | 54.1 | 54.7 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
| 冷机功率 | 584 | 582 | 562 | 545 | 540 | 546 | 566 | 571 | 512 | 512 | 500 | 500 | 543 | 542 | 526 | 500 | 496 | 490 | 496 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482
| 冷冻水频率 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9
| 冷冻水功率 | 78.6 | 78.1 | 78.3 | 78.2 | 78.5 | 78.2 | 77.9 | 78.2 | 77.7 | 77.7 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.8 | 77.6 | 77.6 | 78.5 | 77.6 | 77.8 | 77.8 | 77.8 | 77.8 | 77.8
| 冷却水频率 | 44 | 44 | 43.2 | 42.8 | 42.8 | 42.4 | 42.2 | 42.2 | 41.5 | 41.5 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.1 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3
| 冷却水功率 | 98.5 | 98.1 | 97.5 | 97.1 | 98.1 | 97.4 | 97.3 | 97.3 | 84.2 | 84.2 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 84.1 | 84.2 | 84.2 | 83.9 | 84.2 | 84.1 | 84.1 | 84.1 | 84.1 | 84.1
| 冷塔频率 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.3 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4
| 冷塔功率 | 51.5 | 50.8 | 51.3 | 51.2 | 51.6 | 51.3 | 51.5 | 51.6 | 51.5 | 51.5 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.3 | 51.5 | 51.5 | 51.6 | 51.5 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 51.3
4#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 20.3 | 20 | 20 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| 冷机冷冻出水温度 | 17.1 | 17.1 | 16.9 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 17 | 17.1 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5
| 板换冷冻回水温度 | 27.9 | 27.9 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28.1 | 28.1 | 28.2 | 28.2 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
| 板换冷冻出水温度 | 20.6 | 20.6 | 20.4 | 20.4 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.4 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3
| 冷机冷却回水温度 | 29 | 29 | 28.9 | 28.5 | 28.9 | 28.9 | 29.3 | 29.3 | 28.1 | 28.1 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3
| 冷机冷却出水温度 | 33 | 33 | 33 | 32.5 | 33 | 32.9 | 33.2 | 33.3 | 32.2 | 32.2 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4
| 板换冷却回水温度 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22.9 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
| 板换冷却出水温度 | 29 | 29 | 28.9 | 28.6 | 28.9 | 28.9 | 29.3 | 29.3 | 28.2 | 28.2 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.6 | 27.4 | 27.4 | 28.9 | 27.4 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6
| 冷塔出水温度 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.2 | 28.7 | 28.8 | 29.2 | 29.3 | 28.2 | 28.2 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27 | 27 | 28.7 | 27 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4
| 冷塔回水温度 | 33.1 | 33.1 | 33 | 32.6 | 33 | 33 | 33.3 | 33.3 | 32.3 | 32.3 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.5 | 31.3 | 31.3 | 33 | 31.3 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5
| 冷机负载率 | 69.2 | 69.6 | 69 | 70.2 | 68.7 | 68.8 | 68.7 | 68.7 | 68.5 | 68.6 | 68.5 | 68.5 | 68.1 | 68.1 | 68.1 | 66 | 63.5 | 68.7 | 63.5 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7
| 冷机功率 | 625 | 625 | 621 | 628 | 623 | 621 | 624 | 622 | 615 | 615 | 616 | 616 | 614 | 614 | 611 | 602 | 590 | 623 | 590 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585
| 冷冻水频率 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1
| 冷冻水功率 | 75.6 | 75.5 | 75.1 | 74.9 | 75.3 | 76.1 | 75.7 | 75.4 | 75.5 | 75.5 | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 75.2 | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 75.2 | 75.2 | 75.2 | 75.2 | 75.2
| 冷却水频率 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 45.4 | 45.1 | 44.9 | 46.2 | 46.2 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.8 | 46.8 | 44.7 | 46.8 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7
| 冷却水功率 | 104.5 | 104.2 | 104.2 | 103.8 | 104.3 | 105.3 | 104.4 | 104 | 103.4 | 103.4 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 103.5 | 104 | 104 | 104.3 | 104 | 103.5 | 103.5 | 103.5 | 103.5 | 103.5
| 冷塔频率 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4
| 冷塔功率 | 33.4 | 33.1 | 33.4 | 33.5 | 33.7 | 34.1 | 33.8 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.7 | 33.4 | 33.4 | 33.7 | 33.4 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7
| 集水器1回水温度（℃） | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20.5 | 20.5 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.5 | 20.5 | 20 | 20.5 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6
| 集水器2回水温度（℃） | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.6 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7
| 分水器1供水温度（℃） | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6
| 分水器2供水温度（℃） | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5
| 压差（KPA） | 100 | 103 | 100 | 100 | 98 | 99 | 100 | 99 | 102 | 102 | 100 | 100 | 101 | 101 | 100 | 99 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## 9月21日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 87.2 | 89.5 | 88.2 | 79.3 | 76.2 | 77.4 | 77.4 | 77.4 | 77.4 | 90.7 | 90.7 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | 91.2 | 92.2 | 92.1 | 92.3 | 92.3 | 92.6 | 87.6 | 84.3 | 87.6
| 室外湿球（℃） | 23.3 | 26.1 | 25.9 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.4 | 25.4 | 24.6 | 25.1 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 23.5 | 23.5 | 23.6 | 20.9 | 20 | 20.4 | 19 | 18.6 | 19
| 室外干球（℃） | 23.6 | 27.5 | 27.5 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 28.7 | 28.7 | 25.6 | 26.5 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 24.7 | 24.6 | 24.6 | 21.8 | 21 | 19.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5
| 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机负载率（%）
冷机功率（KW）
冷冻水频率（HZ）
冷冻水功率（KW）
冷却水频率（HZ）
冷却水功率（KW）
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机负载率
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷却水频率
冷却水功率
冷塔频率
冷塔功率
3#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20.4 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1
| 冷机冷冻出水温度 | 16.3 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2
| 板换冷冻回水温度 | 27.1 | 27.1 | 27.2 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.8 | 26.6 | 26.6 | 26 | 26 | 26 | 26
| 板换冷冻出水温度 | 26.2 | 26.2 | 26.3 | 25.8 | 25.7 | 25.6 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.5 | 24.5 | 25.7 | 24.5 | 24.5 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1
| 冷机冷却回水温度 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 28.6 | 28.7 | 29 | 29.5 | 29.6 | 29.6 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.3 | 27.3 | 28.7 | 27.3 | 27.3 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6
| 冷机冷却出水温度 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 32.5 | 32.6 | 32.9 | 33.5 | 33.7 | 33.7 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 32.6 | 31.5 | 31.5 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6
| 板换冷却回水温度 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 26.5 | 26.5 | 26.7 | 26.5 | 26.5 | 26 | 26 | 26 | 26
| 板换冷却出水温度 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.6 | 27.6 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.5 | 27.8 | 27.8 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3
| 冷塔出水温度 | 30 | 30 | 29.6 | 29 | 29.2 | 29.5 | 30.1 | 30.2 | 30.2 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1
| 冷塔回水温度 | 32.5 | 32.5 | 32.2 | 31.6 | 32.6 | 31.9 | 32.6 | 32.8 | 32.8 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7
| 冷机负载率 | 64.6 | 64.5 | 60.8 | 59.9 | 59.7 | 59.7 | 62 | 62.4 | 62.4 | 57.6 | 57.6 | 59.1 | 59.1 | 59.1 | 59.1 | 55.9 | 54.7 | 54.1 | 54.7 | 54.7 | 51.3 | 51.1 | 51.1 | 51.1
| 冷机功率 | 584 | 582 | 562 | 545 | 540 | 546 | 566 | 571 | 571 | 500 | 500 | 543 | 543 | 543 | 543 | 500 | 496 | 490 | 496 | 496 | 468 | 465 | 465 | 465
| 冷冻水频率 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4
| 冷冻水功率 | 78.6 | 78.1 | 78.3 | 78.2 | 78.5 | 78.2 | 77.9 | 78.2 | 78.2 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.6 | 77.6 | 78.5 | 77.6 | 77.6 | 76.7 | 76.7 | 76.5 | 76.5
| 冷却水频率 | 44 | 44 | 43.2 | 42.8 | 42.8 | 42.4 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.1 | 41.3 | 41.3 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1
| 冷却水功率 | 98.5 | 98.1 | 97.5 | 97.1 | 98.1 | 97.4 | 97.3 | 97.3 | 97.3 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 84.2 | 84.2 | 83.9 | 84.2 | 84.2 | 81.6 | 81.6 | 81.4 | 81.4
| 冷塔频率 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.3 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 45 | 45 | 40.5 | 40.5
| 冷塔功率 | 51.5 | 50.8 | 51.3 | 51.2 | 51.6 | 51.3 | 51.5 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.5 | 51.5 | 51.6 | 51.5 | 51.5 | 39.9 | 39.9 | 28.9 | 28.9
4#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20 | 20 | 20 | 20
| 冷机冷冻出水温度 | 17.1 | 17.1 | 16.9 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 17 | 17.1 | 17.1 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5
| 板换冷冻回水温度 | 27.9 | 27.9 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26.6 | 26.6 | 26.5 | 26.5
| 板换冷冻出水温度 | 20.6 | 20.6 | 20.4 | 20.4 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.4 | 20.4 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20.1
| 冷机冷却回水温度 | 29 | 29 | 28.9 | 28.5 | 28.9 | 28.9 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 23.8 | 23.8 | 23.7 | 23.7
| 冷机冷却出水温度 | 33 | 33 | 33 | 32.5 | 33 | 32.9 | 33.2 | 33.3 | 33.3 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 27.9 | 27.9 | 27.8 | 27.8
| 板换冷却回水温度 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22.9 | 23 | 23 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6
| 板换冷却出水温度 | 29 | 29 | 28.9 | 28.6 | 28.9 | 28.9 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 28.9 | 27.4 | 27.4 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9
| 冷塔出水温度 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.2 | 28.7 | 28.8 | 29.2 | 29.3 | 29.3 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27 | 27 | 28.7 | 27 | 27 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9
| 冷塔回水温度 | 33.1 | 33.1 | 33 | 32.6 | 33 | 33 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.3 | 31.3 | 33 | 31.3 | 31.3 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9
| 冷机负载率 | 69.2 | 69.6 | 69 | 70.2 | 68.7 | 68.8 | 68.7 | 68.7 | 68.7 | 68.5 | 68.5 | 68.1 | 68.1 | 68.1 | 68.1 | 66 | 63.5 | 68.7 | 63.5 | 63.5 | 56.6 | 56.8 | 55.3 | 55.3
| 冷机功率 | 625 | 625 | 621 | 628 | 623 | 621 | 624 | 622 | 622 | 616 | 616 | 614 | 614 | 614 | 614 | 602 | 590 | 623 | 590 | 590 | 522 | 526 | 517 | 517
| 冷冻水频率 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6
| 冷冻水功率 | 75.6 | 75.5 | 75.1 | 74.9 | 75.3 | 76.1 | 75.7 | 75.4 | 75.4 | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 72.3 | 72.3 | 72.1 | 72.1
| 冷却水频率 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 45.4 | 45.1 | 44.9 | 44.9 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.8 | 46.8 | 44.7 | 46.8 | 46.8 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 44.8
| 冷却水功率 | 104.5 | 104.2 | 104.2 | 103.8 | 104.3 | 105.3 | 104.4 | 104 | 104 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104 | 104 | 104.3 | 104 | 104 | 94.2 | 94.2 | 94.1 | 94.1
| 冷塔频率 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 31.6 | 30.4 | 30.4 | 30.4
| 冷塔功率 | 33.4 | 33.1 | 33.4 | 33.5 | 33.7 | 34.1 | 33.8 | 33.5 | 33.5 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.4 | 33.4 | 33.7 | 33.4 | 33.4 | 15.6 | 15 | 14.5 | 14.5
| 集水器1回水温度（℃） | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.5 | 20.5 | 20 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5
| 集水器2回水温度（℃） | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.6 | 19.7 | 19.7 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5
| 分水器1供水温度（℃） | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5
| 分水器2供水温度（℃） | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4
| 压差（KPA） | 100 | 103 | 100 | 100 | 98 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 99 | 100 | 98 | 100 | 100 | 103 | 100 | 102 | 100

## 9月22日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 94.6 | 95.3 | 95.5 | 95.6 | 95.7 | 95.6 | 95.7 | 94.5 | 92.6 | 83.7 | 81.8 | 82.7 | 85.1 | 88.6 | 86.7 | 93.5 | 92.2 | 91.9 | 80.1 | 77.1 | 84.6 | 79.9 | 77.2 | 78.3
| 室外湿球（℃） | 19.6 | 19.5 | 19.2 | 19 | 19.1 | 19.2 | 19.2 | 19.6 | 19.9 | 19.5 | 19.4 | 19.5 | 19.9 | 20.5 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 18.6 | 17.3 | 17.9 | 18.7 | 18.2 | 17.9 | 18
| 室外干球（℃） | 19.9 | 19.9 | 19.7 | 19.6 | 19.7 | 19.8 | 19.8 | 20.3 | 20.6 | 21.6 | 21.8 | 21.7 | 21.8 | 21.8 | 21.6 | 21.4 | 21.2 | 19.8 | 20.3 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7
| 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机负载率（%）
冷机功率（KW）
冷冻水频率（HZ）
冷冻水功率（KW）
冷却水频率（HZ）
冷却水功率（KW）
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机负载率
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷却水频率
冷却水功率
冷塔频率
冷塔功率
3#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20 | 20 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20 | 20 | 20.1 | 20.1
| 冷机冷冻出水温度 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.1 | 16.2 | 16 | 16
| 板换冷冻回水温度 | 26 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.8 | 25.8 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 25.7 | 25.6 | 25.6 | 25.6
| 板换冷冻出水温度 | 24.1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.5 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8
| 冷机冷却回水温度 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.7 | 23.7 | 23.5 | 23.5 | 23.6 | 23.6 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.3 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 23.4 | 23.3 | 22.6 | 22.6
| 冷机冷却出水温度 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.5 | 27.5 | 27.6 | 27.6 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 27.4 | 27.3 | 26.6 | 26.6
| 板换冷却回水温度 | 26 | 25.9 | 25.9 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 26.5 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 25.6 | 25.6 | 25.5 | 25.5
| 板换冷却出水温度 | 26.3 | 26.2 | 26.2 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 25.9 | 25.9 | 25.8 | 25.8
| 冷塔出水温度 | 24.1 | 24.1 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.1 | 24.1 | 24.2 | 24.2 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28 | 28 | 28 | 28 | 23.9 | 23.9 | 23.1 | 23.1
| 冷塔回水温度 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.8 | 26.8 | 26.6 | 26.6 | 26.7 | 26.7 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 26.5 | 26.5 | 25.7 | 25.7
| 冷机负载率 | 51.1 | 51.1 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 51.5 | 51.5 | 57.6 | 57.6 | 59.1 | 59.1 | 59.1 | 59.1 | 59.1 | 54.7 | 54.1 | 54.1 | 54.1 | 51.1 | 51.3 | 51.1 | 51.1
| 冷机功率 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 467 | 467 | 500 | 500 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 496 | 490 | 490 | 490 | 467 | 468 | 466 | 466
| 冷冻水频率 | 38.4 | 38.4 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1
| 冷冻水功率 | 76.7 | 76.7 | 76.6 | 76.6 | 76.6 | 76.6 | 76.6 | 76.6 | 76.6 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.6 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 73.2 | 73.3 | 73.2 | 73.2
| 冷却水频率 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41 | 41.1 | 41.1
| 冷却水功率 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 84.2 | 83.9 | 83.9 | 83.9 | 81.7 | 81.3 | 81.2 | 81.2
| 冷塔频率 | 45 | 41.1 | 41.1 | 41.2 | 41.2 | 42.6 | 42.6 | 44.2 | 44.2 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 40.3 | 40.3 | 40.2 | 40.2
| 冷塔功率 | 39.9 | 39.1 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 39.3 | 39.4 | 40.2 | 40.2 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.5 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 29.3 | 29.4 | 28.6 | 28.6
4#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20 | 19.9 | 20 | 20
| 冷机冷冻出水温度 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5
| 板换冷冻回水温度 | 26.6 | 26.5 | 26.4 | 26.3 | 26.3 | 26.2 | 26.2 | 26.1 | 26.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28 | 28 | 28 | 28 | 25.9 | 25.9 | 25.8 | 25.8
| 板换冷冻出水温度 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1
| 冷机冷却回水温度 | 23.8 | 23.8 | 23.9 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 23.4 | 23 | 24.5 | 24.5
| 冷机冷却出水温度 | 27.9 | 28 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 27.3 | 27 | 28.5 | 28.5
| 板换冷却回水温度 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.5 | 22.5 | 22.4 | 22.4
| 板换冷却出水温度 | 23.9 | 23.9 | 24 | 24.1 | 24.1 | 24.2 | 24.2 | 24.1 | 24.1 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 23.5 | 23.3 | 24.6 | 24.6
| 冷塔出水温度 | 23.9 | 23.9 | 24 | 24.1 | 24.1 | 24 | 24 | 24.1 | 24.1 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 23.4 | 22.9 | 24.5 | 24.5
| 冷塔回水温度 | 27.9 | 28 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.3 | 33 | 33 | 33 | 27.3 | 27 | 28.5 | 28.5
| 冷机负载率 | 56.8 | 56.9 | 57.2 | 57.2 | 57.4 | 56.6 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 68.5 | 68.5 | 68.1 | 68.1 | 68.1 | 68.1 | 68.1 | 63.5 | 68.7 | 68.7 | 68.7 | 55.7 | 56.1 | 57.8 | 57.8
| 冷机功率 | 526 | 526 | 528 | 528 | 528 | 525 | 525 | 525 | 525 | 616 | 616 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 590 | 623 | 623 | 623 | 510 | 515 | 521 | 521
| 冷冻水频率 | 37.6 | 37.6 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4
| 冷冻水功率 | 72.3 | 72.3 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 71.5 | 71.3 | 71.2 | 71.2
| 冷却水频率 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.8 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 44.6 | 44.6 | 44.5 | 44.5
| 冷却水功率 | 94.2 | 94.2 | 94.2 | 94.2 | 94.2 | 94.2 | 94.2 | 94.2 | 94.2 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104 | 104.3 | 104.3 | 104.3 | 92.4 | 92.6 | 92.2 | 92.2
| 冷塔频率 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.7 | 30.7 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 30.4 | 23 | 28 | 28
| 冷塔功率 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.4 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 14.4 | 10.3 | 12.2 | 12.2
| 集水器1回水温度（℃） | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.5 | 20 | 20 | 20 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3
| 集水器2回水温度（℃） | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 19.4 | 19.5 | 19.5
| 分水器1供水温度（℃） | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5
| 分水器2供水温度（℃） | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4
| 压差（KPA） | 100 | 100 | 101 | 103 | 103 | 102 | 103 | 102 | 102 | 100 | 100 | 101 | 103 | 101 | 100 | 101 | 98 | 100 | 100 | 100 | 103 | 100 | 99 | 101

## 9月23日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 78.4 | 86.3 | 94.6 | 95.7 | 95.6 | 96.5 | 97 | 96.8 | 82.4 | 79 | 79 | 82.4 | 83.6 | 87.9 | 84 | 84.3 | 81.2 | 80.4 | 79.2 | 79.2 | 98.2 | 98.7 | 98.7 | 97.9
| 室外湿球（℃） | 18.1 | 18.2 | 18.3 | 18.4 | 18.4 | 18.8 | 18.9 | 19.4 | 18.2 | 17.9 | 17.9 | 18 | 18 | 17.9 | 17.9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18.7 | 18.9 | 19.2 | 19.3
| 室外干球（℃） | 20.8 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19.3 | 19.4 | 20.1 | 20.4 | 20.7 | 20.2 | 19.8 | 20 | 20.4 | 19.2 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19 | 19.2 | 19.4 | 19.7
| 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机负载率（%）
冷机功率（KW）
冷冻水频率（HZ）
冷冻水功率（KW）
冷却水频率（HZ）
冷却水功率（KW）
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机负载率
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷却水频率
冷却水功率
冷塔频率
冷塔功率
3#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2
| 冷机冷冻出水温度 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4
| 板换冷冻回水温度 | 26 | 26 | 26 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6
| 板换冷冻出水温度 | 24.1 | 24.1 | 24 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.5 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6
| 冷机冷却回水温度 | 23.6 | 23.5 | 23.4 | 23.4 | 23.2 | 23.6 | 23.6 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.3 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5
| 冷机冷却出水温度 | 27.6 | 27.4 | 27.3 | 27.2 | 27.2 | 27.6 | 27.6 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5
| 板换冷却回水温度 | 26 | 25.6 | 25.6 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 26.5 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6
| 板换冷却出水温度 | 26.3 | 26.2 | 25.9 | 25.8 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8
| 冷塔出水温度 | 24.1 | 24.1 | 24 | 23.6 | 23.6 | 24.1 | 24.1 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1
| 冷塔回水温度 | 26.7 | 26.5 | 26.5 | 26.3 | 26.3 | 26.7 | 26.7 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6
| 冷机负载率 | 51.1 | 51.1 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 57.6 | 59.1 | 59.1 | 59.1 | 59.1 | 59.1 | 54.7 | 54.1 | 54.1 | 54.1 | 59.1 | 59.1 | 59.1 | 59.1
| 冷机功率 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 466 | 466 | 466 | 500 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 496 | 490 | 490 | 490 | 543 | 543 | 543 | 543
| 冷冻水频率 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9
| 冷冻水功率 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.6 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5
| 冷却水频率 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3
| 冷却水功率 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 84.2 | 83.9 | 83.9 | 83.9 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 83.1
| 冷塔频率 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40 | 40 | 40 | 40.3 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4
| 冷塔功率 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.5 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6
4#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1
| 冷机冷冻出水温度 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5
| 板换冷冻回水温度 | 26.6 | 26.5 | 26.3 | 25.8 | 25.8 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1
| 板换冷冻出水温度 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20.2 | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3
| 冷机冷却回水温度 | 23.8 | 23.8 | 24 | 24 | 24 | 24.5 | 24.5 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3
| 冷机冷却出水温度 | 27.9 | 27.9 | 28 | 28.1 | 28.1 | 28.4 | 28.4 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4
| 板换冷却回水温度 | 22.6 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 23 | 23 | 23 | 23
| 板换冷却出水温度 | 23.9 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.5 | 24.5 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4
| 冷塔出水温度 | 23.9 | 24.1 | 24 | 24.1 | 24 | 24.4 | 24.4 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4
| 冷塔回水温度 | 27.9 | 28 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.5 | 28.5 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.3 | 33 | 33 | 33 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4
| 冷机负载率 | 56.2 | 57.5 | 57.4 | 57.6 | 57.6 | 57.4 | 57.4 | 58.2 | 58.2 | 55.9 | 68.5 | 68.1 | 68.1 | 68.1 | 68.1 | 68.1 | 63.5 | 68.7 | 68.7 | 68.7 | 68.1 | 68.1 | 68.1 | 68.1
| 冷机功率 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 520 | 520 | 514 | 616 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 590 | 623 | 623 | 623 | 614 | 614 | 614 | 614
| 冷冻水频率 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1
| 冷冻水功率 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 75.3
| 冷却水频率 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.4 | 44.5 | 44.7 | 44.7 | 45 | 45 | 45 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.8 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7
| 冷却水功率 | 92.3 | 92.3 | 92.3 | 92.3 | 92.3 | 92.4 | 92.4 | 95.3 | 95.3 | 95.3 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104 | 104.3 | 104.3 | 104.3 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8
| 冷塔频率 | 28 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4
| 冷塔功率 | 12 | 23 | 23.2 | 23.4 | 22.9 | 26.8 | 27.1 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.4 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8
| 集水器1回水温度（℃） | 19.8 | 19.8 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.5 | 20 | 20 | 20 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6
| 集水器2回水温度（℃） | 19.5 | 19.5 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7
| 分水器1供水温度（℃） | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6
| 分水器2供水温度（℃） | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5
| 压差（KPA） | 102 | 102 | 101 | 100 | 101 | 101 | 100 | 100 | 100 | 101 | 100 | 101 | 103 | 101 | 100 | 101 | 98 | 100 | 100 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101

## 9月24日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 95 | 95.8 | 94.6 | 96.3 | 97.6 | 99 | 99 | 99 | 92.6 | 83.7 | 81.8 | 82.7 | 85.1 | 88.6 | 86.7 | 93.5 | 92.2 | 91.9 | 80.1 | 77.1 | 96.1 | 96.1 | 94.7 | 94.7
| 室外湿球（℃） | 18.9 | 18.8 | 18.7 | 18.7 | 19 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.9 | 19.5 | 19.4 | 19.5 | 19.9 | 20.5 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 18.6 | 17.3 | 17.9 | 23.4 | 23.4 | 21.2 | 21.2
| 室外干球（℃） | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 19.2 | 19.3 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 20.6 | 21.6 | 21.8 | 21.7 | 21.8 | 21.8 | 21.6 | 21.4 | 21.2 | 19.8 | 20.3 | 20.7 | 24 | 24 | 24 | 24
| 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机负载率（%）
冷机功率（KW）
冷冻水频率（HZ）
冷冻水功率（KW）
冷却水频率（HZ）
冷却水功率（KW）
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机负载率
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷却水频率
冷却水功率
冷塔频率
冷塔功率
3#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20.1
| 冷机冷冻出水温度 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16 | 16
| 板换冷冻回水温度 | 26 | 26 | 26 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.8 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 25.6 | 25.6
| 板换冷冻出水温度 | 24.1 | 24.1 | 24 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 24 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.5 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 23.8 | 23.8
| 冷机冷却回水温度 | 23.6 | 23.5 | 23.4 | 23.4 | 23.2 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.3 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 22.6 | 22.6
| 冷机冷却出水温度 | 27.6 | 27.4 | 27.3 | 27.2 | 27.2 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 26.6 | 26.6
| 板换冷却回水温度 | 26 | 25.6 | 25.6 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.8 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 26.5 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 25.5 | 25.5
| 板换冷却出水温度 | 26.3 | 26.2 | 25.9 | 25.8 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 26.1 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 25.8 | 25.8
| 冷塔出水温度 | 24.1 | 24.1 | 24 | 23.6 | 23.6 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.2 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 23.1 | 23.1
| 冷塔回水温度 | 26.7 | 26.5 | 26.5 | 26.3 | 26.3 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 25.7 | 25.7
| 冷机负载率 | 51.1 | 51.1 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 51.5 | 57.6 | 57.6 | 59.1 | 59.1 | 59.1 | 59.1 | 59.1 | 54.7 | 54.1 | 54.1 | 54.1 | 54.1 | 54.1 | 51.1 | 51.1
| 冷机功率 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 467 | 500 | 500 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 496 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 466 | 466
| 冷冻水频率 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.3 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.1 | 38.1
| 冷冻水功率 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 76.6 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.6 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 73.2 | 73.2
| 冷却水频率 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1
| 冷却水功率 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 84.2 | 83.9 | 83.9 | 83.9 | 83.9 | 83.9 | 81.2 | 81.2
| 冷塔频率 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 44.2 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 40.2 | 40.2
| 冷塔功率 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 40.2 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.5 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 28.6 | 28.6
4#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20 | 20
| 冷机冷冻出水温度 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.5 | 16.5
| 板换冷冻回水温度 | 26.6 | 26.5 | 26.3 | 25.8 | 25.8 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 26.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 25.8 | 25.8
| 板换冷冻出水温度 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20.2 | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.1 | 20.1
| 冷机冷却回水温度 | 23.8 | 23.8 | 24 | 24 | 24 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 24.5 | 24.5
| 冷机冷却出水温度 | 27.9 | 27.9 | 28 | 28.1 | 28.1 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.1 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 28.5 | 28.5
| 板换冷却回水温度 | 22.6 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.4 | 22.4
| 板换冷却出水温度 | 23.9 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.1 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 24.6 | 24.6
| 冷塔出水温度 | 23.9 | 24.1 | 24 | 24.1 | 24 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.1 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 24.5 | 24.5
| 冷塔回水温度 | 27.9 | 28 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.1 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.3 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 28.5 | 28.5
| 冷机负载率 | 56.2 | 57.5 | 57.4 | 57.6 | 57.6 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 56.8 | 68.5 | 68.5 | 68.1 | 68.1 | 68.1 | 68.1 | 68.1 | 63.5 | 68.7 | 68.7 | 68.7 | 68.7 | 68.7 | 57.8 | 57.8
| 冷机功率 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 525 | 616 | 616 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 590 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 521 | 521
| 冷冻水频率 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.5 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 37.4 | 37.4
| 冷冻水功率 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 72.1 | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 71.2 | 71.2
| 冷却水频率 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.4 | 44.5 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 44.8 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.8 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 44.5 | 44.5
| 冷却水功率 | 92.3 | 92.3 | 92.3 | 92.3 | 92.3 | 92.4 | 92.4 | 92.4 | 94.2 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104 | 104.3 | 104.3 | 104.3 | 104.3 | 104.3 | 92.2 | 92.2
| 冷塔频率 | 28 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 30.7 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 28 | 28
| 冷塔功率 | 12 | 23 | 23.2 | 23.4 | 22.9 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 15 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.4 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 12.2 | 12.2
| 集水器1回水温度（℃） | 19.8 | 19.8 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 20.4 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20.3 | 20.3
| 集水器2回水温度（℃） | 19.5 | 19.5 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 19.5
| 分水器1供水温度（℃） | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5
| 分水器2供水温度（℃） | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4
| 压差（KPA） | 102 | 102 | 101 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 102 | 100 | 100 | 101 | 103 | 101 | 100 | 101 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 101

## 9月25日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 92.8 | 95.8 | 94.6 | 97.1 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 93.8 | 92.6 | 80.2 | 79.3 | 78.6 | 76.3 | 75.4 | 74.4 | 76.8 | 76.9 | 83.4 | 82.5 | 82.5 | 84.2 | 84.6 | 88.4
| 室外湿球（℃） | 23 | 23 | 23 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 23.3 | 24.2 | 24.5 | 24.1 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.3 | 24.3 | 23.9 | 24 | 23.4 | 23.4 | 21.2 | 21.2
| 室外干球（℃） | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.2 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 24.1 | 26.2 | 27.2 | 27 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 27.7 | 27.7 | 26.2 | 26.4 | 24 | 24 | 24 | 24
| 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机负载率（%）
冷机功率（KW）
冷冻水频率（HZ）
冷冻水功率（KW）
冷却水频率（HZ）
冷却水功率（KW）
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机负载率
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷却水频率
冷却水功率
冷塔频率
冷塔功率
3#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20.1
| 冷机冷冻出水温度 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16 | 16
| 板换冷冻回水温度 | 26 | 26 | 26 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 26.8 | 26.8 | 25.6 | 25.6
| 板换冷冻出水温度 | 24.1 | 24.1 | 24 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.8 | 23.8 | 25.7 | 25.7 | 23.8 | 23.8
| 冷机冷却回水温度 | 23.6 | 23.5 | 23.4 | 23.4 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 26.5 | 26.8 | 27 | 27 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.2 | 27 | 27 | 28.7 | 28.7 | 22.6 | 22.6
| 冷机冷却出水温度 | 27.6 | 27.4 | 27.3 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 30.5 | 30.9 | 31 | 31 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.2 | 31.2 | 31 | 31 | 32.6 | 32.6 | 26.6 | 26.6
| 板换冷却回水温度 | 26 | 25.6 | 25.6 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 26.7 | 26.7 | 25.5 | 25.5
| 板换冷却出水温度 | 26.3 | 26.2 | 25.9 | 25.8 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 27.5 | 27.5 | 25.8 | 25.8
| 冷塔出水温度 | 24.1 | 24.1 | 24 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 27.5 | 27.5 | 27.8 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.7 | 27.5 | 27.5 | 28 | 28 | 23.1 | 23.1
| 冷塔回水温度 | 26.7 | 26.5 | 26.5 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 30.1 | 30.4 | 30.3 | 30.4 | 30.4 | 30.3 | 30.3 | 30.1 | 30.1 | 30.5 | 30.5 | 25.7 | 25.7
| 冷机负载率 | 51.1 | 51.1 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 54.7 | 54.8 | 55.5 | 55.9 | 55.1 | 55.1 | 55.5 | 55.5 | 56.1 | 55.9 | 55.5 | 55.5 | 54.1 | 54.1 | 51.1 | 51.1
| 冷机功率 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 490 | 490 | 466 | 466
| 冷冻水频率 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 38.9 | 38.9 | 38.1 | 38.1
| 冷冻水功率 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 78.5 | 78.5 | 73.2 | 73.2
| 冷却水频率 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1
| 冷却水功率 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 75.9 | 75.9 | 75.9 | 75.9 | 75.9 | 75.9 | 75.9 | 75.9 | 75.9 | 75.9 | 75.9 | 75.9 | 83.9 | 83.9 | 81.2 | 81.2
| 冷塔频率 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 49.3 | 49.3 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.4 | 49.4 | 40.2 | 40.2
| 冷塔功率 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 51.7 | 51.7 | 51.8 | 51.8 | 51.8 | 51.8 | 51.8 | 51.8 | 51.8 | 51.8 | 51.8 | 51.8 | 51.6 | 51.6 | 28.6 | 28.6
4#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20 | 20
| 冷机冷冻出水温度 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.5 | 16.5
| 板换冷冻回水温度 | 26.6 | 26.5 | 26.3 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 28 | 28 | 25.8 | 25.8
| 板换冷冻出水温度 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.3 | 20.3 | 20.4 | 20.4 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.4 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.1 | 20.1
| 冷机冷却回水温度 | 23.8 | 23.8 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26.2 | 26.2 | 26.7 | 26.6 | 26.7 | 26.8 | 27 | 27 | 26.9 | 26.9 | 26.8 | 26.8 | 27.3 | 27.3 | 24.5 | 24.5
| 冷机冷却出水温度 | 27.9 | 27.9 | 28 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 30.2 | 30.7 | 30.7 | 30.6 | 30.6 | 30.7 | 30.9 | 30.9 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 31.3 | 31.3 | 28.5 | 28.5
| 板换冷却回水温度 | 22.6 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.6 | 22.6 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.9 | 22.9 | 22.4 | 22.4
| 板换冷却出水温度 | 23.9 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 26.3 | 26.7 | 26.7 | 26.6 | 26.8 | 26.9 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26.8 | 26.8 | 28.9 | 28.9 | 24.6 | 24.6
| 冷塔出水温度 | 23.9 | 24.1 | 24 | 24.1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26.2 | 26.5 | 26.6 | 26.6 | 26.7 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.8 | 26.8 | 26.7 | 26.7 | 28.7 | 28.7 | 24.5 | 24.5
| 冷塔回水温度 | 27.9 | 28 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 30.3 | 30.5 | 30.8 | 30.7 | 30.8 | 30.9 | 30.9 | 31 | 30.9 | 30.9 | 30.8 | 30.8 | 33 | 33 | 28.5 | 28.5
| 冷机负载率 | 56.2 | 57.5 | 57.4 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 63.5 | 63.9 | 65.2 | 65.2 | 65.2 | 65.4 | 65 | 64.8 | 64.8 | 64.6 | 65.6 | 65.6 | 68.7 | 68.7 | 57.8 | 57.8
| 冷机功率 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 578 | 578 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 623 | 623 | 521 | 521
| 冷冻水频率 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 38.1 | 38.1 | 37.4 | 37.4
| 冷冻水功率 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 69.3 | 69.3 | 69.3 | 69.3 | 69.3 | 69.3 | 69.3 | 69.3 | 69.3 | 69.3 | 69.3 | 69.3 | 75.3 | 75.3 | 71.2 | 71.2
| 冷却水频率 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.4 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 46.9 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 47 | 47 | 47 | 44.7 | 44.7 | 44.5 | 44.5
| 冷却水功率 | 92.3 | 92.3 | 92.3 | 92.3 | 92.3 | 92.3 | 92.3 | 92.3 | 106.1 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.3 | 106.2 | 106.3 | 106.3 | 106.4 | 106.5 | 106.4 | 106.4 | 104.3 | 104.3 | 92.2 | 92.2
| 冷塔频率 | 28 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 49.4 | 49.4 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 28 | 28
| 冷塔功率 | 12 | 23 | 23.2 | 23.4 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 32.8 | 32.8 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 33.7 | 33.7 | 12.2 | 12.2
| 集水器1回水温度（℃） | 19.8 | 19.8 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 21.2 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.3 | 21.2 | 21.2 | 20 | 20 | 20.3 | 20.3
| 集水器2回水温度（℃） | 19.5 | 19.5 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 19.5
| 分水器1供水温度（℃） | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5
| 分水器2供水温度（℃） | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4
| 压差（KPA） | 102 | 102 | 101 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 102 | 100 | 101 | 100 | 100 | 101 | 102 | 102 | 101 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 101

## 9月26日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 76.9 | 79.2 | 83.4 | 84.5 | 86.3 | 85.6 | 87.8 | 86.4 | 83.7 | 79.6 | 75.6 | 73.6 | 71 | 72 | 68.1 | 68.3 | 71.1 | 76.4 | 74.4 | 74.3 | 82.5 | 84.2 | 84.6 | 88.4
| 室外湿球（℃） | 23 | 23 | 23 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 21.5 | 21.6 | 22 | 22.6 | 24 | 24.3 | 24.3 | 24.6 | 24.2 | 24.6 | 24.5 | 24.2 | 23.4 | 23.4 | 21.2 | 21.2
| 室外干球（℃） | 23.6 | 23.6 | 23.2 | 23.8 | 23.6 | 23.4 | 24.5 | 24.6 | 23.8 | 24.6 | 26.8 | 27.6 | 28.2 | 28.3 | 28.9 | 29.3 | 28.3 | 27.8 | 27.8 | 28 | 24 | 24 | 24 | 24
| 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机负载率（%）
冷机功率（KW）
冷冻水频率（HZ）
冷冻水功率（KW）
冷却水频率（HZ）
冷却水功率（KW）
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机负载率
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷却水频率
冷却水功率
冷塔频率
冷塔功率
3#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20.1
| 冷机冷冻出水温度 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.4 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16 | 16
| 板换冷冻回水温度 | 26 | 26 | 26 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 26.8 | 26.8 | 25.6 | 25.6
| 板换冷冻出水温度 | 24.1 | 24.1 | 24 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.9 | 23.9 | 25.7 | 25.7 | 23.8 | 23.8
| 冷机冷却回水温度 | 23.6 | 23.5 | 23.4 | 23.4 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 24.8 | 24.9 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 27.2 | 27.2 | 26.9 | 28.7 | 28.7 | 22.6 | 22.6
| 冷机冷却出水温度 | 27.6 | 27.4 | 27.3 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 28.9 | 28.9 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 31 | 31 | 31 | 31.4 | 31.4 | 30.9 | 32.6 | 32.6 | 26.6 | 26.6
| 板换冷却回水温度 | 26 | 25.6 | 25.6 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.5 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 26.7 | 26.7 | 25.5 | 25.5
| 板换冷却出水温度 | 26.3 | 26.2 | 25.9 | 25.8 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 27.5 | 27.5 | 25.8 | 25.8
| 冷塔出水温度 | 24.1 | 24.1 | 24 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 25.3 | 25.5 | 27.1 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.8 | 27.5 | 27.5 | 28 | 28 | 23.1 | 23.1
| 冷塔回水温度 | 26.7 | 26.5 | 26.5 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 27.9 | 28.1 | 29.7 | 29.7 | 29.8 | 29.8 | 30 | 30 | 30 | 30.5 | 30 | 30 | 30.5 | 30.5 | 25.7 | 25.7
| 冷机负载率 | 51.1 | 51.1 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 53.8 | 53.8 | 54.3 | 56.3 | 57.2 | 57.2 | 57 | 58 | 56.8 | 58.9 | 56.4 | 56.2 | 54.1 | 54.1 | 51.1 | 51.1
| 冷机功率 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 483 | 483 | 483 | 488 | 490 | 490 | 493 | 500 | 490 | 490 | 488 | 488 | 490 | 490 | 466 | 466
| 冷冻水频率 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.9 | 38.9 | 38.1 | 38.1
| 冷冻水功率 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.6 | 71.5 | 71.3 | 71.3 | 71.3 | 71.3 | 78.5 | 78.5 | 73.2 | 73.2
| 冷却水频率 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.3 | 40.2 | 40.3 | 40.2 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.8 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1
| 冷却水功率 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76 | 76.6 | 76.4 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.4 | 83.9 | 83.9 | 81.2 | 81.2
| 冷塔频率 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 43.4 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.4 | 49.4 | 40.2 | 40.2
| 冷塔功率 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 51.3 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 52.1 | 52.3 | 52.5 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 51.6 | 51.6 | 28.6 | 28.6
4#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20 | 20
| 冷机冷冻出水温度 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.5 | 16.5
| 板换冷冻回水温度 | 26.6 | 26.5 | 26.3 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 28 | 28 | 25.8 | 25.8
| 板换冷冻出水温度 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.1 | 20.1
| 冷机冷却回水温度 | 23.8 | 23.8 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24.9 | 25 | 26.1 | 26.1 | 26.2 | 26.2 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 27.3 | 27.3 | 24.5 | 24.5
| 冷机冷却出水温度 | 27.9 | 27.9 | 28 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.9 | 28.9 | 30.1 | 30.1 | 30.2 | 30.2 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.9 | 30.9 | 30.8 | 31.3 | 31.3 | 28.5 | 28.5
| 板换冷却回水温度 | 22.6 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.9 | 22.9 | 22.4 | 22.4
| 板换冷却出水温度 | 23.9 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 25.1 | 25.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 27 | 27 | 26.9 | 28.9 | 28.9 | 24.6 | 24.6
| 冷塔出水温度 | 23.9 | 24.1 | 24 | 24.1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24.8 | 24.9 | 26.2 | 26.2 | 26.3 | 26.3 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.8 | 26.7 | 26.7 | 28.7 | 28.7 | 24.5 | 24.5
| 冷塔回水温度 | 27.9 | 28 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.9 | 29 | 30.2 | 30.2 | 30.3 | 30.3 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 31 | 30.8 | 30.8 | 33 | 33 | 28.5 | 28.5
| 冷机负载率 | 56.2 | 57.5 | 57.4 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 61.8 | 62.7 | 63.5 | 64.3 | 64.6 | 64.3 | 64.3 | 65.8 | 65.6 | 66.2 | 65.6 | 65.8 | 68.7 | 68.7 | 57.8 | 57.8
| 冷机功率 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 580 | 582 | 585 | 588 | 588 | 596 | 597 | 610 | 600 | 601 | 600 | 599 | 623 | 623 | 521 | 521
| 冷冻水频率 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 38.1 | 38.1 | 37.4 | 37.4
| 冷冻水功率 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.7 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.2 | 71.5 | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 75.3 | 75.3 | 71.2 | 71.2
| 冷却水频率 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.4 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 44.7 | 44.7 | 44.5 | 44.5
| 冷却水功率 | 92.3 | 92.3 | 92.3 | 92.3 | 92.3 | 92.3 | 92.3 | 92.3 | 106.4 | 106.3 | 106.3 | 106.3 | 106.4 | 106.8 | 107 | 106.8 | 106.6 | 106.6 | 106.6 | 106.5 | 104.3 | 104.3 | 92.2 | 92.2
| 冷塔频率 | 28 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 28 | 28
| 冷塔功率 | 12 | 23 | 23.2 | 23.4 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 33.3 | 33.5 | 34 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 33.7 | 33.7 | 12.2 | 12.2
| 集水器1回水温度（℃） | 19.8 | 19.8 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 21.1 | 21.2 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 20 | 20 | 20.3 | 20.3
| 集水器2回水温度（℃） | 19.5 | 19.5 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 19.5
| 分水器1供水温度（℃） | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5
| 分水器2供水温度（℃） | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4
| 压差（KPA） | 102 | 102 | 101 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 100 | 101 | 101 | 101 | 102 | 100 | 101 | 100 | 99 | 100 | 100 | 101 | 100 | 100 | 99 | 101

## 9月27日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 94.6 | 95.3 | 95.5 | 95.6 | 95.7 | 95.6 | 95.7 | 94.5 | 94.5 | 83.7 | 79.6 | 80 | 73.6 | 69.7 | 67.1 | 66 | 67.4 | 66.4 | 66.7 | 74.3 | 82.6 | 78.8 | 74.5 | 75.6
| 室外湿球（℃） | 19.6 | 19.5 | 19.2 | 19 | 19.1 | 19.2 | 19.2 | 19.6 | 19.6 | 21.5 | 21.6 | 25.1 | 22.6 | 26 | 25.4 | 25.7 | 24.2 | 24.6 | 24.5 | 24.2 | 25.1 | 24.8 | 23.9 | 24.5
| 室外干球（℃） | 19.9 | 19.9 | 19.7 | 19.6 | 19.7 | 19.8 | 19.8 | 20.3 | 20.3 | 23.8 | 24.6 | 27.9 | 27.6 | 30.6 | 30.7 | 31.2 | 30.8 | 30.1 | 29.4 | 28 | 28.3 | 28.5 | 23.6 | 26.8
| 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机负载率（%）
冷机功率（KW）
冷冻水频率（HZ）
冷冻水功率（KW）
冷却水频率（HZ）
冷却水功率（KW）
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机负载率
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷却水频率
冷却水功率
冷塔频率
冷塔功率
3#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.1 | 20.2 | 20.1
| 冷机冷冻出水温度 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.4 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.4
| 板换冷冻回水温度 | 26 | 26 | 26 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.5 | 25.5 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.8 | 25.6 | 25.4 | 25.7
| 板换冷冻出水温度 | 24.1 | 24.1 | 24 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.8
| 冷机冷却回水温度 | 23.6 | 23.5 | 23.4 | 23.4 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 24.8 | 24.9 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.9 | 26.9 | 27.2 | 27.2 | 26.9 | 28 | 26.8 | 27.5 | 26.9
| 冷机冷却出水温度 | 27.6 | 27.4 | 27.3 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 28.9 | 28.9 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 31 | 31 | 31.4 | 31.4 | 30.9 | 31.9 | 30.5 | 30.4 | 30.6
| 板换冷却回水温度 | 26 | 25.6 | 25.6 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.5 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.8 | 25.6 | 25.8 | 25.7
| 板换冷却出水温度 | 26.3 | 26.2 | 25.9 | 25.8 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.5 | 26.5 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 27 | 26.6 | 26.7 | 26.6
| 冷塔出水温度 | 24.1 | 24.1 | 24 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 25.3 | 25.5 | 27.1 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.5 | 27.5 | 27.8 | 27.5 | 27.5 | 28.4 | 27.6 | 27.5 | 27.5
| 冷塔回水温度 | 26.7 | 26.5 | 26.5 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 27.9 | 28.1 | 29.7 | 29.7 | 29.8 | 29.8 | 30 | 30 | 30.5 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 30.5
| 冷机负载率 | 51.1 | 51.1 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 53.8 | 53.8 | 54.3 | 56.3 | 57.2 | 57.2 | 58 | 56.8 | 58.9 | 56.4 | 56.2 | 57.6 | 56.4 | 56.1 | 56.2
| 冷机功率 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 483 | 483 | 483 | 488 | 490 | 490 | 500 | 490 | 490 | 488 | 488 | 531 | 526 | 499 | 508
| 冷冻水频率 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.3 | 38.2 | 38.3 | 38.2
| 冷冻水功率 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.3 | 71.3 | 71.3 | 71.3 | 74.2 | 71.3 | 71.2 | 71.2
| 冷却水频率 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.3 | 40.2 | 40.2 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.5
| 冷却水功率 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76 | 76.4 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.4 | 79.8 | 77.6 | 77.8 | 77.9
| 冷塔频率 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 43.4 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3
| 冷塔功率 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 51.3 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 52.1 | 52.5 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.4 | 52.2 | 52.4 | 52.3
4#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 20.1
| 冷机冷冻出水温度 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.3
| 板换冷冻回水温度 | 26.6 | 26.5 | 26.3 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 27.1 | 26.5 | 26.3 | 26.4
| 板换冷冻出水温度 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3
| 冷机冷却回水温度 | 23.8 | 23.8 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24.9 | 25 | 26.1 | 26.1 | 26.2 | 26.2 | 26.6 | 26.6 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 27.7 | 26.9 | 26.9 | 26.9
| 冷机冷却出水温度 | 27.9 | 27.9 | 28 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.9 | 28.9 | 30.1 | 30.1 | 30.2 | 30.2 | 30.5 | 30.5 | 30.9 | 30.9 | 30.8 | 31.8 | 31.6 | 31.8 | 31.9
| 板换冷却回水温度 | 22.6 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7
| 板换冷却出水温度 | 23.9 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 25.1 | 25.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.6 | 26.6 | 27 | 27 | 26.9 | 27.8 | 26.6 | 26.6 | 26.6
| 冷塔出水温度 | 23.9 | 24.1 | 24 | 24.1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24.8 | 24.9 | 26.2 | 26.2 | 26.3 | 26.3 | 26.5 | 26.5 | 26.8 | 26.7 | 26.7 | 27.8 | 26.7 | 26.7 | 26.7
| 冷塔回水温度 | 27.9 | 28 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.9 | 29 | 30.2 | 30.2 | 30.3 | 30.3 | 30.7 | 30.7 | 31 | 30.8 | 30.8 | 31.9 | 30.8 | 30.8 | 30.8
| 冷机负载率 | 56.2 | 57.5 | 57.4 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 61.8 | 62.7 | 63.5 | 64.3 | 64.6 | 64.3 | 65.8 | 65.6 | 66.2 | 65.6 | 65.8 | 68.5 | 65.8 | 65.9 | 65.8
| 冷机功率 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 580 | 582 | 585 | 588 | 588 | 596 | 610 | 600 | 601 | 600 | 599 | 612 | 600 | 599 | 602
| 冷冻水频率 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
| 冷冻水功率 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.7 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.5 | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 70.8 | 71.8 | 71.6 | 70.8
| 冷却水频率 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.4 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47.4 | 47 | 47 | 47
| 冷却水功率 | 92.3 | 92.3 | 92.3 | 92.3 | 92.3 | 92.3 | 92.3 | 92.3 | 92.3 | 106.4 | 106.3 | 106.3 | 106.3 | 106.4 | 106.8 | 106.8 | 106.6 | 106.6 | 106.6 | 106.5 | 109.7 | 106.5 | 106.3 | 106.6
| 冷塔频率 | 28 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.3 | 49.4 | 49.4 | 49.4
| 冷塔功率 | 12 | 23 | 23.2 | 23.4 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 33.3 | 34 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 33.2 | 34.1 | 34.1 | 34.1
| 集水器1回水温度（℃） | 19.8 | 19.8 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 21.1 | 21.2 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1
| 集水器2回水温度（℃） | 19.5 | 19.5 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 19.6 | 19.5 | 19.5
| 分水器1供水温度（℃） | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6
| 分水器2供水温度（℃） | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5
| 压差（KPA） | 102 | 102 | 101 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 100 | 101 | 101 | 101 | 102 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 101 | 103 | 102 | 101 | 99

## 9月28日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 89.3 | 95.3 | 95.5 | 95.6 | 95.7 | 95.6 | 95.7 | 94.5 | 94.5 | 83.7 | 79.6 | 80 | 73.6 | 69.7 | 67.1 | 66 | 67.4 | 66.4 | 66.7 | 74.3 | 81 | 83.3 | 84.3 | 85.3
| 室外湿球（℃） | 24.6 | 19.5 | 19.2 | 19 | 19.1 | 19.2 | 19.2 | 19.6 | 19.6 | 21.5 | 21.6 | 25.1 | 22.6 | 26 | 25.4 | 25.7 | 24.2 | 24.6 | 24.5 | 24.2 | 23.8 | 23.9 | 23.6 | 23.5
| 室外干球（℃） | 26 | 19.9 | 19.7 | 19.6 | 19.7 | 19.8 | 19.8 | 20.3 | 20.3 | 23.8 | 24.6 | 27.9 | 27.6 | 30.6 | 30.7 | 31.2 | 30.8 | 30.1 | 29.4 | 28 | 26.6 | 26.3 | 25.8 | 25.6
| 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机负载率（%）
冷机功率（KW）
冷冻水频率（HZ）
冷冻水功率（KW）
冷却水频率（HZ）
冷却水功率（KW）
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机负载率
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷却水频率
冷却水功率
冷塔频率
冷塔功率
3#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20.3 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.3 | 20.3
| 冷机冷冻出水温度 | 16.4 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.4 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4
| 板换冷冻回水温度 | 26 | 26 | 26 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.5 | 25.5 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.9 | 26 | 26 | 25.9
| 板换冷冻出水温度 | 24.1 | 24.1 | 24 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.9 | 23.9 | 24 | 24 | 24 | 24
| 冷机冷却回水温度 | 23.6 | 23.5 | 23.4 | 23.4 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 24.8 | 24.9 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.9 | 26.9 | 27.2 | 27.2 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.7 | 26.7
| 冷机冷却出水温度 | 27.6 | 27.4 | 27.3 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 28.9 | 28.9 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 31 | 31 | 31.4 | 31.4 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.7 | 30.7
| 板换冷却回水温度 | 26 | 25.6 | 25.6 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.5 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.8 | 25.9 | 25.8 | 25.8
| 板换冷却出水温度 | 26.3 | 26.2 | 25.9 | 25.8 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.5 | 26.5 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1
| 冷塔出水温度 | 24.1 | 24.1 | 24 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 25.3 | 25.5 | 27.1 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.5 | 27.5 | 27.8 | 27.5 | 27.5 | 27.3 | 27.3 | 27.2 | 27.2
| 冷塔回水温度 | 26.7 | 26.5 | 26.5 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 27.9 | 28.1 | 29.7 | 29.7 | 29.8 | 29.8 | 30 | 30 | 30.5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29.9 | 29.9
| 冷机负载率 | 57.8 | 57 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 53.8 | 53.8 | 54.3 | 56.3 | 57.2 | 57.2 | 58 | 56.8 | 58.9 | 56.4 | 56.2 | 55.9 | 55.9 | 56.8 | 56.8
| 冷机功率 | 540 | 531 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 483 | 483 | 483 | 488 | 490 | 490 | 500 | 490 | 490 | 488 | 488 | 488 | 509 | 515 | 515
| 冷冻水频率 | 38.3 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2
| 冷冻水功率 | 74.2 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.3 | 71.3 | 71.3 | 71.3 | 71.3 | 74.3 | 74.2 | 74.2
| 冷却水频率 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 41.1 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.3 | 40.2 | 40.2 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.8 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.6
| 冷却水功率 | 80 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76 | 76.4 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.4 | 77.4 | 78.5 | 78.3 | 78.3
| 冷塔频率 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 40 | 43.4 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3
| 冷塔功率 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 29.1 | 51.3 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 52.1 | 52.5 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 48.7 | 49.1 | 49.1
4#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2
| 冷机冷冻出水温度 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6
| 板换冷冻回水温度 | 26.6 | 26.5 | 26.3 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3
| 板换冷冻出水温度 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3
| 冷机冷却回水温度 | 23.8 | 23.8 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24.9 | 25 | 26.1 | 26.1 | 26.2 | 26.2 | 26.6 | 26.6 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.7 | 26.7 | 26.6 | 26.6
| 冷机冷却出水温度 | 27.9 | 27.9 | 28 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.9 | 28.9 | 30.1 | 30.1 | 30.2 | 30.2 | 30.5 | 30.5 | 30.9 | 30.9 | 30.8 | 30.6 | 30.7 | 30.6 | 30.6
| 板换冷却回水温度 | 22.6 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8
| 板换冷却出水温度 | 23.9 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 25.1 | 25.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.6 | 26.6 | 27 | 27 | 26.9 | 26.8 | 26.8 | 26.7 | 26.7
| 冷塔出水温度 | 23.9 | 24.1 | 24 | 24.1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24.8 | 24.9 | 26.2 | 26.2 | 26.3 | 26.3 | 26.5 | 26.5 | 26.8 | 26.7 | 26.7 | 26.6 | 26.7 | 26.5 | 26.5
| 冷塔回水温度 | 27.9 | 28 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.9 | 29 | 30.2 | 30.2 | 30.3 | 30.3 | 30.7 | 30.7 | 31 | 30.8 | 30.8 | 30.7 | 30.7 | 30.6 | 30.6
| 冷机负载率 | 66.2 | 65.8 | 57.4 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 61.8 | 62.7 | 63.5 | 64.3 | 64.6 | 64.3 | 65.8 | 65.6 | 66.2 | 65.6 | 65.8 | 64.8 | 66 | 65.6 | 65.6
| 冷机功率 | 600 | 585 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 580 | 582 | 585 | 588 | 588 | 596 | 610 | 600 | 601 | 600 | 599 | 599 | 587 | 581 | 584
| 冷冻水频率 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4
| 冷冻水功率 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.7 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.5 | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 72.1 | 71.9 | 71.9
| 冷却水频率 | 47.7 | 47.7 | 47.7 | 47.7 | 47.7 | 47.7 | 47.7 | 47.7 | 44.5 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47.3 | 47.2 | 47.2
| 冷却水功率 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 92.3 | 106.4 | 106.3 | 106.3 | 106.3 | 106.4 | 106.8 | 106.8 | 106.6 | 106.6 | 106.6 | 106.5 | 106.5 | 109.5 | 108 | 108
| 冷塔频率 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 48.2 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4
| 冷塔功率 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 22.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 33.3 | 34 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 33.1 | 33.5 | 33.5
| 集水器1回水温度（℃） | 19.8 | 19.8 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 21.1 | 21.2 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21 | 21 | 21 | 21
| 集水器2回水温度（℃） | 19.5 | 19.5 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6
| 分水器1供水温度（℃） | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.6
| 分水器2供水温度（℃） | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.5
| 压差（KPA） | 102 | 102 | 101 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 100 | 101 | 101 | 101 | 102 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 101 | 103 | 102 | 100 | 100

## 9月29日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 89.3 | 86.1 | 87.6 | 89.6 | 90.2 | 88.8 | 91.4 | 90.7 | 94.5 | 83.7 | 79.6 | 80 | 73.6 | 69.7 | 67.1 | 66 | 67.4 | 66.4 | 66.7 | 74.3 | 83.4 | 67.1 | 66 | 67.4
| 室外湿球（℃） | 24.6 | 23.3 | 23.2 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 23 | 23.1 | 19.6 | 21.5 | 21.6 | 25.1 | 22.6 | 26 | 25.4 | 25.7 | 24.2 | 24.6 | 24.5 | 24.2 | 25.8 | 25.4 | 25.7 | 24.2
| 室外干球（℃） | 26 | 25.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.2 | 24.4 | 20.3 | 23.8 | 24.6 | 27.9 | 27.6 | 30.6 | 30.7 | 31.2 | 30.8 | 30.1 | 29.4 | 28 | 28.1 | 30.7 | 31.2 | 30.8
| 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机负载率（%）
冷机功率（KW）
冷冻水频率（HZ）
冷冻水功率（KW）
冷却水频率（HZ）
冷却水功率（KW）
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机负载率
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷却水频率
冷却水功率
冷塔频率
冷塔功率
3#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20.3 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3
| 冷机冷冻出水温度 | 16.4 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.4 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4
| 板换冷冻回水温度 | 26 | 26 | 26 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.5 | 25.5 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.6 | 25.5 | 25.5
| 板换冷冻出水温度 | 24.1 | 24.1 | 24 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.8 | 23.8 | 23.8
| 冷机冷却回水温度 | 23.6 | 23.5 | 23.4 | 23.4 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 24.8 | 24.9 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.9 | 26.9 | 27.2 | 27.2 | 26.9 | 26.9 | 26.5 | 26.9 | 26.9
| 冷机冷却出水温度 | 27.6 | 27.4 | 27.3 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 28.9 | 28.9 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 31 | 31 | 31.4 | 31.4 | 30.9 | 30.9 | 30.6 | 31 | 31
| 板换冷却回水温度 | 26 | 25.6 | 25.6 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.5 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6
| 板换冷却出水温度 | 26.3 | 26.2 | 25.9 | 25.8 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.5 | 26.5 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.4 | 26.5 | 26.5
| 冷塔出水温度 | 24.1 | 24.1 | 24 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 25.3 | 25.5 | 27.1 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.5 | 27.5 | 27.8 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.2 | 27.5 | 27.5
| 冷塔回水温度 | 26.7 | 26.5 | 26.5 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 27.9 | 28.1 | 29.7 | 29.7 | 29.8 | 29.8 | 30 | 30 | 30.5 | 30 | 30 | 30 | 29.8 | 30 | 30
| 冷机负载率 | 56.5 | 55.1 | 55.3 | 55.3 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 51.3 | 53.8 | 53.8 | 54.3 | 56.3 | 57.2 | 57.2 | 58 | 56.8 | 58.9 | 56.4 | 56.2 | 56.2 | 57.2 | 58 | 56.8
| 冷机功率 | 510 | 500 | 498 | 502 | 504 | 500 | 499 | 505 | 465 | 483 | 483 | 483 | 488 | 490 | 490 | 500 | 490 | 490 | 488 | 488 | 488 | 490 | 500 | 490
| 冷冻水频率 | 38.3 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2
| 冷冻水功率 | 74.2 | 73.5 | 74.4 | 73.5 | 74.5 | 73.6 | 74.3 | 74.2 | 73.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.3 | 71.3 | 71.3 | 71.3 | 71.3 | 71.5 | 71.5 | 71.3
| 冷却水频率 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 41.1 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.3 | 40.2 | 40.2 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.8 | 40.8 | 40.2 | 40.2 | 40.5
| 冷却水功率 | 78.3 | 78.5 | 78.3 | 78.6 | 79 | 80.6 | 81.2 | 80.8 | 81.6 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76 | 76.4 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.4 | 77.4 | 76 | 76.4 | 77.3
| 冷塔频率 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 40 | 43.4 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3
| 冷塔功率 | 49.1 | 48.9 | 50.3 | 48.5 | 48 | 49.1 | 48.3 | 49.6 | 29.1 | 51.3 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 52.1 | 52.5 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.1 | 52.5 | 52.6
4#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2
| 冷机冷冻出水温度 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6
| 板换冷冻回水温度 | 26.6 | 26.5 | 26.3 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5
| 板换冷冻出水温度 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3
| 冷机冷却回水温度 | 23.8 | 23.8 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24.9 | 25 | 26.1 | 26.1 | 26.2 | 26.2 | 26.6 | 26.6 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.2 | 26.6 | 26.6
| 冷机冷却出水温度 | 27.9 | 27.9 | 28 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.9 | 28.9 | 30.1 | 30.1 | 30.2 | 30.2 | 30.5 | 30.5 | 30.9 | 30.9 | 30.8 | 30.8 | 30.2 | 30.5 | 30.5
| 板换冷却回水温度 | 22.6 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7
| 板换冷却出水温度 | 23.9 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 25.1 | 25.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.6 | 26.6 | 27 | 27 | 26.9 | 26.9 | 26.1 | 26.6 | 26.6
| 冷塔出水温度 | 23.9 | 24.1 | 24 | 24.1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24.8 | 24.9 | 26.2 | 26.2 | 26.3 | 26.3 | 26.5 | 26.5 | 26.8 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.3 | 26.5 | 26.5
| 冷塔回水温度 | 27.9 | 28 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.9 | 29 | 30.2 | 30.2 | 30.3 | 30.3 | 30.7 | 30.7 | 31 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.3 | 30.7 | 30.7
| 冷机负载率 | 66.2 | 65.8 | 57.4 | 57.6 | 63.9 | 64.1 | 64.5 | 65 | 57.6 | 61.8 | 62.7 | 63.5 | 64.3 | 64.6 | 64.3 | 65.8 | 65.6 | 66.2 | 65.6 | 65.8 | 65.8 | 64.3 | 65.8 | 65.6
| 冷机功率 | 600 | 585 | 520 | 521 | 567 | 573 | 581 | 583 | 515 | 580 | 582 | 585 | 588 | 588 | 596 | 610 | 600 | 601 | 600 | 599 | 599 | 596 | 610 | 600
| 冷冻水频率 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
| 冷冻水功率 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.7 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.5 | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 71.1 | 71.5 | 71.8
| 冷却水频率 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 44.5 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47
| 冷却水功率 | 109.5 | 110 | 109.5 | 110.2 | 109 | 108.5 | 109.3 | 109.4 | 92.3 | 106.4 | 106.3 | 106.3 | 106.3 | 106.4 | 106.8 | 106.8 | 106.6 | 106.6 | 106.6 | 106.5 | 106.5 | 106.8 | 106.8 | 106.6
| 冷塔频率 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 48.2 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4
| 冷塔功率 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 22.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 33.3 | 34 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 33.3 | 34 | 34.1
| 集水器1回水温度（℃） | 19.8 | 19.8 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 21.1 | 21.2 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1
| 集水器2回水温度（℃） | 19.5 | 19.5 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6
| 分水器1供水温度（℃） | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6
| 分水器2供水温度（℃） | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5
| 压差（KPA） | 102 | 102 | 101 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 100 | 101 | 101 | 101 | 102 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 101 | 101 | 100 | 100 | 99

## 9月30日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 89.3 | 86.1 | 87.6 | 89.6 | 26.8 | 84 | 87.6 | 89.6 | 89.6 | 90.7 | 90.7 | 88.6 | 84 | 87.6 | 89.6 | 89.6 | 84 | 87.6 | 87 | 89.6 | 85 | 87.6 | 90 | 89.6
| 室外湿球（℃） | 24.6 | 23.3 | 23.2 | 22.8 | 23 | 22.1 | 23.2 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.1 | 23.2 | 22.8 | 22.8 | 22.1 | 23.2 | 22.8 | 22.8 | 22.1 | 21 | 20 | 22.8
| 室外干球（℃） | 26 | 25.1 | 24.1 | 24.1 | 23.9 | 25.2 | 24.1 | 24.1 | 28.7 | 25.6 | 26.5 | 26.9 | 25.2 | 24.1 | 24.1 | 28.7 | 25.2 | 24.1 | 24.1 | 28.7 | 25.2 | 24.1 | 22 | 28.7
| 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机负载率（%）
冷机功率（KW）
冷冻水频率（HZ）
冷冻水功率（KW）
冷却水频率（HZ）
冷却水功率（KW）
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机负载率
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷却水频率
冷却水功率
冷塔频率
冷塔功率
3#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20.3 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.3 | 20.2 | 20.1 | 20.3 | 20.4 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20.3 | 20.4 | 20.2 | 20.1 | 20.3 | 20.4 | 20.2 | 20.1 | 20.3 | 20.4
| 冷机冷冻出水温度 | 16.4 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.4 | 16.1 | 16.1 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.1 | 16.1 | 16.4 | 16.4 | 16.1 | 16.1 | 16.4 | 16.4 | 16.1 | 16.1 | 16.4 | 16.4
| 板换冷冻回水温度 | 26 | 26 | 26 | 25.5 | 26 | 26 | 25.5 | 26 | 26.7 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26 | 25.5 | 26 | 26.7 | 26 | 25.5 | 26 | 26.7 | 26 | 25.5 | 26 | 26.7
| 板换冷冻出水温度 | 24.1 | 24.1 | 24 | 23.8 | 24.1 | 24.1 | 23.8 | 24.1 | 25.4 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.1 | 23.8 | 24.1 | 25.4 | 24.1 | 23.8 | 24.1 | 25.4 | 24.1 | 23.8 | 24.1 | 25.4
| 冷机冷却回水温度 | 23.6 | 23.5 | 23.4 | 23.4 | 23.6 | 23.5 | 23.4 | 23.6 | 29.6 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 23.5 | 23.4 | 23.6 | 29.6 | 23.5 | 23.4 | 23.6 | 29.6 | 23.5 | 23.4 | 23.6 | 29.6
| 冷机冷却出水温度 | 27.6 | 27.4 | 27.3 | 27.2 | 27.6 | 27.4 | 27.2 | 27.6 | 33.7 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 27.4 | 27.2 | 27.6 | 33.7 | 27.4 | 27.2 | 27.6 | 33.7 | 27.4 | 27.2 | 27.6 | 33.7
| 板换冷却回水温度 | 26 | 25.6 | 25.6 | 25.4 | 26 | 25.6 | 25.4 | 26 | 26.7 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.4 | 26 | 26.7 | 25.6 | 25.4 | 26 | 26.7 | 25.6 | 25.4 | 26 | 26.7
| 板换冷却出水温度 | 26.3 | 26.2 | 25.9 | 25.8 | 26.3 | 26.2 | 25.8 | 26.3 | 27.6 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 26.2 | 25.8 | 26.3 | 27.6 | 26.2 | 25.8 | 26.3 | 27.6 | 26.2 | 25.8 | 26.3 | 27.6
| 冷塔出水温度 | 24.1 | 24.1 | 24 | 23.6 | 24.1 | 24.1 | 23.6 | 24.1 | 30.2 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 24.1 | 23.6 | 24.1 | 30.2 | 24.1 | 23.6 | 24.1 | 30.2 | 24.1 | 23.6 | 24.1 | 30.2
| 冷塔回水温度 | 26.7 | 26.5 | 26.5 | 26.3 | 26.7 | 26.5 | 26.3 | 26.7 | 32.8 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 26.5 | 26.3 | 26.7 | 32.8 | 26.5 | 26.3 | 26.7 | 32.8 | 26.5 | 26.3 | 26.7 | 32.8
| 冷机负载率 | 56.5 | 55.1 | 55.3 | 55.3 | 56.5 | 55.1 | 55.3 | 56.5 | 62.4 | 57.6 | 57.6 | 59.1 | 55.1 | 55.3 | 56.5 | 62.4 | 55.1 | 55.3 | 56.5 | 62.4 | 55.1 | 55.3 | 56.5 | 62.4
| 冷机功率 | 510 | 500 | 498 | 502 | 510 | 500 | 502 | 510 | 571 | 500 | 500 | 543 | 500 | 502 | 510 | 571 | 500 | 502 | 510 | 571 | 500 | 502 | 510 | 571
| 冷冻水频率 | 38.3 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.3 | 38.1 | 38.1 | 38.3 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.1 | 38.1 | 38.3 | 38.9 | 38.1 | 38.1 | 38.3 | 38.9 | 38.1 | 38.1 | 38.3 | 38.9
| 冷冻水功率 | 74.2 | 73.5 | 74.4 | 73.5 | 74.2 | 73.5 | 73.5 | 74.2 | 78.2 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 73.5 | 73.5 | 74.2 | 78.2 | 73.5 | 73.5 | 74.2 | 78.2 | 73.5 | 73.5 | 74.2 | 78.2
| 冷却水频率 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 42.2 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 42.2 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 42.2 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 42.2
| 冷却水功率 | 78.3 | 78.5 | 78.3 | 78.6 | 78.3 | 78.5 | 78.6 | 78.3 | 97.3 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 78.5 | 78.6 | 78.3 | 97.3 | 78.5 | 78.6 | 78.3 | 97.3 | 78.5 | 78.6 | 78.3 | 97.3
| 冷塔频率 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.4 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.4 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.4
| 冷塔功率 | 49.1 | 48.9 | 50.3 | 48.5 | 49.1 | 48.9 | 48.5 | 49.1 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 48.9 | 48.5 | 49.1 | 51.6 | 48.9 | 48.5 | 49.1 | 51.6 | 48.9 | 48.5 | 49.1 | 51.6
4#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20.3 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20 | 20 | 20 | 20.3 | 20 | 20 | 20 | 20.3 | 20 | 20 | 20 | 20.3
| 冷机冷冻出水温度 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 17.1 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 17.1 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 17.1 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 17.1
| 板换冷冻回水温度 | 26.6 | 26.5 | 26.3 | 25.8 | 26.6 | 26.5 | 25.8 | 26.6 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 26.5 | 25.8 | 26.6 | 28.1 | 26.5 | 25.8 | 26.6 | 28.1 | 26.5 | 25.8 | 26.6 | 28.1
| 板换冷冻出水温度 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.4 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.4 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.4 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.4
| 冷机冷却回水温度 | 23.8 | 23.8 | 24 | 24 | 23.8 | 23.8 | 24 | 23.8 | 29.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 23.8 | 24 | 23.8 | 29.3 | 23.8 | 24 | 23.8 | 29.3 | 23.8 | 24 | 23.8 | 29.3
| 冷机冷却出水温度 | 27.9 | 27.9 | 28 | 28.1 | 27.9 | 27.9 | 28.1 | 27.9 | 33.3 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 27.9 | 28.1 | 27.9 | 33.3 | 27.9 | 28.1 | 27.9 | 33.3 | 27.9 | 28.1 | 27.9 | 33.3
| 板换冷却回水温度 | 22.6 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.6 | 22.5 | 22.5 | 22.6 | 22.9 | 23 | 23 | 23 | 22.5 | 22.5 | 22.6 | 22.9 | 22.5 | 22.5 | 22.6 | 22.9 | 22.5 | 22.5 | 22.6 | 22.9
| 板换冷却出水温度 | 23.9 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 23.9 | 24.1 | 24.1 | 23.9 | 29.3 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 24.1 | 24.1 | 23.9 | 29.3 | 24.1 | 24.1 | 23.9 | 29.3 | 24.1 | 24.1 | 23.9 | 29.3
| 冷塔出水温度 | 23.9 | 24.1 | 24 | 24.1 | 23.9 | 24.1 | 24.1 | 23.9 | 29.3 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 24.1 | 24.1 | 23.9 | 29.3 | 24.1 | 24.1 | 23.9 | 29.3 | 24.1 | 24.1 | 23.9 | 29.3
| 冷塔回水温度 | 27.9 | 28 | 28.1 | 28.1 | 27.9 | 28 | 28.1 | 27.9 | 33.3 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 28 | 28.1 | 27.9 | 33.3 | 28 | 28.1 | 27.9 | 33.3 | 28 | 28.1 | 27.9 | 33.3
| 冷机负载率 | 66.2 | 65.8 | 57.4 | 57.6 | 66.2 | 65.8 | 57.6 | 66.2 | 68.7 | 68.5 | 68.5 | 68.1 | 65.8 | 57.6 | 66.2 | 68.7 | 65.8 | 57.6 | 66.2 | 68.7 | 65.8 | 57.6 | 66.2 | 68.7
| 冷机功率 | 600 | 585 | 520 | 521 | 600 | 585 | 521 | 600 | 622 | 616 | 616 | 614 | 585 | 521 | 600 | 622 | 585 | 521 | 600 | 622 | 585 | 521 | 600 | 622
| 冷冻水频率 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 38.1 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 38.1 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 38.1
| 冷冻水功率 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 75.4 | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 75.4 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 75.4 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 75.4
| 冷却水频率 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 44.9 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 44.9 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 44.9 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 44.9
| 冷却水功率 | 109.5 | 110 | 109.5 | 110.2 | 109.5 | 110 | 110.2 | 109.5 | 104 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 110 | 110.2 | 109.5 | 104 | 110 | 110.2 | 109.5 | 104 | 110 | 110.2 | 109.5 | 104
| 冷塔频率 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.4 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.4 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.4
| 冷塔功率 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.5 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.5 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.5 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.5
| 集水器1回水温度（℃） | 19.8 | 19.8 | 20.4 | 20.4 | 19.8 | 19.8 | 20.4 | 19.8 | 20 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 19.8 | 20.4 | 19.8 | 20 | 19.8 | 20.4 | 19.8 | 20 | 19.8 | 20.4 | 19.8 | 20
| 集水器2回水温度（℃） | 19.5 | 19.5 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 19.6 | 19.5 | 19.6 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.5 | 19.6 | 19.5 | 19.6 | 19.5 | 19.6 | 19.5 | 19.6 | 19.5 | 19.6 | 19.5 | 19.6
| 分水器1供水温度（℃） | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6
| 分水器2供水温度（℃） | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.5
| 压差（KPA） | 102 | 102 | 101 | 100 | 102 | 102 | 100 | 102 | 99 | 100 | 100 | 101 | 102 | 100 | 102 | 99 | 102 | 100 | 102 | 99 | 102 | 100 | 102 | 99

## 10月1日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 89.3 | 86.1 | 87.6 | 89.6 | 88 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 86.5 | 76.3 | 69.9 | 67.4 | 65.4 | 63.1 | 55.2 | 60.3 | 59.8 | 60 | 66.2 | 64.3 | 83.4 | 67.1 | 66 | 67.4
| 室外湿球（℃） | 24.6 | 23.3 | 23.2 | 22.8 | 21 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.9 | 20.6 | 20.3 | 20.3 | 20.4 | 20.5 | 20.6 | 20.8 | 20.1 | 19.5 | 19.1 | 17.4 | 25.8 | 25.4 | 25.7 | 24.2
| 室外干球（℃） | 26 | 25.1 | 24.1 | 23.5 | 22.2 | 21 | 21 | 21 | 21.5 | 23.5 | 24.7 | 25 | 25.3 | 26.3 | 27.3 | 26.7 | 26.1 | 25.4 | 23.8 | 22.2 | 28.1 | 30.7 | 31.2 | 30.8
| 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机负载率（%）
冷机功率（KW）
冷冻水频率（HZ）
冷冻水功率（KW）
冷却水频率（HZ）
冷却水功率（KW）
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机负载率
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷却水频率
冷却水功率
冷塔频率
冷塔功率
3#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20.3 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3
| 冷机冷冻出水温度 | 16.4 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4
| 板换冷冻回水温度 | 26 | 26 | 26 | 25.5 | 26 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.7 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.6 | 25.5 | 25.5
| 板换冷冻出水温度 | 24.1 | 24.1 | 24 | 23.8 | 24.1 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.8 | 23.8 | 23.8
| 冷机冷却回水温度 | 23.6 | 23.5 | 23.4 | 23.4 | 23.6 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.6 | 23.5 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 26.9 | 26.5 | 26.9 | 26.9
| 冷机冷却出水温度 | 27.6 | 27.4 | 27.3 | 27.2 | 27.6 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.7 | 27.6 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 30.9 | 30.6 | 31 | 31
| 板换冷却回水温度 | 26 | 25.6 | 25.6 | 25.4 | 26 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.7 | 25.6 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6
| 板换冷却出水温度 | 26.3 | 26.2 | 25.9 | 25.8 | 26.3 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.1 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26.6 | 26.4 | 26.5 | 26.5
| 冷塔出水温度 | 24.1 | 24.1 | 24 | 23.6 | 24.1 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.4 | 24 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 27.5 | 27.2 | 27.5 | 27.5
| 冷塔回水温度 | 26.7 | 26.5 | 26.5 | 26.3 | 26.7 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.5 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 30 | 29.8 | 30 | 30
| 冷机负载率 | 56.5 | 55.1 | 55.3 | 54.1 | 52 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.9 | 51.9 | 52 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.2 | 51.9 | 51.7 | 52 | 51.3 | 56.2 | 57.2 | 58 | 56.8
| 冷机功率 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 511 | 515 | 518 | 518 | 518 | 518 | 513 | 510 | 509 | 514 | 510 | 488 | 490 | 500 | 490
| 冷冻水频率 | 38.3 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2
| 冷冻水功率 | 74.2 | 73.5 | 74.4 | 73.5 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 73.8 | 74.1 | 74 | 74 | 74 | 74 | 73.8 | 73.6 | 73.6 | 73.5 | 73.5 | 71.3 | 71.5 | 71.5 | 71.3
| 冷却水频率 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.8 | 40.2 | 40.2 | 40.5
| 冷却水功率 | 78.3 | 78.5 | 78.3 | 78.6 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 76.3 | 76.1 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76.3 | 76.2 | 76.2 | 76.1 | 76.1 | 77.4 | 76 | 76.4 | 77.3
| 冷塔频率 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 44.8 | 40.8 | 40.8 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3
| 冷塔功率 | 49.1 | 48.9 | 50.3 | 48.5 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 51.1 | 51.3 | 51.5 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51.3 | 51.6 | 38.2 | 29.6 | 29.6 | 52.6 | 52.1 | 52.5 | 52.6
4#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2
| 冷机冷冻出水温度 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6
| 板换冷冻回水温度 | 26.6 | 26.5 | 26.3 | 25.8 | 26.6 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.1 | 26.2 | 26.2 | 26.1 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5
| 板换冷冻出水温度 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3
| 冷机冷却回水温度 | 23.8 | 23.8 | 24 | 24 | 23.8 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 24.2 | 24.3 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 24.2 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 26.9 | 26.2 | 26.6 | 26.6
| 冷机冷却出水温度 | 27.9 | 27.9 | 28 | 28.1 | 27.9 | 28 | 28 | 28 | 28.3 | 28.5 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 28.2 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 30.8 | 30.2 | 30.5 | 30.5
| 板换冷却回水温度 | 22.6 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.6 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7
| 板换冷却出水温度 | 23.9 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 23.9 | 24 | 24 | 24 | 24.3 | 24.3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24.3 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 26.9 | 26.1 | 26.6 | 26.6
| 冷塔出水温度 | 23.9 | 24.1 | 24 | 24.1 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 24.2 | 24.2 | 23.7 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 24.3 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 26.7 | 26.3 | 26.5 | 26.5
| 冷塔回水温度 | 27.9 | 28 | 28.1 | 28.1 | 27.9 | 28 | 28 | 28 | 28.3 | 28.3 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 28.4 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 30.8 | 30.3 | 30.7 | 30.7
| 冷机负载率 | 66.2 | 65.8 | 57.4 | 57.6 | 66.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.9 | 58.9 | 58.5 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.3 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 55.9 | 65.8 | 64.3 | 65.8 | 65.6
| 冷机功率 | 585 | 585 | 580 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 586 | 591 | 583 | 580 | 580 | 580 | 580 | 576 | 563 | 563 | 562 | 543 | 599 | 596 | 610 | 600
| 冷冻水频率 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
| 冷冻水功率 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 72.3 | 72.4 | 72.5 | 72 | 72 | 72 | 72 | 71.8 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.8 | 71.1 | 71.5 | 71.8
| 冷却水频率 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 46 | 46 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 45.8 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 47 | 47 | 47 | 47
| 冷却水功率 | 109.5 | 110 | 109.5 | 110.2 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 101.4 | 101.6 | 102.3 | 102 | 102 | 102 | 102 | 101.3 | 102.5 | 102.5 | 102.5 | 102.5 | 106.5 | 106.8 | 106.8 | 106.6
| 冷塔频率 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 36.9 | 44 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 39.1 | 38.9 | 30.7 | 30.5 | 36.8 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4
| 冷塔功率 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 21.2 | 26.4 | 27.3 | 27 | 27.3 | 27 | 27 | 23.1 | 22.4 | 14.6 | 14.3 | 20.3 | 34.1 | 33.3 | 34 | 34.1
| 集水器1回水温度（℃） | 19.8 | 19.8 | 20.4 | 20.4 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1
| 集水器2回水温度（℃） | 19.5 | 19.5 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6
| 分水器1供水温度（℃） | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6
| 分水器2供水温度（℃） | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5
| 压差（KPA） | 102 | 102 | 101 | 100 | 102 | 102 | 102 | 102 | 100 | 102 | 100 | 100 | 101 | 102 | 100 | 101 | 101 | 101 | 100 | 100 | 101 | 100 | 100 | 99

## 10月2日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 89.3 | 86.1 | 87.6 | 89.6 | 84.2 | 80.3 | 74.2 | 72.2 | 74.3 | 70.2 | 57.8 | 55.2 | 60.3 | 59.8 | 52.9 | 50.8 | 56.8 | 56.1 | 56.1 | 56.8 | 60.2 | 67.1 | 66 | 67.4
| 室外湿球（℃） | 24.6 | 23.3 | 23.2 | 22.8 | 21 | 19.7 | 19.7 | 18.6 | 19.2 | 18.1 | 17.8 | 20.6 | 20.8 | 20.1 | 18.6 | 18.4 | 18.7 | 18.1 | 17.8 | 17.5 | 25.8 | 25.4 | 25.7 | 24.2
| 室外干球（℃） | 26 | 25.1 | 24.1 | 23.5 | 22.2 | 21 | 21 | 22 | 21.5 | 21.9 | 23.6 | 27.3 | 26.7 | 26.1 | 25.5 | 25.6 | 25.5 | 24.5 | 24 | 23.5 | 28.1 | 30.7 | 31.2 | 30.8
| 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机负载率（%）
冷机功率（KW）
冷冻水频率（HZ）
冷冻水功率（KW）
冷却水频率（HZ）
冷却水功率（KW）
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机负载率
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷却水频率
冷却水功率
冷塔频率
冷塔功率
3#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20.3 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 20.1 | 20.1 | 20 | 20.1 | 20.1 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3
| 冷机冷冻出水温度 | 16.4 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.6 | 16.2 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 16 | 16 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4
| 板换冷冻回水温度 | 26 | 26 | 26 | 25.5 | 26 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.5 | 25.5 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.7 | 25.6 | 25.5 | 25.5
| 板换冷冻出水温度 | 24.1 | 24.1 | 24 | 23.8 | 24.1 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.9 | 23.8 | 23.8 | 23.8
| 冷机冷却回水温度 | 23.6 | 23.5 | 23.4 | 23.4 | 23.6 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 26.6 | 22.7 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 23.6 | 23.6 | 26.9 | 26.5 | 26.9 | 26.9
| 冷机冷却出水温度 | 27.6 | 27.4 | 27.3 | 27.2 | 27.6 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 30.5 | 26.8 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 27.6 | 27.6 | 30.9 | 30.6 | 31 | 31
| 板换冷却回水温度 | 26 | 25.6 | 25.6 | 25.4 | 26 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6
| 板换冷却出水温度 | 26.3 | 26.2 | 25.9 | 25.8 | 26.3 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 26.6 | 26.4 | 26.5 | 26.5
| 冷塔出水温度 | 24.1 | 24.1 | 24 | 23.6 | 24.1 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 26 | 23 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 24.1 | 24.1 | 27.5 | 27.2 | 27.5 | 27.5
| 冷塔回水温度 | 26.7 | 26.5 | 26.5 | 26.3 | 26.7 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 29.5 | 25.8 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 26.7 | 26.7 | 30 | 29.8 | 30 | 30
| 冷机负载率 | 56.5 | 55.1 | 55.3 | 54.1 | 52 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 52.6 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.9 | 51.9 | 56.2 | 57.2 | 58 | 56.8
| 冷机功率 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 479 | 467 | 468 | 469 | 469 | 469 | 469 | 471 | 471 | 471 | 473 | 473 | 488 | 490 | 500 | 490
| 冷冻水频率 | 38.3 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2
| 冷冻水功率 | 74.2 | 73.5 | 74.4 | 73.5 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 71.1 | 71.2 | 71.3 | 71.4 | 71.4 | 71.4 | 71.4 | 71.3 | 71.3 | 71.3 | 71.5 | 71.5 | 71.3 | 71.5 | 71.5 | 71.3
| 冷却水频率 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.1 | 41.1 | 41.6 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41 | 41 | 40.8 | 40.2 | 40.2 | 40.5
| 冷却水功率 | 78.3 | 78.5 | 78.3 | 78.6 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 75.8 | 82.3 | 87.3 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.2 | 83.2 | 83.2 | 82.8 | 82.8 | 77.4 | 76 | 76.4 | 77.3
| 冷塔频率 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.4 | 47.7 | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 30.5 | 34.5 | 34.5 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3
| 冷塔功率 | 49.1 | 48.9 | 50.3 | 48.5 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 52.1 | 50.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30.3 | 30.3 | 21.8 | 31.2 | 31.2 | 52.6 | 52.1 | 52.5 | 52.6
4#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 20 | 20 | 20 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2
| 冷机冷冻出水温度 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6
| 板换冷冻回水温度 | 26.6 | 26.5 | 26.3 | 25.8 | 26.6 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5
| 板换冷冻出水温度 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3
| 冷机冷却回水温度 | 23.8 | 23.8 | 24 | 24 | 23.8 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.3 | 23.1 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 24 | 24 | 26.9 | 26.2 | 26.6 | 26.6
| 冷机冷却出水温度 | 27.9 | 27.9 | 28 | 28.1 | 27.9 | 28 | 28 | 28 | 27.4 | 27.2 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 28.1 | 28.1 | 30.8 | 30.2 | 30.5 | 30.5
| 板换冷却回水温度 | 22.6 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.6 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.5 | 22.5 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7
| 板换冷却出水温度 | 23.9 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 23.9 | 24 | 24 | 24 | 23.7 | 23.4 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 24.1 | 24.1 | 26.9 | 26.1 | 26.6 | 26.6
| 冷塔出水温度 | 23.9 | 24.1 | 24 | 24.1 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.1 | 23 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 26.7 | 26.3 | 26.5 | 26.5
| 冷塔回水温度 | 27.9 | 28 | 28.1 | 28.1 | 27.9 | 28 | 28 | 28 | 27.5 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 28.1 | 28.1 | 30.8 | 30.3 | 30.7 | 30.7
| 冷机负载率 | 66.2 | 65.8 | 57.4 | 57.6 | 66.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 57.8 | 55.9 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 61.8 | 55.7 | 55.7 | 56.1 | 58 | 56.6 | 65.8 | 64.3 | 65.8 | 65.6
| 冷机功率 | 585 | 585 | 580 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 514 | 506 | 488 | 496 | 496 | 496 | 543 | 489 | 489 | 496 | 517 | 501 | 599 | 596 | 610 | 600
| 冷冻水频率 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37 | 37 | 37 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
| 冷冻水功率 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 68.7 | 68.8 | 68.5 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.5 | 68.5 | 71.8 | 71.1 | 71.5 | 71.8
| 冷却水频率 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 45.5 | 45.9 | 46.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45 | 45 | 44.8 | 45.5 | 45.5 | 47 | 47 | 47 | 47
| 冷却水功率 | 109.5 | 110 | 109.5 | 110.2 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 97.5 | 100.4 | 104.3 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 96.5 | 96.5 | 95.3 | 98.3 | 98.3 | 106.5 | 106.8 | 106.8 | 106.6
| 冷塔频率 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 30.4 | 30.4 | 0.1 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 29.6 | 27.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4
| 冷塔功率 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 13.9 | 14.1 | 0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.5 | 14.5 | 17.1 | 16 | 14.9 | 34.1 | 33.3 | 34 | 34.1
| 集水器1回水温度（℃） | 19.8 | 19.8 | 20.4 | 20.4 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 21 | 21.2 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1
| 集水器2回水温度（℃） | 19.5 | 19.5 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.6 | 19.5 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.5 | 19.5 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6
| 分水器1供水温度（℃） | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6
| 分水器2供水温度（℃） | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5
| 压差（KPA） | 102 | 102 | 101 | 100 | 102 | 102 | 102 | 102 | 101 | 101 | 100 | 102 | 101 | 102 | 100 | 104 | 104 | 101 | 100 | 102 | 101 | 100 | 100 | 99

## 10月3日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 89.3 | 86.1 | 87.6 | 89.6 | 84.2 | 80.3 | 74.2 | 72.2 | 74.3 | 70.2 | 57.8 | 55.2 | 60.3 | 59.8 | 52.9 | 50.8 | 56.8 | 56.1 | 56.1 | 56.8 | 70.1 | 71.1 | 72.7 | 74.9
| 室外湿球（℃） | 24.6 | 23.3 | 23.2 | 22.8 | 21 | 19.7 | 19.7 | 18.6 | 19.2 | 18.1 | 17.8 | 20.6 | 20.8 | 20.1 | 18.6 | 18.4 | 18.7 | 18.1 | 17.8 | 17.5 | 17.7 | 17.6 | 17.6 | 17.9
| 室外干球（℃） | 26 | 25.1 | 24.1 | 23.5 | 22.2 | 21 | 21 | 22 | 21.5 | 21.9 | 23.6 | 27.3 | 26.7 | 26.1 | 25.5 | 25.6 | 25.5 | 24.5 | 24 | 23.5 | 21.5 | 21.2 | 20.9 | 21.2
| 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机负载率（%）
冷机功率（KW）
冷冻水频率（HZ）
冷冻水功率（KW）
冷却水频率（HZ）
冷却水功率（KW）
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机负载率
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷却水频率
冷却水功率
冷塔频率
冷塔功率
3#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20.3 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 20.1 | 20.1 | 20 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1
| 冷机冷冻出水温度 | 16.4 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.6 | 16.2 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 16 | 16 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2
| 板换冷冻回水温度 | 26 | 26 | 26 | 25.5 | 26 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.5 | 25.5 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3
| 板换冷冻出水温度 | 24.1 | 24.1 | 24 | 23.8 | 24.1 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6
| 冷机冷却回水温度 | 23.6 | 23.5 | 23.4 | 23.4 | 23.6 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 26.6 | 22.7 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.7
| 冷机冷却出水温度 | 27.6 | 27.4 | 27.3 | 27.2 | 27.6 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 30.5 | 26.8 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.7
| 板换冷却回水温度 | 26 | 25.6 | 25.6 | 25.4 | 26 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3
| 板换冷却出水温度 | 26.3 | 26.2 | 25.9 | 25.8 | 26.3 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7
| 冷塔出水温度 | 24.1 | 24.1 | 24 | 23.6 | 24.1 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 26 | 23 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.3
| 冷塔回水温度 | 26.7 | 26.5 | 26.5 | 26.3 | 26.7 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 29.5 | 25.8 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.8
| 冷机负载率 | 56.5 | 55.1 | 55.3 | 54.1 | 52 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 52.6 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.9 | 51.9 | 52 | 51.9 | 51.7 | 51.7
| 冷机功率 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 479 | 467 | 468 | 469 | 469 | 469 | 469 | 471 | 471 | 471 | 473 | 473 | 469 | 465 | 463 | 464
| 冷冻水频率 | 38.3 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7
| 冷冻水功率 | 74.2 | 73.5 | 74.4 | 73.5 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 71.1 | 71.2 | 71.3 | 71.4 | 71.4 | 71.4 | 71.4 | 71.3 | 71.3 | 71.3 | 71.5 | 71.5 | 70.4 | 70.6 | 70.6 | 70.5
| 冷却水频率 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.1 | 41.1 | 41.6 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41 | 41 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9
| 冷却水功率 | 78.3 | 78.5 | 78.3 | 78.6 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 75.8 | 82.3 | 87.3 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.2 | 83.2 | 83.2 | 82.8 | 82.8 | 80.4 | 80.5 | 80.3 | 80.5
| 冷塔频率 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.4 | 47.7 | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 30.5 | 34.5 | 34.5 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 33.7
| 冷塔功率 | 49.1 | 48.9 | 50.3 | 48.5 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 52.1 | 50.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30.3 | 30.3 | 21.8 | 31.2 | 31.2 | 27.5 | 28.1 | 28.3 | 29.6
4#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 20 | 20 | 20 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1
| 冷机冷冻出水温度 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.5
| 板换冷冻回水温度 | 26.6 | 26.5 | 26.3 | 25.8 | 26.6 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.3 | 25.3 | 25.6
| 板换冷冻出水温度 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.2
| 冷机冷却回水温度 | 23.8 | 23.8 | 24 | 24 | 23.8 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.3 | 23.1 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 24 | 24 | 22.2 | 23.6 | 23.8 | 24.5
| 冷机冷却出水温度 | 27.9 | 27.9 | 28 | 28.1 | 27.9 | 28 | 28 | 28 | 27.4 | 27.2 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 28.1 | 28.1 | 26.2 | 27.6 | 27.7 | 28.5
| 板换冷却回水温度 | 22.6 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.6 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.5 | 22.5 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.3 | 22.5 | 22.5
| 板换冷却出水温度 | 23.9 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 23.9 | 24 | 24 | 24 | 23.7 | 23.4 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 24.1 | 24.1 | 23 | 25.7 | 24.1 | 24.6
| 冷塔出水温度 | 23.9 | 24.1 | 24 | 24.1 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.1 | 23 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 22.3 | 24.1 | 23.8 | 24.5
| 冷塔回水温度 | 27.9 | 28 | 28.1 | 28.1 | 27.9 | 28 | 28 | 28 | 27.5 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 28.1 | 28.1 | 26.3 | 26.7 | 27.8 | 28.5
| 冷机负载率 | 66.2 | 65.8 | 57.4 | 57.6 | 66.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 57.8 | 55.9 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 61.8 | 55.7 | 55.7 | 56.1 | 58 | 56.6 | 55.9 | 56.4 | 56.2 | 58.3
| 冷机功率 | 585 | 585 | 580 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 514 | 506 | 488 | 496 | 496 | 496 | 543 | 489 | 489 | 496 | 517 | 501 | 493 | 498 | 496 | 512
| 冷冻水频率 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37 | 37 | 37 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9
| 冷冻水功率 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 68.7 | 68.8 | 68.5 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.5 | 68.5 | 68.1 | 68.2 | 68.4 | 68.1
| 冷却水频率 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 45.5 | 45.9 | 46.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45 | 45 | 44.8 | 45.5 | 45.5 | 46.9 | 45.4 | 45.2 | 45.7
| 冷却水功率 | 109.5 | 110 | 109.5 | 110.2 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 97.5 | 100.4 | 104.3 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 96.5 | 96.5 | 95.3 | 98.3 | 98.3 | 106.1 | 99.2 | 98 | 103.2
| 冷塔频率 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 30.4 | 30.4 | 0.1 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 29.6 | 27.4 | 40.5 | 8 | 22.5 | 29.2
| 冷塔功率 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 13.9 | 14.1 | 0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.5 | 14.5 | 17.1 | 16 | 14.9 | 22.1 | 4.2 | 11.2 | 15.2
| 集水器1回水温度（℃） | 19.8 | 19.8 | 20.4 | 20.4 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 21 | 21.2 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21.1
| 集水器2回水温度（℃） | 19.5 | 19.5 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.6 | 19.5 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.6 | 19.6 | 19.5
| 分水器1供水温度（℃） | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5
| 分水器2供水温度（℃） | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3
| 压差（KPA） | 102 | 102 | 101 | 100 | 102 | 102 | 102 | 102 | 101 | 101 | 100 | 102 | 101 | 102 | 100 | 104 | 104 | 101 | 100 | 102 | 103 | 102 | 101 | 100

## 10月4日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 74.4 | 74.5 | 73.8 | 74.6 | 77.9 | 76.5 | 81 | 82 | 84.5 | 76.3 | 69.9 | 67.4 | 65.4 | 63.1 | 55.2 | 60.3 | 59.8 | 60 | 66.2 | 64.3 | 69.5 | 71.7 | 71.8 | 71.7
| 室外湿球（℃） | 18 | 17.9 | 18 | 18 | 18.1 | 18.3 | 18.4 | 18.6 | 19.9 | 20.6 | 20.3 | 20.3 | 20.4 | 20.5 | 20.6 | 20.8 | 20.1 | 19.5 | 19.1 | 17.4 | 17.5 | 17.6 | 17.8 | 17.8
| 室外干球（℃） | 21 | 21 | 21.1 | 21.2 | 20.7 | 20.8 | 20.7 | 20.8 | 21.5 | 23.5 | 24.7 | 25 | 25.3 | 26.3 | 27.3 | 26.7 | 26.1 | 25.4 | 23.8 | 22.2 | 22.1 | 21.1 | 21.3 | 21.4
| 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机负载率（%）
冷机功率（KW）
冷冻水频率（HZ）
冷冻水功率（KW）
冷却水频率（HZ）
冷却水功率（KW）
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机负载率
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷却水频率
冷却水功率
冷塔频率
冷塔功率
3#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1
| 冷机冷冻出水温度 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2
| 板换冷冻回水温度 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.7 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.3
| 板换冷冻出水温度 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.9 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.6
| 冷机冷却回水温度 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.8 | 23.6 | 23.5 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.6
| 冷机冷却出水温度 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.8 | 27.7 | 27.6 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.6
| 板换冷却回水温度 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.7 | 25.6 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.3
| 板换冷却出水温度 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 26.1 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25.6
| 冷塔出水温度 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.4 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.4 | 24 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 24.2 | 24.1
| 冷塔回水温度 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.9 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.5 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.8 | 26.7
| 冷机负载率 | 51.9 | 51.9 | 52 | 52 | 51.9 | 51.8 | 51.6 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 52 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.2 | 51.9 | 51.7 | 52 | 51.3 | 51.3 | 51.5 | 51.9 | 52
| 冷机功率 | 470 | 470 | 472 | 472 | 471 | 471 | 471 | 473 | 510 | 511 | 515 | 518 | 518 | 518 | 518 | 513 | 510 | 509 | 514 | 510 | 510 | 513 | 514 | 472
| 冷冻水频率 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 37.7 | 37.7
| 冷冻水功率 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.8 | 74.2 | 73.8 | 74.1 | 74 | 74 | 74 | 74 | 73.8 | 73.6 | 73.6 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 71.5 | 71.4
| 冷却水频率 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.9 | 40.8 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.8 | 40.8
| 冷却水功率 | 80.3 | 80.3 | 80.4 | 80.4 | 80.4 | 80.4 | 80.4 | 80.6 | 78.3 | 76.3 | 76.1 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76.3 | 76.2 | 76.2 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 80.2 | 80.3
| 冷塔频率 | 34.5 | 34.5 | 34.6 | 34.6 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 36.8 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 44.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40 | 33.8 | 34.5
| 冷塔功率 | 33.4 | 33.4 | 34.1 | 34.1 | 45.3 | 45.2 | 45.2 | 38.9 | 51.1 | 51.3 | 51.5 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51.3 | 51.6 | 38.2 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 21.9 | 30.2 | 32.4
4#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20.1 | 20.1
| 冷机冷冻出水温度 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6
| 板换冷冻回水温度 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.1 | 26.2 | 26.2 | 26.1 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25.7 | 25.7
| 板换冷冻出水温度 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.3
| 冷机冷却回水温度 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.2 | 24.3 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 24.2 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 24 | 24
| 冷机冷却出水温度 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.3 | 28.5 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 28.2 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 28 | 28
| 板换冷却回水温度 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.5 | 22.5
| 板换冷却出水温度 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.3 | 24.3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24.3 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 24.1 | 24.1
| 冷塔出水温度 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.1 | 24.2 | 24.2 | 23.7 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 24.3 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 24 | 24
| 冷塔回水温度 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.1 | 28.3 | 28.3 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 28.4 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 28 | 28
| 冷机负载率 | 57.4 | 57.2 | 57.4 | 57.6 | 57.8 | 57.3 | 57.6 | 58 | 58.9 | 58.9 | 58.5 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.3 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 55.9 | 55.9 | 56.8 | 57.4 | 57.4
| 冷机功率 | 498 | 496 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 508 | 586 | 591 | 583 | 580 | 580 | 580 | 580 | 576 | 563 | 563 | 562 | 543 | 543 | 553 | 566 | 512
| 冷冻水频率 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 36.9 | 36.9 | 36.9
| 冷冻水功率 | 68.3 | 68.3 | 69.1 | 69.1 | 69.1 | 69.1 | 69.1 | 70.2 | 72.3 | 72.4 | 72.5 | 72 | 72 | 72 | 72 | 71.8 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 69.1 | 69.3 | 69.4
| 冷却水频率 | 45.7 | 45.7 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 46 | 46 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 45.8 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 45.2 | 46.2 | 46.2
| 冷却水功率 | 98.7 | 98.7 | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 98.4 | 101.4 | 101.6 | 102.3 | 102 | 102 | 102 | 102 | 101.3 | 102.5 | 102.5 | 102.5 | 102.5 | 102.5 | 96.7 | 103.1 | 103.2
| 冷塔频率 | 31.2 | 31.2 | 30.5 | 30.5 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 33 | 36.9 | 44 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 39.1 | 38.9 | 30.7 | 30.5 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.9 | 29.2
| 冷塔功率 | 18.3 | 18.3 | 17.8 | 17.8 | 29.3 | 29.5 | 29.5 | 20.9 | 21.2 | 26.4 | 27.3 | 27 | 27.3 | 27 | 27 | 23.1 | 22.4 | 14.6 | 14.3 | 20.3 | 20.3 | 15.2 | 15.8 | 16.2
| 集水器1回水温度（℃） | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 21 | 21
| 集水器2回水温度（℃） | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5
| 分水器1供水温度（℃） | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5
| 分水器2供水温度（℃） | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4
| 压差（KPA） | 104 | 102 | 100 | 101 | 101 | 100 | 100 | 101 | 100 | 102 | 100 | 100 | 101 | 102 | 100 | 101 | 101 | 101 | 100 | 101 | 101 | 102 | 101 | 100

## 10月5日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 74.4 | 74.5 | 75.4 | 74.6 | 77.9 | 76.5 | 81 | 82 | 84.5 | 76.3 | 69.9 | 67.4 | 65.4 | 63.1 | 55.2 | 60.3 | 59.8 | 60 | 66.2 | 64.3 | 64.3 | 67.4 | 67.8 | 69.4
| 室外湿球（℃） | 18 | 17.9 | 18 | 18 | 18.1 | 18.3 | 18.4 | 18.6 | 19.9 | 20.6 | 20.3 | 20.3 | 20.4 | 20.5 | 20.6 | 20.8 | 20.1 | 19.5 | 19.1 | 17.4 | 17.4 | 15.2 | 15 | 14.8
| 室外干球（℃） | 21 | 21 | 21.1 | 21.2 | 20.7 | 20.8 | 20.7 | 20.8 | 21.5 | 23.5 | 24.7 | 25 | 25.3 | 26.3 | 27.3 | 26.7 | 26.1 | 25.4 | 23.8 | 22.2 | 22.2 | 19.4 | 18.8 | 18.3
| 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机负载率（%）
冷机功率（KW）
冷冻水频率（HZ）
冷冻水功率（KW）
冷却水频率（HZ）
冷却水功率（KW）
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机负载率
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷却水频率
冷却水功率
冷塔频率
冷塔功率
3#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1
| 冷机冷冻出水温度 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2
| 板换冷冻回水温度 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.7 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7
| 板换冷冻出水温度 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.9 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9
| 冷机冷却回水温度 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.8 | 23.6 | 23.5 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3
| 冷机冷却出水温度 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.8 | 27.7 | 27.6 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4
| 板换冷却回水温度 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.7 | 25.6 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7
| 板换冷却出水温度 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 26.1 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
| 冷塔出水温度 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.4 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.4 | 24 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5
| 冷塔回水温度 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.9 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.5 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2
| 冷机负载率 | 51.9 | 51.9 | 52.2 | 52 | 51.9 | 51.8 | 51.6 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 52 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.2 | 51.9 | 51.7 | 52 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 51.5 | 51.5
| 冷机功率 | 470 | 470 | 478 | 476 | 471 | 474 | 471 | 473 | 510 | 511 | 515 | 518 | 518 | 518 | 518 | 513 | 510 | 509 | 514 | 510 | 510 | 510 | 513 | 513
| 冷冻水频率 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2
| 冷冻水功率 | 71.6 | 70.6 | 72.4 | 71.2 | 70.9 | 70.5 | 70.5 | 70.8 | 74.2 | 73.8 | 74.1 | 74 | 74 | 74 | 74 | 73.8 | 73.6 | 73.6 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5
| 冷却水频率 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.9 | 40.8 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4
| 冷却水功率 | 80.3 | 80.3 | 80.7 | 80.4 | 80.4 | 79.8 | 80.2 | 80.6 | 78.3 | 76.3 | 76.1 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76.3 | 76.2 | 76.2 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 76.1
| 冷塔频率 | 34.5 | 34.5 | 34.6 | 34.6 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 36.8 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 44.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40 | 40
| 冷塔功率 | 33.4 | 33.4 | 34.1 | 34.1 | 45.3 | 45.2 | 45.2 | 38.9 | 51.1 | 51.3 | 51.5 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51.3 | 51.6 | 38.2 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 21.9 | 21.9
4#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| 冷机冷冻出水温度 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6
| 板换冷冻回水温度 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.1 | 26.2 | 26.2 | 26.1 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
| 板换冷冻出水温度 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2
| 冷机冷却回水温度 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.2 | 24.3 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 24.2 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7
| 冷机冷却出水温度 | 28 | 28 | 28.1 | 28 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.3 | 28.5 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 28.2 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7
| 板换冷却回水温度 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6
| 板换冷却出水温度 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.3 | 24.3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24.3 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9
| 冷塔出水温度 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.1 | 24.2 | 24.2 | 23.7 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 24.3 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9
| 冷塔回水温度 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.1 | 28.3 | 28.3 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 28.4 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6
| 冷机负载率 | 57.4 | 57.2 | 57.4 | 57.6 | 57.8 | 57.3 | 57.6 | 58.2 | 58.9 | 58.9 | 58.5 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.3 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 56.8 | 56.8
| 冷机功率 | 498 | 496 | 497 | 505 | 506 | 500 | 504 | 508 | 586 | 591 | 583 | 580 | 580 | 580 | 580 | 576 | 563 | 563 | 562 | 543 | 543 | 543 | 553 | 553
| 冷冻水频率 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 36.9 | 36.9
| 冷冻水功率 | 68.3 | 68.3 | 69.1 | 69.1 | 69 | 69.1 | 69.1 | 70.2 | 72.3 | 72.4 | 72.5 | 72 | 72 | 72 | 72 | 71.8 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 69.1 | 69.1
| 冷却水频率 | 45.7 | 45.7 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 46 | 46 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 45.8 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 45.2 | 45.2
| 冷却水功率 | 98.7 | 98.1 | 99.3 | 99.3 | 99 | 99.5 | 99.3 | 98.4 | 101.4 | 101.6 | 102.3 | 102 | 102 | 102 | 102 | 101.3 | 102.5 | 102.5 | 102.5 | 102.5 | 102.5 | 102.5 | 96.7 | 96.7
| 冷塔频率 | 31.2 | 31.2 | 30.5 | 30.5 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 33 | 36.9 | 44 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 39.1 | 38.9 | 30.7 | 30.5 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8
| 冷塔功率 | 18.3 | 18.3 | 17.8 | 17.8 | 29.3 | 29.5 | 29.5 | 20.9 | 21.2 | 26.4 | 27.3 | 27 | 27.3 | 27 | 27 | 23.1 | 22.4 | 14.6 | 14.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 15.2 | 15.2
| 集水器1回水温度（℃） | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9
| 集水器2回水温度（℃） | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5
| 分水器1供水温度（℃） | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6
| 分水器2供水温度（℃） | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5
| 压差（KPA） | 104 | 100 | 100 | 101 | 102 | 100 | 102 | 101 | 100 | 102 | 100 | 100 | 101 | 102 | 100 | 101 | 101 | 101 | 100 | 100 | 100 | 101 | 102 | 102

## 10月6号
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 70.4 | 71.2 | 70.4 | 74.4 | 76.9 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 75.2 | 76.3 | 69.9 | 67.4 | 65.4 | 63.1 | 55.2 | 60.3 | 59.8 | 60 | 66.2 | 67.5 | 67.5 | 69.6 | 72.9 | 72.2
| 室外湿球（℃） | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 15.1 | 15 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 19.9 | 20.6 | 20.3 | 20.3 | 20.4 | 20.5 | 20.6 | 20.8 | 20.1 | 19.5 | 19.1 | 17.4 | 17.1 | 17.3 | 17.4 | 17.3
| 室外干球（℃） | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18 | 17.6 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 21.5 | 23.5 | 24.7 | 25 | 25.3 | 26.3 | 27.3 | 26.7 | 26.1 | 25.4 | 23.8 | 22.2 | 21.4 | 21.1 | 20.6 | 20.8
| 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机负载率（%）
冷机功率（KW）
冷冻水频率（HZ）
冷冻水功率（KW）
冷却水频率（HZ）
冷却水功率（KW）
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机负载率
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷却水频率
冷却水功率
冷塔频率
冷塔功率
3#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1
| 冷机冷冻出水温度 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2
| 板换冷冻回水温度 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7
| 板换冷冻出水温度 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9
| 冷机冷却回水温度 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.6 | 23.5 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3
| 冷机冷却出水温度 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.7 | 27.6 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4
| 板换冷却回水温度 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.6 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7
| 板换冷却出水温度 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26.1 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
| 冷塔出水温度 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.4 | 24 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5
| 冷塔回水温度 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.5 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2
| 冷机负载率 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.9 | 51.9 | 52 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.2 | 51.9 | 51.7 | 52 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 51.3 | 51.3
| 冷机功率 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 510 | 511 | 515 | 518 | 518 | 518 | 518 | 513 | 510 | 509 | 514 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510
| 冷冻水频率 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2
| 冷冻水功率 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 74.2 | 73.8 | 74.1 | 74 | 74 | 74 | 74 | 73.8 | 73.6 | 73.6 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5
| 冷却水频率 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.8 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4
| 冷却水功率 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 78.3 | 76.3 | 76.1 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76.3 | 76.2 | 76.2 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 76.1
| 冷塔频率 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 44.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8
| 冷塔功率 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 51.1 | 51.3 | 51.5 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51.3 | 51.6 | 38.2 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6
4#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20.1 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| 冷机冷冻出水温度 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6
| 板换冷冻回水温度 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.1 | 26.2 | 26.2 | 26.1 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
| 板换冷冻出水温度 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2
| 冷机冷却回水温度 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 24.2 | 24.3 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 24.2 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7
| 冷机冷却出水温度 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 28.3 | 28.5 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 28.2 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7
| 板换冷却回水温度 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6
| 板换冷却出水温度 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 24.3 | 24.3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24.3 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9
| 冷塔出水温度 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 24.2 | 24.2 | 23.7 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 24.3 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9
| 冷塔回水温度 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 28.3 | 28.3 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 28.4 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6
| 冷机负载率 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 58.9 | 58.9 | 58.5 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.3 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9
| 冷机功率 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 586 | 591 | 583 | 580 | 580 | 580 | 580 | 576 | 563 | 563 | 562 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543
| 冷冻水频率 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4
| 冷冻水功率 | 69.1 | 69.1 | 69.1 | 69.1 | 69.1 | 69.1 | 69.1 | 69.1 | 72.3 | 72.4 | 72.5 | 72 | 72 | 72 | 72 | 71.8 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5
| 冷却水频率 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 46 | 46 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 45.8 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 46.1
| 冷却水功率 | 96.7 | 96.7 | 96.7 | 96.7 | 96.7 | 96.7 | 96.7 | 96.7 | 101.4 | 101.6 | 102.3 | 102 | 102 | 102 | 102 | 101.3 | 102.5 | 102.5 | 102.5 | 102.5 | 102.5 | 102.5 | 102.5 | 102.5
| 冷塔频率 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.9 | 44 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 39.1 | 38.9 | 30.7 | 30.5 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8
| 冷塔功率 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 21.2 | 26.4 | 27.3 | 27 | 27.3 | 27 | 27 | 23.1 | 22.4 | 14.6 | 14.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3
| 集水器1回水温度（℃） | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9
| 集水器2回水温度（℃） | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5
| 分水器1供水温度（℃） | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6
| 分水器2供水温度（℃） | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5
| 压差（KPA） | 102 | 100 | 102 | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 | 100 | 102 | 100 | 100 | 101 | 102 | 100 | 101 | 101 | 101 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## 10月7号
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 70.4 | 71.2 | 72.9 | 75.9 | 76.9 | 74.8 | 74.3 | 74.8 | 74.8 | 74.7 | 76.5 | 77.6 | 83.9 | 89.6 | 93.3 | 94.5 | 91.5 | 91.2 | 90.6 | 93 | 85 | 87.6 | 90 | 89.6
| 室外湿球（℃） | 15.6 | 14.8 | 17.1 | 17 | 15 | 16.7 | 16.3 | 16.7 | 16.7 | 17.5 | 17.1 | 17.8 | 16.9 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.1 | 15.9 | 15.7 | 17.1 | 17.3 | 17.4 | 17.3
| 室外干球（℃） | 19.2 | 18.2 | 20.5 | 19.9 | 17.6 | 19.5 | 19.4 | 19.5 | 19 | 20.8 | 20.3 | 20.6 | 19.6 | 18.3 | 17.6 | 17.4 | 17.5 | 17.4 | 17.4 | 16.5 | 21.4 | 21.1 | 20.6 | 20.8
| 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机负载率（%）
冷机功率（KW）
冷冻水频率（HZ）
冷冻水功率（KW）
冷却水频率（HZ）
冷却水功率（KW）
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机负载率
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷却水频率
冷却水功率
冷塔频率
冷塔功率
3#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 20.3 | 20.2 | 20.3 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.4 | 20.2 | 20.1 | 20.3 | 20.4
| 冷机冷冻出水温度 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.6 | 16.2 | 16.6 | 16.2 | 16.6 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.4 | 16.4
| 板换冷冻回水温度 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 26 | 25.5 | 26 | 26.7
| 板换冷冻出水温度 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.6 | 23.5 | 23.6 | 23.5 | 23.6 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 24.1 | 23.8 | 24.1 | 25.4
| 冷机冷却回水温度 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 26.8 | 23.3 | 26.8 | 23.3 | 26.8 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 21.9 | 23.5 | 23.4 | 23.6 | 29.6
| 冷机冷却出水温度 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 30.6 | 27.5 | 30.6 | 27.5 | 30.6 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 26.1 | 27.4 | 27.2 | 27.6 | 33.7
| 板换冷却回水温度 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.6 | 25.4 | 26 | 26.7
| 板换冷却出水温度 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 26.2 | 25.8 | 26.3 | 27.6
| 冷塔出水温度 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 26.2 | 23.4 | 26.2 | 23.4 | 26.2 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 22.2 | 24.1 | 23.6 | 24.1 | 30.2
| 冷塔回水温度 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 29.7 | 26.5 | 29.7 | 26.5 | 29.7 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 25.1 | 26.5 | 26.3 | 26.7 | 32.8
| 冷机负载率 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 53 | 52.4 | 53 | 52.4 | 53 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.5 | 52.5 | 51.9 | 55.1 | 55.3 | 56.5 | 62.4
| 冷机功率 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 520 | 462 | 520 | 462 | 472 | 462 | 462 | 462 | 465 | 465 | 461 | 500 | 502 | 510 | 571
| 冷冻水频率 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 37.1 | 38.2 | 37.1 | 38.2 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.4 | 38.1 | 38.1 | 38.3 | 38.9
| 冷冻水功率 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 67.3 | 73.5 | 67.3 | 73.5 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 70.3 | 73.5 | 73.5 | 74.2 | 78.2
| 冷却水频率 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.8 | 40.4 | 40.8 | 40.4 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.3 | 40.3 | 41.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 42.2
| 冷却水功率 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 85.4 | 76.1 | 85.4 | 76.1 | 85.4 | 85.4 | 85.4 | 82.4 | 82.4 | 89.3 | 78.5 | 78.6 | 78.3 | 97.3
| 冷塔频率 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 49.2 | 40 | 49.2 | 40 | 49.2 | 40 | 12.5 | 10.5 | 10.5 | 46.8 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.4
| 冷塔功率 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 32.7 | 21.9 | 32.8 | 21.9 | 38.7 | 22 | 6.2 | 2.9 | 2.9 | 30.4 | 48.9 | 48.5 | 49.1 | 51.6
4#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 20 | 20 | 20 | 20.3
| 冷机冷冻出水温度 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 17.1
| 板换冷冻回水温度 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.4 | 26.5 | 25.8 | 26.6 | 28.1
| 板换冷冻出水温度 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.4
| 冷机冷却回水温度 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 22.8 | 23.6 | 22.8 | 23.6 | 22.8 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 24.1 | 23.8 | 24 | 23.8 | 29.3
| 冷机冷却出水温度 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 26.7 | 27.7 | 26.7 | 27.7 | 26.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 28.3 | 27.9 | 28.1 | 27.9 | 33.3
| 板换冷却回水温度 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.4 | 22.5 | 22.5 | 22.6 | 22.9
| 板换冷却出水温度 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.4 | 23.9 | 23.4 | 23.9 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 23.9 | 29.3
| 冷塔出水温度 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 22.5 | 23.7 | 22.5 | 23.7 | 22.5 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 24.2 | 24.1 | 24.1 | 23.9 | 29.3
| 冷塔回水温度 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 26.8 | 27.5 | 26.8 | 27.5 | 26.8 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 28.4 | 28 | 28.1 | 27.9 | 33.3
| 冷机负载率 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.4 | 57.8 | 56.4 | 57.8 | 56.4 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57 | 57 | 60.1 | 65.8 | 57.6 | 66.2 | 68.7
| 冷机功率 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 518 | 553 | 518 | 553 | 518 | 518 | 518 | 509 | 509 | 561 | 585 | 521 | 600 | 622
| 冷冻水频率 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.4 | 36.9 | 36.4 | 36.9 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.7 | 36.7 | 36.6 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 38.1
| 冷冻水功率 | 69.1 | 69.1 | 69.1 | 69.1 | 69.1 | 69.1 | 69.1 | 69.1 | 69.1 | 69.1 | 64.3 | 69.1 | 64.3 | 69.1 | 64.3 | 64.3 | 64.3 | 66.6 | 66.6 | 65.1 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 75.4
| 冷却水频率 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.5 | 45.2 | 45.5 | 45.2 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 46.5 | 46.5 | 46.6 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 44.9
| 冷却水功率 | 96.7 | 96.7 | 96.7 | 96.7 | 96.7 | 96.7 | 96.7 | 96.7 | 96.7 | 96.7 | 100.2 | 96.7 | 100.2 | 96.7 | 100.2 | 100.2 | 100.2 | 104.2 | 104.2 | 103 | 110 | 110.2 | 109.5 | 104
| 冷塔频率 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 23 | 36.8 | 23 | 36.8 | 23 | 23 | 23 | 29.2 | 29.2 | 29.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.4
| 冷塔功率 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 9.7 | 15.2 | 9.7 | 15.2 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 11.5 | 11.5 | 11.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.5
| 集水器1回水温度（℃） | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 21.1 | 20.5 | 21.1 | 20.5 | 21.1 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 19.8 | 20.4 | 19.8 | 20
| 集水器2回水温度（℃） | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.6 | 19.5 | 19.6 | 19.5 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 19.6 | 19.5 | 19.6
| 分水器1供水温度（℃） | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6
| 分水器2供水温度（℃） | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.5
| 压差（KPA） | 102 | 100 | 102 | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 | 101 | 100 | 96 | 100 | 96 | 100 | 102 | 96 | 101 | 100 | 100 | 101 | 102 | 100 | 102 | 99

## 10月8日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 89.3 | 86.1 | 87.6 | 89.6 | 88 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 91.7 | 75.4 | 71.1 | 68.5 | 70.6 | 71.2 | 69.5 | 69.3 | 69.1 | 68.5 | 74.9 | 74.6 | 70.1 | 71.1 | 72.7 | 74.9
| 室外湿球（℃） | 15.6 | 14.8 | 17.1 | 17 | 15 | 16.7 | 16.3 | 16.7 | 16.1 | 16 | 16.5 | 16.5 | 17 | 17 | 17.5 | 17.3 | 17.1 | 17.2 | 17 | 16.7 | 17.7 | 17.6 | 17.6 | 17.9
| 室外干球（℃） | 19.2 | 18.2 | 20.5 | 19.9 | 17.6 | 19.5 | 19.4 | 19.5 | 17.1 | 18.8 | 19.3 | 20.1 | 20.7 | 19.5 | 20.3 | 20.6 | 20.8 | 21.1 | 20.2 | 19.7 | 21.5 | 21.2 | 20.9 | 21.2
| 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机负载率（%）
冷机功率（KW）
冷冻水频率（HZ）
冷冻水功率（KW）
冷却水频率（HZ）
冷却水功率（KW）
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机负载率
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷却水频率
冷却水功率
冷塔频率
冷塔功率
3#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20.3 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1
| 冷机冷冻出水温度 | 16.4 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 15.8 | 15.8 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2
| 板换冷冻回水温度 | 26 | 26 | 26 | 25.5 | 26 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3
| 板换冷冻出水温度 | 24.1 | 24.1 | 24 | 23.8 | 24.1 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 22.2 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6
| 冷机冷却回水温度 | 23.6 | 23.5 | 23.4 | 23.4 | 23.6 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 21.5 | 21.4 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.7
| 冷机冷却出水温度 | 27.6 | 27.4 | 27.3 | 27.2 | 27.6 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 25.6 | 25.5 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.7
| 板换冷却回水温度 | 26 | 25.6 | 25.6 | 25.4 | 26 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3
| 板换冷却出水温度 | 26.3 | 26.2 | 25.9 | 25.8 | 26.3 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7
| 冷塔出水温度 | 24.1 | 24.1 | 24 | 23.6 | 24.1 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 24.2 | 22.1 | 21.9 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.3
| 冷塔回水温度 | 26.7 | 26.5 | 26.5 | 26.3 | 26.7 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 26.3 | 24.7 | 24.6 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.8
| 冷机负载率 | 56.5 | 55.1 | 55.3 | 54.1 | 52 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.5 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53 | 51.2 | 50.9 | 52 | 51.9 | 51.7 | 51.7
| 冷机功率 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 462 | 468 | 468 | 468 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 480 | 478 | 475 | 469 | 465 | 463 | 464
| 冷冻水频率 | 38.3 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 37.1 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7
| 冷冻水功率 | 74.2 | 73.5 | 74.4 | 73.5 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 67 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66.2 | 66 | 70.4 | 70.6 | 70.6 | 70.5
| 冷却水频率 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 41.9 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.5 | 41.8 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9
| 冷却水功率 | 78.3 | 78.5 | 78.3 | 78.6 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 86.7 | 80.6 | 80.6 | 80.6 | 80.6 | 80.6 | 80.6 | 80.6 | 80.6 | 80.6 | 83.2 | 84.5 | 80.4 | 80.5 | 80.3 | 80.5
| 冷塔频率 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 44.6 | 47.5 | 47.5 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 42.4 | 40.3 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 33.7
| 冷塔功率 | 49.1 | 48.9 | 50.3 | 48.5 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 29.2 | 44.3 | 44.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 35.2 | 26.1 | 27.5 | 28.1 | 28.3 | 29.6
4#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1
| 冷机冷冻出水温度 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.3 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.5
| 板换冷冻回水温度 | 26.6 | 26.5 | 26.3 | 25.8 | 26.6 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.2 | 25.3 | 25.6 | 25.3 | 25.3 | 25.6
| 板换冷冻出水温度 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.2
| 冷机冷却回水温度 | 23.8 | 23.8 | 24 | 24 | 23.8 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.6 | 22.2 | 22.2 | 23.6 | 23.8 | 24.5
| 冷机冷却出水温度 | 27.9 | 27.9 | 28 | 28.1 | 27.9 | 28 | 28 | 28 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 27.6 | 26.2 | 26.2 | 27.6 | 27.7 | 28.5
| 板换冷却回水温度 | 22.6 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.6 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.5 | 22.3 | 22.5 | 22.5
| 板换冷却出水温度 | 23.9 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 23.9 | 24 | 24 | 24 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23.8 | 23.4 | 23 | 25.7 | 24.1 | 24.6
| 冷塔出水温度 | 23.9 | 24.1 | 24 | 24.1 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23.6 | 22.1 | 22.3 | 24.1 | 23.8 | 24.5
| 冷塔回水温度 | 27.9 | 28 | 28.1 | 28.1 | 27.9 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 27.6 | 26.3 | 26.3 | 26.7 | 27.8 | 28.5
| 冷机负载率 | 66.2 | 65.8 | 57.4 | 57.6 | 66.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 57.6 | 57 | 57 | 55.9 | 56.1 | 56.7 | 57.3 | 58.3 | 59.2 | 60.3 | 57 | 56 | 55.9 | 56.4 | 56.2 | 58.3
| 冷机功率 | 585 | 585 | 580 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 526 | 511 | 511 | 503 | 504 | 509 | 512 | 518 | 519 | 521 | 508 | 501 | 493 | 498 | 496 | 512
| 冷冻水频率 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9
| 冷冻水功率 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 64.5 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.5 | 64.3 | 68.1 | 68.2 | 68.4 | 68.1
| 冷却水频率 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 46.7 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 45.8 | 47.7 | 46.9 | 45.4 | 45.2 | 45.7
| 冷却水功率 | 109.5 | 110 | 109.5 | 110.2 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 105.7 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.6 | 104.6 | 104.6 | 104.6 | 104.6 | 104.6 | 102.1 | 110.3 | 106.1 | 99.2 | 98 | 103.2
| 冷塔频率 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 32.2 | 0.1 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 31.8 | 41.5 | 40.5 | 8 | 22.5 | 29.2
| 冷塔功率 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 13.5 | 0 | 24.7 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 13.2 | 22.4 | 22.1 | 4.2 | 11.2 | 15.2
| 集水器1回水温度（℃） | 19.8 | 19.8 | 20.4 | 20.4 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21.1
| 集水器2回水温度（℃） | 19.5 | 19.5 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.6 | 19.5 | 19.6 | 19.6 | 19.5
| 分水器1供水温度（℃） | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5
| 分水器2供水温度（℃） | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3
| 压差（KPA） | 102 | 102 | 101 | 100 | 102 | 102 | 102 | 101 | 100 | 101 | 101 | 101 | 102 | 99 | 102 | 100 | 102 | 101 | 100 | 102 | 103 | 102 | 101 | 100

## 10月9日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 89.3 | 86.1 | 87.6 | 89.6 | 84.2 | 80.3 | 81.2 | 82.9 | 79.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 68 | 60 | 57.1 | 53.7 | 60 | 62.2 | 69.8 | 70.1 | 71.1 | 72.7 | 74.9
| 室外湿球（℃） | 15.6 | 14.8 | 17.1 | 17 | 15 | 16.7 | 16.3 | 16.7 | 16.7 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.4 | 17.7 | 17 | 17 | 17.3 | 17.8 | 17.7 | 17.6 | 17.6 | 17.9
| 室外干球（℃） | 19.2 | 18.2 | 20.5 | 19.9 | 17.6 | 19.5 | 19.4 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 22.5 | 23 | 23.3 | 22.5 | 22.3 | 21.7 | 21.5 | 21.2 | 20.9 | 21.2
| 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机负载率（%）
冷机功率（KW）
冷冻水频率（HZ）
冷冻水功率（KW）
冷却水频率（HZ）
冷却水功率（KW）
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机负载率
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷却水频率
冷却水功率
冷塔频率
冷塔功率
3#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20.3 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1
| 冷机冷冻出水温度 | 16.4 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2
| 板换冷冻回水温度 | 26 | 26 | 26 | 25.5 | 26 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3
| 板换冷冻出水温度 | 24.1 | 24.1 | 24 | 23.8 | 24.1 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6
| 冷机冷却回水温度 | 23.6 | 23.5 | 23.4 | 23.4 | 23.6 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.7
| 冷机冷却出水温度 | 27.6 | 27.4 | 27.3 | 27.2 | 27.6 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.7
| 板换冷却回水温度 | 26 | 25.6 | 25.6 | 25.4 | 26 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3
| 板换冷却出水温度 | 26.3 | 26.2 | 25.9 | 25.8 | 26.3 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7
| 冷塔出水温度 | 24.1 | 24.1 | 24 | 23.6 | 24.1 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.3
| 冷塔回水温度 | 26.7 | 26.5 | 26.5 | 26.3 | 26.7 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.8
| 冷机负载率 | 56.5 | 55.1 | 55.3 | 54.1 | 52 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 52 | 51.9 | 51.7 | 51.7
| 冷机功率 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 469 | 465 | 463 | 464
| 冷冻水频率 | 38.3 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7
| 冷冻水功率 | 74.2 | 73.5 | 74.4 | 73.5 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 70.4 | 70.6 | 70.6 | 70.5
| 冷却水频率 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9
| 冷却水功率 | 78.3 | 78.5 | 78.3 | 78.6 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 80.4 | 80.5 | 80.3 | 80.5
| 冷塔频率 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 33.7
| 冷塔功率 | 49.1 | 48.9 | 50.3 | 48.5 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 27.5 | 28.1 | 28.3 | 29.6
4#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1
| 冷机冷冻出水温度 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.5
| 板换冷冻回水温度 | 26.6 | 26.5 | 26.3 | 25.8 | 26.6 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 25.6 | 25.3 | 25.3 | 25.6
| 板换冷冻出水温度 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.2
| 冷机冷却回水温度 | 23.8 | 23.8 | 24 | 24 | 23.8 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 22.2 | 23.6 | 23.8 | 24.5
| 冷机冷却出水温度 | 27.9 | 27.9 | 28 | 28.1 | 27.9 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26.2 | 27.6 | 27.7 | 28.5
| 板换冷却回水温度 | 22.6 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.6 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.5 | 22.3 | 22.5 | 22.5
| 板换冷却出水温度 | 23.9 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 23.9 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 25.7 | 24.1 | 24.6
| 冷塔出水温度 | 23.9 | 24.1 | 24 | 24.1 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 22.3 | 24.1 | 23.8 | 24.5
| 冷塔回水温度 | 27.9 | 28 | 28.1 | 28.1 | 27.9 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26.3 | 26.7 | 27.8 | 28.5
| 冷机负载率 | 66.2 | 65.8 | 57.4 | 57.6 | 66.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 55.9 | 56.4 | 56.2 | 58.3
| 冷机功率 | 585 | 585 | 580 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 493 | 498 | 496 | 512
| 冷冻水频率 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9
| 冷冻水功率 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 68.1 | 68.2 | 68.4 | 68.1
| 冷却水频率 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 46.9 | 45.4 | 45.2 | 45.7
| 冷却水功率 | 109.5 | 110 | 109.5 | 110.2 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 106.1 | 99.2 | 98 | 103.2
| 冷塔频率 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 40.5 | 8 | 22.5 | 29.2
| 冷塔功率 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 22.1 | 4.2 | 11.2 | 15.2
| 集水器1回水温度（℃） | 19.8 | 19.8 | 20.4 | 20.4 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 21 | 21 | 21 | 21.1
| 集水器2回水温度（℃） | 19.5 | 19.5 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.6 | 19.6 | 19.5
| 分水器1供水温度（℃） | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5
| 分水器2供水温度（℃） | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3
| 压差（KPA） | 102 | 102 | 101 | 100 | 102 | 102 | 102 | 101 | 100 | 102 | 100 | 102 | 100 | 102 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 103 | 102 | 101 | 100

## 10月10日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 89.3 | 86.1 | 87.6 | 89.6 | 84.2 | 80.3 | 81.2 | 72.3 | 71.6 | 69.9 | 58.6 | 56.1 | 53.2 | 51.3 | 50.3 | 54.4 | 58.4 | 61.7 | 65.6 | 69.9 | 67.9 | 62.8 | 70 | 75.8
| 室外湿球（℃） | 15.6 | 14.8 | 17.1 | 17 | 15 | 16.7 | 16.3 | 16.7 | 16.9 | 17.3 | 16.7 | 15.8 | 16.2 | 16.5 | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 17.1 | 17.3 | 16.9 | 16.2 | 16.5 | 16.8
| 室外干球（℃） | 19.2 | 18.2 | 20.5 | 19.9 | 17.6 | 19.5 | 19.8 | 20.1 | 20.5 | 20.9 | 22 | 22.6 | 22.8 | 23.4 | 23.5 | 22.6 | 22.3 | 21.5 | 21.5 | 20.9 | 21 | 20.8 | 20.2 | 19.7
| 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机负载率（%）
冷机功率（KW）
冷冻水频率（HZ）
冷冻水功率（KW）
冷却水频率（HZ）
冷却水功率（KW）
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机负载率
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷却水频率
冷却水功率
冷塔频率
冷塔功率
3#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20.3 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.3
| 冷机冷冻出水温度 | 16.4 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.5 | 16.2
| 板换冷冻回水温度 | 26 | 26 | 26 | 25.5 | 26 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25 | 25 | 25 | 25
| 板换冷冻出水温度 | 24.1 | 24.1 | 24 | 23.8 | 24.1 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4
| 冷机冷却回水温度 | 23.6 | 23.5 | 23.4 | 23.4 | 23.6 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 24.6 | 24.6 | 26.2 | 22.9
| 冷机冷却出水温度 | 27.6 | 27.4 | 27.3 | 27.2 | 27.6 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 28.8 | 28.8 | 30 | 27.1
| 板换冷却回水温度 | 26 | 25.6 | 25.6 | 25.4 | 26 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 24.9 | 24.9 | 25 | 25
| 板换冷却出水温度 | 26.3 | 26.2 | 25.9 | 25.8 | 26.3 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.4
| 冷塔出水温度 | 24.1 | 24.1 | 24 | 23.6 | 24.1 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 24.2 | 26.7 | 26.8 | 23
| 冷塔回水温度 | 26.7 | 26.5 | 26.5 | 26.3 | 26.7 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 27.6 | 28.9 | 29.1 | 26.1
| 冷机负载率 | 56.5 | 55.1 | 55.3 | 54.1 | 52 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 52.6 | 53.4 | 52.8 | 51.3
| 冷机功率 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 467 | 486 | 468 | 457
| 冷冻水频率 | 38.3 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 36.8 | 37 | 37 | 37
| 冷冻水功率 | 74.2 | 73.5 | 74.4 | 73.5 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 65.8 | 66.6 | 66.5 | 66.7
| 冷却水频率 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 41.3 | 39.8 | 39.8 | 40.8
| 冷却水功率 | 78.3 | 78.5 | 78.3 | 78.6 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 82.7 | 74.2 | 74.1 | 76.2
| 冷塔频率 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 47.3 | 49.4 | 11.5 | 48.3
| 冷塔功率 | 49.1 | 48.9 | 50.3 | 48.5 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 45.3 | 51.8 | 10.2 | 50.1
4#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20.2
| 冷机冷冻出水温度 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.8
| 板换冷冻回水温度 | 26.6 | 26.5 | 26.3 | 25.8 | 26.6 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1
| 板换冷冻出水温度 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3
| 冷机冷却回水温度 | 23.8 | 23.8 | 24 | 24 | 23.8 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.1 | 26.9 | 27.5 | 24.8
| 冷机冷却出水温度 | 27.9 | 27.9 | 28 | 28.1 | 27.9 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 23 | 31.6 | 28.7
| 板换冷却回水温度 | 22.6 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.6 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4
| 板换冷却出水温度 | 23.9 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 23.9 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23.5 | 23.4 | 26.2 | 23.6
| 冷塔出水温度 | 23.9 | 24.1 | 24 | 24.1 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 22.8 | 24.1 | 27.4 | 25.4
| 冷塔回水温度 | 27.9 | 28 | 28.1 | 28.1 | 27.9 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27.1 | 26.7 | 31.4 | 28.2
| 冷机负载率 | 66.2 | 65.8 | 57.4 | 57.6 | 66.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 56.6 | 56.4 | 62.5 | 57
| 冷机功率 | 585 | 585 | 580 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 510 | 503 | 576 | 521
| 冷冻水频率 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 36.1 | 36.3 | 36.3 | 36.3
| 冷冻水功率 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 64.8 | 65.1 | 65.2 | 66
| 冷却水频率 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 45.9 | 45.6 | 44.9 | 45.7
| 冷却水功率 | 109.5 | 110 | 109.5 | 110.2 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 100.5 | 99.2 | 93.2 | 99.3
| 冷塔频率 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 0 | 0 | 49.4 | 8.2
| 冷塔功率 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 0 | 0 | 28.3 | 2.8
| 集水器1回水温度（℃） | 19.8 | 19.8 | 20.4 | 20.4 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1
| 集水器2回水温度（℃） | 19.5 | 19.5 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 19.5
| 分水器1供水温度（℃） | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6
| 分水器2供水温度（℃） | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4
| 压差（KPA） | 102 | 102 | 101 | 100 | 102 | 102 | 102 | 101 | 100 | 102 | 102 | 101 | 102 | 101 | 100 | 101 | 102 | 102 | 102 | 101 | 100 | 100 | 101 | 100

## 10月11日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 74.8 | 75.1 | 77.2 | 79.7 | 84.2 | 80.3 | 81.2 | 80 | 73.9 | 69.9 | 51.1 | 51.5 | 61.6 | 61.6 | 61.6 | 61.6 | 61.6 | 61.6 | 65.2 | 66.3 | 66.8 | 68.4 | 72.3 | 66.3
| 室外湿球（℃） | 16.6 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 15.6 | 16.7 | 16.3 | 16.1 | 16.9 | 17.3 | 16.2 | 16.3 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.4 | 16.5 | 16.2 | 16 | 17.4
| 室外干球（℃） | 19.6 | 19.3 | 19.1 | 19.2 | 17.6 | 19.5 | 19.8 | 18.5 | 20.5 | 20.9 | 22.9 | 22.9 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 21.6 | 20.6 | 20.2 | 19.3 | 21.6
| 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水频率（HZ）
冷冻水功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水频率（HZ）
冷却水功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷冻水流量（m³/h)
冷却水频率
冷却水功率
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率
冷塔功率
3#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20.4 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1
| 冷机冷冻出水温度 | 16.2 | 16 | 16.5 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.5 | 16.6 | 16.3 | 16.3 | 16.6 | 16.6 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9
| 板换冷冻回水温度 | 25 | 24.9 | 24.9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24.9 | 25.8 | 25.8 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9
| 板换冷冻出水温度 | 23.4 | 22.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.9 | 23.9 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4
| 冷机冷却回水温度 | 22.7 | 21.3 | 25.8 | 24.6 | 22.9 | 24.6 | 26.2 | 26.8 | 23.4 | 23.4 | 27.1 | 27.1 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8
| 冷机冷却出水温度 | 27 | 25.5 | 29.7 | 28.8 | 27.1 | 28.8 | 30 | 30.5 | 27.5 | 27.5 | 30.8 | 30.8 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9
| 板换冷却回水温度 | 24.9 | 25.4 | 24.9 | 24.9 | 25 | 24.9 | 25 | 24.9 | 25.8 | 25.8 | 24.9 | 24.9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
| 板换冷却出水温度 | 25.4 | 24.9 | 25.4 | 25.3 | 25.4 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 26.2 | 26.2 | 25.3 | 25.3 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4
| 冷塔出水温度 | 22.9 | 21.7 | 24.9 | 24.2 | 23 | 26.7 | 26.8 | 27.4 | 23.9 | 23.9 | 27.3 | 27.3 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6
| 冷塔回水温度 | 25.9 | 24.5 | 28.7 | 27.6 | 26.1 | 28.9 | 29.1 | 29.6 | 26.6 | 26.6 | 29.9 | 29.9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
| 冷机电流百分比（%） | 52 | 51.1 | 52.4 | 52.6 | 51.3 | 53.4 | 52.8 | 52.4 | 51.7 | 51.7 | 53 | 53 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.7
| 冷机功率 | 461 | 448 | 472 | 467 | 457 | 486 | 468 | 473 | 510 | 510 | 468 | 468 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470
| 冷冻水频率 | 37 | 37 | 37 | 36.8 | 37 | 37 | 37 | 37 | 38.3 | 38.3 | 37 | 37 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9
| 冷冻水功率 | 66.4 | 66.5 | 66.4 | 65.8 | 66.7 | 66.6 | 66.5 | 66.2 | 74.2 | 74.2 | 66.6 | 66.6 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7
| 冷冻水流量（m³/h) | 10点: 741; 11点: 741; 12点: 851; 13点: 851; 14点: 851; 15点: 851; 16点: 851; 17点: 851; 18点: 851; 19点: 851; 20点: 874; 21点: 870; 22点: 875; 23点: 851
| 冷却水频率 | 41.2 | 41.8 | 40 | 41.3 | 40.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 40.8 | 40.8 | 39.8 | 39.8 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6
| 冷却水功率 | 84.3 | 90.4 | 80.1 | 82.7 | 76.2 | 74.2 | 74.1 | 79.1 | 78.3 | 78.3 | 82.2 | 82.2 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82
| 冷却水流量（m³/h) | 10点: 766; 11点: 766; 12点: 904; 13点: 904; 14点: 904; 15点: 904; 16点: 904; 17点: 904; 18点: 904; 19点: 928; 20点: 806; 21点: 842; 22点: 833; 23点: 904
| 冷塔频率 | 48.3 | 44 | 49.4 | 47.3 | 48.3 | 49.4 | 11.5 | 49.4 | 49.3 | 50 | 49.2 | 49.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2
| 冷塔功率 | 45.3 | 35.4 | 52.9 | 45.3 | 50.1 | 51.8 | 10.2 | 53.2 | 49.1 | 49.1 | 49 | 49 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1
4#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20.4 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1
| 冷机冷冻出水温度 | 16.6 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.8 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5
| 板换冷冻回水温度 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 26.4 | 26.4 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1
| 板换冷冻出水温度 | 20.3 | 20.4 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3
| 冷机冷却回水温度 | 22.8 | 23.4 | 23.7 | 23.1 | 24.8 | 26.9 | 27.5 | 22.7 | 23.9 | 23.9 | 21.6 | 21.6 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8
| 冷机冷却出水温度 | 27 | 27.7 | 27.8 | 27 | 28.7 | 23 | 31.6 | 26.7 | 28 | 28 | 25.5 | 25.5 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7
| 板换冷却回水温度 | 22.3 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.7 | 22.7 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4
| 板换冷却出水温度 | 23.3 | 24.2 | 23.2 | 23.5 | 23.6 | 23.4 | 26.2 | 23.4 | 24 | 24 | 22.2 | 22.2 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
| 冷塔出水温度 | 22.8 | 22.2 | 25.2 | 22.8 | 25.4 | 24.1 | 27.4 | 22.9 | 23.9 | 23.9 | 21.6 | 21.6 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9
| 冷塔回水温度 | 27 | 27.9 | 27.2 | 27.1 | 28.2 | 26.7 | 31.4 | 26.8 | 28 | 28 | 25.6 | 25.6 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8
| 冷机电流百分比（%） | 58.3 | 60.6 | 56.6 | 56.6 | 57 | 56.4 | 62.5 | 55.7 | 58.2 | 58.2 | 56.1 | 56.1 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 56.6
| 冷机功率 | 532 | 551 | 512 | 510 | 521 | 503 | 576 | 511 | 585 | 585 | 509 | 509 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510
| 冷冻水频率 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.1 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.2 | 37.4 | 37.4 | 36.3 | 36.3 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2
| 冷冻水功率 | 65.1 | 65.2 | 65.1 | 64.8 | 66 | 65.1 | 65.2 | 64.7 | 71.5 | 71.5 | 65.5 | 65.5 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 65.4
| 冷冻水流量（m³/h) | 10点: 611; 11点: 611; 12点: 587; 13点: 587; 14点: 587; 15点: 587; 16点: 587; 17点: 587; 18点: 587; 19点: 587; 20点: 587; 21点: 588; 22点: 581; 23点: 584
| 冷却水频率 | 46.3 | 46.8 | 45.7 | 45.9 | 45.7 | 45.6 | 44.9 | 45.8 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.9
| 冷却水功率 | 102.8 | 104.1 | 100.3 | 100.5 | 99.3 | 99.2 | 93.2 | 101.1 | 109.5 | 109.5 | 101 | 101 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 冷却水流量（m³/h) | 10点: 866; 11点: 866; 12点: 871; 13点: 871; 14点: 871; 15点: 871; 16点: 871; 17点: 871; 18点: 871; 19点: 871; 20点: 831; 21点: 825; 22点: 834; 23点: 871
| 冷塔频率 | 0 | 32.2 | 32.2 | 0 | 8.2 | 0 | 49.4 | 0 | 49.3 | 38.9 | 30.4 | 30.4 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
| 冷塔功率 | 0 | 14.4 | 14.6 | 0 | 2.8 | 0 | 28.3 | 0 | 33.2 | 28.3 | 14.8 | 14.8 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9
| 集水器1回水温度（℃） | 21.2 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 19.8 | 19.8 | 20.3 | 20.3 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2
| 集水器2回水温度（℃） | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.4 | 19.5 | 19.5 | 19.4 | 19.4 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5
| 分水器1供水温度（℃） | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5
| 分水器2供水温度（℃） | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3
| 压差（KPA） | 100 | 101 | 100 | 100 | 100 | 100 | 101 | 102 | 100 | 102 | 103 | 103 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101

## 10月12日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 78 | 82.3 | 80.4 | 78.9 | 82.5 | 82.8 | 83.1 | 80.5 | 74.2 | 65.2 | 65.2 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 64.2 | 67 | 83.1 | 87.4 | 84.4 | 86.7
| 室外湿球（℃） | 16.1 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 16.4 | 16.4 | 16.7 | 16.7 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.4 | 18 | 18.7 | 18.5 | 18 | 17.9
| 室外干球（℃） | 18.8 | 17.7 | 17.8 | 18 | 17.8 | 17.7 | 17.9 | 18.5 | 19.3 | 21.2 | 21.2 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.2 | 20.9 | 20.2 | 20.1 | 19.5
| 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃） | 19点: 19.8; 20点: 19.8; 21点: 19.8; 22点: 19.8; 23点: 19.8
| 冷机冷冻出水温度（℃） | 19点: 15.1; 20点: 15.1; 21点: 15.1; 22点: 15.1; 23点: 15.1
| 板换冷冻回水温度（℃） | 19点: 26.6; 20点: 26.6; 21点: 26.6; 22点: 26.6; 23点: 26.6
| 板换冷冻出水温度（℃） | 19点: 23.2; 20点: 23.2; 21点: 23.2; 22点: 23.2; 23点: 23.2
| 冷机冷却回水温度（℃） | 19点: 23.1; 20点: 23.1; 21点: 23.1; 22点: 23.1; 23点: 23.1
| 冷机冷却出水温度（℃） | 19点: 27.7; 20点: 27.7; 21点: 27.7; 22点: 27.7; 23点: 27.7
| 板换冷却回水温度（℃） | 19点: 25.9; 20点: 25.9; 21点: 25.9; 22点: 25.9; 23点: 25.9
| 板换冷却出水温度（℃） | 19点: 26.5; 20点: 26.5; 21点: 26.5; 22点: 26.5; 23点: 26.5
| 冷塔出水温度（℃） | 19点: 21.6; 20点: 21.6; 21点: 21.6; 22点: 21.6; 23点: 21.6
| 冷塔回水温度（℃） | 19点: 24.5; 20点: 24.5; 21点: 24.5; 22点: 24.5; 23点: 24.5
| 冷机电流百分比（%） | 19点: 52.9; 20点: 52.9; 21点: 52.9; 22点: 52.9; 23点: 52.9
| 冷机功率（KW） | 19点: 489; 20点: 489; 21点: 489; 22点: 489; 23点: 489
| 冷冻水频率（HZ） | 19点: 38.5; 20点: 38.5; 21点: 38.5; 22点: 38.5; 23点: 38.5
| 冷冻水功率（KW） | 19点: 67.5; 20点: 67.5; 21点: 67.5; 22点: 67.5; 23点: 67.5
| 冷冻水流量（m³/h) | 19点: 1185; 20点: 1018; 21点: 1012; 22点: 1185; 23点: 1026
| 冷却水频率（HZ） | 19点: 48.7; 20点: 48.7; 21点: 48.7; 22点: 48.7; 23点: 48.7
| 冷却水功率（KW） | 19点: 114.2; 20点: 114.2; 21点: 114.2; 22点: 114.2; 23点: 114.2
| 冷却水流量（m³/h) | 19点: 1300; 20点: 1300; 21点: 1300; 22点: 1300; 23点: 1300
| 冷塔频率（HZ） | 19点: 40.2; 20点: 40.2; 21点: 40.2; 22点: 40.2; 23点: 40.2
| 冷塔功率（KW） | 19点: 19.7; 20点: 19.7; 21点: 19.7; 22点: 19.7; 23点: 19.7
2#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 5点: 18.5; 6点: 18.5; 7点: 18.5; 8点: 18.5; 9点: 18.5; 10点: 18.5; 11点: 18.5; 12点: 18.5; 13点: 18.5; 14点: 18.5; 15点: 18.5; 16点: 18.5; 17点: 18.5; 18点: 18.5
| 冷机冷冻出水温度 | 5点: 14.6; 6点: 14.6; 7点: 14.6; 8点: 14.6; 9点: 14.6; 10点: 14.6; 11点: 14.6; 12点: 14.6; 13点: 14.6; 14点: 14.6; 15点: 14.6; 16点: 14.6; 17点: 14.6; 18点: 14.6
| 板换冷冻回水温度 | 5点: 26.7; 6点: 26.7; 7点: 26.7; 8点: 26.7; 9点: 26.7; 10点: 26.7; 11点: 26.7; 12点: 26.7; 13点: 26.7; 14点: 26.7; 15点: 26.7; 16点: 26.7; 17点: 26.7; 18点: 26.7
| 板换冷冻出水温度 | 5点: 26; 6点: 26; 7点: 26; 8点: 26; 9点: 26; 10点: 26; 11点: 26; 12点: 26; 13点: 26; 14点: 26; 15点: 26; 16点: 26; 17点: 26; 18点: 26
| 冷机冷却回水温度 | 5点: 19.9; 6点: 19.9; 7点: 19.9; 8点: 19.9; 9点: 19.9; 10点: 19.9; 11点: 19.9; 12点: 19.9; 13点: 19.9; 14点: 19.9; 15点: 19.9; 16点: 19.9; 17点: 19.9; 18点: 19.9
| 冷机冷却出水温度 | 5点: 24; 6点: 24; 7点: 24; 8点: 24; 9点: 24; 10点: 24; 11点: 24; 12点: 24; 13点: 24; 14点: 24; 15点: 24; 16点: 24; 17点: 24; 18点: 24
| 板换冷却回水温度 | 5点: 26.2; 6点: 26.2; 7点: 26.2; 8点: 26.2; 9点: 26.2; 10点: 26.2; 11点: 26.2; 12点: 26.2; 13点: 26.2; 14点: 26.2; 15点: 26.2; 16点: 26.2; 17点: 26.2; 18点: 26.2
| 板换冷却出水温度 | 5点: 27; 6点: 27; 7点: 27; 8点: 27; 9点: 27; 10点: 27; 11点: 27; 12点: 27; 13点: 27; 14点: 27; 15点: 27; 16点: 27; 17点: 27; 18点: 27
| 冷塔出水温度 | 5点: 19.2; 6点: 19.2; 7点: 19.2; 8点: 19.2; 9点: 19.2; 10点: 19.2; 11点: 19.2; 12点: 19.2; 13点: 19.2; 14点: 19.2; 15点: 19.2; 16点: 19.2; 17点: 19.2; 18点: 19.2
| 冷塔回水温度 | 5点: 23.3; 6点: 23.3; 7点: 23.3; 8点: 23.3; 9点: 23.3; 10点: 23.3; 11点: 23.3; 12点: 23.3; 13点: 23.3; 14点: 23.3; 15点: 23.3; 16点: 23.3; 17点: 23.3; 18点: 23.3
| 冷机电流百分比（%） | 5点: 51; 6点: 51; 7点: 51; 8点: 53.2; 9点: 54.9; 10点: 54.9; 11点: 50.1; 12点: 50.1; 13点: 50.1; 14点: 50.1; 15点: 50.1; 16点: 50.1; 17点: 50.1; 18点: 50.1
| 冷机功率 | 5点: 482; 6点: 482; 7点: 482; 8点: 488; 9点: 492; 10点: 492; 11点: 492; 12点: 492; 13点: 492; 14点: 492; 15点: 492; 16点: 492; 17点: 492; 18点: 492
| 冷冻水频率 | 5点: 34.6; 6点: 34.6; 7点: 34.6; 8点: 34.6; 9点: 34.6; 10点: 34.6; 11点: 34.6; 12点: 34.6; 13点: 34.6; 14点: 34.6; 15点: 34.6; 16点: 34.6; 17点: 34.6; 18点: 34.6
| 冷冻水功率 | 5点: 70.2; 6点: 70.2; 7点: 70.2; 8点: 70.2; 9点: 70.2; 10点: 70.2; 11点: 70.2; 12点: 70.2; 13点: 70.2; 14点: 70.2; 15点: 70.2; 16点: 70.2; 17点: 70.2; 18点: 70.2
| 冷冻水流量（m³/h) | 5点: 1019; 6点: 1044; 7点: 1024; 8点: 1024; 9点: 1024; 10点: 1024; 11点: 1028; 12点: 1028; 13点: 1028; 14点: 1028; 15点: 1028; 16点: 1028; 17点: 1028; 18点: 1028
| 冷却水频率 | 5点: 40.6; 6点: 40.6; 7点: 40.6; 8点: 40.6; 9点: 40.6; 10点: 40.6; 11点: 40.6; 12点: 40.6; 13点: 40.6; 14点: 40.6; 15点: 40.6; 16点: 40.6; 17点: 40.6; 18点: 40.6
| 冷却水功率 | 5点: 80.4; 6点: 80.4; 7点: 80.4; 8点: 80.4; 9点: 80.4; 10点: 80.4; 11点: 80.4; 12点: 80.4; 13点: 80.4; 14点: 80.4; 15点: 80.4; 16点: 80.4; 17点: 80.4; 18点: 80.4
| 冷却水流量（m³/h) | 5点: 1120; 6点: 898; 7点: 1051; 8点: 1063; 9点: 1062; 10点: 1062; 11点: 1044; 12点: 1044; 13点: 1044; 14点: 1044; 15点: 1044; 16点: 1044; 17点: 1044; 18点: 1044
| 冷塔频率 | 5点: 46.7; 6点: 46.7; 7点: 46.7; 8点: 46.7; 9点: 46.7; 10点: 46.7; 11点: 46.7; 12点: 46.7; 13点: 46.7; 14点: 46.7; 15点: 46.7; 16点: 46.7; 17点: 46.7; 18点: 46.7
| 冷塔功率 | 5点: 49.2; 6点: 49.2; 7点: 49.2; 8点: 49.2; 9点: 49.2; 10点: 49.2; 11点: 49.2; 12点: 49.2; 13点: 49.2; 14点: 49.2; 15点: 49.2; 16点: 49.2; 17点: 49.2; 18点: 49.2
3#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 0点: 20.1; 1点: 20.1; 2点: 20.1; 3点: 20.1; 4点: 20.2; 19点: 19.8; 20点: 19.8; 21点: 19.8; 22点: 19.8; 23点: 19.8
| 冷机冷冻出水温度 | 0点: 15.9; 1点: 15.9; 2点: 15.9; 3点: 15.9; 4点: 15.9; 19点: 16.2; 20点: 16.2; 21点: 16.2; 22点: 16.2; 23点: 16.2
| 板换冷冻回水温度 | 0点: 24.9; 1点: 24.9; 2点: 24.9; 3点: 24.9; 4点: 24.9; 19点: 24.9; 20点: 24.9; 21点: 24.9; 22点: 24.9; 23点: 24.9
| 板换冷冻出水温度 | 0点: 23.4; 1点: 23.4; 2点: 23.4; 3点: 23.4; 4点: 23.4; 19点: 23.7; 20点: 23.7; 21点: 23.7; 22点: 23.7; 23点: 23.7
| 冷机冷却回水温度 | 0点: 21.8; 1点: 21.8; 2点: 21.8; 3点: 21.8; 4点: 21.8; 19点: 24.9; 20点: 24.9; 21点: 24.9; 22点: 24.9; 23点: 24.9
| 冷机冷却出水温度 | 0点: 25.9; 1点: 25.9; 2点: 25.9; 3点: 25.9; 4点: 25.9; 19点: 28.8; 20点: 28.8; 21点: 28.8; 22点: 28.8; 23点: 28.8
| 板换冷却回水温度 | 0点: 25; 1点: 25; 2点: 25; 3点: 25; 4点: 25; 19点: 24.8; 20点: 24.8; 21点: 24.8; 22点: 24.8; 23点: 24.8
| 板换冷却出水温度 | 0点: 25.4; 1点: 25.4; 2点: 25.4; 3点: 25.4; 4点: 25.4; 19点: 25.2; 20点: 25.2; 21点: 25.2; 22点: 25.2; 23点: 25.2
| 冷塔出水温度 | 0点: 22.6; 1点: 22.6; 2点: 22.6; 3点: 22.6; 4点: 22.6; 19点: 24.8; 20点: 24.8; 21点: 24.8; 22点: 24.8; 23点: 24.8
| 冷塔回水温度 | 0点: 25; 1点: 25; 2点: 25; 3点: 25; 4点: 25; 19点: 27.7; 20点: 27.7; 21点: 27.7; 22点: 27.7; 23点: 27.7
| 冷机电流百分比（%） | 0点: 51.7; 1点: 51.7; 2点: 51.7; 3点: 51.7; 4点: 51.7; 19点: 52.2; 20点: 52.2; 21点: 52.2; 22点: 52.2; 23点: 52.2
| 冷机功率 | 0点: 470; 1点: 470; 2点: 470; 3点: 470; 4点: 470; 19点: 465; 20点: 465; 21点: 465; 22点: 465; 23点: 465
| 冷冻水频率 | 0点: 36.9; 1点: 36.9; 2点: 36.9; 3点: 36.9; 4点: 36.9; 19点: 38.4; 20点: 38.4; 21点: 38.4; 22点: 38.4; 23点: 38.4
| 冷冻水功率 | 0点: 66.7; 1点: 66.7; 2点: 66.7; 3点: 66.7; 4点: 66.7; 19点: 70.6; 20点: 70.6; 21点: 70.6; 22点: 70.6; 23点: 70.6
| 冷冻水流量（m³/h) | 0点: 782; 1点: 727; 2点: 875; 3点: 796; 4点: 756; 19点: 824; 20点: 671; 21点: 672; 22点: 696; 23点: 682
| 冷却水频率 | 0点: 41.6; 1点: 41.6; 2点: 41.6; 3点: 41.6; 4点: 41.6; 19点: 42.6; 20点: 42.6; 21点: 42.6; 22点: 42.6; 23点: 42.6
| 冷却水功率 | 0点: 82; 1点: 82; 2点: 82; 3点: 82; 4点: 82; 19点: 90; 20点: 90; 21点: 90; 22点: 90; 23点: 90
| 冷却水流量（m³/h) | 0点: 808; 1点: 877; 2点: 833; 3点: 818; 4点: 885; 19点: 901; 20点: 833; 21点: 795; 22点: 823; 23点: 834
| 冷塔频率 | 0点: 43.2; 1点: 43.2; 2点: 43.2; 3点: 43.2; 4点: 43.2; 19点: 49.2; 20点: 49.2; 21点: 49.2; 22点: 49.2; 23点: 49.2
| 冷塔功率 | 0点: 49.1; 1点: 49.1; 2点: 49.1; 3点: 49.1; 4点: 49.1; 19点: 50.5; 20点: 50.5; 21点: 50.5; 22点: 50.5; 23点: 50.5
4#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1
| 冷机冷冻出水温度 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5
| 板换冷冻回水温度 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1
| 板换冷冻出水温度 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3
| 冷机冷却回水温度 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8
| 冷机冷却出水温度 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7
| 板换冷却回水温度 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4
| 板换冷却出水温度 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
| 冷塔出水温度 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9
| 冷塔回水温度 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8
| 冷机电流百分比（%） | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 56.3 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1
| 冷机功率 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 508 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502
| 冷冻水频率 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2
| 冷冻水功率 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 65.4
| 冷冻水流量（m³/h) | 596 | 577 | 581 | 572 | 588 | 562 | 532 | 540 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537
| 冷却水频率 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.9
| 冷却水功率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 冷却水流量（m³/h) | 829 | 844 | 834 | 838 | 883 | 803 | 794 | 770 | 759 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757
| 冷塔频率 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
| 冷塔功率 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9
| 集水器1回水温度（℃） | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8
| 集水器2回水温度（℃） | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3
| 分水器1供水温度（℃） | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8
| 分水器2供水温度（℃） | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3
| 压差（KPA） | 101 | 100 | 102 | 102 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 102 | 101 | 100 | 101 | 100 | 101 | 101 | 102 | 101 | 101 | 105 | 104 | 102 | 104 | 101

## 10月13日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 85.6 | 88.3 | 86.9 | 91.4 | 95.5 | 95.2 | 94.1 | 94.1 | 93.8 | 93.5 | 89 | 86.5 | 84.8 | 82.7 | 79.2 | 78.3 | 77.7 | 76.6 | 80.6 | 80.4 | 81.5 | 82.2 | 82.6 | 83.3
| 室外湿球（℃） | 18.2 | 17.5 | 17.4 | 17.7 | 17.8 | 17.9 | 17.8 | 17.8 | 17.9 | 17.8 | 17.4 | 17.4 | 17.2 | 17.1 | 16.7 | 17.2 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17 | 17.5
| 室外干球（℃） | 20 | 19.4 | 19.2 | 18.7 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 19.2 | 19.5 | 19.3 | 19.2 | 19.5 | 19.8 | 19.2 | 19.6 | 19.4 | 19.1 | 19.3 | 18.9 | 18.9
| 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃） | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 18 | 17.9 | 17.9 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.7 | 17.7 | 17.6 | 17.8 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7
| 冷机冷冻出水温度（℃） | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 13 | 12.9 | 12.9 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.7 | 12.8 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7
| 板换冷冻回水温度（℃） | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.7 | 25.7 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5
| 板换冷冻出水温度（℃） | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 19.3 | 19.3 | 19 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.7 | 18.7 | 18.8 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7
| 冷机冷却回水温度（℃） | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 24.5 | 24.5 | 24.3 | 24.5 | 24.3 | 24.3 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2
| 冷机冷却出水温度（℃） | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 28.6 | 28.6 | 28.4 | 28.6 | 28.4 | 28.4 | 28.3 | 28.3 | 28.2 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3
| 板换冷却回水温度（℃） | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.7 | 20.7 | 20.5 | 20.5 | 20.4 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3
| 板换冷却出水温度（℃） | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.3 | 26.3 | 26.2 | 26.1 | 25.9 | 25.9 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7
| 冷塔出水温度（℃） | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.3 | 20.3 | 20.1 | 20 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9
| 冷塔回水温度（℃） | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 23.3 | 23.3 | 23.2 | 23.3 | 23.4 | 23.4 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2
| 冷机电流百分比（%） | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9
| 冷机功率（KW） | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 474 | 481 | 478 | 476 | 475 | 475 | 476 | 476 | 480 | 475 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476
| 冷冻水频率（HZ） | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7
| 冷冻水功率（KW） | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 53.2 | 53.6 | 53.3 | 53.4 | 53.6 | 53.6 | 54.1 | 54.1 | 53.8 | 54.2 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6
| 冷冻水流量（m³/h) | 1025 | 1022 | 1042 | 1026 | 1037 | 1026 | 1033 | 1033 | 1021 | 1010 | 1025 | 1031 | 1024 | 1031 | 1023 | 1024 | 1015 | 1024 | 1027 | 1032 | 1108 | 1029 | 1028 | 1032
| 冷却水频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水功率（KW） | 114.2 | 114.2 | 114.2 | 114.2 | 114.2 | 114.2 | 114.2 | 114.2 | 113.3 | 113.5 | 113.1 | 113.4 | 113.6 | 113.6 | 114.1 | 114.1 | 113.6 | 114 | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 113.5
| 冷却水流量（m³/h) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300
| 冷塔频率（HZ） | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 34.8 | 34.3 | 30.6 | 31.3 | 33.3 | 33.3 | 30.7 | 30.7 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8
| 冷塔功率（KW） | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 17.3 | 16.7 | 13.1 | 14.5 | 15.8 | 15.8 | 12.8 | 13.6 | 14.1 | 14.3 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6
2#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷冻水流量（m³/h)
冷却水频率
冷却水功率
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率
冷塔功率
3#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 18 | 17.9 | 17.9 | 18.1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17.9 | 18 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9
| 冷机冷冻出水温度 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 13.9 | 13.8 | 14.5 | 14.2 | 13.8 | 13.8 | 14.5 | 14.5 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7
| 板换冷冻回水温度 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.6 | 24.6 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 25.8 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4
| 板换冷冻出水温度 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.6 | 22.6 | 22.3 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5
| 冷机冷却回水温度 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 22.7 | 22.6 | 26.9 | 24.6 | 21.7 | 21.7 | 27.1 | 27.1 | 23.6 | 21.5 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
| 冷机冷却出水温度 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 26.4 | 26.3 | 30.2 | 28.3 | 25.5 | 25.5 | 30.4 | 30.4 | 27 | 25.4 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8
| 板换冷却回水温度 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5
| 板换冷却出水温度 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
| 冷塔出水温度 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 23.1 | 22.9 | 26.8 | 24.3 | 22.2 | 22.2 | 26.8 | 26.8 | 24.8 | 21.7 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1
| 冷塔回水温度 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 25.5 | 25.4 | 29.4 | 27.3 | 24.6 | 24.6 | 29.6 | 29.6 | 26.4 | 24.5 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9
| 冷机电流百分比（%） | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 49.2 | 49.2 | 50 | 49.2 | 48.6 | 49.4 | 49.6 | 49.6 | 49.6 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2
| 冷机功率 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 442 | 446 | 452 | 445 | 431 | 451 | 459 | 459 | 459 | 428 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431
| 冷冻水频率 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8
| 冷冻水功率 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 70.6 | 54.1 | 54.3 | 54.4 | 54.1 | 55.3 | 55.3 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.3 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2
| 冷冻水流量（m³/h) | 692 | 682 | 654 | 670 | 763 | 682 | 687 | 687 | 641 | 719 | 688 | 658 | 652 | 667 | 700 | 677 | 664 | 688 | 676 | 681 | 745 | 698 | 660 | 681
| 冷却水频率 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8
| 冷却水功率 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 74.1 | 75.3 | 74.5 | 74.3 | 75.1 | 75.1 | 74.6 | 74.6 | 74.6 | 73.9 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1
| 冷却水流量（m³/h) | 879 | 834 | 876 | 833 | 824 | 834 | 827 | 827 | 880 | 858 | 825 | 812 | 845 | 834 | 851 | 842 | 862 | 842 | 813 | 824 | 880 | 772 | 829 | 824
| 冷塔频率 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 40.2 | 40.2 | 49.4 | 49.4 | 0 | 0 | 49.4 | 49.4 | 0 | 44.4 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 46.1
| 冷塔功率 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 29.1 | 30.3 | 51.4 | 51.4 | 0 | 0 | 52.3 | 54.3 | 0 | 37.3 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8
4#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷冻水流量（m³/h)
冷却水频率
冷却水功率
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率
冷塔功率
| 集水器1回水温度（℃） | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 19.5 | 19.5 | 18.7 | 20.6 | 19.7 | 20.1 | 20.1 | 19.5 | 19.5 | 19.7 | 19.5 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6
| 集水器2回水温度（℃） | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 18 | 18 | 18 | 18.1 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18 | 18 | 18.3 | 18.2 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1
| 分水器1供水温度（℃） | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 13.5 | 13.5 | 13.9 | 13.8 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5
| 分水器2供水温度（℃） | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 13.1 | 13.1 | 13.3 | 13.3 | 13.1 | 13.1 | 13.2 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
| 压差（KPA） | 104 | 100 | 102 | 100 | 101 | 100 | 103 | 103 | 105 | 103 | 102 | 100 | 102 | 101 | 103 | 103 | 102 | 101 | 101 | 102 | 101 | 102 | 101 | 102

## 10月14日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 82.6 | 86.8 | 86.9 | 85.6 | 87.5 | 88.2 | 89 | 88 | 87 | 74.5 | 72.2 | 69.9 | 60.6 | 61.5 | 63.4 | 62.2 | 58.5 | 64.3 | 69.3 | 72.8 | 81.5 | 82.2 | 82.6 | 83.3
| 室外湿球（℃） | 17 | 16.7 | 17 | 17 | 16.9 | 16.7 | 16.5 | 16.7 | 16.7 | 17.3 | 17.5 | 17.9 | 17.7 | 17.8 | 19.1 | 18.3 | 17.7 | 18 | 17.8 | 17.8 | 17.2 | 17.3 | 17 | 17.5
| 室外干球（℃） | 18.9 | 18.2 | 18.9 | 18.9 | 18.2 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 20.4 | 19.7 | 21.5 | 22.9 | 23.2 | 23.7 | 23.3 | 23.2 | 22.7 | 21.7 | 21.1 | 19.1 | 19.3 | 18.9 | 18.9
| 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃） | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.2 | 19.1 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7
| 冷机冷冻出水温度（℃） | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 14 | 14 | 14 | 13.9 | 14 | 13.9 | 13.9 | 14 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7
| 板换冷冻回水温度（℃） | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5
| 板换冷冻出水温度（℃） | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.8 | 19.8 | 19.9 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7
| 冷机冷却回水温度（℃） | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24.5 | 24.8 | 25.1 | 25.1 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2
| 冷机冷却出水温度（℃） | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.8 | 29 | 29.4 | 29.4 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3
| 板换冷却回水温度（℃） | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3
| 板换冷却出水温度（℃） | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7
| 冷塔出水温度（℃） | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 19.4 | 19.3 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9
| 冷塔回水温度（℃） | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.1 | 23 | 22.9 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2
| 冷机电流百分比（%） | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 54.9 | 54.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9
| 冷机功率（KW） | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 482 | 482 | 482 | 475 | 475 | 475 | 475 | 476 | 475 | 483 | 484 | 476 | 476 | 476 | 476
| 冷冻水频率（HZ） | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7
| 冷冻水功率（KW） | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 55.8 | 55.9 | 55.8 | 55.7 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6
| 冷冻水流量（m³/h) | 1028 | 1059 | 1044 | 1031 | 1028 | 1042 | 1042 | 1042 | 1042 | 1054 | 1055 | 1055 | 1056 | 1054 | 1053 | 1053 | 1040 | 1062 | 1051 | 1047 | 1108 | 1029 | 1028 | 1032
| 冷却水频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水功率（KW） | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 113.8 | 113.8 | 113.8 | 113.6 | 113.6 | 113.6 | 113.6 | 113.5 | 113.4 | 113.2 | 113.4 | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 113.5
| 冷却水流量（m³/h) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300
| 冷塔频率（HZ） | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 49.2 | 49.2 | 49.1 | 49.3 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8
| 冷塔功率（KW） | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 34.6 | 34.8 | 34.2 | 35.4 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6
2#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷冻水流量（m³/h)
冷却水频率
冷却水功率
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率
冷塔功率
3#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 19.1 | 19.1 | 19.2 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9
| 冷机冷冻出水温度 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.9 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7
| 板换冷冻回水温度 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.3 | 24.2 | 24.2 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4
| 板换冷冻出水温度 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5
| 冷机冷却回水温度 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 21.7 | 22.2 | 21.7 | 21.9 | 24.8 | 22 | 22 | 22 | 22
| 冷机冷却出水温度 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 25.1 | 25.7 | 25.2 | 25.3 | 27.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8
| 板换冷却回水温度 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5
| 板换冷却出水温度 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.8 | 24.8 | 25 | 25 | 25 | 25
| 冷塔出水温度 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 24 | 24 | 24 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 24.4 | 22.5 | 22.1 | 22.3 | 25.5 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1
| 冷塔回水温度 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 24.8 | 24.4 | 24.5 | 27.1 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9
| 冷机电流百分比（%） | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 44.2 | 43.8 | 44.2 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 43.5 | 44.4 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2
| 冷机功率 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 396 | 387 | 396 | 386 | 386 | 386 | 386 | 388 | 387 | 381 | 392 | 431 | 431 | 431 | 431
| 冷冻水频率 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8
| 冷冻水功率 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.4 | 57.5 | 57.5 | 57.6 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2
| 冷冻水流量（m³/h) | 675 | 680 | 642 | 661 | 683 | 642 | 642 | 642 | 642 | 677 | 677 | 657 | 643 | 668 | 672 | 643 | 670 | 692 | 672 | 669 | 745 | 698 | 660 | 681
| 冷却水频率 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8
| 冷却水功率 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 73.9 | 73.9 | 73.9 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.2 | 74.3 | 74.1 | 74.3 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1
| 冷却水流量（m³/h) | 824 | 838 | 870 | 829 | 858 | 848 | 848 | 848 | 848 | 792 | 864 | 859 | 857 | 842 | 847 | 857 | 855 | 848 | 874 | 830 | 880 | 772 | 829 | 824
| 冷塔频率 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 0 | 45.6 | 45.6 | 49.1 | 49.1 | 40.3 | 0 | 47.3 | 42.6 | 0 | 10 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | 46.1
| 冷塔功率 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 0 | 40.9 | 41.2 | 50.1 | 50.1 | 29.3 | 0 | 45.3 | 34.7 | 0 | 7.1 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8
4#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷冻水流量（m³/h)
冷却水频率
冷却水功率
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率
冷塔功率
| 集水器1回水温度（℃） | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 20.6 | 20.6 | 20.7 | 20.3 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 19.9 | 20.7 | 20.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6
| 集水器2回水温度（℃） | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 19 | 19 | 19.2 | 18.8 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19.2 | 19.2 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1
| 分水器1供水温度（℃） | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 15 | 15 | 15.1 | 15.2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5
| 分水器2供水温度（℃） | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 13 | 13 | 13 | 13
| 压差（KPA） | 102 | 100 | 102 | 103 | 101 | 102 | 100 | 102 | 100 | 102 | 101 | 100 | 103 | 99 | 100 | 101 | 102 | 96 | 102 | 100 | 101 | 102 | 101 | 102
.

## 10月15日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 82.6 | 86.8 | 86.9 | 85.6 | 87.5 | 88.2 | 89 | 88 | 79 | 70 | 62.2 | 62.2 | 56.9 | 55.9 | 56.1 | 56.9 | 56.9 | 55.2 | 56.9 | 56.9 | 63 | 65.7 | 64.1 | 61.1
| 室外湿球（℃） | 17 | 16.7 | 17 | 17 | 16.9 | 16.7 | 16.5 | 16.7 | 16.9 | 17.4 | 17.9 | 17.9 | 18.5 | 19 | 18.8 | 18.5 | 18.5 | 17.3 | 18.5 | 17.2 | 17.2 | 16.9 | 16.3 | 15.6
| 室外干球（℃） | 18.9 | 18.2 | 18.9 | 18.9 | 18.2 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 20.4 | 22.8 | 22.8 | 24.5 | 25 | 25.2 | 24.5 | 24.5 | 23.4 | 23.3 | 22.9 | 22 | 21.5 | 21.1 | 20.5
| 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃） | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 18.2 | 19.9 | 19.9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19.7 | 19.7 | 19.6 | 19.5
| 冷机冷冻出水温度（℃） | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 16 | 16 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.2 | 15.2 | 15 | 14.8
| 板换冷冻回水温度（℃） | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9
| 板换冷冻出水温度（℃） | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4
| 冷机冷却回水温度（℃） | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 31.4 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3
| 冷机冷却出水温度（℃） | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 34.9 | 34.9 | 35 | 35.5 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3
| 板换冷却回水温度（℃） | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7
| 板换冷却出水温度（℃） | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4
| 冷塔出水温度（℃） | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1
| 冷塔回水温度（℃） | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23 | 23 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9
| 冷机电流百分比（%） | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 61.4 | 60.8 | 60.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 56.9 | 56.9 | 56.9
| 冷机功率（KW） | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 531 | 512 | 512 | 512
| 冷冻水频率（HZ） | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 38.9 | 38.9 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7
| 冷冻水功率（KW） | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5
| 冷冻水流量（m³/h) | 1028 | 1059 | 1044 | 1031 | 1028 | 1042 | 1042 | 1042 | 1042 | 1300 | 1212 | 1212 | 1048 | 1054 | 1048 | 1048 | 1048 | 1048 | 1048 | 1048 | 1027 | 1021 | 1022 | 1021
| 冷却水频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 47.3 | 47.6 | 47.6 | 48.3
| 冷却水功率（KW） | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 104.1 | 105.2 | 105.2 | 110.1
| 冷却水流量（m³/h) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1283 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300
| 冷塔频率（HZ） | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2
| 冷塔功率（KW） | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4
2#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷冻水流量（m³/h)
冷却水频率
冷却水功率
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率
冷塔功率
3#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 0点: 17.9; 1点: 17.9; 2点: 17.9; 3点: 17.9; 4点: 17.9; 5点: 17.9; 6点: 17.9; 7点: 17.9; 8点: 17.9; 9点: 17.9
| 冷机冷冻出水温度 | 0点: 13.7; 1点: 13.7; 2点: 13.7; 3点: 13.7; 4点: 13.7; 5点: 13.7; 6点: 13.7; 7点: 13.7; 8点: 13.7; 9点: 13.7
| 板换冷冻回水温度 | 0点: 24.4; 1点: 24.4; 2点: 24.4; 3点: 24.4; 4点: 24.4; 5点: 24.4; 6点: 24.4; 7点: 24.4; 8点: 24.4; 9点: 24.4
| 板换冷冻出水温度 | 0点: 22.5; 1点: 22.5; 2点: 22.5; 3点: 22.5; 4点: 22.5; 5点: 22.5; 6点: 22.5; 7点: 22.5; 8点: 22.5; 9点: 22.5
| 冷机冷却回水温度 | 0点: 22; 1点: 22; 2点: 22; 3点: 22; 4点: 22; 5点: 22; 6点: 22; 7点: 22; 8点: 22; 9点: 22
| 冷机冷却出水温度 | 0点: 25.8; 1点: 25.8; 2点: 25.8; 3点: 25.8; 4点: 25.8; 5点: 25.8; 6点: 25.8; 7点: 25.8; 8点: 25.8; 9点: 25.8
| 板换冷却回水温度 | 0点: 24.5; 1点: 24.5; 2点: 24.5; 3点: 24.5; 4点: 24.5; 5点: 24.5; 6点: 24.5; 7点: 24.5; 8点: 24.5; 9点: 24.5
| 板换冷却出水温度 | 0点: 25; 1点: 25; 2点: 25; 3点: 25; 4点: 25; 5点: 25; 6点: 25; 7点: 25; 8点: 25; 9点: 25
| 冷塔出水温度 | 0点: 22.1; 1点: 22.1; 2点: 22.1; 3点: 22.1; 4点: 22.1; 5点: 22.1; 6点: 22.1; 7点: 22.1; 8点: 22.1; 9点: 22.1
| 冷塔回水温度 | 0点: 24.9; 1点: 24.9; 2点: 24.9; 3点: 24.9; 4点: 24.9; 5点: 24.9; 6点: 24.9; 7点: 24.9; 8点: 24.9; 9点: 24.9
| 冷机电流百分比（%） | 0点: 48.2; 1点: 48.2; 2点: 48.2; 3点: 48.2; 4点: 48.2; 5点: 48.2; 6点: 48.2; 7点: 48.2; 8点: 48.2; 9点: 48.2
| 冷机功率 | 0点: 431; 1点: 431; 2点: 431; 3点: 431; 4点: 431; 5点: 431; 6点: 431; 7点: 431; 8点: 431; 9点: 431
| 冷冻水频率 | 0点: 34.8; 1点: 34.8; 2点: 34.8; 3点: 34.8; 4点: 34.8; 5点: 34.8; 6点: 34.8; 7点: 34.8; 8点: 34.8; 9点: 34.8
| 冷冻水功率 | 0点: 54.2; 1点: 54.2; 2点: 54.2; 3点: 54.2; 4点: 54.2; 5点: 54.2; 6点: 54.2; 7点: 54.2; 8点: 54.2; 9点: 54.2
| 冷冻水流量（m³/h) | 0点: 675; 1点: 680; 2点: 642; 3点: 661; 4点: 683; 5点: 642; 6点: 642; 7点: 642; 8点: 642; 9点: 642
| 冷却水频率 | 0点: 39.8; 1点: 39.8; 2点: 39.8; 3点: 39.8; 4点: 39.8; 5点: 39.8; 6点: 39.8; 7点: 39.8; 8点: 39.8; 9点: 39.8
| 冷却水功率 | 0点: 74.1; 1点: 74.1; 2点: 74.1; 3点: 74.1; 4点: 74.1; 5点: 74.1; 6点: 74.1; 7点: 74.1; 8点: 74.1; 9点: 74.1
| 冷却水流量（m³/h) | 0点: 824; 1点: 838; 2点: 870; 3点: 829; 4点: 858; 5点: 848; 6点: 848; 7点: 848; 8点: 848; 9点: 848
| 冷塔频率 | 0点: 46.1; 1点: 46.1; 2点: 46.1; 3点: 46.1; 4点: 46.1; 5点: 46.1; 6点: 46.1; 7点: 46.1; 8点: 46.1; 9点: 46.1
| 冷塔功率 | 0点: 42.8; 1点: 42.8; 2点: 42.8; 3点: 42.8; 4点: 42.8; 5点: 42.8; 6点: 42.8; 7点: 42.8; 8点: 42.8; 9点: 42.8
4#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 10点: 20; 11点: 20; 12点: 20; 13点: 20; 14点: 20; 15点: 20; 16点: 20; 17点: 20; 18点: 20; 19点: 20; 20点: 19.7; 21点: 19.7; 22点: 19.7; 23点: 19.5
| 冷机冷冻出水温度 | 10点: 16; 11点: 16; 12点: 16.6; 13点: 16.3; 14点: 16.6; 15点: 16.6; 16点: 16.6; 17点: 16.6; 18点: 16.6; 19点: 16.6; 20点: 16.2; 21点: 16.2; 22点: 16.2; 23点: 16.2
| 板换冷冻回水温度 | 10点: 19.9; 11点: 19.9; 12点: 20; 13点: 20; 14点: 20; 15点: 20; 16点: 20; 17点: 20; 18点: 20; 19点: 20; 20点: 22.5; 21点: 22.5; 22点: 22.5; 23点: 22.6
| 板换冷冻出水温度 | 10点: 20.1; 11点: 20.1; 12点: 20; 13点: 20; 14点: 20; 15点: 20; 16点: 20; 17点: 20; 18点: 20; 19点: 20; 20点: 19.8; 21点: 19.8; 22点: 19.8; 23点: 19.7
| 冷机冷却回水温度 | 10点: 23.5; 11点: 23.5; 12点: 26.9; 13点: 26.9; 14点: 26.9; 15点: 26.9; 16点: 26.9; 17点: 26.9; 18点: 26.9; 19点: 26.9; 20点: 23.7; 21点: 23.7; 22点: 23.7; 23点: 25.1
| 冷机冷却出水温度 | 10点: 19.9; 11点: 19.9; 12点: 22.5; 13点: 22.5; 14点: 22.5; 15点: 22.5; 16点: 22.5; 17点: 22.5; 18点: 22.5; 19点: 22.5; 20点: 27.7; 21点: 27.7; 22点: 27.7; 23点: 28.9
| 板换冷却回水温度 | 10点: 19.9; 11点: 19.9; 12点: 20.1; 13点: 20.1; 14点: 20.1; 15点: 20.1; 16点: 20.1; 17点: 20.1; 18点: 20.1; 19点: 20.1; 20点: 20.5; 21点: 20.5; 22点: 20.5; 23点: 20.4
| 板换冷却出水温度 | 10点: 20; 11点: 20; 12点: 23.1; 13点: 23.1; 14点: 23.1; 15点: 23.1; 16点: 23.1; 17点: 23.1; 18点: 23.1; 19点: 23.1; 20点: 23.7; 21点: 23.7; 22点: 23.7; 23点: 24.2
| 冷塔出水温度 | 10点: 20; 11点: 20; 12点: 22.7; 13点: 22.7; 14点: 22.7; 15点: 22.7; 16点: 22.7; 17点: 22.7; 18点: 22.7; 19点: 22.7; 20点: 23.7; 21点: 23.7; 22点: 23.7; 23点: 23.7
| 冷塔回水温度 | 10点: 23.6; 11点: 23.6; 12点: 27.3; 13点: 27.3; 14点: 27.3; 15点: 27.3; 16点: 27.3; 17点: 27.3; 18点: 27.3; 19点: 27.3; 20点: 27.7; 21点: 27.7; 22点: 27.7; 23点: 29
| 冷机电流百分比（%） | 10点: 48.8; 11点: 48.8; 12点: 49.6; 13点: 49.6; 14点: 49.6; 15点: 49.6; 16点: 49.6; 17点: 49.6; 18点: 49.6; 19点: 49.6; 20点: 53.4; 21点: 53; 22点: 53; 23点: 52.4
| 冷机功率 | 10点: 431; 11点: 431; 12点: 431; 13点: 431; 14点: 431; 15点: 431; 16点: 431; 17点: 431; 18点: 431; 19点: 431; 20点: 488; 21点: 479; 22点: 479; 23点: 471
| 冷冻水频率 | 10点: 34.2; 11点: 34.2; 12点: 34.2; 13点: 34.2; 14点: 34.2; 15点: 34.2; 16点: 34.2; 17点: 34.2; 18点: 34.2; 19点: 34.2; 20点: 34.1; 21点: 34.1; 22点: 34.1; 23点: 34.1
| 冷冻水功率 | 10点: 68.4; 11点: 68.4; 12点: 68.4; 13点: 68.4; 14点: 68.4; 15点: 68.4; 16点: 68.4; 17点: 68.4; 18点: 68.4; 19点: 68.4; 20点: 53.8; 21点: 53.8; 22点: 53.8; 23点: 53.7
| 冷冻水流量（m³/h) | 10点: 716; 11点: 716; 12点: 539; 13点: 546; 14点: 539; 15点: 539; 16点: 539; 17点: 539; 18点: 539; 19点: 539; 20点: 545; 21点: 544; 22点: 544; 23点: 543
| 冷却水频率 | 10点: 48.7; 11点: 48.7; 12点: 40.2; 13点: 40.2; 14点: 40.2; 15点: 40.2; 16点: 40.2; 17点: 40.2; 18点: 40.2; 19点: 40.2; 20点: 42.7; 21点: 42.7; 22点: 42.7; 23点: 41.9
| 冷却水功率 | 10点: 74.2; 11点: 74.2; 12点: 74.2; 13点: 74.2; 14点: 74.2; 15点: 74.2; 16点: 74.2; 17点: 74.2; 18点: 74.2; 19点: 74.2; 20点: 79.4; 21点: 79.4; 22点: 79.4; 23点: 77.3
| 冷却水流量（m³/h) | 10点: 961; 11点: 961; 12点: 713; 13点: 792; 14点: 713; 15点: 713; 16点: 713; 17点: 713; 18点: 713; 19点: 713; 20点: 768; 21点: 783; 22点: 783; 23点: 758
| 冷塔频率 | 10点: 49.4; 11点: 49.4; 12点: 49.4; 13点: 49.4; 14点: 49.4; 15点: 49.4; 16点: 49.4; 17点: 49.4; 18点: 49.4; 19点: 49.4; 20点: 24.5; 21点: 24.5; 22点: 24.5; 23点: 31.5
| 冷塔功率 | 10点: 42.8; 11点: 42.8; 12点: 42.8; 13点: 42.8; 14点: 42.8; 15点: 42.8; 16点: 42.8; 17点: 42.8; 18点: 42.8; 19点: 42.8; 20点: 11.3; 21点: 11.3; 22点: 11.3; 23点: 16.3
| 集水器1回水温度（℃） | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.7
| 集水器2回水温度（℃） | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3
| 分水器1供水温度（℃） | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 15.8 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7
| 分水器2供水温度（℃） | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14.2 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3
| 压差（KPA） | 102 | 100 | 102 | 103 | 101 | 102 | 100 | 102 | 104 | 102 | 101 | 101 | 103 | 102 | 103 | 104 | 103 | 103 | 103 | 103 | 104 | 102 | 101 | 101
.

## 10月16日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 64.6 | 66.7 | 80.9 | 85.6 | 87.5 | 88.2 | 72.6 | 75.7 | 76.3 | 67.5 | 48 | 31.8 | 29.9 | 27.5 | 28.3 | 38.9 | 38.5 | 54.2 | 52.6 | 52.6 | 54.9 | 66.4 | 63.4 | 64.6
| 室外湿球（℃） | 15.3 | 16.7 | 17 | 17 | 16.9 | 16.7 | 16.5 | 16.1 | 18.9 | 19.2 | 16.4 | 15 | 15.1 | 14.8 | 15.8 | 17.7 | 16.4 | 17.6 | 17 | 17 | 15.5 | 15.7 | 14.6 | 15.2
| 室外干球（℃） | 19.7 | 18.2 | 18.9 | 18.9 | 18.2 | 17.9 | 17.9 | 19 | 21.2 | 23.3 | 24.6 | 25.6 | 26.3 | 26.3 | 27.9 | 26.8 | 26.4 | 24.1 | 23.7 | 23.7 | 21.3 | 19.6 | 19.2 | 19.3
| 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃） | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.4 | 19.4 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.2 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.1 | 19 | 19.1 | 18.9
| 冷机冷冻出水温度（℃） | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.4
| 板换冷冻回水温度（℃） | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7
| 板换冷冻出水温度（℃） | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 20 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 19.9 | 19.9 | 19.7 | 19.8
| 冷机冷却回水温度（℃） | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30 | 30 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 33.4 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 29.7 | 29.7 | 29.4 | 29.3
| 冷机冷却出水温度（℃） | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 33.9 | 33.9 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 29.5 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 33.7 | 33.7 | 33.4 | 33.3
| 板换冷却回水温度（℃） | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2
| 板换冷却出水温度（℃） | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.6 | 25.6 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 26.2 | 26.2 | 26.3 | 26.3
| 冷塔出水温度（℃） | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 19.6 | 19.6 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.9 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.3 | 20.3
| 冷塔回水温度（℃） | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.5 | 22.5 | 22.9 | 23.2 | 23.2 | 23.5 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23 | 23 | 22.9 | 22.9
| 冷机电流百分比（%） | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 56.9 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 54.9
| 冷机功率（KW） | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 514 | 513 | 514 | 502
| 冷冻水频率（HZ） | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7
| 冷冻水功率（KW） | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.3 | 53.3 | 53.4 | 53.5
| 冷冻水流量（m³/h) | 1021 | 1022 | 1024 | 1023 | 1022 | 1020 | 1024 | 1032 | 1032 | 1045 | 1018 | 1023 | 1019 | 1224 | 1027 | 1224 | 1207 | 1228 | 1037 | 1037 | 1029 | 1021 | 1037 | 1021
| 冷却水频率（HZ） | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 47.6 | 47.4 | 47.4 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 47.1 | 47.1 | 47.5 | 47.4
| 冷却水功率（KW） | 110.1 | 110.1 | 110.1 | 110.1 | 110.1 | 110.1 | 108.4 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 103.2 | 103.2 | 105.7 | 105.1
| 冷却水流量（m³/h) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1288 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300
| 冷塔频率（HZ） | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.1 | 49.1 | 49.2 | 49.2
| 冷塔功率（KW） | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 8.6 | 8.6 | 10.3 | 11.4
2#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷冻水流量（m³/h)
冷却水频率
冷却水功率
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率
冷塔功率
3#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷冻水流量（m³/h)
冷却水频率
冷却水功率
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率
冷塔功率
4#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 19.5 | 19.6 | 19.5 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.6 | 19.6 | 20.1 | 19.5 | 19.5 | 19.3 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.4 | 19.4 | 19.3 | 19.2
| 冷机冷冻出水温度 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.8
| 板换冷冻回水温度 | 22.6 | 22.7 | 22.6 | 22.7 | 22.6 | 22.7 | 22.6 | 22.8 | 22.8 | 22.9 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2
| 板换冷冻出水温度 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.5
| 冷机冷却回水温度 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 22.5 | 22.5 | 22.9 | 23.1 | 23.1 | 25.5 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 24.1
| 冷机冷却出水温度 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 29.4 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 26.6 | 26.6 | 29.6 | 28.1
| 板换冷却回水温度 | 20.4 | 20.4 | 20.5 | 20.6 | 20.5 | 20.7 | 20.4 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.2
| 板换冷却出水温度 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.1 | 24.2 | 24.1 | 24.2 | 23.2 | 23.2 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23.9 | 23.9 | 22.9 | 24.2
| 冷塔出水温度 | 23.7 | 23.1 | 22.4 | 22 | 22.1 | 22.4 | 22.3 | 24.7 | 24.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 25 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.3 | 22.3 | 23.1 | 22.9
| 冷塔回水温度 | 29 | 28.1 | 26.9 | 26.5 | 26.3 | 26.6 | 26.5 | 26.9 | 26.9 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 29.2 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27 | 27 | 28.4 | 28.4
| 冷机电流百分比（%） | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.8 | 52.8 | 56.8 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 53.6
| 冷机功率 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 478 | 477 | 476 | 461
| 冷冻水频率 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1
| 冷冻水功率 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 53.8 | 53.8 | 53.7 | 53.2
| 冷冻水流量（m³/h) | 543 | 541 | 538 | 542 | 536 | 537 | 533 | 548 | 548 | 564 | 536 | 536 | 539 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 556 | 565 | 573 | 535
| 冷却水频率 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 42.2 | 42.2 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 43.1 | 43.1 | 43.3 | 42.7
| 冷却水功率 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 79.3 | 79.3 | 79.3 | 79.3 | 79.3 | 79.3 | 79.3 | 79.3 | 79.3 | 79.3 | 79.3 | 79.3 | 79.3 | 80.8 | 80.8 | 81.5 | 79.1
| 冷却水流量（m³/h) | 758 | 751 | 752 | 754 | 756 | 761 | 754 | 760 | 760 | 767 | 800 | 808 | 771 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 786 | 781 | 778 | 752
| 冷塔频率 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 0 | 7.2 | 7.2 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 22.5 | 0 | 0 | 30.6
| 冷塔功率 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 0 | 4.1 | 4.1 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 17.4 | 0 | 0 | 15.3
| 集水器1回水温度（℃） | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.7 | 20.7 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 20.7 | 20.7 | 20.6 | 20.5
| 集水器2回水温度（℃） | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.2 | 19.1 | 19 | 19.3 | 19.3 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19
| 分水器1供水温度（℃） | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3
| 分水器2供水温度（℃） | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8
| 压差（KPA） | 101 | 103 | 100 | 102 | 99 | 103 | 101 | 100 | 100 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 100 | 100 | 101 | 100

## 10月17日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 72.9 | 70.1 | 72.5 | 73.6 | 76.5 | 75.6 | 78.2 | 79.4 | 76.3 | 67.5 | 49.2 | 31.8 | 29.9 | 27.5 | 28.3 | 38.9 | 38.5 | 45.8 | 52.6 | 52.6 | 68 | 75.2 | 75.8 | 71.3
| 室外湿球（℃） | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 18.9 | 19.2 | 16.9 | 15 | 15.1 | 14.8 | 15.8 | 17.7 | 16.4 | 17.6 | 17 | 17 | 17.7 | 17.7 | 17.5 | 16.8
| 室外干球（℃） | 18.7 | 19 | 18.8 | 18.5 | 19.3 | 19.5 | 18.3 | 18.6 | 21.2 | 23.3 | 23.8 | 25.6 | 26.3 | 26.3 | 27.9 | 26.8 | 26.4 | 24.6 | 23.7 | 23.7 | 21.7 | 20.7 | 20.4 | 20.3
| 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃） | 18.9 | 18.8 | 18.8 | 18.9 | 19.1 | 19 | 19 | 19 | 19.4 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.2 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8
| 冷机冷冻出水温度（℃） | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.9 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9
| 板换冷冻回水温度（℃） | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8
| 板换冷冻出水温度（℃） | 19.8 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 20 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2
| 冷机冷却回水温度（℃） | 29.3 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.3 | 29.3 | 30 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 33.4 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1
| 冷机冷却出水温度（℃） | 33.3 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.3 | 33.3 | 33.9 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 29.5 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1
| 板换冷却回水温度（℃） | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4
| 板换冷却出水温度（℃） | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 25.6 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8
| 冷塔出水温度（℃） | 20.3 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 19.6 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.9 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5
| 冷塔回水温度（℃） | 22.9 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.5 | 22.9 | 23.2 | 23.2 | 23.5 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2
| 冷机电流百分比（%） | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 56.9 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 56.9 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8
| 冷机功率（KW） | 502 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513
| 冷冻水频率（HZ） | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7
| 冷冻水功率（KW） | 53.5 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6
| 冷冻水流量（m³/h) | 1021 | 1025 | 1031 | 1022 | 1025 | 1032 | 1034 | 1036 | 1032 | 1045 | 1018 | 1023 | 1019 | 1224 | 1027 | 1224 | 1207 | 1228 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037
| 冷却水频率（HZ） | 47.4 | 47.1 | 47.2 | 47.1 | 47.2 | 47.1 | 47.1 | 47.2 | 47.4 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2
| 冷却水功率（KW） | 105.1 | 103.4 | 103.4 | 103.4 | 103.4 | 103.4 | 103.4 | 103.4 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 107.2
| 冷却水流量（m³/h) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1288 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300
| 冷塔频率（HZ） | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2
| 冷塔功率（KW） | 11.4 | 11.6 | 10.8 | 12.1 | 11.7 | 12.3 | 11.4 | 12.4 | 10.3 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4
2#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷冻水流量（m³/h)
冷却水频率
冷却水功率
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率
冷塔功率
3#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷冻水流量（m³/h)
冷却水频率
冷却水功率
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率
冷塔功率
4#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 19.2 | 19.2 | 19.3 | 19.2 | 19.1 | 19.2 | 19.2 | 19.3 | 19.6 | 20.1 | 19.5 | 19.5 | 19.3 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5
| 冷机冷冻出水温度 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 16.1 | 16.3 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8
| 板换冷冻回水温度 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 22.8 | 22.9 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1
| 板换冷冻出水温度 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| 冷机冷却回水温度 | 24.1 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 22.5 | 22.9 | 23.1 | 23.1 | 25.5 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1
| 冷机冷却出水温度 | 28.1 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 29.4 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6
| 板换冷却回水温度 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8
| 板换冷却出水温度 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 23.2 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
| 冷塔出水温度 | 22.9 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 24.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 25 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7
| 冷塔回水温度 | 28.4 | 29 | 29 | 29 | 27.7 | 27.4 | 27.7 | 27.4 | 26.9 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 29.2 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5
| 冷机电流百分比（%） | 53.6 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 52.8 | 56.8 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 55.7
| 冷机功率 | 461 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483
| 冷冻水频率 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1
| 冷冻水功率 | 53.2 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2
| 冷冻水流量（m³/h) | 535 | 545 | 542 | 529 | 540 | 538 | 550 | 542 | 548 | 564 | 536 | 536 | 539 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536
| 冷却水频率 | 42.7 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.2 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8
| 冷却水功率 | 79.1 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 79.3 | 79.3 | 79.3 | 79.3 | 79.3 | 79.3 | 79.3 | 79.3 | 79.3 | 79.3 | 79.3 | 79.3 | 79.3 | 79.3 | 79.3 | 79.3
| 冷却水流量（m³/h) | 752 | 776 | 777 | 778 | 771 | 753 | 768 | 759 | 760 | 767 | 800 | 808 | 771 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800
| 冷塔频率 | 30.6 | 32.6 | 0 | 32.6 | 32.6 | 10.1 | 32.6 | 32.6 | 7.2 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5
| 冷塔功率 | 15.3 | 17.7 | 0 | 17.7 | 17.7 | 8.3 | 18.2 | 18.4 | 4.1 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8
| 集水器1回水温度（℃） | 20.5 | 20.8 | 20.4 | 20.5 | 19.9 | 19.9 | 19.8 | 19.8 | 20.7 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8
| 集水器2回水温度（℃） | 19 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19 | 19 | 19.3 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5
| 分水器1供水温度（℃） | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
| 分水器2供水温度（℃） | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2
| 压差（KPA） | 100 | 104 | 102 | 101 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103

## 10月18日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 74.5 | 80.2 | 88.4 | 84.1 | 77.7 | 75.8 | 73.6 | 79.4 | 66.4 | 55.8 | 49.2 | 31.8 | 29.9 | 27.5 | 28.3 | 38.9 | 38.5 | 45.8 | 52.6 | 52.6 | 61.6 | 67.5 | 72.1 | 75.1
| 室外湿球（℃） | 15.8 | 17.7 | 17.5 | 17.6 | 17.7 | 17.2 | 16.1 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.9 | 15 | 15.1 | 14.8 | 15.8 | 17.7 | 16.4 | 17.6 | 17 | 17 | 17.4 | 17.7 | 18 | 18.3
| 室外干球（℃） | 20.4 | 19.8 | 19 | 19.2 | 19.3 | 19.2 | 19 | 18.6 | 21.2 | 22.2 | 23.8 | 25.6 | 26.3 | 26.3 | 27.9 | 26.8 | 26.4 | 24.6 | 23.7 | 23.7 | 22.3 | 21.8 | 21.4 | 21.3
| 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃） | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19 | 19.4 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.2 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8
| 冷机冷冻出水温度（℃） | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.5 | 14.9 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9
| 板换冷冻回水温度（℃） | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.7 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8
| 板换冷冻出水温度（℃） | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 19.7 | 20 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2
| 冷机冷却回水温度（℃） | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 29.3 | 30 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 33.4 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1
| 冷机冷却出水温度（℃） | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 33.3 | 33.9 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 29.5 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1
| 板换冷却回水温度（℃） | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.2 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4
| 板换冷却出水温度（℃） | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 26.3 | 25.6 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8
| 冷塔出水温度（℃） | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.1 | 19.6 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.9 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5
| 冷塔回水温度（℃） | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 22.8 | 22.5 | 22.9 | 23.2 | 23.2 | 23.5 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2
| 冷机电流百分比（%） | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 54.9 | 56.9 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 56.9 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8
| 冷机功率（KW） | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 504 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513
| 冷冻水频率（HZ） | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7
| 冷冻水功率（KW） | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.3 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6
| 冷冻水流量（m³/h) | 1027 | 1224 | 1207 | 1228 | 1224 | 1238 | 1034 | 1036 | 1032 | 1045 | 1018 | 1023 | 1019 | 1224 | 1027 | 1224 | 1207 | 1228 | 1037 | 1037 | 1042 | 1046 | 1032 | 1037
| 冷却水频率（HZ） | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 47.2 | 47.4 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2
| 冷却水功率（KW） | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 103.4 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 107.2
| 冷却水流量（m³/h) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1288 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1288 | 1288 | 1290 | 1300
| 冷塔频率（HZ） | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2
| 冷塔功率（KW） | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 10.3 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4
2#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷冻水流量（m³/h)
冷却水频率
冷却水功率
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率
冷塔功率
3#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷冻水流量（m³/h)
冷却水频率
冷却水功率
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率
冷塔功率
4#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.3 | 19.6 | 20.1 | 19.5 | 19.5 | 19.3 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5
| 冷机冷冻出水温度 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 16.1 | 16.3 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8
| 板换冷冻回水温度 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.2 | 22.8 | 22.9 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1
| 板换冷冻出水温度 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19.5 | 19.7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| 冷机冷却回水温度 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 25.5 | 22.5 | 22.9 | 23.1 | 23.1 | 25.5 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1
| 冷机冷却出水温度 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 29.4 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 29.4 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6
| 板换冷却回水温度 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 21.2 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8
| 板换冷却出水温度 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24.2 | 23.2 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
| 冷塔出水温度 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 24.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 25 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7
| 冷塔回水温度 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.4 | 26.9 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 29.2 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5
| 冷机电流百分比（%） | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 54.3 | 52.8 | 56.8 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 55.7
| 冷机功率 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 482 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483
| 冷冻水频率 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1
| 冷冻水功率 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 53.5 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2
| 冷冻水流量（m³/h) | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 542 | 548 | 564 | 536 | 536 | 539 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536
| 冷却水频率 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.6 | 42.2 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8
| 冷却水功率 | 79.3 | 79.3 | 79.3 | 79.3 | 79.3 | 79.3 | 79.3 | 78.5 | 79.3 | 79.3 | 79.3 | 79.3 | 79.3 | 79.3 | 79.3 | 79.3 | 79.3 | 79.3 | 79.3 | 79.3 | 79.3 | 79.3 | 79.3 | 79.3
| 冷却水流量（m³/h) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 759 | 760 | 767 | 800 | 808 | 771 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800
| 冷塔频率 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 32.6 | 7.2 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5
| 冷塔功率 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 18.4 | 4.1 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8
| 集水器1回水温度（℃） | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 19.8 | 20.7 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8
| 集水器2回水温度（℃） | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19 | 19.3 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5
| 分水器1供水温度（℃） | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15.3 | 15.6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
| 分水器2供水温度（℃） | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 14.8 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2
| 压差（KPA） | 103 | 101 | 102 | 102 | 103 | 101 | 103 | 99 | 100 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103

## 10月19日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 79 | 81.3 | 80.7 | 85.9 | 82.9 | 83.7 | 73.6 | 73.6 | 82.9 | 79.7 | 62.7 | 68.5 | 70.2 | 60.3 | 46.5 | 47.6 | 48.5 | 45.3 | 54.1 | 55.1 | 59.7 | 70.7 | 71.5 | 71.5
| 室外湿球（℃） | 18.2 | 18.2 | 18 | 17.8 | 17.8 | 17.6 | 16.1 | 16.1 | 19.1 | 20 | 19.6 | 20.3 | 21.8 | 21.1 | 20 | 19.1 | 19.3 | 18.5 | 19.2 | 18.7 | 19 | 19.5 | 18.4 | 18.4
| 室外干球（℃） | 20.8 | 20.4 | 20.3 | 19.4 | 20 | 19.7 | 19 | 19 | 21 | 22.5 | 24.5 | 24.7 | 25.3 | 26.9 | 28.5 | 27 | 27.2 | 26.8 | 25.8 | 25 | 27.6 | 23.5 | 22.1 | 22.1
| 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃） | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 20 | 20 | 20.1 | 20 | 20 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1
| 冷机冷冻出水温度（℃） | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8
| 板换冷冻回水温度（℃） | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.5 | 28.6 | 28.7 | 28.7 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8
| 板换冷冻出水温度（℃） | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3
| 冷机冷却回水温度（℃） | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.8 | 31.6 | 31.5 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3
| 冷机冷却出水温度（℃） | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.8 | 35.6 | 35.5 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3
| 板换冷却回水温度（℃） | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 23.7 | 23.5 | 23.5 | 23.4 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3
| 板换冷却出水温度（℃） | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.8 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9
| 冷塔出水温度（℃） | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 22 | 21.8 | 21.8 | 21.7 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5
| 冷塔回水温度（℃） | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24.1 | 24 | 23.9 | 23.9 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7
| 冷机电流百分比（%） | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8
| 冷机功率（KW） | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 519 | 519 | 526 | 526 | 526 | 526 | 527 | 528 | 529 | 518 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519
| 冷冻水频率（HZ） | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 35.3 | 35.3 | 35.4 | 35.3 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4
| 冷冻水功率（KW） | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 58.4 | 58.4 | 58.9 | 58.3 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8
| 冷冻水流量（m³/h) | 1027 | 1224 | 1207 | 1228 | 1224 | 1238 | 1034 | 1034 | 1028 | 1025 | 1029 | 1035 | 1024 | 1036 | 1070 | 1063 | 1067 | 1072 | 1056 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 | 1063
| 冷却水频率（HZ） | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 45.9 | 45.9 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.5 | 46.6 | 47 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7
| 冷却水功率（KW） | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 107.2 | 95.7 | 95.7 | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 99.4 | 101.3 | 101.6 | 103.4 | 102.3 | 102.3 | 102.3 | 102.3 | 102.3 | 102.3
| 冷却水流量（m³/h) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1263 | 1280 | 1276 | 1267 | 1284 | 1291 | 1278 | 1288 | 1284 | 1293 | 1295 | 1283 | 1283 | 1283 | 1283 | 1283
| 冷塔频率（HZ） | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2
| 冷塔功率（KW） | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 9 | 9.3 | 9.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6
2#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷冻水流量（m³/h)
冷却水频率
冷却水功率
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率
冷塔功率
3#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷冻水流量（m³/h)
冷却水频率
冷却水功率
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率
冷塔功率
4#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1
| 冷机冷冻出水温度 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5
| 板换冷冻回水温度 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1
| 板换冷冻出水温度 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2
| 冷机冷却回水温度 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 23.4 | 24.3 | 24.2 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8
| 冷机冷却出水温度 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 27.4 | 28.3 | 28.2 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8
| 板换冷却回水温度 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
| 板换冷却出水温度 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 23.4 | 24.3 | 24.2 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9
| 冷塔出水温度 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.3 | 24.3 | 23.3 | 24.4 | 24.3 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9
| 冷塔回水温度 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.5 | 28.5 | 27.4 | 28.3 | 28.2 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8
| 冷机电流百分比（%） | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 56.1 | 56.1 | 56.1 | 56.1 | 56.4 | 56.4 | 56.6 | 56.4 | 56.6 | 56.2 | 56.4 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2
| 冷机功率 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 485 | 485 | 485 | 485 | 491 | 491 | 498 | 492 | 497 | 489 | 493 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488
| 冷冻水频率 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8
| 冷冻水功率 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 57.1 | 57.2 | 57.3 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 57.4
| 冷冻水流量（m³/h) | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 551 | 563 | 559 | 565 | 546 | 564 | 559 | 563 | 579 | 565 | 557 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571
| 冷却水频率 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 44.6 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3
| 冷却水功率 | 79.3 | 79.3 | 79.3 | 79.3 | 79.3 | 79.3 | 79.3 | 79.3 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 91.4 | 90.6 | 90.7 | 90.6 | 90.6 | 90.6 | 90.6 | 90.6 | 90.6 | 90.6
| 冷却水流量（m³/h) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 775 | 782 | 779 | 791 | 794 | 788 | 815 | 799 | 804 | 802 | 778 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802
| 冷塔频率 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 25 | 25 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 26.2 | 27.7 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5
| 冷塔功率 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 11.3 | 11.3 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 13.1 | 13.9 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5
| 集水器1回水温度（℃） | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.3 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5
| 集水器2回水温度（℃） | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6
| 分水器1供水温度（℃） | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3
| 分水器2供水温度（℃） | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 16 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9
| 压差（KPA） | 103 | 101 | 102 | 102 | 103 | 101 | 103 | 103 | 99 | 101 | 101 | 101 | 101 | 100 | 101 | 101 | 99 | 99 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101

## 10月20号
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 80.3 | 76.8 | 94.8 | 95.6 | 91.1 | 86.1 | 87.2 | 88.1 | 86 | 75.1 | 73.9 | 68.5 | 67 | 49.3 | 35.2 | 32.8 | 36.4 | 40.1 | 41 | 40.9 | 43.3 | 47.6 | 48.6 | 55.8
| 室外湿球（℃） | 15 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 13.8 | 13 | 13 | 13.1 | 13.3 | 13.4 | 13.8 | 13.7 | 14.5 | 13.6 | 11.9 | 11.6 | 11.7 | 11.1 | 10.8 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 11.3
| 室外干球（℃） | 17.2 | 16.8 | 14.9 | 15 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.7 | 16 | 16.6 | 17 | 18.2 | 20.1 | 20.9 | 20.5 | 20.1 | 18.7 | 17.9 | 17.5 | 17.5 | 16.9 | 16.8 | 16.2
| 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃） | 0点: 19.8; 1点: 19.6; 2点: 19.3; 3点: 19.8; 4点: 19.8; 5点: 19.8; 6点: 19.8; 7点: 18.9; 8点: 18.8
| 冷机冷冻出水温度（℃） | 0点: 14.9; 1点: 15.1; 2点: 14.7; 3点: 14.9; 4点: 14.9; 5点: 14.9; 6点: 14.9; 7点: 14.2; 8点: 14.2
| 板换冷冻回水温度（℃） | 0点: 24.8; 1点: 28.7; 2点: 28.6; 3点: 24.8; 4点: 24.8; 5点: 24.8; 6点: 24.8; 7点: 28.1; 8点: 28
| 板换冷冻出水温度（℃） | 0点: 20.2; 1点: 21.1; 2点: 20.9; 3点: 20.2; 4点: 20.2; 5点: 20.2; 6点: 20.2; 7点: 20.4; 8点: 20.4
| 冷机冷却回水温度（℃） | 0点: 35.1; 1点: 33.6; 2点: 32.8; 3点: 35.1; 4点: 35.1; 5点: 35.1; 6点: 35.1; 7点: 32; 8点: 28.3
| 冷机冷却出水温度（℃） | 0点: 31.1; 1点: 29.6; 2点: 28.8; 3点: 31.1; 4点: 31.1; 5点: 31.1; 6点: 31.1; 7点: 28; 8点: 32.3
| 板换冷却回水温度（℃） | 0点: 21.4; 1点: 23.2; 2点: 21.4; 3点: 21.4; 4点: 21.4; 5点: 21.4; 6点: 21.4; 7点: 22.7; 8点: 22.6
| 板换冷却出水温度（℃） | 0点: 25.8; 1点: 29.4; 2点: 25.8; 3点: 25.8; 4点: 25.8; 5点: 25.8; 6点: 25.8; 7点: 28; 8点: 27.9
| 冷塔出水温度（℃） | 0点: 20.5; 1点: 20.9; 2点: 20.5; 3点: 20.5; 4点: 20.5; 5点: 20.5; 6点: 20.5; 7点: 20.1; 8点: 19.9
| 冷塔回水温度（℃） | 0点: 23.2; 1点: 23.2; 2点: 23.2; 3点: 23.2; 4点: 23.2; 5点: 23.2; 6点: 23.2; 7点: 22.9; 8点: 22.9
| 冷机电流百分比（%） | 0点: 58.8; 1点: 56.9; 2点: 58.8; 3点: 54.8; 4点: 57.6; 5点: 58.8; 6点: 57.4; 7点: 56.9; 8点: 56.9
| 冷机功率（KW） | 0点: 513; 1点: 513; 2点: 513; 3点: 513; 4点: 513; 5点: 513; 6点: 513; 7点: 513; 8点: 493
| 冷冻水频率（HZ） | 0点: 34.7; 1点: 34.7; 2点: 34.7; 3点: 34.7; 4点: 34.7; 5点: 34.7; 6点: 34.7; 7点: 34.7; 8点: 34.7
| 冷冻水功率（KW） | 0点: 53.6; 1点: 53.6; 2点: 53.6; 3点: 53.6; 4点: 53.6; 5点: 53.6; 6点: 53.6; 7点: 53.6; 8点: 53.3
| 冷冻水流量（m³/h) | 0点: 1059; 1点: 1035; 2点: 1207; 3点: 1228; 4点: 1224; 5点: 1238; 6点: 1238; 7点: 1022; 8点: 1025
| 冷却水频率（HZ） | 0点: 46.2; 1点: 46.2; 2点: 46.2; 3点: 46.2; 4点: 46.2; 5点: 46.2; 6点: 48.6; 7点: 48.6; 8点: 48.2
| 冷却水功率（KW） | 0点: 107.2; 1点: 107.2; 2点: 107.2; 3点: 107.2; 4点: 107.2; 5点: 107.2; 6点: 107.2; 7点: 107.2; 8点: 108.8
| 冷却水流量（m³/h) | 0点: 1300; 1点: 1300; 2点: 1300; 3点: 1300; 4点: 1300; 5点: 1300; 6点: 1300; 7点: 1300; 8点: 1300
| 冷塔频率（HZ） | 0点: 49.2; 1点: 49.2; 2点: 49.2; 3点: 49.2; 4点: 49.2; 5点: 49.2; 6点: 49.2; 7点: 49.2; 8点: 49.2
| 冷塔功率（KW） | 0点: 12.4; 1点: 12.4; 2点: 12.4; 3点: 12.4; 4点: 12.4; 5点: 12.4; 6点: 12.4; 7点: 12.4; 8点: 8.6
2#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷冻水流量（m³/h)
冷却水频率
冷却水功率
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率
冷塔功率
3#系统 | 冷机冷冻回水温度 | [9 empty] | 19.8 | 18.8 | 19.4 | 20.4 | 20.2 | 19.1 | 18.5 | 18.1 | 17.6 | 17 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 17.3
| 冷机冷冻出水温度 | [9 empty] | 16 | 14.7 | 16.2 | 16.4 | 16.1 | 14.9 | 14.3 | 14.8 | 14.3 | 17.1 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 17.4
| 板换冷冻回水温度 | 9点: 19.9; 10点: 19
| 板换冷冻出水温度 | 9点: 19.9; 10点: 18.9
| 冷机冷却回水温度 | [9 empty] | 19.9 | 18.9 | 19.6 | 20.5 | 20.3 | 19.2 | 18.7 | 18.3 | 17.9 | 17.3 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 17.6
| 冷机冷却出水温度 | [9 empty] | 24 | 22.9 | 22.7 | 24.6 | 24.5 | 23.3 | 22.7 | 21.4 | 20.9 | 17.4 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 17.5
| 板换冷却回水温度 | 9点: 19.7; 10点: 18.6
| 板换冷却出水温度 | 9点: 19.9; 10点: 18.8
| 冷塔出水温度 | [9 empty] | 19.7 | 18.9 | 18.9 | 20.3 | 19.9 | 18.8 | 17.9 | 17.3 | 16.7 | 15.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 15.1
| 冷塔回水温度 | [9 empty] | 23.1 | 21.9 | 21.8 | 23.5 | 23.5 | 22.3 | 21.7 | 20.5 | 20 | 17 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 17.1
| 冷机电流百分比（%） | [9 empty] | 37.2 | 37.2 | 37 | 44.8 | 45.9 | 44.2 | 43.7 | 35.6 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 冷机功率 | [9 empty] | 337 | 336 | 334 | 407 | 416 | 401 | 396 | 323 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 冷冻水频率 | [9 empty] | 37.2 | 35 | 36.1 | 37.5 | 37.5 | 37.1 | 36.5 | 35.5 | 35.4 | 34.9 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5
| 冷冻水功率 | [9 empty] | 61.8 | 53.5 | 56.3 | 62.7 | 62.3 | 61.7 | 59.9 | 54.7 | 54.1 | 52.4 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 54.3
| 冷冻水流量（m³/h) | [9 empty] | 790 | 791 | 747 | 831 | 875 | 784 | 763 | 708 | 747 | 676 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734
| 冷却水频率 | [9 empty] | 48.8 | 48.8 | 48.7 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水功率 | [9 empty] | 115.1 | 114.8 | 114.2 | 115.2 | 114.7 | 114.5 | 115.4 | 115.1 | 114.8 | 114.8 | 114.6 | 114.6 | 114.6 | 114.6 | 114.6
| 冷却水流量（m³/h) | [9 empty] | 781 | 776 | 742 | 761 | 766 | 791 | 722 | 774 | 831 | 722 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408
| 冷塔频率 | [9 empty] | 49.2 | 49.2 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.4 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3
| 冷塔功率 | [9 empty] | 52.2 | 52.3 | 52.4 | 52.5 | 52.4 | 52.5 | 53.1 | 53.4 | 53.1 | 53.2 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4
4#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 0点: 19.5; 1点: 19.5; 2点: 19.5; 3点: 19.5; 4点: 19.5; 5点: 19.5; 6点: 19.5; 7点: 19.5; 8点: 19.1; 9点: 20.3
| 冷机冷冻出水温度 | 0点: 15.8; 1点: 15.8; 2点: 15.8; 3点: 15.8; 4点: 15.8; 5点: 15.8; 6点: 15.8; 7点: 15.8; 8点: 15.5; 9点: 16.1
| 板换冷冻回水温度 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 24 | 20.2 | 20.5 | 20.7 | 21.1 | 21 | 20.2 | 19.7 | 20 | 19.7 | 19.5 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 21
| 板换冷冻出水温度 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19.4 | 18.2 | 17.6 | 17.7 | 18.3 | 18.1 | 17.2 | 16.5 | 16.6 | 16 | 15.9 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 17.1
| 冷机冷却回水温度 | 0点: 23.1; 1点: 23.1; 2点: 23.1; 3点: 23.1; 4点: 23.1; 5点: 23.1; 6点: 23.1; 7点: 23.1; 8点: 21.9; 9点: 18.6
| 冷机冷却出水温度 | 0点: 27.6; 1点: 27.6; 2点: 27.6; 3点: 27.6; 4点: 27.6; 5点: 27.6; 6点: 27.6; 7点: 27.6; 8点: 26.1; 9点: 22.6
| 板换冷却回水温度 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 22 | 17.9 | 16.3 | 16.4 | 17.1 | 16.7 | 15.8 | 15.2 | 15.2 | 14.7 | 14.5 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 15.5
| 板换冷却出水温度 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23.1 | 18.7 | 19.3 | 19.5 | 20 | 19.8 | 18.9 | 18.3 | 18.4 | 18.1 | 17.9 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 19.4
| 冷塔出水温度 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.6 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 17.2 | 16.9 | 15.7 | 15.3 | 15.2 | 14.8 | 14.6 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.5
| 冷塔回水温度 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 26.1 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 19.9 | 19.7 | 18.8 | 18.2 | 18.2 | 17.9 | 17.7 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 19.1
| 冷机电流百分比（%） | 0点: 55.7; 1点: 55.7; 2点: 55.7; 3点: 55.7; 4点: 55.7; 5点: 55.7; 6点: 55.7; 7点: 55.7; 8点: 54.3; 9点: 52.6
| 冷机功率 | 0点: 483; 1点: 483; 2点: 483; 3点: 483; 4点: 483; 5点: 483; 6点: 483; 7点: 483; 8点: 472; 9点: 458
| 冷冻水频率 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 36.5 | 36.5 | 35.4 | 36.8 | 36.8 | 36.3 | 35.5 | 34.8 | 34.7 | 34.2 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8
| 冷冻水功率 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.1 | 61.6 | 61.4 | 56.7 | 62.4 | 62.3 | 61.6 | 62.7 | 60.8 | 60.1 | 56.3 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6
| 冷冻水流量（m³/h) | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 545 | 575 | 870 | 893 | 958 | 957 | 940 | 869 | 903 | 810 | 814 | 878 | 878 | 878 | 878 | 878
| 冷却水频率 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.7 | 48.7 | 48.8 | 48.7 | 48.7 | 48.8 | 48.8 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水功率 | 79.3 | 79.3 | 79.3 | 79.3 | 79.3 | 79.3 | 79.3 | 79.3 | 81.1 | 116.7 | 117.1 | 116.8 | 116.1 | 115.6 | 116.6 | 122.7 | 122.7 | 123.1 | 122.8 | 122.6 | 122.6 | 122.6 | 122.6 | 122.6
| 冷却水流量（m³/h) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 780 | 864 | 1017 | 1078 | 1001 | 1075 | 1022 | 1046 | 1029 | 1063 | 1064 | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 | 1057
| 冷塔频率 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 0 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5
| 冷塔功率 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 0 | 45.5 | 45.6 | 46.1 | 47.2 | 47.3 | 47.4 | 45.4 | 45.1 | 45.2 | 45.3 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6
| 集水器1回水温度（℃） | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 20.3 | 19.6 | 20 | 21.6 | 21.5 | 21.8 | 21.2 | 21.2 | 21.4 | 20.7 | 20.5 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2
| 集水器2回水温度（℃） | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 20.1 | 20.5 | 20.4 | 19.9 | 19.9 | 19.7 | 19.4 | 19.2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| 分水器1供水温度（℃） | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15.1 | 14.8 | 14.7 | 17.9 | 17.7 | 17.5 | 16.5 | 16.5 | 16.1 | 15.6 | 16.3 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6
| 分水器2供水温度（℃） | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 17.1 | 17.5 | 17.2 | 16.2 | 16.2 | 15.8 | 15.3 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5
| 压差（KPA） | 103 | 101 | 102 | 102 | 103 | 101 | 101 | 101 | 101 | 103 | 102 | 96 | 97 | 100 | 105 | 104 | 105 | 104 | 106 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98

## 10月21日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 56.7 | 57.6 | 58.9 | 60.2 | 61.3 | 63.6 | 64.7 | 65.1 | 52.4 | 41.1 | 38.6 | 38.6 | 38.6 | 39.2 | 39.8 | 40.3 | 42.7 | 45.8 | 39.8 | 39.8 | 55 | 54.7 | 60.1 | 60.5
| 室外湿球（℃） | 11.6 | 11.3 | 11.5 | 11.3 | 11.4 | 11.8 | 12.6 | 12.7 | 11.9 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 12.1 | 12.4 | 13.3 | 13.5 | 12.8 | 12.6 | 13.3 | 13.3 | 12.9 | 12.2 | 11.8 | 11.8
| 室外干球（℃） | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16 | 15.9 | 15.9 | 16 | 16 | 16.7 | 17.6 | 17.9 | 17.9 | 18.2 | 19.6 | 20.7 | 20.7 | 19.5 | 19.2 | 20.7 | 20.7 | 17.8 | 17 | 15.9 | 15.9
| 运行模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水频率（HZ）
冷冻水功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水频率（HZ）
冷却水功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷冻水流量（m³/h)
冷却水频率
冷却水功率
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率
冷塔功率
3#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 18.4 | 17.8 | 17.8 | 17.7
| 冷机冷冻出水温度 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 15.8 | 14.6 | 14.6 | 14.4
| 板换冷冻回水温度 | 12点: 18.4; 13点: 18.4; 14点: 18.4; 15点: 18.4; 16点: 18.4; 17点: 18.4; 18点: 18.4; 19点: 18.4
| 板换冷冻出水温度 | 12点: 20.1; 13点: 20.1; 14点: 20.1; 15点: 20.1; 16点: 20.1; 17点: 20.1; 18点: 20.1; 19点: 20.1
| 冷机冷却回水温度 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.4 | 17.4 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 18.6 | 18 | 18 | 18
| 冷机冷却出水温度 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.4 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 21.7 | 21.1 | 21.1 | 21
| 板换冷却回水温度 | 12点: 17.4; 13点: 17.4; 14点: 17.4; 15点: 17.4; 16点: 17.4; 17点: 17.4; 18点: 17.4; 19点: 17.4
| 板换冷却出水温度 | 12点: 18.6; 13点: 18.6; 14点: 18.6; 15点: 18.6; 16点: 18.6; 17点: 18.6; 18点: 18.6; 19点: 18.6
| 冷塔出水温度 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.6 | 17 | 17 | 16.9
| 冷塔回水温度 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.1 | 20.1 | 20
| 冷机电流百分比（%） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 35.4 | 35.3 | 35.3 | 35.3
| 冷机功率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 326 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 326 | 324 | 324 | 325
| 冷冻水频率 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 35.9 | 35.9 | 35
| 冷冻水功率 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 57.1 | 55.8 | 55.8 | 52.1
| 冷冻水流量（m³/h) | 734 | 734 | 846 | 847 | 851 | 833 | 828 | 834 | 834 | 834 | 834 | 834 | 824 | 796 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 767 | 692 | 692 | 695
| 冷却水频率 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水功率 | 114.6 | 114.6 | 114.6 | 114.6 | 114.6 | 114.6 | 114.6 | 114.6 | 114.6 | 114.6 | 114.6 | 114.6 | 114.6 | 114.6 | 114.6 | 114.6 | 114.6 | 114.6 | 114.6 | 114.6 | 115.4 | 115.3 | 115.3 | 115.6
| 冷却水流量（m³/h) | 408 | 408 | 421 | 428 | 432 | 419 | 441 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 769 | 784 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 751 | 778 | 778 | 776
| 冷塔频率 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4
| 冷塔功率 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.2 | 53.3 | 53.3 | 53.5
4#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.1 | 19.7 | 19.7 | 19.7
| 板换冷冻出水温度 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16.7 | 16.2 | 16.2 | 16.2
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 18.4 | 14.8 | 14.8 | 15
| 板换冷却出水温度 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.3 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 18.7 | 18.1 | 18.1 | 18.1
| 冷塔出水温度 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15 | 15 | 15
| 冷塔回水温度 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18.5 | 17.9 | 17.9 | 18
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水频率 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 35.5 | 35.1 | 35.1 | 34.3
| 冷冻水功率 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 62.7 | 61.3 | 61.3 | 58.6
| 冷冻水流量（m³/h) | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 | 884 | 848 | 848 | 823
| 冷却水频率 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水功率 | 122.6 | 122.6 | 122.6 | 122.6 | 122.6 | 122.6 | 122.6 | 122.6 | 122.6 | 122.6 | 122.6 | 122.6 | 122.6 | 122.6 | 122.6 | 122.6 | 122.6 | 122.6 | 122.6 | 122.6 | 123.2 | 123.1 | 123.1 | 123.3
| 冷却水流量（m³/h) | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1067 | 1067 | 1067 | 1067 | 1067 | 1067 | 1067 | 1067 | 1067 | 1067 | 1067 | 1067 | 1067 | 1040 | 1063 | 1055 | 1062
| 冷塔频率 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.4
| 冷塔功率 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.2 | 45.4 | 45.4 | 45.1
| 集水器1回水温度（℃） | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.3 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.2 | 20.8 | 20.8 | 21.1
| 集水器2回水温度（℃） | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 19.8 | 19.5 | 19.5 | 19.5
| 分水器1供水温度（℃） | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 16.3 | 15.7 | 15.7 | 15.7
| 分水器2供水温度（℃） | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 15.9 | 15.5 | 15.5 | 15.4
| 压差（KPA） | 98 | 98 | 98 | 99 | 100 | 102 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 101 | 103 | 103 | 101

## 10月22日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 66.6 | 69.7 | 58.9 | 60.2 | 61.3 | 63.6 | 64.7 | 68.3 | 68.3 | 62.1 | 58.4 | 54.7 | 52.4 | 49 | 48.9 | 48.9 | 52.1 | 58.4 | 61 | 63.5 | 63.7 | 67.3 | 69.5 | 71.5
| 室外湿球（℃） | 12.4 | 11.7 | 11.5 | 11.3 | 11.4 | 11.8 | 12.6 | 12.7 | 13.2 | 14.8 | 15.6 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 15.2 | 14.8 | 14.2 | 13.7 | 15.8 | 15.6 | 15.7 | 15.9
| 室外干球（℃） | 15.5 | 14.7 | 16.1 | 16 | 15.9 | 15.9 | 16 | 15.9 | 16.8 | 17.2 | 18.4 | 21.4 | 21.8 | 23.1 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 22.8 | 21.9 | 20.1 | 20.1 | 19.4 | 19.2 | 19.2
| 运行模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水频率（HZ）
冷冻水功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水频率（HZ）
冷却水功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷冻水流量（m³/h)
冷却水频率
冷却水功率
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率
冷塔功率
3#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 17.4 | 16.7 | 16.7 | 17.5 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 18.7 | 20.1 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 21.4 | 21.3 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.1 | 21.4 | 21.3 | 21.5
| 冷机冷冻出水温度 | 14.1 | 16.8 | 16.8 | 14.2 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 15.9 | 16 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
| 冷机冷却回水温度 | 17.7 | 17 | 17 | 17.5 | 17 | 17 | 17 | 18.9 | 20.3 | 20.4 | 20.8 | 20.9 | 20.7 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.2 | 21.4 | 21.4 | 21.6
| 冷机冷却出水温度 | 20.7 | 17 | 17 | 17.5 | 17 | 17 | 17 | 23 | 24.6 | 24.8 | 25.4 | 25.9 | 26.8 | 27.1 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26.8 | 27.3 | 27.3 | 27.6
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
| 冷塔出水温度 | 16.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 17.6 | 18.4 | 18.8 | 19.7 | 20.4 | 21.2 | 21.5 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21.6 | 21.7 | 21.8 | 22.1
| 冷塔回水温度 | 19.8 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 20.9 | 21.6 | 22.8 | 23.9 | 24.8 | 25.3 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.5 | 25.9 | 25.9 | 26.3
| 冷机电流百分比（%） | 34.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 49.6 | 54.8 | 58.4 | 62.7 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 60.6 | 64.5 | 64.1 | 66.2
| 冷机功率 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 544 | 573 | 563 | 580
| 冷冻水频率 | 34.8 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.8 | 38.9 | 38.9 | 38.9
| 冷冻水功率 | 51.6 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 73.4 | 74.1 | 74.2 | 74.3
| 冷冻水流量（m³/h) | 647 | 767 | 772 | 784 | 786 | 774 | 788 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 800 | 942 | 971 | 794
| 冷却水频率 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.8 | 48.8 | 48.7
| 冷却水功率 | 115.2 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.9 | 116.1 | 115.7
| 冷却水流量（m³/h) | 747 | 422 | 410 | 403 | 425 | 429 | 441 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 738 | 790 | 723 | 730
| 冷塔频率 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4
| 冷塔功率 | 53.1 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 52.2 | 52.3 | 52.4 | 52.6
4#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.2 | 21.4 | 21.3 | 21.4
| 板换冷冻出水温度 | 15.9 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 19 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 18.9 | 19.2 | 19.3 | 19.2
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 14.6 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 18 | 18.2 | 17.9 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.7 | 20.2 | 20.2 | 18.1
| 板换冷却出水温度 | 17.8 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.4
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水频率 | 34.1 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 38 | 38.1 | 38.1 | 38.1
| 冷冻水功率 | 58.6 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 78.2 | 78.4 | 78.5 | 78.6
| 冷冻水流量（m³/h) | 829 | 871 | 924 | 956 | 958 | 929 | 920 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 1007 | 1008 | 1034 | 1046
| 冷却水频率 | 48.7 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.7 | 48.8
| 冷却水功率 | 122.8 | 123.1 | 123.1 | 123.1 | 123.1 | 123.1 | 123.1 | 123.1 | 123.1 | 123.1 | 123.1 | 123.1 | 123.1 | 123.1 | 123.1 | 123.1 | 123.1 | 123.1 | 123.1 | 123.1 | 122.9 | 123.1 | 122.4 | 123.2
| 冷却水流量（m³/h) | 1083 | 1096 | 1077 | 1072 | 1065 | 1055 | 1062 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1087 | 1074 | 1073 | 1092
| 冷塔频率 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4
| 冷塔功率 | 45.1 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 44.9 | 45.1 | 45.1 | 45.3
| 集水器1回水温度（℃） | 21.5 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.7 | 21.8 | 21.8 | 21.4
| 集水器2回水温度（℃） | 19.3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20.5 | 20.6 | 20.6 | 20.7
| 分水器1供水温度（℃） | 15.4 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 18 | 18.2 | 18.1 | 18.2
| 分水器2供水温度（℃） | 15.9 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 17.6 | 17.7 | 17.7 | 17.7
| 压差（KPA） | 103 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 100 | 98 | 101 | 96 | 103 | 96 | 99 | 101 | 101 | 101 | 101 | 100 | 99 | 100 | 96

## 10月23日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 73.6 | 76.7 | 80.7 | 85.9 | 82.9 | 83.7 | 82.3 | 85 | 68.3 | 62.1 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 70.4 | 73.6 | 77.6 | 82.1
| 室外湿球（℃） | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.5 | 14.6 | 15.3 | 15.5 | 15.2 | 13.2 | 14.8 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 17.6 | 17.4 | 17.7 | 18
| 室外干球（℃） | 18.9 | 18.5 | 18.4 | 18.1 | 17.6 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.8 | 17.2 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 20.8 | 20.5 | 20.3 | 20.1
| 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 混合模式 | 混合模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水频率（HZ）
冷冻水功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水频率（HZ）
冷却水功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷冻水流量（m³/h)
冷却水频率
冷却水功率
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率
冷塔功率
3#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 21.6 | 21.6 | 21.5 | 21.3 | 21.4 | 21.3 | 21.1 | 20.9 | 21.1 | 22.5 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.3 | 20.4
| 冷机冷冻出水温度 | 16 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.5 | 15.9 | 16 | 16 | 16.3 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 16.5
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
| 冷机冷却回水温度 | 21.6 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.1 | 20.3 | 22.5 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 23.8 | 23.8
| 冷机冷却出水温度 | 27.6 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 26.3 | 24.6 | 29.6 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 29 | 28.4 | 27.8 | 27.8
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
| 冷塔出水温度 | 22.1 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 21.2 | 18.4 | 18.8 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 24.2 | 24.3
| 冷塔回水温度 | 26.3 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 25.1 | 21.6 | 22.8 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 26.8 | 26.9
| 冷机电流百分比（%） | 68.8 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.4 | 68.3 | 57.8 | 69.4 | 86.4 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2
| 冷机功率 | 588 | 578 | 590 | 589 | 587 | 586 | 581 | 501 | 602 | 604 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517
| 冷冻水频率 | 38.9 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38.9 | 37 | 37 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 37.7 | 37.7
| 冷冻水功率 | 74.3 | 74.9 | 74.9 | 74.9 | 74.9 | 74.9 | 74.9 | 74.6 | 58.3 | 58.3 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
| 冷冻水流量（m³/h) | 794 | 773 | 800 | 785 | 776 | 792 | 783 | 778 | 834 | 834 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 876 | 942 | 934 | 968
| 冷却水频率 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8
| 冷却水功率 | 115.7 | 115.5 | 115.5 | 115.5 | 115.5 | 115.5 | 115.5 | 115.5 | 115.3 | 115.3 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74
| 冷却水流量（m³/h) | 730 | 780 | 746 | 784 | 737 | 770 | 694 | 706 | 742 | 758 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 832 | 845 | 942 | 924
| 冷塔频率 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 43.8 | 42.4 | 40.2
| 冷塔功率 | 52.6 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 53.3 | 53.3 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2
4#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 10点: 20.1; 11点: 20.1; 12点: 20.1; 13点: 20.1; 14点: 20.1; 15点: 20.1; 16点: 20.1; 17点: 20.1; 18点: 20.1; 19点: 20.1; 20点: 20.1; 21点: 20.1; 22点: 20.1; 23点: 20.1
| 冷机冷冻出水温度 | 10点: 16.8; 11点: 16.8; 12点: 16.8; 13点: 16.8; 14点: 16.8; 15点: 16.8; 16点: 16.8; 17点: 16.8; 18点: 16.8; 19点: 16.8; 20点: 16.8; 21点: 16.8; 22点: 16.8; 23点: 16.8
| 板换冷冻回水温度 | 0点: 21.4; 1点: 21.4; 2点: 21.3; 3点: 21.4; 4点: 21.2; 5点: 21; 6点: 21; 7点: 21; 8点: 20.9; 9点: 20.9
| 板换冷冻出水温度 | 0点: 19.2; 1点: 19.4; 2点: 19.3; 3点: 19.2; 4点: 19.1; 5点: 19.1; 6点: 18.9; 7点: 18.9; 8点: 17.7; 9点: 17.7
| 冷机冷却回水温度 | 10点: 25.2; 11点: 25.2; 12点: 25.2; 13点: 25.2; 14点: 25.2; 15点: 25.2; 16点: 25.2; 17点: 25.2; 18点: 25.2; 19点: 25.2; 20点: 25.2; 21点: 24.1; 22点: 24.2; 23点: 25.2
| 冷机冷却出水温度 | 10点: 29; 11点: 29; 12点: 29; 13点: 29; 14点: 29; 15点: 29; 16点: 29; 17点: 29; 18点: 29; 19点: 29; 20点: 29; 21点: 28.2; 22点: 28.4; 23点: 29
| 板换冷却回水温度 | 0点: 18.1; 1点: 18; 2点: 18; 3点: 17.9; 4点: 17.8; 5点: 17.8; 6点: 17.8; 7点: 17.8; 8点: 19.4; 9点: 19.4
| 板换冷却出水温度 | 0点: 20.4; 1点: 20.4; 2点: 20.3; 3点: 20.2; 4点: 20.1; 5点: 20.2; 6点: 21.1; 7点: 21.2; 8点: 19.4; 9点: 19.4
| 冷塔出水温度 | 18.2 | 18.1 | 18 | 17.8 | 17.8 | 17.6 | 17.8 | 17.7 | 18.9 | 18.9 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3
| 冷塔回水温度 | 20.4 | 20.3 | 20.2 | 20.1 | 20 | 20 | 20.1 | 20.1 | 20.9 | 20.9 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8
| 冷机电流百分比（%） | 10点: 57; 11点: 57; 12点: 57; 13点: 57; 14点: 57; 15点: 57; 16点: 57; 17点: 57; 18点: 57; 19点: 57; 20点: 57; 21点: 57; 22点: 57; 23点: 57
| 冷机功率 | 10点: 557; 11点: 557; 12点: 557; 13点: 557; 14点: 557; 15点: 557; 16点: 557; 17点: 557; 18点: 557; 19点: 557; 20点: 557; 21点: 557; 22点: 557; 23点: 557
| 冷冻水频率 | 38.1 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 36.4 | 36.4 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3
| 冷冻水功率 | 78.6 | 78.8 | 78.8 | 78.8 | 78.8 | 78.8 | 78.8 | 78.8 | 67.2 | 67.2 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 71.6
| 冷冻水流量（m³/h) | 1046 | 1010 | 1004 | 1012 | 988 | 1014 | 1036 | 1019 | 917 | 917 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633
| 冷却水频率 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
| 冷却水功率 | 123.2 | 123.1 | 123.1 | 123.1 | 123.1 | 123.1 | 123.1 | 123.1 | 123.1 | 123.1 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108
| 冷却水流量（m³/h) | 1092 | 1079 | 1093 | 1074 | 1071 | 1083 | 1067 | 1070 | 1045 | 1045 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830
| 冷塔频率 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7
| 冷塔功率 | 45.3 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.3 | 45.3 | 7.3 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
| 集水器1回水温度（℃） | 21.9 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.7 | 21.4 | 21.4 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3
| 集水器2回水温度（℃） | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.5 | 20 | 20 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8
| 分水器1供水温度（℃） | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8
| 分水器2供水温度（℃） | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.5 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8
| 压差（KPA） | 101 | 97 | 100 | 97 | 101 | 100 | 102 | 99 | 96 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 100 | 102 | 99 | 101

## 10月24日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 85.3 | 84.2 | 85.6 | 86.8 | 85.9 | 86.4 | 87.2 | 85.3 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 70.4 | 73.6 | 71.2 | 69.2 | 68.8 | 76.9
| 室外湿球（℃） | 18 | 18 | 17.8 | 18 | 17.6 | 17.5 | 17.3 | 17.8 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 17.6 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.2 | 16.9
| 室外干球（℃） | 19.4 | 19.8 | 19.6 | 19.5 | 19.2 | 18.9 | 18.6 | 18.6 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 20.8 | 20.5 | 20.8 | 20.5 | 21 | 19.6
| 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水频率（HZ）
冷冻水功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水频率（HZ）
冷却水功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 17点: 18.4; 18点: 18.4; 19点: 18.4; 20点: 18.4; 21点: 18.4; 22点: 18.4; 23点: 18.4
| 冷机冷冻出水温度 | 17点: 13.7; 18点: 13.7; 19点: 13.7; 20点: 13.7; 21点: 13.7; 22点: 13.7; 23点: 13.7
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
| 冷机冷却回水温度 | 17点: 24; 18点: 24; 19点: 24; 20点: 24; 21点: 24; 22点: 24; 23点: 24
| 冷机冷却出水温度 | 17点: 28.7; 18点: 28.7; 19点: 28.7; 20点: 28.7; 21点: 28.7; 22点: 28.7; 23点: 28.7
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
| 冷塔出水温度 | 17点: 24; 18点: 24; 19点: 24; 20点: 24; 21点: 24; 22点: 24; 23点: 24
| 冷塔回水温度 | 17点: 28.6; 18点: 28.6; 19点: 28.6; 20点: 28.6; 21点: 28.6; 22点: 28.6; 23点: 28.6
| 冷机电流百分比（%） | 17点: 51; 18点: 51; 19点: 51; 20点: 51; 21点: 51; 22点: 51; 23点: 51
| 冷机功率 | 17点: 468; 18点: 468; 19点: 468; 20点: 468; 21点: 468; 22点: 468; 23点: 468
| 冷冻水频率 | 17点: 34.6; 18点: 34.6; 19点: 34.6; 20点: 34.6; 21点: 34.6; 22点: 34.6; 23点: 34.6
| 冷冻水功率 | 17点: 53.58; 18点: 53.58; 19点: 53.58; 20点: 53.58; 21点: 53.58; 22点: 53.58; 23点: 53.58
| 冷冻水流量（m³/h) | 17点: 1035; 18点: 1035; 19点: 1024; 20点: 1024; 21点: 1024; 22点: 1024; 23点: 1024
| 冷却水频率 | 17点: 48.6; 18点: 48.6; 19点: 48.6; 20点: 48.6; 21点: 48.6; 22点: 48.6; 23点: 48.6
| 冷却水功率 | 17点: 104.8; 18点: 104.8; 19点: 104.8; 20点: 104.8; 21点: 104.8; 22点: 104.8; 23点: 104.8
| 冷却水流量（m³/h) | 17点: 1031; 18点: 1031; 19点: 1038; 20点: 1038; 21点: 1038; 22点: 1038; 23点: 1038
| 冷塔频率 | 17点: 31.7; 18点: 31.7; 19点: 31.7; 20点: 31.7; 21点: 31.7; 22点: 31.7; 23点: 31.7
| 冷塔功率 | 17点: 13.16; 18点: 13.16; 19点: 13.16; 20点: 13.16; 21点: 13.16; 22点: 13.16; 23点: 13.16
3#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1
| 冷机冷冻出水温度 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
| 冷机冷却回水温度 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8
| 冷机冷却出水温度 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
| 冷塔出水温度 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5
| 冷塔回水温度 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6
| 冷机电流百分比（%） | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2
| 冷机功率 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517
| 冷冻水频率 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1
| 冷冻水功率 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
| 冷冻水流量（m³/h) | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 932 | 955 | 955 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885
| 冷却水频率 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8
| 冷却水功率 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74
| 冷却水流量（m³/h) | 924 | 924 | 924 | 924 | 924 | 901 | 913 | 913 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824
| 冷塔频率 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3
| 冷塔功率 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2
4#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1
| 冷机冷冻出水温度 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
| 冷机冷却回水温度 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1
| 冷机冷却出水温度 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
| 冷塔出水温度 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3
| 冷塔回水温度 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8
| 冷机电流百分比（%） | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57
| 冷机功率 | 557 | 557 | 557 | 557 | 557 | 557 | 557 | 557 | 557 | 557 | 557 | 557 | 557 | 557 | 557 | 557 | 557 | 557 | 557 | 557 | 557 | 557 | 557 | 557
| 冷冻水频率 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3
| 冷冻水功率 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 71.6
| 冷冻水流量（m³/h) | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633
| 冷却水频率 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
| 冷却水功率 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108
| 冷却水流量（m³/h) | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830
| 冷塔频率 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7
| 冷塔功率 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 7.3 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
| 集水器1回水温度（℃） | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3
| 集水器2回水温度（℃） | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8
| 分水器1供水温度（℃） | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8
| 分水器2供水温度（℃） | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8
| 压差（KPA） | 101 | 100 | 101 | 99 | 101 | 104 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 100 | 101 | 102 | 101 | 101 | 101 | 101 | 100 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102

## 10月25日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 76.9 | 79.2 | 82.3 | 76.7 | 76 | 76.2 | 76.9 | 79.9 | 74.3 | 68.5 | 59 | 57.3 | 53.5 | 58.8 | 53.6 | 52.6 | 51.3 | 52.4 | 67.8 | 63.3 | 71.2 | 69.2 | 68.8 | 76.9
| 室外湿球（℃） | 16.9 | 17.6 | 17.8 | 16.1 | 15.7 | 15.3 | 16.9 | 16.7 | 17.6 | 18.7 | 19 | 19.1 | 19.2 | 19.7 | 19.5 | 19.2 | 18 | 18 | 19.1 | 18.2 | 17.4 | 17.4 | 17.2 | 16.9
| 室外干球（℃） | 19.6 | 19.9 | 19.7 | 18.4 | 18.1 | 18.3 | 19.6 | 18.8 | 20.5 | 22.4 | 24.5 | 25.2 | 26 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 24.9 | 24.8 | 23 | 22.6 | 20.8 | 20.5 | 21 | 19.6
| 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水频率（HZ）
冷冻水功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水频率（HZ）
冷却水功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 18.4 | 18.1 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.1 | 18 | 20.2 | 20.2 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.2 | 18.3 | 18.4 | 18.3 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4
| 冷机冷冻出水温度 | 13.7 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.2 | 13.3 | 15.1 | 15.1 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 14.4 | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7
| 板换冷冻回水温度 | 8点: 25.3; 9点: 25.3; 10点: 25.3; 11点: 25.3; 12点: 25.3; 13点: 25.3; 14点: 25.3; 15点: 25.3; 16点: 25.2; 17点: 25.2; 18点: 25.2; 19点: 25.1
| 板换冷冻出水温度 | 8点: 19; 9点: 18.9; 10点: 18.9; 11点: 18.9; 12点: 19.4; 13点: 19.4; 14点: 19.4; 15点: 19.4; 16点: 19; 17点: 19; 18点: 19.1; 19点: 19.1
| 冷机冷却回水温度 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 | 23.2 | 23.2 | 23.7 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 24.1 | 29.6 | 24.2 | 23.9 | 24 | 24 | 24 | 24
| 冷机冷却出水温度 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 26.8 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.4 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.7 | 33.6 | 28.8 | 28.5 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7
| 板换冷却回水温度 | 8点: 20.6; 9点: 20.5; 10点: 20.5; 11点: 20.5; 12点: 20.5; 13点: 20.6; 14点: 20.6; 15点: 20.6; 16点: 20.6; 17点: 20.6; 18点: 20.5; 19点: 20.5
| 板换冷却出水温度 | 8点: 26.1; 9点: 26; 10点: 26; 11点: 26; 12点: 26; 13点: 26; 14点: 26; 15点: 26; 16点: 25.9; 17点: 25.9; 18点: 25.9; 19点: 25.9
| 冷塔出水温度 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19.6 | 19.8 | 20.3 | 20.3 | 20.7 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.5 | 20.5 | 20.3 | 20.2 | 24 | 24 | 24 | 24
| 冷塔回水温度 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 19.6 | 19.8 | 20.4 | 20.4 | 20.8 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 20 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6
| 冷机电流百分比（%） | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 52.9 | 54.9 | 54.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 54.9 | 52.9 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51
| 冷机功率 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 480 | 465 | 489 | 489 | 481 | 482 | 482 | 482 | 483 | 496 | 482 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468
| 冷冻水频率 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6
| 冷冻水功率 | 53.58 | 53.58 | 53.58 | 53.58 | 53.58 | 53.58 | 53.58 | 53.58 | 53.3 | 53.4 | 53.3 | 53.3 | 53.4 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.4 | 53.3 | 53.3 | 53.4 | 53.58 | 53.58 | 53.58 | 53.58
| 冷冻水流量（m³/h) | 1024 | 1024 | 1032 | 1024 | 1052 | 1021 | 1024 | 1036 | 1023 | 1025 | 1053 | 1053 | 1038 | 1027 | 1027 | 1027 | 1040 | 1032 | 1031 | 1025 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024
| 冷却水频率 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.7 | 48.7 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.7 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6
| 冷却水功率 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.9 | 105.3 | 105.3 | 104.7 | 104.6 | 104.6 | 104.6 | 104.7 | 104.5 | 104.6 | 105.1 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8
| 冷却水流量（m³/h) | 1038 | 1021 | 1011 | 1022 | 1032 | 1024 | 1038 | 1032 | 1007 | 1028 | 1019 | 1019 | 1017 | 1019 | 1019 | 1019 | 996 | 991 | 989 | 1007 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038
| 冷塔频率 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 10.5 | 30.9 | 10.6 | 10.6 | 38.3 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 33 | 49.1 | 35.2 | 32.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7
| 冷塔功率 | 13.16 | 13.16 | 13.16 | 13.16 | 13.16 | 13.16 | 13.16 | 13.16 | 4.1 | 12.2 | 4.5 | 4.5 | 22.5 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 15.5 | 44.5 | 17.4 | 16.1 | 13.16 | 13.16 | 13.16 | 13.16
3#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷冻水流量（m³/h)
冷却水频率
冷却水功率
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率
冷塔功率
4#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 18.3 | 18.8 | 20.8 | 20.8 | 18.9 | 19 | 19 | 19 | 18.9 | 19.1 | 19 | 18.9 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1
| 冷机冷冻出水温度 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 15.5 | 15.6 | 16.9 | 16.9 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.8 | 16 | 15.2 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8
| 板换冷冻回水温度 | 8点: 23.6; 9点: 23.6; 10点: 23.6; 11点: 23.6; 12点: 23.6; 13点: 23.6; 14点: 23.6; 15点: 23.6; 16点: 23.6; 17点: 23.6; 18点: 23.6; 19点: 23.6
| 板换冷冻出水温度 | 8点: 19.1; 9点: 19.1; 10点: 19.8; 11点: 19.8; 12点: 19.3; 13点: 19.2; 14点: 19.2; 15点: 19.2; 16点: 19.1; 17点: 19.2; 18点: 19.2; 19点: 19.2
| 冷机冷却回水温度 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 23.9 | 25.8 | 25.9 | 25.9 | 22.9 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 23 | 25.2 | 26.6 | 22.9 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1
| 冷机冷却出水温度 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 27.9 | 29.6 | 30.3 | 30.3 | 27 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 27 | 29 | 30.4 | 26.9 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2
| 板换冷却回水温度 | 8点: 21.4; 9点: 21.4; 10点: 21.4; 11点: 21.4; 12点: 21.4; 13点: 21.4; 14点: 21.4; 15点: 21.4; 16点: 21.4; 17点: 21.4; 18点: 21.4; 19点: 21.4
| 板换冷却出水温度 | 8点: 24.6; 9点: 24.3; 10点: 24.7; 11点: 24.7; 12点: 23.4; 13点: 24.4; 14点: 24.4; 15点: 24.4; 16点: 23.5; 17点: 23.4; 18点: 26.5; 19点: 26.5
| 冷塔出水温度 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 23 | 21.4 | 24.6 | 24.6 | 23.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.7 | 25.9 | 25.1 | 22.6 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3
| 冷塔回水温度 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.4 | 24.5 | 30.3 | 30.3 | 27 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 27.1 | 28.3 | 31.1 | 26.9 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8
| 冷机电流百分比（%） | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 55.3 | 55.5 | 64.3 | 64.3 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.9 | 55.1 | 54.1 | 57 | 57 | 57 | 57
| 冷机功率 | 557 | 557 | 557 | 557 | 557 | 557 | 557 | 557 | 475 | 481 | 565 | 565 | 477 | 478 | 478 | 478 | 479 | 486 | 491 | 479 | 557 | 557 | 557 | 557
| 冷冻水频率 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 34.2 | 34.2 | 34.7 | 34.7 | 34.1 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 34.1 | 34.2 | 34.2 | 34.1 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3
| 冷冻水功率 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 53.8 | 53.7 | 55.3 | 55.3 | 53.5 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.7 | 54.1 | 54.2 | 53.8 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 71.6
| 冷冻水流量（m³/h) | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 525 | 543 | 559 | 559 | 537 | 542 | 542 | 542 | 551 | 544 | 535 | 552 | 633 | 633 | 633 | 633
| 冷却水频率 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 42.5 | 42.3 | 45.7 | 45.7 | 42.8 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 40.4 | 42.4 | 46 | 46 | 46 | 46
| 冷却水功率 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 79.1 | 78.2 | 104.3 | 104.3 | 100.3 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.7 | 98.5 | 91.6 | 98.6 | 108 | 108 | 108 | 108
| 冷却水流量（m³/h) | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 753 | 742 | 843 | 843 | 764 | 768 | 768 | 768 | 751 | 744 | 713 | 754 | 830 | 830 | 830 | 830
| 冷塔频率 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 31.7 | 33.2 | 33.4 | 33.4 | 12.6 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 0 | 32.8 | 49.4 | 20.2 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7
| 冷塔功率 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 16.6 | 18.3 | 19.1 | 19.1 | 9.6 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 0 | 18.5 | 40.5 | 8.2 | 45 | 45 | 45 | 45
| 集水器1回水温度（℃） | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.8 | 20.7 | 21.2 | 21.2 | 19.7 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 21 | 20.2 | 20.7 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3
| 集水器2回水温度（℃） | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 18.9 | 18.8 | 20.1 | 20.1 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.7 | 18.9 | 18.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8
| 分水器1供水温度（℃） | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 14.6 | 14.6 | 16.5 | 16.5 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 15 | 15.1 | 14.7 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8
| 分水器2供水温度（℃） | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 14.2 | 14.3 | 16.2 | 16.2 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.8 | 14.6 | 14.3 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8
| 压差（KPA） | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 101 | 102 | 95 | 100 | 103 | 101 | 101 | 101 | 102 | 100 | 101 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102

## 10月26日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 76.9 | 79.2 | 82.3 | 76.7 | 76 | 76.2 | 76.9 | 79.9 | 91.3 | 80.9 | 58.9 | 59.4 | 58.8 | 57.8 | 57.1 | 56.3 | 58.4 | 56.7 | 62 | 61.9 | 71.2 | 69.2 | 68.8 | 76.9
| 室外湿球（℃） | 16.9 | 17.6 | 17.8 | 16.1 | 15.7 | 15.3 | 16.9 | 16.7 | 19.5 | 20.3 | 19.9 | 19.9 | 19.7 | 20.4 | 20.2 | 20 | 18.6 | 18.4 | 18.4 | 18.3 | 17.4 | 17.4 | 17.2 | 16.9
| 室外干球（℃） | 19.6 | 19.9 | 19.7 | 18.4 | 18.1 | 18.3 | 19.6 | 18.8 | 20.4 | 22.6 | 25.7 | 25.4 | 25.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 24.3 | 24.4 | 23.4 | 23.3 | 20.8 | 20.5 | 21 | 19.6
| 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水频率（HZ）
冷冻水功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水频率（HZ）
冷却水功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 18.4 | 18.1 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 18.8 | 18.9 | 18.8 | 18.5 | 18.5 | 18.8 | 18.9
| 冷机冷冻出水温度 | 13.7 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 13.6 | 13.6 | 14.1 | 14.1
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
| 冷机冷却回水温度 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24.4 | 24 | 24 | 24 | 23.7 | 23.8 | 24 | 23.8 | 23.8 | 23.9 | 24 | 24 | 23.8 | 23.8 | 23.9 | 24
| 冷机冷却出水温度 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 29 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.4 | 28.5 | 28.6 | 28.5 | 28.5 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.5 | 28.5 | 28.8 | 28.8
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
| 冷塔出水温度 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24.4 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.7 | 20.6 | 20.5 | 20.6 | 20.6 | 21.2 | 21.1 | 21 | 20.6 | 20.6 | 21.2 | 21.1
| 冷塔回水温度 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 29 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.8 | 20.7 | 20.6 | 20.7 | 20.7 | 21 | 20.8 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 21 | 20.8
| 冷机电流百分比（%） | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9
| 冷机功率 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 467 | 468 | 468 | 468 | 481 | 482 | 468 | 482 | 482 | 483 | 481 | 482 | 482 | 482 | 483 | 481
| 冷冻水频率 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 35.2 | 35.2 | 35 | 34.6 | 34.6 | 35.2 | 35.2
| 冷冻水功率 | 53.58 | 53.58 | 53.58 | 53.58 | 53.58 | 53.58 | 53.58 | 53.58 | 53.7 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.4 | 53.3 | 53.8 | 53.3 | 53.3 | 55.6 | 55.5 | 54.8 | 53.3 | 53.3 | 55.6 | 55.5
| 冷冻水流量（m³/h) | 1024 | 1024 | 1032 | 1024 | 1052 | 1021 | 1024 | 1036 | 1037 | 1024 | 1024 | 1024 | 1038 | 1027 | 1024 | 1027 | 1027 | 1063 | 1057 | 1039 | 1027 | 1027 | 1063 | 1057
| 冷却水频率 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.5 | 48.6 | 48.7 | 48.6 | 48.6 | 48.5 | 48.6
| 冷却水功率 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.2 | 104.3 | 104.3 | 104.3 | 104.7 | 104.6 | 104.3 | 104.6 | 104.6 | 104.1 | 104.5 | 104.9 | 104.6 | 104.6 | 104.1 | 104.5
| 冷却水流量（m³/h) | 1038 | 1021 | 1011 | 1022 | 1032 | 1024 | 1038 | 1032 | 1005 | 1019 | 1019 | 1019 | 1017 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1015 | 1035 | 1029 | 1019 | 1019 | 1015 | 1035
| 冷塔频率 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 37.8 | 43.1 | 43.1 | 43.1 | 38.3 | 41.8 | 43.1 | 41.8 | 41.8 | 36.9 | 35.1 | 35 | 41.8 | 41.8 | 36.9 | 35.1
| 冷塔功率 | 13.16 | 13.16 | 13.16 | 13.16 | 13.16 | 13.16 | 13.16 | 13.16 | 22.7 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 22.5 | 27.8 | 30.8 | 27.8 | 27.8 | 21.1 | 18.6 | 18.1 | 27.8 | 27.8 | 21.1 | 18.6
3#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 15点: 19.1; 16点: 19.1; 17点: 18.9; 18点: 19; 19点: 19; 20点: 19.1; 21点: 19.1; 22点: 18.9; 23点: 19
| 冷机冷冻出水温度 | 15点: 15.2; 16点: 15.2; 17点: 15; 18点: 15.1; 19点: 15; 20点: 15.2; 21点: 15.2; 22点: 15; 23点: 15.1
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
| 冷机冷却回水温度 | 15点: 23.2; 16点: 23.2; 17点: 22.8; 18点: 24.1; 19点: 23.8; 20点: 23.2; 21点: 23.2; 22点: 22.8; 23点: 24.1
| 冷机冷却出水温度 | 15点: 27; 16点: 27; 17点: 26.6; 18点: 27.7; 19点: 27.5; 20点: 27; 21点: 27; 22点: 26.6; 23点: 27.7
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
| 冷塔出水温度 | 15点: 23.5; 16点: 23.5; 17点: 23.2; 18点: 24.4; 19点: 24.2; 20点: 23.5; 21点: 23.5; 22点: 23.2; 23点: 24.4
| 冷塔回水温度 | 15点: 26; 16点: 26; 17点: 25.7; 18点: 26.9; 19点: 26.6; 20点: 26; 21点: 26; 22点: 25.7; 23点: 26.9
| 冷机电流百分比（%） | 15点: 51.1; 16点: 51.1; 17点: 50.5; 18点: 50.3; 19点: 50.5; 20点: 51.1; 21点: 51.1; 22点: 50.5; 23点: 50.3
| 冷机功率 | 15点: 456; 16点: 456; 17点: 449; 18点: 445; 19点: 446; 20点: 456; 21点: 456; 22点: 449; 23点: 445
| 冷冻水频率 | 15点: 34.6; 16点: 34.6; 17点: 35.5; 18点: 35.4; 19点: 35.2; 20点: 34.6; 21点: 34.6; 22点: 35.5; 23点: 35.4
| 冷冻水功率 | 15点: 59.7; 16点: 59.7; 17点: 54.6; 18点: 54.1; 19点: 53.7; 20点: 59.7; 21点: 59.7; 22点: 54.6; 23点: 54.1
| 冷冻水流量（m³/h) | 15点: 846; 16点: 846; 17点: 799; 18点: 818; 19点: 836; 20点: 846; 21点: 846; 22点: 799; 23点: 818
| 冷却水频率 | 15点: 39.8; 16点: 39.8; 17点: 39.8; 18点: 39.8; 19点: 39.8; 20点: 39.8; 21点: 39.8; 22点: 39.8; 23点: 39.8
| 冷却水功率 | 15点: 74; 16点: 74; 17点: 74.1; 18点: 74.1; 19点: 74.3; 20点: 74; 21点: 74; 22点: 74.1; 23点: 74.1
| 冷却水流量（m³/h) | 15点: 825; 16点: 825; 17点: 847; 18点: 821; 19点: 797; 20点: 825; 21点: 825; 22点: 847; 23点: 821
| 冷塔频率 | 15点: 45.6; 16点: 45.6; 17点: 40.3; 18点: 32; 19点: 34.7; 20点: 45.6; 21点: 45.6; 22点: 40.3; 23点: 32
| 冷塔功率 | 15点: 40.7; 16点: 40.7; 17点: 34.6; 18点: 28.6; 19点: 31.1; 20点: 40.7; 21点: 40.7; 22点: 34.6; 23点: 28.6
4#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 19 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 19 | 18.9
| 冷机冷冻出水温度 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.4
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
| 冷机冷却回水温度 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 23.8 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 22.9 | 22.4 | 23.6
| 冷机冷却出水温度 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 27.9 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27 | 26.7 | 27.6
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
| 冷塔出水温度 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 23.9 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.3 | 22.3 | 23.6
| 冷塔回水温度 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27 | 26.7 | 27.6
| 冷机电流百分比（%） | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 54.5 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 54.5 | 54.5 | 55.1
| 冷机功率 | 557 | 557 | 557 | 557 | 557 | 557 | 557 | 557 | 479 | 487 | 487 | 487 | 477 | 478 | 487
| 冷冻水频率 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.1 | 35.2 | 34.2
| 冷冻水功率 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 54.2 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 53.5 | 53.6 | 54.3
| 冷冻水流量（m³/h) | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 531 | 556 | 556 | 556 | 537 | 542 | 556
| 冷却水频率 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.8 | 42.4 | 42.5
| 冷却水功率 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 78.9 | 79.1 | 79.1 | 79.1 | 100.3 | 98.6 | 79.1
| 冷却水流量（m³/h) | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 761 | 756 | 756 | 756 | 764 | 768 | 756
| 冷塔频率 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 12.6 | 42.2 | 33.4
| 冷塔功率 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 9.6 | 31.8 | 17.7
| 集水器1回水温度（℃） | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 19.7 | 20.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 20.2 | 20.2 | 20.6 | 21.3 | 21.3 | 20.2 | 20.2
| 集水器2回水温度（℃） | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.7 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.7 | 18.8
| 分水器1供水温度（℃） | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9
| 分水器2供水温度（℃） | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.7
| 压差（KPA） | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 99 | 101 | 101 | 101 | 103 | 101 | 101 | 101 | 101 | 100 | 103 | 106 | 101 | 101 | 100 | 103

## 10月27日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 76.9 | 79.2 | 82.3 | 76.7 | 76 | 76.2 | 76.9 | 79.9 | 88.3 | 79.4 | 71.4 | 71.4 | 68.4 | 62.2 | 62.2 | 62.2 | 62.2 | 62.2 | 62.2 | 62.2 | 56.7 | 58.8 | 60.4 | 60.8
| 室外湿球（℃） | 16.9 | 17.6 | 17.8 | 16.1 | 15.7 | 15.3 | 16.9 | 16.7 | 18.5 | 18.5 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.6
| 室外干球（℃） | 19.6 | 19.9 | 19.7 | 18.4 | 18.1 | 18.3 | 19.6 | 18.8 | 20 | 21 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 20.3 | 19.9 | 19.7 | 19.1
| 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水频率（HZ）
冷冻水功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水频率（HZ）
冷却水功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 18.5 | 18.5 | 18.8 | 18.9 | 18.8 | 18.5 | 18.5 | 18.8 | 19.2 | 18.8 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 19.4
| 冷机冷冻出水温度 | 13.6 | 13.6 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 13.6 | 13.6 | 14.1 | 15.3 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.5
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
| 冷机冷却回水温度 | 23.8 | 23.8 | 23.9 | 24 | 24 | 23.8 | 23.8 | 23.9 | 24.1 | 23.9 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 21.5
| 冷机冷却出水温度 | 28.5 | 28.5 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.5 | 28.5 | 28.8 | 27.8 | 28.8 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 26.6
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
| 冷塔出水温度 | 20.6 | 20.6 | 21.2 | 21.1 | 21 | 20.6 | 20.6 | 21.2 | 24.5 | 21.2 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20.4
| 冷塔回水温度 | 20.7 | 20.7 | 21 | 20.8 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 21 | 26.9 | 21 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.6
| 冷机电流百分比（%） | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 50.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 51
| 冷机功率 | 482 | 482 | 483 | 481 | 482 | 482 | 482 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 474
| 冷冻水频率 | 34.6 | 34.6 | 35.2 | 35.2 | 35 | 34.6 | 34.6 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.5
| 冷冻水功率 | 53.3 | 53.3 | 55.6 | 55.5 | 54.8 | 53.3 | 53.3 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 58.1
| 冷冻水流量（m³/h) | 1027 | 1027 | 1063 | 1057 | 1039 | 1027 | 1027 | 1063 | 1028 | 1062 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 1081
| 冷却水频率 | 48.6 | 48.6 | 48.5 | 48.6 | 48.7 | 48.6 | 48.6 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.6
| 冷却水功率 | 104.6 | 104.6 | 104.1 | 104.5 | 104.9 | 104.6 | 104.6 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.2
| 冷却水流量（m³/h) | 1019 | 1019 | 1015 | 1035 | 1029 | 1019 | 1019 | 1015 | 1011 | 1023 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 0
| 冷塔频率 | 41.8 | 41.8 | 36.9 | 35.1 | 35 | 41.8 | 41.8 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 30.9
| 冷塔功率 | 27.8 | 27.8 | 21.1 | 18.6 | 18.1 | 27.8 | 27.8 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 15.7
3#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 19.1 | 19.1 | 18.9 | 19 | 19 | 19.1 | 19.1 | 18.9 | 19.2 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 19.5 | 19.4 | 19.4 | 19.4
| 冷机冷冻出水温度 | 15.2 | 15.2 | 15 | 15.1 | 15 | 15.2 | 15.2 | 15 | 15.3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16.1 | 16.6 | 16.6 | 16.6
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
| 冷机冷却回水温度 | 23.2 | 23.2 | 22.8 | 24.1 | 23.8 | 23.2 | 23.2 | 22.8 | 24.1 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 25.7 | 21.4 | 21.4 | 21.4
| 冷机冷却出水温度 | 27 | 27 | 26.6 | 27.7 | 27.5 | 27 | 27 | 26.6 | 27.8 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 29 | 23.9 | 23.9 | 23.9
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
| 冷塔出水温度 | 23.5 | 23.5 | 23.2 | 24.4 | 24.2 | 23.5 | 23.5 | 23.2 | 24.5 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 26.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1
| 冷塔回水温度 | 26 | 26 | 25.7 | 26.9 | 26.6 | 26 | 26 | 25.7 | 26.9 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 28.2 | 23.3 | 23.3 | 23.3
| 冷机电流百分比（%） | 51.1 | 51.1 | 50.5 | 50.3 | 50.5 | 51.1 | 51.1 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 47.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9
| 冷机功率 | 456 | 456 | 449 | 445 | 446 | 456 | 456 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 439 | 393 | 393 | 393
| 冷冻水频率 | 34.6 | 34.6 | 35.5 | 35.4 | 35.2 | 34.6 | 34.6 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.7 | 34.8 | 34.8 | 34.8
| 冷冻水功率 | 59.7 | 59.7 | 54.6 | 54.1 | 53.7 | 59.7 | 59.7 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 59.6 | 53.4 | 53.4 | 53.4
| 冷冻水流量（m³/h) | 846 | 846 | 799 | 818 | 836 | 846 | 846 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 847 | 730 | 730 | 730
| 冷却水频率 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8
| 冷却水功率 | 74 | 74 | 74.1 | 74.1 | 74.3 | 74 | 74 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 73.5 | 73.6 | 73.6 | 73.6
| 冷却水流量（m³/h) | 825 | 825 | 847 | 821 | 797 | 825 | 825 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 896 | 798 | 798 | 798
| 冷塔频率 | 45.6 | 45.6 | 40.3 | 32 | 34.7 | 45.6 | 45.6 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 49.3 | 0 | 49.1 | 49.1
| 冷塔功率 | 40.7 | 40.7 | 34.6 | 28.6 | 31.1 | 40.7 | 40.7 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 51.8 | 0 | 51.2 | 51.3
4#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 21点: 20.2; 22点: 20.2; 23点: 20.2
| 冷机冷冻出水温度 | 21点: 16.4; 22点: 16.4; 23点: 16.4
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
| 冷机冷却回水温度 | 21点: 20.3; 22点: 20.3; 23点: 20.3
| 冷机冷却出水温度 | 21点: 24.6; 22点: 24.6; 23点: 24.6
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
| 冷塔出水温度 | 21点: 20.8; 22点: 20.8; 23点: 20.8
| 冷塔回水温度 | 21点: 24.5; 22点: 24.5; 23点: 24.5
| 冷机电流百分比（%） | 21点: 52.8; 22点: 52.8; 23点: 52.8
| 冷机功率 | 21点: 473; 22点: 473; 23点: 473
| 冷冻水频率 | 21点: 34.6; 22点: 34.6; 23点: 34.6
| 冷冻水功率 | 21点: 57.3; 22点: 57.3; 23点: 57.3
| 冷冻水流量（m³/h) | 21点: 576; 22点: 576; 23点: 576
| 冷却水频率 | 21点: 43.8; 22点: 43.8; 23点: 43.8
| 冷却水功率 | 21点: 89.3; 22点: 89.3; 23点: 89.3
| 冷却水流量（m³/h) | 21点: 787; 22点: 787; 23点: 787
| 冷塔频率 | 21点: 0; 22点: 31.9; 23点: 0
| 冷塔功率 | 21点: 0; 22点: 19.1; 23点: 0
| 集水器1回水温度（℃） | 21.3 | 21.3 | 20.2 | 20.2 | 20.6 | 21.3 | 21.3 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 21 | 21 | 21
| 集水器2回水温度（℃） | 18.8 | 18.8 | 18.7 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 19.4 | 19.8 | 19.8 | 19.8
| 分水器1供水温度（℃） | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 15.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5
| 分水器2供水温度（℃） | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 15.2 | 16.5 | 16.5 | 16.5
| 压差（KPA） | 101 | 101 | 100 | 103 | 106 | 101 | 101 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 101 | 98 | 98 | 98

## 10月28日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 61.5 | 61.5 | 65 | 66.3 | 66.9 | 71.9 | 72 | 62.3 | 66.9 | 53.8 | 44.2 | 42.1 | 40.3 | 38.4 | 36.8 | 33.7 | 44.2 | 40.1 | 42.3 | 43.5 | 59.4 | 61.6 | 67.2 | 66.8
| 室外湿球（℃） | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13.9 | 14.7 | 15.7 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 14.7 | 15.1 | 13.9 | 13.5 | 13.9 | 15.2 | 15.2 | 15.6 | 15.2
| 室外干球（℃） | 19 | 18.9 | 18.5 | 18 | 18 | 17.6 | 17.2 | 18.2 | 18.5 | 21.8 | 22.5 | 23.8 | 23.9 | 23.8 | 24.2 | 24.6 | 22.5 | 22.1 | 22.3 | 21.4 | 20.1 | 19.7 | 19.4 | 19.1
| 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 混合模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水频率（HZ）
冷冻水功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水频率（HZ）
冷却水功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷冻水流量（m³/h)
冷却水频率
冷却水功率
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率
冷塔功率
3#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 19.4 | 19.4 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.6 | 20.2 | 20.5 | 20.1
| 冷机冷冻出水温度 | 16.6 | 16.6 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 15.4
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
| 冷机冷却回水温度 | 21.4 | 21.4 | 21.5 | 21.4 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.8 | 25.1 | 24.5 | 20.2
| 冷机冷却出水温度 | 23.9 | 23.9 | 25.8 | 25.6 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 26.1 | 28.8 | 28.9 | 24.8
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
| 冷塔出水温度 | 22.1 | 22.1 | 21.4 | 21.3 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.8 | 25.9 | 24 | 20.3
| 冷塔回水温度 | 23.3 | 23.3 | 24.7 | 24.6 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.9 | 28 | 27.9 | 23.7
| 冷机电流百分比（%） | 37.9 | 37.9 | 51.3 | 51.5 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.7 | 52.4 | 55.5 | 50.7
| 冷机功率 | 393 | 393 | 554 | 556 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 468 | 473 | 610 | 456
| 冷冻水频率 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 37.3
| 冷冻水功率 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 63.1 | 63.2 | 63 | 65.6
| 冷冻水流量（m³/h) | 730 | 730 | 828 | 831 | 856 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 808 | 775 | 805 | 735
| 冷却水频率 | 39.8 | 39.8 | 41.8 | 42 | 42 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 42.2 | 40.2 | 42.2 | 48.8
| 冷却水功率 | 73.6 | 73.6 | 77.3 | 77.3 | 77.4 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 90.4 | 86.8 | 90.5 | 115.6
| 冷却水流量（m³/h) | 798 | 798 | 933 | 886 | 872 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 882 | 841 | 872 | 745
| 冷塔频率 | 44 | 43.9 | 43.9 | 43.9 | 43.9 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 46.4 | 10.2 | 48.2 | 49.3
| 冷塔功率 | 36.8 | 36.6 | 36.5 | 35.9 | 36.3 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 40.2 | 8.3 | 41.5 | 51.4
4#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20.2 | 20.2 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.5 | 20.2 | 20.4 | 20.2
| 冷机冷冻出水温度 | 16.4 | 16.4 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.7 | 16.5 | 16.4 | 16.5
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
| 冷机冷却回水温度 | 20.3 | 20.3 | 25.5 | 23.2 | 23.2 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 24.2 | 23.1 | 23.2 | 22.8
| 冷机冷却出水温度 | 24.6 | 24.6 | 29.6 | 27.3 | 27.3 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 28.3 | 27 | 27.6 | 26.8
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
| 冷塔出水温度 | 20.8 | 20.8 | 24.8 | 24.2 | 24.2 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 25.3 | 22.8 | 23.2 | 22.8
| 冷塔回水温度 | 24.5 | 24.5 | 29.4 | 26.8 | 26.8 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 27.6 | 27.4 | 27.8 | 26.8
| 冷机电流百分比（%） | 52.8 | 52.8 | 62 | 58.7 | 58.8 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 57.6 | 56.2 | 63.3 | 57.8
| 冷机功率 | 473 | 473 | 510 | 496 | 495 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 517 | 502 | 566 | 504
| 冷冻水频率 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 36.6
| 冷冻水功率 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.9 | 61.8 | 61.9 | 66.6
| 冷冻水流量（m³/h) | 576 | 576 | 585 | 578 | 580 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 598 | 592 | 591 | 611
| 冷却水频率 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 47.7 | 46.6 | 48.7 | 46.7
| 冷却水功率 | 89.3 | 89.3 | 89.3 | 89.3 | 89.3 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 115.2 | 111.2 | 116.8 | 104.8
| 冷却水流量（m³/h) | 787 | 787 | 870 | 895 | 890 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 875 | 840 | 913 | 870
| 冷塔频率 | 0 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 32 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 15 | 0 | 0
| 冷塔功率 | 0 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 8.2 | 0 | 0
| 集水器1回水温度（℃） | 21 | 21 | 20.2 | 20.2 | 20.6 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.2 | 21.1 | 21 | 21.1
| 集水器2回水温度（℃） | 19.8 | 19.8 | 18.7 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20.1 | 19.9 | 20.1 | 19.8
| 分水器1供水温度（℃） | 16.5 | 16.5 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.3 | 16.2
| 分水器2供水温度（℃） | 16.5 | 16.5 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.2 | 15.9
| 压差（KPA） | 98 | 102 | 100 | 103 | 106 | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 100 | 103 | 101 | 102

## 10月29日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 70 | 70.7 | 73 | 74.5 | 76 | 76.2 | 76.9 | 79.9 | 66.9 | 53.8 | 71.4 | 71.4 | 68.4 | 62.2 | 62.2 | 62.2 | 62.2 | 62.2 | 62.2 | 56.5 | 65.4 | 70.9 | 71.3 | 75.7
| 室外湿球（℃） | 15.2 | 15 | 14.9 | 14.8 | 15.7 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 16.2 | 16.8 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 17.9 | 16.7 | 16.6 | 16.6
| 室外干球（℃） | 18.6 | 18.3 | 18 | 17.7 | 17.7 | 17.8 | 18 | 17.9 | 18.5 | 21.8 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 22 | 21.4 | 20.1 | 20 | 19.4
| 运行模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水频率（HZ）
冷冻水功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水频率（HZ）
冷却水功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷冻水流量（m³/h)
冷却水频率
冷却水功率
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率
冷塔功率
3#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20.1 | 19.9 | 19.9 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5
| 冷机冷冻出水温度 | 15.4 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
| 冷机冷却回水温度 | 20.2 | 19.9 | 19.9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6
| 冷机冷却出水温度 | 24.8 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
| 冷塔出水温度 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4
| 冷塔回水温度 | 23.7 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7
| 冷机电流百分比（%） | 50.7 | 50.5 | 50.1 | 50.3 | 50.3 | 50.3 | 50.3 | 50.3 | 50.3 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9
| 冷机功率 | 456 | 451 | 446 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561
| 冷冻水频率 | 37.3 | 36.8 | 36.8 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4
| 冷冻水功率 | 65.6 | 60.3 | 60.3 | 58.7 | 58.7 | 58.7 | 58.7 | 58.7 | 58.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7
| 冷冻水流量（m³/h) | 735 | 682 | 713 | 736 | 745 | 712 | 721 | 840 | 840 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854
| 冷却水频率 | 48.8 | 48.7 | 48.7 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9
| 冷却水功率 | 115.6 | 114.8 | 114.8 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 86.1
| 冷却水流量（m³/h) | 745 | 788 | 786 | 771 | 770 | 774 | 780 | 781 | 781 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875
| 冷塔频率 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3
| 冷塔功率 | 51.4 | 51.6 | 51.6 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.8 | 51.8 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1
4#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20.2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20.1 | 20.1 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4
| 冷机冷冻出水温度 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
| 冷机冷却回水温度 | 22.8 | 24.3 | 24.3 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4
| 冷机冷却出水温度 | 26.8 | 28.3 | 28.3 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
| 冷塔出水温度 | 22.8 | 23.4 | 23.4 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9
| 冷塔回水温度 | 26.8 | 28.8 | 28.8 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6
| 冷机电流百分比（%） | 57.8 | 56.2 | 56.2 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3
| 冷机功率 | 504 | 486 | 486 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471
| 冷冻水频率 | 36.6 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6
| 冷冻水功率 | 66.6 | 63.8 | 63.8 | 63.4 | 63.4 | 63.4 | 63.4 | 63.4 | 63.4 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5
| 冷冻水流量（m³/h) | 611 | 599 | 612 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572
| 冷却水频率 | 46.7 | 45.1 | 45.1 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4
| 冷却水功率 | 104.8 | 99.6 | 99.6 | 95.6 | 95.6 | 95.6 | 95.6 | 95.6 | 95.6 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7
| 冷却水流量（m³/h) | 870 | 802 | 820 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 885 | 870 | 835 | 867 | 881 | 870 | 847 | 855 | 885 | 867 | 879 | 881 | 890 | 899 | 885
| 冷塔频率 | 0 | 30.6 | 30.3 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5
| 冷塔功率 | 0 | 56.1 | 53.5 | 54.7 | 54.7 | 54.7 | 54.7 | 54.7 | 54.7 | 54.7 | 54.7 | 54.7 | 54.7 | 54.7 | 54.7 | 54.7 | 54.7 | 54.7 | 54.7 | 54.7 | 54.7 | 54.7 | 54.7 | 54.7
| 集水器1回水温度（℃） | 21.1 | 21.7 | 21.7 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3
| 集水器2回水温度（℃） | 19.8 | 19.7 | 19.7 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| 分水器1供水温度（℃） | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3
| 分水器2供水温度（℃） | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2
| 压差（KPA） | 102 | 102 | 102 | 98 | 101 | 100 | 103 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102

## 10月30日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 77.4 | 77.9 | 81.1 | 81.4 | 81.4 | 81.6 | 82.4 | 82.6 | 76.3 | 71.3 | 71.4 | 71.4 | 68.4 | 62.2 | 62.2 | 62.2 | 62.2 | 62.2 | 62.2 | 62.2 | 68.4 | 69.6 | 71.9 | 77.6
| 室外湿球（℃） | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.6 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.7 | 16.3 | 16.3 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 17.8 | 17.1 | 17.2 | 17.5
| 室外干球（℃） | 19.3 | 19.2 | 18.6 | 18.5 | 18.4 | 18.3 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 21.3 | 20.7 | 20.3 | 20.1
| 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水频率（HZ）
冷冻水功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水频率（HZ）
冷却水功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷冻水流量（m³/h)
冷却水频率
冷却水功率
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率
冷塔功率
3#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5
| 冷机冷冻出水温度 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
| 冷机冷却回水温度 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6
| 冷机冷却出水温度 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
| 冷塔出水温度 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4
| 冷塔回水温度 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7
| 冷机电流百分比（%） | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9
| 冷机功率 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561
| 冷冻水频率 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4
| 冷冻水功率 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7
| 冷冻水流量（m³/h) | 822 | 842 | 821 | 832 | 846 | 816 | 854 | 832 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854
| 冷却水频率 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9
| 冷却水功率 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 86.1
| 冷却水流量（m³/h) | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875
| 冷塔频率 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3
| 冷塔功率 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1
4#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4
| 冷机冷冻出水温度 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
| 冷机冷却回水温度 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4
| 冷机冷却出水温度 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
| 冷塔出水温度 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9
| 冷塔回水温度 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6
| 冷机电流百分比（%） | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8
| 冷机功率 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533
| 冷冻水频率 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6
| 冷冻水功率 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5
| 冷冻水流量（m³/h) | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572
| 冷却水频率 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4
| 冷却水功率 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7
| 冷却水流量（m³/h) | 885 | 891 | 903 | 878 | 869 | 881 | 894 | 876 | 890 | 923 | 891 | 885 | 875 | 877 | 893 | 883 | 885 | 870 | 868 | 865 | 888 | 876 | 885 | 890
| 冷塔频率 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5
| 冷塔功率 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3
| 集水器1回水温度（℃） | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3
| 集水器2回水温度（℃） | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| 分水器1供水温度（℃） | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3
| 分水器2供水温度（℃） | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2
| 压差（KPA） | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102

## 10月31日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 80.6 | 79.1 | 79.8 | 81.4 | 81 | 82.5 | 83.8 | 82.6 | 81.3 | 77.8 | 71.4 | 68.4 | 66 | 44.2 | 42.5 | 42.2 | 41.7 | 40.2 | 47.4 | 50.3 | 68.4 | 69.6 | 71.9 | 77.6
| 室外湿球（℃） | 17.9 | 17.3 | 17.6 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 16.9 | 16.7 | 17.7 | 18.8 | 19.3 | 19.9 | 20.3 | 18.3 | 18.2 | 18.1 | 17.7 | 16.6 | 16.6 | 16.2 | 17.8 | 17.1 | 17.2 | 17.5
| 室外干球（℃） | 20.1 | 20.1 | 19.8 | 19.5 | 19.3 | 19 | 18.4 | 18.4 | 19.7 | 21.3 | 22.5 | 23.5 | 24.6 | 27 | 27 | 27.1 | 26.7 | 25.5 | 23.8 | 22.7 | 21.3 | 20.7 | 20.3 | 20.1
| 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水频率（HZ）
冷冻水功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水频率（HZ）
冷却水功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷冻水流量（m³/h)
冷却水频率
冷却水功率
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率
冷塔功率
3#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.4 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5
| 冷机冷冻出水温度 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
| 冷机冷却回水温度 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 23.6 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 23.8 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.3 | 23.2 | 23.1 | 23 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6
| 冷机冷却出水温度 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 28 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 27.6 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.2 | 27.1 | 27.1 | 27 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
| 冷塔出水温度 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 23.6 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 23.6 | 23.5 | 23.5 | 23.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4
| 冷塔回水温度 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 26.9 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 26.7 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.2 | 26.1 | 26.1 | 26 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7
| 冷机电流百分比（%） | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 52.2 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.7 | 51.3 | 51.5 | 51.7 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9
| 冷机功率 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 468 | 462 | 462 | 462 | 469 | 469 | 469 | 469 | 464 | 462 | 468 | 465 | 561 | 561 | 561 | 561
| 冷冻水频率 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4
| 冷冻水功率 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 66.3 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.1 | 65.9 | 66 | 66.2 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7
| 冷冻水流量（m³/h) | 822 | 842 | 821 | 832 | 846 | 816 | 854 | 832 | 920 | 937 | 874 | 864 | 840 | 902 | 939 | 929 | 903 | 905 | 854 | 910 | 854 | 854 | 854 | 854
| 冷却水频率 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 42 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.8 | 40.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9
| 冷却水功率 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 86.8 | 86.2 | 86.2 | 86.2 | 86.2 | 82.8 | 82.8 | 82.8 | 82.7 | 82.5 | 82.1 | 82.4 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 86.1
| 冷却水流量（m³/h) | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 915 | 874 | 883 | 870 | 877 | 805 | 899 | 902 | 880 | 821 | 852 | 933 | 875 | 875 | 875 | 875
| 冷塔频率 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 49.3 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 33.7 | 30 | 30 | 30.1 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3
| 冷塔功率 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 47.7 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 28.1 | 21.5 | 21.8 | 21.6 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1
| 冷机冷冻回水温度 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4
| 冷机冷冻出水温度 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
| 冷机冷却回水温度 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 24.1 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.8 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.5 | 23.4 | 23.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4
| 冷机冷却出水温度 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 28.1 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.6 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.4 | 27.3 | 27.4 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
| 冷塔出水温度 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 24.1 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.7 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.9 | 23.5 | 23.5 | 23.4 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9
| 冷塔回水温度 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 28 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.6 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.5 | 27.4 | 27.4 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6
| 冷机电流百分比（%） | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 61.2 | 61.2 | 61.2 | 60.3 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 60.3 | 59.7 | 59.1 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5
| 冷机功率 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 537 | 605 | 616 | 595 | 591 | 591 | 591 | 597 | 586 | 578 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581
| 冷冻水频率 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6
| 冷冻水功率 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 64.4 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.4 | 63.8 | 63.5 | 63.4 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5
| 冷冻水流量（m³/h) | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 595 | 616 | 616 | 616 | 616 | 609 | 614 | 626 | 597 | 595 | 600 | 592 | 572 | 572 | 572 | 572
| 冷却水频率 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 47.8 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 47.6 | 47.8 | 47.8 | 47.8 | 48.3 | 48.3 | 48 | 48 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4
| 冷却水功率 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 113.8 | 114.1 | 114.1 | 114.1 | 113.1 | 113.8 | 113.8 | 113.8 | 115.4 | 115.1 | 114.1 | 113.8 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7
| 冷却水流量（m³/h) | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 866 | 878 | 860 | 869 | 872 | 862 | 898 | 896 | 872 | 880 | 874 | 862 | 885 | 885 | 885 | 885
| 冷塔频率 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 23.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7
| 冷塔功率 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 15.6 | 12.3 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5
| 集水器1回水温度（℃） | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 20.5 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3
| 集水器2回水温度（℃） | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19.9 | 19.9 | 20 | 20 | 20 | 20
| 分水器1供水温度（℃） | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3
| 分水器2供水温度（℃） | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2
| 压差（KPA） | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 101 | 99 | 102 | 100 | 99 | 101 | 100 | 102 | 104 | 101 | 100 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102

## 11月1日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 80.6 | 79.1 | 79.8 | 81.4 | 81 | 82.5 | 83.8 | 82.6 | 72.4 | 62.5 | 51.2 | 48 | 41.9 | 30.1 | 30.7 | 36.5 | 33.4 | 37 | 35.1 | 36.9 | 68.4 | 69.6 | 71.9 | 77.6
| 室外湿球（℃） | 17.9 | 17.3 | 17.6 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 16.9 | 16.7 | 18.3 | 18.6 | 17.7 | 18.1 | 18.4 | 17.1 | 16.9 | 18.1 | 16.9 | 16.8 | 15.7 | 15.6 | 16.2 | 16.4 | 16.9 | 17.5
| 室外干球（℃） | 20.1 | 20.1 | 19.8 | 19.5 | 19.3 | 19 | 18.4 | 18.4 | 21.5 | 23.2 | 24.5 | 25.7 | 27.3 | 28.8 | 28.6 | 28.4 | 27.7 | 26.5 | 25.5 | 25 | 21.3 | 21.3 | 21.5 | 20.1
| 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水频率（HZ）
冷冻水功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水频率（HZ）
冷却水功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷冻水流量（m³/h)
冷却水频率
冷却水功率
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率
冷塔功率
3#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.3 | 20.4 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5
| 冷机冷冻出水温度 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 16.6 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
| 冷机冷却回水温度 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 23.7 | 23.7 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 22.8 | 25.9 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6
| 冷机冷却出水温度 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 27.7 | 27.7 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 26.8 | 29.6 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
| 冷塔出水温度 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 24.2 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 23.2 | 26.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4
| 冷塔回水温度 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.1 | 26.7 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 25.8 | 28.8 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7
| 冷机电流百分比（%） | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 52.4 | 52.4 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.7 | 52.2 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9
| 冷机功率 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 548 | 470 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 466 | 466 | 466 | 461 | 471 | 561 | 561 | 561 | 561
| 冷冻水频率 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4
| 冷冻水功率 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 58.6 | 66.7 | 66.6 | 66.6 | 66.6 | 66.6 | 66.6 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.4 | 66.5 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7
| 冷冻水流量（m³/h) | 822 | 842 | 821 | 832 | 846 | 816 | 854 | 832 | 913 | 883 | 887 | 922 | 953 | 922 | 913 | 936 | 906 | 948 | 882 | 889 | 854 | 854 | 854 | 854
| 冷却水频率 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 39.8 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9
| 冷却水功率 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 81.1 | 79.9 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.6 | 79.6 | 79.6 | 79.4 | 75.2 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 86.1
| 冷却水流量（m³/h) | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 838 | 854 | 870 | 821 | 826 | 821 | 838 | 834 | 863 | 834 | 839 | 820 | 875 | 875 | 875 | 875
| 冷塔频率 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 34.2 | 35.2 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 30.2 | 11.2 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3
| 冷塔功率 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 21.6 | 32.2 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 26.7 | 8.2 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1
4#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.3 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4
| 冷机冷冻出水温度 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.6 | 16.6 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
| 冷机冷却回水温度 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 24.2 | 24.2 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 24.2 | 23.8 | 24.2 | 23.4 | 25.8 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4
| 冷机冷却出水温度 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 28.2 | 28.2 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 28.3 | 27.8 | 28.3 | 27.3 | 29.8 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
| 冷塔出水温度 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 24.3 | 24.2 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 24 | 23.8 | 24 | 23.4 | 26.1 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9
| 冷塔回水温度 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 28.2 | 28.2 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 28.4 | 27.8 | 28.4 | 27.3 | 29.5 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6
| 冷机电流百分比（%） | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 62 | 59.7 | 62 | 59.1 | 64.3 | 64.8 | 65.9 | 60 | 61
| 冷机功率 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 545 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 539 | 529 | 539 | 526 | 564 | 566 | 573 | 589 | 595
| 冷冻水频率 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6
| 冷冻水功率 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 63.6 | 64.9 | 64.8 | 64.8 | 64.8 | 64.8 | 64.8 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 64.3 | 64.1 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5
| 冷冻水流量（m³/h) | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 599 | 608 | 593 | 612 | 595 | 612 | 599 | 601 | 597 | 592 | 601 | 593 | 572 | 572 | 572 | 572
| 冷却水频率 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.3 | 47.1 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4
| 冷却水功率 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 116.7 | 116.1 | 116.2 | 116.2 | 116.2 | 116.2 | 116.2 | 115.5 | 115.5 | 115.5 | 116.1 | 113.4 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7
| 冷却水流量（m³/h) | 885 | 893 | 870 | 879 | 874 | 882 | 874 | 869 | 901 | 876 | 885 | 872 | 858 | 872 | 855 | 871 | 883 | 857 | 888 | 846 | 885 | 893 | 881 | 879
| 冷塔频率 | 25 | 27.1 | 28.5 | 25 | 24.6 | 24.1 | 27 | 26.5 | 25 | 25 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 22.6 | 9.1 | 25.4 | 23 | 9.4 | 10.3
| 冷塔功率 | 16.1 | 17.1 | 17.8 | 16.1 | 15.8 | 15.6 | 18.9 | 16.8 | 16.1 | 16.1 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 13.4 | 6.4 | 16.4 | 14.1 | 6.7 | 7
| 集水器1回水温度（℃） | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 20.3 | 20.5 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.1 | 20.8 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3
| 集水器2回水温度（℃） | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20.4 | 20 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| 分水器1供水温度（℃） | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.8 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3
| 分水器2供水温度（℃） | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.7 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2
| 压差（KPA） | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 101 | 102 | 100 | 102 | 100 | 102 | 101 | 100 | 103 | 104 | 101 | 103 | 97 | 102 | 102 | 102 | 102

## 11月2日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 80.6 | 79.1 | 79.8 | 81.4 | 81 | 78.2 | 75.6 | 74.4 | 70.3 | 65.5 | 57.4 | 65.5 | 45.5 | 45.8 | 43.2 | 42.4 | 45.4 | 48.2 | 51.5 | 51.5 | 67.2 | 68.7 | 68.9 | 73.3
| 室外湿球（℃） | 17.9 | 17.3 | 17.6 | 17.3 | 17.2 | 16.7 | 16.5 | 16 | 16.3 | 16.8 | 17.2 | 18.5 | 18.3 | 18.7 | 18.8 | 18.4 | 18.5 | 18.7 | 17.6 | 17.6 | 18.5 | 18.4 | 18.5 | 18.7
| 室外干球（℃） | 20.1 | 20.1 | 19.8 | 19.5 | 19.3 | 19 | 18.9 | 18.7 | 20.3 | 20.8 | 23.2 | 25.5 | 26 | 27.1 | 28.3 | 27.4 | 26.8 | 25.5 | 24.4 | 24.4 | 22.7 | 22.4 | 22.5 | 22
| 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水频率（HZ）
冷冻水功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水频率（HZ）
冷却水功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷冻水流量（m³/h)
冷却水频率
冷却水功率
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率
冷塔功率
3#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.3
| 冷机冷冻出水温度 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.3
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
| 冷机冷却回水温度 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 23 | 23 | 22.9 | 23.3
| 冷机冷却出水温度 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 27 | 27 | 26.9 | 27.2
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
| 冷塔出水温度 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 23.4 | 23.5 | 23.4 | 23.7
| 冷塔回水温度 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 26 | 26 | 25.9 | 26.3
| 冷机电流百分比（%） | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.7 | 51.3 | 51.1 | 51.5
| 冷机功率 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 465 | 452 | 446 | 456
| 冷冻水频率 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6
| 冷冻水功率 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 64.2 | 64.3 | 64.2 | 64.3
| 冷冻水流量（m³/h) | 822 | 842 | 821 | 832 | 846 | 816 | 854 | 832 | 832 | 863 | 863 | 863 | 863 | 863 | 863 | 863 | 863 | 863 | 863 | 863 | 893 | 903 | 883 | 863
| 冷却水频率 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.4 | 41.4 | 41.3 | 41.3
| 冷却水功率 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 82.9 | 82.7 | 82.4 | 82.3
| 冷却水流量（m³/h) | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 | 823 | 918 | 906 | 899 | 887
| 冷塔频率 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2
| 冷塔功率 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 28.5 | 28.6 | 28.7 | 28.6
4#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.3 | 20.4 | 20.3 | 20.3
| 冷机冷冻出水温度 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.5
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
| 冷机冷却回水温度 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.6 | 23.6 | 23.5 | 23.8
| 冷机冷却出水温度 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 27.5 | 27.7 | 27.4 | 27.9
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
| 冷塔出水温度 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.9
| 冷塔回水温度 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 27.5 | 27.6 | 27.5 | 27.9
| 冷机电流百分比（%） | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 59.3 | 58.7 | 60.4
| 冷机功率 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 539 | 538 | 543
| 冷冻水频率 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 35.9
| 冷冻水功率 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 63.1 | 63.2 | 63.1 | 63.2
| 冷冻水流量（m³/h) | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 590 | 592 | 602 | 575
| 冷却水频率 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 47.8 | 47.9 | 47.9 | 48
| 冷却水功率 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 112.4 | 112.8 | 112.6 | 112.8
| 冷却水流量（m³/h) | 885 | 849 | 873 | 881 | 863 | 891 | 867 | 859 | 867 | 871 | 879 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 889 | 856 | 857 | 843
| 冷塔频率 | 32.4 | 32.6 | 32.4 | 32.4 | 32.6 | 32.4 | 32.6 | 32.4 | 32.4 | 32.6 | 32.4 | 32.4 | 36.2 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4
| 冷塔功率 | 43.8 | 47.2 | 43.8 | 43.8 | 47.2 | 43.8 | 47.2 | 43.8 | 43.8 | 47.2 | 43.8 | 43.8 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 14.7 | 15.1 | 15.2 | 15.3
| 集水器1回水温度（℃） | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.2 | 21.2 | 21.1 | 20.9
| 集水器2回水温度（℃） | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 20
| 分水器1供水温度（℃） | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5
| 分水器2供水温度（℃） | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3
| 压差（KPA） | 102 | 102 | 102 | 101 | 102 | 102 | 102 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 102 | 101 | 103 | 102

## 11月3日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 74.1 | 75 | 76.2 | 78.2 | 79.2 | 80.5 | 81 | 77.9 | 70 | 65 | 57.8 | 54.9 | 46.3 | 47.6 | 45.9 | 49.4 | 46.4 | 46.4 | 55.8 | 60.2 | 59.4 | 60.4 | 61.4 | 64.3
| 室外湿球（℃） | 18.4 | 18.4 | 18.3 | 18.1 | 17.9 | 17.7 | 17.5 | 17.5 | 18.2 | 18.5 | 19.4 | 20.1 | 19.2 | 19.8 | 19.2 | 19.1 | 19.2 | 18.8 | 18.8 | 18.5 | 17.9 | 17.8 | 18.3 | 18.1
| 室外干球（℃） | 21.6 | 21.4 | 21.3 | 20.6 | 20.3 | 20 | 19.7 | 20 | 22 | 23 | 25 | 26.7 | 26.8 | 26.6 | 27.5 | 26.5 | 27.3 | 25.2 | 24.9 | 23.7 | 23.4 | 23 | 23.4 | 22.7
| 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水频率（HZ）
冷冻水功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水频率（HZ）
冷却水功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷冻水流量（m³/h)
冷却水频率
冷却水功率
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率
冷塔功率
3#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.4 | 20.4 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.4 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.1 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.4
| 冷机冷冻出水温度 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
| 冷机冷却回水温度 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 22.6 | 24.2 | 23.7 | 23.4 | 23.7 | 24 | 24.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.2 | 23.3 | 23 | 23 | 23 | 22.9 | 24 | 23.7 | 23.8 | 23.7
| 冷机冷却出水温度 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26.5 | 28.1 | 27.7 | 27.4 | 27.6 | 28 | 28.2 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27 | 27 | 27 | 26.9 | 27.9 | 27.7 | 27.8 | 27.6
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
| 冷塔出水温度 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23 | 24.5 | 24.1 | 23.9 | 24.2 | 24.3 | 24.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.3 | 24.5 | 24.2 | 24.3 | 24.2
| 冷塔回水温度 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25.6 | 27.1 | 26.7 | 26.5 | 26.7 | 26.8 | 27.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.2 | 26.3 | 26 | 26 | 26 | 25.9 | 27 | 26.8 | 26.8 | 26.7
| 冷机电流百分比（%） | 51.7 | 51.3 | 51.7 | 51.7 | 51.1 | 51.9 | 51.5 | 51.3 | 51.5 | 51.9 | 52.4 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 51.9 | 52 | 51.9 | 51.9 | 50.4 | 51.7 | 51.9 | 52.8 | 52.4 | 52.2
| 冷机功率 | 461 | 456 | 461 | 461 | 452 | 465 | 461 | 455 | 456 | 457 | 461 | 452 | 451 | 452 | 461 | 458 | 452 | 448 | 452 | 438 | 452 | 463 | 468 | 462
| 冷冻水频率 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.8 | 36.7 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9
| 冷冻水功率 | 64.3 | 64.3 | 64.3 | 64.3 | 64.3 | 64.2 | 64.3 | 64.1 | 64.2 | 64.1 | 64.2 | 63.1 | 64.2 | 62.8 | 63.4 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 65.7 | 65.7 | 65.6 | 65.4
| 冷冻水流量（m³/h) | 898 | 877 | 890 | 893 | 841 | 922 | 925 | 867 | 847 | 855 | 856 | 845 | 876 | 845 | 906 | 937 | 854 | 854 | 854 | 892 | 894 | 923 | 878 | 871
| 冷却水频率 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 40.9 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
| 冷却水功率 | 82.3 | 82.3 | 82.3 | 82.3 | 82.3 | 81.6 | 81.2 | 81.4 | 81.5 | 81.2 | 81.8 | 81.2 | 80.3 | 81.2 | 80.9 | 80.9 | 80.9 | 80.9 | 80.9 | 80.9 | 80.6 | 80.7 | 80.7 | 80.6
| 冷却水流量（m³/h) | 873 | 860 | 885 | 894 | 901 | 879 | 907 | 887 | 872 | 888 | 896 | 893 | 876 | 893 | 876 | 831 | 849 | 849 | 849 | 943 | 872 | 902 | 801 | 885
| 冷塔频率 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 31 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 46.2 | 46 | 49.8 | 40.8 | 49.8 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 44.4 | 45.7 | 47.8
| 冷塔功率 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 21.9 | 32.6 | 32.7 | 40.3 | 41.2 | 40.6 | 42.3 | 42.4 | 42.3 | 32.8 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 27.5 | 36.4 | 39.4 | 40.1
4#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.4 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.4 | 20.3 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.3
| 冷机冷冻出水温度 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 16.6
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
| 冷机冷却回水温度 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.4 | 23 | 23 | 24.3 | 24.2 | 23.9 | 23.6 | 23.9 | 23.3 | 23.9 | 23.3 | 23.3 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.2 | 26 | 27.3 | 22.7 | 23
| 冷机冷却出水温度 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.3 | 27.1 | 26.9 | 28.4 | 28.2 | 27.9 | 27.7 | 27.8 | 27.2 | 27.8 | 27.2 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.9 | 30 | 31.4 | 26.5 | 27
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
| 冷塔出水温度 | 23.6 | 23.7 | 23.6 | 23.6 | 23 | 23 | 23 | 23.6 | 23.2 | 23.2 | 23.5 | 23.9 | 23.3 | 23.9 | 23.2 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 26.5 | 27.6 | 22.9 | 23.1
| 冷塔回水温度 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.6 | 27.1 | 27 | 28.8 | 28 | 27.2 | 27.6 | 27.7 | 27.2 | 27.7 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 29.6 | 31.1 | 26.5 | 27
| 冷机电流百分比（%） | 58.7 | 58.7 | 58.7 | 58.7 | 58.2 | 58.7 | 58.3 | 60.4 | 58.9 | 59.3 | 60.1 | 60.3 | 58.9 | 60.3 | 59.1 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 56.8 | 67.9 | 58 | 59.5
| 冷机功率 | 538 | 538 | 538 | 538 | 531 | 539 | 531 | 546 | 539 | 544 | 567 | 542 | 532 | 542 | 538 | 542 | 538 | 538 | 538 | 532 | 501 | 595 | 512 | 524
| 冷冻水频率 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 36 | 36 | 36 | 36.1 | 36.1 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36.1 | 36.2 | 36.2 | 36.2
| 冷冻水功率 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.3 | 63.2 | 63 | 63.1 | 63 | 63.2 | 62.1 | 61.3 | 62.1 | 61.3 | 62.1 | 62.1 | 62.1 | 62.1 | 62.1 | 64.4 | 64.9 | 64.6 | 64.5
| 冷冻水流量（m³/h) | 599 | 597 | 582 | 587 | 599 | 578 | 599 | 567 | 584 | 577 | 586 | 598 | 594 | 598 | 607 | 609 | 602 | 602 | 602 | 603 | 582 | 593 | 593 | 612
| 冷却水频率 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48.4 | 47.3 | 48.7 | 47.3 | 48 | 47.9 | 48.5 | 48.6 | 47.6 | 48.6 | 48 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 47.1 | 47.8 | 48.5 | 48.2
| 冷却水功率 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 113.6 | 106.7 | 119.9 | 106.8 | 102.3 | 104.8 | 107.4 | 104.2 | 101.2 | 104.2 | 112.3 | 113.4 | 113.4 | 113.4 | 113.4 | 113.4 | 118.1 | 119.2 | 121.3 | 120.7
| 冷却水流量（m³/h) | 854 | 844 | 836 | 817 | 865 | 847 | 881 | 826 | 844 | 853 | 880 | 881 | 853 | 881 | 849 | 839 | 838 | 838 | 838 | 855 | 820 | 849 | 866 | 873
| 冷塔频率 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 42.2 | 10 | 10 | 32.2 | 22.4 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 9.8 | 49.3 | 0 | 30.3
| 冷塔功率 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 32.2 | 14.8 | 14.6 | 16.8 | 18.2 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.6 | 18.4 | 18.2 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 20.1 | 39.9 | 0 | 18.8
| 集水器1回水温度（℃） | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 20.5 | 21.2 | 21 | 21.2 | 20.9 | 20.9 | 21 | 20.9 | 20.8 | 20.9 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.4 | 20.5 | 21.1 | 21.2
| 集水器2回水温度（℃） | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 20 | 19.9 | 20 | 20.2 | 20.5 | 20.8 | 21 | 21.1 | 21.2 | 21 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.7 | 20 | 20 | 19.9 | 20
| 分水器1供水温度（℃） | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 16.5 | 16.4 | 16.2 | 16.4 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.5 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6
| 分水器2供水温度（℃） | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5
| 压差（KPA） | 103 | 102 | 101 | 103 | 104 | 103 | 100 | 103 | 102 | 101 | 103 | 101 | 103 | 100 | 99 | 101 | 99 | 99 | 99 | 101 | 101 | 100 | 102 | 100

## 11月4日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 73.2 | 82.3 | 83.6 | 86.3 | 88.2 | 89.6 | 89.4 | 91.1 | 88.8 | 78 | 67.3 | 62 | 62.4 | 61.8 | 61.2 | 60.8 | 68.2 | 73.7 | 80 | 82.2 | 85.6 | 87.2 | 90.7 | 91.4
| 室外湿球（℃） | 18.9 | 19.3 | 19.4 | 19.3 | 19.6 | 19.9 | 19.7 | 20 | 21 | 21 | 21.8 | 21.6 | 21.5 | 21.5 | 21.6 | 21.7 | 22 | 22.2 | 21.7 | 21.2 | 21.1 | 21.3 | 21.2 | 21.1
| 室外干球（℃） | 22.2 | 21.5 | 21.3 | 21.2 | 21.3 | 21.1 | 20.9 | 21 | 22.4 | 24.2 | 26.4 | 27.1 | 27 | 26.9 | 27.2 | 27.5 | 26.3 | 25.4 | 24.4 | 23.6 | 23.1 | 22.9 | 22.4 | 22.2
| 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水频率（HZ）
冷冻水功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水频率（HZ）
冷却水功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷冻水流量（m³/h)
冷却水频率
冷却水功率
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率
冷塔功率
3#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.3 | 20.4 | 20.3 | 20.4 | 20.4 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.4 | 20.4
| 冷机冷冻出水温度 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.5
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
| 冷机冷却回水温度 | 24.1 | 24.5 | 24.1 | 24.5 | 23.6 | 23.6 | 23.5 | 23.7 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.6 | 25 | 24.7 | 24.3 | 24.4 | 24.7 | 24.7 | 24.7
| 冷机冷却出水温度 | 28 | 28.4 | 28 | 28.4 | 27.6 | 27.6 | 27.5 | 27.7 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.7 | 29 | 29 | 28.2 | 28.3 | 28.6 | 28.7 | 28.6
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
| 冷塔出水温度 | 24.6 | 24.9 | 24.6 | 24.9 | 24.1 | 24 | 24 | 24.1 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 25.1 | 25.4 | 25.4 | 24.7 | 24.8 | 25.1 | 25.2 | 25
| 冷塔回水温度 | 27.1 | 27.4 | 27.1 | 27.4 | 26.7 | 26.6 | 26.6 | 26.7 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.9 | 28.1 | 29 | 27.2 | 27.8 | 27.6 | 27.7 | 27.6
| 冷机电流百分比（%） | 52.4 | 52.8 | 52.4 | 52.8 | 52.2 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 53 | 54 | 53.2 | 54 | 53.2 | 53.6 | 53.6 | 54.3 | 54 | 54 | 54.1 | 51.3 | 51.9 | 53.2 | 53.6 | 53.8
| 冷机功率 | 468 | 472 | 468 | 472 | 468 | 472 | 472 | 472 | 475 | 477 | 477 | 482 | 482 | 472 | 472 | 477 | 482 | 491 | 472 | 473 | 478 | 489 | 491 | 493
| 冷冻水频率 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.2 | 37.1 | 37.1
| 冷冻水功率 | 65.4 | 65.3 | 65.4 | 65.3 | 65.5 | 65.4 | 65.3 | 65.3 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 67.2 | 67 | 67 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66
| 冷冻水流量（m³/h) | 944 | 889 | 927 | 916 | 937 | 916 | 923 | 923 | 908 | 910 | 901 | 901 | 902 | 926 | 926 | 926 | 909 | 908 | 924 | 924 | 907 | 964 | 930 | 939
| 冷却水频率 | 41 | 40.9 | 41 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8
| 冷却水功率 | 80.6 | 80.2 | 80.6 | 80.2 | 80.3 | 80.4 | 80.5 | 80.5 | 79.9 | 79.9 | 79.9 | 79.9 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80 | 80.1 | 80.1 | 79.9 | 79.9 | 79.9 | 79.9 | 79.9
| 冷却水流量（m³/h) | 843 | 859 | 831 | 821 | 839 | 846 | 861 | 861 | 874 | 853 | 877 | 877 | 864 | 882 | 882 | 882 | 848 | 848 | 861 | 953 | 853 | 836 | 824 | 844
| 冷塔频率 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2
| 冷塔功率 | 38.1 | 38.2 | 38.1 | 38.2 | 38.4 | 38.5 | 38.4 | 38.4 | 50.7 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 50.2 | 49.7 | 51 | 50.7 | 50.9 | 50.9 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7
4#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.3
| 冷机冷冻出水温度 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.6
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
| 冷机冷却回水温度 | 23.7 | 23.9 | 23.7 | 23.9 | 23.9 | 23.8 | 23.8 | 24 | 24.3 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 23.7 | 23.8 | 24.1 | 24.2 | 24
| 冷机冷却出水温度 | 27.7 | 27.9 | 27.7 | 27.9 | 27.9 | 27.8 | 27.8 | 28 | 28.4 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 27.8 | 27.8 | 28.1 | 28.2 | 28.1
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
| 冷塔出水温度 | 23.7 | 24 | 23.7 | 24 | 23.9 | 23.9 | 23.8 | 24 | 24.4 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24 | 24 | 24 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 23.8 | 23.8 | 24.1 | 24.1 | 24
| 冷塔回水温度 | 27.7 | 27.9 | 27.7 | 27.9 | 27.9 | 27.8 | 27.8 | 27.9 | 28.4 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.2 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 27.7 | 27.7 | 28.1 | 28.2 | 28.1
| 冷机电流百分比（%） | 60.4 | 61.8 | 60.4 | 61.8 | 60.8 | 60.6 | 61 | 61.2 | 63.3 | 63.2 | 61.2 | 61.2 | 62.2 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 60.4 | 59.9 | 62 | 61.6 | 61.8
| 冷机功率 | 541 | 562 | 541 | 562 | 546 | 542 | 558 | 561 | 569 | 569 | 562 | 569 | 566 | 558 | 558 | 558 | 562 | 559 | 559 | 561 | 548 | 562 | 558 | 558
| 冷冻水频率 | 36.1 | 36.2 | 36.1 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.1 | 36.1 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4
| 冷冻水功率 | 64.3 | 64.5 | 64.3 | 64.5 | 64.6 | 64.5 | 64.1 | 64.2 | 64.5 | 63.5 | 64.2 | 63.5 | 64.2 | 64.5 | 64.5 | 62.9 | 64.1 | 64.2 | 62.9 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5
| 冷冻水流量（m³/h) | 617 | 589 | 591 | 598 | 602 | 592 | 582 | 603 | 592 | 601 | 597 | 594 | 594 | 602 | 602 | 582 | 604 | 604 | 598 | 588 | 596 | 607 | 610 | 602
| 冷却水频率 | 48.3 | 48.6 | 48.3 | 48.6 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.3 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水功率 | 121.3 | 125.3 | 121.3 | 125.3 | 123.1 | 123.2 | 123.5 | 123.6 | 118.6 | 118.6 | 123.4 | 125.3 | 112.6 | 123.5 | 123.5 | 123.1 | 123.9 | 123.6 | 123.6 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7
| 冷却水流量（m³/h) | 867 | 895 | 831 | 857 | 873 | 874 | 867 | 871 | 891 | 889 | 893 | 872 | 872 | 890 | 890 | 859 | 875 | 875 | 873 | 880 | 839 | 882 | 858 | 876
| 冷塔频率 | 30.3 | 30.4 | 30.3 | 30.4 | 35.2 | 35 | 34.4 | 33.6 | 40.3 | 45.8 | 45.8 | 46.1 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 40.3 | 46.4 | 49.4 | 49.4 | 47.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9
| 冷塔功率 | 18.8 | 19.1 | 18.8 | 19.1 | 21.2 | 20.6 | 19.8 | 17.8 | 29.9 | 32.4 | 33.7 | 32.7 | 32.5 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 35.7 | 39.2 | 39.6 | 38.4 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2
| 集水器1回水温度（℃） | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.1 | 21.1 | 20.9 | 20.5 | 21.2 | 21.2 | 21.1 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.1 | 20.9 | 21.1 | 21.1
| 集水器2回水温度（℃） | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19.9 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8
| 分水器1供水温度（℃） | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6
| 分水器2供水温度（℃） | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.5
| 压差（KPA） | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 100 | 102 | 96 | 98 | 99 | 99 | 101 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 103 | 102 | 99 | 101 | 99 | 101 | 100

## 11月5号
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 90.8 | 89.8 | 88.7 | 86.9 | 88.1 | 88.6 | 89.3 | 88.6 | 86.5 | 76.7 | 68.2 | 65 | 61.8 | 51.8 | 51 | 48.6 | 52.3 | 60.2 | 80.2 | 82.5 | 93.5 | 91.9 | 91.4 | 89.3
| 室外湿球（℃） | 20.8 | 20.7 | 20.6 | 20.5 | 20.5 | 20.3 | 20.2 | 20.3 | 21 | 21.5 | 21.8 | 22.1 | 21.5 | 21.8 | 21.9 | 21.7 | 21.6 | 18.5 | 21.5 | 20.4 | 19.3 | 19 | 18.1 | 16.3
| 室外干球（℃） | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 22.1 | 21.9 | 21.6 | 21.4 | 21.6 | 22.5 | 24.5 | 26.2 | 27 | 27.3 | 29.4 | 29.7 | 27.5 | 29.1 | 23.7 | 23.8 | 22.4 | 19.9 | 19.7 | 19 | 17.3
| 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水频率（HZ）
冷冻水功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水频率（HZ）
冷却水功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷冻水流量（m³/h)
冷却水频率
冷却水功率
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率
冷塔功率
3#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20.3 | 20.4 | 20.3 | 20.3 | 20.4 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.4 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3
| 冷机冷冻出水温度 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.6
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
| 冷机冷却回水温度 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.1 | 24.1 | 24.4 | 23.9 | 23.9 | 24.4 | 24.3 | 24.6 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.7 | 25 | 24 | 23.4 | 23.3 | 23 | 25.1
| 冷机冷却出水温度 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.1 | 28.1 | 28.4 | 27.9 | 27.9 | 28.3 | 28.2 | 28.7 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.5 | 29.1 | 27.9 | 27.4 | 27.4 | 27 | 29
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
| 冷塔出水温度 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.6 | 24.6 | 24.8 | 24.4 | 24.3 | 24.8 | 24.7 | 25.1 | 24.7 | 24.8 | 24.8 | 24.7 | 24.8 | 24.7 | 25 | 25.4 | 24.4 | 23.7 | 23.7 | 23.4 | 25.8
| 冷塔回水温度 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.1 | 27.1 | 27.4 | 26.9 | 26.9 | 27.8 | 27.3 | 27.9 | 27.3 | 27.4 | 27.4 | 27.3 | 27.4 | 27.3 | 27.9 | 28.1 | 27 | 26.5 | 26.4 | 26 | 28.1
| 冷机电流百分比（%） | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 52.8 | 52.2 | 53.6 | 52.6 | 52.8 | 53.2 | 53.6 | 54 | 54.5 | 54 | 53.6 | 54.3 | 54 | 54 | 54.7 | 55.7 | 52.6 | 52.6 | 52.2 | 52.2 | 52.8
| 冷机功率 | 468 | 472 | 468 | 453 | 449 | 468 | 472 | 478 | 487 | 482 | 482 | 486 | 472 | 472 | 477 | 477 | 482 | 479 | 487 | 452 | 452 | 449 | 449 | 450
| 冷冻水频率 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.4 | 37.4 | 37.1 | 36.9 | 37.1 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 37 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.5
| 冷冻水功率 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 65.3 | 65.3 | 66 | 66 | 67.2 | 66 | 65.4 | 65.4 | 66 | 65.4 | 66 | 63.8 | 65.4 | 65.3 | 65.3 | 65.3 | 65.3 | 65.3
| 冷冻水流量（m³/h) | 908 | 952 | 908 | 921 | 913 | 908 | 938 | 946 | 907 | 908 | 909 | 901 | 926 | 926 | 901 | 926 | 901 | 892 | 927 | 884 | 904 | 909 | 865 | 932
| 冷却水频率 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.9 | 40.9 | 40.8 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 41 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8
| 冷却水功率 | 80.6 | 80.6 | 80.6 | 80.6 | 80.6 | 80.6 | 80.5 | 80.5 | 79.9 | 79.9 | 80 | 79.9 | 80.2 | 80.2 | 79.9 | 80.2 | 79.9 | 80.9 | 79.2 | 80.6 | 80.6 | 80.6 | 80.6 | 80.6
| 冷却水流量（m³/h) | 866 | 853 | 866 | 827 | 876 | 866 | 800 | 894 | 853 | 866 | 848 | 877 | 882 | 882 | 877 | 882 | 877 | 842 | 834 | 843 | 863 | 872 | 852 | 859
| 冷塔频率 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.5 | 49.9 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.9 | 49.2 | 40.7 | 49.2 | 49.2 | 45.4 | 46 | 40.3 | 12.1
| 冷塔功率 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.4 | 38.4 | 50.7 | 50.4 | 50.7 | 50.4 | 50.2 | 50.2 | 50.4 | 51 | 50.4 | 34.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 43.5 | 18
4#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20.2 | 20.3 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2
| 冷机冷冻出水温度 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.6
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
| 冷机冷却回水温度 | 23.8 | 23.9 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.9 | 24 | 23.8 | 24.2 | 24.3 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 23.2 | 24.2 | 23.7 | 23.5 | 23.9 | 23.9 | 23.3
| 冷机冷却出水温度 | 27.9 | 28 | 27.9 | 27.8 | 27.9 | 27.9 | 28 | 28 | 27.8 | 28.3 | 28.4 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 27.8 | 27.6 | 27.9 | 27.9 | 27.2
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
| 冷塔出水温度 | 23.8 | 24 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.9 | 24 | 23.8 | 24.1 | 24.3 | 24.1 | 24 | 24 | 24.1 | 24 | 24.1 | 24 | 24.1 | 23.8 | 23.5 | 23.9 | 23.9 | 23.4
| 冷塔回水温度 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.8 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 28 | 27.7 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.1 | 28.1 | 28.3 | 28.1 | 28.3 | 28.2 | 28.3 | 27.7 | 27.5 | 27.8 | 27.8 | 27.2
| 冷机电流百分比（%） | 61.2 | 60.6 | 61.2 | 60.3 | 60.1 | 61.2 | 60.3 | 60.8 | 59.9 | 61.6 | 62.9 | 61.2 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 62.4 | 61.2 | 61.7 | 62.4 | 61 | 60.8 | 60.3 | 58.3 | 58.7
| 冷机功率 | 541 | 538 | 541 | 532 | 530 | 541 | 558 | 561 | 548 | 558 | 562 | 562 | 558 | 558 | 562 | 558 | 569 | 532 | 554 | 548 | 548 | 542 | 531 | 542
| 冷冻水频率 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.5 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.4 | 36.2 | 36.4 | 36.2 | 36.1 | 36.1 | 36.2 | 36.1 | 36.2 | 36 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7
| 冷冻水功率 | 64.3 | 64.3 | 64.3 | 64.3 | 64.3 | 64.3 | 64.1 | 64.2 | 63.7 | 63.5 | 64.1 | 62.9 | 64.5 | 64.5 | 64.2 | 62.9 | 63.5 | 62.1 | 64.3 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 63.1
| 冷冻水流量（m³/h) | 599 | 612 | 599 | 617 | 600 | 599 | 602 | 612 | 599 | 601 | 604 | 574 | 602 | 602 | 597 | 582 | 594 | 603 | 596 | 601 | 634 | 614 | 611 | 606
| 冷却水频率 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.5 | 48.5 | 48.7 | 48.5 | 48.7 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 49.3 | 48.5 | 48.5 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.3
| 冷却水功率 | 121.3 | 121.3 | 121.3 | 121.3 | 121.3 | 121.3 | 123.5 | 123.6 | 118.7 | 118.6 | 123.9 | 123.4 | 123.5 | 123.5 | 123.4 | 123.1 | 125.3 | 113.4 | 118.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 123.2 | 119.2
| 冷却水流量（m³/h) | 891 | 865 | 891 | 882 | 869 | 891 | 870 | 878 | 872 | 884 | 875 | 893 | 890 | 890 | 893 | 859 | 872 | 855 | 875 | 855 | 866 | 867 | 856 | 843
| 冷塔频率 | 30.3 | 45 | 43.2 | 43.8 | 44.2 | 44.3 | 34.4 | 33.6 | 40.9 | 48.9 | 46.4 | 49.4 | 45.7 | 45.7 | 45.8 | 40.3 | 46.1 | 48.2 | 49.4 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 30.3 | 30.3
| 冷塔功率 | 18.8 | 21.4 | 19.6 | 19.3 | 18.8 | 18.8 | 19.8 | 17.8 | 30.2 | 21.4 | 35.7 | 33.7 | 30.2 | 30.2 | 33.7 | 30.2 | 32.7 | 18.4 | 32.7 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8
| 集水器1回水温度（℃） | 21.2 | 21.3 | 21.2 | 20.8 | 21.2 | 21.2 | 20.9 | 20.5 | 21.1 | 21.2 | 21.2 | 21.1 | 20.6 | 20.6 | 21.1 | 20.6 | 20.6 | 20.8 | 20.6 | 20.7 | 20.6 | 21.2 | 20.7 | 20.5
| 集水器2回水温度（℃） | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19.8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20 | 20 | 20
| 分水器1供水温度（℃） | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6
| 分水器2供水温度（℃） | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5
| 压差（KPA） | 101 | 99 | 101 | 99 | 101 | 101 | 102 | 99 | 101 | 99 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 101 | 101 | 101 | 96 | 100 | 100 | 99 | 100

## 11月6日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 89.8 | 84.1 | 77.9 | 73 | 72.8 | 74.3 | 76 | 77.9 | 73.7 | 66.1 | 55.2 | 55.7 | 53.6 | 48 | 47.1 | 39.4 | 37.3 | 36.6 | 38.4 | 38.6 | 39.8 | 43.5 | 44.9 | 47.4
| 室外湿球（℃） | 15.8 | 14.4 | 14.8 | 13.4 | 13.2 | 13.1 | 13 | 13 | 12.6 | 11.8 | 10.8 | 11.3 | 11.3 | 10.9 | 11 | 9.7 | 9.2 | 8.6 | 8.8 | 8.5 | 8.3 | 8.9 | 8.9 | 8.9
| 室外干球（℃） | 16.7 | 15.9 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.2 | 15.1 | 15 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.9 | 16.2 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.3 | 15.5 | 15.4 | 15.1 | 14.8 | 14.3 | 14.1 | 14.6
| 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水频率（HZ）
冷冻水功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水频率（HZ）
冷却水功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷冻水流量（m³/h)
冷却水频率
冷却水功率
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率
冷塔功率
3#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 0点: 20.2; 1点: 20.3; 2点: 20.3; 3点: 20.4; 4点: 20.3; 5点: 20.3; 6点: 20.3; 7点: 20.4; 8点: 20.3; 9点: 20.3; 10点: 18.2; 11点: 18.4; 12点: 18.1
| 冷机冷冻出水温度 | 0点: 16; 1点: 16.6; 2点: 16.3; 3点: 16.3; 4点: 15.8; 5点: 15.8; 6点: 16.5; 7点: 16.6; 8点: 16.5; 9点: 16.4; 10点: 15.3; 11点: 15.3; 12点: 14.9
| 板换冷冻回水温度 | 10点: 19.9; 11点: 20.1; 12点: 19.8; 13点: 20.4; 14点: 20.7; 15点: 20.4; 16点: 19.9; 17点: 19.1; 18点: 19.1; 19点: 19.3; 20点: 19.2; 21点: 19.2; 22点: 19.2; 23点: 19.2
| 板换冷冻出水温度 | 10点: 18.2; 11点: 18.4; 12点: 18.1; 13点: 17.1; 14点: 17.2; 15点: 16.7; 16点: 16.2; 17点: 15.5; 18点: 15.7; 19点: 15.9; 20点: 15.7; 21点: 15.7; 22点: 15.7; 23点: 15.7
| 冷机冷却回水温度 | 0点: 21.7; 1点: 23; 2点: 23; 3点: 22.3; 4点: 19.8; 5点: 19.9; 6点: 24.8; 7点: 25.4; 8点: 24.7; 9点: 24.1; 10点: 18.4; 11点: 28.6; 12点: 18.3
| 冷机冷却出水温度 | 0点: 25.7; 1点: 26.2; 2点: 26.7; 3点: 29; 4点: 24.2; 5点: 24; 6点: 28.7; 7点: 29.3; 8点: 28.6; 9点: 28; 10点: 21.5; 11点: 21.8; 12点: 21.4
| 板换冷却回水温度 | 10点: 17; 11点: 17.2; 12点: 16.9; 13点: 14.8; 14点: 14.6; 15点: 16.1; 16点: 13.6; 17点: 13; 18点: 13.3; 19点: 13.4; 20点: 13.3; 21点: 13.3; 22点: 13.3; 23点: 13.3
| 板换冷却出水温度 | 10点: 18.4; 11点: 18.6; 12点: 18.3; 13点: 17.4; 14点: 17.4; 15点: 17; 16点: 16.4; 17点: 15.8; 18点: 15.9; 19点: 16.1; 20点: 16; 21点: 16; 22点: 16; 23点: 16
| 冷塔出水温度 | 22.6 | 25.8 | 23.4 | 25.6 | 20.3 | 20.3 | 25 | 25.5 | 25.1 | 24.3 | 24.3 | 17.6 | 17.2 | 15.1 | 14.9 | 14.3 | 13.8 | 13.2 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6
| 冷塔回水温度 | 24.7 | 28.1 | 26 | 28.1 | 23 | 23 | 27.9 | 28.4 | 27.6 | 27.1 | 27.1 | 20.9 | 20.5 | 16.9 | 17 | 16.5 | 16 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6
| 冷机电流百分比（%） | 0点: 52; 1点: 52.8; 2点: 52.2; 3点: 51.9; 4点: 50.7; 5点: 50.5; 6点: 52.4; 7点: 52.8; 8点: 53; 9点: 53.2; 10点: 36.6; 11点: 36.4; 12点: 35.8
| 冷机功率 | 0点: 449; 1点: 450; 2点: 449; 3点: 442; 4点: 449; 5点: 432; 6点: 449; 7点: 450; 8点: 470; 9点: 476; 10点: 329; 11点: 322; 12点: 312
| 冷冻水频率 | 37.4 | 37.5 | 37.4 | 37.5 | 37.4 | 37.5 | 37.4 | 37.5 | 37 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.4 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8
| 冷冻水功率 | 65.3 | 65.3 | 65.3 | 65.3 | 65.3 | 65.3 | 65.3 | 65.3 | 65.9 | 65.6 | 65.6 | 65.7 | 63.5 | 56.7 | 56.8 | 56.7 | 56.7 | 56.8 | 56.5 | 56.4 | 56.4 | 56.3 | 56.2 | 56.4
| 冷冻水流量（m³/h) | 929 | 932 | 865 | 883 | 917 | 933 | 891 | 904 | 935 | 932 | 798 | 756 | 770 | 606 | 633 | 610 | 592 | 611 | 609 | 604 | 628 | 622 | 628 | 624
| 冷却水频率 | 42.2 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 42.7 | 40.8 | 40.8 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水功率 | 84.2 | 80.6 | 80.6 | 80.6 | 80.6 | 80.6 | 80.6 | 80.6 | 82.7 | 82.5 | 82.5 | 114.7 | 114.6 | 114.5 | 114.3 | 114.4 | 114.3 | 114.2 | 114.1 | 114.6 | 114 | 114.2 | 114.1 | 114.4
| 冷却水流量（m³/h) | 906 | 859 | 852 | 904 | 967 | 936 | 857 | 781 | 831 | 878 | 733 | 749 | 739 | 896 | 931 | 933 | 874 | 897 | 920 | 931 | 857 | 857 | 857 | 857
| 冷塔频率 | 0.7 | 12.1 | 40.3 | 47.8 | 0.8 | 40 | 40.3 | 48.7 | 44.3 | 11.2 | 11.2 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.3 | 49.3 | 49.4 | 49.4 | 40.8 | 40.5 | 40.8 | 40.2 | 40 | 40.1
| 冷塔功率 | 0.1 | 18 | 43.5 | 48.5 | 1.4 | 38.4 | 43.5 | 46.5 | 37.3 | 9.7 | 9.7 | 52.8 | 52.9 | 52.7 | 52.4 | 52.5 | 52.8 | 52.9 | 30.4 | 28.2 | 30.2 | 29.2 | 29 | 30
4#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 0点: 20.1; 1点: 20.2; 2点: 20.2; 3点: 20.3; 4点: 20.2; 5点: 20.3; 6点: 20.3; 7点: 20.1; 8点: 20.3; 9点: 20.3; 10点: 20.3
| 冷机冷冻出水温度 | 0点: 16.5; 1点: 16.6; 2点: 16.7; 3点: 16.6; 4点: 16.5; 5点: 16.6; 6点: 16.6; 7点: 16.6; 8点: 16.6; 9点: 16.5; 10点: 16.5
| 板换冷冻回水温度 | 11点: 20.1; 12点: 19.8; 13点: 20.4; 14点: 20.8; 15点: 20.5; 16点: 20.1; 17点: 19.7; 18点: 19.6; 19点: 19.8; 20点: 19.8; 21点: 19.8; 22点: 19.8; 23点: 19.8
| 板换冷冻出水温度 | 11点: 16.7; 12点: 16.4; 13点: 16.3; 14点: 16.8; 15点: 16.4; 16点: 15.8; 17点: 15.3; 18点: 15.4; 19点: 15.4; 20点: 15.5; 21点: 15.5; 22点: 15.5; 23点: 15.5
| 冷机冷却回水温度 | 0点: 23.6; 1点: 23.3; 2点: 23.9; 3点: 25.3; 4点: 23.4; 5点: 23.3; 6点: 23.8; 7点: 24.3; 8点: 24.6; 9点: 23.7; 10点: 23.7
| 冷机冷却出水温度 | 0点: 27.7; 1点: 27.2; 2点: 27.9; 3点: 29; 4点: 27.5; 5点: 27.2; 6点: 28; 7点: 28.4; 8点: 28.6; 9点: 27.9; 10点: 27.9
| 板换冷却回水温度 | 11点: 15.3; 12点: 15.1; 13点: 14.8; 14点: 15.4; 15点: 15; 16点: 14.2; 17点: 13.7; 18点: 13.8; 19点: 13.8; 20点: 13.9; 21点: 13.9; 22点: 13.9; 23点: 13.9
| 板换冷却出水温度 | 11点: 18.7; 12点: 18.3; 13点: 18.6; 14点: 19; 15点: 18.7; 16点: 18.1; 17点: 17.7; 18点: 17.7; 19点: 17.8; 20点: 17.8; 21点: 17.8; 22点: 17.8; 23点: 17.8
| 冷塔出水温度 | 23.6 | 23.4 | 23.9 | 25.4 | 23.3 | 23.5 | 23.9 | 22.3 | 24.4 | 23.7 | 23.7 | 15.3 | 15 | 15 | 15.3 | 14.9 | 14.2 | 13.7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
| 冷塔回水温度 | 27.8 | 27.2 | 27.8 | 29.3 | 27.6 | 27 | 27.9 | 26.7 | 28.6 | 28 | 28 | 18.6 | 18.3 | 18.5 | 18.9 | 18.5 | 18 | 17.4 | 17.4 | 17.6 | 17.6 | 17.5 | 17.6 | 17.6
| 冷机电流百分比（%） | 0点: 60.4; 1点: 58.7; 2点: 58.3; 3点: 63.5; 4点: 54.9; 5点: 58; 6点: 60.4; 7点: 62.4; 8点: 63.5; 9点: 61.8; 10点: 61.8
| 冷机功率 | 0点: 531; 1点: 542; 2点: 531; 3点: 552; 4点: 531; 5点: 542; 6点: 548; 7点: 542; 8点: 562; 9点: 542; 10点: 542
| 冷冻水频率 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.5 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.1 | 35.7 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1
| 冷冻水功率 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 63.1 | 64.5 | 64.4 | 64.5 | 64.3 | 61.4 | 56.8 | 56.7 | 56.8 | 56.7 | 56.5 | 56.6 | 56.7 | 56.7 | 56.6 | 56.7 | 56.7
| 冷冻水流量（m³/h) | 612 | 606 | 611 | 608 | 556 | 614 | 595 | 600 | 604 | 595 | 603 | 904 | 913 | 821 | 826 | 821 | 840 | 820 | 854 | 806 | 839 | 832 | 842 | 854
| 冷却水频率 | 48.7 | 48.3 | 48.7 | 48.3 | 48.7 | 48.3 | 48.7 | 48.3 | 47.2 | 47.4 | 47.4 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8
| 冷却水功率 | 123.2 | 119.2 | 123.2 | 119.2 | 123.2 | 119.2 | 123.2 | 119.2 | 115.3 | 116.2 | 116.2 | 123.4 | 123.3 | 123.1 | 122.8 | 122.7 | 122.6 | 123.1 | 123.3 | 123.4 | 123.4 | 123.3 | 123.4 | 123.3
| 冷却水流量（m³/h) | 837 | 852 | 856 | 843 | 843 | 872 | 828 | 845 | 819 | 829 | 812 | 1063 | 1031 | 1071 | 1070 | 1058 | 1045 | 1050 | 1066 | 1074 | 1054 | 1033 | 1055 | 1055
| 冷塔频率 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 15.4 | 1.9 | 1.2 | 0.3 | 30.2 | 30.3 | 0 | 0 | 49.4 | 49.4 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.4 | 49.4 | 46.3 | 45.7 | 45.6 | 45.1 | 45.1 | 45.3
| 冷塔功率 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 18.2 | 14.6 | 0 | 0 | 41.8 | 41.9 | 41.8 | 41.7 | 41.9 | 50.1 | 50.2 | 34.8 | 31.5 | 32.4 | 33.6 | 32.8 | 32.4
| 集水器1回水温度（℃） | 20.7 | 20.5 | 20.7 | 20.5 | 20.7 | 20.5 | 21 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.1 | 20.7 | 21 | 21.6 | 21.4 | 21 | 21.5 | 21.5 | 21.9 | 21.8 | 21.7 | 21.8 | 21.8
| 集水器2回水温度（℃） | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19.8 | 20 | 20 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.6 | 19.9 | 20.2 | 20.2 | 19.8 | 19.6 | 19.6 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7
| 分水器1供水温度（℃） | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.3 | 16 | 16.9 | 17.1 | 16.7 | 16.1 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7
| 分水器2供水温度（℃） | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.1 | 15.8 | 16.8 | 17.1 | 16.7 | 16 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7
| 压差（KPA） | 99 | 100 | 99 | 101 | 100 | 100 | 99 | 100 | 102 | 104 | 102 | 104 | 102 | 104 | 98 | 99 | 103 | 100 | 103 | 104 | 102 | 101 | 100 | 101

## 11月7日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 46.2 | 46.6 | 47.2 | 49.8 | 49.1 | 51.1 | 54.5 | 58.8 | 57.1 | 45.7 | 39.4 | 37.7 | 36.3 | 38.9 | 36.7 | 38.7 | 38.9 | 40 | 50.9 | 50.3 | 45.4 | 50.1 | 57.5 | 57.6
| 室外湿球（℃） | 8.1 | 8.1 | 8 | 7.9 | 7.6 | 7.9 | 8.8 | 9.4 | 9.4 | 8.3 | 9.9 | 9.4 | 10 | 10.7 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.9 | 10.2 | 9.8 | 10.1 | 10.5 | 10.3
| 室外干球（℃） | 13.4 | 13.2 | 13 | 12.8 | 12.5 | 12.4 | 12.8 | 13 | 13.3 | 13.9 | 16.7 | 16.6 | 17.4 | 17.9 | 18.3 | 18 | 18.2 | 17.6 | 16.3 | 15.5 | 15.7 | 15.4 | 15 | 14.7
| 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水频率（HZ）
冷冻水功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水频率（HZ）
冷却水功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷冻水流量（m³/h)
冷却水频率
冷却水功率
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率
冷塔功率
3#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.3 | 19.3 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.6 | 19.6 | 20 | 19.9 | 20 | 20.1 | 20.1 | 20 | 20 | 20 | 20.2 | 20.2 | 20.2
| 板换冷冻出水温度 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 16 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 17 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.7
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 14.1 | 14 | 14 | 14 | 14.1 | 14.8 | 13.9 | 14 | 14 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 14 | 14.2 | 14.2
| 板换冷却出水温度 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 17.2 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | 17 | 17
| 冷塔出水温度 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 15 | 14.2 | 16.8 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.4 | 14.4
| 冷塔回水温度 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.7 | 16.2 | 16.7 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.5
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水频率 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8
| 冷冻水功率 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.3 | 56.4 | 56.4 | 56.2 | 56 | 56.3 | 56.2 | 56 | 56.2 | 56.3 | 56.7 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.3 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.3 | 56.4 | 56.4
| 冷冻水流量（m³/h) | 624 | 620 | 621 | 601 | 604 | 623 | 605 | 605 | 620 | 622 | 629 | 579 | 602 | 611 | 570 | 590 | 610 | 574 | 584 | 589 | 621 | 620 | 606 | 606
| 冷却水频率 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.8 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水功率 | 114.2 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114.1 | 114 | 114.3 | 114.2 | 114.6 | 114.2 | 114.3 | 114.2 | 114.4 | 114.4 | 114.4 | 114.2 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.2 | 114.2
| 冷却水流量（m³/h) | 857 | 859 | 852 | 863 | 877 | 872 | 886 | 886 | 903 | 888 | 920 | 936 | 910 | 923 | 899 | 903 | 916 | 895 | 772 | 792 | 874 | 872 | 866 | 866
| 冷塔频率 | 40.1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 31 | 32 | 35.2 | 37.3 | 37.1 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.5 | 49.4 | 49 | 49 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2
| 冷塔功率 | 30 | 30.4 | 28.2 | 30.2 | 29.2 | 29 | 30 | 30 | 25.7 | 28.7 | 31.2 | 31.8 | 30.9 | 52.8 | 52.7 | 52.7 | 53.4 | 53.1 | 52.7 | 52.7 | 52.4 | 52.4 | 52.7 | 52.7
4#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.9 | 19.9 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 20.5 | 20.3 | 20.4 | 20.5 | 20.5 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.6 | 20.6 | 20.6
| 板换冷冻出水温度 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.9 | 15.9 | 16.3 | 16.1 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.6 | 16.6
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.3 | 14 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 14.7 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 15 | 15
| 板换冷却出水温度 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.9 | 17.9 | 18.2 | 18.1 | 18.1 | 18.3 | 18.3 | 18.6 | 18.4 | 18.5 | 18.6 | 18.5 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.8 | 18.9 | 18.9
| 冷塔出水温度 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14.4 | 14 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 14.8 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 15 | 15
| 冷塔回水温度 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.7 | 17.7 | 18 | 17.9 | 17.9 | 18.1 | 18.1 | 18.5 | 18.2 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.5 | 18.4 | 18.4 | 18.6 | 18.7 | 18.7
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水频率 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1
| 冷冻水功率 | 56.7 | 56.7 | 56.5 | 56.6 | 56.7 | 56.7 | 56.6 | 56.7 | 56.8 | 56.8 | 56.7 | 56.5 | 56.4 | 56.1 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 56.8 | 56.4 | 56.4
| 冷冻水流量（m³/h) | 854 | 840 | 820 | 854 | 806 | 839 | 832 | 842 | 842 | 846 | 839 | 840 | 859 | 846 | 822 | 835 | 826 | 845 | 849 | 853 | 842 | 847 | 849 | 875
| 冷却水频率 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.9 | 48.8 | 48.7 | 48.8 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.8 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水功率 | 123.3 | 122.6 | 123.1 | 123.3 | 123.4 | 123.4 | 123.3 | 123.4 | 123.8 | 123.6 | 123.1 | 123.5 | 123.2 | 123.4 | 123.5 | 123.5 | 123.5 | 123.8 | 123.4 | 123.4 | 123.4 | 123.6 | 123.4 | 123.4
| 冷却水流量（m³/h) | 1055 | 1045 | 1050 | 1066 | 1074 | 1054 | 1033 | 1050 | 1080 | 1055 | 1067 | 1071 | 1069 | 1062 | 1079 | 1099 | 1052 | 1093 | 995 | 990 | 1052 | 984 | 984 | 984
| 冷塔频率 | 45.3 | 49.4 | 46.3 | 45.7 | 45.6 | 45.1 | 38.2 | 36.2 | 39.1 | 42.5 | 44.9 | 48.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4
| 冷塔功率 | 32.4 | 34.8 | 31.5 | 32.4 | 33.6 | 32.8 | 20.4 | 20.2 | 27.2 | 31.2 | 33.4 | 36.1 | 41.8 | 41.6 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 42.2 | 42.1 | 42.1 | 41.7 | 42.2 | 42.4 | 42.4
| 集水器1回水温度（℃） | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.9 | 21.9 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.3 | 22.1 | 22.1 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2
| 集水器2回水温度（℃） | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.8 | 20 | 20 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 20.1 | 20 | 20 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 20.2
| 分水器1供水温度（℃） | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.3 | 16.7 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.8
| 分水器2供水温度（℃） | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 16.3 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.7 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.8
| 压差（KPA） | 101 | 101 | 102 | 100 | 100 | 101 | 100 | 99 | 98 | 97 | 98 | 99 | 98 | 95 | 101 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 101 | 99 | 98 | 100

## 11月8日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 55.1 | 56.4 | 60.2 | 60 | 59.9 | 61.1 | 59.3 | 58.4 | 59.7 | 55.4 | 52.7 | 49.8 | 49.2 | 48.5 | 52.9 | 55.1 | 56.5 | 60 | 64.3 | 65.9 | 68.2 | 71.2 | 72.5 | 76
| 室外湿球（℃） | 10.2 | 10.5 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 11.1 | 11 | 11.3 | 11.7 | 12.9 | 13.4 | 14.3 | 14.5 | 15.3 | 15.1 | 14.9 | 15 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.9
| 室外干球（℃） | 14.8 | 56.4 | 15 | 15 | 15.1 | 15 | 15.2 | 15.7 | 15.7 | 17.8 | 19.5 | 20.8 | 21.8 | 22.1 | 21.1 | 20.4 | 20.2 | 19.5 | 18.6 | 18.9 | 18.2 | 17.9 | 17.5 | 17.6
| 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水频率（HZ）
冷冻水功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水频率（HZ）
冷却水功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷冻水流量（m³/h)
冷却水频率
冷却水功率
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率
冷塔功率
3#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 10点: 19.4; 11点: 19.9; 12点: 19.4; 13点: 19.3; 14点: 19.2; 15点: 19.1; 16点: 19.5; 17点: 20.1; 18点: 20; 19点: 20.1; 20点: 20.2; 21点: 20.2; 22点: 20.1; 23点: 20.1
| 冷机冷冻出水温度 | 10点: 15.9; 11点: 16; 12点: 16; 13点: 14.9; 14点: 14.8; 15点: 14.7; 16点: 16.1; 17点: 16.2; 18点: 16.1; 19点: 15.7; 20点: 15.9; 21点: 16; 22点: 16.4; 23点: 16.4
| 板换冷冻回水温度 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.4 | 20.8 | 21 | 21.1 | 21.7 | 20.8 | 21.1 | 21.1 | 19.5 | 19.3 | 19.4 | 19.4 | 23.3 | 24.2 | 24.8
| 板换冷冻出水温度 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | 17.2 | 17.3 | 17.5 | 18.4 | 19.4 | 17.5 | 17.5 | 19.4 | 19.5 | 19.2 | 19.2 | 20.3 | 20.7 | 20.8
| 冷机冷却回水温度 | 10点: 19.6; 11点: 20.1; 12点: 20.2; 13点: 19.4; 14点: 19.4; 15点: 19.2; 16点: 25.3; 17点: 23.2; 18点: 23.9; 19点: 20; 20点: 20.7; 21点: 21.4; 22点: 25.6; 23点: 25.6
| 冷机冷却出水温度 | 10点: 23.2; 11点: 24; 12点: 24; 13点: 23.7; 14点: 23.6; 15点: 23.4; 16点: 28.6; 17点: 27.2; 18点: 27.5; 19点: 24.1; 20点: 24.8; 21点: 25.6; 22点: 29.2; 23点: 29.2
| 板换冷却回水温度 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.7 | 15 | 15.8 | 18.4 | 19 | 15 | 19.4 | 19 | 18.9 | 23.8 | 24 | 23.6 | 20
| 板换冷却出水温度 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17.4 | 17.4 | 17.5 | 17.6 | 17.8 | 18.6 | 19.6 | 20 | 19.8 | 19.2 | 19.3 | 19.2 | 25.1 | 25.9 | 22 | 20.3
| 冷塔出水温度 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 15 | 15 | 15.3 | 16.1 | 18.8 | 19.4 | 19.2 | 19.5 | 19.3 | 19.3 | 26.1 | 22.7 | 24.9 | 20.5 | 20.8 | 21.4 | 26.3 | 26.3
| 冷塔回水温度 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.8 | 17 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 18.1 | 22.1 | 22.9 | 17.4 | 22.6 | 22.5 | 22.4 | 27.7 | 26.3 | 26.6 | 23.1 | 23.7 | 24.5 | 28.1 | 28.1
| 冷机电流百分比（%） | 10点: 39.8; 11点: 43.5; 12点: 44.5; 13点: 46.5; 14点: 46.1; 15点: 45.9; 16点: 48; 17点: 47.9; 18点: 50.3; 19点: 48.8; 20点: 49.4; 21点: 49.4; 22点: 51.3; 23点: 51.3
| 冷机功率 | 10点: 432; 11点: 452; 12点: 448; 13点: 458; 14点: 454; 15点: 456; 16点: 456; 17点: 482; 18点: 492; 19点: 482; 20点: 447; 21点: 448; 22点: 463; 23点: 463
| 冷冻水频率 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 36.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 35.2 | 35.2 | 35.8 | 35.2 | 35.9 | 36.1 | 36.2 | 36.2
| 冷冻水功率 | 56.4 | 56.5 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 58.2 | 56.3 | 60.8 | 61.5 | 62.2 | 62.2
| 冷冻水流量（m³/h) | 606 | 602 | 594 | 581 | 576 | 577 | 571 | 570 | 585 | 624 | 836 | 858 | 585 | 796 | 799 | 827 | 827 | 814 | 828 | 842 | 824 | 821 | 880 | 880
| 冷却水频率 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 39.8 | 48.7 | 40.8 | 40.5 | 39.8 | 39.8
| 冷却水功率 | 114.2 | 114.3 | 114.2 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.2 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 94.2 | 114.3 | 79.1 | 78.2 | 76.5 | 76.5
| 冷却水流量（m³/h) | 866 | 872 | 879 | 894 | 903 | 911 | 921 | 940 | 931 | 917 | 750 | 815 | 931 | 792 | 834 | 765 | 903 | 887 | 817 | 885 | 870 | 841 | 823 | 823
| 冷塔频率 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 0 | 49.2 | 0 | 42.4 | 0 | 0
| 冷塔功率 | 52.7 | 52.7 | 47.2 | 30.7 | 48.9 | 52.7 | 52.4 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.8 | 57.6 | 58.4 | 54.2 | 1.2 | 54.2 | 0 | 34.3 | 0 | 0
4#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 12点: 18.8; 13点: 18.6; 14点: 18.6; 15点: 18.6; 16点: 18.5; 17点: 18.8; 18点: 18.9; 19点: 18.8; 20点: 19.1; 21点: 19; 22点: 19.1; 23点: 19.1
| 冷机冷冻出水温度 | 12点: 16.4; 13点: 15.5; 14点: 15.4; 15点: 15.4; 16点: 15.2; 17点: 15.5; 18点: 15.7; 19点: 15.7; 20点: 15.9; 21点: 15.9; 22点: 15.9; 23点: 15.9
| 板换冷冻回水温度 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.8 | 20.9 | 21.1 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.8 | 20.8 | 21 | 21.2 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 20.1 | 19.9 | 20 | 20.1 | 20.2 | 20 | 20
| 板换冷冻出水温度 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 17 | 17.1 | 17.1 | 17.3 | 18 | 17.9 | 18.2 | 17.3 | 18.5 | 18.7 | 18.5 | 18.4 | 18.7 | 18.9 | 18.9 | 19.1 | 19 | 19.1 | 19.1
| 冷机冷却回水温度 | 12点: 19.2; 13点: 19.3; 14点: 19.1; 15点: 19; 16点: 19; 17点: 19.4; 18点: 19.4; 19点: 19.5; 20点: 19.6; 21点: 19.6; 22点: 18.7; 23点: 18.7
| 冷机冷却出水温度 | 12点: 22.1; 13点: 22.5; 14点: 22.5; 15点: 22.5; 16点: 22.4; 17点: 22.8; 18点: 22.8; 19点: 22.9; 20点: 23; 21点: 23.1; 22点: 19.7; 23点: 19.7
| 板换冷却回水温度 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.7 | 16.2 | 16.5 | 16.9 | 17.8 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18 | 18.2 | 18.3 | 18.3 | 18.5 | 18.4 | 19.6 | 19.6
| 板换冷却出水温度 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 19 | 19.2 | 19.4 | 19.4 | 19.5 | 20.2 | 19.7 | 19.9 | 19.5 | 19.2 | 19.2 | 19 | 19 | 19.6 | 19.5 | 19.6 | 19.7 | 19.7 | 23.1 | 23.1
| 冷塔出水温度 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 15.7 | 16.3 | 16.6 | 16.9 | 17.9 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.1 | 18.3 | 18.5 | 18.4 | 18.6 | 18.5 | 18.7 | 18.7
| 冷塔回水温度 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.9 | 19 | 19.1 | 19.1 | 19.3 | 20.1 | 19.6 | 19.8 | 21.4 | 22.5 | 22.4 | 22.4 | 22.3 | 22.7 | 22.8 | 22.8 | 22.9 | 23 | 22.9 | 22.9
| 冷机电流百分比（%） | 12点: 45.2; 13点: 43.8; 14点: 43.5; 15点: 43.5; 16点: 43.5; 17点: 43.8; 18点: 43.8; 19点: 43.8; 20点: 43.8; 21点: 43.8; 22点: 43.8; 23点: 43.8
| 冷机功率 | 12点: 394; 13点: 382; 14点: 386; 15点: 387; 16点: 387; 17点: 392; 18点: 392; 19点: 392; 20点: 391; 21点: 392; 22点: 392; 23点: 392
| 冷冻水频率 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 35.6 | 35.5 | 35.4 | 35.4 | 34.5 | 35.1 | 34.5 | 35.2 | 35.4 | 35.4 | 35.4
| 冷冻水功率 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.3 | 57.2 | 56.4 | 56.7 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56.4 | 58.2 | 59.4 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 60.2 | 60.1 | 57.6 | 58.3 | 58.3 | 58.3
| 冷冻水流量（m³/h) | 849 | 852 | 874 | 869 | 852 | 864 | 859 | 868 | 850 | 907 | 929 | 941 | 850 | 545 | 531 | 545 | 507 | 521 | 541 | 521 | 554 | 543 | 543 | 543
| 冷却水频率 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.9 | 48.7 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8
| 冷却水功率 | 123.4 | 123.4 | 123.4 | 123.4 | 123.4 | 123.4 | 123.4 | 123.4 | 123.4 | 123.4 | 123.4 | 123.4 | 122.1 | 123.4 | 123.4 | 123.4 | 123.4 | 123.4 | 123.4 | 123.4 | 112.3 | 112.4 | 112.4 | 112.4
| 冷却水流量（m³/h) | 984 | 988 | 976 | 984 | 952 | 937 | 968 | 971 | 970 | 987 | 975 | 971 | 970 | 771 | 915 | 749 | 771 | 757 | 775 | 745 | 763 | 751 | 770 | 757
| 冷塔频率 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3
| 冷塔功率 | 42.4 | 42.1 | 42.1 | 41.7 | 42.2 | 42.4 | 42.4 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 42.3 | 42.2 | 42.2 | 42.2
| 集水器1回水温度（℃） | 22.2 | 22.2 | 22.3 | 22.3 | 22.4 | 22.4 | 22.5 | 22.5 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 21.6 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.8 | 21.1 | 21.1 | 21.3 | 21.9 | 21.9 | 21.9
| 集水器2回水温度（℃） | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 19.4 | 19.3 | 19.3 | 19.7 | 20 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9
| 分水器1供水温度（℃） | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 17 | 17.1 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.5 | 17.3 | 17.4 | 17.3 | 16.4 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16 | 16 | 16
| 分水器2供水温度（℃） | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 17 | 17.1 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 16.2 | 15 | 15 | 15 | 15.7 | 16.1 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9
| 压差（KPA） | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 101 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 101 | 102 | 101 | 102 | 101 | 99 | 100 | 97 | 97 | 98

## 11月9日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 80.6 | 81.3 | 81.7 | 82.9 | 81.3 | 83.7 | 82.7 | 83.8 | 82.1 | 80.2 | 75.4 | 72.1 | 77 | 82.4 | 86.6 | 89.1 | 92.4 | 91.3 | 90.2 | 89.6 | 89 | 77.8 | 89.1 | 92.7
| 室外湿球（℃） | 15 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15 | 14.9 | 15 | 15.3 | 16.2 | 16.4 | 16.9 | 17.3 | 17 | 17.3 | 17 | 17.2 | 16.8 | 16.3 | 15.9 | 15.3 | 15.4 | 16.8 | 15.5 | 15.8
| 室外干球（℃） | 17 | 16.9 | 16.8 | 16.6 | 16.8 | 16.4 | 16.5 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 18.4 | 20.7 | 19.7 | 19.2 | 18 | 18.3 | 17.8 | 17.4 | 17.9 | 16.5 | 16.5 | 14.3 | 16.7 | 16.7
| 运行模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 混合模式 | 混合模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水频率（HZ）
冷冻水功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水频率（HZ）
冷却水功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 11点: 19.1; 12点: 19; 13点: 19.1; 14点: 19; 15点: 19; 16点: 19.2; 17点: 19.1; 18点: 18.8; 19点: 18.9; 20点: 18.8; 21点: 18.8; 22点: 19.3; 23点: 19.2
| 冷机冷冻出水温度 | 11点: 14.3; 12点: 14.2; 13点: 14.3; 14点: 14.3; 15点: 14.3; 16点: 14.6; 17点: 14.5; 18点: 14.3; 19点: 14.1; 20点: 14; 21点: 14.3; 22点: 14.6; 23点: 14.7
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
| 冷机冷却回水温度 | 11点: 23; 12点: 24.3; 13点: 24.2; 14点: 24.3; 15点: 24.2; 16点: 24.5; 17点: 23.9; 18点: 23.7; 19点: 23.4; 20点: 23.3; 21点: 26.2; 22点: 21.9; 23点: 24.8
| 冷机冷却出水温度 | 11点: 28; 12点: 29; 13点: 29; 14点: 29.1; 15点: 29; 16点: 29.3; 17点: 29.1; 18点: 28.9; 19点: 28.3; 20点: 28.2; 21点: 30.7; 22点: 27; 23点: 29.4
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
| 冷塔出水温度 | 11点: 16.6; 12点: 16.8; 13点: 16.6; 14点: 16.6; 15点: 16.5; 16点: 16.5; 17点: 16.6; 18点: 16.5; 19点: 16.6; 20点: 16.6; 21点: 16.6; 22点: 16.7; 23点: 16.7
| 冷塔回水温度 | 11点: 21.7; 12点: 21.6; 13点: 21.7; 14点: 21.4; 15点: 21.3; 16点: 21.3; 17点: 21.3; 18点: 21.3; 19点: 21.2; 20点: 21.2; 21点: 21.2; 22点: 21.2; 23点: 21.1
| 冷机电流百分比（%） | 11点: 51; 12点: 51; 13点: 51; 14点: 51; 15点: 51; 16点: 51; 17点: 51; 18点: 51; 19点: 51; 20点: 51; 21点: 52.9; 22点: 49; 23点: 51
| 冷机功率 | 11点: 382; 12点: 382; 13点: 382; 14点: 382; 15点: 382; 16点: 382; 17点: 382; 18点: 382; 19点: 382; 20点: 465; 21点: 473; 22点: 452; 23点: 466
| 冷冻水频率 | 11点: 35.3; 12点: 35.3; 13点: 35.3; 14点: 35.3; 15点: 35.3; 16点: 35.3; 17点: 35.3; 18点: 35.3; 19点: 35.3; 20点: 35.2; 21点: 35.2; 22点: 36.9; 23点: 36.5
| 冷冻水功率 | 11点: 62.5; 12点: 62.5; 13点: 62.5; 14点: 62.5; 15点: 62.5; 16点: 62.5; 17点: 62.5; 18点: 62.5; 19点: 62.5; 20点: 56.3; 21点: 56.4; 22点: 62.5; 23点: 61.4
| 冷冻水流量（m³/h) | 11点: 662; 12点: 649; 13点: 662; 14点: 649; 15点: 647; 16点: 663; 17点: 642; 18点: 639; 19点: 657; 20点: 645; 21点: 649; 22点: 696; 23点: 688
| 冷却水频率 | 11点: 48.6; 12点: 48.6; 13点: 48.6; 14点: 48.6; 15点: 48.6; 16点: 48.6; 17点: 48.6; 18点: 48.6; 19点: 48.6; 20点: 48.6; 21点: 48.6; 22点: 48.6; 23点: 48.7
| 冷却水功率 | 11点: 68.9; 12点: 68.9; 13点: 68.9; 14点: 68.9; 15点: 68.9; 16点: 68.9; 17点: 68.9; 18点: 68.9; 19点: 68.9; 20点: 105.3; 21点: 105.5; 22点: 105.2; 23点: 105.1
| 冷却水流量（m³/h) | 11点: 619; 12点: 590; 13点: 619; 14点: 579; 15点: 583; 16点: 594; 17点: 579; 18点: 566; 19点: 587; 20点: 586; 21点: 608; 22点: 601; 23点: 587
| 冷塔频率 | 11点: 30.9; 12点: 30.9; 13点: 30.9; 14点: 30.9; 15点: 30.9; 16点: 30.9; 17点: 30.9; 18点: 30.9; 19点: 30.9; 20点: 30.7; 21点: 12.1; 22点: 31; 23点: 48.9
| 冷塔功率 | 11点: 27; 12点: 27; 13点: 27; 14点: 27; 15点: 27; 16点: 27; 17点: 27; 18点: 27; 19点: 27; 20点: 12.9; 21点: 6; 22点: 15.2; 23点: 44.1
3#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.3 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 19.1 | 20.6 | 19.2 | 19.2 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.1 | 18.9 | 18.9 | 19.9 | 20
| 冷机冷冻出水温度 | 16.4 | 16.3 | 15.8 | 15.7 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 15.5 | 16.1 | 15 | 15.6 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 15.2 | 15.3
| 板换冷冻回水温度 | 22点: 19.3; 23点: 19.3
| 板换冷冻出水温度 | 22点: 20; 23点: 20.1
| 冷机冷却回水温度 | 25.6 | 21.6 | 20.6 | 20.4 | 23.5 | 21.7 | 21.8 | 21.7 | 21.7 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 26.5 | 22.8 | 21.6 | 26.9 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.2 | 21.7 | 20.2 | 19.9 | 20.1
| 冷机冷却出水温度 | 29.2 | 25.8 | 24.7 | 24.5 | 27.7 | 25.8 | 26 | 25.9 | 25.9 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 29.9 | 27.1 | 25.6 | 30.5 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.3 | 25.8 | 24.3 | 24.6 | 24.7
| 板换冷却回水温度 | 22点: 20.3; 23点: 20.5
| 板换冷却出水温度 | 22点: 19.9; 23点: 20
| 冷塔出水温度 | 26.3 | 21.5 | 20.8 | 20.7 | 21.4 | 21.3 | 21.2 | 20.7 | 20.7 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 27 | 22.9 | 21.6 | 26.6 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 21.4 | 21.7 | 20.6 | 20.6 | 20.9
| 冷塔回水温度 | 28.1 | 24.7 | 23.6 | 23.5 | 24.5 | 24.4 | 24.2 | 23.4 | 24.8 | 26 | 26 | 26 | 29 | 26 | 24.6 | 29.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.2 | 24.8 | 23.3 | 23.5 | 23.7
| 冷机电流百分比（%） | 51.3 | 51.1 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 51.4 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 51.3 | 55.7 | 49.6 | 51.1 | 50.1 | 50.3 | 50.4 | 49.2 | 48.6 | 48.4 | 50 | 51.1
| 冷机功率 | 463 | 458 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 456 | 462 | 462 | 462 | 432 | 462 | 424 | 432 | 448 | 448 | 448 | 462 | 444 | 438 | 458 | 465
| 冷冻水频率 | 36.2 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.4 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.5 | 35.4 | 35.4 | 37.1 | 36.7
| 冷冻水功率 | 62.2 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 61.4 | 57.7 | 57.8 | 65.3 | 68.2
| 冷冻水流量（m³/h) | 880 | 888 | 853 | 845 | 861 | 910 | 919 | 913 | 908 | 912 | 912 | 912 | 833 | 912 | 834 | 828 | 867 | 852 | 842 | 872 | 823 | 829 | 876 | 745
| 冷却水频率 | 39.8 | 41 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 39.8 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 41.6 | 39.8 | 39.9 | 48.8 | 48.7
| 冷却水功率 | 76.5 | 79.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 79.4 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 74.3 | 74.6 | 114.2 | 113.8
| 冷却水流量（m³/h) | 823 | 914 | 877 | 924 | 887 | 902 | 909 | 898 | 928 | 970 | 970 | 970 | 874 | 970 | 901 | 849 | 841 | 838 | 822 | 883 | 816 | 871 | 789 | 777
| 冷塔频率 | 0 | 45.7 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 18 | 40.6 | 40.6 | 49.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 44.2 | 20 | 30.1 | 49.3 | 49.3
| 冷塔功率 | 0 | 48.6 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 12.7 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 43.6 | 42.8 | 49.4 | 14.6 | 21.2 | 54.5 | 54.6
4#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 0点: 19.1; 1点: 19; 2点: 19; 3点: 19; 4点: 19; 5点: 19; 6点: 19; 7点: 19; 8点: 19.2; 9点: 19.9; 10点: 19.9
| 冷机冷冻出水温度 | 0点: 15.9; 1点: 15.8; 2点: 15.9; 3点: 15.9; 4点: 15.9; 5点: 15.9; 6点: 15.9; 7点: 15.9; 8点: 15.9; 9点: 16; 10点: 16
| 板换冷冻回水温度 | 0点: 20; 1点: 20.1; 2点: 20.1; 3点: 20.1; 4点: 20.1; 5点: 20.1; 6点: 20.1; 7点: 20.1; 8点: 20.4; 9点: 20.5; 10点: 20.5
| 板换冷冻出水温度 | 0点: 19.1; 1点: 19.1; 2点: 19.1; 3点: 19.1; 4点: 19.1; 5点: 19.1; 6点: 19.1; 7点: 19.1; 8点: 19.6; 9点: 19.9; 10点: 19.9
| 冷机冷却回水温度 | 0点: 18.7; 1点: 19.6; 2点: 19.6; 3点: 19.6; 4点: 19.6; 5点: 19.6; 6点: 19.6; 7点: 19.6; 8点: 19.8; 9点: 20.1; 10点: 20.1
| 冷机冷却出水温度 | 0点: 19.7; 1点: 23.1; 2点: 23.1; 3点: 23.1; 4点: 23.1; 5点: 23.1; 6点: 23.1; 7点: 23.1; 8点: 22.7; 9点: 23.8; 10点: 23.8
| 板换冷却回水温度 | 0点: 19.6; 1点: 18.5; 2点: 18.5; 3点: 18.5; 4点: 18.5; 5点: 18.5; 6点: 18.5; 7点: 18.5; 8点: 18.5; 9点: 19.5; 10点: 19.5
| 板换冷却出水温度 | 0点: 23.1; 1点: 19.7; 2点: 19.7; 3点: 19.7; 4点: 19.7; 5点: 19.7; 6点: 19.7; 7点: 19.7; 8点: 19.7; 9点: 20.3; 10点: 20.3
| 冷塔出水温度 | 0点: 18.7; 1点: 18.6; 2点: 18.6; 3点: 18.6; 4点: 18.6; 5点: 18.6; 6点: 18.6; 7点: 18.6; 8点: 18.6; 9点: 19.6; 10点: 19.6
| 冷塔回水温度 | 0点: 22.9; 1点: 23; 2点: 22.9; 3点: 23; 4点: 23; 5点: 23; 6点: 22.9; 7点: 22.9; 8点: 22.9; 9点: 23.9; 10点: 23.9
| 冷机电流百分比（%） | 0点: 43.8; 1点: 43.8; 2点: 43.8; 3点: 43.8; 4点: 43.8; 5点: 43.8; 6点: 43.8; 7点: 43.8; 8点: 43.8; 9点: 47.1; 10点: 47.1
| 冷机功率 | 0点: 392; 1点: 393; 2点: 393; 3点: 393; 4点: 393; 5点: 393; 6点: 393; 7点: 393; 8点: 393; 9点: 408; 10点: 408
| 冷冻水频率 | 0点: 35.4; 1点: 35.5; 2点: 35.5; 3点: 35.5; 4点: 35.5; 5点: 35.5; 6点: 35.5; 7点: 35.5; 8点: 35.5; 9点: 35.8; 10点: 35.8
| 冷冻水功率 | 0点: 58.3; 1点: 58.9; 2点: 58.9; 3点: 58.9; 4点: 58.9; 5点: 58.9; 6点: 58.9; 7点: 58.9; 8点: 58.9; 9点: 58.9; 10点: 58.9
| 冷冻水流量（m³/h) | 0点: 543; 1点: 522; 2点: 550; 3点: 559; 4点: 560; 5点: 547; 6点: 536; 7点: 548; 8点: 543; 9点: 557; 10点: 557
| 冷却水频率 | 0点: 48.8; 1点: 48.8; 2点: 48.8; 3点: 48.8; 4点: 48.8; 5点: 48.8; 6点: 48.8; 7点: 48.8; 8点: 48.8; 9点: 48.8; 10点: 48.8
| 冷却水功率 | 0点: 112.4; 1点: 112.5; 2点: 112.5; 3点: 112.5; 4点: 112.5; 5点: 112.5; 6点: 112.5; 7点: 112.5; 8点: 112.5; 9点: 112.5; 10点: 112.5
| 冷却水流量（m³/h) | 0点: 757; 1点: 756; 2点: 768; 3点: 759; 4点: 753; 5点: 752; 6点: 757; 7点: 780; 8点: 732; 9点: 752; 10点: 752
| 冷塔频率 | 0点: 49.3; 1点: 49.3; 2点: 49.3; 3点: 49.3; 4点: 49.3; 5点: 49.3; 6点: 49.3; 7点: 49.3; 8点: 49.3; 9点: 49.3; 10点: 49.3
| 冷塔功率 | 0点: 42.2; 1点: 42.8; 2点: 42.8; 3点: 42.8; 4点: 42.8; 5点: 42.8; 6点: 42.8; 7点: 42.8; 8点: 42.8; 9点: 42.8; 10点: 42.8
| 集水器1回水温度（℃） | 21.9 | 21.2 | 21.9 | 21.2 | 21.2 | 21.9 | 21.2 | 21.8 | 21.8 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 20 | 21 | 21.5 | 20.4
| 集水器2回水温度（℃） | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.8 | 19.8 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 18.9 | 18.9 | 19.5 | 19.4
| 分水器1供水温度（℃） | 16 | 15.9 | 16 | 16 | 15.9 | 16 | 15.9 | 15.9 | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 14.7 | 14.7 | 15.1 | 15.1
| 分水器2供水温度（℃） | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 16 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 14.4 | 14.6 | 14.9 | 15
| 压差（KPA） | 98 | 100 | 99 | 100 | 98 | 102 | 100 | 102 | 99 | 96 | 100 | 98 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 102 | 104 | 103 | 99

## 11月10日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 83.9 | 92.7 | 94.2 | 90.7 | 91.3 | 90.6 | 88.7 | 83 | 76 | 74 | 73.5 | 78.6 | 81 | 80.9 | 80.9 | 78.3 | 76 | 76 | 75.4 | 74.8 | 72.1 | 71.9 | 72.2 | 72.8
| 室外湿球（℃） | 14.8 | 15.6 | 15.2 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 12.3 | 12 | 11.1 | 11 | 11.1 | 10.3 | 10.5 | 10.8 | 10.9 | 10.8 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 10.1 | 9.8 | 9.6 | 9.5 | 9.3
| 室外干球（℃） | 16.6 | 16.3 | 16.1 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 12.5 | 12.5 | 12.9 | 12.9 | 13.2 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 12.6 | 12.7 | 12.4 | 12.2 | 12.2
| 运行模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水频率（HZ）
冷冻水功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水频率（HZ）
冷却水功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 0点: 18.9; 1点: 18.8; 2点: 18.9; 3点: 19; 4点: 19.2; 5点: 19.4; 6点: 19.6; 7点: 19.8; 8点: 20.1
| 冷机冷冻出水温度 | 0点: 14.7; 1点: 14.1; 2点: 14.5; 3点: 14.6; 4点: 14.8; 5点: 15.1; 6点: 15.3; 7点: 15.5; 8点: 15.7
| 板换冷冻回水温度 | [9 empty] | 21.1 | 20.4 | 19.9 | 19.9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20.4 | 20.2 | 20 | 19.7 | 19.6
| 板换冷冻出水温度 | [9 empty] | 18.1 | 17.4 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.5 | 16.3 | 16 | 15.7
| 冷机冷却回水温度 | 0点: 27.4; 1点: 22.2; 2点: 25.6; 3点: 25.6; 4点: 25.6; 5点: 25.6; 6点: 25.6; 7点: 25.6; 8点: 25.6
| 冷机冷却出水温度 | 0点: 31.9; 1点: 27.2; 2点: 30.4; 3点: 30.4; 4点: 30.5; 5点: 30.5; 6点: 30.6; 7点: 30.6; 8点: 30.7
| 板换冷却回水温度 | [9 empty] | 15.6 | 15.2 | 14.8 | 14.8 | 15 | 15 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.5 | 14.3 | 14.1 | 14.3
| 板换冷却出水温度 | [9 empty] | 20.4 | 19.6 | 19 | 19 | 19.1 | 19 | 19 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.2 | 19 | 18.8 | 18.5 | 17.8
| 冷塔出水温度 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16 | 15.8 | 15.6 | 15.5 | 15 | 15 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.5
| 冷塔回水温度 | 21.1 | 21.1 | 21 | 21 | 21 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.7 | 20.7 | 20.6 | 20.7 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.5 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4
| 冷机电流百分比（%） | 0点: 52.9; 1点: 49; 2点: 52.9; 3点: 52.9; 4点: 52.9; 5点: 52.9; 6点: 54.9; 7点: 54.9; 8点: 54.9
| 冷机功率 | 0点: 473; 1点: 446; 2点: 474; 3点: 474; 4点: 474; 5点: 474; 6点: 499; 7点: 499; 8点: 499
| 冷冻水频率 | 36.3 | 36.3 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 40.8 | 39.4 | 37.8 | 37.8 | 37.1 | 37.2 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6
| 冷冻水功率 | 60.3 | 60.4 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 69.2 | 69.2 | 69.2 | 69.2 | 68.4 | 64.2 | 64.2 | 64.3 | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.8
| 冷冻水流量（m³/h) | 0点: 682; 1点: 679; 2点: 667; 3点: 673; 4点: 662; 5点: 659; 6点: 680; 7点: 678; 8点: 711
| 冷却水频率 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7
| 冷却水功率 | 104.8 | 104.3 | 104.2 | 104.2 | 104.2 | 104.2 | 104.2 | 104.2 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 104.2 | 104.5 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 56.6
| 冷却水流量（m³/h) | 0点: 599; 1点: 587; 2点: 604; 3点: 621; 4点: 590; 5点: 619; 6点: 633; 7点: 599; 8点: 608
| 冷塔频率 | 49.3 | 30.7 | 10 | 25.5 | 33.2 | 35.9 | 45.1 | 49.3 | 32.2 | 49.3 | 49.3 | 49.2 | 49.2 | 49.1 | 49.1 | 49.2 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3
| 冷塔功率 | 44.1 | 12.8 | 5 | 24.8 | 30.4 | 32.7 | 40.2 | 44.2 | 30.1 | 44.2 | 44.3 | 43.9 | 43.9 | 43.9 | 43.9 | 43.9 | 44.6 | 43.9 | 44.7 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6
3#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 19.4 | 19.6 | 19.6 | 19.1 | 18.7 | 18.3 | 17.9 | 17.5 | 17.1 | 19.3 | 18.9 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3
| 冷机冷冻出水温度 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 15.3 | 15.7 | 16.1 | 16.4 | 16.8 | 17.2 | 15.8 | 15.3 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5
| 板换冷冻回水温度 | 18.9 | 18.8 | 19 | 19.1 | 19.2 | 19.4 | 19.6 | 19.9 | 20.3 | 21 | 20.3 | 19.8 | 19.8 | 19.9 | 19.6 | 19.9 | 19.8 | 19.8 | 19.8
| 板换冷冻出水温度 | 19.5 | 19.7 | 19.7 | 19.3 | 18.6 | 18.3 | 17.8 | 17.4 | 17 | 19.3 | 18.9 | 18.3 | 18.3 | 18.4 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3
| 冷机冷却回水温度 | 19.5 | 19.6 | 19.7 | 19.2 | 18.7 | 18.3 | 18 | 17.8 | 17.3 | 19.4 | 19 | 18.5 | 18.5 | 18.6 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5
| 冷机冷却出水温度 | 24 | 24.2 | 24.3 | 22.7 | 21.5 | 19.4 | 18.6 | 17.9 | 17.3 | 23.6 | 23.1 | 22.4 | 22.4 | 22.5 | 22.4 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5
| 板换冷却回水温度 | 19.7 | 20.1 | 20 | 19.7 | 18.4 | 17.5 | 16.8 | 15.6 | 14.9 | 17.7 | 17.7 | 17.1 | 17.1 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2
| 板换冷却出水温度 | 19.4 | 19.6 | 19.6 | 19.4 | 19.1 | 18.9 | 18.4 | 17.8 | 17.3 | 19.4 | 19 | 18.4 | 18.4 | 18.6 | 18.6 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5
| 冷塔出水温度 | 19.9 | 20.5 | 20.4 | 19.9 | 19.4 | 18.2 | 17.3 | 16.1 | 15 | 18.1 | 18 | 17.5 | 17.5 | 17.7 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6
| 冷塔回水温度 | 23 | 23.2 | 23.3 | 22 | 21.4 | 19.9 | 18.5 | 17.6 | 16.9 | 22.3 | 21.9 | 21.3 | 21.3 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4
| 冷机电流百分比（%） | 49.6 | 50.1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 44.6 | 44 | 42.9 | 42.7 | 43.3 | 43.3 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9
| 冷机功率 | 448 | 452 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 0 | 452 | 458 | 443 | 445 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456
| 冷冻水频率 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 41 | 39.6 | 38 | 38 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3
| 冷冻水功率 | 67.5 | 67.4 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 65.2 | 65.2 | 65.2 | 67.4 | 67.2 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 65.4
| 冷冻水流量（m³/h) | 863 | 857 | 770 | 783 | 792 | 801 | 753 | 742 | 579 | 1014 | 980 | 911 | 908 | 793 | 801 | 859 | 875 | 875 | 874
| 冷却水频率 | 48.8 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.7 | 48.8 | 48.8 | 48.7 | 48.7 | 48.8 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水功率 | 114.4 | 114.2 | 114.1 | 114.1 | 114.1 | 114.1 | 117.7 | 117.7 | 117.7 | 114.3 | 114.2 | 114.3 | 114.7 | 114.3 | 114.5 | 114.4 | 114.5 | 114.5 | 114.5
| 冷却水流量（m³/h) | 782 | 793 | 803 | 819 | 825 | 830 | 809 | 811 | 845 | 722 | 822 | 737 | 737 | 768 | 768 | 763 | 745 | 745 | 745
| 冷塔频率 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2
| 冷塔功率 | 54.6 | 54.7 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.4 | 52.9 | 54.2 | 54.3 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2
4#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19点: 20.6; 20点: 20.3; 21点: 20.1; 22点: 20; 23点: 19.9
| 板换冷冻出水温度 | 19点: 16.6; 20点: 16.2; 21点: 16; 22点: 16; 23点: 15.9
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 19点: 14.8; 20点: 14.4; 21点: 14.3; 22点: 14.2; 23点: 14.3
| 板换冷却出水温度 | 19点: 18.8; 20点: 18.4; 21点: 18.3; 22点: 18.2; 23点: 18.1
| 冷塔出水温度 | 19点: 14.9; 20点: 14.5; 21点: 14.4; 22点: 14.3; 23点: 14.3
| 冷塔回水温度 | 19点: 18.7; 20点: 18.3; 21点: 18.1; 22点: 18; 23点: 17.8
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水频率 | 19点: 34.2; 20点: 34.2; 21点: 34.2; 22点: 34.2; 23点: 34.2
| 冷冻水功率 | 19点: 56.8; 20点: 56.8; 21点: 56.8; 22点: 56.8; 23点: 56.8
| 冷冻水流量（m³/h) | 19点: 843; 20点: 828; 21点: 812; 22点: 812; 23点: 825
| 冷却水频率 | 19点: 48.7; 20点: 48.7; 21点: 48.7; 22点: 48.7; 23点: 48.7
| 冷却水功率 | 19点: 121; 20点: 121; 21点: 121; 22点: 121; 23点: 121
| 冷却水流量（m³/h) | 19点: 1003; 20点: 1024; 21点: 1013; 22点: 962; 23点: 1002
| 冷塔频率 | 19点: 49.3; 20点: 49.3; 21点: 49.3; 22点: 49.3; 23点: 49.3
| 冷塔功率 | 19点: 43.2; 20点: 43.2; 21点: 43.2; 22点: 43.2; 23点: 43.2
| 集水器1回水温度（℃） | 21.1 | 21 | 20.7 | 21 | 21.2 | 21.4 | 21.6 | 21.9 | 22.1 | 22.1 | 21.9 | 21.7 | 21.7 | 21.8 | 21.8 | 21.5 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 22.1 | 21.8 | 21.6 | 21.6 | 21.6
| 集水器2回水温度（℃） | 18.9 | 18.8 | 19.1 | 19.2 | 19.3 | 19.4 | 19.5 | 19.7 | 19.9 | 19.9 | 19.8 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.8 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 20.2 | 20 | 19.9 | 19.9 | 19.9
| 分水器1供水温度（℃） | 14.9 | 14.7 | 15 | 15.3 | 15.7 | 16 | 16.3 | 16.5 | 16.7 | 16.7 | 16 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 16.8 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.3
| 分水器2供水温度（℃） | 14.8 | 14.5 | 14.9 | 15 | 15.1 | 15.4 | 15.7 | 16 | 16.4 | 16.4 | 16 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.7 | 16.4 | 16.1 | 16.1 | 16.1
| 压差（KPA） | 101 | 103 | 101 | 101 | 100 | 100 | 99 | 98 | 97 | 100 | 99 | 101 | 101 | 99 | 100 | 102 | 102 | 102 | 101 | 97 | 100 | 102 | 100 | 99

## 11月11日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 74.5 | 73.9 | 71.1 | 72.1 | 74.6 | 77 | 76.2 | 75 | 74.6 | 74.6 | 68.3 | 68 | 67.7 | 65.4 | 64.3 | 68.5 | 73.1 | 74.8 | 74.6 | 74.6 | 74.8 | 75 | 80 | 90
| 室外湿球（℃） | 9.7 | 9.9 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 9.7 | 9.7 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 11.1 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10
| 室外干球（℃） | 12.4 | 12.5 | 12 | 11.8 | 12.2 | 11.7 | 11.9 | 12 | 12.2 | 12.2 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 14.9 | 14.6 | 14 | 13.4 | 13.2 | 13.4 | 13.1 | 12.9 | 12.8 | 12.3 | 11.1
| 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 板换模式 | 板换模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃） | 14点: 16.7; 15点: 16.7; 16点: 16.7; 17点: 16.7; 18点: 16.7; 19点: 16.7; 20点: 16.7; 21点: 16.9
| 冷机冷冻出水温度（℃） | 14点: 16.8; 15点: 16.8; 16点: 16.8; 17点: 16.8; 18点: 16.8; 19点: 16.8; 20点: 16.8; 21点: 16.9
| 板换冷冻回水温度（℃） | 14点: 20.8; 15点: 20.8; 16点: 20.8; 17点: 20.8; 18点: 20.8; 19点: 20.8; 20点: 20.8; 21点: 20.8; 22点: 20.8; 23点: 20.8
| 板换冷冻出水温度（℃） | 14点: 16.8; 15点: 16.8; 16点: 16.8; 17点: 16.8; 18点: 16.8; 19点: 16.8; 20点: 16.8; 21点: 16.9; 22点: 17.2; 23点: 17.3
| 冷机冷却回水温度（℃） | 14点: 19.4; 15点: 19.4; 16点: 19.4; 17点: 19.4; 18点: 19.4; 19点: 19.4; 20点: 19.3; 21点: 19.2
| 冷机冷却出水温度（℃） | 14点: 19.3; 15点: 19.3; 16点: 19.3; 17点: 19.3; 18点: 19.3; 19点: 19.3; 20点: 19.2; 21点: 19.1
| 板换冷却回水温度（℃） | 14点: 15.8; 15点: 15.8; 16点: 15.8; 17点: 15.8; 18点: 15.8; 19点: 15.8; 20点: 16.1; 21点: 16.2; 22点: 16; 23点: 16.1
| 板换冷却出水温度（℃） | 14点: 19.1; 15点: 19.1; 16点: 19.1; 17点: 19.1; 18点: 19.1; 19点: 19.1; 20点: 19.1; 21点: 18.9; 22点: 19.4; 23点: 19.4
| 冷塔出水温度（℃） | 14点: 16.3; 15点: 16.3; 16点: 16.3; 17点: 16.3; 18点: 16.3; 19点: 16.3; 20点: 16.3; 21点: 15.8; 22点: 15.8; 23点: 15.6
| 冷塔回水温度（℃） | 14点: 19.2; 15点: 19.2; 16点: 19.2; 17点: 19.2; 18点: 19.2; 19点: 19.2; 20点: 19.2; 21点: 18.8; 22点: 19; 23点: 18.9
| 冷机电流百分比（%） | 14点: 0; 15点: 0; 16点: 0; 17点: 0; 18点: 0; 19点: 0; 20点: 0; 21点: 0
| 冷机功率（KW） | 14点: 0; 15点: 0; 16点: 0; 17点: 0; 18点: 0; 19点: 0; 20点: 0; 21点: 0
| 冷冻水频率（HZ） | 14点: 36; 15点: 36; 16点: 36; 17点: 36; 18点: 36; 19点: 36; 20点: 36; 21点: 36; 22点: 36; 23点: 36
| 冷冻水功率（KW） | 14点: 56.8; 15点: 56.8; 16点: 56.8; 17点: 56.8; 18点: 56.8; 19点: 56.8; 20点: 56.8; 21点: 56.8; 22点: 56.8; 23点: 56.8
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水频率（HZ） | 14点: 48.7; 15点: 48.7; 16点: 48.7; 17点: 48.7; 18点: 48.7; 19点: 48.7; 20点: 48.7; 21点: 48.7; 22点: 39.7; 23点: 39.7
| 冷却水功率（KW） | 14点: 110; 15点: 110; 16点: 110; 17点: 110; 18点: 110; 19点: 110; 20点: 110; 21点: 110; 22点: 89; 23点: 89
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 14点: 49.3; 15点: 49.3; 16点: 49.3; 17点: 49.3; 18点: 49.3; 19点: 49.3; 20点: 49.3; 21点: 49.3; 22点: 49.3; 23点: 49.3
| 冷塔功率（KW） | 14点: 27.3; 15点: 27.3; 16点: 27.3; 17点: 27.3; 18点: 27.3; 19点: 27.3; 20点: 27.3; 21点: 27.3; 22点: 27.3; 23点: 27.3
2#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度 | bar: 0点 to 7点
| 板换冷冻回水温度 | 0点: 19.4; 1点: 19.2; 2点: 19.8; 3点: 19.6; 4点: 19.5; 5点: 19.6; 6点: 19.8; 7点: 19.3; 8点: 19.8; 9点: 19.8; 10点: 19.8; 11点: 19.8; 12点: 19.8; 13点: 19.8
| 板换冷冻出水温度 | 0点: 15.5; 1点: 15.5; 2点: 15.9; 3点: 15.8; 4点: 15.7; 5点: 15.9; 6点: 15.9; 7点: 15.9; 8点: 16.7; 9点: 16.7; 10点: 16.7; 11点: 16.7; 12点: 16.7; 13点: 16.7
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 0点: 14.2; 1点: 14.3; 2点: 14.4; 3点: 14.5; 4点: 14.4; 5点: 14.7; 6点: 14.8; 7点: 14.8; 8点: 15.3; 9点: 15.3; 10点: 15.3; 11点: 15.3; 12点: 15.3; 13点: 15.3
| 板换冷却出水温度 | 0点: 17.7; 1点: 17.6; 2点: 17.9; 3点: 18; 4点: 17.9; 5点: 18.1; 6点: 18.3; 7点: 18.2; 8点: 18.8; 9点: 18.8; 10点: 18.8; 11点: 18.8; 12点: 18.8; 13点: 18.8
| 冷塔出水温度 | 0点: 13.4; 1点: 13.3; 2点: 13.6; 3点: 13.3; 4点: 13; 5点: 12.9; 6点: 12.8; 7点: 13.2; 8点: 12.8; 9点: 12.8; 10点: 12.8; 11点: 12.8; 12点: 12.8; 13点: 12.8
| 冷塔回水温度 | 0点: 20.4; 1点: 20.4; 2点: 20.3; 3点: 20.3; 4点: 20.2; 5点: 20.1; 6点: 20.4; 7点: 20.3; 8点: 20.1; 9点: 20.1; 10点: 20.1; 11点: 20.1; 12点: 20.1; 13点: 20.1
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水频率 | 0点: 34.6; 1点: 34.6; 2点: 34.6; 3点: 34.6; 4点: 34.6; 5点: 34.6; 6点: 34.6; 7点: 34.6; 8点: 34.6; 9点: 34.6; 10点: 34.6; 11点: 34.6; 12点: 34.6; 13点: 34.6
| 冷冻水功率 | 0点: 53.8; 1点: 53.8; 2点: 53.8; 3点: 53.8; 4点: 53.8; 5点: 53.8; 6点: 53.8; 7点: 53.8; 8点: 53.4; 9点: 53.4; 10点: 53.4; 11点: 53.4; 12点: 53.4; 13点: 53.4
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水频率 | 0点: 39.7; 1点: 39.7; 2点: 39.7; 3点: 39.7; 4点: 39.7; 5点: 39.7; 6点: 39.7; 7点: 39.7; 8点: 39.7; 9点: 39.7; 10点: 39.7; 11点: 39.7; 12点: 39.7; 13点: 39.7
| 冷却水功率 | 0点: 56.6; 1点: 56.6; 2点: 56.6; 3点: 56.6; 4点: 56.6; 5点: 56.6; 6点: 56.6; 7点: 56.6; 8点: 56.7; 9点: 56.7; 10点: 56.7; 11点: 56.7; 12点: 56.7; 13点: 56.7
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率 | 0点: 49.3; 1点: 49.3; 2点: 49.3; 3点: 49.3; 4点: 49.3; 5点: 49.3; 6点: 49.3; 7点: 49.3; 8点: 49.3; 9点: 49.3; 10点: 49.3; 11点: 49.3; 12点: 49.3; 13点: 49.3
| 冷塔功率 | 0点: 35.6; 1点: 35.6; 2点: 35.6; 3点: 35.6; 4点: 35.6; 5点: 35.6; 6点: 35.6; 7点: 35.6; 8点: 36.2; 9点: 36.2; 10点: 36.2; 11点: 36.2; 12点: 36.2; 13点: 36.2
3#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度 | bar: 0点 to 7点
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷冻水流量（m³/h)
冷却水频率
冷却水功率
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率
冷塔功率
4#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度 | bar: 0点 to 7点
| 板换冷冻回水温度 | 19.7 | 19.9 | 20.1 | 20.3 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 20 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.8 | 20.7 | 20.7
| 板换冷冻出水温度 | 15.8 | 15.9 | 16 | 16.1 | 16 | 16.2 | 16.3 | 16 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17 | 16.7 | 16.7
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 14.1 | 14.3 | 14.5 | 14.7 | 14.3 | 14.9 | 14.6 | 14.3 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1
| 板换冷却出水温度 | 18 | 18.1 | 18.2 | 18.3 | 18.3 | 18.1 | 18.4 | 18.2 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19 | 18.9 | 18.9
| 冷塔出水温度 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15 | 15.1
| 冷塔回水温度 | 17.8 | 17.9 | 17.8 | 17.9 | 18.1 | 18 | 17.8 | 18.1 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18.9 | 18.7 | 18.7
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水频率 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4
| 冷冻水功率 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 563 | 563 | 563 | 563 | 56.3 | 56.3 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2
| 冷冻水流量（m³/h) | 828 | 825 | 822 | 819 | 853 | 820 | 828 | 804 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 871 | 869 | 871 | 864 | 871 | 871 | 886 | 891 | 795 | 799
| 冷却水频率 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水功率 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121.4 | 121.4 | 121.4 | 121.4 | 121.4 | 121.4 | 118.5 | 118.5 | 118.5 | 118.5 | 118.5 | 118.5 | 118.5 | 118.5 | 118.5 | 118.5
| 冷却水流量（m³/h) | 999 | 942 | 898 | 942 | 985 | 898 | 947 | 982 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 974 | 982 | 962 | 964 | 974 | 974 | 982 | 991 | 1016 | 1015
| 冷塔频率 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4
| 冷塔功率 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8
| 集水器1回水温度（℃） | 21.7 | 21.6 | 21.5 | 21.4 | 21.3 | 21.9 | 21.1 | 21.1 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 22 | 22 | 22.1 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.1
| 集水器2回水温度（℃） | 19.7 | 19.9 | 20.1 | 20.3 | 20.1 | 19.9 | 20.9 | 20.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 20 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.1
| 分水器1供水温度（℃） | 15.8 | 16.3 | 16.8 | 17.3 | 16.8 | 16.1 | 18.8 | 18.8 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17 | 17 | 17 | 17
| 分水器2供水温度（℃） | 15.6 | 16.1 | 16.6 | 17.1 | 16.6 | 16.1 | 18.6 | 18.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16.9 | 16.9 | 17
| 压差（KPA） | 103 | 99 | 95 | 96 | 101 | 99 | 79 | 79 | 101 | 101 | 99 | 100 | 102 | 100 | 103 | 103 | 101 | 102 | 103 | 101 | 101 | 103 | 103 | 104

## 11月12日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 89.8 | 90.7 | 90.6 | 91.9 | 70.6 | 87.6 | 86.4 | 85.8 | 82.6 | 80.1 | 79.2 | 76.6 | 79.2 | 72.9 | 66.7 | 63.8 | 59 | 61.3 | 54.1 | 56.4 | 56.3 | 54.3 | 54.3 | 54.3
| 室外湿球（℃） | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.4 | 8.7 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8 | 7.9 | 8.4 | 8.5 | 8.3 | 8 | 8.2 | 7.8 | 7.1 | 7 | 5.9 | 5.4 | 4.4 | 4.8 | 2.9 | 2.9
| 室外干球（℃） | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.2 | 9.9 | 9.6 | 9.7 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 9.9 | 10.2 | 9.8 | 9.9 | 10.6 | 10.9 | 10.8 | 10.2 | 9.8 | 9.1 | 8.2 | 6.7 | 6.7 | 6.7
| 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
| 板换冷冻回水温度（℃） | 20.5 | 20 | 20.1 | 20.1 | 19.8 | 19.4 | 19.2 | 19 | 18.9 | 18.6 | 18.7 | 18.5 | 18.8 | 18.5 | 18.4 | 18.3 | 17.6 | 17.4 | 16.9 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 20.8 | 20.8
| 板换冷冻出水温度（℃） | 16.9 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.3 | 16 | 15.7 | 15.5 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15 | 14.3 | 14.1 | 13.6 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 17.2 | 17.3
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
| 板换冷却回水温度（℃） | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.1 | 14.8 | 15 | 14.9 | 14.7 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.6 | 14.7 | 14.4 | 13.7 | 13.4 | 13 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 16 | 16.1
| 板换冷却出水温度（℃） | 19.1 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.3 | 18.1 | 17.4 | 17.2 | 17.1 | 16.9 | 17 | 17 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 16.7 | 16.1 | 15.7 | 15.3 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 19.4 | 19.4
| 冷塔出水温度（℃） | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15 | 14.7 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.3 | 13.2 | 13 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 15.8 | 15.6
| 冷塔回水温度（℃） | 18.9 | 18.8 | 18.8 | 18.7 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.2 | 18.1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18.9
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
| 冷冻水频率（HZ） | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 36 | 36
| 冷冻水功率（KW） | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 53.3 | 53.5 | 54.1 | 54.4 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 54.5 | 54.4 | 54.5 | 54.2 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 56.8 | 56.8
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水频率（HZ） | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 39.7 | 39.7
| 冷却水功率（KW） | 89 | 89 | 87.6 | 87.6 | 87.6 | 87.6 | 87.6 | 87.6 | 113.6 | 113.7 | 113.4 | 113.6 | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 113.6 | 113.4 | 113.6 | 113.3 | 113.4 | 113.4 | 113.4 | 89 | 89
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.3 | 49.3
| 冷塔功率（KW） | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 25.3 | 25.5 | 25.6 | 25.4 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 26.1 | 25.4 | 25.3 | 25.2 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 27.3 | 27.3
2#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷冻水流量（m³/h)
冷却水频率
冷却水功率
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率
冷塔功率
3#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷冻水流量（m³/h)
冷却水频率
冷却水功率
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率
冷塔功率
4#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 20.7 | 20.4 | 20.5 | 20.5 | 20.2 | 20 | 19.9 | 19.7 | 19.7 | 19.5 | 19.6 | 19.6 | 19.7 | 19.5 | 19.4 | 19.4 | 19.1 | 18.9 | 18.5 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 20.7 | 20.7
| 板换冷冻出水温度 | 16.7 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 15.9 | 15.7 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15 | 15.2 | 14.9 | 14.6 | 14.4 | 14 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 16.7 | 16.7
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 15.1 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.2 | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 17.5 | 13.4 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.2 | 13.4 | 13.1 | 12.6 | 12.5 | 12 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 15.1 | 15.1
| 板换冷却出水温度 | 18.9 | 18.5 | 18.6 | 18.6 | 18.3 | 18 | 17.9 | 17.8 | 17.7 | 17.6 | 17.7 | 17.6 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 17.4 | 17 | 16.8 | 16.4 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 18.9 | 18.9
| 冷塔出水温度 | 15.1 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.3 | 14 | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.4 | 13.3 | 13.2 | 13.1 | 12.8 | 12.6 | 12 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 15 | 15.1
| 冷塔回水温度 | 18.7 | 18.3 | 18.4 | 18.4 | 18.1 | 17.8 | 17.8 | 17.6 | 17.6 | 17.3 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 16.8 | 16.6 | 16.2 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 18.7 | 18.7
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水频率 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 35.4 | 35.4
| 冷冻水功率 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 55.5 | 55.6 | 55.4 | 55.5 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.7 | 55.5 | 55.2 | 55.5 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 63.2 | 63.2
| 冷冻水流量（m³/h) | 799 | 891 | 821 | 793 | 832 | 822 | 836 | 845 | 797 | 824 | 859 | 821 | 843 | 840 | 825 | 811 | 834 | 795 | 824 | 819 | 819 | 819 | 795 | 799
| 冷却水频率 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水功率 | 118.5 | 118.5 | 118.5 | 118.5 | 118.5 | 118.5 | 118.5 | 118.5 | 119.4 | 119.3 | 119.1 | 119.4 | 119.2 | 119.2 | 119.2 | 119.5 | 120.1 | 119.4 | 119.4 | 119.2 | 119.2 | 119.2 | 118.5 | 118.5
| 冷却水流量（m³/h) | 1015 | 991 | 1000 | 1002 | 1008 | 1012 | 1015 | 1024 | 1004 | 979 | 993 | 1000 | 997 | 1012 | 977 | 1016 | 994 | 974 | 995 | 1014 | 1014 | 1014 | 1016 | 1015
| 冷塔频率 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4
| 冷塔功率 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.9 | 42.1 | 42.2 | 42.5 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 41.8 | 42.1 | 42.2 | 41.9 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 41.8 | 41.8
| 集水器1回水温度（℃） | 22.1 | 22.1 | 22 | 21.9 | 21.8 | 21.9 | 21.7 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 20.6 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.4 | 21.1 | 21.1 | 20.8 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 22.2 | 22.1
| 集水器2回水温度（℃） | 20.1 | 20 | 19.9 | 19.9 | 19.8 | 19.7 | 19.6 | 19.5 | 19.6 | 19.4 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.4 | 18.9 | 18.8 | 18.5 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 20.1 | 20.1
| 分水器1供水温度（℃） | 17 | 16.9 | 16.5 | 16.2 | 16 | 15.9 | 15.7 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.1 | 14.7 | 14.3 | 13.9 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 17 | 17
| 分水器2供水温度（℃） | 17 | 16.8 | 16.4 | 16.1 | 15.9 | 15.8 | 15.6 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15 | 14.5 | 14.2 | 13.7 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 16.9 | 17
| 压差（KPA） | 104 | 103 | 102 | 101 | 100 | 99 | 103 | 97 | 100 | 103 | 101 | 102 | 99 | 100 | 102 | 102 | 100 | 102 | 103 | 101 | 101 | 101 | 103 | 104

## 11月13日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 53.6 | 53.6 | 54.2 | 55.4 | 57.2 | 56.9 | 59 | 59.2 | 54.4 | 43.7 | 40.7 | 41 | 37.4 | 40.4 | 41.8 | 39.8 | 45.6 | 46.3 | 47.1 | 57.5 | 56.5 | 62.4 | 63.2 | 64.1
| 室外湿球（℃） | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2 | 2.4 | 3.3 | 3.8 | 4.5 | 5.3 | 5.5 | 6.1 | 6.4 | 6.2 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 6.9 | 7.2
| 室外干球（℃） | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6 | 5.9 | 5.2 | 5 | 4.8 | 5.7 | 6.9 | 8.4 | 9.4 | 10.9 | 11.1 | 11.4 | 11.7 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 10.1 | 10.4 | 10.3 | 10.1 | 10.2
| 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
| 板换冷冻回水温度（℃） | 20.5 | 20 | 20.1 | 20.1 | 19.8 | 19.4 | 19.2 | 19 | 17.5 | 17.5 | 17.7 | 18.2 | 18.6 | 18.7 | 18.7 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8
| 板换冷冻出水温度（℃） | 16.9 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.3 | 16 | 15.7 | 15.5 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 15 | 15.2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
| 板换冷却回水温度（℃） | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.1 | 14.8 | 15 | 14.9 | 13.4 | 13.6 | 13.8 | 14.4 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6
| 板换冷却出水温度（℃） | 19.1 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.3 | 18.1 | 17.4 | 17.2 | 15.7 | 15.8 | 16 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 17 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1
| 冷塔出水温度（℃） | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15 | 10.8 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.4 | 10.7 | 11.3 | 11.4 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3
| 冷塔回水温度（℃） | 18.9 | 18.8 | 18.8 | 18.7 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 17.4 | 17.5 | 17.6 | 17.5 | 17.4 | 17.6 | 20.7 | 20.3 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
| 冷冻水频率（HZ） | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7
| 冷冻水功率（KW） | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 51.2 | 51.5 | 51.8 | 51.7 | 51.3 | 51.3 | 51.8 | 51.2 | 51.1 | 51.3 | 51.5 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.7
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水频率（HZ） | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水功率（KW） | 89 | 89 | 87.6 | 87.6 | 87.6 | 87.6 | 87.6 | 87.6 | 112.8 | 113.2 | 113.1 | 112.9 | 112.7 | 112.7 | 113.3 | 112.9 | 112.8 | 113.1 | 112.7 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 30.7 | 34.4 | 32.5 | 31.6 | 38 | 38 | 43.6 | 44.7 | 44.7 | 38 | 37.6 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9
| 冷塔功率（KW） | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 7.1 | 10.5 | 8.8 | 8.1 | 15.7 | 15.7 | 16.8 | 18.2 | 18.5 | 15.8 | 15.2 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3
2#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷冻水流量（m³/h)
冷却水频率
冷却水功率
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率
冷塔功率
3#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷冻水流量（m³/h)
冷却水频率
冷却水功率
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率
冷塔功率
4#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 20.7 | 20.4 | 20.5 | 20.5 | 20.2 | 20 | 19.9 | 19.7 | 19 | 19.1 | 19.3 | 19.6 | 19.9 | 19.9 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.7 | 20 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1
| 板换冷冻出水温度 | 16.7 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 15.9 | 15.7 | 15.6 | 15.4 | 14.9 | 14.6 | 14.9 | 15.5 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 15.1 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.2 | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 13.2 | 12.8 | 13.2 | 13.7 | 14.1 | 14 | 14 | 14.2 | 14.1 | 14 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2
| 板换冷却出水温度 | 18.9 | 18.5 | 18.6 | 18.6 | 18.3 | 18 | 17.9 | 17.8 | 17.1 | 17 | 17.2 | 17.7 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17.9 | 17.8 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2
| 冷塔出水温度 | 15.1 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.3 | 14 | 13.9 | 13.8 | 13.2 | 12.9 | 13.2 | 13.7 | 14 | 13.9 | 14 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4
| 冷塔回水温度 | 18.7 | 18.3 | 18.4 | 18.4 | 18.1 | 17.8 | 17.8 | 17.6 | 16.8 | 16.8 | 17.1 | 17.5 | 17.8 | 17.8 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水频率 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1
| 冷冻水功率 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 55.6 | 55.7 | 55.5 | 55.6 | 55.7 | 55.5 | 55.3 | 55.6 | 55.7 | 55.5 | 55.2 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4
| 冷冻水流量（m³/h) | 799 | 891 | 821 | 793 | 832 | 822 | 836 | 845 | 817 | 805 | 795 | 830 | 819 | 823 | 823 | 812 | 811 | 846 | 853 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824
| 冷却水频率 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.8 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水功率 | 118.5 | 118.5 | 118.5 | 118.5 | 118.5 | 118.5 | 118.5 | 118.5 | 119.2 | 118.8 | 119.1 | 119.3 | 119.1 | 118.9 | 118.8 | 119.1 | 119.3 | 118.7 | 118.8 | 119.1 | 119.1 | 119.1 | 119.1 | 119.1
| 冷却水流量（m³/h) | 1015 | 991 | 1000 | 1002 | 1008 | 1012 | 1015 | 1024 | 1011 | 1002 | 968 | 1010 | 1017 | 991 | 1006 | 1007 | 1009 | 1013 | 1003 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997
| 冷塔频率 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 37.2 | 38.8 | 30.4 | 30.3 | 31 | 34.3 | 34.6 | 36.8 | 38 | 38 | 42.7 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3
| 冷塔功率 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 17.2 | 18.1 | 11.3 | 10.9 | 12.4 | 15.3 | 15.8 | 17.3 | 18.9 | 19.1 | 21.6 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7
| 集水器1回水温度（℃） | 22.1 | 22.1 | 22 | 21.9 | 21.8 | 21.9 | 21.7 | 21.6 | 21.4 | 21.2 | 21.4 | 21.7 | 22 | 22 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.8 | 21.9 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1
| 集水器2回水温度（℃） | 20.1 | 20 | 19.9 | 19.9 | 19.8 | 19.7 | 19.6 | 19.5 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 19.4 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 19.6 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8
| 分水器1供水温度（℃） | 17 | 16.9 | 16.5 | 16.2 | 16 | 15.9 | 15.7 | 15.5 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8
| 分水器2供水温度（℃） | 17 | 16.8 | 16.4 | 16.1 | 15.9 | 15.8 | 15.6 | 15.4 | 14.4 | 14.2 | 14.6 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5
| 压差（KPA） | 104 | 103 | 102 | 101 | 100 | 99 | 103 | 97 | 100 | 101 | 101 | 100 | 101 | 102 | 102 | 100 | 101 | 103 | 101 | 97 | 100 | 99 | 101 | 99

## 11月14日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 64.1 | 64.2 | 64.2 | 64.9 | 65.2 | 66.4 | 68.2 | 69.7 | 63.7 | 57.4 | 56.1 | 53.5 | 48.7 | 45.7 | 47 | 45.5 | 46.6 | 46.4 | 46.2 | 50.8 | 53.4 | 58.8 | 61.4 | 59.3
| 室外湿球（℃） | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7 | 7 | 8 | 7.9 | 7.9 | 7.5 | 7.3 | 8.1 | 8.2 | 8.5 | 7.9 | 7.6 | 7.1 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8.1
| 室外干球（℃） | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 9.8 | 9.9 | 9.6 | 9.4 | 9.1 | 11.2 | 11.5 | 11.2 | 11.5 | 12.1 | 13.2 | 13.5 | 14.3 | 13.1 | 13.5 | 11.9 | 13.2 | 12.5 | 12.6 | 11.3 | 11.2
| 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
| 板换冷冻回水温度（℃） | 17.5 | 17.5 | 17.7 | 18.2 | 18.6 | 18.7 | 18.7 | 19 | 18.9 | 18.8 | 18.8 | 18.6 | 18.6 | 18.7 | 19 | 19.2 | 19.2 | 19 | 18.9 | 18.8 | 19.1 | 18.9 | 18.9 | 19
| 板换冷冻出水温度（℃） | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 15 | 15.2 | 15 | 15 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 15.6 | 14.9 | 15.1 | 15 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.2
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
| 板换冷却回水温度（℃） | 13.4 | 13.6 | 13.8 | 14.4 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.9 | 14.7 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.7 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.4
| 板换冷却出水温度（℃） | 15.7 | 15.8 | 16 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 17.2 | 17.1 | 17 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 17 | 17.3 | 17.3 | 17 | 17 | 17 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1
| 冷塔出水温度（℃） | 10.8 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 15 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.8 | 11.1 | 11.1 | 11 | 10.8 | 11.1 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.2 | 10
| 冷塔回水温度（℃） | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 17.4 | 17.5 | 17.6 | 17.5 | 18.5 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 18 | 17.8 | 17.7 | 17.6 | 17.8 | 17.4 | 17.4 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.1
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
| 冷冻水频率（HZ） | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 36 | 36 | 36 | 36.2 | 36 | 34.7 | 34.6 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7
| 冷冻水功率（KW） | 51.2 | 51.5 | 51.8 | 51.7 | 51.3 | 51.3 | 51.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 54.2 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.7 | 57.2 | 58.1 | 57.3
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 46.5 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水功率（KW） | 112.8 | 113.2 | 113.1 | 112.9 | 112.7 | 112.7 | 113.3 | 87.6 | 87.6 | 87.6 | 87.6 | 87.6 | 87.6 | 87.6 | 87.6 | 87.6 | 87.6 | 87.6 | 87.6 | 87.6 | 88.6 | 113.2 | 112.8 | 112.7
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 30.7 | 34.4 | 32.5 | 31.6 | 38 | 38 | 43.6 | 49.3 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 49 | 49.9 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 45.5 | 44.6 | 44.3 | 41.7
| 冷塔功率（KW） | 7.1 | 10.5 | 8.8 | 8.1 | 15.7 | 15.7 | 16.8 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.6 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 23.5 | 24.8 | 24.3 | 25.1
2#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷冻水流量（m³/h)
冷却水频率
冷却水功率
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率
冷塔功率
3#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷冻水流量（m³/h)
冷却水频率
冷却水功率
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率
冷塔功率
4#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19 | 19.1 | 19.3 | 19.6 | 19.9 | 19.9 | 19.8 | 19.7 | 20 | 20.1 | 19.9 | 19.8 | 19.9 | 19.8 | 20 | 20.2 | 20.2 | 20 | 20 | 19.8 | 20 | 20 | 20 | 20
| 板换冷冻出水温度 | 14.9 | 14.6 | 14.9 | 15.5 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.4 | 16 | 16 | 16 | 15.9 | 15.9 | 16 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 16.1 | 15.9 | 15.9 | 16 | 16 | 16 | 15.9
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 13.2 | 12.8 | 13.2 | 13.7 | 14.1 | 14 | 14 | 13.6 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.7 | 14.6 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2
| 板换冷却出水温度 | 17.1 | 17 | 17.2 | 17.7 | 18 | 18 | 18 | 17.8 | 18.2 | 18.2 | 18.1 | 18 | 18 | 18 | 18.2 | 18.4 | 18.4 | 18.2 | 18.1 | 18 | 18.1 | 18.2 | 18.1 | 18.1
| 冷塔出水温度 | 13.2 | 12.9 | 13.2 | 13.7 | 14 | 13.9 | 14 | 13.8 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.8 | 14.7 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3
| 冷塔回水温度 | 16.8 | 16.8 | 17.1 | 17.5 | 17.8 | 17.8 | 17.7 | 17.6 | 18 | 18.1 | 17.9 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 18 | 18.3 | 18.2 | 18 | 17.9 | 17.8 | 17.9 | 18 | 18 | 17.9
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水频率 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1
| 冷冻水功率 | 55.6 | 55.7 | 55.5 | 55.6 | 55.7 | 55.5 | 55.3 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 55.6 | 56.7 | 57.1 | 57.2
| 冷冻水流量（m³/h) | 817 | 805 | 795 | 830 | 819 | 823 | 823 | 845 | 828 | 878 | 846 | 826 | 832 | 826 | 801 | 834 | 874 | 801 | 825 | 806 | 804 | 851 | 823 | 829
| 冷却水频率 | 48.8 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水功率 | 119.2 | 118.8 | 119.1 | 119.3 | 119.1 | 118.9 | 118.8 | 118.5 | 118.5 | 118.5 | 118.5 | 118.5 | 118.5 | 118.4 | 118.5 | 118.5 | 118.5 | 118.5 | 118.5 | 118.5 | 119.1 | 119.2 | 118.6 | 118.5
| 冷却水流量（m³/h) | 1011 | 1002 | 968 | 1010 | 1017 | 991 | 1006 | 1024 | 986 | 987 | 1007 | 989 | 1010 | 1006 | 1032 | 1002 | 999 | 1032 | 987 | 1023 | 999 | 1022 | 974 | 1001
| 冷塔频率 | 37.2 | 38.8 | 30.4 | 30.3 | 31 | 34.3 | 34.6 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3
| 冷塔功率 | 17.2 | 18.1 | 11.3 | 10.9 | 12.4 | 15.3 | 15.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.9 | 42.1 | 43.1 | 43.5
| 集水器1回水温度（℃） | 21.4 | 21.2 | 21.4 | 21.7 | 22 | 22 | 21.9 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.4 | 21.6 | 21.6 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21.8 | 21.8 | 22 | 21.8 | 22 | 21.9
| 集水器2回水温度（℃） | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 19.4 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.7 | 19.5 | 19.5 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.8 | 19.8 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.5
| 分水器1供水温度（℃） | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.8 | 15.5 | 15.5 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.7
| 分水器2供水温度（℃） | 14.4 | 14.2 | 14.6 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.4
| 压差（KPA） | 100 | 101 | 101 | 100 | 101 | 102 | 102 | 97 | 102 | 101 | 97 | 102 | 97 | 98 | 99 | 99 | 100 | 99 | 101 | 99 | 102 | 101 | 99 | 101

## 11月15日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 59.3 | 60.6 | 61.7 | 65.4 | 66.7 | 70.7 | 70.5 | 70.6 | 65.2 | 60.2 | 51 | 43 | 48.8 | 49.2 | 49.8 | 52.1 | 54.8 | 59 | 58.2 | 57.3 | 53.9 | 55.1 | 57 | 58.3
| 室外湿球（℃） | 8.1 | 8 | 5.9 | 5.6 | 5.9 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 9 | 9.2 | 9.7 | 10.2 | 10.2 | 10.5 | 10.7 | 10.5 | 10.2 | 9.9 | 9.5 | 9.2 | 8.8 | 9.2 | 9.8 | 9.8
| 室外干球（℃） | 11.2 | 8.1 | 7.8 | 7.1 | 7.8 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 12.1 | 12.9 | 14.6 | 16.5 | 15.9 | 16 | 16 | 15.3 | 14.9 | 14.1 | 14 | 14 | 13.3 | 13.8 | 14.1 | 13.6
| 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
| 板换冷冻回水温度（℃） | 19 | 19 | 19.1 | 19.2 | 19.4 | 19.4 | 19.2 | 19 | 19.1 | 18.9 | 18.7 | 19.2 | 19.6 | 19.8 | 20 | 20 | 19.8 | 19.7 | 19.6 | 19.5 | 19.4 | 19.3 | 19.3 | 19.3
| 板换冷冻出水温度（℃） | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 15.5 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.3 | 15.2 | 15.7 | 16.2 | 16.4 | 16.7 | 16.7 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
| 板换冷却回水温度（℃） | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 14.9 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 15 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9
| 板换冷却出水温度（℃） | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 16.9 | 17.9 | 17.8 | 18.2 | 18.8 | 18.8 | 18.5 | 18.3 | 18.3 | 18.2 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.5
| 冷塔出水温度（℃） | 10 | 10 | 10 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.7 | 10.7 | 10.9 | 11.1 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.1 | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4
| 冷塔回水温度（℃） | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 16.9 | 17.1 | 16.9 | 17.1 | 17 | 16.7 | 16.6 | 16.8 | 17 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 16.9 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
| 冷冻水频率（HZ） | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7
| 冷冻水功率（KW） | 57.3 | 56.8 | 56.7 | 57.1 | 56.6 | 57.4 | 55.9 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 51.2 | 51.6 | 51.3 | 51.3
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水功率（KW） | 112.7 | 112.5 | 113.1 | 112.8 | 111.9 | 112.8 | 113.2 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 112.7 | 112.8 | 112.6 | 112.6
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 41.7 | 49.8 | 49.1 | 49.1 | 49 | 49
| 冷塔功率（KW） | 25.1 | 27.3 | 26.7 | 25.8 | 25.2 | 25.4 | 25.6 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 25.8 | 32.1 | 23.5 | 24.1 | 23.6 | 23.6
2#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷冻水流量（m³/h)
冷却水频率
冷却水功率
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率
冷塔功率
3#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷冻水流量（m³/h)
冷却水频率
冷却水功率
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率
冷塔功率
4#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 20 | 20.4 | 20.5 | 20.5 | 20.2 | 20 | 19.9 | 19.7 | 20.1 | 20 | 19.8 | 20.2 | 20.4 | 20.5 | 20.7 | 20.7 | 20.5 | 20.4 | 20.4 | 20.3 | 20 | 20.2 | 20.2 | 20.2
| 板换冷冻出水温度 | 15.9 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 15.9 | 15.7 | 15.6 | 15.4 | 16.2 | 15.5 | 15.7 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 16.1 | 16 | 16 | 15.9 | 16.1 | 16.1 | 16.1
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.2 | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 14.4 | 13.6 | 13.9 | 14.5 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 14.3
| 板换冷却出水温度 | 18.1 | 18.5 | 18.6 | 18.6 | 18.3 | 18 | 17.9 | 17.8 | 18.3 | 17.9 | 17.8 | 18.4 | 18.6 | 18.6 | 18.7 | 18.7 | 18.5 | 18.4 | 18.4 | 18.3 | 18.1 | 18.3 | 18.3 | 18.3
| 冷塔出水温度 | 14.3 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.3 | 14 | 13.9 | 13.8 | 14.5 | 13.6 | 13.9 | 14.5 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 14.4
| 冷塔回水温度 | 17.9 | 18.3 | 18.4 | 18.4 | 18.1 | 17.8 | 17.8 | 17.6 | 18.1 | 17.7 | 17.7 | 18.2 | 18.5 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.4 | 18.2 | 18.2 | 18.1 | 17.9 | 18.1 | 18.1 | 18.1
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水频率 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1
| 冷冻水功率 | 57.2 | 58.1 | 57.6 | 58.3 | 57.8 | 57.1 | 57.6 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 55.4 | 55.6 | 55.7 | 55.7
| 冷冻水流量（m³/h) | 829 | 891 | 821 | 793 | 832 | 822 | 836 | 845 | 822 | 820 | 800 | 849 | 850 | 820 | 827 | 819 | 832 | 814 | 827 | 821 | 803 | 810 | 842 | 858
| 冷却水频率 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水功率 | 118.5 | 119.2 | 118.8 | 119.1 | 119.3 | 119.1 | 118.9 | 118.8 | 118.8 | 118.8 | 118.8 | 118.8 | 118.8 | 118.8 | 118.8 | 118.8 | 118.8 | 118.8 | 118.8 | 118.8 | 118.7 | 118.8 | 119.1 | 119.1
| 冷却水流量（m³/h) | 1001 | 991 | 1000 | 1002 | 1008 | 1012 | 1015 | 1024 | 911 | 988 | 1003 | 1023 | 1001 | 988 | 1001 | 999 | 984 | 975 | 1001 | 979 | 1020 | 983 | 1009 | 1003
| 冷塔频率 | 49.3 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 45.5 | 49.4 | 49.4 | 34.5 | 32.3 | 32.4 | 32.4
| 冷塔功率 | 43.5 | 41.8 | 42.7 | 42.6 | 43.1 | 42.1 | 43.4 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 38.4 | 43.6 | 43.6 | 19.8 | 18.5 | 18.9 | 18.9
| 集水器1回水温度（℃） | 21.9 | 22.1 | 22 | 21.9 | 21.8 | 21.9 | 21.7 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.9 | 22 | 22.1 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.2 | 21.9 | 22 | 22 | 22
| 集水器2回水温度（℃） | 19.5 | 20 | 19.9 | 19.9 | 19.8 | 19.7 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.7 | 19.8 | 19.9 | 20 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 19.8 | 19.6 | 19.7 | 19.7 | 19.7
| 分水器1供水温度（℃） | 15.7 | 16.9 | 16.5 | 16.2 | 16 | 15.9 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.7 | 15.9 | 16.1 | 16.3 | 16.5 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.4 | 16.3 | 16.1 | 15.8 | 16 | 16 | 16
| 分水器2供水温度（℃） | 15.4 | 16.8 | 16.4 | 16.1 | 15.9 | 15.8 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.8 | 16.2 | 16.3 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.4 | 16.3 | 16.1 | 15.9 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.7
| 压差（KPA） | 101 | 103 | 102 | 101 | 100 | 99 | 103 | 97 | 102 | 102 | 99 | 102 | 100 | 101 | 101 | 99 | 100 | 101 | 101 | 101 | 103 | 100 | 99 | 100

## 11月16日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 59.2 | 66 | 71.5 | 71.9 | 73.4 | 80.4 | 82.7 | 85.1 | 85.2 | 82.3 | 76 | 78.6 | 74 | 72.7 | 69.1 | 64.9 | 59.3 | 50.4 | 49.2 | 48.9 | 52.9 | 55 | 53.8 | 56.4
| 室外湿球（℃） | 9.7 | 8.9 | 8.7 | 8.6 | 8.2 | 8 | 7.9 | 8 | 8.2 | 8.5 | 8.8 | 9.7 | 9.8 | 9.6 | 10 | 9.9 | 9.1 | 8.1 | 7.8 | 7.4 | 7.3 | 6.9 | 6.5 | 6.2
| 室外干球（℃） | 13.4 | 11.9 | 11.3 | 11.1 | 10.6 | 9.8 | 8.7 | 8.9 | 9.1 | 9.8 | 10.8 | 11.3 | 12.2 | 12.2 | 12.8 | 13.2 | 13.2 | 12.6 | 12.1 | 11.8 | 11.2 | 10.5 | 10.3 | 9.8
| 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
| 板换冷冻回水温度（℃） | 19.4 | 19.6 | 19.5 | 19.4 | 19.3 | 19.3 | 19.4 | 19.4 | 19.1 | 18.9 | 18.7 | 19.2 | 19.6 | 19.8 | 20 | 20 | 19.8 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19 | 18.9 | 18.8 | 18.6
| 板换冷冻出水温度（℃） | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.3 | 15.2 | 15.7 | 16.2 | 16.4 | 16.7 | 16.7 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 15.4 | 15.2 | 15.1 | 15.2
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
| 板换冷却回水温度（℃） | 15 | 15.1 | 15.1 | 15 | 15 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 14.9 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 15.3 | 15 | 15 | 15 | 14.7 | 14.4 | 14.3 | 14.4
| 板换冷却出水温度（℃） | 17.5 | 17.7 | 17.7 | 17.5 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.4 | 17.2 | 17.1 | 16.9 | 17.9 | 17.8 | 18.2 | 18.8 | 18.8 | 18.5 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 17.2 | 17 | 16.9 | 16.9
| 冷塔出水温度（℃） | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.7 | 10.7 | 10.9 | 11.1 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.1 | 11 | 11 | 11 | 10.9 | 10.8 | 10.8 | 10.8
| 冷塔回水温度（℃） | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
| 冷冻水频率（HZ） | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7
| 冷冻水功率（KW） | 51.2 | 51.3 | 51.4 | 51.2 | 52.1 | 53.4 | 50.8 | 51.2 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7
| 冷却水功率（KW） | 112.7 | 112.8 | 113.1 | 112.8 | 112.7 | 112.6 | 112.4 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 49.8 | 49.8 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 43.8
| 冷塔功率（KW） | 24.2 | 24.3 | 24.5 | 24.1 | 24.3 | 24.5 | 25.1 | 24.3 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 29.4
2#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷冻水流量（m³/h)
冷却水频率
冷却水功率
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率
冷塔功率
3#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷冻水流量（m³/h)
冷却水频率
冷却水功率
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率
冷塔功率
4#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 20.2 | 20.4 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.1 | 20.3 | 20.1 | 20 | 19.8 | 20.2 | 20.4 | 20.5 | 20.7 | 20.7 | 20.5 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20 | 19.8 | 19.8 | 19.8
| 板换冷冻出水温度 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 16.1 | 16.4 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 15.5 | 15.9 | 16 | 16.2 | 16.2 | 16 | 16 | 16 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.5
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 15.5 | 14.6 | 14.6 | 15.2 | 14.5 | 14.3 | 14.4 | 14.2 | 14.4 | 13.6 | 13.9 | 14.5 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.5
| 板换冷却出水温度 | 18.3 | 18.4 | 18.5 | 18.2 | 18.1 | 17.9 | 18 | 18.3 | 18.3 | 17.9 | 17.8 | 18.4 | 18.6 | 18.6 | 18.7 | 18.7 | 18.5 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18 | 17.8 | 17.7 | 17.7
| 冷塔出水温度 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 13.6 | 13.9 | 14.5 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13.9 | 13.6 | 13.7
| 冷塔回水温度 | 18.2 | 18.3 | 18.3 | 18.2 | 18.1 | 18 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 17.7 | 17.7 | 18.2 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.4 | 18 | 18 | 18 | 17.8 | 17.6 | 17.5 | 17.6
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水频率 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1
| 冷冻水功率 | 55.7 | 55.5 | 55.4 | 55.3 | 54.8 | 55.6 | 56.1 | 55.4 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 58.1
| 冷冻水流量（m³/h) | 844 | 816 | 834 | 826 | 841 | 853 | 857 | 833 | 822 | 820 | 800 | 849 | 850 | 820 | 827 | 819 | 832 | 810 | 810 | 810 | 832 | 834 | 803 | 839
| 冷却水频率 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水功率 | 119.1 | 118.7 | 118.2 | 118.1 | 119.3 | 118.9 | 119.2 | 118.3 | 118.8 | 118.8 | 118.8 | 118.8 | 118.8 | 118.8 | 118.8 | 118.8 | 118.8 | 118.8 | 118.8 | 118.8 | 118.8 | 118.8 | 118.8 | 118.8
| 冷却水流量（m³/h) | 997 | 1018 | 993 | 1019 | 999 | 1004 | 992 | 1021 | 911 | 988 | 1003 | 1023 | 1001 | 988 | 1001 | 999 | 984 | 1028 | 1028 | 1028 | 1022 | 1018 | 988 | 1007
| 冷塔频率 | 30.8 | 33.1 | 30.8 | 34.1 | 31.8 | 33.4 | 34.2 | 35.6 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6
| 冷塔功率 | 18.2 | 21.2 | 19.5 | 23.6 | 20.1 | 21.7 | 24.7 | 26.3 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4
| 集水器1回水温度（℃） | 22 | 22.2 | 22 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.1 | 22.1 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.9 | 22 | 22.1 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1
| 集水器2回水温度（℃） | 19.8 | 19.9 | 19.8 | 19.9 | 19.8 | 19.9 | 19.8 | 19.8 | 19.5 | 19.5 | 19.7 | 19.8 | 19.9 | 20 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9
| 分水器1供水温度（℃） | 16.1 | 16.3 | 16.1 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16 | 15.5 | 15.7 | 15.9 | 16.1 | 16.3 | 16.5 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15.9
| 分水器2供水温度（℃） | 15.8 | 16 | 15.9 | 16 | 16.1 | 16 | 16.1 | 15.9 | 15.4 | 15.4 | 15.8 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 15.8
| 压差（KPA） | 100 | 99 | 101 | 102 | 99 | 100 | 99 | 102 | 102 | 102 | 99 | 102 | 100 | 101 | 101 | 99 | 100 | 103 | 103 | 99 | 101 | 102 | 100 | 99

## 11月17号
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 56.2 | 58.1 | 59.2 | 61 | 59.1 | 80.4 | 57.6 | 52.7 | 50.7 | 53 | 48.4 | 44.7 | 40.7 | 33.4 | 33.3 | 34.3 | 32.5 | 34.2 | 37 | 37 | 36.8 | 37.1 | 37.9 | 32.3
| 室外湿球（℃） | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 6 | 6.8 | 7.7 | 7.6 | 7.8 | 7.9 | 8.1 | 8.4 | 7.6 | 6.5 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 5.6 | 5.4 | 4.8
| 室外干球（℃） | 9.8 | 9.2 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.6 | 10.4 | 11 | 12.8 | 13.1 | 14.1 | 14.9 | 15 | 15.1 | 14.4 | 12.8 | 12 | 12 | 12.1 | 11.2 | 10.8 | 10.7
| 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
| 板换冷冻回水温度（℃） | 18.6 | 19.6 | 19.4 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.3 | 19.4 | 19.4 | 19.5 | 19.3 | 19.7 | 19.6 | 19.6 | 19.8 | 19.7 | 19.2 | 19.9 | 19.9 | 19.8 | 20.4 | 20.3 | 20.2
| 板换冷冻出水温度（℃） | 15.2 | 15.6 | 15.7 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 16 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16 | 15.2 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 17.1 | 16.9 | 16.7
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
| 板换冷却回水温度（℃） | 14.4 | 14.3 | 14.9 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 15 | 15.3 | 14.9 | 15 | 15.2 | 14.8 | 14.4 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.9 | 15.7 | 15.5
| 板换冷却出水温度（℃） | 16.9 | 17.3 | 17.5 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.9 | 18.3 | 18.3 | 18.5 | 18.2 | 17.2 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 19.1 | 19 | 18.8
| 冷塔出水温度（℃） | 10.5 | 10.3 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 10.9 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 11.1 | 11.2 | 11.2 | 11.1 | 11 | 10.8 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 10.5
| 冷塔回水温度（℃） | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15 | 15.1
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
| 冷冻水频率（HZ） | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7
| 冷冻水功率（KW） | 51.2 | 51.3 | 51.4 | 51.2 | 52.1 | 53.4 | 50.8 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 52.3 | 52.6 | 52.7 | 53.9 | 53.9 | 54.1 | 54.1 | 54 | 52.3 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 47.8 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 38.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7
| 冷却水功率（KW） | 112.7 | 112.8 | 113.1 | 112.8 | 112.7 | 112.6 | 112.4 | 112.7 | 112.3 | 113.2 | 112.7 | 112.4 | 112.3 | 62.4 | 63.4 | 62.6 | 62.4 | 62.5 | 62.3 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 49.1 | 43.2 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 45.4 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 49 | 48.9 | 49 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 24.2 | 35.2 | 32.2
| 冷塔功率（KW） | 24.2 | 22.1 | 24.5 | 24.1 | 24.3 | 24.5 | 25.1 | 24.3 | 25.3 | 25.1 | 24.3 | 24.3 | 24.6 | 24 | 24.1 | 24..6 | 23.7 | 23.9 | 12.3 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6
2#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷冻水流量（m³/h)
冷却水频率
冷却水功率
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率
冷塔功率
3#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷冻水流量（m³/h)
冷却水频率
冷却水功率
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率
冷塔功率
4#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.7 | 20.1 | 20.2 | 20 | 20 | 20.2 | 20.1 | 20 | 20.2 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20.4 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.4 | 20 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 20.7
| 板换冷冻出水温度 | 15.4 | 16.3 | 16.3 | 16.1 | 16 | 16.1 | 16.2 | 16 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.2 | 16.5 | 16.3 | 16 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | 16.2 | 16.7 | 16.4
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 15.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.3 | 14.7 | 14.4 | 14.1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14.9 | 14.4
| 板换冷却出水温度 | 17.7 | 18.3 | 18.3 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.2 | 18.1 | 18.3 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.5 | 18.6 | 18.4 | 18.6 | 18.4 | 18.1 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.9 | 18.9 | 18.6
| 冷塔出水温度 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.8 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.7 | 14.6 | 14.2 | 15 | 15 | 15 | 14.9 | 14.9 | 14.4
| 冷塔回水温度 | 17.5 | 18.1 | 18.2 | 18 | 17.9 | 18 | 18 | 17.9 | 18.1 | 18.3 | 18.2 | 18.3 | 18.4 | 18.4 | 18.3 | 18.5 | 18.3 | 17.9 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.8 | 18.7 | 18.8
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水频率 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1
| 冷冻水功率 | 55.7 | 55.5 | 55.4 | 55.3 | 54.8 | 55.6 | 56.1 | 55.4 | 55.3 | 55.6 | 55.4 | 55.3 | 55.3 | 55.4 | 55.2 | 55.7 | 55.6 | 55.6 | 56.1 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
| 冷冻水流量（m³/h) | 827 | 832 | 800 | 805 | 822 | 853 | 841 | 819 | 805 | 806 | 817 | 827 | 838 | 843 | 810 | 838 | 832 | 826 | 855 | 855 | 842 | 831 | 820 | 827
| 冷却水频率 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.8 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水功率 | 119.1 | 118.7 | 118.2 | 118.1 | 119.3 | 118.9 | 119.2 | 118.3 | 118.2 | 118.2 | 118.3 | 118.2 | 118.2 | 118.2 | 118.3 | 118 | 118.4 | 118.3 | 118 | 118.1 | 118.1 | 118.1 | 118.1 | 118.1
| 冷却水流量（m³/h) | 1005 | 997 | 1000 | 999 | 1019 | 1004 | 1030 | 1001 | 995 | 979 | 1023 | 986 | 1018 | 1008 | 991 | 1020 | 1015 | 1023 | 1002 | 1002 | 975 | 1016 | 1008 | 1035
| 冷塔频率 | 30.8 | 33.1 | 30.8 | 34.1 | 31.8 | 33.4 | 34.2 | 35.6 | 30.5 | 33 | 33.7 | 34 | 36.5 | 39.6 | 40.1 | 43.9 | 44.8 | 42.1 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3
| 冷塔功率 | 18.2 | 21.2 | 19.5 | 23.6 | 20.1 | 21.7 | 24.7 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 25.4 | 24.7 | 23.7 | 23 | 23.2 | 23.2 | 27.5 | 27.4 | 13 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9
| 集水器1回水温度（℃） | 22 | 22.2 | 22 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22 | 21.9 | 22 | 22.1 | 22.3 | 22.3 | 22.4 | 22.4 | 22.2 | 22.4 | 22.2 | 21.9 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4
| 集水器2回水温度（℃） | 19.8 | 19.9 | 19.8 | 19.9 | 19.8 | 19.9 | 19.7 | 19.6 | 19.7 | 19.6 | 19.8 | 19.8 | 19.9 | 20 | 19.9 | 20.1 | 19.9 | 19.7 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2
| 分水器1供水温度（℃） | 16.1 | 16.3 | 16.1 | 16.3 | 16.1 | 16 | 15.9 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 16 | 16.1 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.2 | 15.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7
| 分水器2供水温度（℃） | 15.8 | 16 | 15.9 | 16 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 15.9 | 16 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16 | 15.4 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6
| 压差（KPA） | 100 | 99 | 101 | 102 | 99 | 100 | 102 | 99 | 102 | 101 | 100 | 100 | 100 | 101 | 99 | 99 | 101 | 102 | 100 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97

## 11月18号
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 32.6 | 35.3 | 34.5 | 39.3 | 41.2 | 43.6 | 39.3 | 39.6 | 40 | 31.3 | 30.7 | 28.7 | 25 | 24.4 | 24.2 | 23.7 | 26.8 | 32.2 | 39.3 | 32 | 41.6 | 47.6 | 48 | 51.6
| 室外湿球（℃） | 3.9 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 3.9 | 4.2 | 4.6 | 4.8 | 5 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 6.2 | 6.1 | 6.6 | 6.6 | 6.2 | 5.6
| 室外干球（℃） | 9.7 | 9.3 | 8.9 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.6 | 7.4 | 8.5 | 9.5 | 10.3 | 11.7 | 12.3 | 12.8 | 13.5 | 13.2 | 12.6 | 11.8 | 12 | 12.9 | 12.4 | 11.4 | 10.9 | 10
| 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
| 板换冷冻回水温度（℃） | 20 | 19.5 | 19.3 | 19.2 | 19.4 | 19.8 | 20.6 | 19.8 | 20 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20.2 | 20.1 | 20.2 | 20.3 | 20.4 | 20.5 | 19.8 | 20.4 | 20.3 | 20.2
| 板换冷冻出水温度（℃） | 16.4 | 16.1 | 15.8 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.5 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 17.1 | 16.9 | 16.7
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
| 板换冷却回水温度（℃） | 15.1 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 15.2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.9 | 15.7 | 15.5
| 板换冷却出水温度（℃） | 18.6 | 18.3 | 17.5 | 17.2 | 17.2 | 18.4 | 19.1 | 18.4 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.9 | 18.8 | 18.8 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.5 | 19.1 | 19 | 18.8
| 冷塔出水温度（℃） | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.7 | 10.5 | 10.5 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 10 | 9.9 | 9.9 | 9.7 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 10.5
| 冷塔回水温度（℃） | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.3 | 14.9 | 14.8 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15.3 | 15.2 | 15 | 15.1
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
| 冷冻水频率（HZ） | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.6 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7
| 冷冻水功率（KW） | 51.2 | 51.3 | 51.4 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 52.3 | 53.1 | 51.8 | 52.7 | 51.6 | 52.4 | 51.7 | 52.3 | 52.6 | 52.6 | 53.1 | 52.4 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7
| 冷却水功率（KW） | 112.7 | 112.8 | 113.1 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 113.1 | 112.7 | 113.6 | 114.5 | 112.6 | 113.4 | 84.6 | 84.8 | 85.3 | 85.3 | 84.6 | 84.8 | 85.3 | 85.3 | 84.6 | 84.8
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 31.6 | 30.5 | 31.6 | 34.6 | 33.4 | 30.9 | 32.4 | 30.7 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.8 | 30.4 | 32.5 | 32.8 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 32.2 | 24.2 | 35.2 | 32.2
| 冷塔功率（KW） | 24.2 | 22.1 | 24.5 | 24.1 | 23.2 | 22.1 | 22.9 | 22.8 | 24.3 | 26.1 | 22.8 | 23.7 | 24.6 | 22.4 | 12.5 | 12.9 | 23.8 | 23.8 | 23.7 | 24.1 | 16.9 | 11.6 | 11.4 | 11.6
2#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷冻水流量（m³/h)
冷却水频率
冷却水功率
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率
冷塔功率
3#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷冻水流量（m³/h)
冷却水频率
冷却水功率
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率
冷塔功率
4#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 20.5 | 20.4 | 20.1 | 20.1 | 20.3 | 20.5 | 21.3 | 20.5 | 20.7 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.9 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 20.7
| 板换冷冻出水温度 | 16.3 | 16.1 | 16.3 | 16.1 | 16.3 | 16.6 | 17 | 16.5 | 17 | 17 | 16.5 | 16.7 | 17 | 16.7 | 17 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 17 | 17 | 16.9 | 16.2 | 16.7 | 16.4
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 14.4 | 14.2 | 14.6 | 14.4 | 14.6 | 14.9 | 15.1 | 14.8 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15 | 15.2 | 15 | 15 | 15 | 15.3 | 15.3 | 15 | 15 | 14.9 | 14.4
| 板换冷却出水温度 | 18.5 | 18.3 | 18.3 | 18.1 | 18.4 | 18.6 | 19.2 | 18.6 | 18.9 | 18.9 | 18.8 | 18.9 | 18.8 | 18.8 | 18.9 | 18.9 | 18.8 | 18.8 | 18.9 | 19.1 | 18.8 | 18.9 | 18.9 | 18.6
| 冷塔出水温度 | 14.6 | 14.2 | 14.9 | 14.5 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 14.8 | 15.3 | 15.4 | 15 | 15 | 15 | 15.1 | 15.2 | 15 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 15 | 14.9 | 14.9 | 14.4
| 冷塔回水温度 | 18.3 | 18.1 | 18 | 18 | 18.2 | 18.4 | 18.9 | 18.4 | 18.7 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.9 | 18.8 | 18.7 | 18.7 | 18.8 | 18.8 | 18.6 | 18.8 | 18.7 | 18.8
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水频率 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1
| 冷冻水功率 | 55.7 | 55.5 | 55.4 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 56.4 | 55.4 | 55.7 | 54.8 | 55.3 | 55.6 | 55.7 | 55.1 | 55.2 | 55.2 | 55.1 | 54.9 | 56 | 56 | 56 | 56
| 冷冻水流量（m³/h) | 806 | 820 | 850 | 805 | 822 | 834 | 854 | 815 | 839 | 850 | 816 | 834 | 802 | 798 | 853 | 829 | 821 | 825 | 819 | 803 | 842 | 831 | 820 | 827
| 冷却水频率 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水功率 | 119.1 | 118.7 | 118.2 | 118.1 | 118.1 | 118.1 | 118.1 | 118.1 | 120.2 | 119.8 | 118.7 | 118.5 | 119.3 | 119.6 | 118.6 | 118.4 | 119.3 | 119.3 | 118.9 | 118.2 | 118.1 | 118.1 | 118.1 | 118.1
| 冷却水流量（m³/h) | 987 | 1017 | 1021 | 1018 | 1026 | 1026 | 981 | 997 | 1025 | 1005 | 978 | 1014 | 999 | 991 | 994 | 992 | 1019 | 1026 | 1015 | 1004 | 975 | 1016 | 1008 | 1035
| 冷塔频率 | 30.8 | 30.3 | 30.8 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 39.1 | 34.1 | 20 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22.4 | 23.5 | 24.5 | 25 | 25 | 25.1 | 25.2 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3
| 冷塔功率 | 18.2 | 21.2 | 19.5 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 28.4 | 23.6 | 18.7 | 20.3 | 21.4 | 20.8 | 20.7 | 22.4 | 23.8 | 24.2 | 24.9 | 24.9 | 24.8 | 24.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9
| 集水器1回水温度（℃） | 22 | 22.2 | 22 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.1 | 22.4 | 22.6 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.4 | 22.4 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4
| 集水器2回水温度（℃） | 19.8 | 19.9 | 19.8 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 20 | 19.9 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.6 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.7 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2
| 分水器1供水温度（℃） | 16.1 | 16.3 | 16.1 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 17 | 16.9 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7
| 分水器2供水温度（℃） | 15.8 | 16 | 15.9 | 16 | 16 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6
| 压差（KPA） | 100 | 99 | 101 | 102 | 102 | 102 | 102 | 104 | 98 | 97 | 100 | 101 | 100 | 99 | 100 | 98 | 101 | 101 | 103 | 101 | 100 | 99 | 99 | 101

## 11月19号
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 42 | 40.8 | 43.4 | 44.2 | 45.5 | 48.8 | 51.5 | 52.4 | 47.9 | 49 | 46.2 | 34.6 | 32.6 | 37.3 | 23.1 | 26.8 | 28.2 | 33.7 | 42.2 | 44.2 | 41.6 | 47.6 | 48 | 51.6
| 室外湿球（℃） | 4.5 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 5 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 7.7 | 8 | 9.2 | 8.7 | 9.4 | 10.6 | 9.2 | 9.8 | 9.6 | 9.9 | 10 | 9.8 | 6.6 | 6.6 | 6.2 | 5.6
| 室外干球（℃） | 9.6 | 10.1 | 9.5 | 9.4 | 9.6 | 11.1 | 10.6 | 10.4 | 12.4 | 12.7 | 14.5 | 15.9 | 17.3 | 17.5 | 19.1 | 19.2 | 18.7 | 17.8 | 16.9 | 16 | 12.4 | 11.4 | 10.9 | 10
| 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
| 板换冷冻回水温度（℃） | 20 | 19.5 | 19.3 | 19.2 | 19.4 | 19.8 | 20.6 | 19.8 | 21 | 20.7 | 20.1 | 20.6 | 20.6 | 20.8 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 20 | 19.8 | 20.4 | 20.3 | 20.2
| 板换冷冻出水温度（℃） | 16.4 | 16.1 | 15.8 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.5 | 16.2 | 17.2 | 17.1 | 16.8 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 17.1 | 16.9 | 16.7
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
| 板换冷却回水温度（℃） | 15.1 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 15.9 | 15.8 | 15.6 | 16 | 16 | 16 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 15.2 | 15.3 | 15.2 | 15.9 | 15.7 | 15.5
| 板换冷却出水温度（℃） | 18.6 | 18.3 | 17.5 | 17.2 | 17.2 | 18.4 | 19.1 | 18.4 | 19.5 | 19.3 | 18.8 | 19.2 | 19.2 | 19.4 | 19.1 | 19 | 19.1 | 19 | 18.7 | 18.7 | 18.5 | 19.1 | 19 | 18.8
| 冷塔出水温度（℃） | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.1 | 10.3 | 10.6 | 10.9 | 11.1 | 11.2 | 11.1 | 11 | 10.8 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 10.5
| 冷塔回水温度（℃） | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 15 | 15.3 | 15.6 | 15.8 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15 | 14.9 | 15.3 | 15.2 | 15 | 15.1
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
| 冷冻水频率（HZ） | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7
| 冷冻水功率（KW） | 51.2 | 51.3 | 51.4 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 52.2 | 53.4 | 53.3 | 53.2 | 53.1 | 54.3 | 53.5 | 52.8 | 53.2 | 53.1 | 53.4 | 53.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 37.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7
| 冷却水功率（KW） | 112.7 | 112.8 | 113.1 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 84.6 | 84.8
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 31.6 | 30.5 | 31.6 | 34.6 | 33.4 | 30.9 | 32.4 | 30.7 | 49 | 49 | 49 | 49.1 | 49.1 | 49.2 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 48.8 | 43.8 | 32.2 | 24.2 | 35.2 | 32.2
| 冷塔功率（KW） | 24.2 | 22.1 | 24.5 | 24.1 | 23.2 | 22.1 | 22.9 | 22.8 | 20.2 | 20.9 | 21.2 | 21.4 | 23.4 | 23.8 | 24.1 | 24.3 | 24.8 | 24.5 | 23.2 | 21.2 | 16.9 | 11.6 | 11.4 | 11.6
2#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷冻水流量（m³/h)
冷却水频率
冷却水功率
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率
冷塔功率
3#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷冻水流量（m³/h)
冷却水频率
冷却水功率
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率
冷塔功率
4#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 20.5 | 20.4 | 20.1 | 20.1 | 20.3 | 20.5 | 21.3 | 20.5 | 21.3 | 20.7 | 20.6 | 21 | 20.9 | 21 | 20.9 | 20.8 | 20.9 | 20.9 | 20.7 | 20.6 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 20.7
| 板换冷冻出水温度 | 16.3 | 16.1 | 16.3 | 16.1 | 16.3 | 16.6 | 17 | 16.5 | 17.6 | 15.9 | 16.6 | 17 | 17.1 | 17.2 | 16.6 | 16.7 | 17 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.9 | 16.2 | 16.7 | 16.4
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 14.4 | 14.2 | 14.6 | 14.4 | 14.6 | 14.9 | 15.1 | 14.8 | 15.8 | 13.7 | 14.7 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 14.7 | 15 | 15.1 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 15 | 15 | 14.9 | 14.4
| 板换冷却出水温度 | 18.5 | 18.3 | 18.3 | 18.1 | 18.4 | 18.6 | 19.2 | 18.6 | 19.5 | 18.3 | 18.6 | 19.2 | 19.1 | 19.2 | 18.8 | 18.8 | 18.9 | 18.8 | 18.7 | 18.6 | 18.8 | 18.9 | 18.9 | 18.6
| 冷塔出水温度 | 14.6 | 14.2 | 14.9 | 14.5 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 14.8 | 15.9 | 13.7 | 14.8 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 14.7 | 15 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 15 | 14.9 | 14.9 | 14.4
| 冷塔回水温度 | 18.3 | 18.1 | 18 | 18 | 18.2 | 18.4 | 18.9 | 18.4 | 19.3 | 18.2 | 18.6 | 19 | 19 | 19.1 | 18.7 | 18.7 | 18.9 | 18.7 | 18.5 | 18.5 | 18.6 | 18.8 | 18.7 | 18.8
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水频率 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1
| 冷冻水功率 | 55.7 | 55.5 | 55.4 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.6 | 55.5 | 55.6 | 55.3 | 54.8 | 55.1 | 55.3 | 55.5 | 56.1 | 55.4 | 54.8 | 55.3 | 56 | 56 | 56 | 56
| 冷冻水流量（m³/h) | 806 | 820 | 850 | 805 | 822 | 834 | 854 | 815 | 849 | 877 | 813 | 873 | 835 | 822 | 833 | 810 | 841 | 848 | 817 | 808 | 842 | 831 | 820 | 827
| 冷却水频率 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水功率 | 119.1 | 118.7 | 118.2 | 118.1 | 118.1 | 118.1 | 118.1 | 118.1 | 119.3 | 118.2 | 118.3 | 118.4 | 118.1 | 118.6 | 118.2 | 118.5 | 119.1 | 118.4 | 118.6 | 118.1 | 118.1 | 118.1 | 118.1 | 118.1
| 冷却水流量（m³/h) | 987 | 1017 | 1021 | 1018 | 1026 | 1026 | 981 | 997 | 997 | 1007 | 1014 | 1009 | 999 | 1010 | 984 | 1022 | 1038 | 997 | 798 | 825 | 975 | 1016 | 1008 | 1035
| 冷塔频率 | 30.8 | 30.3 | 30.8 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 39.1 | 34.1 | 25 | 40 | 30.3 | 30.6 | 34.5 | 37.7 | 38.1 | 36.8 | 37.4 | 37.8 | 35.4 | 31.8 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3
| 冷塔功率 | 18.2 | 21.2 | 19.5 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 28.4 | 23.6 | 26.1 | 22.8 | 15.4 | 16.1 | 20.1 | 24.1 | 25.3 | 23.4 | 23.9 | 24.9 | 22.8 | 20.2 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9
| 集水器1回水温度（℃） | 22 | 22.2 | 22 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.1 | 22.6 | 22.3 | 21.9 | 22.2 | 22.4 | 22.3 | 22.4 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.1 | 22 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4
| 集水器2回水温度（℃） | 19.8 | 19.9 | 19.8 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 20 | 19.9 | 20.8 | 20.5 | 20.4 | 20.7 | 20.6 | 20.7 | 20.6 | 20.5 | 20.7 | 20.6 | 20.5 | 20.5 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2
| 分水器1供水温度（℃） | 16.1 | 16.3 | 16.1 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 17.5 | 16.5 | 16.7 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 16.8 | 16.9 | 17 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7
| 分水器2供水温度（℃） | 15.8 | 16 | 15.9 | 16 | 16 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 17.3 | 16.6 | 16.7 | 17 | 17 | 17.2 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 16.7 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6
| 压差（KPA） | 100 | 99 | 101 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 98 | 106 | 102 | 96 | 102 | 100 | 103 | 105 | 97 | 98 | 102 | 101 | 100 | 99 | 99 | 101

## 11月20号
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 41.5 | 40.8 | 43.4 | 44.2 | 45.5 | 48.8 | 51.5 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 44.5 | 39.3 | 45 | 42.5 | 38.2 | 36.4 | 39.4 | 46.3 | 45.9 | 45.7 | 48.3 | 49.7 | 50.6 | 51
| 室外湿球（℃） | 1.6 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 5 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 8.7 | 10.4 | 11.4 | 11.7 | 12.8 | 12.7 | 12.9 | 13.5 | 11.8 | 11.3 | 10.9 | 10.1 | 9.2 | 9.4 | 9 | 9.1
| 室外干球（℃） | 9.8 | 10.1 | 9.5 | 9.4 | 9.6 | 11.1 | 10.6 | 10.4 | 13.2 | 15.1 | 17.7 | 19 | 19.2 | 19.4 | 19.6 | 20 | 19.6 | 17.6 | 16.9 | 16.2 | 14.8 | 14.6 | 14.1 | 14.1
| 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
| 板换冷冻回水温度（℃） | 20.1 | 19.5 | 19.3 | 19.2 | 19.4 | 19.8 | 20.6 | 19.8 | 20.1 | 20.5 | 20.6 | 21 | 21.3 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 20.8 | 21.5 | 21.3 | 21 | 20.6 | 20.5 | 20.4 | 20.4
| 板换冷冻出水温度（℃） | 16.8 | 16.1 | 15.8 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.5 | 16.2 | 16.5 | 16.9 | 17.2 | 17.6 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 17.9 | 18.1 | 17.8 | 17.4 | 16.9 | 16.9 | 16.7 | 16.7
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
| 板换冷却回水温度（℃） | 15.6 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 15.6 | 16 | 16.3 | 17 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 16.7 | 16.7 | 16.4 | 15.9 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4
| 板换冷却出水温度（℃） | 18.8 | 18.3 | 17.5 | 17.2 | 17.2 | 18.4 | 19.1 | 18.4 | 18.7 | 19.1 | 19.3 | 19.6 | 20 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 19.7 | 20.2 | 20 | 19.7 | 19.2 | 19.1 | 19 | 19
| 冷塔出水温度（℃） | 10.3 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.9 | 11.3 | 11.6 | 11.8 | 11.9 | 13.4 | 16.2 | 16.6 | 16.3 | 15.9 | 15.5 | 15 | 15.2 | 14.9 | 14.9
| 冷塔回水温度（℃） | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 15 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 17.1 | 18.1 | 20.2 | 20.2 | 19.8 | 19.5 | 19.1 | 19 | 18.8 | 18.8
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
| 冷冻水频率（HZ） | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7
| 冷冻水功率（KW） | 53.3 | 51.3 | 51.4 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 53.1 | 53.2 | 53.6 | 53.1
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 39.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水功率（KW） | 112.8 | 112.8 | 113.1 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 49 | 30.5 | 31.6 | 34.6 | 33.4 | 30.9 | 32.4 | 30.7 | 30.7 | 49.8 | 49.9 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.4 | 49.4 | 49 | 49.1
| 冷塔功率（KW） | 21.2 | 22.1 | 24.5 | 24.1 | 23.2 | 22.1 | 22.9 | 22.8 | 22.8 | 32.9 | 36.5 | 32.5 | 33.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 23.7 | 23.5 | 22.8 | 22.2
2#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷冻水流量（m³/h)
冷却水频率
冷却水功率
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率
冷塔功率
3#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷冻水流量（m³/h)
冷却水频率
冷却水功率
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率
冷塔功率
4#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 16点: 18.3; 17点: 17.3; 18点: 16.9; 19点: 16.4; 20点: 15.8; 21点: 16; 22点: 15.6; 23点: 15.6
| 冷机冷冻出水温度 | 16点: 15.2; 17点: 17.1; 18点: 16.8; 19点: 16.4; 20点: 16; 21点: 16.1; 22点: 15.8; 23点: 15.8
| 板换冷冻回水温度 | 20.6 | 20.4 | 20.1 | 20.1 | 20.3 | 20.5 | 21.3 | 20.5 | 20.8 | 21.1 | 21.2 | 21.4 | 21.5 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 20.7 | 21.5 | 21.3 | 20.9 | 20.5 | 20.5 | 20.4 | 20.4
| 板换冷冻出水温度 | 16.6 | 16.1 | 16.3 | 16.1 | 16.3 | 16.6 | 17 | 16.5 | 16.8 | 17.1 | 17.3 | 17.4 | 17.6 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 18.2 | 17.2 | 17.1 | 16.3 | 15.8 | 16 | 15.7 | 15.7
| 冷机冷却回水温度 | 16点: 19.4; 17点: 19.2; 18点: 18.9; 19点: 18.4; 20点: 17.9; 21点: 18; 22点: 17.7; 23点: 17.7
| 冷机冷却出水温度 | 16点: 22.7; 17点: 19.1; 18点: 18.8; 19点: 18.4; 20点: 18; 21点: 18.1; 22点: 17.8; 23点: 17.8
| 板换冷却回水温度 | 14.7 | 14.2 | 14.6 | 14.4 | 14.6 | 14.9 | 15.1 | 14.8 | 15 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 17.1 | 15.3 | 15.8 | 14.4 | 14.1 | 14.4 | 14 | 14
| 板换冷却出水温度 | 18.6 | 18.3 | 18.3 | 18.1 | 18.4 | 18.6 | 19.2 | 18.6 | 18.9 | 19.1 | 19.3 | 19.4 | 19.6 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.5 | 19.3 | 19.8 | 18.6 | 18.1 | 18.2 | 17.9 | 17.9
| 冷塔出水温度 | 14.8 | 14.2 | 14.9 | 14.5 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 14.8 | 15 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 17.1 | 15.3 | 15.8 | 14.5 | 14.1 | 14.5 | 14.1 | 14.1
| 冷塔回水温度 | 18.6 | 18.1 | 18 | 18 | 18.2 | 18.4 | 18.9 | 18.4 | 18.6 | 18.9 | 19.1 | 19.3 | 19.5 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 22.7 | 19.1 | 19.6 | 18.4 | 17.9 | 18.1 | 17.7 | 17.7
| 冷机电流百分比（%） | 20点: 0; 21点: 0; 22点: 0; 23点: 0
| 冷机功率 | 20点: 0; 21点: 0; 22点: 0; 23点: 0
| 冷冻水频率 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 35.7 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.3
| 冷冻水功率 | 55.6 | 55.5 | 55.4 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 58.4 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.9 | 55.6 | 55.4 | 56.4
| 冷冻水流量（m³/h) | 813 | 820 | 850 | 805 | 822 | 834 | 854 | 815 | 849 | 851 | 842 | 839 | 810 | 850 | 850 | 850 | 725 | 764 | 820 | 723 | 731 | 705 | 670 | 682
| 冷却水频率 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.8 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.8 | 48.8 | 48.8
| 冷却水功率 | 118.3 | 118.7 | 118.2 | 118.1 | 118.1 | 118.1 | 118.1 | 118.1 | 118.1 | 118.1 | 118.1 | 118.1 | 118.1 | 118.1 | 118.1 | 118.1 | 118.1 | 118.1 | 118.1 | 118.1 | 117.6 | 118.2 | 118.1 | 118.5
| 冷却水流量（m³/h) | 1014 | 1017 | 1021 | 1018 | 1026 | 1026 | 981 | 997 | 1010 | 995 | 990 | 1020 | 1018 | 1021 | 1021 | 1011 | 945 | 971 | 884 | 953 | 979 | 999 | 981 | 1014
| 冷塔频率 | 30.3 | 30.3 | 30.8 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 39.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 49.3 | 48.7 | 48.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3
| 冷塔功率 | 15.4 | 21.2 | 19.5 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 28.4 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 32.2 | 32.3 | 32.4 | 23.6 | 40.5 | 41.2 | 40.8 | 41.2
| 集水器1回水温度（℃） | 21.9 | 22.2 | 22 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.1 | 22.1 | 22.4 | 22.7 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.1 | 21.9 | 21.9 | 21.8 | 21.8
| 集水器2回水温度（℃） | 20.4 | 19.9 | 19.8 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 20 | 19.9 | 20.1 | 20.6 | 21.1 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.4 | 21.1 | 20.7 | 20.4 | 20.4 | 20.3 | 20.3
| 分水器1供水温度（℃） | 16.7 | 16.3 | 16.1 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 17.1 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.6 | 17.8 | 17.6 | 17.5 | 17.3 | 16.8 | 16.4 | 16.5 | 16.1 | 16.1
| 分水器2供水温度（℃） | 16.7 | 16 | 15.9 | 16 | 16 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.6 | 16.9 | 17.2 | 17.5 | 17.4 | 17.5 | 17.4 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 17.2 | 17 | 16.6 | 16.7 | 16.4 | 16.4
| 压差（KPA） | 102 | 99 | 101 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 96 | 99 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 103 | 106 | 102 | 102 | 102

## 11月21号
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 56 | 60.3 | 69.2 | 73.5 | 68.7 | 66.5 | 65.8 | 65 | 66 | 59.7 | 52.3 | 41.5 | 40.3 | 39.1 | 34.1 | 37.1 | 39.1 | 44.9 | 46.9 | 48.5 | 48.6 | 49.7 | 52.1 | 61
| 室外湿球（℃） | 9.5 | 9.9 | 10.7 | 9.8 | 10.3 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 10.5 | 11.3 | 11.3 | 12.3 | 12.8 | 13.4 | 12.9 | 13.6 | 13.4 | 12.3 | 11.7 | 113 | 11.2 | 10.9 | 11 | 11.9
| 室外干球（℃） | 14 | 13.8 | 13.7 | 13.3 | 13.1 | 12.8 | 13.1 | 13.1 | 13.6 | 15.8 | 17.2 | 19.6 | 20.1 | 21.4 | 22.1 | 22.4 | 21.4 | 19 | 18 | 17.3 | 17.2 | 16.6 | 16.4 | 16.3
| 运行模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
| 板换冷冻回水温度（℃） | 0点: 20.4; 1点: 20.9; 2点: 20.4; 3点: 20.9; 4点: 20.4; 5点: 20.8; 6点: 20.4; 7点: 20.8; 8点: 18.2; 9点: 21.2
| 板换冷冻出水温度（℃） | 0点: 16.7; 1点: 17.3; 2点: 16.7; 3点: 17.2; 4点: 16.7; 5点: 17.3; 6点: 16.7; 7点: 17.2; 8点: 17.6; 9点: 17.8
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
| 板换冷却回水温度（℃） | 0点: 15.4; 1点: 16; 2点: 15.4; 3点: 16; 4点: 15.4; 5点: 16; 6点: 15.4; 7点: 15.7; 8点: 16; 9点: 16.4
| 板换冷却出水温度（℃） | 0点: 19; 1点: 19.5; 2点: 19; 3点: 19.5; 4点: 19; 5点: 19.5; 6点: 19; 7点: 19.4; 8点: 19.4; 9点: 19.8
| 冷塔出水温度（℃） | 0点: 14.9; 1点: 15.6; 2点: 14.9; 3点: 15.6; 4点: 14.9; 5点: 15.6; 6点: 14.9; 7点: 15.3; 8点: 15.7; 9点: 16.3
| 冷塔回水温度（℃） | 0点: 18.8; 1点: 19.2; 2点: 18.8; 3点: 19.2; 4点: 18.8; 5点: 19.2; 6点: 18.8; 7点: 19.2; 8点: 19.5; 9点: 20.1
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
| 冷冻水频率（HZ） | 0点: 34.7; 1点: 34.7; 2点: 34.7; 3点: 34.7; 4点: 34.7; 5点: 34.7; 6点: 34.7; 7点: 34.7; 8点: 35.3; 9点: 35.3
| 冷冻水功率（KW） | 0点: 53.1; 1点: 53.3; 2点: 53.1; 3点: 53.3; 4点: 53.1; 5点: 53.3; 6点: 53.1; 7点: 53.3; 8点: 54.2; 9点: 54.2
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水频率（HZ） | 0点: 48.7; 1点: 39.7; 2点: 48.7; 3点: 39.7; 4点: 48.7; 5点: 39.7; 6点: 48.7; 7点: 39.7; 8点: 39.7; 9点: 39.7
| 冷却水功率（KW） | 0点: 63.4; 1点: 56.2; 2点: 63.4; 3点: 56.2; 4点: 63.4; 5点: 56.2; 6点: 63.4; 7点: 56.2; 8点: 56.2; 9点: 56.2
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 0点: 49.1; 1点: 49.1; 2点: 49.1; 3点: 49.1; 4点: 49.1; 5点: 49.1; 6点: 49.1; 7点: 49.1; 8点: 49.1; 9点: 49.1
| 冷塔功率（KW） | 0点: 22.2; 1点: 22.5; 2点: 22.2; 3点: 22.5; 4点: 22.2; 5点: 22.5; 6点: 22.2; 7点: 22.5; 8点: 22.8; 9点: 23.1
2#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷冻水流量（m³/h)
冷却水频率
冷却水功率
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率
冷塔功率
3#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 10点: 18.1; 11点: 18.3; 12点: 18.1; 13点: 17.9; 14点: 17.8; 15点: 18; 16点: 17.9
| 冷机冷冻出水温度 | 10点: 18.7; 11点: 18.9; 12点: 15.8; 13点: 14.6; 14点: 14.5; 15点: 14.7; 16点: 14.6
| 板换冷冻回水温度 | 10点: 21.2; 11点: 21.6; 12点: 20.2; 13点: 19.1; 14点: 19; 15点: 19.1; 16点: 19.1; 17点: 21; 18点: 20.9; 19点: 20.8; 20点: 20.8; 21点: 20.6; 22点: 20.6; 23点: 21
| 板换冷冻出水温度 | 10点: 18; 11点: 18.3; 12点: 18.1; 13点: 18; 14点: 17.9; 15点: 18; 16点: 18; 17点: 17.9; 18点: 17.7; 19点: 17.4; 20点: 17.4; 21点: 17.1; 22点: 17.2; 23点: 17.8
| 冷机冷却回水温度 | 10点: 18.3; 11点: 19.2; 12点: 20.6; 13点: 21.2; 14点: 21.1; 15点: 21.3; 16点: 21.2
| 冷机冷却出水温度 | 10点: 18.1; 11点: 18.2; 12点: 18.2; 13点: 18.1; 14点: 18; 15点: 18.2; 16点: 18.1
| 板换冷却回水温度 | 10点: 15.5; 11点: 15.5; 12点: 16.3; 13点: 17.2; 14点: 17.1; 15点: 17.3; 16点: 17.2; 17点: 15.5; 18点: 15.2; 19点: 14.9; 20点: 14.7; 21点: 14.5; 22点: 14.7; 23点: 15.4
| 板换冷却出水温度 | 10点: 18.5; 11点: 18.5; 12点: 18.3; 13点: 18.1; 14点: 18; 15点: 18.2; 16点: 18.1; 17点: 18.1; 18点: 17.9; 19点: 17.7; 20点: 17.6; 21点: 17.4; 22点: 17.4; 23点: 18
| 冷塔出水温度 | 10点: 15.9; 11点: 15.9; 12点: 16.8; 13点: 17.6; 14点: 17.3; 15点: 17.6; 16点: 17.6; 17点: 15.7; 18点: 15.4; 19点: 15.1; 20点: 15.1; 21点: 14.8; 22点: 15; 23点: 15.6
| 冷塔回水温度 | 10点: 18; 11点: 18; 12点: 19.6; 13点: 20.3; 14点: 20.2; 15点: 20.3; 16点: 20.3; 17点: 17.7; 18点: 17.6; 19点: 17.3; 20点: 17.2; 21点: 16.9; 22点: 16.9; 23点: 17.6
| 冷机电流百分比（%） | 13点: 35.8; 14点: 36; 15点: 36.4; 16点: 35.8
| 冷机功率 | 13点: 423.6; 14点: 432; 15点: 439.2; 16点: 423.6
| 冷冻水频率 | 10点: 37; 11点: 37; 12点: 37; 13点: 37; 14点: 35; 15点: 34.8; 16点: 37; 17点: 37; 18点: 37; 19点: 37; 20点: 35.3; 21点: 35.1; 22点: 35; 23点: 35
| 冷冻水功率 | 10点: 63.4; 11点: 63.4; 12点: 63.4; 13点: 63.4; 14点: 58.3; 15点: 58.1; 16点: 63.4; 17点: 63.4; 18点: 63.4; 19点: 63.4; 20点: 60.2; 21点: 59.1; 22点: 58.3; 23点: 58.2
| 冷冻水流量（m³/h) | 10点: 632; 11点: 727; 12点: 727; 13点: 761; 14点: 524; 15点: 504; 16点: 761; 17点: 666; 18点: 761; 19点: 761; 20点: 613; 21点: 640; 22点: 613; 23点: 658
| 冷却水频率 | 10点: 48.8; 11点: 48.8; 12点: 48.8; 13点: 48.8; 14点: 48.8; 15点: 48.8; 16点: 48.8; 17点: 48.8; 18点: 48.8; 19点: 48.8; 20点: 48.7; 21点: 48.7; 22点: 48.7; 23点: 48.7
| 冷却水功率 | 10点: 119.6; 11点: 119.6; 12点: 119.6; 13点: 119.6; 14点: 119.6; 15点: 119.6; 16点: 119.6; 17点: 119.6; 18点: 119.6; 19点: 119.6; 20点: 119.6; 21点: 119.4; 22点: 118.8; 23点: 117.6
| 冷却水流量（m³/h) | 10点: 841; 11点: 921; 12点: 921; 13点: 767; 14点: 900; 15点: 884; 16点: 767; 17点: 886; 18点: 767; 19点: 767; 20点: 943; 21点: 911; 22点: 908; 23点: 947
| 冷塔频率 | 10点: 49.9; 11点: 49.9; 12点: 49.9; 13点: 49.9; 14点: 49.9; 15点: 49.9; 16点: 49.9; 17点: 49.9; 18点: 49.9; 19点: 49.9; 20点: 49.3; 21点: 48.8; 22点: 48.7; 23点: 49.3
| 冷塔功率 | 10点: 42.3; 11点: 42.3; 12点: 42.3; 13点: 42.3; 14点: 42.3; 15点: 42.3; 16点: 42.3; 17点: 42.3; 18点: 42.3; 19点: 42.3; 20点: 50.9; 21点: 49.6; 22点: 49.5; 23点: 50.8
4#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 15.6 | 16.4 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16 | 16.3 | 16.7 | 16.7 | 17.6 | 15.9 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 15.2 | 16.3 | 16.3 | 20.8 | 20.7 | 20.7 | 20.9
| 冷机冷冻出水温度 | 15.8 | 16.5 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16 | 16.2 | 16.4 | 16.8 | 16.8 | 17.7 | 17.7 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 18.4 | 19.1 | 20.8 | 16 | 16.4 | 15.9 | 16.5
| 板换冷冻回水温度 | 20.4 | 20.8 | 20.7 | 20.8 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.8 | 21.2 | 21.2 | 21.7 | 20.3 | 20.3 | 19.6 | 19.1 | 19
| 板换冷冻出水温度 | 15.7 | 16.4 | 16.1 | 16.5 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.7 | 16.7 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.8 | 17.6
| 冷机冷却回水温度 | 17.7 | 18.3 | 18.1 | 18.3 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.3 | 18.8 | 18.8 | 19.5 | 18.6 | 18.3 | 18.2 | 18.4 | 18.3 | 24.8 | 22.4 | 24.9 | 23 | 26.5 | 22.3 | 26.1
| 冷机冷却出水温度 | 14 | 18.4 | 18.1 | 18.4 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.2 | 18.6 | 18.6 | 19.6 | 20.8 | 21.5 | 21.5 | 21.7 | 21.5 | 29.8 | 27.8 | 29.7 | 28 | 30.9 | 27.3 | 30.9
| 板换冷却回水温度 | 17.8 | 14.7 | 14.3 | 14.8 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 15.1 | 15.1 | 15.7 | 16.3 | 16.5 | 16.9 | 17.2 | 17
| 板换冷却出水温度 | 17.9 | 18.6 | 18.3 | 18.5 | 18.3 | 18.3 | 18.4 | 18.3 | 18.4 | 18.9 | 18.9 | 19.8 | 19.1 | 18.7 | 18.6 | 18.5 | 18.4
| 冷塔出水温度 | 14.1 | 14.8 | 14.4 | 14.7 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 15 | 15 | 15.7 | 16.2 | 17 | 17.1 | 17.2 | 17 | 15.8 | 22.5 | 25.8 | 24.4 | 26 | 22.6 | 26.5
| 冷塔回水温度 | 17.7 | 18.4 | 18.2 | 18.4 | 18.1 | 18.2 | 18.3 | 18.2 | 18.3 | 18.7 | 18.7 | 19.6 | 20.3 | 21.6 | 21.5 | 21.6 | 21.6 | 28.7 | 28 | 28.6 | 27.5 | 30.6 | 27.4 | 30.5
| 冷机电流百分比（%） | 13点: 42.3; 14点: 42.3; 15点: 42.7; 16点: 42.3; 17点: 76.5; 18点: 75.3; 19点: 72.9; 20点: 71.7; 21点: 70.2; 22点: 70.6; 23点: 73.6
| 冷机功率 | 13点: 482.1; 14点: 482.1; 15点: 482.1; 16点: 482.1; 17点: 491.4; 18点: 482.1; 19点: 482.1; 20点: 624; 21点: 603; 22点: 615; 23点: 634
| 冷冻水频率 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 34.3 | 34.2 | 36.2 | 36.2 | 34.6 | 36.2 | 34.6 | 34.4 | 34.3 | 34.3
| 冷冻水功率 | 56.4 | 56.2 | 56.1 | 55.8 | 55.6 | 55.1 | 55.3 | 56.1 | 56.9 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 52.6 | 52.6 | 57.7 | 57.2 | 57.7 | 57.7 | 55.8 | 54.7 | 54.2 | 54.1
| 冷冻水流量（m³/h) | 682 | 715 | 711 | 696 | 701 | 698 | 721 | 719 | 709 | 700 | 700 | 774 | 774 | 717 | 679 | 717 | 717 | 564 | 567 | 556 | 551 | 552 | 548 | 554
| 冷却水频率 | 48.8 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.8 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8
| 冷却水功率 | 118.5 | 117.8 | 117.8 | 117.8 | 117.8 | 117.8 | 117.8 | 117.8 | 117.8 | 117.8 | 117.8 | 117.8 | 117.8 | 117.8 | 112.1 | 117.8 | 117.8 | 117.8 | 117.8 | 117.8 | 115.8 | 116.1 | 115.9 | 115.7
| 冷却水流量（m³/h) | 1014 | 963 | 983 | 991 | 994 | 979 | 982 | 1000 | 975 | 988 | 988 | 913 | 913 | 898 | 901 | 927 | 898 | 781 | 781 | 784 | 791 | 779 | 772 | 777
| 冷塔频率 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 30.4 | 49.3 | 0 | 32 | 0 | 31.9
| 冷塔功率 | 41.2 | 41.5 | 40.8 | 41.6 | 40.3 | 42.1 | 41.6 | 40.7 | 41.6 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 31.1 | 41.3 | 0 | 17.1 | 0 | 16.8
| 集水器1回水温度（℃） | 22 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.5 | 22.5 | 22.2 | 22.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.9 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.1 | 22.2
| 集水器2回水温度（℃） | 20.5 | 20.6 | 20.5 | 20.6 | 20.5 | 20.6 | 20.5 | 20.6 | 20.7 | 20.8 | 20.9 | 21.1 | 21.1 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 20.4 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.8
| 分水器1供水温度（℃） | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 17.2 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 16.3 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 17
| 分水器2供水温度（℃） | 16.8 | 17 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 16.2 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 17.1
| 压差（KPA） | 101 | 96 | 100 | 101 | 102 | 100 | 102 | 101 | 100 | 97 | 97 | 97 | 97 | 104 | 102 | 104 | 104 | 99 | 103 | 104 | 97 | 97 | 105 | 102

## 11月22日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 65.7 | 67.9 | 71.1 | 71.7 | 72.2 | 72.5 | 73.1 | 73.7 | 67.1 | 67.9 | 53.5 | 48.2 | 53 | 53 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 50 | 47.6 | 47.8 | 53.5 | 55.7 | 60.3
| 室外湿球（℃） | 12.2 | 12.4 | 12.4 | 12.3 | 11.7 | 11.4 | 11.1 | 11.1 | 12 | 13.4 | 13.6 | 14.5 | 15 | 15.3 | 16.1 | 16.1 | 15.2 | 14.2 | 13 | 12.9 | 13.1 | 13.3 | 13.4 | 13.3
| 室外干球（℃） | 16 | 15.9 | 15.5 | 15.4 | 14.7 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 15.2 | 16.2 | 19.2 | 21.1 | 21.1 | 21.2 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 21.1 | 20 | 19.4 | 19.6 | 18.9 | 18.5 | 17.9
| 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水频率（HZ）
冷冻水功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水频率（HZ）
冷却水功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷冻水流量（m³/h)
冷却水频率
冷却水功率
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率
冷塔功率
3#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 13点: 20.5; 14点: 20.2; 15点: 20.2; 16点: 20.2; 17点: 20.3; 18点: 20.2; 19点: 20.1; 20点: 20.3; 21点: 20.2; 22点: 20.1; 23点: 20.3
| 冷机冷冻出水温度 | 13点: 16; 14点: 15.5; 15点: 15.5; 16点: 15.5; 17点: 15.8; 18点: 15.6; 19点: 16.2; 20点: 15.8; 21点: 15.6; 22点: 16.2; 23点: 15.7
| 板换冷冻回水温度 | 0点: 21; 1点: 21; 2点: 21; 3点: 21; 4点: 21; 5点: 21; 6点: 21; 7点: 20.7; 8点: 20.7; 9点: 21; 10点: 21; 11点: 21; 12点: 21; 13点: 21.3
| 板换冷冻出水温度 | 0点: 17.8; 1点: 18; 2点: 18; 3点: 17.8; 4点: 18; 5点: 17.8; 6点: 17.8; 7点: 17.2; 8点: 17.3; 9点: 18; 10点: 18; 11点: 17.8; 12点: 18; 13点: 20.6
| 冷机冷却回水温度 | 13点: 20.7; 14点: 21.1; 15点: 21.1; 16点: 21.1; 17点: 24.9; 18点: 21.5; 19点: 26.4; 20点: 24.9; 21点: 21.5; 22点: 26.4; 23点: 24.2
| 冷机冷却出水温度 | 13点: 25.7; 14点: 25.2; 15点: 25.2; 16点: 25.2; 17点: 29.3; 18点: 25.7; 19点: 30.2; 20点: 29.3; 21点: 25.7; 22点: 30.2; 23点: 28.7
| 板换冷却回水温度 | 0点: 15.4; 1点: 15.7; 2点: 15.6; 3点: 15.4; 4点: 15.7; 5点: 15.4; 6点: 15.4; 7点: 14.6; 8点: 14.9; 9点: 15.7; 10点: 15.6; 11点: 15.4; 12点: 15.9; 13点: 19.7
| 板换冷却出水温度 | 0点: 18; 1点: 18.2; 2点: 18.2; 3点: 18; 4点: 18.2; 5点: 18; 6点: 18; 7点: 17.4; 8点: 17.6; 9点: 18.2; 10点: 18.2; 11点: 18; 12点: 18.2; 13点: 20.7
| 冷塔出水温度 | 15.6 | 15.9 | 15.8 | 15.6 | 15.9 | 15.6 | 15.6 | 14.9 | 15.2 | 15.9 | 15.8 | 15.6 | 15.9 | 20.7 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 24.2 | 21.4 | 26.9 | 24.2 | 21.4 | 26.9 | 23.5
| 冷塔回水温度 | 17.6 | 17.8 | 17.8 | 17.6 | 17.8 | 17.6 | 17.6 | 16.9 | 17.1 | 17.8 | 17.8 | 17.6 | 17.8 | 24.3 | 25.6 | 24.1 | 26.2 | 28.4 | 24.6 | 29.2 | 28.4 | 24.6 | 29.2 | 27.7
| 冷机电流百分比（%） | 13点: 55.1; 14点: 51.7; 15点: 51.7; 16点: 51.7; 17点: 55.5; 18点: 50.7; 19点: 51.9; 20点: 55.5; 21点: 50.7; 22点: 51.9; 23点: 55.5
| 冷机功率 | 13点: 474; 14点: 463; 15点: 463; 16点: 463; 17点: 482; 18点: 462; 19点: 468; 20点: 482; 21点: 462; 22点: 468; 23点: 482
| 冷冻水频率 | 35 | 35.4 | 35.5 | 35 | 35.4 | 35 | 35 | 35.1 | 34.9 | 35.4 | 35.5 | 35 | 35.4 | 38.7 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8
| 冷冻水功率 | 58.2 | 60.5 | 61.3 | 58.2 | 60.5 | 58.2 | 58.2 | 58.7 | 58.3 | 60.5 | 61.3 | 58.2 | 60.5 | 71 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3
| 冷冻水流量（m³/h) | 659 | 645 | 647 | 662 | 672 | 680 | 654 | 635 | 606 | 645 | 647 | 662 | 672 | 876 | 735 | 735 | 735 | 790 | 751 | 735 | 790 | 751 | 735 | 810
| 冷却水频率 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5
| 冷却水功率 | 117.6 | 118.3 | 118.2 | 117.6 | 118.3 | 117.6 | 117.6 | 117.1 | 119 | 118.3 | 118.2 | 117.6 | 118.3 | 116 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89
| 冷却水流量（m³/h) | 894 | 874 | 915 | 900 | 951 | 945 | 957 | 900 | 902 | 874 | 915 | 900 | 951 | 785 | 929 | 929 | 929 | 930 | 845 | 873 | 930 | 845 | 873 | 935
| 冷塔频率 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.5 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.9 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 49 | 49 | 22.3 | 49 | 49 | 22.3 | 49
| 冷塔功率 | 50.8 | 51.3 | 50.8 | 50.8 | 51.3 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 51.8 | 51.3 | 50.8 | 50.8 | 51.3 | 51.2 | 37.6 | 37.4 | 38.2 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9
4#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20.9 | 21 | 21.1 | 20.9 | 21 | 20.9 | 20.9 | 20.7 | 20.7 | 21 | 21.1 | 20.9 | 21 | 21.1 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.4 | 20.3 | 20.2 | 20.4 | 20.3 | 20.2 | 20.4
| 冷机冷冻出水温度 | 16.5 | 16.4 | 16.1 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16 | 16 | 16.4 | 16.1 | 16.5 | 16.4 | 16.7 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 15.9 | 15.9 | 16.2 | 15.9 | 15.9 | 16.2 | 15.9
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
| 冷机冷却回水温度 | 26.1 | 25.5 | 22.7 | 26.1 | 25.5 | 26.1 | 26.1 | 22.9 | 22.7 | 25.5 | 22.7 | 26.1 | 25.5 | 23.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 22.3 | 23 | 23.6 | 22.3 | 23 | 23.6 | 22.5
| 冷机冷却出水温度 | 30.9 | 30.4 | 28 | 30.9 | 30.4 | 30.9 | 30.9 | 27.9 | 27.7 | 30.4 | 28 | 30.9 | 30.4 | 18.8 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 27.2 | 27.7 | 27.9 | 27.2 | 27.7 | 27.9 | 27.2
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
| 冷塔出水温度 | 26.5 | 26.5 | 22.7 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 22.2 | 22.3 | 26.5 | 22.7 | 26.5 | 26.5 | 24.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 22.5 | 22.4 | 25 | 22.5 | 22.4 | 25 | 23.2
| 冷塔回水温度 | 30.5 | 29.5 | 28.1 | 30.5 | 29.5 | 30.5 | 30.5 | 28.7 | 28 | 29.5 | 28.1 | 30.5 | 29.5 | 28.8 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 27.2 | 28.4 | 27 | 27.2 | 28.4 | 27 | 27.4
| 冷机电流百分比（%） | 75.1 | 75.3 | 75.5 | 75.1 | 75.3 | 75.1 | 75.1 | 71.9 | 71.7 | 75.3 | 75.5 | 75.1 | 75.3 | 79.3 | 65.6 | 65.6 | 65.6 | 64.3 | 66 | 60.6 | 64.3 | 66 | 60.6 | 66.6
| 冷机功率 | 643 | 648 | 651 | 643 | 648 | 643 | 643 | 618 | 643 | 648 | 651 | 643 | 648 | 600 | 557 | 557 | 557 | 553 | 558 | 532 | 553 | 558 | 532 | 552
| 冷冻水频率 | 34.3 | 34.7 | 34.7 | 34.3 | 34.7 | 34.3 | 34.3 | 34.4 | 34.2 | 34.7 | 34.7 | 34.3 | 34.7 | 37.9 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1
| 冷冻水功率 | 54.1 | 55.8 | 55.6 | 54.1 | 55.8 | 54.1 | 54.1 | 55.2 | 54.8 | 55.8 | 55.6 | 54.1 | 55.8 | 69.5 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53
| 冷冻水流量（m³/h) | 548 | 572 | 541 | 546 | 575 | 550 | 557 | 543 | 559 | 572 | 541 | 546 | 575 | 621 | 529 | 529 | 529 | 554 | 532 | 553 | 554 | 532 | 553 | 540
| 冷却水频率 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.9 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8
| 冷却水功率 | 115.7 | 115.3 | 115.1 | 115.7 | 115.3 | 115.7 | 115.7 | 115.2 | 115.6 | 115.3 | 115.1 | 115.7 | 115.3 | 116 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115
| 冷却水流量（m³/h) | 783 | 785 | 775 | 790 | 793 | 801 | 777 | 791 | 778 | 785 | 775 | 790 | 793 | 787 | 793 | 793 | 793 | 802 | 791 | 780 | 802 | 791 | 780 | 777
| 冷塔频率 | 31.9 | 31.5 | 0 | 31.9 | 31.5 | 31.9 | 31.9 | 12 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 30 | 32 | 32 | 32 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 冷塔功率 | 16.8 | 14.8 | 0 | 16.8 | 14.8 | 16.8 | 16.8 | 6.9 | 4.2 | 4.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 集水器1回水温度（℃） | 22.2 | 22.2 | 22.4 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.1 | 22.1 | 22.2 | 22.4 | 22.2 | 22.2 | 22.7 | 22 | 22 | 22 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9
| 集水器2回水温度（℃） | 20.8 | 20.7 | 20.7 | 20.8 | 20.7 | 20.8 | 20.8 | 20.5 | 20.6 | 20.7 | 20.7 | 20.8 | 20.7 | 20.7 | 20 | 20 | 20 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3
| 分水器1供水温度（℃） | 17 | 17 | 17.1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16.7 | 16.8 | 17 | 17.1 | 17 | 17 | 16.7 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.4
| 分水器2供水温度（℃） | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 16.7 | 16.7 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 16.4 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2
| 压差（KPA） | 102 | 98 | 97 | 102 | 98 | 102 | 102 | 96 | 100 | 98 | 100 | 102 | 103 | 105 | 99 | 99 | 99 | 102 | 100 | 101 | 99 | 99 | 99 | 103

## 11月23日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 60.8 | 59.6 | 62.8 | 65.4 | 68.4 | 69.8 | 72.5 | 73.9 | 71.2 | 63.4 | 55.7 | 59.2 | 54.8 | 43.5 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.9 | 40.2 | 38.5 | 40.9 | 59.6
| 室外湿球（℃） | 13.5 | 13.4 | 13.3 | 13.2 | 13 | 12.9 | 12.8 | 12.7 | 13 | 13.3 | 13.9 | 13.9 | 14 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 11.3 | 10.2 | 8.7 | 7.9 | 7.8 | 6.4 | 5.8 | 6.8
| 室外干球（℃） | 18.1 | 17.4 | 17.2 | 16.8 | 16.5 | 16.2 | 15.5 | 15.2 | 16 | 16.6 | 18.7 | 18.9 | 19.3 | 20.2 | 20.2 | 19.3 | 18.4 | 17.9 | 15.2 | 14.1 | 13.5 | 12.6 | 11.6 | 10.5
| 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水频率（HZ）
冷冻水功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水频率（HZ）
冷却水功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷冻水流量（m³/h)
冷却水频率
冷却水功率
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率
冷塔功率
3#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20 | 20.1 | 20 | 20.1 | 20.2 | 20.3 | 20.1 | 20 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5
| 冷机冷冻出水温度 | 15.8 | 15.8 | 16.2 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 16.1 | 15.4 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6
| 板换冷冻回水温度 | 19点: 20.6; 20点: 19.4; 21点: 19.5; 22点: 19.4; 23点: 19.2
| 板换冷冻出水温度 | 19点: 16.3; 20点: 15.7; 21点: 16.1; 22点: 15.8; 23点: 15.8
| 冷机冷却回水温度 | 24.9 | 24.5 | 26.1 | 23.3 | 24 | 22 | 26 | 21 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4
| 冷机冷却出水温度 | 28.5 | 27.9 | 28.4 | 27.2 | 27.8 | 26.3 | 29.9 | 24.9 | 30.2 | 30.2 | 29.7 | 90 | 29.9 | 30 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2
| 板换冷却回水温度 | 19点: 13.1; 20点: 13; 21点: 13.5; 22点: 13.2; 23点: 13.4
| 板换冷却出水温度 | 19点: 16.6; 20点: 15.9; 21点: 16.3; 22点: 16.1; 23点: 16.1
| 冷塔出水温度 | 25.8 | 24.9 | 25.1 | 23.4 | 24.6 | 21.6 | 25.3 | 22.2 | 25.4 | 25.6 | 26.2 | 26.6 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 13.4 | 13.2 | 13.7 | 13.4 | 13.6
| 冷塔回水温度 | 27.5 | 27.2 | 27.2 | 26.2 | 26.8 | 25.1 | 28.9 | 23.8 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 16.1 | 15.6 | 15.8 | 15.6 | 15.7
| 冷机电流百分比（%） | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.1 | 52 | 51.3 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4
| 冷机功率 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 462 | 471 | 468 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474
| 冷冻水频率 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34.8
| 冷冻水功率 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 56.3 | 56.9 | 57 | 57.1 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 56.4
| 冷冻水流量（m³/h) | 745 | 830 | 806 | 778 | 742 | 792 | 749 | 758 | 808 | 804 | 800 | 799 | 803 | 803 | 808 | 808 | 808 | 808 | 808 | 624 | 616 | 648 | 648 | 612
| 冷却水频率 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 40.2 | 40 | 39.8 | 39.8 | 40 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水功率 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118
| 冷却水流量（m³/h) | 920 | 854 | 931 | 922 | 892 | 882 | 868 | 980 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 961 | 928 | 974 | 956 | 949
| 冷塔频率 | 1.2 | 1.2 | 48.9 | 1.2 | 1.3 | 48.2 | 1.2 | 1.2 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 47 | 47 | 40.3 | 40.3 | 40.3
| 冷塔功率 | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | 51.9 | 0 | 0 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 45 | 45 | 42.1 | 42.3 | 42.1
4#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 20 | 20 | 20.1 | 20.3 | 20.4 | 20.4 | 20.3 | 20.2 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5
| 冷机冷冻出水温度 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 16.2 | 16.2 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7
| 板换冷冻回水温度 | 19点: 20.6; 20点: 19.8; 21点: 20; 22点: 20; 23点: 19.8
| 板换冷冻出水温度 | 19点: 16.1; 20点: 15.5; 21点: 15.8; 22点: 15.7; 23点: 15.8
| 冷机冷却回水温度 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.5 | 25 | 25.7 | 25.6 | 25 | 24.8 | 24.6 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4
| 冷机冷却出水温度 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 27 | 26.8 | 27.2 | 29.3 | 30.1 | 30 | 30.2 | 29.3 | 28.6 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4
| 板换冷却回水温度 | 19点: 13.9; 20点: 13.4; 21点: 13.7; 22点: 13.6; 23点: 13.9
| 板换冷却出水温度 | 19点: 18.4; 20点: 17.7; 21点: 17.9; 22点: 17.8; 23点: 17.8
| 冷塔出水温度 | 22.4 | 22.5 | 22.5 | 22.4 | 22.4 | 22.6 | 25.3 | 24 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 14 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 14
| 冷塔回水温度 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.4 | 29.1 | 30.7 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 18.2 | 17.4 | 17.7 | 17.7 | 17.7
| 冷机电流百分比（%） | 59.3 | 62.1 | 64.2 | 59.3 | 62.4 | 64.8 | 63.1 | 66 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3 | 59.3
| 冷机功率 | 521 | 538 | 541 | 521 | 538 | 542 | 541 | 552 | 554 | 557 | 556 | 582 | 600 | 596 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
| 冷冻水频率 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3
| 冷冻水功率 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
| 冷冻水流量（m³/h) | 528 | 602 | 588 | 592 | 528 | 540 | 551 | 530 | 534 | 534 | 534 | 534 | 534 | 534 | 534 | 534 | 534 | 534 | 534 | 833 | 837 | 811 | 805 | 807
| 冷却水频率 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水功率 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117
| 冷却水流量（m³/h) | 790 | 901 | 851 | 784 | 882 | 809 | 790 | 795 | 788 | 793 | 788 | 762 | 784 | 789 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 978 | 1004 | 1011 | 1024 | 988
| 冷塔频率 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 0.8 | 20.8 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 0 | 40.3 | 32.9 | 40.3 | 40.3
| 冷塔功率 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 0 | 16.2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 24 | 21.9 | 24 | 24
| 集水器1回水温度（℃） | 22 | 22 | 22.1 | 21.7 | 21.5 | 21.3 | 22 | 22 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21.8
| 集水器2回水温度（℃） | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.2
| 分水器1供水温度（℃） | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16 | 16 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16
| 分水器2供水温度（℃） | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16 | 15.9 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.1
| 压差（KPA） | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 94 | 99 | 103 | 98 | 100 | 98 | 99 | 100 | 99 | 98 | 98 | 98 | 99 | 100 | 104 | 101 | 101 | 101 | 104

## 11月24日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 60.9 | 60.2 | 63.6 | 61.3 | 58.2 | 61.8 | 58.6 | 56.4 | 58.4 | 49.2 | 48.4 | 43.7 | 39.8 | 35.1 | 36.8 | 37.9 | 41.5 | 43.8 | 50.8 | 56.6 | 56.3 | 55.2 | 54.4 | 59.6
| 室外湿球（℃） | 6.2 | 5.1 | 4.6 | 4.3 | 3.7 | 3.6 | 3.1 | 2.4 | 3.3 | 3.9 | 4.6 | 4.7 | 5 | 5.1 | 5.4 | 5.8 | 5.9 | 5.3 | 5.4 | 5.8 | 5.8 | 6.2 | 6.4 | 6.8
| 室外干球（℃） | 9.8 | 8.5 | 7.7 | 7.7 | 7.4 | 6.9 | 6.4 | 5.9 | 6.6 | 8.4 | 9.5 | 10.1 | 11 | 11.5 | 11.8 | 12.2 | 11.9 | 10.7 | 9.9 | 9.9 | 10.2 | 9.9 | 9.3 | 9.3
| 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水频率（HZ）
冷冻水功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水频率（HZ）
冷却水功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷冻水流量（m³/h)
冷却水频率
冷却水功率
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率
冷塔功率
3#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.4 | 19.3 | 19.3 | 19.2 | 19.9 | 20 | 19.2 | 19.2 | 19.4 | 19.3 | 19.8 | 19.3 | 20 | 20 | 19.9 | 20 | 19.9 | 19.4 | 20.4 | 20.5 | 19.4 | 19.5 | 19.4 | 19.2
| 板换冷冻出水温度 | 15.9 | 16.4 | 16.2 | 16 | 16.5 | 16.5 | 16 | 15.9 | 16.1 | 16.1 | 16.4 | 16.1 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 15.9 | 15.7 | 16.7 | 15.7 | 15.7 | 16.1 | 15.8 | 15.8
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 13.3 | 14.2 | 14 | 13.7 | 14.1 | 14 | 13.7 | 13.3 | 13.7 | 13.8 | 14 | 13.8 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 13 | 13 | 14.1 | 12.3 | 13 | 13.5 | 13.2 | 13.4
| 板换冷却出水温度 | 16.1 | 16.6 | 16.4 | 16.3 | 16.7 | 16.8 | 16.3 | 16.1 | 16.3 | 16.3 | 16.7 | 16.3 | 16.9 | 16.9 | 17 | 16.9 | 16.1 | 15.9 | 17 | 16 | 15.9 | 16.3 | 16.1 | 16.1
| 冷塔出水温度 | 13.6 | 14.3 | 14.1 | 13.9 | 14.3 | 14.2 | 13.9 | 13.6 | 14 | 13.9 | 14.3 | 13.9 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 13.3 | 13.2 | 13.7 | 12.5 | 13.2 | 13.7 | 13.4 | 13.6
| 冷塔回水温度 | 15.7 | 16.1 | 16 | 15.8 | 16.3 | 16.3 | 15.8 | 15.7 | 15.9 | 15.9 | 16.2 | 15.9 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 15.7 | 15.5 | 16.5 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | 15.6 | 15.7
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水频率 | 35 | 34.8 | 34.6 | 34.4 | 34.2 | 34.6 | 34.4 | 34.2 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 35 | 35 | 35 | 34.8
| 冷冻水功率 | 57 | 56.4 | 55.8 | 55.2 | 54.6 | 55.8 | 55.2 | 54.6 | 57.2 | 57.4 | 57.6 | 57.4 | 57.8 | 58.1 | 57.6 | 57.8 | 56.8 | 57.3 | 56.7 | 57.5 | 57 | 57 | 57 | 56.4
| 冷冻水流量（m³/h) | 612 | 618 | 639 | 616 | 614 | 609 | 616 | 655 | 612 | 622 | 635 | 622 | 613 | 629 | 631 | 643 | 613 | 613 | 634 | 609 | 616 | 648 | 648 | 612
| 冷却水频率 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水功率 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 119.1 | 119.2 | 118.8 | 119.2 | 118.7 | 118.8 | 118.5 | 118.7 | 119.1 | 118.7 | 118.8 | 118.6 | 118 | 118 | 118 | 118
| 冷却水流量（m³/h) | 905 | 997 | 998 | 969 | 921 | 856 | 969 | 923 | 937 | 908 | 941 | 908 | 1020 | 979 | 967 | 1015 | 1000 | 864 | 1100 | 1019 | 928 | 974 | 956 | 949
| 冷塔频率 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.4 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 45.2 | 40.3 | 48.9 | 42.6 | 47 | 40.3 | 40.3 | 40.3
| 冷塔功率 | 42.3 | 42.1 | 41.9 | 41.7 | 41.5 | 41.9 | 41.7 | 41.5 | 14.7 | 17.3 | 16.8 | 17.3 | 24.3 | 25.1 | 24.3 | 24.3 | 18.9 | 14.8 | 36.8 | 28.6 | 45 | 42.1 | 42.3 | 42.1
4#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 20.1 | 20 | 20 | 20 | 20.1 | 20.3 | 20 | 20 | 19.9 | 19.8 | 20.3 | 19.8 | 20.4 | 20.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 20 | 20.7 | 20.5 | 19.8 | 20 | 20 | 19.8
| 板换冷冻出水温度 | 15.9 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 14.8 | 14.7 | 15.3 | 15.2 | 16.6 | 15 | 16.1 | 15 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16 | 15.7 | 16.4 | 16.5 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 15.8
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 15.9 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 12.3 | 12.2 | 12.6 | 12.8 | 14.9 | 12.7 | 14.2 | 12.7 | 14 | 14.1 | 14 | 14 | 14 | 13.6 | 14.4 | 14.7 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.9
| 板换冷却出水温度 | 18 | 17.7 | 17.7 | 17.6 | 17.5 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 18.3 | 17.3 | 18.2 | 17.3 | 18.3 | 18.3 | 18.2 | 18.3 | 18.1 | 17.8 | 18.6 | 18.6 | 17.7 | 17.9 | 17.8 | 17.8
| 冷塔出水温度 | 14 | 13 | 13.3 | 13.3 | 12.4 | 12.2 | 13.3 | 12.8 | 14.1 | 13.2 | 14.3 | 13.2 | 14 | 14.2 | 14.1 | 14 | 14 | 13.8 | 14.5 | 14.8 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 14
| 冷塔回水温度 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.4 | 17.3 | 17.4 | 17.4 | 17.3 | 18.3 | 17.1 | 18.1 | 17.1 | 18 | 18.2 | 18.1 | 18 | 17.9 | 17.6 | 18.4 | 18.4 | 17.4 | 17.7 | 17.7 | 17.7
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水频率 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3
| 冷冻水功率 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55.8 | 56.1 | 55.9 | 56.1 | 55.8 | 55.5 | 55.7 | 55.8 | 55.3 | 55.6 | 55.8 | 56.1 | 55 | 55 | 55 | 55
| 冷冻水流量（m³/h) | 844 | 875 | 822 | 828 | 814 | 802 | 828 | 820 | 825 | 790 | 826 | 790 | 805 | 799 | 801 | 797 | 854 | 831 | 820 | 842 | 837 | 811 | 805 | 807
| 冷却水频率 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水功率 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 118.8 | 119.2 | 118.7 | 119.2 | 118.8 | 118.6 | 118.5 | 118.8 | 118.2 | 118.4 | 118.6 | 118.7 | 117 | 117 | 117 | 117
| 冷却水流量（m³/h) | 1001 | 900 | 1013 | 1037 | 999 | 1013 | 1037 | 1017 | 1009 | 996 | 993 | 996 | 1006 | 1028 | 1003 | 999 | 1005 | 1014 | 1007 | 1000 | 1004 | 1011 | 1024 | 988
| 冷塔频率 | 0.2 | 0.2 | 30.2 | 30.3 | 38.4 | 40.2 | 30.3 | 38.4 | 33.4 | 0 | 32.8 | 0 | 43.2 | 45.4 | 43.2 | 43.2 | 49.4 | 47.2 | 39.6 | 42.5 | 40.3 | 32.9 | 40.3 | 40.3
| 冷塔功率 | 0 | 0 | 24.8 | 24.8 | 29.6 | 32.4 | 24.8 | 29.6 | 16.1 | 0 | 18.7 | 0 | 21.6 | 26.4 | 21.5 | 21.6 | 40.3 | 34.5 | 18.9 | 26.3 | 24 | 21.9 | 24 | 24
| 集水器1回水温度（℃） | 22 | 21.8 | 21.6 | 21.4 | 22.2 | 21.6 | 21.4 | 21.7 | 21.8 | 21.7 | 22 | 21.7 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22 | 22.3 | 22.2 | 22 | 22 | 22 | 21.8
| 集水器2回水温度（℃） | 20.5 | 20.2 | 19.9 | 19.6 | 20.3 | 19.9 | 19.6 | 20 | 20.2 | 20 | 20.4 | 20 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 19.9 | 19.8 | 20 | 19.9 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.2
| 分水器1供水温度（℃） | 16 | 15.9 | 15.5 | 15.8 | 15.8 | 15.5 | 15.8 | 15.8 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16 | 15.9 | 16.2 | 16.8 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16
| 分水器2供水温度（℃） | 15.9 | 15.7 | 15.4 | 15.7 | 15.8 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 16.5 | 16.3 | 16.5 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 15.9 | 15.8 | 16.1 | 17 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.1
| 压差（KPA） | 101 | 104 | 101 | 99 | 100 | 101 | 99 | 92 | 103 | 100 | 99 | 100 | 103 | 100 | 101 | 103 | 102 | 100 | 106 | 103 | 101 | 101 | 101 | 104

## 11月25日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 60.9 | 60.2 | 63.6 | 61.3 | 58.2 | 61.8 | 58.6 | 77 | 74.8 | 66.1 | 60.2 | 56.1 | 51.4 | 50 | 49.5 | 50 | 51 | 52.8 | 55.7 | 56.1 | 56.3 | 55.2 | 54.4 | 59.6
| 室外湿球（℃） | 6.2 | 5.1 | 4.6 | 4.3 | 3.7 | 4.2 | 5 | 5.9 | 6.8 | 7.7 | 7.9 | 8.8 | 9.1 | 9.7 | 9.9 | 9.8 | 9.6 | 9.3 | 9 | 8.8 | 8.6 | 6.2 | 6.4 | 6.8
| 室外干球（℃） | 9.8 | 8.5 | 7.7 | 7.7 | 7.4 | 6.9 | 7.8 | 8 | 9.1 | 11 | 11.7 | 13.4 | 14.2 | 15 | 15.3 | 15.3 | 14.9 | 14.2 | 13.5 | 13.1 | 12.6 | 12.1 | 11.2 | 10.3
| 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水频率（HZ）
冷冻水功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水频率（HZ）
冷却水功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷冻水流量（m³/h)
冷却水频率
冷却水功率
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率
冷塔功率
3#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.4 | 19.3 | 19.3 | 19.2 | 19.9 | 20 | 19.2 | 19.2 | 20.2 | 20 | 18.9 | 19.3 | 19.8 | 20.1 | 20.2 | 20.3 | 20.4 | 20.1 | 19.8 | 19.7 | 19.4 | 19.5 | 19.4 | 19.2
| 板换冷冻出水温度 | 15.9 | 16.4 | 16.2 | 16 | 16.5 | 16.5 | 16 | 15.9 | 16.6 | 16 | 15.5 | 15.8 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 16.1 | 16.2 | 15.7 | 16.1 | 15.8 | 15.8
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 13.3 | 14.2 | 14 | 13.7 | 14.1 | 14 | 13.7 | 13.3 | 14.1 | 13.1 | 12.9 | 13.3 | 13.8 | 13.9 | 14 | 13.9 | 13.8 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13 | 13.5 | 13.2 | 13.4
| 板换冷却出水温度 | 16.1 | 16.6 | 16.4 | 16.3 | 16.7 | 16.8 | 16.3 | 16.1 | 17 | 16.3 | 15.7 | 16 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 15.9 | 16.3 | 16.1 | 16.1
| 冷塔出水温度 | 13.6 | 14.3 | 14.1 | 13.9 | 14.3 | 14.2 | 13.9 | 13.6 | 15.2 | 13.4 | 13.2 | 13.6 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.2 | 13.7 | 13.4 | 13.6
| 冷塔回水温度 | 15.7 | 16.1 | 16 | 15.8 | 16.3 | 16.3 | 15.8 | 15.7 | 16.4 | 15.8 | 15.2 | 15.6 | 16.1 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.1 | 16 | 15.9 | 15.6 | 15.8 | 15.6 | 15.7
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水频率 | 35 | 34.8 | 34.6 | 34.4 | 34.2 | 34.6 | 34.4 | 34.2 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 35 | 35 | 35 | 34.8
| 冷冻水功率 | 57 | 56.4 | 55.8 | 55.2 | 54.6 | 55.8 | 55.2 | 54.6 | 55.9 | 55.8 | 55.6 | 55.3 | 55.7 | 55.9 | 55.7 | 55.5 | 55.2 | 55.5 | 56.1 | 55.4 | 57 | 57 | 57 | 56.4
| 冷冻水流量（m³/h) | 612 | 618 | 639 | 616 | 614 | 609 | 616 | 655 | 614 | 634 | 640 | 616 | 612 | 636 | 619 | 618 | 598 | 627 | 597 | 631 | 616 | 648 | 648 | 612
| 冷却水频率 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水功率 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118.7 | 118.5 | 118.6 | 118.2 | 118.8 | 118.7 | 118.9 | 118.7 | 118.9 | 118.7 | 119.1 | 118.5 | 118 | 118 | 118 | 118
| 冷却水流量（m³/h) | 905 | 997 | 998 | 969 | 921 | 856 | 969 | 923 | 953 | 930 | 938 | 991 | 963 | 979 | 939 | 919 | 910 | 978 | 1001 | 974 | 928 | 974 | 956 | 949
| 冷塔频率 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 13.4 | 43.6 | 40.7 | 40.3 | 40.3 | 41.7 | 44.3 | 46.7 | 47.5 | 47.3 | 44.5 | 42.7 | 47 | 40.3 | 40.3 | 40.3
| 冷塔功率 | 42.3 | 42.1 | 41.9 | 41.7 | 41.5 | 41.9 | 41.7 | 41.5 | 3.1 | 34.6 | 29.3 | 28.6 | 28.5 | 30.3 | 36.4 | 38.8 | 40.3 | 39.5 | 37.2 | 33.4 | 45 | 42.1 | 42.3 | 42.1
4#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 20.1 | 20 | 20 | 20 | 20.1 | 20.3 | 20 | 20 | 20.4 | 20.3 | 19.7 | 19.9 | 20.3 | 20.5 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.4 | 20.3 | 20.3 | 19.8 | 20 | 20 | 19.8
| 板换冷冻出水温度 | 15.9 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 14.8 | 14.7 | 15.3 | 15.2 | 16.4 | 15.7 | 15.4 | 15.7 | 16.1 | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.2 | 16 | 16.1 | 15.5 | 15.8 | 15.7 | 15.8
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 15.9 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 12.3 | 12.2 | 12.6 | 12.8 | 14.5 | 13.6 | 13.3 | 13.7 | 14.1 | 14.3 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.2 | 14 | 14.1 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.9
| 板换冷却出水温度 | 18 | 17.7 | 17.7 | 17.6 | 17.5 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 18.4 | 18 | 17.5 | 17.8 | 18.2 | 18.4 | 18.5 | 18.6 | 18.6 | 18.3 | 18.2 | 18.2 | 17.7 | 17.9 | 17.8 | 17.8
| 冷塔出水温度 | 14 | 13 | 13.3 | 13.3 | 12.4 | 12.2 | 13.3 | 12.8 | 14.6 | 13.5 | 13.4 | 13.7 | 14.3 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.3 | 14.1 | 14.2 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 14
| 冷塔回水温度 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.4 | 17.3 | 17.4 | 17.4 | 17.3 | 18.2 | 17.9 | 17.3 | 17.6 | 18 | 18.3 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.2 | 18 | 18 | 17.4 | 17.7 | 17.7 | 17.7
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水频率 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3
| 冷冻水功率 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55.3 | 55.5 | 55.2 | 55.1 | 55.6 | 55.4 | 55.7 | 55.4 | 55.8 | 55.3 | 55.9 | 56.1 | 55 | 55 | 55 | 55
| 冷冻水流量（m³/h) | 844 | 875 | 822 | 828 | 814 | 802 | 828 | 820 | 841 | 836 | 819 | 814 | 791 | 828 | 834 | 834 | 805 | 836 | 812 | 841 | 837 | 811 | 805 | 807
| 冷却水频率 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.8 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水功率 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 119.4 | 119.2 | 118.9 | 119.1 | 119.2 | 119.1 | 118.8 | 119.2 | 118.6 | 119.4 | 118.3 | 119.3 | 117 | 117 | 117 | 117
| 冷却水流量（m³/h) | 1001 | 900 | 1013 | 1037 | 999 | 1013 | 1037 | 1017 | 996 | 1005 | 993 | 981 | 992 | 1002 | 1008 | 968 | 1017 | 1021 | 995 | 1001 | 1004 | 1011 | 1024 | 988
| 冷塔频率 | 0.2 | 0.2 | 30.2 | 30.3 | 38.4 | 40.2 | 30.3 | 38.4 | 47.6 | 49.3 | 47.8 | 46.7 | 47.9 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.4 | 49.3 | 49.3 | 40.3 | 32.9 | 40.3 | 40.3
| 冷塔功率 | 0 | 0 | 24.8 | 24.8 | 29.6 | 32.4 | 24.8 | 29.6 | 27.2 | 36.2 | 37.6 | 35.7 | 32.6 | 36.4 | 37.1 | 36.8 | 37.6 | 37.8 | 37.6 | 38.1 | 24 | 21.9 | 24 | 24
| 集水器1回水温度（℃） | 22 | 21.8 | 21.6 | 21.4 | 22.2 | 21.6 | 21.4 | 21.7 | 22.1 | 22 | 21.7 | 22 | 22.4 | 22.3 | 22.4 | 22.5 | 22.3 | 22.2 | 22.1 | 22.2 | 22 | 22 | 22 | 21.8
| 集水器2回水温度（℃） | 20.5 | 20.2 | 19.9 | 19.6 | 20.3 | 19.9 | 19.6 | 20 | 20 | 19.9 | 19.5 | 19.6 | 19.8 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.2
| 分水器1供水温度（℃） | 16 | 15.9 | 15.5 | 15.8 | 15.8 | 15.5 | 15.8 | 15.8 | 16.9 | 16.7 | 15.6 | 15.9 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.4 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16
| 分水器2供水温度（℃） | 15.9 | 15.7 | 15.4 | 15.7 | 15.8 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 17 | 16.6 | 15.6 | 15.8 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.1
| 压差（KPA） | 101 | 104 | 101 | 99 | 100 | 101 | 99 | 92 | 100 | 102 | 98 | 101 | 103 | 99 | 96 | 100 | 99 | 102 | 101 | 100 | 101 | 101 | 101 | 104

## 11月26日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 60.9 | 60.2 | 63.6 | 61.3 | 58.2 | 61.8 | 58.6 | 77 | 74.8 | 67.3 | 67.3 | 74.9 | 70.1 | 74.9 | 74.3 | 75.4 | 75.7 | 74.3 | 75.9 | 80.2 | 74.5 | 80.3 | 77.2 | 80
| 室外湿球（℃） | 6.2 | 6.2 | 7.7 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 8.2 | 9.2 | 9.6 | 11.2 | 10.5 | 10.8 | 10.4 | 10.8 | 10.6 | 10.8 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 10.9 | 10.6
| 室外干球（℃） | 9.8 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 10.3 | 11.4 | 12.1 | 14.6 | 13.7 | 12.9 | 13.1 | 12.9 | 13 | 13.3 | 12.9 | 13 | 12.6 | 12.4 | 13 | 12.4 | 13.1 | 12.5
| 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水频率（HZ）
冷冻水功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水频率（HZ）
冷却水功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷冻水流量（m³/h)
冷却水频率
冷却水功率
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率
冷塔功率
3#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.4 | 19.3 | 19.3 | 19.2 | 19.9 | 20 | 19.2 | 19.2 | 20.2 | 20.5 | 20.7 | 20.7 | 20.6 | 20.7 | 20.8 | 20.7 | 20.7 | 20.8 | 20.9 | 21 | 20.8 | 20.9 | 20.9 | 20.9
| 板换冷冻出水温度 | 15.9 | 16.4 | 16.2 | 16 | 16.5 | 16.5 | 16 | 15.9 | 16.6 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 17 | 17 | 17.1 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.2 | 17.3 | 17.2
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 13.3 | 14.2 | 14 | 13.7 | 14.1 | 14 | 13.7 | 13.3 | 14.1 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.5
| 板换冷却出水温度 | 16.1 | 16.6 | 16.4 | 16.3 | 16.7 | 16.8 | 16.3 | 16.1 | 17 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 17.4 | 17.5 | 17.3 | 17.4 | 17.4 | 17.5 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.5
| 冷塔出水温度 | 13.6 | 14.3 | 14.1 | 13.9 | 14.3 | 14.2 | 13.9 | 13.6 | 15.2 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 14.4 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.9
| 冷塔回水温度 | 15.7 | 16.1 | 16 | 15.8 | 16.3 | 16.3 | 15.8 | 15.7 | 16.4 | 16.6 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 17 | 16.8 | 16.9 | 17 | 17
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水频率 | 35 | 34.8 | 34.6 | 34.4 | 34.2 | 34.6 | 34.4 | 34.2 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8
| 冷冻水功率 | 57 | 56.4 | 55.8 | 55.2 | 54.6 | 55.8 | 55.2 | 54.6 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.7 | 55.3 | 55.2
| 冷冻水流量（m³/h) | 612 | 618 | 639 | 616 | 614 | 609 | 616 | 655 | 614 | 613 | 632 | 630 | 623 | 630 | 656 | 621 | 623 | 656 | 642 | 632 | 656 | 628 | 640 | 637
| 冷却水频率 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水功率 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 119.2 | 119.4 | 118.8
| 冷却水流量（m³/h) | 905 | 997 | 998 | 969 | 921 | 856 | 969 | 923 | 953 | 927 | 847 | 982 | 952 | 982 | 1039 | 915 | 1001 | 1039 | 1024 | 989 | 1039 | 936 | 991 | 964
| 冷塔频率 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 13.4 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.2 | 49.2 | 49.2
| 冷塔功率 | 42.3 | 42.1 | 41.9 | 41.7 | 41.5 | 41.9 | 41.7 | 41.5 | 3.1 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 52.4 | 52.6 | 53.2
4#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 20.1 | 20 | 20 | 20 | 20.1 | 20.3 | 20 | 20 | 20.4 | 20.8 | 21 | 20.9 | 20.8 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 21 | 21.1 | 20.9 | 21 | 21 | 21
| 板换冷冻出水温度 | 15.9 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 14.8 | 14.7 | 15.3 | 15.2 | 16.4 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 17 | 16.8 | 17 | 17 | 17
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 15.9 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 12.3 | 12.2 | 12.6 | 12.8 | 14.5 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 14.8 | 14.9 | 15 | 15
| 板换冷却出水温度 | 18 | 17.7 | 17.7 | 17.6 | 17.5 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 18.4 | 18.8 | 18.9 | 18.9 | 18.7 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.8 | 18.9 | 18.9 | 19 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 19
| 冷塔出水温度 | 14 | 13 | 13.3 | 13.3 | 12.4 | 12.2 | 13.3 | 12.8 | 14.6 | 14.9 | 15 | 14.9 | 14.7 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15 | 15.1 | 14.9 | 15 | 15 | 15
| 冷塔回水温度 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.4 | 17.3 | 17.4 | 17.4 | 17.3 | 18.2 | 18.6 | 18.7 | 18.7 | 18.6 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.8 | 19 | 18.7 | 18.8 | 18.8 | 18.8
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水频率 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1
| 冷冻水功率 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.2 | 55.5 | 55.6
| 冷冻水流量（m³/h) | 844 | 875 | 822 | 828 | 814 | 802 | 828 | 820 | 841 | 852 | 836 | 847 | 830 | 847 | 820 | 819 | 830 | 820 | 832 | 848 | 820 | 810 | 850 | 799
| 冷却水频率 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水功率 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 119.4 | 119.4 | 119.4 | 119.4 | 119.4 | 119.4 | 119.4 | 119.4 | 119.4 | 119.4 | 119.4 | 119.4 | 119.4 | 118.7 | 118.6 | 118.8
| 冷却水流量（m³/h) | 1001 | 900 | 1013 | 1037 | 999 | 1013 | 1037 | 1017 | 996 | 996 | 1022 | 966 | 1000 | 966 | 1009 | 1002 | 988 | 1009 | 996 | 1021 | 1009 | 1029 | 1008 | 998
| 冷塔频率 | 0.2 | 0.2 | 30.2 | 30.3 | 38.4 | 40.2 | 30.3 | 38.4 | 47.6 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.3 | 49.3 | 49.3
| 冷塔功率 | 0 | 0 | 24.8 | 24.8 | 29.6 | 32.4 | 24.8 | 29.6 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 40.4 | 41.2 | 40.8
| 集水器1回水温度（℃） | 22 | 21.8 | 21.6 | 21.4 | 22.2 | 21.6 | 21.4 | 21.7 | 22.1 | 22.3 | 22.3 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.6 | 22.6 | 22.6
| 集水器2回水温度（℃） | 20.5 | 20.2 | 19.9 | 19.6 | 20.3 | 19.9 | 19.6 | 20 | 20 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3
| 分水器1供水温度（℃） | 16 | 15.9 | 15.5 | 15.8 | 15.8 | 15.5 | 15.8 | 15.8 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.2
| 分水器2供水温度（℃） | 15.9 | 15.7 | 15.4 | 15.7 | 15.8 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.2
| 压差（KPA） | 101 | 104 | 101 | 99 | 100 | 101 | 99 | 92 | 100 | 100 | 100 | 102 | 102 | 102 | 102 | 99 | 102 | 101 | 102 | 105 | 102 | 97 | 103 | 100

## 11月27日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 82.3 | 81.8 | 83.4 | 85.2 | 86.4 | 81.6 | 83.8 | 78.5 | 81.5 | 77.1 | 71.9 | 63.2 | 52.1 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 50 | 47.3 | 56 | 47.3 | 56.5 | 57.6 | 64.6 | 64.3
| 室外湿球（℃） | 10.6 | 10.7 | 10.5 | 10.2 | 9.9 | 10.3 | 9.8 | 10 | 9.5 | 10 | 10.7 | 10.8 | 10.5 | 10.4 | 10.6 | 10.8 | 10.9 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 9.8 | 9.7 | 10 | 9.8
| 室外干球（℃） | 12.3 | 12.3 | 12.1 | 11.5 | 10.9 | 12.3 | 10.5 | 12.4 | 11.1 | 12.1 | 13.3 | 14.6 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 15.4 | 16.4 | 14.3 | 14 | 13.6 | 13.3
| 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃） | 11点: 20.4; 12点: 20.3
| 冷机冷冻出水温度（℃） | 11点: 14.8; 12点: 14.2
| 板换冷冻回水温度（℃） | 11点: 20.3; 12点: 20.1
| 板换冷冻出水温度（℃） | 11点: 20.4; 12点: 19.2
| 冷机冷却回水温度（℃） | 11点: 20.5; 12点: 19.8
| 冷机冷却出水温度（℃） | 11点: 26; 12点: 23.1
| 板换冷却回水温度（℃） | 11点: 20.6; 12点: 19.6
| 板换冷却出水温度（℃） | 11点: 20.2; 12点: 19.4
| 冷塔出水温度（℃） | 11点: 19.7; 12点: 18.7
| 冷塔回水温度（℃） | 11点: 25.4; 12点: 23.2
| 冷机电流百分比（%） | 11点: 51; 12点: 56.3
| 冷机功率（KW） | 11点: 468; 12点: 492
| 冷冻水频率（HZ） | 11点: 34.7; 12点: 34.7
| 冷冻水功率（KW） | 11点: 53.3; 12点: 53.3
| 冷冻水流量（m³/h) | 11点: 598; 12点: 621
| 冷却水频率（HZ） | 11点: 48.7; 12点: 48.7
| 冷却水功率（KW） | 11点: 62.3; 12点: 62.3
| 冷却水流量（m³/h) | 11点: 678; 12点: 782
| 冷塔频率（HZ） | 11点: 49; 12点: 49
| 冷塔功率（KW） | 11点: 21.2; 12点: 21.2
2#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷冻水流量（m³/h)
冷却水频率
冷却水功率
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率
冷塔功率
3#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.4 | 20.3 | 20.2 | 20.1 | 19.9 | 19.8 | 20.2 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.1 | 20.3 | 20.6 | 20.9 | 20.1 | 20.9 | 20.1 | 20.5 | 20.4 | 20.4 | 20.5
| 板换冷冻出水温度 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 16.7 | 16.6 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 16.5 | 16.7 | 17 | 17.3 | 17.1 | 17.2 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14 | 13.9 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14 | 14.3 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14 | 14 | 14 | 14.1 | 14.1
| 板换冷却出水温度 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17 | 16.9 | 16.7 | 16.6 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 16.8 | 17.1 | 17.4 | 17.6 | 17.5 | 17.4 | 16.8 | 17 | 16.9 | 17 | 17.1
| 冷塔出水温度 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.2 | 14.2 | 14 | 13.9 | 13.7 | 14 | 14 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.3 | 14.5 | 14.8 | 15 | 14.9 | 14.8 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.4
| 冷塔回水温度 | 17 | 16.9 | 16.9 | 16.5 | 16.5 | 16.2 | 16.1 | 15.9 | 16.1 | 16.2 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.3 | 16.5 | 16.8 | 17.1 | 17 | 16.9 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.6
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水频率 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.8 | 34.8 | 34.8
| 冷冻水功率 | 55.6 | 55.3 | 55.5 | 55.2 | 53.8 | 54.3 | 55.3 | 56.4 | 56.4 | 54.3 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 55.3 | 57.6 | 58.1 | 57.5
| 冷冻水流量（m³/h) | 633 | 627 | 621 | 635 | 647 | 624 | 640 | 623 | 650 | 624 | 619 | 619 | 619 | 608 | 642 | 632 | 619 | 608 | 589 | 608 | 606 | 613 | 626 | 619
| 冷却水频率 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水功率 | 119.4 | 118.9 | 118.9 | 118.5 | 119.1 | 118.6 | 120.3 | 118.1 | 118.1 | 118.6 | 118.1 | 118.1 | 118.1 | 118.1 | 118.1 | 118.1 | 118.1 | 118.1 | 118.1 | 118.1 | 118.5 | 118.4 | 118.6 | 118.5
| 冷却水流量（m³/h) | 938 | 962 | 953 | 945 | 986 | 932 | 986 | 918 | 977 | 932 | 1012 | 1012 | 1012 | 933 | 1023 | 955 | 958 | 933 | 968 | 933 | 941 | 902 | 942 | 918
| 冷塔频率 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 47.6 | 47.6 | 49.2 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2
| 冷塔功率 | 53.2 | 53.4 | 53.4 | 52.8 | 54.1 | 53.5 | 55.4 | 50.4 | 50.4 | 53.5 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 52.7 | 53.1 | 52.8 | 53.7
4#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 21 | 21 | 21 | 20.8 | 20.6 | 20.5 | 20.4 | 20.3 | 20.2 | 20.5 | 20.6 |  |  | 20.4 | 20.6 | 20.8 | 21 | 21 | 21 | 20.4 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7
| 板换冷冻出水温度 | 17 | 17 | 17 | 16.6 | 16.4 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.7 |  |  | 16.4 | 16.7 | 16.8 | 17.1 | 17 | 17 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 15 | 15 | 15 | 14.6 | 14.4 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.7 |  |  | 14.5 | 14.8 | 15 | 15.2 | 15 | 14.8 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5
| 板换冷却出水温度 | 19 | 18.9 | 18.9 | 18.7 | 18.5 | 18.4 | 18.2 | 18.2 | 18.1 | 18.4 | 18.6 |  |  | 18.4 | 18.6 | 18.8 | 19 | 19 | 18.9 | 18.4 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6
| 冷塔出水温度 | 15 | 15 | 15 | 14.7 | 14.5 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.8 |  |  | 14.6 | 14.8 | 15 | 15.2 | 15 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7
| 冷塔回水温度 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.5 | 18.3 | 18.2 | 18.1 | 18 | 18 | 18.2 | 18.4 |  |  | 18.3 | 18.6 | 18.8 | 19 | 18.9 | 18.9 | 18.3 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.5
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水频率 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 |  |  | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1
| 冷冻水功率 | 55.3 | 54.9 | 55.1 | 54.6 | 55.2 | 54.9 | 52.8 | 55.1 | 55.1 | 54.9 | 55.1 |  |  | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.7 | 55.2 | 55.4 | 56.2
| 冷冻水流量（m³/h) | 796 | 829 | 836 | 785 | 821 | 822 | 836 | 833 | 837 | 822 | 872 |  |  | 842 | 810 | 899 | 838 | 842 | 851 | 842 | 872 | 817 | 834 | 817
| 冷却水频率 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 |  |  | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水功率 | 118.7 | 118.5 | 118.9 | 119.1 | 118.8 | 119.5 | 120.2 | 117.6 | 117.6 | 119.5 | 117.6 |  |  | 117.6 | 117.6 | 117.6 | 117.6 | 117.6 | 117.6 | 117.6 | 118.3 | 118.5 | 119.2 | 120.1
| 冷却水流量（m³/h) | 979 | 994 | 1002 | 997 | 1010 | 983 | 994 | 975 | 1000 | 983 | 1012 |  |  | 995 | 1024 | 942 | 995 | 995 | 999 | 995 | 995 | 993 | 1011 | 1002
| 冷塔频率 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 |  |  | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3
| 冷塔功率 | 40.8 | 40.6 | 39.8 | 40.3 | 41.3 | 42.4 | 38.8 | 39.7 | 39.7 | 42.4 | 39.7 |  |  | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 40.5 | 40.8 | 41.2 | 40.3
| 集水器1回水温度（℃） | 22.6 | 22.5 | 22.5 | 22.3 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.5 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.3 | 22.4
| 集水器2回水温度（℃） | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20 | 19.9 | 19.9 | 19.8 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20.3 | 20 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2
| 分水器1供水温度（℃） | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.8 | 17.2 | 16.2 | 17.5 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.4 | 17.4 | 17.3 | 17.2 | 17.5 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9
| 分水器2供水温度（℃） | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.5 | 17 | 16.2 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.5 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8
| 压差（KPA） | 96 | 99 | 101 | 100 | 104 | 102 | 98 | 97 | 97 | 102 | 101 | 101 | 94 | 101 | 101 | 102 | 101 | 100 | 99 | 101 | 103 | 100 | 101 | 99

## 11月28日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 67.8 | 67.4 | 67.3 | 67.1 | 68.6 | 69.6 | 73.8 | 74 | 74.8 | 67.3 | 67.3 | 74.9 | 70.1 | 74.9 | 74.3 | 75.4 | 75.7 | 74.3 | 75.9 | 80.2 | 50.5 | 68.2 | 70 | 69.2
| 室外湿球（℃） | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 8.9 | 9.6 | 11.2 | 10.5 | 10.8 | 10.4 | 10.8 | 10.6 | 10.8 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 8.2 | 9.3 | 9.8 | 9.8
| 室外干球（℃） | 13 | 12.9 | 13 | 13 | 12.7 | 12.4 | 12 | 11 | 12.1 | 14.6 | 13.7 | 12.9 | 13.1 | 12.9 | 13 | 13.3 | 12.9 | 13 | 12.6 | 12.4 | 13.3 | 12.7 | 12.7 | 12.8
| 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水频率（HZ）
冷冻水功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水频率（HZ）
冷却水功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷冻水流量（m³/h)
冷却水频率
冷却水功率
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率
冷塔功率
3#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 20.4 | 20.4 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 19.9 | 20.2 | 20.5 | 20.7 | 20.7 | 20.6 | 20.7 | 20.8 | 20.7 | 20.7 | 20.8 | 20.9 | 21 | 19.9 | 20.8 | 20.8 | 20.7
| 板换冷冻出水温度 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 16.1 | 16.6 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 17 | 17 | 17.1 | 17.2 | 17.3 | 16.1 | 17.2 | 17.1 | 17
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 14 | 14 | 14 | 13.9 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 13.3 | 14.1 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 13.3 | 14.5 | 14.4 | 14.3
| 板换冷却出水温度 | 17 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.4 | 17 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 17.4 | 17.5 | 17.3 | 17.4 | 17.4 | 17.5 | 16.3 | 17.4 | 17.3 | 17.2
| 冷塔出水温度 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14 | 14.2 | 14 | 13.6 | 15.2 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 14.4 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 13.6 | 14.8 | 14.8 | 14.5
| 冷塔回水温度 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.2 | 16.5 | 16.3 | 15.9 | 16.4 | 16.6 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 17 | 15.9 | 16.9 | 16.8 | 16.7
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水频率 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8
| 冷冻水功率 | 57.6 | 57.8 | 57.3 | 58.3 | 56.9 | 57.5 | 57.9 | 58.1 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9
| 冷冻水流量（m³/h) | 617 | 619 | 622 | 647 | 624 | 647 | 626 | 611 | 614 | 613 | 632 | 630 | 623 | 630 | 656 | 621 | 623 | 656 | 642 | 632 | 614 | 590 | 619 | 620
| 冷却水频率 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水功率 | 118.6 | 118.5 | 118.3 | 119.1 | 118.6 | 119.1 | 118.6 | 118.5 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7
| 冷却水流量（m³/h) | 1032 | 946 | 985 | 986 | 932 | 986 | 968 | 958 | 953 | 927 | 847 | 982 | 952 | 982 | 1039 | 915 | 1001 | 1039 | 1024 | 989 | 962 | 961 | 966 | 955
| 冷塔频率 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 13.4 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9
| 冷塔功率 | 52.8 | 53.1 | 53.2 | 54.1 | 53.5 | 54.1 | 54.3 | 52.7 | 3.1 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2
4#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 20.7 | 20.7 | 20.6 | 20.6 | 20.5 | 20.6 | 20.5 | 20.3 | 20.4 | 20.8 | 21 | 20.9 | 20.8 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 21 | 21.1 | 20.3 | 21 | 20.9 | 20.8
| 板换冷冻出水温度 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16 | 16.4 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 17 | 16.3 | 17 | 16.8 | 16.7
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14 | 14.5 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 14.3 | 14.9 | 14.9 | 14.8
| 板换冷却出水温度 | 18.6 | 18.6 | 18.5 | 18.5 | 18.4 | 18.5 | 18.4 | 18.1 | 18.4 | 18.8 | 18.9 | 18.9 | 18.7 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.8 | 18.9 | 18.9 | 19 | 18.2 | 18.9 | 18.8 | 18.7
| 冷塔出水温度 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14 | 14.6 | 14.9 | 15 | 14.9 | 14.7 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15 | 15.1 | 14.3 | 14.9 | 14.9 | 14.7
| 冷塔回水温度 | 18.4 | 18.4 | 18.3 | 18.3 | 18.2 | 18.3 | 18.2 | 18 | 18.2 | 18.6 | 18.7 | 18.7 | 18.6 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.8 | 19 | 18.1 | 18.7 | 18.6 | 18.6
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水频率 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1
| 冷冻水功率 | 55.7 | 55.4 | 55.1 | 55.2 | 54.9 | 55.2 | 56.3 | 55.5 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3
| 冷冻水流量（m³/h) | 857 | 849 | 880 | 821 | 822 | 821 | 846 | 832 | 841 | 852 | 836 | 847 | 830 | 847 | 820 | 819 | 830 | 820 | 832 | 848 | 829 | 825 | 839 | 841
| 冷却水频率 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水功率 | 118.6 | 119.1 | 118.3 | 118.8 | 119.5 | 118.8 | 119.2 | 118.5 | 119.4 | 119.4 | 119.4 | 119.4 | 119.4 | 119.4 | 119.4 | 119.4 | 119.4 | 119.4 | 119.4 | 119.4 | 119.4 | 119.4 | 119.4 | 119.4
| 冷却水流量（m³/h) | 995 | 1009 | 997 | 1010 | 983 | 1010 | 995 | 993 | 996 | 996 | 1022 | 966 | 1000 | 966 | 1009 | 1002 | 988 | 1009 | 996 | 1021 | 1016 | 999 | 972 | 966
| 冷塔频率 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 47.6 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8
| 冷塔功率 | 40.5 | 40.7 | 40.3 | 41.3 | 42.4 | 41.3 | 40.4 | 41.1 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2
| 集水器1回水温度（℃） | 22.4 | 22.4 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.1 | 22 | 22.1 | 22.3 | 22.3 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5
| 集水器2回水温度（℃） | 20.1 | 20.2 | 20.1 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.8 | 20 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2
| 分水器1供水温度（℃） | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1
| 分水器2供水温度（℃） | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
| 压差（KPA） | 99 | 104 | 102 | 104 | 102 | 104 | 100 | 103 | 100 | 100 | 100 | 102 | 102 | 102 | 102 | 99 | 102 | 101 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117

## 11月29日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 69.3 | 62.1 | 64.2 | 60.9 | 60.9 | 63.8 | 73.8 | 63.6 | 58.9 | 55.4 | 50.8 | 55.6 | 49.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 50 | 47.3 | 56 | 47.3 | 70.8 | 66.7 | 69.6 | 70.8
| 室外湿球（℃） | 9.8 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.6 | 9.1 | 10.3 | 10.7 | 11.3 | 11 | 11.5 | 10.4 | 10.6 | 10.8 | 10.9 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 9.3 | 8.8 | 8.7 | 8.5
| 室外干球（℃） | 12.8 | 13.2 | 13.1 | 13.4 | 13.4 | 12.8 | 12 | 12.6 | 14.8 | 15.3 | 16.6 | 15.5 | 17 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 15.4 | 16.4 | 12.9 | 12.2 | 11.7 | 11.4
1#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
3#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 20.6 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.5 | 20.8 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20.2 | 20.4 | 20.2 | 20.3
| 板换冷冻出水温度 | 16.9 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 17 | 17.3 | 17.4 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 17.1 | 16.5 | 16.6 | 16.5
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 14.2 | 14 | 14.2 | 14.2 | 14 | 14.1 | 13.8 | 14 | 14.1 | 14.4 | 14.7 | 14.7 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 14.6 | 13.7 | 13.8 | 13.8
| 板换冷却出水温度 | 17.2 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 16.9 | 17 | 16.8 | 16.8 | 17 | 17.2 | 17.5 | 17.6 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 17.2 | 16.7 | 16.8 | 16.8
| 冷塔出水温度 | 14.4 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14 | 14.3 | 14.3 | 14.7 | 15 | 15 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 14.8 | 14 | 14.1 | 14
| 冷塔回水温度 | 16.6 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.7 | 17 | 17.1 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 16.8 | 16.2 | 16.3 | 16.3
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7
| 冷冻水泵功率（KW） | 57.6 | 57.8 | 57.3 | 58.3 | 56.9 | 57.5 | 57.9 | 57.9 | 57.9 | 57.9 | 57.9 | 57.9 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
| 冷冻水流量（m³/h) | 627 | 619 | 608 | 598 | 610 | 620 | 626 | 618 | 622 | 601 | 620 | 619 | 644 | 632 | 619 | 641 | 650 | 647 | 632 | 645 | 641 | 610 | 619 | 589
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 118.6 | 118.5 | 118.3 | 119.1 | 118.6 | 119.1 | 118.6 | 118.6 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116
| 冷却水流量（m³/h) | 975 | 942 | 954 | 911 | 957 | 938 | 968 | 987 | 952 | 928 | 988 | 923 | 977 | 981 | 970 | 967 | 991 | 985 | 970 | 978 | 980 | 945 | 799 | 948
| 冷塔频率（HZ） | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 40 | 40 | 43.8 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49.6 | 49 | 49
| 冷塔功率（KW） | 52.8 | 53.1 | 53.2 | 54.1 | 53.5 | 54.1 | 54.3 | 54.3 | 29 | 29 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54.8 | 54 | 54
| 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
4#系统 | 冷机冷冻回水温度 | 12点: 20.3; 13点: 20.3; 14点: 20.3; 15点: 20.3; 16点: 20.3; 17点: 20.3; 18点: 20.3; 19点: 20.3
| 冷机冷冻出水温度 | 12点: 14.3; 13点: 14.3; 14点: 14.3; 15点: 14.3; 16点: 14.3; 17点: 14.3; 18点: 14.3; 19点: 14.3
| 板换冷冻回水温度 | 20.8 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.6 | 20.6 | 20.5 | 20.7 | 20.6 | 20.8 | 20.9 | 21.2 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.6 | 20.5 | 20.5
| 板换冷冻出水温度 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.8 | 17.1 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 18.5 | 16.3 | 16.4 | 16.3
| 冷机冷却回水温度 | 12点: 20.1; 13点: 20.1; 14点: 20.1; 15点: 20.1; 16点: 20.1; 17点: 20.1; 18点: 20.1; 19点: 20.1
| 冷机冷却出水温度 | 12点: 26.3; 13点: 26.3; 14点: 26.3; 15点: 26.3; 16点: 26.3; 17点: 26.3; 18点: 26.3; 19点: 26.3
| 板换冷却回水温度 | 14.5 | 14.3 | 14.5 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.9 | 15 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.8 | 14.1 | 14.3 | 14.2
| 板换冷却出水温度 | 18.6 | 18.4 | 18.6 | 18.5 | 18.4 | 18.5 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.6 | 18.8 | 19.1 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 19.4 | 18.3 | 18.3 | 18.4
| 冷塔出水温度 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 17.8 | 14.3 | 14.4 | 14.3
| 冷塔回水温度 | 18.4 | 18.2 | 18.4 | 18.4 | 18.2 | 18.3 | 18.2 | 18.2 | 18.3 | 18.5 | 18.7 | 18.9 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 19.6 | 18.2 | 18.2 | 18.2
| 冷机电流百分比（%） | 12点: 85.8; 13点: 85.8; 14点: 85.8; 15点: 85.8; 16点: 85.8; 17点: 85.8; 18点: 85.8; 19点: 85.8
| 冷机功率 | 12点: 666; 13点: 666; 14点: 666; 15点: 666; 16点: 666; 17点: 666; 18点: 666; 19点: 666
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9
| 冷冻水泵功率（KW） | 55.7 | 55.4 | 55.1 | 55.2 | 54.9 | 55.2 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 56.3 | 56.2 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
| 冷冻水流量（m³/h) | 828 | 849 | 824 | 840 | 849 | 840 | 846 | 800 | 833 | 855 | 819 | 827 | 731 | 745 | 739 | 728 | 733 | 743 | 722 | 731 | 737 | 803 | 805 | 841
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8
| 冷却水泵功率（KW） | 118.6 | 119.1 | 118.3 | 118.8 | 119.5 | 118.8 | 119.2 | 119.2 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114
| 冷却水流量（m³/h) | 1003 | 973 | 983 | 991 | 985 | 985 | 995 | 986 | 995 | 1002 | 1009 | 998 | 939 | 944 | 928 | 951 | 946 | 939 | 927 | 942 | 930 | 1016 | 966 | 992
| 冷塔频率（HZ） | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 46.2 | 46.7 | 49.3 | 49.3 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8
| 冷塔功率（KW） | 40.5 | 40.7 | 40.3 | 41.3 | 42.4 | 41.3 | 40.4 | 40.4 | 42.4 | 41.3 | 40.4 | 40.4 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
| 集水器1回水温度（℃） | 22.4 | 22.4 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.3 | 22.3 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22
| 集水器2回水温度（℃） | 20.1 | 20.2 | 20.1 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 20.1 | 20.1 | 19.9 | 19.9 | 20 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 20.1
| 分水器1供水温度（℃） | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.7 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.5
| 分水器2供水温度（℃） | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.5
| 压差（KPA） | 99 | 104 | 102 | 104 | 102 | 104 | 100 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 100 | 102 | 105 | 98

## 11月30日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 73.3 | 72.2 | 70 | 62.7 | 63.9 | 64.3 | 55.3 | 58.9 | 59 | 60.6 | 47.7 | 42.3 | 42 | 40.3 | 39.7 | 39.7 | 37.8 | 39.5 | 42.6 | 46.4 | 50.5 | 68.2 | 70 | 69.2
| 室外湿球（℃） | 7.9 | 7.5 | 7 | 5.4 | 4.2 | 4 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 3 | 4 | 3.9 | 4 | 3.6 | 3.4 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 8.2 | 9.3 | 9.8 | 9.8
| 室外干球（℃） | 10.5 | 10.2 | 9.9 | 8.8 | 7.4 | 7.1 | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 5.8 | 7.1 | 8.3 | 8.4 | 6.5 | 8.7 | 8.4 | 8 | 8.1 | 8 | 6.7 | 13.3 | 12.7 | 12.7 | 12.8
| 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
1#系统 | 冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水频率（HZ）
冷冻水功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水频率（HZ）
冷却水功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水频率
冷冻水功率
冷冻水流量（m³/h)
冷却水频率
冷却水功率
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率
冷塔功率
3#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 20 | 19.9 | 20.6 | 20.3 | 19.9 | 20.9 | 19.5 | 19.5 | 19.8 | 19.8 | 20 | 19.6 | 19.3 | 19.9 | 19.8 | 19.6 | 19.8 | 19.5 | 19.8 | 18.7 | 19.9 | 20.8 | 20.8 | 20.7
| 板换冷冻出水温度 | 16.2 | 16.8 | 17.4 | 17 | 16.4 | 16.7 | 14.3 | 16.4 | 15.4 | 17 | 14.7 | 17.1 | 16.7 | 15.3 | 16.3 | 17.1 | 17.3 | 16.4 | 17 | 16.2 | 16.1 | 17.2 | 17.1 | 17
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 13.4 | 14.4 | 15.1 | 14.4 | 13.8 | 13.7 | 10.5 | 13.9 | 12.2 | 14.9 | 10.8 | 15.3 | 14.7 | 12 | 13.6 | 15.3 | 15.4 | 13.9 | 14.9 | 14.3 | 13.3 | 14.5 | 14.4 | 14.3
| 板换冷却出水温度 | 16.4 | 17 | 17.6 | 17.2 | 16.6 | 16.9 | 14.5 | 16.6 | 15.8 | 17.2 | 15 | 17.2 | 16.9 | 15.6 | 16.5 | 17.3 | 17.5 | 16.6 | 17.2 | 16.4 | 16.3 | 17.4 | 17.3 | 17.2
| 冷塔出水温度 | 13.6 | 14.8 | 15.3 | 14.7 | 14 | 13.4 | 10.7 | 14.7 | 13.5 | 15.2 | 11.2 | 15.3 | 15 | 11.9 | 14.7 | 15.6 | 15.5 | 14.7 | 15.2 | 14.7 | 13.6 | 14.8 | 14.8 | 14.5
| 冷塔回水温度 | 15.9 | 16.5 | 17.2 | 16.7 | 16.1 | 16.5 | 14 | 16.1 | 15.1 | 16.7 | 14.4 | 16.8 | 16.4 | 15 | 16 | 16.9 | 17 | 16.1 | 16.7 | 16 | 15.9 | 16.9 | 16.8 | 16.7
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水频率 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8
| 冷冻水功率 | 57.6 | 57.8 | 57.3 | 58.3 | 56.9 | 57.5 | 57.9 | 58.1 | 55.8 | 55.8 | 55.8 | 56.3 | 55.7 | 55.6 | 55.5 | 55.4 | 55.8 | 58.1 | 55.8 | 55.3 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9
| 冷冻水流量（m³/h) | 608 | 604 | 611 | 606 | 606 | 620 | 611 | 596 | 598 | 599 | 597 | 620 | 624 | 623 | 623 | 594 | 641 | 596 | 599 | 603 | 614 | 590 | 619 | 620
| 冷却水频率 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水功率 | 118.6 | 118.5 | 118.3 | 119.1 | 118.6 | 119.1 | 118.6 | 118.5 | 118.5 | 118.5 | 118.5 | 118.7 | 118.4 | 118.5 | 118.5 | 118.3 | 118.6 | 118.5 | 118.5 | 118.3 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.7
| 冷却水流量（m³/h) | 920 | 935 | 896 | 988 | 954 | 964 | 944 | 923 | 970 | 910 | 979 | 944 | 950 | 966 | 948 | 935 | 944 | 923 | 910 | 947 | 962 | 961 | 966 | 955
| 冷塔频率 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 0 | 0 | 44.9 | 44.9 | 45.3 | 48.5 | 0 | 42.6 | 46.2 | 49.2 | 0 | 42.6 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9
| 冷塔功率 | 52.8 | 53.1 | 53.2 | 54.1 | 53.5 | 54.1 | 54.3 | 52.7 | 0 | 0 | 50.3 | 32.6 | 18.6 | 20.6 | 0 | 16.7 | 10.5 | 52.7 | 0 | 10.1 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2
4#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 20.4 | 20.3 | 20.8 | 20.7 | 20.4 | 20.9 | 19.9 | 19.9 | 20.1 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20 | 20.5 | 20.2 | 19.7 | 20.2 | 19.9 | 20.3 | 19.1 | 20.3 | 21 | 20.9 | 20.8
| 板换冷冻出水温度 | 16.2 | 16.2 | 16.5 | 16.3 | 17.6 | 15.6 | 15.9 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.2 | 16.1 | 16.4 | 16.3 | 15.8 | 17.4 | 16.5 | 16.4 | 14.9 | 16.3 | 17 | 16.8 | 16.7
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 14 | 14.1 | 14.3 | 14.1 | 16.1 | 12.9 | 13.8 | 14.9 | 14.7 | 14.5 | 14.7 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 14.1 | 16 | 14.9 | 14.5 | 12.8 | 14.3 | 14.9 | 14.9 | 14.8
| 板换冷却出水温度 | 18.2 | 18.1 | 18.6 | 18.4 | 18.8 | 18.1 | 17.8 | 18.1 | 18.2 | 18.3 | 18.4 | 18.1 | 18 | 18.4 | 18.2 | 17.6 | 18.7 | 18.1 | 18.3 | 16.9 | 18.2 | 18.9 | 18.8 | 18.7
| 冷塔出水温度 | 14.4 | 14.1 | 14.4 | 14.2 | 16.5 | 13 | 14 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.7 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 15.2 | 15.9 | 14.7 | 14.5 | 12.9 | 14.3 | 14.9 | 14.9 | 14.7
| 冷塔回水温度 | 18 | 18 | 18.3 | 18.2 | 18.5 | 18 | 17.7 | 18 | 18 | 18 | 18.3 | 17.9 | 17.7 | 18.2 | 18.1 | 17.1 | 18.4 | 18 | 18 | 16.6 | 18.1 | 18.7 | 18.6 | 18.6
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水频率 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1
| 冷冻水功率 | 55.7 | 55.4 | 55.1 | 55.2 | 54.9 | 55.2 | 56.3 | 55.5 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.1 | 55.4 | 55.4 | 55.5 | 55.8 | 55.3 | 55.5 | 55.4 | 55.1 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | 55.3
| 冷冻水流量（m³/h) | 800 | 850 | 836 | 845 | 835 | 805 | 846 | 815 | 848 | 834 | 813 | 826 | 822 | 841 | 803 | 814 | 828 | 815 | 834 | 795 | 829 | 825 | 839 | 841
| 冷却水频率 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.8 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水功率 | 118.6 | 119.1 | 118.3 | 118.8 | 119.5 | 118.8 | 119.2 | 118.5 | 118.8 | 118.8 | 118.6 | 119.2 | 118.2 | 118.3 | 118.6 | 118.5 | 118.6 | 118.5 | 118.8 | 118.3 | 119.4 | 119.4 | 119.4 | 119.4
| 冷却水流量（m³/h) | 1011 | 990 | 1016 | 1004 | 980 | 999 | 971 | 991 | 991 | 993 | 994 | 1000 | 1014 | 993 | 1002 | 1009 | 974 | 991 | 993 | 977 | 1016 | 999 | 972 | 966
| 冷塔频率 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 42.5 | 44 | 47.3 | 47.2 | 44.3 | 43.5 | 43 | 33.2 | 33.3 | 49.3 | 44 | 32.9 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8
| 冷塔功率 | 40.5 | 40.7 | 40.3 | 41.3 | 42.4 | 41.3 | 40.4 | 41.1 | 18.4 | 20.3 | 22.3 | 25.6 | 26.6 | 25.3 | 24.6 | 21.4 | 19.4 | 41.1 | 20.3 | 18.7 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2
| 集水器1回水温度（℃） | 22.4 | 22.4 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.1 | 22 | 22.1 | 22.2 | 22.1 | 22 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 20.9 | 21.1 | 22 | 22.2 | 20.7 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5
| 集水器2回水温度（℃） | 20.1 | 20.2 | 20.1 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.8 | 19.8 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.4 | 19.5 | 19.8 | 19.9 | 18.6 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2
| 分水器1供水温度（℃） | 16.8 | 16.8 | 17.6 | 17.2 | 17 | 17 | 17.3 | 16.1 | 16.4 | 15.9 | 15.9 | 16.7 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16 | 16.8 | 16.1 | 15.9 | 15.5 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1
| 分水器2供水温度（℃） | 16.7 | 16.7 | 17.5 | 17 | 16.6 | 16.8 | 17 | 16 | 16.5 | 15.6 | 15.6 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 17.3 | 16 | 15.6 | 15.6 | 17 | 17 | 17 | 17
| 压差（KPA） | 99 | 104 | 102 | 104 | 102 | 104 | 100 | 103 | 99 | 101 | 101 | 97 | 98 | 99 | 100 | 103 | 98 | 103 | 101 | 99 | 97 | 98 | 99 | 100

## 12月1日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 39.7 | 37.8 | 39.5 | 42.6 | 46.4 | 50.5 | 55.3 | 58.9 | 37.7 | 36.4 | 38.1 | 32.2 | 31 | 29.7 | 29.6 | 35.6 | 35.2 | 39.7 | 40 | 39.3 | 46.4 | 50.5 | 55.3 | 58.9
| 室外湿球（℃） | 3.4 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 3.2 | 2.6 | 2.7 | -0.1 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 2.3 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 3 | 3.6 | 3.7 | 2.3 | 3.2 | 3.2 | 2.8
| 室外干球（℃） | 8.4 | 8 | 8.1 | 8 | 6.7 | 13.3 | 6.2 | 3.3 | 4.1 | 4.5 | 5.6 | 6.3 | 8.1 | 8 | 9.5 | 8.8 | 8.3 | 8.1 | 9.2 | 9.5 | 6.7 | 13.3 | 6.2 | 3.3
1#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
3#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 20 | 19.9 | 20.6 | 20.3 | 19.9 | 20.9 | 19.5 | 19.5 | 20 | 20.1 | 21.4 | 21 | 18.9 | 18.7 | 18.5 | 18.2 | 18.1 | 17.5 | 18.4 | 18.9 | 19.9 | 20.9 | 19.5 | 19.5
| 板换冷冻出水温度 | 16.2 | 16.8 | 17.4 | 17 | 16.4 | 16.7 | 14.3 | 16.4 | 17.6 | 14.8 | 19 | 16.4 | 15.1 | 16 | 15.9 | 15.6 | 15.5 | 15 | 14.6 | 15.3 | 16.4 | 16.7 | 14.3 | 16.4
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 13.4 | 14.4 | 15.1 | 14.4 | 13.8 | 13.7 | 10.5 | 13.9 | 15.7 | 10.6 | 15.9 | 11 | 10.7 | 13 | 13 | 12.5 | 12.3 | 12.1 | 11.9 | 12.6 | 13.8 | 13.7 | 10.5 | 13.9
| 板换冷却出水温度 | 16.4 | 17 | 17.6 | 17.2 | 16.6 | 16.9 | 14.5 | 16.6 | 17.7 | 15 | 18.9 | 16.4 | 14.9 | 15.9 | 15.8 | 15.5 | 15.4 | 14.9 | 14.9 | 15.5 | 16.6 | 16.9 | 14.5 | 16.6
| 冷塔出水温度 | 13.6 | 14.8 | 15.3 | 14.7 | 14 | 13.4 | 10.7 | 14.7 | 15.7 | 11.6 | 16.2 | 11.6 | 11.2 | 13.3 | 13.3 | 12.8 | 12.5 | 12.3 | 12.1 | 12.7 | 14 | 13.4 | 10.7 | 14.7
| 冷塔回水温度 | 15.9 | 16.5 | 17.2 | 16.7 | 16.1 | 16.5 | 14 | 16.1 | 17.3 | 14.3 | 18.3 | 15.5 | 14.4 | 15.5 | 15.3 | 15 | 14.9 | 14.4 | 14.4 | 15 | 16.1 | 16.5 | 14 | 16.1
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 35.2 | 35.5 | 43.1 | 43.6 | 42.9 | 41.5 | 41.5 | 41.7 | 42.2 | 42.2 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8
| 冷冻水泵功率（KW） | 57.6 | 57.8 | 57.3 | 58.3 | 56.9 | 57.5 | 57.9 | 58.1 | 59.2 | 60.4 | 68.3 | 69.8 | 67.8 | 65.8 | 66.3 | 68.3 | 72.3 | 72.1 | 55.8 | 55.4 | 56.9 | 57.5 | 57.9 | 58.1
| 冷冻水流量（m³/h) | 608 | 604 | 611 | 606 | 606 | 620 | 611 | 596 | 637 | 627 | 894 | 898 | 885 | 843 | 842 | 858 | 862 | 861 | 595 | 634 | 606 | 620 | 611 | 596
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 118.6 | 118.5 | 118.3 | 119.1 | 118.6 | 119.1 | 118.6 | 118.5 | 118.2 | 118.3 | 118.5 | 118.9 | 118.3 | 118.6 | 118.3 | 119.1 | 118.3 | 118.1 | 118.4 | 118.6 | 118.6 | 119.1 | 118.6 | 118.5
| 冷却水流量（m³/h) | 920 | 935 | 896 | 988 | 954 | 964 | 944 | 923 | 924 | 891 | 909 | 942 | 956 | 950 | 900 | 936 | 943 | 999 | 912 | 920 | 954 | 964 | 944 | 923
| 冷塔频率（HZ） | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 44 | 0 | 48.6 | 43.2 | 40.3 | 46.5 | 47.5 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 48.1 | 44.7 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2
| 冷塔功率（KW） | 52.8 | 53.1 | 53.2 | 54.1 | 53.5 | 54.1 | 54.3 | 52.7 | 10.5 | 0 | 12.6 | 48.3 | 43.7 | 35.6 | 36.3 | 26.3 | 27.1 | 26.4 | 25 | 23.4 | 53.5 | 54.1 | 54.3 | 52.7
| 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
4#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 20.4 | 20.3 | 20.8 | 20.7 | 20.4 | 20.9 | 19.9 | 19.9 | 20.3 | 20.1 | 20.8 | 20.2 | 19.4 | 19.4 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 18.7 | 18.7 | 19.1 | 20.4 | 20.9 | 19.9 | 19.9
| 板换冷冻出水温度 | 16.2 | 16.2 | 16.5 | 16.3 | 17.6 | 15.6 | 15.9 | 16.5 | 15 | 15.9 | 16.1 | 15.6 | 15.1 | 15 | 15 | 15.3 | 15.2 | 14.8 | 14 | 14.5 | 17.6 | 15.6 | 15.9 | 16.5
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 14 | 14.1 | 14.3 | 14.1 | 16.1 | 12.9 | 13.8 | 14.9 | 12.3 | 13.8 | 12.2 | 11.8 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 12.1 | 12 | 11.8 | 11.7 | 12.1 | 16.1 | 12.9 | 13.8 | 14.9
| 板换冷却出水温度 | 18.2 | 18.1 | 18.6 | 18.4 | 18.8 | 18.1 | 17.8 | 18.1 | 17.6 | 17.9 | 18.5 | 17.9 | 17.3 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 16.7 | 16.2 | 16.7 | 18.8 | 18.1 | 17.8 | 18.1
| 冷塔出水温度 | 14.4 | 14.1 | 14.4 | 14.2 | 16.5 | 13 | 14 | 14.7 | 12.6 | 14.8 | 12.3 | 12 | 11.8 | 11.7 | 12 | 12.3 | 12.1 | 11.9 | 12.4 | 12.2 | 16.5 | 13 | 14 | 14.7
| 冷塔回水温度 | 18 | 18 | 18.3 | 18.2 | 18.5 | 18 | 17.7 | 18 | 17.2 | 17.4 | 18.2 | 17.8 | 17 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.5 | 16 | 16.4 | 18.5 | 18 | 17.7 | 18
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.4 | 34.8 | 42.2 | 42.6 | 41.9 | 40.5 | 40.6 | 40.8 | 41.3 | 41.3 | 34 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1
| 冷冻水泵功率（KW） | 55.7 | 55.4 | 55.1 | 55.2 | 54.9 | 55.2 | 56.3 | 55.5 | 58.4 | 63.7 | 70.1 | 71.3 | 68.7 | 63.6 | 64.1 | 64.9 | 68.3 | 67.5 | 55.4 | 53.7 | 54.9 | 55.2 | 56.3 | 55.5
| 冷冻水流量（m³/h) | 800 | 850 | 836 | 845 | 835 | 805 | 846 | 815 | 817 | 857 | 1169 | 1204 | 1156 | 1114 | 1014 | 1087 | 1133 | 1137 | 829 | 822 | 835 | 805 | 846 | 815
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.8 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 118.6 | 119.1 | 118.3 | 118.8 | 119.5 | 118.8 | 119.2 | 118.5 | 118.8 | 118.7 | 119.3 | 118.6 | 118.3 | 118.6 | 119.3 | 118.1 | 118.7 | 118.4 | 118.6 | 118.3 | 119.5 | 118.8 | 119.2 | 118.5
| 冷却水流量（m³/h) | 1011 | 990 | 1016 | 1004 | 980 | 999 | 971 | 991 | 981 | 1003 | 993 | 990 | 983 | 992 | 971 | 1013 | 989 | 990 | 994 | 1006 | 980 | 999 | 971 | 991
| 冷塔频率（HZ） | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 33.7 | 0 | 30.9 | 36.7 | 36.7 | 31.7 | 30.8 | 32.3 | 32.9 | 32.3 | 32.7 | 32 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3
| 冷塔功率（KW） | 40.5 | 40.7 | 40.3 | 41.3 | 42.4 | 41.3 | 40.4 | 41.1 | 19.9 | 0 | 35.6 | 39.3 | 39.5 | 35.3 | 33.6 | 38 | 38.8 | 36.4 | 37.1 | 35.4 | 42.4 | 41.3 | 40.4 | 41.1
| 集水器1回水温度（℃） | 22.4 | 22.4 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.1 | 22 | 21.2 | 21.1 | 21 | 21.3 | 21.2 | 20.9 | 20.4 | 21 | 21 | 20.9 | 20.5 | 21 | 22.2 | 22.2 | 22.1 | 22
| 集水器2回水温度（℃） | 20.1 | 20.2 | 20.1 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.8 | 19.6 | 19.6 | 19.7 | 19.4 | 19.3 | 19 | 19.7 | 19 | 19 | 18.8 | 18.5 | 18.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.8
| 分水器1供水温度（℃） | 16.8 | 16.8 | 17.6 | 17.2 | 17 | 17 | 17.3 | 16.1 | 17 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 15.1 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.1 | 14.9 | 15.3 | 17 | 17 | 17.3 | 16.1
| 分水器2供水温度（℃） | 16.7 | 16.7 | 17.5 | 17 | 16.6 | 16.8 | 17 | 16 | 17.5 | 16.5 | 16.6 | 16.3 | 16.3 | 14.9 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15 | 15.2 | 15 | 16.6 | 16.8 | 17 | 16
| 压差（KPA） | 99 | 104 | 102 | 104 | 102 | 104 | 100 | 103 | 94 | 100 | 101 | 102 | 100 | 98 | 97 | 99 | 94 | 101 | 97 | 102 | 102 | 104 | 100 | 103

## 12月2日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 40.2 | 38.2 | 39.5 | 41.2 | 46.4 | 50.5 | 55.3 | 58.9 | 35 | 33.4 | 28.9 | 25.2 | 22.3 | 27.2 | 28.1 | 22.3 | 26 | 44.9 | 51.8 | 46.5 | 44.3 | 43.1 | 44.7 | 45.9
| 室外湿球（℃） | 3.4 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 6.4 | 8.2 | 6.4 | 7.2 | 1.9 | 3.1 | 3.5 | 3.7 | 4.1 | 4.7 | 5 | 4.1 | 5 | 5.4 | 5.1 | 5.9 | 5 | 4.9 | 4.8 | 4.9
| 室外干球（℃） | 8.4 | 8 | 8.1 | 8 | 6.7 | 13.3 | 6.2 | 3.3 | 8.5 | 8.7 | 10.2 | 12.1 | 13.5 | 12.3 | 12.5 | 13.5 | 12.9 | 10.7 | 9.2 | 11.2 | 10.1 | 10.7 | 10.5 | 10.2
1#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
3#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 20 | 19.9 | 20.6 | 20.3 | 19.9 | 20.9 | 19.5 | 19.5 | 19.9 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 20.6 | 19.7 | 20.2 | 19.8 | 20.5 | 20.6 | 19.9 | 19.8 | 20 | 19.5 | 20
| 板换冷冻出水温度 | 16.2 | 16.8 | 17.4 | 17 | 16.4 | 16.7 | 14.3 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.9 | 16.7 | 16.5 | 16.9 | 16.5 | 17.3 | 17.3 | 16.7 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 13.4 | 14.4 | 15.1 | 14.4 | 13.8 | 13.7 | 10.5 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14 | 14 | 13.9 | 13.8 | 14.4 | 14.3 | 14.1 | 13.9 | 13.6 | 13.9 | 13.6
| 板换冷却出水温度 | 16.4 | 17 | 17.6 | 17.2 | 16.6 | 16.9 | 14.5 | 16.6 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 17.4 | 17.4 | 16.9 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6
| 冷塔出水温度 | 13.6 | 14.8 | 15.3 | 14.7 | 14 | 13.4 | 10.7 | 14.7 | 14 | 14.1 | 14 | 14 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14 | 14.5 | 14.7 | 14.3 | 14.1 | 13.8 | 14.7 | 13.8
| 冷塔回水温度 | 15.9 | 16.5 | 17.2 | 16.7 | 16.1 | 16.5 | 14 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.8 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 16.4 | 16.2 | 16.8 | 16.9 | 16.4 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 35.8 | 35.5 | 34.8 | 35.4
| 冷冻水泵功率（KW） | 57.6 | 57.8 | 57.3 | 58.3 | 56.9 | 57.5 | 57.9 | 58.1 | 58.3 | 58.5 | 58.7 | 58.9 | 59.1 | 58.7 | 58.9 | 59.1 | 59.1 | 58.7 | 58.9 | 59.1 | 58.7 | 58.2 | 58.1 | 59.3
| 冷冻水流量（m³/h) | 608 | 604 | 611 | 606 | 606 | 620 | 611 | 596 | 656 | 636 | 642 | 665 | 701 | 662 | 646 | 701 | 664 | 705 | 686 | 648 | 644 | 651 | 596 | 642
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 49.7
| 冷却水泵功率（KW） | 118.6 | 118.5 | 118.3 | 119.1 | 118.6 | 119.1 | 118.6 | 118.5 | 118.4 | 118.3 | 118.2 | 118.1 | 118 | 118.2 | 118.1 | 118 | 118 | 118.2 | 118.1 | 118 | 118.6 | 118.3 | 118.5 | 118.8
| 冷却水流量（m³/h) | 920 | 935 | 896 | 988 | 954 | 964 | 944 | 923 | 971 | 930 | 912 | 841 | 899 | 868 | 966 | 899 | 945 | 947 | 970 | 882 | 935 | 949 | 923 | 949
| 冷塔频率（HZ） | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.3 | 49.2 | 49.2 | 46.4
| 冷塔功率（KW） | 52.8 | 53.1 | 53.2 | 54.1 | 53.5 | 54.1 | 54.3 | 52.7 | 51.1 | 49.5 | 47.9 | 46.3 | 44.7 | 47.9 | 46.3 | 44.7 | 44.7 | 47.9 | 46.3 | 44.7 | 26.4 | 25.8 | 52.7 | 23.1
| 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
4#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 20.4 | 20.3 | 20.8 | 20.7 | 20.4 | 20.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 20.2 | 20.3 | 20.2 | 20.6 | 20 | 19.8 | 20.6 | 19.9 | 20.5 | 20.6 | 20 | 19.8 | 20.1 | 20.9 | 20
| 板换冷冻出水温度 | 16.2 | 16.2 | 16.5 | 16.3 | 17.6 | 15.6 | 15.9 | 16.5 | 16.5 | 15.3 | 14.9 | 15.5 | 15.2 | 16.2 | 15.9 | 13.7 | 16.6 | 15.8 | 15.9 | 15.5 | 14.9 | 15.3 | 15.6 | 15.6
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 14 | 14.1 | 14.3 | 14.1 | 16.1 | 12.9 | 13.8 | 14.9 | 14.5 | 13.9 | 13.5 | 12.8 | 16.4 | 13.5 | 14 | 16.4 | 14.9 | 12.8 | 13.2 | 13 | 12.3 | 12.6 | 12.9 | 13.4
| 板换冷却出水温度 | 18.2 | 18.1 | 18.6 | 18.4 | 18.8 | 18.1 | 17.8 | 18.1 | 18.2 | 17.6 | 17.6 | 17.7 | 17.8 | 17.6 | 17.7 | 17.8 | 18.2 | 18.1 | 18.2 | 17.6 | 17.2 | 17.6 | 18.1 | 17.7
| 冷塔出水温度 | 14.4 | 14.1 | 14.4 | 14.2 | 16.5 | 13 | 14 | 14.7 | 13.8 | 12.7 | 12.8 | 12.9 | 12.9 | 12.8 | 15.1 | 12.9 | 15 | 12.9 | 13 | 13 | 12.7 | 12.8 | 13 | 14.3
| 冷塔回水温度 | 18 | 18 | 18.3 | 18.2 | 18.5 | 18 | 17.7 | 18 | 18.3 | 17.4 | 17.3 | 17.5 | 17.5 | 17.3 | 17.2 | 17.5 | 18.1 | 17.9 | 18.1 | 17.4 | 17 | 17.3 | 18 | 17.3
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 35.1 | 34.9 | 34.1 | 34.7
| 冷冻水泵功率（KW） | 55.7 | 55.4 | 55.1 | 55.2 | 54.9 | 55.2 | 56.3 | 55.5 | 54.7 | 53.9 | 53.1 | 52.3 | 51.5 | 53.1 | 52.3 | 51.5 | 51.5 | 53.1 | 52.3 | 51.5 | 55.3 | 54.5 | 55.2 | 53.8
| 冷冻水流量（m³/h) | 800 | 850 | 836 | 845 | 835 | 805 | 846 | 815 | 880 | 888 | 934 | 902 | 932 | 890 | 874 | 932 | 904 | 927 | 930 | 872 | 869 | 865 | 805 | 885
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 118.6 | 119.1 | 118.3 | 118.8 | 119.5 | 118.8 | 119.2 | 118.5 | 117.8 | 117.1 | 116.4 | 115.7 | 115 | 116.4 | 115.7 | 115 | 115 | 116.4 | 115.7 | 115 | 116.7 | 117.3 | 118.8 | 118.3
| 冷却水流量（m³/h) | 1011 | 990 | 1016 | 1004 | 980 | 999 | 971 | 991 | 987 | 991 | 982 | 991 | 932 | 971 | 1001 | 932 | 987 | 982 | 996 | 1025 | 1010 | 996 | 999 | 994
| 冷塔频率（HZ） | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 33.8 | 32.3 | 49.3 | 0
| 冷塔功率（KW） | 40.5 | 40.7 | 40.3 | 41.3 | 42.4 | 41.3 | 40.4 | 41.1 | 41.8 | 42.5 | 43.2 | 43.9 | 44.6 | 43.2 | 43.9 | 44.6 | 44.6 | 43.2 | 43.9 | 44.6 | 12.3 | 10.4 | 41.3 | 0
| 集水器1回水温度（℃） | 22.4 | 22.4 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.1 | 22 | 21.9 | 21.2 | 20.9 | 20.5 | 20.1 | 20.9 | 20.5 | 20.1 | 20.1 | 20.9 | 21.1 | 21.3 | 21.1 | 21.2 | 21.1 | 21.2
| 集水器2回水温度（℃） | 20.1 | 20.2 | 20.1 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.8 | 19.7 | 19.6 | 19.5 | 19.4 | 19.3 | 19.5 | 19.4 | 19.3 | 19.3 | 19.5 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.5 | 19.4 | 19.4
| 分水器1供水温度（℃） | 16.8 | 16.8 | 17.6 | 17.2 | 17 | 17 | 17.3 | 16.1 | 16.5 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 17 | 16.9 | 16.8 | 17 | 17 | 16.9 | 16.6 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16 | 16.3
| 分水器2供水温度（℃） | 16.7 | 16.7 | 17.5 | 17 | 16.6 | 16.8 | 17 | 16 | 16 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | 16.8 | 16.3 | 16.5 | 16.8 | 16.8 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.6 | 16.8 | 16.2 | 16.7
| 压差（KPA） | 99 | 104 | 102 | 104 | 102 | 104 | 100 | 103 | 101 | 99 | 97 | 101 | 103 | 97 | 101 | 103 | 103 | 97 | 101 | 99 | 100 | 99 | 102 | 103

## 12月3日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 42.8 | 42.1 | 43.8 | 44.4 | 46.7 | 53.6 | 61.3 | 60 | 55 | 46 | 36.2 | 31 | 31.3 | 28.3 | 28.7 | 28.9 | 31.9 | 45.5 | 51 | 58 | 48.1 | 48.1 | 44.8 | 41.8
| 室外湿球（℃） | 4 | 3.8 | 3.7 | 4.3 | 4.1 | 4.6 | 4.3 | 4.1 | 5.4 | 4.9 | 4.6 | 5.5 | 5.7 | 6.1 | 6.1 | 6.6 | 6 | 6.6 | 7.2 | 6.4 | 5.5 | 5.2 | 4.8 | 4.6
| 室外干球（℃） | 9.5 | 9.2 | 9.2 | 9.5 | 9.2 | 7.7 | 7.7 | 7.4 | 9.2 | 9.7 | 10.6 | 12.8 | 13.2 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 13.4 | 13 | 12.3 | 11.8 | 10.7 | 10.6 | 10.2 | 10.4
1#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
3#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.9 | 19.8 | 19.9 | 19.9 | 20 | 20.1 | 19.9 | 19.9 | 20 | 20 | 20 | 19.8 | 20.6 | 20 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 19.8 | 20.1 | 20 | 19.9
| 板换冷冻出水温度 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 16.6 | 16.4 | 16.8 | 16.7 | 17.2 | 16.8 | 16.7 | 17.5 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.2 | 17.2 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.5
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.8 | 13.8 | 14.4 | 14 | 14.3 | 13.9 | 14.1 | 14.7 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.6
| 板换冷却出水温度 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.8 | 16.6 | 17 | 16.8 | 17.2 | 16.9 | 16.8 | 18.9 | 17 | 17 | 17 | 16.9 | 16.9 | 17.3 | 17.3 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.6
| 冷塔出水温度 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 14.1 | 14 | 14.8 | 14.2 | 14.5 | 14.1 | 14.3 | 15 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.9 | 14.9 | 14 | 14.1 | 14 | 13.9
| 冷塔回水温度 | 16 | 16 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 16.3 | 16.1 | 16.5 | 16.4 | 16.6 | 16.3 | 16.3 | 17 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.8 | 16.8 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.1
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 35.5 | 35.7 | 35.5 | 35.9 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 35.6 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.5 | 36 | 36 | 35.7
| 冷冻水泵功率（KW） | 60.1 | 61.2 | 60.3 | 61.8 | 57.6 | 58.5 | 56.9 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 56.5 | 58.3 | 59.1 | 57.3
| 冷冻水流量（m³/h) | 654 | 636 | 629 | 617 | 608 | 636 | 606 | 604 | 673 | 659 | 673 | 658 | 700 | 648 | 650 | 644 | 641 | 650 | 675 | 675 | 617 | 663 | 641 | 647
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 118.6 | 118 | 118.3 | 118.5 | 118.6 | 118.3 | 118.6 | 118.5 | 118.4 | 118.5 | 118.4 | 118.5 | 118.5 | 118.5 | 118.5 | 118.5 | 118.5 | 118.5 | 118.5 | 118.5 | 118 | 118.3 | 118.4 | 118.3
| 冷却水流量（m³/h) | 927 | 976 | 942 | 970 | 920 | 930 | 954 | 935 | 904 | 905 | 924 | 944 | 980 | 994 | 791 | 954 | 954 | 954 | 965 | 965 | 958 | 764 | 1011 | 901
| 冷塔频率（HZ） | 44.8 | 42.4 | 42 | 41.1 | 41.5 | 43 | 42.2 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 42.3 | 42.3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24.8
| 冷塔功率（KW） | 18.1 | 16.3 | 15.8 | 12.6 | 13.3 | 16.4 | 15.5 | 13.7 | 13.7 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 16.3 | 15.6 | 16.3 | 15.2
| 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
4#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 20.1 | 20 | 20.1 | 19.9 | 20.3 | 19.9 | 20.2 | 20.1 | 20.2 | 20 | 20.2 | 19.9 | 20.6 | 20.2 | 20 | 20 | 20 | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 19.8 | 20.1 | 20.1 | 20
| 板换冷冻出水温度 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 16.6 | 16.2 | 16.5 | 15.3 | 15.3 | 16.1 | 15.3 | 15.7 | 17.3 | 15.8 | 17.8 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 15.9 | 15.3 | 16.2 | 16 | 16
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 12.7 | 12.9 | 12.6 | 14.5 | 14.1 | 14.9 | 13.9 | 12.6 | 13.9 | 12.6 | 13.2 | 15.8 | 13 | 16.4 | 13.3 | 13.4 | 13.3 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 12.6 | 14.1 | 13.8 | 13.8
| 板换冷却出水温度 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 18.2 | 18.1 | 18.1 | 17.6 | 17.6 | 18 | 17.5 | 17.9 | 18.5 | 18.1 | 18.9 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.9 | 17.9 | 17.3 | 18.1 | 17.9 | 17.9
| 冷塔出水温度 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 13.7 | 14.1 | 14.7 | 12.7 | 12.8 | 15 | 14.5 | 13.1 | 15.9 | 13 | 16.6 | 13.3 | 13.5 | 13.3 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 13.3 | 14.2 | 14 | 163.9
| 冷塔回水温度 | 17.2 | 17.4 | 17.2 | 18.2 | 18 | 18 | 17.4 | 17.3 | 17.5 | 16.6 | 17.7 | 18.4 | 17.9 | 18.8 | 17.3 | 17.5 | 17.4 | 17 | 16.7 | 16.7 | 17.3 | 17.9 | 17.8 | 17.7
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.7 | 34.9 | 34.9 | 35.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 37.4 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.8 | 35.3 | 35.3 | 35
| 冷冻水泵功率（KW） | 59.3 | 60.1 | 59.3 | 60.8 | 55.4 | 55.5 | 53.9 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 52.3 | 52.5 | 57.8 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 55.1 | 57.3 | 56.8 | 56.1
| 冷冻水流量（m³/h) | 843 | 863 | 840 | 887 | 850 | 815 | 888 | 865 | 910 | 873 | 904 | 862 | 924 | 900 | 877 | 836 | 857 | 860 | 892 | 892 | 883 | 878 | 892 | 868
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 119.2 | 118.8 | 118.6 | 119.1 | 119.1 | 118.5 | 117.1 | 117.3 | 117.2 | 118.6 | 118.4 | 118.5 | 118.5 | 118.5 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118.3 | 118.5 | 118.1 | 118.3
| 冷却水流量（m³/h) | 990 | 996 | 1004 | 1000 | 990 | 991 | 991 | 996 | 1016 | 999 | 970 | 1009 | 988 | 1016 | 1023 | 979 | 997 | 979 | 1023 | 1023 | 997 | 990 | 1006 | 1019
| 冷塔频率（HZ） | 0 | 34.2 | 0 | 35.8 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 32.3 | 33.1 | 33.2 | 32.4 | 35 | 46.3 | 47.2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 34.6 | 34.7 | 34.7
| 冷塔功率（KW） | 0 | 12.6 | 0 | 45.6 | 40.7 | 41.1 | 42.5 | 30.2 | 42 | 41.7 | 41 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 31.2 | 40.2 | 40.8 | 40.9
| 集水器1回水温度（℃） | 22.4 | 22.4 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.1 | 22 | 21.3 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.4 | 21.2 | 21.8 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.3 | 21.3 | 21.2 | 21.3 | 21.2 | 21.3
| 集水器2回水温度（℃） | 20.1 | 20.2 | 20.1 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.8 | 19.3 | 19.3 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.3 | 19.3 | 19.4 | 19.5 | 19.5 | 19.4 | 19.4 | 19.3 | 19.4
| 分水器1供水温度（℃） | 16.8 | 16.8 | 17.6 | 17.2 | 17 | 17 | 17.3 | 16.1 | 16.2 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 16.3 | 17.4 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6
| 分水器2供水温度（℃） | 16.7 | 16.7 | 17.5 | 17 | 16.6 | 16.8 | 17 | 16 | 16.7 | 16.3 | 16.3 | 16.9 | 16.7 | 17.5 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5
| 压差（KPA） | 99 | 104 | 102 | 104 | 102 | 104 | 100 | 103 | 101 | 100 | 100 | 101 | 102 | 102 | 105 | 100 | 102 | 101 | 102 | 102 | 96 | 101 | 100 | 99

## 12月4日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 77 | 76.5 | 74.1 | 75.7 | 73.4 | 72.8 | 70.9 | 70.3 | 67.6 | 67.9 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 57.4 | 55.2 | 53.2 | 54.2 | 52.3 | 51.8 | 48.1 | 48.1 | 44.8 | 41.8
| 室外湿球（℃） | 7.3 | 7.4 | 7 | 7.1 | 6.8 | 6.5 | 6.7 | 7.1 | 7.5 | 8.4 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 9.2 | 9.4 | 5.5 | 5.2 | 4.8 | 4.6
| 室外干球（℃） | 9.2 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 10.2 | 10.5 | 11.3 | 11.5 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 13.4 | 13.4 | 13.9 | 13.6 | 14.4 | 10.7 | 10.6 | 10.2 | 10.4
1#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
3#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 20.5 | 20.4 | 20.3 | 20.7 | 20.6 | 20.6 | 21 | 20.2 | 20.4 | 20.5 | 20.2 | 20.4 | 20.5 | 20.2 | 20.4 | 20.5 | 20.2 | 20.4 | 20.5 | 20.2 | 19.8 | 20.1 | 20 | 19.9
| 板换冷冻出水温度 | 17.6 | 17.4 | 16.1 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.8 | 17.2 | 17.6 | 17.7 | 16.7 | 17.6 | 17.7 | 16.7 | 17.6 | 17.7 | 16.7 | 17.6 | 17.7 | 16.7 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.5
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 14.9 | 14.8 | 13.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 13.7 | 14.5 | 14.5 | 15.1 | 13.6 | 14.5 | 15.1 | 13.6 | 14.5 | 15.1 | 13.6 | 14.5 | 15.1 | 13.6 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.6
| 板换冷却出水温度 | 17.6 | 17.4 | 18.1 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 18.6 | 17.2 | 17.4 | 17.7 | 16.7 | 17.4 | 17.7 | 16.7 | 17.4 | 17.7 | 16.7 | 17.4 | 17.7 | 16.7 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.6
| 冷塔出水温度 | 15.1 | 15 | 13.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 14.5 | 15.1 | 13.8 | 14.5 | 15.1 | 13.8 | 14.5 | 15.1 | 13.8 | 14.5 | 15.1 | 13.8 | 14 | 14.1 | 14 | 13.9
| 冷塔回水温度 | 17.2 | 16.9 | 17.9 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.3 | 16.7 | 16.9 | 17.3 | 16 | 16.9 | 17.3 | 16 | 16.9 | 17.3 | 16 | 16.9 | 17.3 | 16 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.1
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 35.6 | 35.4 | 35.5 | 35.9 | 34.8 | 34.8 | 35.5 | 36 | 37.1 | 37.2 | 36.3 | 37.1 | 37.2 | 36.3 | 37.1 | 37.2 | 36.3 | 37.1 | 37.2 | 36.3 | 35.5 | 36 | 36 | 35.7
| 冷冻水泵功率（KW） | 60.1 | 58.7 | 60.3 | 61.8 | 57.6 | 58.5 | 59.3 | 61.3 | 64.4 | 64.6 | 65 | 64.4 | 64.6 | 65 | 64.4 | 64.6 | 65 | 64.4 | 64.6 | 65 | 56.5 | 58.3 | 59.1 | 57.3
| 冷冻水流量（m³/h) | 693 | 675 | 906 | 683 | 608 | 691 | 725 | 660 | 691 | 704 | 646 | 691 | 704 | 646 | 691 | 704 | 646 | 691 | 704 | 646 | 617 | 663 | 641 | 647
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 118.6 | 118 | 118.3 | 118.5 | 118.6 | 118.3 | 118.6 | 118.5 | 118.2 | 118.2 | 117 | 118.2 | 118.2 | 117 | 118.2 | 118.2 | 117 | 118.2 | 118.2 | 117 | 118 | 118.3 | 118.4 | 118.3
| 冷却水流量（m³/h) | 903 | 974 | 1010 | 947 | 896 | 885 | 958 | 909 | 903 | 943 | 903 | 903 | 943 | 903 | 903 | 943 | 903 | 903 | 943 | 903 | 958 | 764 | 1011 | 901
| 冷塔频率（HZ） | 44.8 | 47.8 | 47.5 | 41.1 | 41.5 | 43 | 43.6 | 41.5 | 49.3 | 49.2 | 42.4 | 49.3 | 49.2 | 42.4 | 49.3 | 49.2 | 42.4 | 49.3 | 49.2 | 42.4 | 25 | 25 | 25 | 24.8
| 冷塔功率（KW） | 23.6 | 20.6 | 23.9 | 23.2 | 23.2 | 25.8 | 26.4 | 23.2 | 33.9 | 34.2 | 34 | 33.9 | 34.2 | 34 | 33.9 | 34.2 | 34 | 33.9 | 34.2 | 34 | 16.3 | 15.6 | 16.3 | 15.2
| 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
4#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 20.5 | 20.3 | 20.3 | 20.7 | 20.5 | 20.5 | 20.9 | 20.2 | 20.3 | 20.5 | 20.2 | 20.3 | 20.5 | 20.2 | 20.3 | 20.5 | 20.2 | 20.3 | 20.5 | 20.2 | 19.8 | 20.1 | 20.1 | 20
| 板换冷冻出水温度 | 16.4 | 16.2 | 16.1 | 16.4 | 16.2 | 16 | 16.5 | 15.9 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 15.3 | 16.2 | 16 | 16
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 14 | 13.8 | 13.8 | 17.1 | 14.1 | 13.2 | 13.7 | 13.4 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 12.6 | 14.1 | 13.8 | 13.8
| 板换冷却出水温度 | 18.3 | 18.1 | 18.1 | 19.6 | 18.1 | 18 | 18.6 | 17.9 | 18.3 | 18.4 | 18.3 | 18.3 | 18.4 | 18.3 | 18.3 | 18.4 | 18.3 | 18.3 | 18.4 | 18.3 | 17.3 | 18.1 | 17.9 | 17.9
| 冷塔出水温度 | 14.1 | 13.8 | 13.9 | 17.3 | 14.1 | 13.2 | 13.7 | 13.5 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 13.3 | 14.2 | 14 | 163.9
| 冷塔回水温度 | 18.1 | 18 | 17.9 | 19.4 | 18 | 18 | 18.5 | 17.7 | 17.9 | 18.3 | 18.1 | 17.9 | 18.3 | 18.1 | 17.9 | 18.3 | 18.1 | 17.9 | 18.3 | 18.1 | 17.3 | 17.9 | 17.8 | 17.7
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.7 | 34.7 | 35.2 | 35.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 35.3 | 36.2 | 36.5 | 35.6 | 36.2 | 36.5 | 35.6 | 36.2 | 36.5 | 35.6 | 36.2 | 36.5 | 35.6 | 34.8 | 35.3 | 35.3 | 35
| 冷冻水泵功率（KW） | 57.8 | 57.6 | 59.3 | 60.8 | 55.4 | 55.5 | 53.9 | 58.2 | 65.3 | 65.2 | 65 | 65.3 | 65.2 | 65 | 65.3 | 65.2 | 65 | 65.3 | 65.2 | 65 | 55.1 | 57.3 | 56.8 | 56.1
| 冷冻水流量（m³/h) | 945 | 873 | 906 | 908 | 850 | 944 | 978 | 900 | 902 | 935 | 874 | 902 | 935 | 874 | 902 | 935 | 874 | 902 | 935 | 874 | 883 | 878 | 892 | 868
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 119.2 | 118.8 | 118.6 | 119.1 | 119.1 | 118.5 | 117.1 | 118.1 | 118.1 | 118 | 118 | 118.1 | 118 | 118 | 118.1 | 118 | 118 | 118.1 | 118 | 118 | 118.3 | 118.5 | 118.1 | 118.3
| 冷却水流量（m³/h) | 1002 | 1003 | 1010 | 992 | 990 | 901 | 976 | 981 | 998 | 1013 | 994 | 998 | 1013 | 994 | 998 | 1013 | 994 | 998 | 1013 | 994 | 997 | 990 | 1006 | 1019
| 冷塔频率（HZ） | 33.3 | 33 | 36.6 | 35.8 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 40.7 | 36.2 | 35.3 | 34.1 | 36.2 | 35.3 | 34.1 | 36.2 | 35.3 | 34.1 | 36.2 | 35.3 | 34.1 | 30 | 34.6 | 34.7 | 34.7
| 冷塔功率（KW） | 26.8 | 27.3 | 28.3 | 45.6 | 40.7 | 41.1 | 42.5 | 38.3 | 20.4 | 21.2 | 20 | 20.4 | 21.2 | 20 | 20.4 | 21.2 | 20 | 20.4 | 21.2 | 20 | 31.2 | 40.2 | 40.8 | 40.9
| 集水器1回水温度（℃） | 22.3 | 22.2 | 22.1 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.1 | 21.4 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.3 | 21.2 | 21.3
| 集水器2回水温度（℃） | 20.1 | 20 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 18.6 | 19.2 | 19.5 | 19.5 | 19.2 | 19.5 | 19.5 | 19.2 | 19.5 | 19.5 | 19.2 | 19.5 | 19.5 | 19.4 | 19.4 | 19.3 | 19.4
| 分水器1供水温度（℃） | 16.8 | 16.6 | 16.5 | 17.2 | 17 | 17 | 17.3 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6
| 分水器2供水温度（℃） | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 17 | 16.6 | 17 | 17 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5
| 压差（KPA） | 99 | 101 | 100 | 104 | 102 | 104 | 100 | 102 | 101 | 101 | 100 | 101 | 101 | 100 | 101 | 101 | 100 | 101 | 101 | 100 | 96 | 101 | 100 | 99

## 12月5号
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 46.3 | 47.5 | 56.7 | 44.4 | 46.7 | 67.3 | 65.5 | 65.7 | 62.7 | 63.9 | 64.3 | 55.3 | 58.9 | 59 | 60.6 | 55.3 | 58.9 | 59 | 60.6 | 73.8 | 55.1 | 51.2 | 51.8 | 55.3
| 室外湿球（℃） | 5 | 5.1 | 5.2 | 4.3 | 4.1 | 4.8 | 5.3 | 6.1 | 5.4 | 4.9 | 4.6 | 5.5 | 5.7 | 6.1 | 6.1 | 5.5 | 5.7 | 6.1 | 6.1 | 9.6 | 8.5 | 8.7 | 8.8 | 8.9
| 室外干球（℃） | 10.4 | 10.1 | 8.6 | 9.5 | 9.2 | 7.7 | 8.6 | 9 | 9.2 | 9.7 | 10.6 | 12.8 | 13.2 | 14.3 | 14.2 | 12.8 | 13.2 | 14.3 | 14.2 | 12 | 13.3 | 14.1 | 13.9 | 13.7
1#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
3#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.9 | 19.9 | 20.2 | 20.2 | 20 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 20 | 20 | 20 | 19.8 | 20.6 | 20 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 19.8 | 20.1 | 20 | 19.9
| 板换冷冻出水温度 | 16.4 | 16.5 | 16.9 | 16.9 | 16.2 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 16.7 | 17.2 | 16.8 | 16.7 | 17.5 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.5
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 13.6 | 13.6 | 14.1 | 14.2 | 13.4 | 13.8 | 14 | 14.1 | 14 | 14.3 | 13.9 | 14.1 | 14.7 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.6
| 板换冷却出水温度 | 16.5 | 16.5 | 17 | 17 | 16.4 | 16.8 | 16.8 | 17 | 16.8 | 17.2 | 16.9 | 16.8 | 18.9 | 17 | 17 | 17 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.6
| 冷塔出水温度 | 13.9 | 13.9 | 14.3 | 14.4 | 13.6 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.5 | 14.1 | 14.3 | 15 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14 | 14.1 | 14 | 13.9
| 冷塔回水温度 | 16.1 | 16.1 | 16.5 | 16.5 | 15.9 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.4 | 16.6 | 16.3 | 16.3 | 17 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.1
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 35.6 | 35.4 | 35.5 | 35.9 | 34.8 | 34.8 | 35.5 | 36 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 35.6 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.5 | 36 | 36 | 35.7
| 冷冻水泵功率（KW） | 60.1 | 58.7 | 60.3 | 61.8 | 57.6 | 58.5 | 59.3 | 61.3 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 56.5 | 58.3 | 59.1 | 57.3
| 冷冻水流量（m³/h) | 654 | 661 | 629 | 617 | 608 | 636 | 620 | 671 | 673 | 659 | 673 | 658 | 700 | 648 | 650 | 644 | 641 | 650 | 650 | 650 | 617 | 663 | 641 | 647
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 118.6 | 118 | 118.3 | 118.5 | 118.6 | 118.3 | 118.6 | 118.5 | 118.4 | 118.5 | 118.4 | 118.5 | 118.5 | 118.5 | 118.5 | 118.5 | 118.5 | 118.5 | 118.5 | 118.5 | 118 | 118.3 | 118.4 | 118.3
| 冷却水流量（m³/h) | 908 | 943 | 942 | 970 | 920 | 930 | 958 | 984 | 904 | 905 | 924 | 944 | 980 | 994 | 791 | 954 | 954 | 954 | 954 | 954 | 958 | 764 | 1011 | 901
| 冷塔频率（HZ） | 44.8 | 47.8 | 25.1 | 41.1 | 41.5 | 43 | 49.3 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 42.3 | 42.3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24.8
| 冷塔功率（KW） | 18.1 | 20.6 | 16.8 | 12.6 | 13.3 | 16.4 | 15.5 | 13.7 | 13.7 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 16.3 | 15.6 | 16.3 | 15.2
| 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
4#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 20 | 20 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 19.9 | 20.2 | 20.3 | 20.2 | 20 | 20.2 | 19.9 | 20.6 | 20.2 | 20 | 20 | 20 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 19.8 | 20.1 | 20.1 | 20
| 板换冷冻出水温度 | 15.9 | 16 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.5 | 15.3 | 16.3 | 16.1 | 15.3 | 15.7 | 17.3 | 15.8 | 17.8 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.3 | 16.2 | 16 | 16
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 13.8 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.9 | 13.9 | 14.1 | 13.9 | 12.6 | 13.2 | 15.8 | 13 | 16.4 | 13.3 | 13.4 | 13.3 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 12.6 | 14.1 | 13.8 | 13.8
| 板换冷却出水温度 | 17.8 | 17.9 | 18.2 | 18.2 | 18.1 | 18.1 | 17.6 | 18.2 | 18 | 17.5 | 17.9 | 18.5 | 18.1 | 18.9 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.3 | 18.1 | 17.9 | 17.9
| 冷塔出水温度 | 13.9 | 14 | 14.2 | 14.3 | 14.1 | 14.7 | 13.8 | 14.2 | 15 | 14.5 | 13.1 | 15.9 | 13 | 16.6 | 13.3 | 13.5 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 14.2 | 14 | 163.9
| 冷塔回水温度 | 17.6 | 17.7 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17.6 | 18 | 17.5 | 16.6 | 17.7 | 18.4 | 17.9 | 18.8 | 17.3 | 17.5 | 17.4 | 17 | 17 | 17 | 17.3 | 17.9 | 17.8 | 17.7
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.7 | 34.7 | 35.2 | 35.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 35.3 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 37.4 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.8 | 35.3 | 35.3 | 35
| 冷冻水泵功率（KW） | 57.8 | 57.6 | 59.3 | 60.8 | 55.4 | 55.5 | 53.9 | 58.2 | 54.5 | 54.5 | 52.3 | 52.5 | 57.8 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 55.1 | 57.3 | 56.8 | 56.1
| 冷冻水流量（m³/h) | 862 | 834 | 878 | 887 | 850 | 815 | 888 | 899 | 910 | 873 | 904 | 862 | 924 | 900 | 877 | 836 | 857 | 860 | 860 | 860 | 883 | 878 | 892 | 868
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 119.2 | 118.8 | 118.6 | 119.1 | 119.1 | 118.5 | 117.1 | 118.1 | 117.2 | 118.6 | 118.4 | 118.5 | 118.5 | 118.5 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118.3 | 118.5 | 118.1 | 118.3
| 冷却水流量（m³/h) | 990 | 991 | 1005 | 1000 | 990 | 991 | 991 | 1011 | 1016 | 999 | 970 | 1009 | 988 | 1016 | 1023 | 979 | 997 | 979 | 979 | 979 | 997 | 990 | 1006 | 1019
| 冷塔频率（HZ） | 33.3 | 33 | 36.6 | 35.8 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 40.7 | 33.1 | 33.2 | 32.4 | 35 | 46.3 | 47.2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 34.6 | 34.7 | 34.7
| 冷塔功率（KW） | 26.8 | 27.3 | 28.3 | 45.6 | 40.7 | 41.1 | 42.5 | 38.3 | 42 | 41.7 | 41 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 31.2 | 40.2 | 40.8 | 40.9
| 集水器1回水温度（℃） | 22.3 | 22.2 | 22.1 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.1 | 21.4 | 21.3 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.4 | 21.2 | 21.8 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.3 | 21.2 | 21.3
| 集水器2回水温度（℃） | 20.1 | 20 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 18.6 | 19.3 | 19.3 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.3 | 19.3 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.3 | 19.4
| 分水器1供水温度（℃） | 16.8 | 16.6 | 16.5 | 17.2 | 17 | 17 | 17.3 | 16.8 | 16.2 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 16.3 | 17.4 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6
| 分水器2供水温度（℃） | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 17 | 16.6 | 16.8 | 17 | 16.8 | 16.7 | 16.3 | 16.3 | 16.9 | 16.7 | 17.5 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5
| 压差（KPA） | 99 | 101 | 100 | 104 | 102 | 104 | 100 | 102 | 101 | 100 | 100 | 101 | 102 | 102 | 105 | 100 | 102 | 101 | 101 | 101 | 96 | 101 | 100 | 99

## 12月6号
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 59.2 | 63.3 | 63 | 67.7 | 46.7 | 72.8 | 70.9 | 70.3 | 64.7 | 57.1 | 54.5 | 52.9 | 48.6 | 42.1 | 35.7 | 28.2 | 29.3 | 38.1 | 42.7 | 37.6 | 55.1 | 51.2 | 51.8 | 55.3
| 室外湿球（℃） | 8.7 | 8.7 | 9.1 | 8.7 | 4.1 | 6.5 | 6.7 | 7.1 | 8.9 | 9.6 | 9.7 | 937 | 10.4 | 10.1 | 10 | 9.3 | 8.8 | 8.6 | 7.9 | 6.9 | 8.5 | 8.7 | 8.8 | 8.9
| 室外干球（℃） | 13.1 | 12.3 | 12.9 | 11.9 | 9.2 | 9.8 | 10.2 | 10.5 | 12.3 | 14 | 14.4 | 14.7 | 15.7 | 16.7 | 17.3 | 17.1 | 16.5 | 14.9 | 13.9 | 13.3 | 13.3 | 14.1 | 13.9 | 13.7
1#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
3#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
| 冷机冷冻回水温度 | 14点: 19.3; 15点: 19.5; 16点: 19.4; 17点: 19.3; 18点: 19.3; 19点: 19.2
| 冷机冷冻出水温度 | 14点: 14; 15点: 14.3; 16点: 13.9; 17点: 13.9; 18点: 14; 19点: 14.1
| 板换冷冻回水温度 | 19.9 | 19.9 | 20.2 | 20.2 | 20 | 20.6 | 21 | 20.2 | 20.2 | 20.6 | 20.5 | 20.3 | 20.4 | 20.4 | [6 empty] | 19.8 | 20.1 | 20 | 19.9
| 板换冷冻出水温度 | 16.4 | 16.5 | 16.9 | 16.9 | 16.2 | 17.5 | 17.8 | 17.2 | 16.8 | 17.4 | 17.2 | 17 | 17.1 | 17.2 | [6 empty] | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.5
| 冷机冷却回水温度 | 14点: 27.5; 15点: 28.4; 16点: 27.2; 17点: 27.6; 18点: 27.7; 19点: 27.1
| 冷机冷却出水温度 | 14点: 32.7; 15点: 33.7; 16点: 32.7; 17点: 33; 18点: 32.9; 19点: 32.1
| 板换冷却回水温度 | 13.6 | 13.6 | 14.1 | 14.2 | 13.4 | 14.6 | 13.7 | 14.5 | 13.9 | 14.3 | 14.1 | 13.9 | 14.1 | 14.1 | [6 empty] | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.6
| 板换冷却出水温度 | 16.5 | 16.5 | 17 | 17 | 16.4 | 17.5 | 18.6 | 17.2 | 16.9 | 17.3 | 17.2 | 17 | 17.1 | 17.1 | [6 empty] | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.6
| 冷塔出水温度 | 13.9 | 13.9 | 14.3 | 14.4 | 13.6 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 14.1 | 14.5 | 14.4 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 28.2 | 29.1 | 27.1 | 28.1 | 28.2 | 27.7 | 14 | 14.1 | 14 | 13.9
| 冷塔回水温度 | 16.1 | 16.1 | 16.5 | 16.5 | 15.9 | 17.1 | 17.3 | 16.7 | 16.3 | 16.8 | 16.6 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 31.6 | 32.4 | 31.3 | 31.8 | 31.6 | 30.9 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.1
| 冷机电流百分比（%） | 14点: 73.8; 15点: 77; 16点: 77; 17点: 77.8; 18点: 73.6; 19点: 70
| 冷机功率 | 14点: 664; 15点: 690; 16点: 690; 17点: 700; 18点: 668; 19点: 650
| 冷冻水泵频率（HZ） | 35.6 | 35.4 | 35.5 | 35.9 | 34.8 | 34.8 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.4 | 37.3 | 36.8 | 36.8 | 37.1 | 35.4 | 35.7 | 35.5 | 35.5 | 35.2 | 35.2 | 35.5 | 36 | 36 | 35.7
| 冷冻水泵功率（KW） | 60.1 | 58.7 | 60.3 | 61.8 | 57.6 | 58.5 | 59.3 | 61.3 | 67.2 | 69.3 | 68.8 | 68.1 | 67.6 | 68.6 | 60.2 | 61.6 | 60.8 | 60.9 | 58.5 | 58.4 | 56.5 | 58.3 | 59.1 | 57.3
| 冷冻水流量（m³/h) | 654 | 661 | 629 | 617 | 608 | 691 | 725 | 660 | 688 | 680 | 693 | 656 | 658 | 685 | 822 | 836 | 860 | 864 | 841 | 854 | 617 | 663 | 641 | 647
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 118.6 | 118 | 118.3 | 118.5 | 118.6 | 118.3 | 118.6 | 118.5 | 117.5 | 118.1 | 117.8 | 118.2 | 118.1 | 117.8 | 74.2 | 74.6 | 74.3 | 74.2 | 73.7 | 73.1 | 118 | 118.3 | 118.4 | 118.3
| 冷却水流量（m³/h) | 908 | 943 | 942 | 970 | 920 | 885 | 958 | 909 | 959 | 935 | 927 | 900 | 933 | 940 | 893 | 877 | 909 | 835 | 881 | 845 | 958 | 764 | 1011 | 901
| 冷塔频率（HZ） | 44.8 | 47.8 | 25.1 | 41.1 | 41.5 | 43 | 43.6 | 41.5 | 40.2 | 44.6 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 0 | 21 | 20.3 | 12.5 | 12.5 | 12 | 25 | 25 | 25 | 24.8
| 冷塔功率（KW） | 18.1 | 20.6 | 16.8 | 12.6 | 13.3 | 25.8 | 26.4 | 23.2 | 29.6 | 32.5 | 51.6 | 52.1 | 51.8 | 53.1 | 0 | 30.3 | 21.3 | 12.2 | 12.1 | 9.8 | 16.3 | 15.6 | 16.3 | 15.2
| 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
4#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 20 | 20 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.5 | 20.9 | 20.2 | 20.3 | 20.6 | 20.5 | 20.3 | 20.4 | 20.4 | 19.4 | 19.6 | 19.5 | 19.4 | 19.3 | 19.3 | 19.8 | 20.1 | 20.1 | 20
| 板换冷冻出水温度 | 15.9 | 16 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 18 | 16.5 | 15.9 | 16.7 | 17.1 | 16.7 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.3 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 16.1 | 15.3 | 16.2 | 16 | 16
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 13.8 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 13.2 | 13.7 | 13.4 | 14.6 | 14.9 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 15.2 | 14.6 | 15 | 14.7 | 14.4 | 12.6 | 14.1 | 13.8 | 13.8
| 板换冷却出水温度 | 17.8 | 17.9 | 18.2 | 18.2 | 18.1 | 18 | 18.6 | 17.9 | 18.4 | 18.7 | 18.5 | 18.3 | 18.4 | 18.4 | 17.7 | 18.1 | 17.9 | 17.9 | 17.7 | 17.6 | 17.3 | 18.1 | 17.9 | 17.9
| 冷塔出水温度 | 13.9 | 14 | 14.2 | 14.3 | 14.1 | 13.2 | 13.7 | 13.5 | 14.7 | 14.9 | 14.6 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 15.3 | 14.9 | 15 | 14.8 | 14.5 | 13.3 | 14.2 | 14 | 13.9
| 冷塔回水温度 | 17.6 | 17.7 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18.5 | 17.7 | 18.2 | 18.6 | 18.4 | 18.2 | 18.3 | 18.4 | 17.6 | 18 | 17.7 | 17.8 | 17.5 | 17.4 | 17.3 | 17.9 | 17.8 | 17.7
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.7 | 34.7 | 35.2 | 35.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 35.3 | 35.7 | 36.7 | 36.5 | 36.1 | 36.1 | 36.3 | 34.7 | 35 | 34.8 | 34.8 | 34.5 | 34.5 | 34.8 | 35.3 | 35.3 | 35
| 冷冻水泵功率（KW） | 57.8 | 57.6 | 59.3 | 60.8 | 55.4 | 55.5 | 53.9 | 58.2 | 63.3 | 69.3 | 68.9 | 67.5 | 67.2 | 68.1 | 64.3 | 65.6 | 64.6 | 64.4 | 64.1 | 63.8 | 55.1 | 57.3 | 56.8 | 56.1
| 冷冻水流量（m³/h) | 862 | 834 | 878 | 887 | 850 | 944 | 978 | 900 | 883 | 954 | 937 | 932 | 920 | 926 | 879 | 881 | 857 | 859 | 841 | 834 | 883 | 878 | 892 | 868
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 119.2 | 118.8 | 118.6 | 119.1 | 119.1 | 118.5 | 117.1 | 118.1 | 118.6 | 118.8 | 118.5 | 118.1 | 118.8 | 118.6 | 118.1 | 118.3 | 118.5 | 118.3 | 118.1 | 118.2 | 118.3 | 118.5 | 118.1 | 118.3
| 冷却水流量（m³/h) | 990 | 991 | 1005 | 1000 | 990 | 901 | 976 | 981 | 966 | 1005 | 1002 | 999 | 988 | 1012 | 1016 | 1006 | 1004 | 998 | 991 | 973 | 997 | 990 | 1006 | 1019
| 冷塔频率（HZ） | 33.3 | 33 | 36.6 | 35.8 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 40.7 | 30.7 | 38.4 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 25 | 22.5 | 23 | 22.5 | 22.4 | 22.5 | 30 | 34.6 | 34.7 | 34.7
| 冷塔功率（KW） | 26.8 | 27.3 | 28.3 | 45.6 | 40.7 | 41.1 | 42.5 | 38.3 | 16.8 | 32.3 | 39.5 | 40.3 | 39.8 | 40.8 | 20.3 | 16.6 | 18.3 | 12.5 | 12.2 | 12.6 | 31.2 | 40.2 | 40.8 | 40.9
| 集水器1回水温度（℃） | 22.3 | 22.2 | 22.1 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.1 | 21.4 | 21.3 | 21.3 | 21.4 | 21.2 | 21.3 | 21.4 | 21 | 21 | 21.1 | 21 | 20.9 | 20.9 | 21.2 | 21.3 | 21.2 | 21.3
| 集水器2回水温度（℃） | 20.1 | 20 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 18.6 | 19.7 | 19.9 | 19.8 | 19.8 | 19.7 | 19.8 | 19.4 | 19.4 | 19.5 | 19.3 | 19.4 | 19.3 | 19.4 | 19.4 | 19.3 | 19.4
| 分水器1供水温度（℃） | 16.8 | 16.6 | 16.5 | 17.2 | 17 | 17 | 17.3 | 16.8 | 16.9 | 17.3 | 17.1 | 16.9 | 16.8 | 17 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6
| 分水器2供水温度（℃） | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 17 | 16.6 | 17 | 17 | 16.8 | 16.9 | 17.3 | 17 | 16.9 | 16.8 | 17 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5
| 压差（KPA） | 99 | 101 | 100 | 104 | 102 | 104 | 100 | 102 | 96 | 99 | 95 | 100 | 99 | 101 | 103 | 106 | 100 | 106 | 106 | 104 | 96 | 101 | 100 | 99

## 12月7号
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 59.2 | 54.3 | 50.2 | 44.3 | 46.7 | 48.2 | 46.4 | 46.3 | 48 | 48.1 | 48 | 43.9 | 38.5 | 38.5 | 34.6 | 32.4 | 35.4 | 38.3 | 40.2 | 42.9 | 55.1 | 51.2 | 51.8 | 55.3
| 室外湿球（℃） | 8.7 | 8.7 | 9.1 | 8.7 | 4.1 | 6.5 | 6.7 | 5.2 | 6.1 | 7.3 | 8.1 | 9.9 | 10.5 | 10.8 | 10.7 | 10.9 | 10.8 | 10.3 | 10 | 9.9 | 8.5 | 8.7 | 8.8 | 8.9
| 室外干球（℃） | 13.1 | 12.3 | 12.9 | 11.9 | 9.2 | 9.8 | 10.2 | 10.2 | 10.7 | 12.2 | 13.2 | 16 | 17.7 | 18.2 | 18.8 | 19.7 | 18.6 | 17.7 | 17 | 16.4 | 13.3 | 14.1 | 13.9 | 13.7
1#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
3#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.9 | 19.9 | 20.2 | 20.2 | 20 | 20.6 | 21 | 20.2 | 20.6 | 20.6 | 20.2 | 20.6 | 20.8 | 20.7 | 20.8 | 20.9 | 20.7 | 21.1 | 21 | 20.9 | 19.8 | 20.1 | 20 | 19.9
| 板换冷冻出水温度 | 16.4 | 16.5 | 16.9 | 16.9 | 16.2 | 17.5 | 17.8 | 17.2 | 17.2 | 16.2 | 16.3 | 17 | 17.1 | 17 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.4 | 17.3 | 17.2 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.5
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 13.6 | 13.6 | 14.1 | 14.2 | 13.4 | 14.6 | 13.7 | 14.5 | 14.4 | 12.7 | 13.2 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.6
| 板换冷却出水温度 | 16.5 | 16.5 | 17 | 17 | 16.4 | 17.5 | 18.6 | 17.2 | 17.2 | 16.3 | 16.4 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.4 | 17.3 | 17.2 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.6
| 冷塔出水温度 | 13.9 | 13.9 | 14.3 | 14.4 | 13.6 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 14.8 | 13 | 13.4 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14 | 14.1 | 14 | 13.9
| 冷塔回水温度 | 16.1 | 16.1 | 16.5 | 16.5 | 15.9 | 17.1 | 17.3 | 16.7 | 16.7 | 15.7 | 15.9 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.1
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 35.6 | 35.4 | 35.5 | 35.9 | 34.8 | 34.8 | 35.5 | 36 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 35.5 | 36 | 36 | 35.7
| 冷冻水泵功率（KW） | 60.1 | 58.7 | 60.3 | 61.8 | 57.6 | 58.5 | 59.3 | 61.3 | 57.4 | 58.1 | 57.7 | 57.8 | 58.1 | 57.6 | 57.5 | 57.3 | 58.3 | 57.8 | 57.1 | 58.3 | 56.5 | 58.3 | 59.1 | 57.3
| 冷冻水流量（m³/h) | 654 | 661 | 629 | 617 | 608 | 691 | 725 | 660 | 636 | 611 | 613 | 630 | 618 | 644 | 635 | 627 | 631 | 656 | 634 | 647 | 617 | 663 | 641 | 647
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 118.6 | 118 | 118.3 | 118.5 | 118.6 | 118.3 | 118.6 | 118.5 | 117.6 | 117.5 | 117.8 | 117.6 | 118.1 | 117.5 | 117.6 | 117.9 | 117.6 | 117.3 | 118.1 | 118.3 | 118 | 118.3 | 118.4 | 118.3
| 冷却水流量（m³/h) | 908 | 943 | 942 | 970 | 920 | 885 | 958 | 909 | 896 | 841 | 909 | 920 | 882 | 885 | 875 | 886 | 893 | 834 | 901 | 914 | 958 | 764 | 1011 | 901
| 冷塔频率（HZ） | 44.8 | 47.8 | 25.1 | 41.1 | 41.5 | 43 | 43.6 | 41.5 | 24.9 | 44.3 | 40.3 | 41.5 | 46.6 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 25 | 25 | 25 | 24.8
| 冷塔功率（KW） | 18.1 | 20.6 | 16.8 | 12.6 | 13.3 | 25.8 | 26.4 | 23.2 | 25.1 | 46.3 | 28.9 | 32.1 | 39.5 | 40.6 | 40.3 | 40.5 | 40.1 | 39.8 | 40.8 | 40.2 | 16.3 | 15.6 | 16.3 | 15.2
| 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
4#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 20 | 20 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.5 | 20.9 | 20.2 | 20.9 | 20.7 | 20.5 | 21 | 21.2 | 21 | 21.2 | 21.2 | 21.1 | 21.4 | 21.3 | 21.1 | 19.8 | 20.1 | 20.1 | 20
| 板换冷冻出水温度 | 15.9 | 16 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 18 | 16.5 | 15.9 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 17.3 | 16.8 | 17 | 17.2 | 17.1 | 17 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 15.3 | 16.2 | 16 | 16
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 13.8 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 13.2 | 13.7 | 13.4 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 15.4 | 14.7 | 15 | 15.1 | 15 | 15 | 15.1 | 15.1 | 15 | 12.6 | 14.1 | 13.8 | 13.8
| 板换冷却出水温度 | 17.8 | 17.9 | 18.2 | 18.2 | 18.1 | 18 | 18.6 | 17.9 | 18.7 | 18.6 | 18.4 | 19.1 | 18.8 | 18.8 | 19 | 18.9 | 18.8 | 19.2 | 19 | 18.9 | 17.3 | 18.1 | 17.9 | 17.9
| 冷塔出水温度 | 13.9 | 14 | 14.2 | 14.3 | 14.1 | 13.2 | 13.7 | 13.5 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 15.3 | 14.9 | 15 | 15.1 | 15 | 15 | 15.2 | 15.1 | 15 | 13.3 | 14.2 | 14 | 163.9
| 冷塔回水温度 | 17.6 | 17.7 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18.5 | 17.7 | 18.5 | 18.5 | 18.3 | 18.9 | 18.7 | 18.8 | 18.9 | 18.8 | 18.7 | 18.9 | 18.8 | 18.8 | 17.3 | 17.9 | 17.8 | 17.7
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.7 | 34.7 | 35.2 | 35.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 35.3 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.8 | 35.3 | 35.3 | 35
| 冷冻水泵功率（KW） | 57.8 | 57.6 | 59.3 | 60.8 | 55.4 | 55.5 | 53.9 | 58.2 | 55.5 | 55.7 | 55.6 | 55.4 | 55.6 | 55.4 | 56.1 | 55.8 | 55.2 | 55.8 | 55.6 | 55.3 | 55.1 | 57.3 | 56.8 | 56.1
| 冷冻水流量（m³/h) | 862 | 834 | 878 | 887 | 850 | 944 | 978 | 900 | 849 | 847 | 836 | 823 | 827 | 803 | 800 | 800 | 806 | 827 | 840 | 825 | 883 | 878 | 892 | 868
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 119.2 | 118.8 | 118.6 | 119.1 | 119.1 | 118.5 | 117.1 | 118.1 | 118.1 | 118.3 | 118.2 | 118.3 | 118.2 | 118.4 | 118.3 | 118.1 | 118 | 118.6 | 118.2 | 118.1 | 118.3 | 118.5 | 118.1 | 118.3
| 冷却水流量（m³/h) | 990 | 991 | 1005 | 1000 | 990 | 901 | 976 | 981 | 973 | 1005 | 1016 | 1007 | 982 | 963 | 975 | 1007 | 1003 | 920 | 975 | 977 | 997 | 990 | 1006 | 1019
| 冷塔频率（HZ） | 33.3 | 33 | 36.6 | 35.8 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 40.7 | 25.5 | 32.6 | 32.5 | 37.5 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 30 | 34.6 | 34.7 | 34.7
| 冷塔功率（KW） | 26.8 | 27.3 | 28.3 | 45.6 | 40.7 | 41.1 | 42.5 | 38.3 | 17.1 | 28.6 | 28.2 | 34.4 | 39.2 | 39.6 | 40.2 | 39.9 | 40.6 | 38.9 | 39.3 | 40.1 | 31.2 | 40.2 | 40.8 | 40.9
| 集水器1回水温度（℃） | 22.3 | 22.2 | 22.1 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.1 | 21.4 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.7 | 22.7 | 22.8 | 22.7 | 22.8 | 22.6 | 22.7 | 22.8 | 22.7 | 21.2 | 21.3 | 21.2 | 21.3
| 集水器2回水温度（℃） | 20.1 | 20 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 18.6 | 20.8 | 20.7 | 20.7 | 21.1 | 21.2 | 21.2 | 21.1 | 21.3 | 21.1 | 21.2 | 21.3 | 21.2 | 19.4 | 19.4 | 19.3 | 19.4
| 分水器1供水温度（℃） | 16.8 | 16.6 | 16.5 | 17.2 | 17 | 17 | 17.3 | 16.8 | 17.1 | 16.7 | 16.7 | 17.3 | 17.3 | 17.1 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.2 | 17.3 | 17.2 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6
| 分水器2供水温度（℃） | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 17 | 16.6 | 17 | 17 | 16.8 | 17.1 | 16.6 | 16.5 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.3 | 17.2 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5
| 压差（KPA） | 99 | 101 | 100 | 104 | 102 | 104 | 100 | 102 | 99 | 100 | 99 | 98 | 100 | 97 | 100 | 98 | 96 | 100 | 101 | 100 | 96 | 101 | 100 | 99

## 12月8号
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 59.2 | 54.3 | 50.2 | 44.3 | 46.7 | 48.2 | 46.4 | 46.3 | 54.9 | 50.3 | 43.8 | 40.7 | 36.2 | 32.9 | 43.8 | 40.7 | 36.2 | 32.9 | 43.8 | 36.8 | 35.8 | 41.9 | 38.4 | 38.5
| 室外湿球（℃） | 8.7 | 8.7 | 9.1 | 8.7 | 4.1 | 6.5 | 6.7 | 5.2 | 8.7 | 9.4 | 10.6 | 11.5 | 11.9 | 12.3 | 10.6 | 11.5 | 11.9 | 12.3 | 11.1 | 11.2 | 11 | 10.9 | 10.6 | 10.5
| 室外干球（℃） | 13.1 | 12.3 | 12.9 | 11.9 | 9.2 | 9.8 | 10.2 | 10.2 | 12.9 | 14.4 | 17 | 18.6 | 20.2 | 21.5 | 20.8 | 19.9 | 20.2 | 20.1 | 19.8 | 19.2 | 19.2 | 17.9 | 18.2 | 17.9
1#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
3#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式
| 冷机冷冻回水温度 | 10点: 19.1; 11点: 18.2; 12点: 18.3; 13点: 18.7; 14点: 19.1; 15点: 18.2; 16点: 18.3; 17点: 18.7; 18点: 19.1; 19点: 18.4; 20点: 18.3; 21点: 17.3; 22点: 18.4; 23点: 17.8
| 冷机冷冻出水温度 | 10点: 15.5; 11点: 14.2; 12点: 14.4; 13点: 14.7; 14点: 15.5; 15点: 14.2; 16点: 14.4; 17点: 14.7; 18点: 15.5; 19点: 14.5; 20点: 14.3; 21点: 17.4; 22点: 14.7; 23点: 14.1
| 板换冷冻回水温度 | 19.9 | 19.9 | 20.2 | 20.2 | 20 | 20.6 | 21 | 20.2 | 19.9 | 20.1 | 20.8 | 20 | 20 | 20.3 | 20.8 | 20 | 20 | 20.3 | 20.8 | 20.2 | 20.1 | 21.1 | 20.4 | 19.8
| 板换冷冻出水温度 | 16.4 | 16.5 | 16.9 | 16.9 | 16.2 | 17.5 | 17.8 | 17.2 | 16.4 | 16.7 | 19.3 | 18.3 | 18.4 | 18.8 | 19.3 | 18.3 | 18.4 | 18.8 | 19.3 | 18.5 | 18.3 | 17.2 | 18.4 | 17.8
| 冷机冷却回水温度 | 10点: 19.3; 11点: 18.4; 12点: 18.5; 13点: 18.9; 14点: 19.3; 15点: 18.4; 16点: 18.5; 17点: 18.9; 18点: 19.3; 19点: 18.6; 20点: 18.5; 21点: 17.5; 22点: 18.5; 23点: 18
| 冷机冷却出水温度 | 10点: 23; 11点: 22.2; 12点: 22.3; 13点: 22.7; 14点: 23; 15点: 22.2; 16点: 22.3; 17点: 22.7; 18点: 23; 19点: 22.5; 20点: 22.3; 21点: 17.5; 22点: 22.1; 23点: 21.5
| 板换冷却回水温度 | 13.6 | 13.6 | 14.1 | 14.2 | 13.4 | 14.6 | 13.7 | 14.5 | 13.5 | 13.9 | 17.9 | 17.1 | 17.2 | 17.6 | 17.9 | 17.1 | 17.2 | 17.6 | 17.9 | 17.2 | 17.1 | 14.5 | 16.9 | 16.4
| 板换冷却出水温度 | 16.5 | 16.5 | 17 | 17 | 16.4 | 17.5 | 18.6 | 17.2 | 16.4 | 16.7 | 19.4 | 18.4 | 18.5 | 18.9 | 19.4 | 18.4 | 18.5 | 18.9 | 19.4 | 18.6 | 18.4 | 17.5 | 18.5 | 18
| 冷塔出水温度 | 13.9 | 13.9 | 14.3 | 14.4 | 13.6 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 13.7 | 14.1 | 18.8 | 17.4 | 17.5 | 17.9 | 18.8 | 17.4 | 17.5 | 17.9 | 18.8 | 17.6 | 17.4 | 14.8 | 17.1 | 16.7
| 冷塔回水温度 | 16.1 | 16.1 | 16.5 | 16.5 | 15.9 | 17.1 | 17.3 | 16.7 | 15.9 | 16.1 | 21.8 | 21.1 | 21.2 | 21.6 | 21.8 | 21.1 | 21.2 | 21.6 | 21.8 | 21.4 | 21.2 | 17 | 21.1 | 20.4
| 冷机电流百分比（%） | 10点: 42.9; 11点: 40.4; 12点: 40.6; 13点: 41; 14点: 42.9; 15点: 40.4; 16点: 40.6; 17点: 41; 18点: 42.9; 19点: 40.4; 20点: 40; 21点: 0; 22点: 38.1; 23点: 37.5
| 冷机功率 | 10点: 482; 11点: 462; 12点: 464; 13点: 468; 14点: 482; 15点: 462; 16点: 464; 17点: 468; 18点: 482; 19点: 468; 20点: 463; 21点: 0; 22点: 443; 23点: 430
| 冷冻水泵频率（HZ） | 35.6 | 35.4 | 35.5 | 35.9 | 34.8 | 34.8 | 35.5 | 36 | 34.8 | 35.5 | 36 | 34.8 | 35.5 | 36 | 36 | 34.8 | 35.5 | 36 | 36 | 34.8 | 34.8 | 35.8 | 35.4 | 34.8
| 冷冻水泵功率（KW） | 60.1 | 58.7 | 60.3 | 61.8 | 57.6 | 58.5 | 59.3 | 61.3 | 58.5 | 59.3 | 61.3 | 58.5 | 59.3 | 61.3 | 61.3 | 58.5 | 59.3 | 61.3 | 61.3 | 58.5 | 59.2 | 61.3 | 60.8 | 58.8
| 冷冻水流量（m³/h) | 654 | 661 | 629 | 617 | 608 | 691 | 725 | 660 | 643 | 634 | 823 | 589 | 750 | 757 | 823 | 589 | 750 | 757 | 823 | 751 | 756 | 797 | 766 | 716
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 118.6 | 118 | 118.3 | 118.5 | 118.6 | 118.3 | 118.6 | 118.5 | 118.3 | 118.6 | 118.5 | 118.3 | 118.6 | 118.5 | 118.5 | 118.3 | 118.6 | 118.5 | 118.5 | 118.3 | 118.1 | 118.3 | 117.6 | 117.8
| 冷却水流量（m³/h) | 908 | 943 | 942 | 970 | 920 | 885 | 958 | 909 | 871 | 845 | 798 | 739 | 789 | 763 | 798 | 739 | 789 | 763 | 798 | 786 | 794 | 774 | 816 | 771
| 冷塔频率（HZ） | 44.8 | 47.8 | 25.1 | 41.1 | 41.5 | 43 | 43.6 | 41.5 | 43 | 43.6 | 41.5 | 43 | 43.6 | 41.5 | 41.5 | 43 | 43.6 | 41.5 | 41.5 | 43 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3
| 冷塔功率（KW） | 18.1 | 20.6 | 16.8 | 12.6 | 13.3 | 25.8 | 26.4 | 23.2 | 25.8 | 26.4 | 23.2 | 25.8 | 26.4 | 23.2 | 23.2 | 25.8 | 26.4 | 23.2 | 23.2 | 25.8 | 40.6 | 41.3 | 43.6 | 42.2
| 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
4#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 20 | 20 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.5 | 20.9 | 20.2 | 20.5 | 20.7 | 20.8 | 20.1 | 20.1 | 20.4 | 20.8 | 20.1 | 20.1 | 20.4 | 20.8 | 20.3 | 20.3 | 21.2 | 20.5 | 20
| 板换冷冻出水温度 | 15.9 | 16 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 18 | 16.5 | 15.9 | 16.3 | 16.5 | 17.2 | 16.7 | 16.8 | 17.3 | 17.2 | 16.7 | 16.8 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 16.8 | 17.4 | 17.1 | 16.4
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 13.8 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 13.2 | 13.7 | 13.4 | 14.1 | 14.3 | 15 | 15 | 15.1 | 15.6 | 15 | 15 | 15.1 | 15.6 | 15 | 15.4 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 14.5
| 板换冷却出水温度 | 17.8 | 17.9 | 18.2 | 18.2 | 18.1 | 18 | 18.6 | 17.9 | 18.2 | 18.4 | 18.5 | 18.3 | 18.4 | 18.7 | 18.5 | 18.3 | 18.4 | 18.7 | 18.5 | 18.5 | 18.4 | 19 | 18.8 | 18
| 冷塔出水温度 | 13.9 | 14 | 14.2 | 14.3 | 14.1 | 13.2 | 13.7 | 13.5 | 14.2 | 14.4 | 15 | 15.1 | 15.1 | 15.6 | 15 | 15.1 | 15.1 | 15.6 | 15 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 14.6
| 冷塔回水温度 | 17.6 | 17.7 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18.5 | 17.7 | 18 | 18.3 | 18.8 | 18.2 | 18.2 | 18.7 | 18.8 | 18.2 | 18.2 | 18.7 | 18.8 | 18.4 | 18.5 | 18.9 | 18.5 | 17.9
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.7 | 34.7 | 35.2 | 35.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 35.3 | 34.1 | 34.1 | 35.3 | 34.1 | 34.1 | 35.3 | 35.3 | 34.1 | 34.1 | 35.3 | 35.3 | 34.1 | 34.2 | 35.3 | 34.7 | 34.1
| 冷冻水泵功率（KW） | 57.8 | 57.6 | 59.3 | 60.8 | 55.4 | 55.5 | 53.9 | 58.2 | 55.5 | 53.9 | 58.2 | 55.5 | 53.9 | 58.2 | 58.2 | 55.5 | 53.9 | 58.2 | 58.2 | 55.5 | 56.3 | 59.6 | 56.1 | 55.8
| 冷冻水流量（m³/h) | 862 | 834 | 878 | 887 | 850 | 944 | 978 | 900 | 826 | 845 | 880 | 828 | 784 | 855 | 880 | 828 | 784 | 855 | 880 | 842 | 834 | 882 | 864 | 799
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 119.2 | 118.8 | 118.6 | 119.1 | 119.1 | 118.5 | 117.1 | 118.1 | 118.5 | 117.1 | 118.1 | 118.5 | 117.1 | 118.1 | 118.1 | 118.5 | 117.1 | 118.1 | 118.1 | 118.5 | 118.9 | 118.5 | 118.8 | 118.4
| 冷却水流量（m³/h) | 990 | 991 | 1005 | 1000 | 990 | 901 | 976 | 981 | 1015 | 994 | 1014 | 1002 | 1008 | 1002 | 1014 | 1002 | 1008 | 1002 | 1014 | 1000 | 990 | 967 | 959 | 965
| 冷塔频率（HZ） | 33.3 | 33 | 36.6 | 35.8 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 40.7 | 49.3 | 49.3 | 40.7 | 49.3 | 49.3 | 40.7 | 40.7 | 49.3 | 49.3 | 40.7 | 40.7 | 49.3 | 49.3 | 47.7 | 49.3 | 49.3
| 冷塔功率（KW） | 26.8 | 27.3 | 28.3 | 45.6 | 40.7 | 41.1 | 42.5 | 38.3 | 41.1 | 42.5 | 38.3 | 41.1 | 42.5 | 38.3 | 38.3 | 41.1 | 42.5 | 38.3 | 38.3 | 41.1 | 40.8 | 38.1 | 41.6 | 40.8
| 集水器1回水温度（℃） | 22.3 | 22.2 | 22.1 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.1 | 21.4 | 22.2 | 22.1 | 22.1 | 22.2 | 22.1 | 22.5 | 22.1 | 22.2 | 22.1 | 22.5 | 22.1 | 22.2 | 21.9 | 22.6 | 21.6 | 21.6
| 集水器2回水温度（℃） | 20.1 | 20 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 18.6 | 19.9 | 19.9 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 19.9 | 20.7 | 20.9 | 20.7
| 分水器1供水温度（℃） | 16.8 | 16.6 | 16.5 | 17.2 | 17 | 17 | 17.3 | 16.8 | 17 | 17.5 | 16.9 | 17 | 17.5 | 16.5 | 16.9 | 17 | 17.5 | 16.5 | 16.9 | 17.5 | 15.9 | 17.5 | 15.9 | 15.6
| 分水器2供水温度（℃） | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 17 | 16.6 | 17 | 17 | 16.8 | 17 | 17.4 | 15.5 | 17 | 17.4 | 16.2 | 15.5 | 17 | 17.4 | 16.2 | 15.5 | 17.3 | 15.6 | 17.5 | 15.6 | 15.3
| 压差（KPA） | 99 | 101 | 100 | 104 | 102 | 104 | 100 | 102 | 104 | 100 | 97 | 104 | 100 | 97 | 102 | 101 | 100 | 98 | 103 | 97 | 104 | 101 | 102 | 99

## 12月9日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 40.6 | 41.5 | 41.7 | 43.8 | 50.3 | 53.2 | 55.5 | 59.3 | 52.9 | 47.5 | 53.1 | 54.2 | 45.5 | 37.2 | 34.1 | 29.2 | 24.1 | 37.2 | 39.8 | 42 | 45.5 | 48.4 | 47.4 | 48.4
| 室外湿球（℃） | 10.5 | 10.3 | 10.1 | 10 | 9.9 | 9.7 | 9.4 | 9.9 | 11 | 11.3 | 10.1 | 12.7 | 12.4 | 12.7 | 12.2 | 13 | 12.7 | 12.6 | 12.5 | 12.4 | 12.3 | 12 | 11.4 | 11.7
| 室外干球（℃） | 17.5 | 17.1 | 16.9 | 16.6 | 16.4 | 15.1 | 14.5 | 14.2 | 16.2 | 17.2 | 17.9 | 18 | 21.7 | 22.1 | 22.7 | 23.3 | 21.3 | 20.9 | 20.4 | 19.7 | 18.9 | 18.3 | 17.6 | 18
1#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
3#系统 | 运行模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式
| 冷机冷冻回水温度 | 17.5 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 17.4 | 17.2 | 17.3 | 17 | 17.3 | 17.5 | 17.5 | 17.3 | 19.6 | 17.3 | 17.4 | 19.5 | 19.6 | 19.5 | 19.4 | 19 | 18.9 | 18.9 | 18.5 | 18.4
| 冷机冷冻出水温度 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 14.2 | 13.5 | 13.4 | 13.3 | 13.5 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 15 | 13.6 | 14.2 | 14.6 | 15 | 13.6 | 14.2 | 14 | 13.9 | 13.9 | 13.4 | 13.4
| 板换冷冻回水温度 | 19.4 | 19.2 | 19.1 | 19.2 | 19.3 | 19.2 | 21.1 | 18.8 | 21.1 | 19.2 | 19.4 | 19.2 | 20.7 | 19.7 | 20.4 | 20.6 | 20.7 | 19.7 | 20.4 | 20.1 | 19.1 | 19.1 | 18.6 | 18.6
| 板换冷冻出水温度 | 17.6 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17 | 17.2 | 17.5 | 17.6 | 18.2 | 19.7 | 19.4 | 19.1 | 19.4 | 19.7 | 19.4 | 19.1 | 19.1 | 23.9 | 23.9 | 23.4 | 23.3
| 冷机冷却回水温度 | 17.7 | 17.4 | 17.3 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.5 | 17.1 | 17.5 | 17.6 | 17.7 | 18.4 | 19.7 | 18.7 | 19.2 | 19.7 | 19.7 | 18.7 | 19.2 | 19.2 | 20 | 20 | 19.7 | 19.5
| 冷机冷却出水温度 | 21.2 | 21 | 20.8 | 21 | 21 | 20.8 | 20.7 | 20.6 | 20.7 | 21.2 | 21.2 | 22.4 | 24.2 | 24.1 | 24.4 | 24.6 | 24.2 | 24.1 | 24.4 | 24 | 19 | 19 | 18.6 | 18.5
| 板换冷却回水温度 | 16.2 | 16 | 15.9 | 16 | 16 | 15.9 | 14.5 | 15.7 | 16 | 16.3 | 16.2 | 16 | 18.8 | 18.7 | 18.6 | 18.8 | 18.8 | 18.7 | 18.6 | 18.3 | 18.2 | 18.2 | 17.7 | 17.7
| 板换冷却出水温度 | 17.7 | 17.4 | 17.3 | 17.4 | 17.4 | 17.3 | 17.5 | 17.1 | 17.5 | 17.6 | 17.7 | 17.4 | 19.7 | 19.2 | 19.3 | 19.4 | 19.7 | 19.2 | 19.3 | 19.2 | 19.1 | 19 | 18.6 | 18.5
| 冷塔出水温度 | 16.5 | 16.3 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 14.8 | 16 | 16.2 | 16.6 | 16.5 | 16.3 | 16.1 | 17.2 | 18.2 | 19.2 | 16.1 | 17.2 | 18.2 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.1 | 18.1
| 冷塔回水温度 | 20.1 | 19.9 | 19.8 | 19.9 | 19.9 | 19.8 | 17 | 19.6 | 19.8 | 20.1 | 20.1 | 19.9 | 21.1 | 22.3 | 22.7 | 23.3 | 21.1 | 22.3 | 22.7 | 22.8 | 22.7 | 22.7 | 22.1 | 22
| 冷机电流百分比（%） | 37.4 | 37.2 | 37 | 37.2 | 37 | 36.8 | 36.5 | 36.8 | 36.5 | 38.1 | 37.4 | 43.2 | 49.1 | 49.2 | 42.3 | 45.2 | 37 | 37.2 | 37 | 49.8 | 49 | 48.8 | 48.2 | 48
| 冷机功率 | 428 | 421 | 416 | 423 | 418 | 416 | 412 | 418 | 412 | 426 | 428 | 452 | 485 | 489 | 438 | 461 | 416 | 423 | 418 | 492 | 493 | 490 | 489 | 488
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 35.8 | 34.8 | 35.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 35.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 35.8 | 35 | 34.9 | 34.8 | 34.8
| 冷冻水泵功率（KW） | 58.9 | 58.5 | 58.6 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 61.3 | 58.8 | 61.3 | 58.8 | 58.9 | 58.5 | 58.6 | 58.5 | 58.5 | 60.1 | 58.6 | 58.5 | 58.5 | 60.1 | 58.9 | 59.6 | 59.5 | 59.5
| 冷冻水流量（m³/h) | 717 | 706 | 731 | 715 | 702 | 700 | 797 | 754 | 797 | 735 | 717 | 706 | 731 | 715 | 744 | 780 | 731 | 715 | 744 | 778 | 759 | 695 | 649 | 749
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 117.6 | 118.1 | 118.5 | 118.1 | 118.3 | 118.3 | 118.3 | 118.6 | 118.3 | 118.6 | 117.6 | 118.1 | 118.5 | 118.1 | 118.3 | 118.6 | 118.5 | 118.1 | 118.3 | 118.6 | 118.5 | 118.4 | 118.4 | 118.4
| 冷却水流量（m³/h) | 745 | 753 | 724 | 761 | 739 | 756 | 774 | 751 | 774 | 799 | 745 | 753 | 724 | 761 | 739 | 750 | 724 | 761 | 739 | 834 | 862 | 789 | 725 | 750
| 冷塔频率（HZ） | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 43 | 43 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.2 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2
| 冷塔功率（KW） | 42.3 | 41.8 | 43.1 | 41.8 | 25.8 | 25.8 | 42.1 | 42.8 | 42.1 | 42.8 | 42.3 | 41.8 | 43.1 | 41.8 | 42.7 | 42.8 | 43.1 | 41.8 | 42.7 | 42.8 | 42.8 | 42.7 | 42.7 | 42.7
| 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
4#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.2 | 19.5 | 19.4 | 19.3 | 19.5 | 19.5 | 19.4 | 19.3 | 19.4 | 19.6 | 19.4 | 19.3 | 19.5 | 19.5 | 19.4 | 20.6 | 19.5 | 19.5 | 19.4 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 19.8 | 19.7
| 板换冷冻出水温度 | 16.2 | 16 | 15.9 | 15.9 | 16.2 | 16.2 | 15.9 | 15.7 | 15.9 | 16.2 | 15.9 | 15.9 | 16.2 | 16.9 | 17.2 | 17.6 | 16.2 | 16.9 | 17.2 | 17.2 | 17 | 17.1 | 16.6 | 16.5
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 14.3 | 14.1 | 14 | 14 | 13.2 | 14.1 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 14.4 | 14 | 14 | 14.4 | 14.9 | 15.2 | 15.9 | 14.4 | 14.9 | 15.2 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 14.9 | 14.9
| 板换冷却出水温度 | 17 | 17.6 | 17.5 | 17.4 | 18 | 18.1 | 17.9 | 17.2 | 17.9 | 17.7 | 17.5 | 17.4 | 18 | 18.1 | 18.4 | 19 | 18 | 18.1 | 18.4 | 18.5 | 18.4 | 18.4 | 18 | 17.9
| 冷塔出水温度 | 14.4 | 14.2 | 14.1 | 14 | 13.2 | 14.2 | 14 | 14 | 14 | 14.5 | 14.1 | 14 | 13.7 | 14.2 | 15.2 | 15.8 | 13.7 | 14.2 | 15.2 | 15.8 | 15.3 | 15.3 | 15 | 15
| 冷塔回水温度 | 17.6 | 17.4 | 17.3 | 17.2 | 18 | 17.9 | 17.8 | 17.1 | 17.8 | 17.5 | 17.3 | 17.2 | 18 | 17.9 | 17.8 | 18.9 | 18 | 17.9 | 17.8 | 18.4 | 18.3 | 18.3 | 17.9 | 17.7
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.3 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 35.3 | 35.3 | 34.1 | 35.3 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 35.3 | 35.3 | 35 | 34.1 | 35.3 | 35.3 | 35 | 34.3 | 34.2 | 34.1 | 34.1
| 冷冻水泵功率（KW） | 56.1 | 55.7 | 55.5 | 55.7 | 55.5 | 57.3 | 56.8 | 55.1 | 56.8 | 55.1 | 55.5 | 55.7 | 55.5 | 57.3 | 56.8 | 55.2 | 55.5 | 57.3 | 56.8 | 55.2 | 54.6 | 54.3 | 54.3 | 54.3
| 冷冻水流量（m³/h) | 835 | 799 | 836 | 803 | 944 | 878 | 892 | 817 | 892 | 815 | 836 | 803 | 944 | 878 | 892 | 898 | 944 | 878 | 892 | 843 | 832 | 823 | 832 | 838
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 118.4 | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 118.5 | 118.5 | 118.1 | 118.3 | 118.1 | 118.3 | 118.7 | 118.7 | 118.5 | 118.5 | 118.1 | 118.2 | 118.5 | 118.5 | 118.1 | 118.2 | 118.2 | 118.3 | 118.3 | 118.2
| 冷却水流量（m³/h) | 990 | 985 | 1002 | 987 | 901 | 990 | 1006 | 995 | 1006 | 992 | 1002 | 987 | 901 | 990 | 1004 | 988 | 901 | 990 | 1004 | 999 | 997 | 1009 | 994 | 987
| 冷塔频率（HZ） | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.4 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.4 | 49.4 | 49.3 | 49.3 | 49.3
| 冷塔功率（KW） | 40.8 | 41.2 | 40.9 | 41.2 | 41.1 | 40.2 | 40.8 | 43.3 | 40.8 | 43.3 | 40.9 | 41.2 | 41.1 | 40.2 | 40.8 | 40.3 | 41.1 | 40.2 | 40.8 | 40.3 | 40.2 | 40.1 | 40.2 | 40.2
| 集水器1回水温度（℃） | 21.7 | 21.6 | 21.5 | 21.6 | 22.2 | 21.3 | 21.2 | 21.5 | 21.2 | 21.9 | 21.5 | 21.6 | 22.2 | 22.2 | 22.4 | 22.3 | 22.2 | 22.2 | 22.4 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.6 | 21.6
| 集水器2回水温度（℃） | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 19.6 | 19.9 | 19.4 | 19.3 | 19.5 | 19.3 | 19.8 | 19.5 | 19.6 | 19.9 | 19.4 | 19.3 | 20.3 | 19.9 | 19.4 | 19.3 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 19.9 | 19.8
| 分水器1供水温度（℃） | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 14.9 | 16.5 | 16.7 | 15.2 | 15.2 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 15.5 | 15.5
| 分水器2供水温度（℃） | 15 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 14.7 | 16.5 | 16.2 | 14.9 | 14.9 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.3 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.2 | 15.2
| 压差（KPA） | 102 | 100 | 99 | 100 | 104 | 101 | 100 | 103 | 100 | 103 | 99 | 100 | 104 | 101 | 100 | 101 | 104 | 101 | 100 | 101 | 100 | 101 | 102 | 102

## 12月10日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 48.4 | 48.7 | 48.8 | 48.9 | 58.8 | 58.6 | 61 | 60.9 | 52.9 | 47.5 | 53.1 | 54.2 | 45.5 | 37.2 | 34.1 | 29.2 | 24.1 | 37.2 | 39.8 | 42 | 97 | 95.7 | 96.2 | 97
| 室外湿球（℃） | 11.7 | 11.7 | 11.6 | 11.6 | 11.4 | 11.4 | 11.5 | 11.5 | 11 | 11.3 | 10.1 | 12.7 | 12.4 | 12.7 | 12.2 | 13 | 12.7 | 12.6 | 12.5 | 12.4 | 12.1 | 12 | 12.4 | 12.1
| 室外干球（℃） | 18 | 17.8 | 17.8 | 17.7 | 16 | 16 | 15.9 | 15.9 | 16.2 | 17.2 | 17.9 | 18 | 21.7 | 22.1 | 22.7 | 23.3 | 21.3 | 20.9 | 20.4 | 19.7 | 12.5 | 12.5 | 12.9 | 12.5
1#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
3#系统 | 运行模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式
| 冷机冷冻回水温度 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 17.3 | 17.5 | 17.5 | 17.3 | 19.6 | 17.3 | 17.4 | 19.5 | 19.6 | 19.5 | 19.4 | 19.8 | 19.5 | 19.2 | 19.8 | 19.5
| 冷机冷冻出水温度 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.5 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 15 | 13.6 | 14.2 | 14.6 | 15 | 13.6 | 14.2 | 15 | 14.7 | 14.5 | 15 | 14.7
| 板换冷冻回水温度 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 21.1 | 19.2 | 19.4 | 19.2 | 20.7 | 19.7 | 20.4 | 20.6 | 20.7 | 19.7 | 20.4 | 20.1 | 20.5 | 20.3 | 20.1 | 20.5
| 板换冷冻出水温度 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 17.2 | 17.5 | 17.6 | 18.2 | 19.7 | 19.4 | 19.1 | 19.4 | 19.7 | 19.4 | 19.1 | 19.1 | 19.6 | 19.3 | 19.1 | 19.6
| 冷机冷却回水温度 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 17.5 | 17.6 | 17.7 | 18.4 | 19.7 | 18.7 | 19.2 | 19.7 | 19.7 | 18.7 | 19.2 | 19.2 | 19.6 | 19.4 | 19.2 | 19.6
| 冷机冷却出水温度 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 20.7 | 21.2 | 21.2 | 22.4 | 24.2 | 24.1 | 24.4 | 24.6 | 24.2 | 24.1 | 24.4 | 24 | 24.5 | 24.2 | 24 | 24.5
| 板换冷却回水温度 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 16 | 16.3 | 16.2 | 16 | 18.8 | 18.7 | 18.6 | 18.8 | 18.8 | 18.7 | 18.6 | 18.3 | 18.8 | 18.5 | 18.3 | 18.8
| 板换冷却出水温度 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 17.5 | 17.6 | 17.7 | 17.4 | 19.7 | 19.2 | 19.3 | 19.4 | 19.7 | 19.2 | 19.3 | 19.2 | 19.6 | 19.3 | 19.2 | 19.6
| 冷塔出水温度 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16.2 | 16.6 | 16.5 | 16.3 | 16.1 | 17.2 | 18.2 | 19.2 | 16.1 | 17.2 | 18.2 | 18.6 | 19.1 | 18.9 | 18.6 | 19.1
| 冷塔回水温度 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 19.8 | 20.1 | 20.1 | 19.9 | 21.1 | 22.3 | 22.7 | 23.3 | 21.1 | 22.3 | 22.7 | 22.8 | 21.2 | 23 | 22.8 | 21.2
| 冷机电流百分比（%） | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 36.5 | 38.1 | 37.4 | 43.2 | 49.1 | 49.2 | 42.3 | 45.2 | 37 | 37.2 | 37 | 51.3 | 49.2 | 37 | 51.3 | 49.2
| 冷机功率 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 412 | 426 | 428 | 452 | 485 | 489 | 438 | 461 | 416 | 423 | 418 | 502 | 487 | 418 | 502 | 487
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 35.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 35.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 35.8 | 34.8 | 34.8 | 35.8 | 34.8
| 冷冻水泵功率（KW） | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 61.3 | 58.8 | 58.9 | 58.5 | 58.6 | 58.5 | 58.5 | 60.1 | 58.6 | 58.5 | 58.5 | 60.1 | 58.5 | 58.5 | 60.1 | 58.5
| 冷冻水流量（m³/h) | 749 | 759 | 761 | 766 | 651 | 724 | 716 | 738 | 797 | 735 | 717 | 706 | 731 | 715 | 744 | 780 | 731 | 715 | 744 | 778 | 799 | 774 | 778 | 799
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.3 | 118.3 | 118.3 | 118.3 | 118.3 | 118.6 | 117.6 | 118.1 | 118.5 | 118.1 | 118.3 | 118.6 | 118.5 | 118.1 | 118.3 | 118.6 | 118.1 | 118.3 | 118.6 | 118.1
| 冷却水流量（m³/h) | 750 | 759 | 761 | 762 | 801 | 782 | 744 | 763 | 774 | 799 | 745 | 753 | 724 | 761 | 739 | 750 | 724 | 761 | 739 | 834 | 779 | 788 | 834 | 779
| 冷塔频率（HZ） | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.2 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.2 | 49.3 | 49.3 | 49.2 | 49.3
| 冷塔功率（KW） | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.1 | 42.8 | 42.3 | 41.8 | 43.1 | 41.8 | 42.7 | 42.8 | 43.1 | 41.8 | 42.7 | 42.8 | 41.8 | 42.7 | 42.8 | 41.8
| 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
4#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.4 | 19.6 | 19.4 | 19.3 | 19.5 | 19.5 | 19.4 | 20.6 | 19.5 | 19.5 | 19.4 | 20.2 | 20.6 | 20.4 | 20.2 | 20.6
| 板换冷冻出水温度 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 15.9 | 16.2 | 15.9 | 15.9 | 16.2 | 16.9 | 17.2 | 17.6 | 16.2 | 16.9 | 17.2 | 17.2 | 17.7 | 17.4 | 17.2 | 17.7
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 13.8 | 14.4 | 14 | 14 | 14.4 | 14.9 | 15.2 | 15.9 | 14.4 | 14.9 | 15.2 | 15.5 | 15.9 | 15.6 | 15.5 | 15.9
| 板换冷却出水温度 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.9 | 17.7 | 17.5 | 17.4 | 18 | 18.1 | 18.4 | 19 | 18 | 18.1 | 18.4 | 18.5 | 19 | 18.7 | 18.5 | 19
| 冷塔出水温度 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14 | 14.5 | 14.1 | 14 | 13.7 | 14.2 | 15.2 | 15.8 | 13.7 | 14.2 | 15.2 | 15.8 | 16 | 15.7 | 15.8 | 16
| 冷塔回水温度 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.8 | 17.5 | 17.3 | 17.2 | 18 | 17.9 | 17.8 | 18.9 | 18 | 17.9 | 17.8 | 18.4 | 18.9 | 18.6 | 18.4 | 18.9
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 35.3 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 35.3 | 35.3 | 35 | 34.1 | 35.3 | 35.3 | 35 | 35.3 | 35.3 | 35 | 35.3
| 冷冻水泵功率（KW） | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 56.8 | 55.1 | 55.5 | 55.7 | 55.5 | 57.3 | 56.8 | 55.2 | 55.5 | 57.3 | 56.8 | 55.2 | 57.3 | 56.8 | 55.2 | 57.3
| 冷冻水流量（m³/h) | 838 | 824 | 834 | 846 | 824 | 815 | 836 | 828 | 892 | 815 | 836 | 803 | 944 | 878 | 892 | 898 | 944 | 878 | 892 | 843 | 879 | 893 | 843 | 879
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 118.2 | 118.2 | 118.2 | 118.2 | 118.2 | 118.2 | 118.2 | 118.2 | 118.1 | 118.3 | 118.7 | 118.7 | 118.5 | 118.5 | 118.1 | 118.2 | 118.5 | 118.5 | 118.1 | 118.2 | 118.5 | 118.1 | 118.2 | 118.5
| 冷却水流量（m³/h) | 987 | 1047 | 1042 | 1038 | 996 | 988 | 992 | 1002 | 1006 | 992 | 1002 | 987 | 901 | 990 | 1004 | 988 | 901 | 990 | 1004 | 999 | 1012 | 952 | 999 | 1012
| 冷塔频率（HZ） | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.4 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.4 | 49.3 | 49.3 | 49.4 | 49.3
| 冷塔功率（KW） | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.8 | 43.3 | 40.9 | 41.2 | 41.1 | 40.2 | 40.8 | 40.3 | 41.1 | 40.2 | 40.8 | 40.3 | 40.2 | 40.8 | 40.3 | 40.2
| 集水器1回水温度（℃） | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.2 | 21.9 | 21.5 | 21.6 | 22.2 | 22.2 | 22.4 | 22.3 | 22.2 | 22.2 | 22.4 | 21.9 | 22.2 | 22.4 | 21.9 | 22.2
| 集水器2回水温度（℃） | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.3 | 19.8 | 19.5 | 19.6 | 19.9 | 19.4 | 19.3 | 20.3 | 19.9 | 19.4 | 19.3 | 20.1 | 19.4 | 19.3 | 20.1 | 19.4
| 分水器1供水温度（℃） | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 16.5 | 16.7 | 15.2 | 15.2 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.1 | 16.6 | 16.5 | 16.1 | 16.6
| 分水器2供水温度（℃） | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16.5 | 16.2 | 14.9 | 14.9 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.3 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 15.7 | 16.6 | 16.5 | 15.7 | 16.6
| 压差（KPA） | 102 | 102 | 102 | 102 | 103 | 103 | 103 | 103 | 100 | 103 | 99 | 100 | 104 | 101 | 100 | 101 | 104 | 101 | 100 | 101 | 101 | 100 | 101 | 101

## 12月11日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 95.8 | 96.7 | 96.7 | 97 | 96.4 | 97 | 95.8 | 96.7 | 97 | 96.4 | 97 | 95.8 | 92.4 | 87.4 | 88.9 | 89.2 | 90.2 | 86.3 | 86.6 | 86.5 | 85.6 | 89 | 88 | 88
| 室外湿球（℃） | 11.7 | 11.5 | 11.5 | 11.6 | 11.6 | 11.4 | 11.5 | 11.5 | 11 | 11.3 | 10.1 | 9.4 | 8.2 | 6.1 | 6.1 | 5.5 | 5.7 | 6.1 | 6.1 | 5.9 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5
| 室外干球（℃） | 11.7 | 11.8 | 11.8 | 12 | 11.9 | 11.8 | 15.9 | 15.9 | 16.2 | 17.2 | 17.9 | 18 | 21.7 | 14.3 | 14.2 | 12.8 | 9.2 | 8.3 | 7.2 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 5.8
1#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
3#系统 | 运行模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
| 冷机冷冻回水温度 | 0点: 18.4; 1点: 18.4; 2点: 18.4; 3点: 18.4; 4点: 18.3; 5点: 18.8; 6点: 18.3; 7点: 18.3; 8点: 17.3; 9点: 17.5; 10点: 17.5; 11点: 17.3; 12点: 19.6
| 冷机冷冻出水温度 | 0点: 13.4; 1点: 13.4; 2点: 13.4; 3点: 13.4; 4点: 13.3; 5点: 13.8; 6点: 13.3; 7点: 13.3; 8点: 13.5; 9点: 13.8; 10点: 13.8; 11点: 13.6; 12点: 15
| 板换冷冻回水温度 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.4 | 18.9 | 18.4 | 18.4 | 21.1 | 19.2 | 19.4 | 19.2 | 20.7 | 20 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20 | 19.7 | 19.7 | 19.7
| 板换冷冻出水温度 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.2 | 19.8 | 23.2 | 23.2 | 17.2 | 17.5 | 17.6 | 18.2 | 19.7 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.7 | 16.4 | 16.1 | 16.1 | 16.3
| 冷机冷却回水温度 | 0点: 19.5; 1点: 19.5; 2点: 19.5; 3点: 19.5; 4点: 19.3; 5点: 18.9; 6点: 19.3; 7点: 19.3; 8点: 17.5; 9点: 17.6; 10点: 17.7; 11点: 18.4; 12点: 19.7
| 冷机冷却出水温度 | 0点: 18.5; 1点: 18.5; 2点: 18.5; 3点: 18.5; 4点: 18.4; 5点: 23.6; 6点: 18.4; 7点: 18.4; 8点: 20.7; 9点: 21.2; 10点: 21.2; 11点: 22.4; 12点: 24.2
| 板换冷却回水温度 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.6 | 18 | 17.6 | 17.6 | 16 | 16.3 | 16.2 | 16 | 18.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.6 | 13.7 | 13.3 | 13.1 | 13.1 | 13.3
| 板换冷却出水温度 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.4 | 18.9 | 18.4 | 18.4 | 17.5 | 17.6 | 17.7 | 17.4 | 19.7 | 17 | 17 | 17 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.6 | 16.3 | 16 | 16 | 16.1
| 冷塔出水温度 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18 | 18.1 | 18 | 18 | 16.2 | 16.6 | 16.5 | 16.3 | 16.1 | 14.7 | 14.7 | 14.2 | 13.9 | 14 | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 13.3 | 13.3 | 13.6
| 冷塔回水温度 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21.9 | 22.3 | 21.9 | 21.9 | 19.8 | 20.1 | 20.1 | 19.9 | 21.1 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.7
| 冷机电流百分比（%） | 0点: 48; 1点: 48; 2点: 48; 3点: 48; 4点: 48; 5点: 48; 6点: 48; 7点: 48; 8点: 36.5; 9点: 38.1; 10点: 37.4; 11点: 43.2; 12点: 49.1
| 冷机功率 | 0点: 488; 1点: 488; 2点: 488; 3点: 488; 4点: 488; 5点: 488; 6点: 488; 7点: 488; 8点: 412; 9点: 426; 10点: 428; 11点: 452; 12点: 485
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 35.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 37.4 | 37.4 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 35.8 | 34.8
| 冷冻水泵功率（KW） | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 61.3 | 58.8 | 58.9 | 58.5 | 58.6 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 58.5 | 58.5 | 60.1 | 58.5
| 冷冻水流量（m³/h) | 749 | 759 | 761 | 766 | 651 | 724 | 716 | 738 | 797 | 735 | 717 | 706 | 731 | 648 | 650 | 644 | 641 | 650 | 650 | 655 | 616 | 658 | 627 | 629
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.3 | 118.3 | 118.3 | 118.3 | 118.3 | 118.6 | 117.6 | 118.1 | 118.5 | 118.5 | 118.5 | 118.5 | 118.5 | 118.5 | 118.5 | 118.5 | 118.1 | 118.3 | 118.6 | 118.1
| 冷却水流量（m³/h) | 750 | 759 | 761 | 762 | 801 | 782 | 744 | 763 | 774 | 799 | 745 | 753 | 724 | 994 | 791 | 954 | 954 | 954 | 954 | 837 | 894 | 921 | 887 | 828
| 冷塔频率（HZ） | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 40.4 | 40 | 40.2 | 40.1 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 49.3 | 49.3 | 49.2 | 49.3
| 冷塔功率（KW） | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.1 | 42.8 | 42.3 | 41.8 | 43.1 | 22.3 | 22.4 | 22.4 | 22.6 | 22.6 | 22.4 | 22.6 | 41.8 | 42.7 | 42.8 | 41.8
| 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
4#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.4 | 19.6 | 19.4 | 19.3 | 19.5 | 20.2 | 20 | 20 | 20 | 20.1 | 20.1 | 20.4 | 20.3 | 20.1 | 20.2 | 20.1
| 板换冷冻出水温度 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 15.9 | 16.2 | 15.9 | 15.9 | 16.2 | 17.8 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 16 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.6
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 13.8 | 14.4 | 14 | 14 | 14.4 | 13.4 | 13.3 | 13.4 | 13.3 | 13.4 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.3 | 13.3
| 板换冷却出水温度 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.9 | 17.7 | 17.5 | 17.4 | 18 | 17.9 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 18 | 17.9 | 17.2 | 17.6 | 17.6
| 冷塔出水温度 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14 | 14.5 | 14.1 | 14 | 13.7 | 13.6 | 13.3 | 13.5 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.3
| 冷塔回水温度 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.8 | 17.5 | 17.3 | 17.2 | 18 | 17.3 | 17.3 | 17.5 | 17.4 | 17 | 17 | 17.8 | 17.7 | 17.5 | 17.4 | 17.5
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 35.3 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.1 | 35.3 | 35.3 | 35 | 35.3
| 冷冻水泵功率（KW） | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 56.8 | 55.1 | 55.5 | 55.7 | 55.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 57.3 | 56.8 | 55.2 | 57.3
| 冷冻水流量（m³/h) | 838 | 824 | 834 | 846 | 824 | 815 | 836 | 828 | 892 | 815 | 836 | 803 | 944 | 900 | 877 | 836 | 857 | 860 | 860 | 833 | 807 | 810 | 777 | 890
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 118.2 | 118.2 | 118.2 | 118.2 | 118.2 | 118.2 | 118.2 | 118.2 | 118.1 | 118.3 | 118.7 | 118.7 | 118.5 | 118.5 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118.5 | 118.1 | 118.2 | 118.5
| 冷却水流量（m³/h) | 987 | 1047 | 1042 | 1038 | 996 | 988 | 992 | 1002 | 1006 | 992 | 1002 | 987 | 901 | 1016 | 1023 | 979 | 997 | 979 | 979 | 938 | 982 | 958 | 976 | 1006
| 冷塔频率（HZ） | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 47.2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30.3 | 49.3 | 49.3 | 49.4 | 49.3
| 冷塔功率（KW） | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.8 | 43.3 | 40.9 | 41.2 | 41.1 | 41.6 | 16 | 16 | 16.3 | 16.3 | 16 | 16.2 | 40.2 | 40.8 | 40.3 | 40.2
| 集水器1回水温度（℃） | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.2 | 21.9 | 21.5 | 21.6 | 22.2 | 22.3 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.3 | 22.3 | 22.2 | 22.4 | 21.9 | 22.2
| 集水器2回水温度（℃） | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.3 | 19.8 | 19.5 | 19.6 | 19.9 | 20 | 20.1 | 20.1 | 20 | 20 | 20.1 | 20.1 | 19.4 | 19.3 | 20.1 | 19.4
| 分水器1供水温度（℃） | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 16.5 | 16.7 | 15.2 | 15.2 | 16.6 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.1 | 16.6
| 分水器2供水温度（℃） | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16.5 | 16.2 | 14.9 | 14.9 | 16.6 | 16.5 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 15.7 | 16.6
| 压差（KPA） | 102 | 102 | 102 | 102 | 103 | 103 | 103 | 103 | 100 | 103 | 99 | 100 | 104 | 102 | 105 | 100 | 102 | 101 | 101 | 102 | 101 | 100 | 101 | 101

## 12月12日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 89.3 | 88.2 | 85.3 | 88.2 | 86.3 | 85 | 86.5 | 85.6 | 82.6 | 79.8 | 77.4 | 76.2 | 74.7 | 75.3 | 74.3 | 74.2 | 73.4 | 73.3 | 73.1 | 72 | 85.6 | 89 | 88 | 88
| 室外湿球（℃） | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4 | 3.7 | 5.9 | 5.4 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 3.5 | 4.2 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5
| 室外干球（℃） | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5 | 4.8 | 4.6 | 6.7 | 6.4 | 4.6 | 4.8 | 5 | 5.1 | 5.7 | 6 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6 | 5.9 | 5.8 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 5.8
1#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
3#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.9 | 19.9 | 19.8 | 19.9 | 20.1 | 20.3 | 20.1 | 20 | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 20.6 | 20.7 | 20.3 | 19.8 | 19.6 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 20 | 19.7 | 19.7 | 19.7
| 板换冷冻出水温度 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.4 | 16.9 | 16.9 | 16.7 | 16.4 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 17.6 | 17.7 | 16.7 | 16.1 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 16.4 | 16.1 | 16.1 | 16.3
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 14 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.7 | 13.3 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 14.4 | 14.5 | 12.9 | 12.6 | 12.5 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 13.3 | 13.1 | 13.1 | 13.3
| 板换冷却出水温度 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.9 | 16.8 | 16.6 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 17.4 | 17.5 | 16.4 | 15.9 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 16.3 | 16 | 16 | 16.1
| 冷塔出水温度 | 14.1 | 14 | 14 | 13.8 | 14 | 14.4 | 13.8 | 13.6 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 14.5 | 14.8 | 13.2 | 13 | 12.7 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 13.6 | 13.3 | 13.3 | 13.6
| 冷塔回水温度 | 16.2 | 16.1 | 16 | 15.9 | 16.1 | 16.3 | 16.1 | 15.8 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.8 | 16.9 | 15.8 | 15.4 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.7
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 37.4 | 37.4 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 38.1 | 38.4 | 37.7 | 36.3 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 34.8 | 34.8 | 35.8 | 34.8
| 冷冻水泵功率（KW） | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 58.5 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.3 | 58.6 | 57.3 | 57.2 | 57.1 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 58.5 | 58.5 | 60.1 | 58.5
| 冷冻水流量（m³/h) | 653 | 646 | 622 | 656 | 650 | 653 | 655 | 616 | 635 | 641 | 630 | 774 | 764 | 746 | 694 | 655 | 677 | 666 | 664 | 659 | 616 | 658 | 627 | 629
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 118.5 | 118.5 | 118.5 | 118.5 | 118.5 | 118.5 | 118.5 | 118.1 | 118.2 | 118.1 | 118.2 | 118.3 | 118.2 | 118.2 | 118.1 | 118.2 | 118.2 | 118.2 | 118.2 | 118.2 | 118.1 | 118.3 | 118.6 | 118.1
| 冷却水流量（m³/h) | 903 | 873 | 869 | 887 | 954 | 919 | 837 | 894 | 871 | 879 | 842 | 734 | 818 | 896 | 841 | 837 | 851 | 863 | 924 | 912 | 894 | 921 | 887 | 828
| 冷塔频率（HZ） | 40.4 | 40 | 40.2 | 40.1 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 49.3 | 46.3 | 46 | 43.5 | 41 | 42.1 | 41.3 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 49.3 | 49.3 | 49.2 | 49.3
| 冷塔功率（KW） | 22.3 | 22.4 | 22.4 | 22.6 | 22.6 | 22.4 | 22.6 | 41.8 | 39.6 | 39.8 | 35.2 | 33.1 | 34.6 | 34.5 | 33.2 | 33.3 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 41.8 | 42.7 | 42.8 | 41.8
| 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
4#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20 | 20.1 | 20.7 | 20.4 | 20.3 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.6 | 20.7 | 20.3 | 19.8 | 19.7 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 20.3 | 20.1 | 20.2 | 20.1
| 板换冷冻出水温度 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 16.4 | 16 | 15.9 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 17 | 17 | 16.4 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.6
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 13.3 | 13.3 | 13.1 | 13.3 | 13.4 | 14.2 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 13.9 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.6 | 13.4 | 13.3 | 13.3
| 板换冷却出水温度 | 17.7 | 17.7 | 17.6 | 17.7 | 17.7 | 18.3 | 18 | 17.9 | 18 | 18.1 | 18.1 | 18.6 | 18.6 | 18.2 | 17.6 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.9 | 17.2 | 17.6 | 17.6
| 冷塔出水温度 | 15.4 | 13.3 | 13 | 13.3 | 13.5 | 14.2 | 13.7 | 13.6 | 14 | 13.9 | 14.1 | 14.5 | 14.4 | 13.9 | 13.4 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.3
| 冷塔回水温度 | 17.5 | 17.5 | 17.3 | 17.4 | 17 | 18.1 | 17.8 | 17.7 | 17.9 | 17.9 | 18 | 18.4 | 18.4 | 18.2 | 17.4 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.7 | 17.5 | 17.4 | 17.5
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.1 | 35.3 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 37.4 | 37.6 | 36.9 | 35.5 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35.3 | 35.3 | 35 | 35.3
| 冷冻水泵功率（KW） | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 57.3 | 58.3 | 58.3 | 58.2 | 60.3 | 60.1 | 58.6 | 58.5 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 57.3 | 56.8 | 55.2 | 57.3
| 冷冻水流量（m³/h) | 823 | 834 | 814 | 857 | 860 | 795 | 833 | 807 | 832 | 842 | 829 | 988 | 969 | 971 | 894 | 833 | 843 | 854 | 835 | 842 | 807 | 810 | 777 | 890
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 118.5 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118.5 | 118.6 | 118.5 | 118.5 | 118.4 | 118.3 | 118.2 | 118.1 | 118.2 | 118.2 | 118.2 | 118.2 | 118.2 | 118.5 | 118.1 | 118.2 | 118.5
| 冷却水流量（m³/h) | 978 | 992 | 981 | 997 | 979 | 1008 | 938 | 982 | 995 | 950 | 994 | 979 | 977 | 1017 | 973 | 964 | 993 | 996 | 966 | 975 | 982 | 958 | 976 | 1006
| 冷塔频率（HZ） | 47.2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30.3 | 49.3 | 32.7 | 31.7 | 30.3 | 30.3 | 30.6 | 35.8 | 35.5 | 35 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 49.3 | 49.3 | 49.4 | 49.3
| 冷塔功率（KW） | 41.6 | 16 | 16 | 16.3 | 16.3 | 16 | 16.2 | 40.2 | 20.3 | 18.6 | 16.1 | 16.3 | 17.2 | 20.6 | 20.2 | 19.6 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 40.2 | 40.8 | 40.3 | 40.2
| 集水器1回水温度（℃） | 22.3 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.3 | 22.3 | 22.2 | 22.1 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 21 | 21 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 22.2 | 22.4 | 21.9 | 22.2
| 集水器2回水温度（℃） | 20 | 20.1 | 20.1 | 20 | 20 | 20.1 | 20.1 | 19.4 | 19.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 19.9 | 19.9 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.4 | 19.3 | 20.1 | 19.4
| 分水器1供水温度（℃） | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 17 | 17 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.6 | 16.5 | 16.1 | 16.6
| 分水器2供水温度（℃） | 16.5 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.9 | 16.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 16.6 | 16.5 | 15.7 | 16.6
| 压差（KPA） | 102 | 105 | 100 | 102 | 101 | 101 | 102 | 101 | 102 | 103 | 102 | 101 | 93 | 99 | 103 | 102 | 100 | 101 | 99 | 98 | 101 | 100 | 101 | 101

## 12月13日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 89.3 | 88.2 | 85.3 | 88.2 | 86.3 | 85 | 80.2 | 74.8 | 72.3 | 70.1 | 70.9 | 68.9 | 67.5 | 68.2 | 64.9 | 63.9 | 68.7 | 70.1 | 71.2 | 72.3 | 72.3 | 74.2 | 79.6 | 79.7
| 室外湿球（℃） | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4 | 3.7 | 5.9 | 5.9 | 6.1 | 7.1 | 7.5 | 8.3 | 9.3 | 9.6 | 9.8 | 10 | 11 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 11.2 | 11.6 | 11.8 | 11.9
| 室外干球（℃） | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5 | 4.8 | 4.6 | 6.7 | 7.9 | 8.2 | 9.6 | 9.9 | 11.1 | 12.2 | 12.6 | 13.2 | 13 | 13.1 | 13.3 | 13.4 | 13.1 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8
1#系统 | 运行模式 | 0点: 板换模式; 1点: 板换模式; 2点: 板换模式; 3点: 板换模式; 4点: 板换模式; 5点: 板换模式; 6点: 板换模式; 7点: 板换模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 运行模式 | 0点: 板换模式; 1点: 板换模式; 2点: 板换模式; 3点: 板换模式; 4点: 板换模式; 5点: 板换模式; 6点: 板换模式; 7点: 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
3#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式
| 冷机冷冻回水温度 | 21点: 18.8; 22点: 18.8; 23点: 18.8
| 冷机冷冻出水温度 | 21点: 14.5; 22点: 14.5; 23点: 14.5
| 板换冷冻回水温度 | 19.9 | 19.9 | 19.8 | 19.9 | 20.1 | 20.3 | 20.1 | 20 | 19.9 | 19.8 | 19.9 | 20.3 | 20.1 | 20 | 20.2 | 20.2 | 20.5 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7
| 板换冷冻出水温度 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.4 | 16.9 | 16.9 | 16.7 | 16.4 | 15.6 | 15.9 | 16.1 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 17.2 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 18.9 | 18.9 | 18.9
| 冷机冷却回水温度 | 21点: 18.9; 22点: 18.9; 23点: 18.9
| 冷机冷却出水温度 | 21点: 23.8; 22点: 23.8; 23点: 23.8
| 板换冷却回水温度 | 14 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.7 | 13.3 | 11.6 | 12.2 | 12.6 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.4 | 13.4 | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 18.7 | 18.7 | 18.7
| 板换冷却出水温度 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.9 | 16.8 | 16.6 | 16.3 | 15.3 | 15.7 | 15.9 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 17 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 18.9 | 18.9 | 18.9
| 冷塔出水温度 | 14.1 | 14 | 14 | 13.8 | 14 | 14.4 | 13.8 | 13.6 | 11.9 | 12.5 | 12.9 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 18.5 | 18.5 | 18.5
| 冷塔回水温度 | 16.2 | 16.1 | 16 | 15.9 | 16.1 | 16.3 | 16.1 | 15.8 | 14.8 | 15.1 | 15.4 | 16 | 15.9 | 15.9 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 22.6 | 22.6 | 22.6
| 冷机电流百分比（%） | 21点: 48.6; 22点: 48.6; 23点: 48.6
| 冷机功率 | 21点: 442.3; 22点: 442.3; 23点: 442.3
| 冷冻水泵频率（HZ） | 37.4 | 37.4 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 36.1 | 36 | 36.3 | 36.5 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 37.2 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38.2 | 38.2 | 38.2
| 冷冻水泵功率（KW） | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 58.5 | 56.7 | 63.3 | 63.5 | 63.9 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 64.2 | 65.2 | 65.2 | 65.2 | 65.2 | 69.64 | 69.64 | 69.64
| 冷冻水流量（m³/h) | 653 | 646 | 622 | 656 | 650 | 653 | 655 | 616 | 704 | 680 | 679 | 712 | 706 | 710 | 715 | 719 | 741 | 752 | 772 | 784 | 784 | 946 | 946 | 946
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.8 | 49.2 | 49.2 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 118.5 | 118.5 | 118.5 | 118.5 | 118.5 | 118.5 | 118.5 | 118.1 | 118.3 | 116.5 | 116.3 | 116.5 | 116.4 | 116.5 | 116.5 | 116.5 | 114.6 | 114.6 | 114.6 | 114.6 | 114.6 | 113.57 | 113.57 | 113.57
| 冷却水流量（m³/h) | 903 | 873 | 869 | 887 | 954 | 919 | 837 | 894 | 882 | 894 | 874 | 911 | 882 | 901 | 886 | 860 | 864 | 905 | 862 | 864 | 864 | 791 | 791 | 791
| 冷塔频率（HZ） | 40.4 | 40 | 40.2 | 40.1 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 49.3 | 43.6 | 40.1 | 40.1 | 43.1 | 49.1 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49.1 | 49.1 | 49.1
| 冷塔功率（KW） | 22.3 | 22.4 | 22.4 | 22.6 | 22.6 | 22.4 | 22.6 | 41.8 | 36.4 | 28.7 | 28.9 | 29.1 | 28.9 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 50.5 | 50.5 | 50.5
| 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
4#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20 | 20.1 | 20.7 | 20.4 | 20.3 | 19.9 | 19.9 | 20 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.5 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 19.8 | 19.8 | 19.8
| 板换冷冻出水温度 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 16.4 | 16 | 15.9 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 17 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.8 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 13.3 | 13.3 | 13.1 | 13.3 | 13.4 | 14.2 | 13.6 | 13.6 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.7 | 14 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 15.2 | 15.2 | 15.2
| 板换冷却出水温度 | 17.7 | 17.7 | 17.6 | 17.7 | 17.7 | 18.3 | 18 | 17.9 | 17.9 | 17.8 | 17.9 | 18.4 | 18 | 18 | 18.1 | 18.1 | 18.4 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.3 | 18.3 | 18.3
| 冷塔出水温度 | 15.4 | 13.3 | 13 | 13.3 | 13.5 | 14.2 | 13.7 | 13.6 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.9 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 15.2 | 15.2 | 15.2
| 冷塔回水温度 | 17.5 | 17.5 | 17.3 | 17.4 | 17 | 18.1 | 17.8 | 17.7 | 17.7 | 17.6 | 17.7 | 18.3 | 17.9 | 17.9 | 17.8 | 17.8 | 18.3 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.2 | 18.2 | 18.2
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.1 | 35.3 | 35.5 | 35.4 | 35.3 | 35.4 | 35.8 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 36.5 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.3 | 37.3 | 37.3
| 冷冻水泵功率（KW） | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 57.3 | 57.8 | 61.7 | 61.8 | 61.9 | 61.9 | 61.9 | 61.7 | 61.7 | 61.5 | 62.3 | 62.3 | 62.3 | 62.3 | 61.7 | 61.7 | 61.7
| 冷冻水流量（m³/h) | 823 | 834 | 814 | 857 | 860 | 795 | 833 | 807 | 893 | 847 | 870 | 935 | 912 | 915 | 928 | 923 | 900 | 970 | 985 | 982 | 982 | 936 | 936 | 936
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.8 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 118.5 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118.5 | 118.6 | 118.5 | 118.6 | 118.6 | 118.6 | 118.6 | 118.6 | 118.6 | 118.5 | 118.6 | 118.6 | 118.6 | 118.6 | 118.4 | 118.4 | 118.4
| 冷却水流量（m³/h) | 978 | 992 | 981 | 997 | 979 | 1008 | 938 | 982 | 948 | 986 | 1004 | 1003 | 997 | 983 | 974 | 966 | 993 | 966 | 999 | 952 | 952 | 985 | 985 | 985
| 冷塔频率（HZ） | 47.2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30.3 | 49.3 | 30.2 | 42.5 | 48.7 | 49.4 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3
| 冷塔功率（KW） | 41.6 | 16 | 16 | 16.3 | 16.3 | 16 | 16.2 | 40.2 | 16.7 | 22.5 | 22.6 | 22.7 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 23.2 | 23.2 | 23.2
| 集水器1回水温度（℃） | 22.3 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.3 | 22.3 | 22.2 | 21.1 | 21 | 21.1 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.1 | 21.1 | 21.1
| 集水器2回水温度（℃） | 20 | 20.1 | 20.1 | 20 | 20 | 20.1 | 20.1 | 19.4 | 19.6 | 19.6 | 19.7 | 19.9 | 19.8 | 19.9 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.5 | 19.5 | 19.5
| 分水器1供水温度（℃） | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.1 | 16.2 | 16.5 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 16.2 | 16.2 | 16.2
| 分水器2供水温度（℃） | 16.5 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16 | 16.1 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 15.9 | 15.9 | 15.9
| 压差（KPA） | 102 | 105 | 100 | 102 | 101 | 101 | 102 | 101 | 102 | 101 | 100 | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 | 101 | 95 | 95 | 95 | 95 | 102 | 102 | 101

## 12月14日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 74.2 | 79.6 | 79.7 | 79.7 | 79.7 | 79.7 | 79.7 | 79.7 | 79.9 | 74.5 | 69.1 | 63.7 | 64.5 | 69.7 | 66.7 | 62.6 | 64.5 | 69.7 | 71.9 | 62.6 | 78.8 | 78 | 79.3 | 82.5
| 室外湿球（℃） | 11.6 | 11.8 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 12.3 | 12.8 | 13.4 | 13.8 | 14.3 | 13.1 | 13.4 | 14.1 | 14.3 | 13.1 | 13.7 | 14.1 | 13 | 12.9 | 12.8 | 13
| 室外干球（℃） | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 14.3 | 15.2 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.3 | 18.2 | 18.6 | 16.5 | 16.3 | 16.6 | 18.6 | 15 | 15.1 | 15.1 | 14.6
1#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 运行模式 | 16点: 板换模式; 17点: 板换模式; 18点: 板换模式; 19点: 板换模式; 20点: 板换模式; 21点: 板换模式; 22点: 板换模式; 23点: 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 16点: 20.2; 17点: 20.1; 18点: 20.2; 19点: 20.2; 20点: 20.1; 21点: 20.1; 22点: 20.1; 23点: 20.4
| 板换冷冻出水温度 | 16点: 17.4; 17点: 17.7; 18点: 17.9; 19点: 18; 20点: 17.6; 21点: 17.7; 22点: 17.8; 23点: 17.8
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 16点: 15.9; 17点: 15.9; 18点: 16.1; 19点: 16.2; 20点: 15.7; 21点: 15.8; 22点: 15.9; 23点: 15.9
| 板换冷却出水温度 | 16点: 18.3; 17点: 18.7; 18点: 19.7; 19点: 18.9; 20点: 19.5; 21点: 19.5; 22点: 19.6; 23点: 19.6
| 冷塔出水温度 | 16点: 15.9; 17点: 13.2; 18点: 11.6; 19点: 16.4; 20点: 11.6; 21点: 11.7; 22点: 11.7; 23点: 11.7
| 冷塔回水温度 | 16点: 18.2; 17点: 16.7; 18点: 15.9; 19点: 18.9; 20点: 15.7; 21点: 15.7; 22点: 15.8; 23点: 15.8
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 16点: 36.8; 17点: 36.8; 18点: 36.8; 19点: 36.8; 20点: 41; 21点: 42.1; 22点: 41.9; 23点: 41.9
| 冷冻水泵功率（KW） | 16点: 62; 17点: 62; 18点: 62; 19点: 62; 20点: 89; 21点: 89; 22点: 89; 23点: 89
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 16点: 48.7; 17点: 48.7; 18点: 48.7; 19点: 48.7; 20点: 39.7; 21点: 40.1; 22点: 40.1; 23点: 40.1
| 冷却水泵功率（KW） | 16点: 118.4; 17点: 118.4; 18点: 118.4; 19点: 118.4; 20点: 57.5; 21点: 57.6; 22点: 57.6; 23点: 57.6
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 16点: 49.3; 17点: 49.3; 18点: 49.3; 19点: 49.3; 20点: 49.1; 21点: 49.1; 22点: 49.1; 23点: 49.1
| 冷塔功率（KW） | 16点: 21.7; 17点: 21.2; 18点: 20.7; 19点: 20.2; 20点: 47.1; 21点: 47.2; 22点: 47.1; 23点: 47.1
3#系统 | 运行模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式
| 冷机冷冻回水温度 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.6 | 18.9 | 19.2 | 19.5 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 20 | 19.8 | 19.8 | 20.3 | 20 | 19.8 | 19.9 | 19.9 | 19.9
| 冷机冷冻出水温度 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 14.8 | 15.1 | 15.2 | 15 | 14.8 | 15 | 15.2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
| 板换冷冻回水温度 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.7 | 19.9 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 20.1 | 19.9 | 20 | 20 | 20
| 板换冷冻出水温度 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 19 | 19.2 | 19.4 | 19.6 | 19.8 | 20 | 20.2 | 19.6 | 19.8 | 20.4 | 20.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2
| 冷机冷却回水温度 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 19 | 19.2 | 19.4 | 19.6 | 19.8 | 20 | 20.1 | 19.6 | 19.8 | 20.4 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1
| 冷机冷却出水温度 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.6 | 23.9 | 24.2 | 24.5 | 24.8 | 25.4 | 26 | 25.9 | 25.3 | 26.1 | 27.1 | 25.9 | 20 | 20 | 20 | 20
| 板换冷却回水温度 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18.2 | 18.4 | 18.3 | 19 | 19.4 | 19.8 | 19.7 | 19 | 19.4 | 20.4 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.8
| 板换冷却出水温度 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.9 | 19.1 | 19.3 | 19.6 | 19.8 | 20 | 20 | 19.6 | 20 | 20.4 | 20 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9
| 冷塔出水温度 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.2 | 18.5 | 18.8 | 19.1 | 19.4 | 19.6 | 19.8 | 20.1 | 19.4 | 19.6 | 20.8 | 20.1 | 20 | 20 | 20 | 20
| 冷塔回水温度 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.6 | 22.9 | 23.2 | 23.5 | 24 | 24.5 | 24.4 | 23.5 | 24 | 25.5 | 24.4 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7
| 冷机电流百分比（%） | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 55.7 | 62 | 57.8 | 49.4 | 55.7 | 68.1 | 57.8 | 61.8 | 61.8 | 61.8 | 61.8
| 冷机功率 | 442.3 | 442.3 | 442.3 | 443 | 443 | 443 | 443 | 443 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 462 | 476 | 452 | 448 | 462 | 482 | 452 | 550 | 552 | 561 | 561
| 冷冻水泵频率（HZ） | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2
| 冷冻水泵功率（KW） | 69.64 | 69.64 | 69.64 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70.2 | 70.3 | 70.4 | 70.5 | 70.6 | 70.7 | 70.8 | 70.9 | 70.6 | 70.7 | 70.8 | 70.9 | 88.1 | 88.1 | 88.1 | 88.1
| 冷冻水流量（m³/h) | 946 | 946 | 946 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 913 | 918 | 923 | 928 | 933 | 1001 | 1069 | 1020 | 933 | 1001 | 1104 | 1020 | 1114 | 703 | 736 | 722
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 113.57 | 113.57 | 113.57 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 113.5
| 冷却水流量（m³/h) | 791 | 791 | 791 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 775 | 705 | 732 | 886 | 924 | 757 | 842 | 766 | 924 | 757 | 754 | 766 | 790 | 871 | 825 | 832
| 冷塔频率（HZ） | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.1 | 49.1 | 49.2 | 49.2
| 冷塔功率（KW） | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50.9 | 50.9 | 51.1 | 51.2
| 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
4#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.6 | 19.8 | 20 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20 | 20.2
| 板换冷冻出水温度 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 17 | 17.1 | 17.2 | 17.3 | 17.4 | 17.7 | 18 | 18
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.2
| 板换冷却出水温度 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.7 | 19.1 | 18.9
| 冷塔出水温度 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.4
| 冷塔回水温度 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18.2 | 18.4 | 18.6 | 18.8 | 18.7 | 18.6 | 18.9
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8
| 冷冻水泵功率（KW） | 61.7 | 61.7 | 61.7 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62
| 冷冻水流量（m³/h) | 936 | 936 | 936 | 958 | 958 | 958 | 958 | 958 | 962 | 964 | 966 | 968 | 970 | 986 | 1002 | 1031
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4
| 冷却水流量（m³/h) | 985 | 985 | 985 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 962 | 1003 | 1044 | 1085 | 1126 | 999 | 872 | 998
| 冷塔频率（HZ） | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3
| 冷塔功率（KW） | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 22.8 | 23.1 | 21.7 | 21.2 | 20.7 | 20.2
| 集水器1回水温度（℃） | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20.8 | 21 | 19.7 | 18.4 | 17.5 | 20.2 | 19.7 | 18.3 | 17.1 | 21 | 20.8 | 20.9 | 20.8
| 集水器2回水温度（℃） | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.8 | 19.5 | 19.8 | 19.7 | 19.6 | 19.7
| 分水器1供水温度（℃） | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 17 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 16.5
| 分水器2供水温度（℃） | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 16 | 16.1 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.5
| 压差（KPA） | 102 | 102 | 99 | 95 | 95 | 96 | 97 | 95 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 104 | 110 | 116 | 98 | 104 | 104 | 116 | 104 | 103 | 103 | 102

## 12月15日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 91.2 | 92.7 | 94.7 | 92.4 | 91.1 | 90.2 | 88.6 | 87.8 | 87.5 | 87.7 | 85.4 | 85.9 | 87.6 | 87.6 | 88 | 87.7 | 86.7 | 83 | 82.1 | 81.6 | 79.7 | 82 | 69 | 75.1
| 室外湿球（℃） | 12.7 | 12.5 | 10.7 | 9.7 | 9.5 | 8.6 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6 | 5.7 | 5.4 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4 | 3.6 | 3.1 | 3 | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 1.3 | 1.3
| 室外干球（℃） | 13.3 | 12.9 | 10.8 | 9.9 | 9.7 | 8.9 | 7.1 | 6.9 | 6.8 | 6.3 | 6.2 | 5.9 | 5 | 5 | 4.6 | 4.2 | 4 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 2.9 | 2.8 | 2.4
1#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 20.1 | 20.2 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 20 | 19.5 | 19 | 19.2 | 19.3 | 19.4 | 19.7 | 19.2 | 19.6 | 19.9
| 板换冷冻出水温度 | 17.7 | 17.8 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.6 | 17.8 | 17.7 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 16.9 | 16.3 | 15.4 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 14.4 | 14.7 | 14.9
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 15.8 | 15.9 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.9 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 13.7 | 13.1 | 12.2 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.5 | 12.5 | 12.6 | 12.7
| 板换冷却出水温度 | 19.5 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 19.6 | 19.4 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 18.9 | 17.2 | 16.8 | 17 | 17.1 | 17.2 | 17.5 | 17.4 | 17.5 | 17.7
| 冷塔出水温度 | 11.8 | 11.8 | 11.7 | 11.8 | 11.8 | 11.9 | 11.8 | 11.8 | 11.3 | 11.2 | 11.1 | 13.9 | 11.2 | 11.4 | 13.4 | 12.1 | 11.8 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 12 | 11.9 | 12.1 | 11.9
| 冷塔回水温度 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 19.1 | 15.2 | 15.4 | 18.5 | 17.2 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 17 | 16.9 | 17 | 16.9
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 40.8 | 41.1 | 40.8 | 40.9 | 40.7 | 40.5 | 39.9 | 40.1 | 41.7 | 40.1 | 40.1 | 41.7 | 40.1 | 40.1 | 41.7 | 40.1 | 40.1 | 41.7 | 40.1 | 41.7 | 37.4 | 37.3 | 37.1 | 37.3
| 冷冻水泵功率（KW） | 89 | 89.3 | 89 | 89.8 | 89 | 89.7 | 89.3 | 89.7 | 89.3 | 89.7 | 89.7 | 89.3 | 89.7 | 89.7 | 89.3 | 89.7 | 89.7 | 89.3 | 89.7 | 89.3 | 65.1 | 65 | 64.8 | 65
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 39.7 | 39.8 | 40.1 | 39.7 | 39.9 | 39.8 | 40.1 | 39.7 | 40.1 | 39.7 | 39.7 | 40.1 | 39.7 | 39.7 | 40.1 | 39.7 | 39.7 | 40.1 | 39.7 | 40.1 | 48.6 | 48.5 | 48.6 | 48.5
| 冷却水泵功率（KW） | 57.6 | 57.7 | 57.6 | 57.7 | 57.9 | 57.6 | 57.9 | 57.3 | 57.9 | 57.3 | 57.3 | 57.9 | 57.3 | 57.3 | 57.9 | 57.3 | 57.3 | 57.9 | 57.3 | 57.9 | 104 | 103 | 103.2 | 103.1
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 49.1 | 49.2 | 49.1 | 49.3 | 49.1 | 49.2 | 49.1 | 49.2 | 49.1 | 49.2 | 49.2 | 49.1 | 49.2 | 49.2 | 49.1 | 49.2 | 49.2 | 49.1 | 49.2 | 49.1 | 37.3 | 37.2 | 34.2 | 34.8
| 冷塔功率（KW） | 47.2 | 47.3 | 47.1 | 47.2 | 47.6 | 47.4 | 47.2 | 47.4 | 47.2 | 47.4 | 47.4 | 47.2 | 47.4 | 47.4 | 47.2 | 47.4 | 47.4 | 47.2 | 47.4 | 47.2 | 20.8 | 20.7 | 20.2 | 20.3
3#系统 | 运行模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
| 冷机冷冻回水温度 | 0点: 19.9; 1点: 20.1; 2点: 19.9; 3点: 18.1; 4点: 18; 5点: 17.7; 6点: 16.7; 7点: 16.7; 8点: 16.8; 9点: 16.7; 10点: 16.6; 11点: 16.6; 12点: 16.4
| 冷机冷冻出水温度 | 0点: 15; 1点: 14.9; 2点: 15; 3点: 14; 4点: 15.1; 5点: 15; 6点: 16.2; 7点: 16.8; 8点: 16.9; 9点: 16.8; 10点: 16.7; 11点: 16.7; 12点: 16.5
| 板换冷冻回水温度 | 20 | 20.3 | 20 | 19.2 | 19.4 | 19.7 | 20.1 | 20.3 | 20.4 | 20.4 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20 | 19.4 | 19 | 19.2 | 19 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.6 | 19.9
| 板换冷冻出水温度 | 26.2 | 26.4 | 26.2 | 18.2 | 17.9 | 17.4 | 17.1 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16 | 15.8 | 15.5 | 16.7 | 16.2 | 15.8 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 17.4
| 冷机冷却回水温度 | 0点: 20.1; 1点: 19.9; 2点: 20.1; 3点: 18.1; 4点: 17.6; 5点: 17.2; 6点: 16.7; 7点: 16.3; 8点: 16.4; 9点: 16.4; 10点: 16.2; 11点: 16.2; 12点: 16
| 冷机冷却出水温度 | 0点: 20; 1点: 19.9; 2点: 20.2; 3点: 23.1; 4点: 19.5; 5点: 18.2; 6点: 17.2; 7点: 16.3; 8点: 16.4; 9点: 16.4; 10点: 16.2; 11点: 16.2; 12点: 16
| 板换冷却回水温度 | 19.8 | 20.2 | 19.8 | 17.1 | 15.6 | 14.3 | 13.4 | 12.6 | 12.7 | 12.6 | 12.4 | 12.3 | 12.1 | 12 | 11.7 | 11.8 | 12 | 14.1 | 12 | 11.7 | 14.6 | 14.5 | 14.7 | 14.6
| 板换冷却出水温度 | 19.9 | 20.2 | 20.1 | 18.1 | 17.9 | 17.1 | 16.7 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16 | 16 | 15.6 | 15.4 | 15.1 | 16.4 | 15.1 | 15.4 | 17 | 16.9 | 17 | 17.1
| 冷塔出水温度 | 20 | 20.1 | 19.9 | 17.1 | 16.6 | 13.5 | 13.2 | 12.8 | 12.9 | 12.8 | 12.6 | 12.5 | 12.4 | 12.3 | 12 | 12.1 | 12.2 | 13.8 | 12.2 | 11.7 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8
| 冷塔回水温度 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 21.7 | 18.3 | 17.2 | 16.2 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 15.4 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 16.1 | 14.6 | 14.8 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6
| 冷机电流百分比（%） | 0点: 61.8; 1点: 61.9; 2点: 61.8; 3点: 61.7; 4点: 61.7; 5点: 61.7; 6点: 61.7; 7点: 61.7; 8点: 0; 9点: 0; 10点: 0; 11点: 0; 12点: 0
| 冷机功率 | 0点: 561; 1点: 562; 2点: 563; 3点: 561; 4点: 562; 5点: 561; 6点: 563; 7点: 563; 8点: 0; 9点: 0; 10点: 0; 11点: 0; 12点: 0
| 冷冻水泵频率（HZ） | 41.2 | 41.3 | 41.2 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 42.1 | 39.8 | 39.8 | 42.1 | 39.8 | 39.8 | 42.1 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 37.6 | 37.5 | 37.3 | 37.5
| 冷冻水泵功率（KW） | 88.1 | 88.2 | 88.1 | 88.3 | 88.2 | 88.3 | 88.1 | 88.3 | 88.1 | 88.3 | 88.3 | 88.1 | 88.3 | 88.3 | 88.1 | 88.3 | 88.3 | 88.1 | 88.3 | 88.1 | 71.2 | 71.1 | 70.8 | 71.1
| 冷冻水流量（m³/h) | 718 | 723 | 718 | 680 | 680 | 740 | 768 | 760 | 750 | 755 | 756 | 715 | 725 | 744 | 785 | 755 | 703 | 708 | 703 | 755 | 742 | 735 | 745 | 763
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.8 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 113.5 | 113.6 | 113.8 | 113.5 | 113.6 | 113.5 | 113.4 | 113.3 | 113.4 | 113.3 | 113.3 | 113.4 | 113.3 | 113.3 | 113.4 | 113.3 | 113.3 | 113.4 | 113.3 | 113.4 | 116.3 | 116.3 | 116.4 | 116.3
| 冷却水流量（m³/h) | 815 | 821 | 833 | 778 | 778 | 779 | 785 | 783 | 855 | 844 | 792 | 788 | 850 | 749 | 872 | 844 | 891 | 788 | 891 | 788 | 909 | 905 | 903 | 862
| 冷塔频率（HZ） | 49.2 | 49.4 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 40.2 | 40.2 | 45.3 | 49.9
| 冷塔功率（KW） | 51.2 | 51.3 | 51.5 | 51.3 | 51.4 | 51.3 | 51.4 | 51.2 | 51.4 | 51.2 | 51.2 | 51.4 | 51.2 | 51.2 | 51.4 | 51.2 | 51.2 | 51.4 | 51.2 | 51.4 | 15.5 | 15.7 | 15.3 | 17.1
运行模式
4#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
| 集水器1回水温度（℃） | 20.8 | 20.8 | 20.7 | 20.8 | 20.6 | 20.8 | 20.6 | 20.5 | 20.6 | 21.1 | 20.5 | 20.6 | 21.1 | 20.5 | 20.6 | 21.1 | 20.5 | 20.6 | 20.5 | 20.6 | 20.5 | 20.8 | 20.7 | 20.8
| 集水器2回水温度（℃） | 19.7 | 19.8 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.8 | 19.7 | 19.8 | 19.7 | 19.8 | 19.8 | 19.7 | 19.8 | 19.8 | 19.7 | 19.8 | 19.8 | 19.7 | 19.8 | 19.7 | 19.7 | 19.3 | 19.4 | 19.4
| 分水器1供水温度（℃） | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 17 | 16.8 | 17 | 17 | 16.8 | 16.7 | 17 | 16.8 | 17 | 17 | 16.8 | 17 | 16.8 | 16.9 | 15.5 | 15.5 | 15.4
| 分水器2供水温度（℃） | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.7 | 16.5 | 16.7 | 16.9 | 17 | 16.9 | 17 | 17 | 16.9 | 16.8 | 17 | 16.9 | 17 | 17 | 16.9 | 17 | 16.9 | 16.9 | 15.2 | 15.3 | 15.4
| 压差（KPA） | 102 | 104 | 102 | 103 | 102 | 103 | 102 | 104 | 102 | 100 | 104 | 102 | 100 | 104 | 102 | 100 | 104 | 102 | 104 | 102 | 102 | 101 | 102 | 101

## 12月16日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 82.5 | 85.4 | 85 | 89 | 83 | 79.4 | 74.8 | 73.4 | 74.2 | 70.2 | 66.4 | 60.2 | 55.8 | 56.8 | 54.2 | 50.6 | 50.6 | 50.4 | 50.6 | 50.6 | 54.9 | 54.4 | 54.9 | 54.8
| 室外湿球（℃） | 1.7 | 1.5 | 1 | 0.7 | 0.3 | -0.3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1.2 | -2 | -1.4 | -1.6 | -1.2 | -2.2 | -1.3 | -2.4 | -2.4 | -2.5 | -3.2 | -3.1 | -3.1
| 室外干球（℃） | 2.2 | 2 | 1.4 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | -0.2 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | -0.9 | -0.8 | -1.2
1#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.7 | 19.3 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.9 | 19.3 | 19.2 | 20.2 | 20 | 19.5 | 19 | 19.2 | 19.3 | 19.4 | 19.7 | 19.2 | 19.6 | 19.9 | 19.9 | 20.4 | 19.9 | 20.4 | 21
| 板换冷冻出水温度 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.2 | 14.1 | 16.9 | 16.3 | 15.4 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 14.4 | 14.7 | 14.9 | 14.9 | 17.6 | 14.9 | 17.6 | 17.5
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 12.6 | 12.6 | 12.3 | 12.4 | 12.3 | 12.5 | 12.1 | 11.9 | 14.1 | 13.7 | 13.1 | 12.2 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.5 | 12.5 | 12.6 | 12.7 | 12.7 | 15.6 | 12.7 | 15.6 | 14.8
| 板换冷却出水温度 | 17.4 | 17.3 | 17.5 | 17.5 | 17.4 | 17.4 | 17 | 16.9 | 19.5 | 18.9 | 17.2 | 16.8 | 17 | 17.1 | 17.2 | 17.5 | 17.4 | 17.5 | 17.7 | 17.7 | 19.6 | 17.7 | 19.6 | 20
| 冷塔出水温度 | 12 | 12.1 | 12 | 11.8 | 11.9 | 12 | 11.6 | 11.4 | 11.4 | 13.4 | 12.1 | 11.8 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 12 | 11.9 | 12.1 | 11.9 | 11.9 | 14.6 | 11.9 | 14.6 | 14.1
| 冷塔回水温度 | 16.9 | 16.8 | 17 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.5 | 16.4 | 15.4 | 18.5 | 17.2 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 17 | 16.9 | 17 | 16.9 | 16.9 | 19.1 | 16.9 | 19.1 | 19.4
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 37 | 37.4 | 37.3 | 37.2 | 37.3 | 36.9 | 36.4 | 36.4 | 40.1 | 41.7 | 40.1 | 40.1 | 41.7 | 40.1 | 41.7 | 37.4 | 37.3 | 37.1 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3
| 冷冻水泵功率（KW） | 64.8 | 65.1 | 65 | 64.9 | 65 | 64.7 | 64.6 | 64.5 | 89.7 | 89.3 | 89.7 | 89.7 | 89.3 | 89.7 | 89.3 | 65.1 | 65 | 64.8 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.7 | 48.9 | 48.6 | 48.6 | 39.7 | 40.1 | 39.7 | 39.7 | 40.1 | 39.7 | 40.1 | 48.6 | 48.5 | 48.6 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5
| 冷却水泵功率（KW） | 103.3 | 103.2 | 103.2 | 103.2 | 103.3 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 57.3 | 57.9 | 57.3 | 57.3 | 57.9 | 57.3 | 57.9 | 104 | 103 | 103.2 | 103.1 | 103.1 | 103.1 | 103.1 | 103.1 | 103.1
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 34 | 34 | 34 | 33.6 | 32.9 | 31 | 30.6 | 30.7 | 49.2 | 49.1 | 49.2 | 49.2 | 49.1 | 49.2 | 49.1 | 37.3 | 37.2 | 34.2 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8
| 冷塔功率（KW） | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20 | 19.8 | 19.7 | 19.6 | 19.7 | 47.4 | 47.2 | 47.4 | 47.4 | 47.2 | 47.4 | 47.2 | 20.8 | 20.7 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3
3#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.6 | 19.3 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.6 | 19.3 | 19.2 | 20.2 | 20 | 19.4 | 19 | 19.2 | 19 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.6 | 19.9 | 19.9 | 20.4 | 19.9 | 20.4 | 21
| 板换冷冻出水温度 | 16.6 | 16.7 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 16.6 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16 | 15.8 | 15.5 | 16.7 | 16.2 | 15.8 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 17.4 | 17.4 | 17.6 | 17.4 | 17.6 | 17.6
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 13.4 | 13.9 | 14.5 | 14.3 | 14.4 | 13.6 | 13.4 | 13.2 | 12 | 11.7 | 11.8 | 12 | 14.1 | 12 | 11.7 | 14.6 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.2 | 14.6 | 14.2 | 14.2
| 板换冷却出水温度 | 16.2 | 16.5 | 17 | 16.8 | 16.9 | 16.4 | 16.1 | 16 | 16 | 15.6 | 15.4 | 15.1 | 16.4 | 15.1 | 15.4 | 17 | 16.9 | 17 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.4
| 冷塔出水温度 | 12.7 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.3 | 13.8 | 13.6 | 13.2 | 12.3 | 12 | 12.1 | 12.2 | 13.8 | 12.2 | 11.7 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.4 | 14.8 | 14.4 | 14.3
| 冷塔回水温度 | 15.9 | 16 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 15.9 | 15.7 | 15.5 | 15.4 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 16.1 | 14.6 | 14.8 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 17.3
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 37.3 | 36.5 | 37.5 | 37.4 | 37.5 | 37.2 | 36.6 | 36.6 | 39.8 | 39.8 | 42.1 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 37.6 | 37.5 | 37.3 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
| 冷冻水泵功率（KW） | 70.9 | 70.7 | 71.1 | 71.3 | 71.1 | 70.9 | 70.5 | 70.5 | 88.3 | 88.1 | 88.3 | 88.3 | 88.1 | 88.3 | 88.1 | 71.2 | 71.1 | 70.8 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1
| 冷冻水流量（m³/h) | 737 | 709 | 726 | 739 | 753 | 745 | 737 | 698 | 744 | 785 | 755 | 703 | 708 | 703 | 755 | 742 | 735 | 745 | 763 | 763 | 818 | 763 | 818 | 810
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.8 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 113.3 | 113.4 | 113.3 | 113.3 | 113.4 | 113.3 | 113.4 | 116.3 | 116.3 | 116.4 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3
| 冷却水流量（m³/h) | 972 | 939 | 928 | 915 | 893 | 929 | 887 | 976 | 749 | 872 | 844 | 891 | 788 | 891 | 788 | 909 | 905 | 903 | 862 | 862 | 859 | 862 | 859 | 916
| 冷塔频率（HZ） | 44.7 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.6 | 44 | 40.7 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 40.2 | 40.2 | 45.3 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 0.8
| 冷塔功率（KW） | 33.2 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.4 | 11.2 | 9.3 | 8.1 | 51.2 | 51.4 | 51.2 | 51.2 | 51.4 | 51.2 | 51.4 | 15.5 | 15.7 | 15.3 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 0
运行模式
4#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
| 集水器1回水温度（℃） | 20.8 | 20.7 | 20.7 | 20.8 | 20.7 | 20.6 | 20.7 | 20.8 | 20.5 | 20.6 | 21.1 | 20.5 | 20.6 | 20.5 | 20.6 | 20.5 | 20.8 | 20.7 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8
| 集水器2回水温度（℃） | 19.4 | 19.5 | 19.5 | 19.4 | 19.3 | 19.3 | 19.4 | 19.4 | 19.8 | 19.7 | 19.8 | 19.8 | 19.7 | 19.8 | 19.7 | 19.7 | 19.3 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4
| 分水器1供水温度（℃） | 15.4 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2
| 分水器2供水温度（℃） | 15.4 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 14.8 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8
| 压差（KPA） | 101 | 102 | 101 | 101 | 102 | 104 | 102 | 94 | 104 | 102 | 100 | 104 | 102 | 104 | 102 | 102 | 101 | 102 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101

## 12月17日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 54.2 | 56.4 | 54.5 | 53.8 | 46.1 | 42 | 41.4 | 46.8 | 42.8 | 42.8 | 39.8 | 35.7 | 35.7 | 32.2 | 32.7 | 35.1 | 35 | 38.8 | 41.8 | 44.2 | 49 | 56.5 | 60.1 | 61.3
| 室外湿球（℃） | -3.2 | -3.3 | -3.6 | -4.1 | -4.9 | -5.4 | -5.4 | -5.8 | -5.4 | -5.4 | -4.4 | -4.2 | -2.9 | -3.4 | -2 | -2 | -2.9 | -3.2 | -3.1 | -2.7 | -2.5 | -1.6 | -1.4 | -1.3
| 室外干球（℃） | -1.2 | -1.2 | -1.5 | -1.8 | -2.3 | -2.7 | -2.9 | -3.3 | -2.4 | -2.4 | -0.8 | -0.7 | -0.4 | -0.3 | 1.9 | 2.6 | 1.3 | 1 | 0.6 | 1 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 1.5
1#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 21 | 21.1 | 21.2 | 21.1 | 21.1 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.2 | 20 | 19.5 | 19 | 19.2 | 19.3 | 19.4 | 19.7 | 19.2 | 19.6 | 19.9 | 20.3 | 20.2 | 20.1 | 20 | 19.8
| 板换冷冻出水温度 | 17.3 | 17.5 | 17.7 | 17.4 | 17.5 | 17.1 | 17 | 17 | 16.9 | 16.3 | 15.4 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 14.4 | 14.7 | 14.9 | 16.1 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.6
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 14.4 | 14.7 | 14.8 | 14.5 | 14.7 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 13.7 | 13.1 | 12.2 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.5 | 12.5 | 12.6 | 12.7 | 14.2 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.9
| 板换冷却出水温度 | 20 | 20.1 | 20.3 | 20.1 | 20.2 | 19.8 | 19.7 | 19.6 | 19.5 | 18.9 | 17.2 | 16.8 | 17 | 17.1 | 17.2 | 17.5 | 17.4 | 17.5 | 17.7 | 18.5 | 18.4 | 18.2 | 18.1 | 18
| 冷塔出水温度 | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 14 | 14 | 13.5 | 13.3 | 14.6 | 11.4 | 13.4 | 12.1 | 11.8 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 12 | 11.9 | 12.1 | 11.9 | 13.2 | 13.1 | 12.9 | 12.9 | 12.9
| 冷塔回水温度 | 19.4 | 19.6 | 19.7 | 19.5 | 19.6 | 19.2 | 19.1 | 19.1 | 15.4 | 18.5 | 17.2 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 17 | 16.9 | 17 | 16.9 | 18 | 17.9 | 17.7 | 17.6 | 17.5
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 37.3 | 37.1 | 37.3 | 37.3 | 40.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 40.1 | 41.7 | 40.1 | 40.1 | 41.7 | 40.1 | 41.7 | 37.4 | 37.3 | 37.1 | 37.3 | 37.7 | 37.7 | 37.84 | 37.98 | 38.12
| 冷冻水泵功率（KW） | 65 | 64.8 | 65 | 65 | 71.2 | 65 | 65 | 65 | 89.7 | 89.3 | 89.7 | 89.7 | 89.3 | 89.7 | 89.3 | 65.1 | 65 | 64.8 | 65 | 65 | 65 | 65.02 | 65.04 | 65.06
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.5 | 48.6 | 48.5 | 48.5 | 39.7 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 39.7 | 40.1 | 39.7 | 39.7 | 40.1 | 39.7 | 40.1 | 48.6 | 48.5 | 48.6 | 48.5 | 48.1 | 48.1 | 47.97 | 47.84 | 47.71
| 冷却水泵功率（KW） | 103 | 103.2 | 103.1 | 103.1 | 88.4 | 103.1 | 103.1 | 103.1 | 57.3 | 57.9 | 57.3 | 57.3 | 57.9 | 57.3 | 57.9 | 104 | 103 | 103.2 | 103.1 | 103.1 | 103.15 | 103.17 | 103.19 | 103.21
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 37.2 | 34.2 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 49.2 | 49.1 | 49.2 | 49.2 | 49.1 | 49.2 | 49.1 | 37.3 | 37.2 | 34.2 | 34.8 | 33.1 | 31.9 | 30.73 | 29.56 | 28.39
| 冷塔功率（KW） | 20.7 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 47.4 | 47.2 | 47.4 | 47.4 | 47.2 | 47.4 | 47.2 | 20.8 | 20.7 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.1 | 19.99 | 19.88 | 19.77
3#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 21 | 21.1 | 21.2 | 21.1 | 21.1 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.2 | 20 | 19.4 | 19 | 19.2 | 19 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.6 | 19.9 | 20.3 | 20.2 | 20.1 | 20 | 19.8
| 板换冷冻出水温度 | 18 | 18.2 | 16.2 | 18.1 | 18.1 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 16.3 | 16 | 15.8 | 15.5 | 16.7 | 16.2 | 15.8 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 17.4 | 17.4 | 17.3 | 17.5 | 17.5 | 17.4
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 14.4 | 14.5 | 10.1 | 14.5 | 14.4 | 13.9 | 13.9 | 14 | 12 | 11.7 | 11.8 | 12 | 14.1 | 12 | 11.7 | 14.6 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.2 | 14.1 | 14.6 | 14.6 | 14.7
| 板换冷却出水温度 | 17.6 | 17.7 | 15.4 | 17.6 | 17.6 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 16 | 15.6 | 15.4 | 15.1 | 16.4 | 15.1 | 15.4 | 17 | 16.9 | 17 | 17.1 | 17 | 17 | 17.2 | 17.2 | 17.2
| 冷塔出水温度 | 14.5 | 14.8 | 10.1 | 14.8 | 14.6 | 14.1 | 14 | 14.2 | 12.3 | 12 | 12.1 | 12.2 | 13.8 | 12.2 | 11.7 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.3 | 14.1 | 14.8 | 14.9 | 15.1
| 冷塔回水温度 | 17.1 | 17.2 | 14.7 | 17.2 | 17.2 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 15.4 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 16.1 | 14.6 | 14.8 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.6
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 37.5 | 37.3 | 37.5 | 40.1 | 40.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 39.8 | 39.8 | 42.1 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 37.6 | 37.5 | 37.3 | 37.5 | 37.9 | 37.9 | 38.04 | 38.18 | 38.32
| 冷冻水泵功率（KW） | 71.1 | 70.8 | 71.1 | 74.2 | 75.6 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 88.3 | 88.1 | 88.3 | 88.3 | 88.1 | 88.3 | 88.1 | 71.2 | 71.1 | 70.8 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.13 | 71.16 | 71.19
| 冷冻水流量（m³/h) | 852 | 857 | 857 | 833 | 877 | 830 | 825 | 824 | 744 | 785 | 755 | 703 | 708 | 703 | 755 | 742 | 735 | 745 | 763 | 778 | 774 | 767 | 792 | 734
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.8 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.8 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.69 | 48.68 | 48.67
| 冷却水泵功率（KW） | 116.3 | 116.4 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 113.3 | 113.4 | 113.3 | 113.3 | 113.4 | 113.3 | 113.4 | 116.3 | 116.3 | 116.4 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.29 | 116.28 | 116.27
| 冷却水流量（m³/h) | 890 | 905 | 905 | 885 | 875 | 915 | 934 | 896 | 749 | 872 | 844 | 891 | 788 | 891 | 788 | 909 | 905 | 903 | 862 | 907 | 866 | 878 | 890 | 921
| 冷塔频率（HZ） | 40.2 | 30.4 | 49.9 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 40.2 | 40.2 | 45.3 | 49.9 | 49.2 | 45.1 | 45.2 | 43.8 | 42.6
| 冷塔功率（KW） | 23.4 | 15.3 | 25.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 51.2 | 51.4 | 51.2 | 51.2 | 51.4 | 51.2 | 51.4 | 15.5 | 15.7 | 15.3 | 17.1 | 17.1 | 17.8 | 18.4 | 19 | 19.6
运行模式
4#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
| 集水器1回水温度（℃） | 20.8 | 20.7 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 20.8 | 20.8 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3
| 集水器2回水温度（℃） | 19.3 | 19.4 | 20 | 19.8 | 20 | 19.4 | 19.4 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.7 | 19.8 | 19.6
| 分水器1供水温度（℃） | 17.4 | 17.5 | 17.7 | 17.5 | 17.6 | 17.4 | 17.3 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.4
| 分水器2供水温度（℃） | 17.2 | 17.3 | 17.5 | 17.4 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.3
| 压差（KPA） | 101 | 102 | 104 | 99 | 101 | 102 | 101 | 103 | 104 | 102 | 100 | 104 | 102 | 104 | 102 | 102 | 101 | 102 | 101 | 98 | 101 | 97 | 98 | 103

## 12月18日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 51.8 | 60.1 | 55.1 | 59.8 | 66.8 | 42 | 70.8 | 72.1 | 77.6 | 80.4 | 88.3 | 83.9 | 92.9 | 90.1 | 89.9 | 85 | 87.7 | 91.5 | 91.5 | 92.1 | 80.4 | 88.3 | 83.9 | 92.9
| 室外湿球（℃） | -1.6 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -1.2 | -1.4 | -2.1 | -2 | -0.2 | -0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 1.2 | 4.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | -0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.6
| 室外干球（℃） | 0.9 | 2.2 | 2.2 | 2 | 1 | 0 | -0.9 | -0.8 | 1.6 | 1.3 | 1 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 2.3 | 2.7 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 1.3 | 1 | 1.7 | 1.6
1#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.7 | 20.2 | 19.7 | 20.1 | 20 | 19.9 | 19.8 | 19.7 | 19.8 | 19.9 | 20.1 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.7 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.2 | 20.1 | 20 | 19.8
| 板换冷冻出水温度 | 15.6 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.6
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 13.9 | 14 | 14 | 13.9 | 13.8 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14 | 13.9 | 14 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.3 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.9
| 板换冷却出水温度 | 18 | 18.4 | 18 | 18.2 | 18.1 | 18.3 | 18.2 | 18.4 | 18 | 18.1 | 18.3 | 19.2 | 19.4 | 19.5 | 19.5 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 18.4 | 18.2 | 18.1 | 18
| 冷塔出水温度 | 12.9 | 12.3 | 13 | 12.9 | 12.8 | 13.5 | 13.3 | 13.1 | 12.9 | 12.9 | 13 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.4 | 13.6 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.1 | 12.9 | 12.9 | 12.9
| 冷塔回水温度 | 17.5 | 17.8 | 17.5 | 17.7 | 17.6 | 17.6 | 17.5 | 17.2 | 17.5 | 17.4 | 17.8 | 18.7 | 18.9 | 19 | 19.1 | 19.1 | 19.2 | 19 | 19 | 19 | 17.9 | 17.7 | 17.6 | 17.5
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 37.3 | 37.1 | 37.3 | 37.3 | 40.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 36.8 | 37 | 37.1 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 36.9 | 38.9 | 39.4 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 37.7 | 37.84 | 37.98 | 38.12
| 冷冻水泵功率（KW） | 65 | 64.8 | 65 | 65 | 71.2 | 65 | 65 | 65 | 63 | 67.6 | 67.8 | 68.2 | 68.2 | 68.2 | 67.8 | 68.1 | 68.5 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 65 | 65.02 | 65.04 | 65.06
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.5 | 48.6 | 48.5 | 48.5 | 39.7 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 39.7 | 39.7 | 39.9 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 48.1 | 47.97 | 47.84 | 47.71
| 冷却水泵功率（KW） | 103 | 103.2 | 103.1 | 103.1 | 88.4 | 103.1 | 103.1 | 103.1 | 103.2 | 106.3 | 106.3 | 88.4 | 88.4 | 89.1 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 88.4 | 103.15 | 103.17 | 103.19 | 103.21
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 37.2 | 34.2 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 31.4 | 37.4 | 30.6 | 30.6 | 34.5 | 34.4 | 34.9 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 31.9 | 30.73 | 29.56 | 28.39
| 冷塔功率（KW） | 20.7 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 15.1 | 13.6 | 18.5 | 8.6 | 8.6 | 9.1 | 9 | 9.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 10.5 | 20.1 | 19.99 | 19.88 | 19.77
3#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.7 | 20.2 | 19.7 | 20.1 | 20 | 20.1 | 20.3 | 20.1 | 19.8 | 19.9 | 20.2 | 20.5 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.6 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.2 | 20.1 | 20 | 19.8
| 板换冷冻出水温度 | 17.2 | 15.5 | 17.2 | 17.5 | 17.4 | 17.7 | 17.7 | 17.5 | 17.3 | 17.4 | 17.6 | 18.3 | 18.1 | 17.9 | 17.7 | 18.4 | 17.2 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 17.3 | 17.5 | 17.5 | 17.4
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 14.4 | 13.6 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 13.9 | 13.9 | 14 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 15.8 | 15.4 | 15 | 14.4 | 15.8 | 13.3 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 14.1 | 14.6 | 14.6 | 14.7
| 板换冷却出水温度 | 16.9 | 10.6 | 17 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.2 | 17.3 | 18 | 17.9 | 17.6 | 17.3 | 16.1 | 16.8 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17.2 | 17.2 | 17.2
| 冷塔出水温度 | 14.9 | 10.6 | 15 | 14.1 | 14.8 | 14.1 | 14 | 14.2 | 14.9 | 14.9 | 14.5 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 15 | 15.8 | 14.3 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 14.1 | 14.8 | 14.9 | 15.1
| 冷塔回水温度 | 16.4 | 14.4 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 17.6 | 17.6 | 17.1 | 16.7 | 17.7 | 16.1 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.6
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 37.5 | 37.3 | 37.5 | 40.1 | 40.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37 | 37.2 | 37.3 | 37.8 | 37.8 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 39.6 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 37.9 | 38.04 | 38.18 | 38.32
| 冷冻水泵功率（KW） | 71.1 | 70.8 | 71.1 | 74.2 | 75.6 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 74.2 | 74.6 | 74.8 | 75.1 | 75.1 | 76.2 | 76 | 76 | 76.3 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 71.1 | 71.13 | 71.16 | 71.19
| 冷冻水流量（m³/h) | 725 | 771 | 751 | 745 | 750 | 830 | 825 | 824 | 742 | 744 | 745 | 772 | 781 | 810 | 794 | 806 | 807 | 816 | 793 | 802 | 774 | 767 | 792 | 734
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.8 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.8 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.69 | 48.68 | 48.67
| 冷却水泵功率（KW） | 116.3 | 116.4 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 117.4 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.29 | 116.28 | 116.27
| 冷却水流量（m³/h) | 918 | 992 | 862 | 922 | 908 | 915 | 934 | 896 | 864 | 889 | 864 | 941 | 923 | 911 | 901 | 914 | 924 | 872 | 903 | 912 | 866 | 878 | 890 | 921
| 冷塔频率（HZ） | 40.2 | 42.6 | 49.9 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 42.6 | 43.3 | 46.7 | 45.2 | 45.2 | 41 | 1.3 | 44.9 | 1.3 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 45.1 | 45.2 | 43.8 | 42.6
| 冷塔功率（KW） | 23.4 | 28.4 | 25.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 9.1 | 8.9 | 9.2 | 8.1 | 8.1 | 7.3 | 0 | 9.8 | 0 | 9.5 | 9.5 | 16.2 | 17.8 | 18.4 | 19 | 19.6
运行模式
4#系统 | 冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
| 集水器1回水温度（℃） | 20.8 | 20.7 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 20.8 | 20.8 | 21.3 | 21.3 | 21.2 | 21.3 | 21.4 | 21.3 | 21.4 | 21.4 | 21.2 | 21.3 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3
| 集水器2回水温度（℃） | 19.3 | 19.4 | 20 | 19.8 | 20 | 19.4 | 19.4 | 19.8 | 19.8 | 19.7 | 19.7 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.8 | 19.7 | 19.8 | 19.6
| 分水器1供水温度（℃） | 17.2 | 17.5 | 17.7 | 17.5 | 17.6 | 17.4 | 17.3 | 16.9 | 16.7 | 16.4 | 17.1 | 17.3 | 17.9 | 17.4 | 17.3 | 17.7 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.4
| 分水器2供水温度（℃） | 16.9 | 17.3 | 17.5 | 17.4 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 16.6 | 16.6 | 15.9 | 16.8 | 17.3 | 17.5 | 17.3 | 17.3 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.3
| 压差（KPA） | 101 | 102 | 104 | 99 | 101 | 102 | 101 | 103 | 102 | 101 | 103 | 105 | 101 | 102 | 102 | 101 | 102 | 101 | 101 | 101 | 101 | 97 | 98 | 103

## 12月19日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 89.9 | 85 | 87.7 | 91.5 | 91.5 | 92.1 | 92.1 | 91.4 | 92.1 | 92.5 | 93.1 | 93.3 | 93.7 | 94.1 | 92.3 | 91.5 | 87.6 | 86.4 | 85.1 | 85.9 | 80.4 | 88.3 | 83.9 | 92.9
| 室外湿球（℃） | 1.2 | 4.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.4 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.4
| 室外干球（℃） | 2.3 | 2.7 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 1.3 | 1 | 1.7 | 1.6
1#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.7 | 20.2 | 19.7 | 20.1 | 20 | 19.9 | 19.8 | 19.7 | 20.2 | 20.3 | 20.4 | 20.3 | 20.4 | 20.7 | 20.6 | 20.4 | 20.7 | 20.8 | 20.7 | 20.4 | 20.2 | 20.1 | 20 | 19.8
| 板换冷冻出水温度 | 15.6 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 16.9 | 16.9 | 17 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.6
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 13.9 | 14 | 14 | 13.9 | 13.8 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 13.9
| 板换冷却出水温度 | 18 | 18.4 | 18 | 18.2 | 18.1 | 18.3 | 18.2 | 18.4 | 19.3 | 19.4 | 19.5 | 19.4 | 19.4 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.5 | 18.4 | 18.2 | 18.1 | 18
| 冷塔出水温度 | 12.9 | 12.3 | 13 | 12.9 | 12.8 | 13.5 | 13.3 | 13.1 | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.3 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 13.1 | 12.9 | 12.9 | 12.9
| 冷塔回水温度 | 17.5 | 17.8 | 17.5 | 17.7 | 17.6 | 17.6 | 17.5 | 17.2 | 18.7 | 18.8 | 19 | 18.8 | 18.8 | 18.9 | 18.9 | 19.2 | 19.4 | 19.5 | 19.4 | 19.2 | 17.9 | 17.7 | 17.6 | 17.5
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 37.3 | 37.1 | 37.3 | 37.3 | 40.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 38.6 | 38.6 | 38.6 | 38.6 | 39.3 | 39.8 | 39.7 | 39.8 | 39 | 37.7 | 37.84 | 37.98 | 38.12
| 冷冻水泵功率（KW） | 65 | 64.8 | 65 | 65 | 71.2 | 65 | 65 | 65 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 65.9 | 65.9 | 65.9 | 65.9 | 66.2 | 66.7 | 66.5 | 66.7 | 62.1 | 65 | 65.02 | 65.04 | 65.06
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.5 | 48.6 | 48.5 | 48.5 | 39.7 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 48.1 | 47.97 | 47.84 | 47.71
| 冷却水泵功率（KW） | 103 | 103.2 | 103.1 | 103.1 | 88.4 | 103.1 | 103.1 | 103.1 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.1 | 103.15 | 103.17 | 103.19 | 103.21
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 37.2 | 34.2 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 35 | 35 | 35.1 | 35.1 | 36.9 | 37.4 | 37.2 | 37.4 | 36.1 | 31.9 | 30.73 | 29.56 | 28.39
| 冷塔功率（KW） | 20.7 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.5 | 14.1 | 16.5 | 16.3 | 16.5 | 15.2 | 20.1 | 19.99 | 19.88 | 19.77
3#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.7 | 20.2 | 19.7 | 20.1 | 20 | 20.1 | 20.3 | 20.1 | 20.3 | 20.4 | 20.4 | 20.3 | 20.3 | 20.7 | 20.6 | 20.4 | 20.7 | 20.7 | 20.4 | 20.5 | 20.2 | 20.1 | 20 | 19.8
| 板换冷冻出水温度 | 17.2 | 15.5 | 17.2 | 17.5 | 17.4 | 17.7 | 17.7 | 17.5 | 16.8 | 16.7 | 16.5 | 17.8 | 17.8 | 18.3 | 17.9 | 17.2 | 16.3 | 16.4 | 17.2 | 16.1 | 17.3 | 17.5 | 17.5 | 17.4
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 14.4 | 13.6 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 13.9 | 13.9 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14.9 | 14.9 | 15.5 | 15.5 | 13.4 | 11 | 11.1 | 13.4 | 10.9 | 14.1 | 14.6 | 14.6 | 14.7
| 板换冷却出水温度 | 16.9 | 10.6 | 17 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 17.5 | 17.5 | 18 | 18 | 16.8 | 15.6 | 15.7 | 16.8 | 15.4 | 17 | 17.2 | 17.2 | 17.2
| 冷塔出水温度 | 14.9 | 10.6 | 15 | 14.1 | 14.8 | 14.1 | 14 | 14.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 15.4 | 15.4 | 15.7 | 15.7 | 14.3 | 11.4 | 11.5 | 14.3 | 11.4 | 14.1 | 14.8 | 14.9 | 15.1
| 冷塔回水温度 | 16.4 | 14.4 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 17 | 17 | 17.5 | 17.5 | 16.1 | 14.9 | 15 | 16.1 | 14.7 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.6
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 37.5 | 37.3 | 37.5 | 40.1 | 40.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 38.8 | 39.4 | 39.4 | 38.7 | 38.7 | 38.8 | 38.8 | 39.5 | 39.9 | 39.9 | 39.5 | 39.5 | 37.9 | 38.04 | 38.18 | 38.32
| 冷冻水泵功率（KW） | 71.1 | 70.8 | 71.1 | 74.2 | 75.6 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 71.2 | 71.2 | 71.4 | 71.4 | 71.8 | 72.1 | 72.1 | 71.8 | 71.6 | 71.1 | 71.13 | 71.16 | 71.19
| 冷冻水流量（m³/h) | 725 | 771 | 751 | 745 | 750 | 830 | 825 | 824 | 821 | 815 | 803 | 789 | 791 | 795 | 780 | 811 | 832 | 822 | 823 | 795 | 774 | 767 | 792 | 734
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.8 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.69 | 48.68 | 48.67
| 冷却水泵功率（KW） | 116.3 | 116.4 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.1 | 116.3 | 116.29 | 116.28 | 116.27
| 冷却水流量（m³/h) | 918 | 992 | 862 | 922 | 908 | 915 | 934 | 896 | 895 | 880 | 862 | 884 | 856 | 846 | 851 | 914 | 853 | 838 | 902 | 836 | 866 | 878 | 890 | 921
| 冷塔频率（HZ） | 40.2 | 42.6 | 49.9 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 41.7 | 41.7 | 47 | 47 | 0.7 | 42.9 | 44.7 | 0.7 | 0 | 45.1 | 45.2 | 43.8 | 42.6
| 冷塔功率（KW） | 23.4 | 28.4 | 25.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 9.8 | 9.8 | 13.2 | 13.2 | 0 | 45.3 | 45.7 | 0 | 0 | 17.8 | 18.4 | 19 | 19.6
4#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
| 集水器1回水温度（℃） | 20.8 | 20.7 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 20.8 | 20.8 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.4 | 21.4 | 21.3 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3
| 集水器2回水温度（℃） | 19.3 | 19.4 | 20 | 19.8 | 20 | 19.4 | 19.4 | 19.8 | 19.7 | 19.7 | 19.8 | 19.7 | 19.8 | 20 | 20 | 19.6 | 19.7 | 19.8 | 19.7 | 19.7 | 19.8 | 19.7 | 19.8 | 19.6
| 分水器1供水温度（℃） | 17.2 | 17.5 | 17.7 | 17.5 | 17.6 | 17.4 | 17.3 | 16.9 | 16.9 | 17 | 17 | 17 | 17.3 | 17.4 | 17.4 | 17.2 | 17.3 | 17.5 | 17.3 | 17.3 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.4
| 分水器2供水温度（℃） | 16.9 | 17.3 | 17.5 | 17.4 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 16.6 | 16.9 | 17 | 17.1 | 17.1 | 17 | 17 | 17 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.3
| 压差（KPA） | 101 | 102 | 104 | 99 | 101 | 102 | 101 | 103 | 104 | 104 | 105 | 104 | 102 | 100 | 100 | 104 | 102 | 101 | 99 | 100 | 101 | 97 | 98 | 103

## 12月20日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 79.9 | 77.4 | 75.1 | 75.6 | 74.2 | 64.8 | 64.7 | 62.8 | 60.3 | 62.1 | 57.9 | 51 | 42.8 | 47.1 | 40.3 | 37.6 | 37.2 | 42.8 | 42.3 | 40.3 | 49.3 | 47.7 | 50.2 | 53.9
| 室外湿球（℃） | 0.6 | 0.4 | 0 | -0.6 | -1.4 | -2 | -2.2 | -2.2 | -2.2 | -1.6 | -1.3 | -0.9 | -1.4 | -0.4 | -1 | -1.6 | -1.7 | -2.1 | -3.3 | -1 | -3.5 | -3.4 | -3.8 | -4.2
| 室外干球（℃） | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | 0 | 0.4 | 0.9 | 1.9 | 1.6 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 2.3 | -0.7 | -0.9 | -1.4 | -1.9
1#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 20.2 | 20.3 | 20.4 | 20.3 | 20.4 | 20.7 | 20.6 | 20.8 | 20.7 | 20.2 | 20.2 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.2 | 20.8 | 20.3 | 20.4 | 20.3 | 20.2 | 20.1 | 20.5 | 20.8 | 20.8
| 板换冷冻出水温度 | 16.9 | 16.9 | 17 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.7 | 17.1 | 16.8 | 16.9 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 17.4 | 15.5 | 17.4
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14 | 15.2 | 11.5 | 15.3
| 板换冷却出水温度 | 19.3 | 19.4 | 19.5 | 19.4 | 19.4 | 19.5 | 19.5 | 19.7 | 19.7 | 19.3 | 19.3 | 19.6 | 19.5 | 19.6 | 19.3 | 1.8 | 19.4 | 19.5 | 19.3 | 19.3 | 19.2 | 19.7 | 19.4 | 19.6
| 冷塔出水温度 | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.6 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13 | 13.6 | 12.9 | 15 | 11 | 13
| 冷塔回水温度 | 18.7 | 18.8 | 19 | 18.8 | 18.8 | 18.9 | 18.9 | 19.3 | 19.3 | 18.9 | 19 | 19.2 | 19.2 | 19.3 | 19 | 19.4 | 18.1 | 19.2 | 19 | 19 | 18.9 | 19.3 | 19.3 | 19.1
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 38.6 | 38.6 | 38.6 | 38.6 | 39.3 | 38.6 | 38.6 | 39.3 | 38.8 | 38.7 | 39 | 39 | 39.3 | 38.8 | 38.7 | 39 | 39 | 38.7 | 38.4 | 38.9 | 38.2
| 冷冻水泵功率（KW） | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 65.9 | 65.9 | 65.9 | 65.9 | 65 | 65.9 | 65.9 | 65 | 65.9 | 65.4 | 65.1 | 65.9 | 65 | 65.9 | 65.4 | 65.1 | 65.9 | 65.1 | 64.9 | 65.1 | 64.8
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 40.3 | 39.7
| 冷却水泵功率（KW） | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 103.1 | 88.5 | 88.5 | 103.1 | 88.5 | 88.5 | 87.5 | 87.4 | 103.1 | 88.5 | 88.5 | 87.5 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.7 | 87.4
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 35 | 35 | 35.1 | 35.1 | 30.7 | 35.1 | 35.1 | 30.7 | 30.5 | 30.7 | 30.7 | 30.5 | 30.7 | 30.5 | 30.7 | 30.7 | 30.5 | 30.7 | 40.3 | 37.5 | 39.5
| 冷塔功率（KW） | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.5 | 20.3 | 13.5 | 13.5 | 20.3 | 13.4 | 14.2 | 14.4 | 15.2 | 20.3 | 13.4 | 14.2 | 14.4 | 15.2 | 15.3 | 16.9 | 16.1 | 16.6
3#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 20.3 | 20.4 | 20.4 | 20.3 | 20.3 | 20.7 | 20.6 | 20.7 | 20.7 | 20.2 | 20.2 | 20.7 | 20.7 | 20.8 | 20.2 | 20.8 | 20.3 | 20.4 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20.7 | 20.9 | 20.6
| 板换冷冻出水温度 | 16.8 | 16.7 | 16.5 | 17.8 | 17.8 | 18.3 | 17.9 | 15.7 | 15.8 | 17.6 | 17.3 | 16.9 | 16.5 | 16.3 | 16.9 | 16.1 | 16.7 | 16.9 | 17.4 | 16.9 | 16 | 17.6 | 17.7 | 17.4
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 12 | 12 | 12 | 14.9 | 14.9 | 15.5 | 15.5 | 11.8 | 10.1 | 14.7 | 13.9 | 12.7 | 12 | 11.2 | 13.1 | 10.6 | 12.5 | 13 | 13.9 | 13.1 | 11.1 | 14.2 | 14 | 13.8
| 板换冷却出水温度 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 17.5 | 17.5 | 18 | 18 | 15 | 15.1 | 17.3 | 17 | 16.4 | 16 | 15.6 | 16.6 | 15.4 | 16.3 | 16.7 | 17 | 16.6 | 15.5 | 17.2 | 17.3 | 17
| 冷塔出水温度 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 15.4 | 15.4 | 15.7 | 15.7 | 10.1 | 10.3 | 15.2 | 14.5 | 12.1 | 11.5 | 11.1 | 14.1 | 10.6 | 13.6 | 14.2 | 14.7 | 14.1 | 12.4 | 13.9 | 14.2 | 14.1
| 冷塔回水温度 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 17 | 17 | 17.5 | 17.5 | 14.3 | 14.4 | 16.8 | 16.3 | 16 | 15.5 | 15 | 15.9 | 14.7 | 15.5 | 16 | 16.4 | 15.9 | 14.6 | 16.7 | 16.7 | 16.4
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 38.8 | 39.4 | 39.4 | 38.7 | 38.7 | 38.8 | 38.8 | 39.5 | 38.8 | 38.8 | 39.5 | 39.1 | 38.9 | 39.2 | 39.1 | 39.5 | 39.1 | 38.9 | 39.2 | 39.1 | 38.9 | 38.6 | 39.1 | 38.4
| 冷冻水泵功率（KW） | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 71.2 | 71.2 | 71.4 | 71.4 | 71.1 | 71.4 | 71.4 | 71.1 | 71.1 | 71.2 | 70.4 | 71.4 | 71.1 | 71.1 | 71.2 | 70.4 | 71.4 | 71.2 | 71 | 71.3 | 70.1
| 冷冻水流量（m³/h) | 821 | 815 | 803 | 789 | 791 | 795 | 780 | 810 | 796 | 773 | 788 | 803 | 793 | 799 | 801 | 876 | 803 | 793 | 788 | 801 | 763 | 792 | 798 | 810
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3
| 冷却水流量（m³/h) | 895 | 880 | 862 | 884 | 856 | 846 | 851 | 877 | 915 | 854 | 840 | 902 | 893 | 894 | 960 | 889 | 902 | 893 | 865 | 960 | 934 | 929 | 911 | 898
| 冷塔频率（HZ） | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 41.7 | 41.7 | 47 | 47 | 40.2 | 40.6 | 14.2 | 0.8 | 46.6 | 45.6 | 44.7 | 0.6 | 44.2 | 46.6 | 45.6 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 46.2 | 49.2 | 49.2
| 冷塔功率（KW） | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 9.8 | 9.8 | 13.2 | 13.2 | 20.3 | 20.3 | 13.2 | 0 | 20.2 | 21 | 20.3 | 0 | 20.3 | 20.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 9.8 | 9.8
4#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
| 集水器1回水温度（℃） | 20.8 | 20.7 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 20.8 | 20.8 | 21.4 | 20.8 | 20.8 | 21.4 | 21.4 | 20.1 | 20.7 | 21.1 | 21.4 | 21.4 | 20.1 | 20.7 | 20 | 21.1 | 20.9 | 21 | 21.1
| 集水器2回水温度（℃） | 19.3 | 19.4 | 20 | 19.8 | 20 | 19.4 | 19.4 | 19.9 | 19.4 | 19.4 | 19.9 | 20.1 | 19.8 | 19.5 | 19.7 | 19.9 | 20.1 | 19.8 | 19.5 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7
| 分水器1供水温度（℃） | 17.2 | 17.5 | 17.7 | 17.5 | 17.6 | 17.4 | 17.3 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 17.1 | 16.8 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 17 | 16.9 | 16.8 | 17
| 分水器2供水温度（℃） | 16.9 | 17.3 | 17.5 | 17.4 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 16.8 | 16.7 | 16.5 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7
| 压差（KPA） | 101 | 102 | 104 | 99 | 101 | 102 | 101 | 101 | 102 | 101 | 101 | 101 | 102 | 102 | 103 | 101 | 101 | 102 | 99 | 103 | 100 | 102 | 102 | 100

## 12月21日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 52.9 | 54.4 | 52.7 | 53 | 53.2 | 53.6 | 46.5 | 41.9 | 28.6 | 30.7 | 31.7 | 29 | 32.4 | 34.8 | 36.1 | 39 | 40.2 | 35.7 | 39.9 | 39.9 | 40.6 | 43.9 | 43.6 | 44.3
| 室外湿球（℃） | -4 | -4.3 | -4.4 | -4.6 | -5.2 | -6 | -6.1 | -6.5 | -7 | -6.6 | -6.2 | -5.7 | -5.2 | -4.5 | -4.2 | -4.2 | -4.4 | -5.3 | -5.3 | -5.3 | -5.6 | -5.4 | -6.3 | -5.8
| 室外干球（℃） | -1.9 | -2.4 | -2.4 | -2.7 | -3 | -3.9 | -3.9 | -4 | -3.9 | -3.3 | -2.9 | -2.8 | -2.2 | -1.8 | -1.6 | -1.4 | -1.9 | -2.7 | -3 | -3 | -3.6 | -3.7 | -4.1 | -4.2
1#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 20.7 | 20.7 | 20.6 | 20.7 | 20.6 | 20.7 | 20.6 | 20.7 | 20.5 | 20.6 | 20.2 | 20.1 | 20.7 | 20.6 | 20.3 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.9 | 19.9 | 19.6 | 19.8
| 板换冷冻出水温度 | 17.8 | 17.8 | 17.5 | 17.4 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 16.9 | 17 | 15.3 | 15.8 | 15.4 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15 | 16 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.6 | 15.9 | 16.5
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 13.6 | 13.2 | 13.2 | 14.6 | 15 | 15 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 14.5
| 板换冷却出水温度 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.7 | 19.6 | 19.6 | 17.6 | 18.3 | 18.5 | 18.6 | 18.1 | 17.7 | 17.6 | 18.1 | 18.2 | 18.2 | 18.8 | 18.9 | 18.8 | 18.8
| 冷塔出水温度 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.1 | 12.7 | 12.6 | 13.6 | 13.9 | 13.9 | 13.3 | 13.7 | 13.3 | 13.3
| 冷塔回水温度 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.3 | 19.4 | 19.4 | 19.1 | 19.1 | 18.4 | 18 | 18.4 | 18.5 | 18.1 | 17.3 | 17.2 | 17.5 | 17.7 | 17.7 | 18.4 | 18.5 | 18.4 | 18.4
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.6 | 38.6 | 39.3 | 38.8 | 38.7 | 39 | 38.6 | 39.3 | 38.8 | 38.7 | 39 | 39 | 34.9 | 35 | 35 | 35.3
| 冷冻水泵功率（KW） | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.9 | 65.9 | 65 | 65.9 | 65.4 | 65.1 | 65.9 | 65 | 65.9 | 65.4 | 65.1 | 65.1 | 60.1 | 60.3 | 60.2 | 61.1
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7
| 冷却水泵功率（KW） | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 88.5 | 88.5 | 103.1 | 88.5 | 88.5 | 87.5 | 88.5 | 103.1 | 88.5 | 88.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 35.1 | 35.1 | 30.7 | 30.5 | 30.7 | 30.7 | 35.1 | 30.7 | 30.5 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 35.3 | 35.7 | 35.8 | 35.5
| 冷塔功率（KW） | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 13.5 | 13.5 | 20.3 | 13.4 | 14.2 | 14.4 | 13.5 | 20.3 | 13.4 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.8
3#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 20.8 | 20.8 | 20.7 | 20.6 | 20.6 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.6 | 20.6 | 19.9 | 20.1 | 20.7 | 20.6 | 20.3 | 19.7 | 19.7 | 19.7
| 板换冷冻出水温度 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.1 | 17.3 | 16.5 | 16.9 | 17 | 17.4 | 16 | 16.5 | 16.5 | 16.5
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.2 | 13.4 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.2 | 13.3 | 13.2
| 板换冷却出水温度 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 16.7 | 16.8 | 16.3 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2
| 冷塔出水温度 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.6 | 13.3 | 13.5 | 13.5
| 冷塔回水温度 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.1 | 16.2 | 15.9 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.7
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 38.8 | 38.8 | 39.5 | 39.1 | 38.9 | 39.2 | 38.8 | 39.5 | 39.1 | 38.9
| 冷冻水泵功率（KW） | 71.3 | 71.3 | 71.3 | 71.3 | 71.3 | 71.3 | 71.3 | 71.3 | 71.4 | 71.4 | 71.1 | 71.1 | 71.2 | 70.4 | 71.4 | 71.1 | 71.1 | 71.2
| 冷冻水流量（m³/h) | 818 | 821 | 802 | 793 | 825 | 810 | 819 | 815 | 796 | 773 | 643 | 757 | 793 | 3 | 773 | 643 | 757 | 793
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3
| 冷却水流量（m³/h) | 863 | 880 | 912 | 959 | 922 | 900 | 901 | 912 | 915 | 854 | 894 | 881 | 893 | 822 | 854 | 894 | 881 | 893
| 冷塔频率（HZ） | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 40.6 | 14.2 | 0.8 | 46.6 | 45.6 | 44.7 | 14.2 | 0.8 | 46.6 | 45.6
| 冷塔功率（KW） | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 9.9 | 20.3 | 13.2 | 0 | 20.2 | 21 | 20.3 | 13.2 | 0 | 20.2 | 21
4#系统 | 运行模式 | 18点: 板换模式; 19点: 板换模式; 20点: 板换模式; 21点: 板换模式; 22点: 板换模式; 23点: 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 18点: 19.7; 19点: 19.7; 20点: 20; 21点: 19.9; 22点: 19.8; 23点: 19.8
| 板换冷冻出水温度 | 18点: 16.5; 19点: 16.5; 20点: 16.1; 21点: 16.1; 22点: 15.4; 23点: 15.4
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 18点: 14.8; 19点: 14.8; 20点: 13.9; 21点: 13.7; 22点: 12.8; 23点: 12.8
| 板换冷却出水温度 | 18点: 17.9; 19点: 17.9; 20点: 17.8; 21点: 17.8; 22点: 17.3; 23点: 17.3
| 冷塔出水温度 | 18点: 13.2; 19点: 13.2; 20点: 14.1; 21点: 12.6; 22点: 11.8; 23点: 11.8
| 冷塔回水温度 | 18点: 17.6; 19点: 17.6; 20点: 17.8; 21点: 17.9; 22点: 17.4; 23点: 17.4
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 18点: 34.2; 19点: 34.2; 20点: 34.5; 21点: 34.6; 22点: 34.6; 23点: 34.6
| 冷冻水泵功率（KW） | 18点: 45.3; 19点: 45.3; 20点: 46.5; 21点: 46.7; 22点: 46.6; 23点: 46.6
| 冷冻水流量（m³/h) | 18点: 843; 19点: 843; 20点: 819; 21点: 860; 22点: 829; 23点: 849
| 冷却水泵频率（HZ） | 18点: 48.7; 19点: 48.7; 20点: 48.7; 21点: 48.7; 22点: 48.7; 23点: 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 18点: 116.3; 19点: 116.3; 20点: 116.3; 21点: 116.3; 22点: 116.3; 23点: 116.3
| 冷却水流量（m³/h) | 18点: 977; 19点: 977; 20点: 1015; 21点: 935; 22点: 1028; 23点: 1017
| 冷塔频率（HZ） | 18点: 44.7; 19点: 44.7; 20点: 0; 21点: 31; 22点: 0; 23点: 0
| 冷塔功率（KW） | 18点: 20.3; 19点: 20.3; 20点: 0; 21点: 17.9; 22点: 0; 23点: 0
| 集水器1回水温度（℃） | 21.1 | 21 | 21.1 | 21.2 | 21.1 | 20.9 | 21 | 21.1 | 20.8 | 20.8 | 21.4 | 21.4 | 20.1 | 20.7 | 20.8 | 21.4 | 21.4 | 20.1 | 20.7 | 20.7 | 21.1 | 21.1 | 21 | 21
| 集水器2回水温度（℃） | 19.7 | 19.6 | 19.7 | 19.6 | 19.7 | 19.8 | 19.7 | 19.8 | 19.4 | 19.4 | 19.9 | 20.1 | 19.8 | 19.5 | 19.4 | 19.9 | 20.1 | 19.8 | 29.2 | 29.2 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5
| 分水器1供水温度（℃） | 17 | 17.1 | 17 | 17.1 | 17.1 | 17 | 17 | 17 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 16 | 16 | 15.9
| 分水器2供水温度（℃） | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.5 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.5 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1
| 压差（KPA） | 100 | 102 | 102 | 104 | 102 | 101 | 100 | 100 | 102 | 101 | 99 | 104 | 96 | 94 | 101 | 99 | 104 | 96 | 94 | 94 | 95 | 98 | 99 | 100

## 12月22日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 46 | 47 | 48.6 | 46.7 | 49.4 | 51.2 | 53.6 | 55.6 | 39.9 | 39.9 | 40.6 | 43.9 | 43.6 | 44.3 | 46 | 47 | 48.6 | 46.7 | 49.4 | 49.8 | 40.6 | 43.9 | 43.6 | 44.3
| 室外湿球（℃） | -5.8 | -6.1 | -6.2 | -6.6 | -6.4 | -6.4 | -6.4 | -6.5 | -5.3 | -5.3 | -5.6 | -5.4 | -6.3 | -5.8 | -5.8 | -6.1 | -6.2 | -6.6 | -6.4 | -3.1 | -5.6 | -5.4 | -6.3 | -5.8
| 室外干球（℃） | -4.3 | -4.5 | -4.5 | -5 | -5.3 | -5.4 | -5.5 | -5.5 | -3 | -3 | -3.6 | -3.7 | -4.1 | -4.2 | -4.3 | -4.5 | -4.5 | -5 | -5.3 | -1 | -3.6 | -3.7 | -4.1 | -4.2
1#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.8 | 19.8 | 20.1 | 19.9 | 20 | 19.9 | 19.8 | 20 | 19.7 | 19.7 | 19.9 | 19.9 | 19.6 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 20.1 | 19.9 | 20 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.6 | 19.8
| 板换冷冻出水温度 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.6 | 15.9 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 15.9 | 16.5
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 15 | 15 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 14.5 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 14.5
| 板换冷却出水温度 | 18.7 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.7 | 18.8 | 18.2 | 18.2 | 18.8 | 18.9 | 18.8 | 18.8 | 18.7 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.9 | 18.8 | 18.8
| 冷塔出水温度 | 12.6 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.3 | 13.9 | 13.9 | 13.3 | 13.7 | 13.3 | 13.3 | 12.6 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.7 | 13.3 | 13.3
| 冷塔回水温度 | 18.3 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.3 | 18.4 | 17.7 | 17.7 | 18.4 | 18.5 | 18.4 | 18.4 | 18.3 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.5 | 18.4 | 18.4
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 39 | 39 | 34.9 | 35 | 35 | 35.3 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 34.9 | 35 | 35 | 35.3
| 冷冻水泵功率（KW） | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 65.1 | 65.1 | 60.1 | 60.3 | 60.2 | 61.1 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.1 | 60.3 | 60.2 | 61.1
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7
| 冷却水泵功率（KW） | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 35.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.2 | 34.2 | 30.7 | 30.7 | 35.3 | 35.7 | 35.8 | 35.5 | 35.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 35.3 | 35.7 | 35.8 | 35.5
| 冷塔功率（KW） | 13.6 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 12.7 | 12.7 | 14.4 | 14.4 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.8
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.9 | 19.9 | 20 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.8 | 19.9 | 19.7 | 19.7 | 20 | 19.9 | 19.8 | 19.8 | 19.9 | 19.9 | 20 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 20 | 19.9 | 19.8 | 19.8
| 板换冷冻出水温度 | 15.1 | 15.9 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 17 | 16.2 | 16.5 | 16.5 | 16.1 | 16.1 | 15.4 | 15.4 | 15.1 | 15.9 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 15.4 | 15.4
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 15.1 | 13.8 | 14.8 | 14.8 | 13.9 | 13.7 | 12.8 | 12.8 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.7 | 12.8 | 12.8
| 板换冷却出水温度 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.8 | 17.7 | 17.7 | 18.1 | 17.7 | 17.9 | 17.9 | 17.8 | 17.8 | 17.3 | 17.3 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.8 | 17.7 | 17.7 | 17.8 | 17.8 | 17.3 | 17.3
| 冷塔出水温度 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 12.5 | 12.4 | 12.4 | 13.5 | 12.4 | 13.2 | 13.2 | 14.1 | 12.6 | 11.8 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 12.5 | 12.4 | 12.4 | 14.1 | 12.6 | 11.8 | 11.8
| 冷塔回水温度 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.6 | 17.6 | 17.8 | 17.9 | 17.4 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.9 | 17.4 | 17.4
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.2 | 34.2 | 34.5 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.5 | 34.6 | 34.6 | 34.6
| 冷冻水泵功率（KW） | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 45.3 | 45.3 | 46.5 | 46.7 | 46.6 | 46.6 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.5 | 46.7 | 46.6 | 46.6
| 冷冻水流量（m³/h) | 834 | 809 | 879 | 810 | 829 | 822 | 817 | 805 | 843 | 843 | 819 | 860 | 829 | 849 | 834 | 809 | 879 | 810 | 829 | 822 | 819 | 860 | 829 | 849
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3
| 冷却水流量（m³/h) | 1023 | 984 | 991 | 974 | 982 | 992 | 974 | 997 | 977 | 977 | 1015 | 935 | 1028 | 1017 | 1023 | 984 | 991 | 974 | 982 | 992 | 1015 | 935 | 1028 | 1017
| 冷塔频率（HZ） | 40.3 | 40.3 | 0 | 0 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 44.7 | 44.7 | 0 | 31 | 0 | 0 | 40.3 | 40.3 | 0 | 0 | 30.3 | 30.3 | 0 | 31 | 0 | 0
| 冷塔功率（KW） | 18.1 | 18.1 | 0 | 0 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 20.3 | 20.3 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 18.1 | 18.1 | 0 | 0 | 26.5 | 26.5 | 0 | 17.9 | 0 | 0
| 集水器1回水温度（℃） | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21 | 21 | 21 | 21.1 | 21 | 20.7 | 20.7 | 21.1 | 21.1 | 21 | 21 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21 | 21 | 21 | 21.1 | 21.1 | 21 | 21
| 集水器2回水温度（℃） | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 29.2 | 29.2 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5
| 分水器1供水温度（℃） | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 16 | 16 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.9 | 16 | 16 | 15.9
| 分水器2供水温度（℃） | 16 | 16 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16 | 16 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1
| 压差（KPA） | 98 | 98 | 100 | 100 | 101 | 102 | 101 | 100 | 94 | 94 | 95 | 98 | 99 | 100 | 98 | 98 | 100 | 100 | 101 | 102 | 95 | 98 | 99 | 100

## 12月23日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 47.8 | 47.4 | 48.6 | 47.3 | 49.4 | 51.2 | 53.6 | 55.6 | 39.9 | 39.9 | 40.6 | 43.9 | 43.6 | 44.3 | 46 | 47 | 48.6 | 46.7 | 49.4 | 49.8 | 53.2 | 56.5 | 56.7 | 56.7
| 室外湿球（℃） | -1.4 | -2.1 | -2.3 | -2.3 | -1.5 | -2.7 | -2.4 | -3.2 | -5.3 | -5.3 | -5.6 | -5.4 | -6.3 | -5.8 | -5.8 | -6.1 | -6.2 | -6.6 | -6.4 | -3.1 | -1 | 0.5 | 0.6 | 0.1
| 室外干球（℃） | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | -3 | -3 | -3.6 | -3.7 | -4.1 | -4.2 | -4.3 | -4.5 | -4.5 | -5 | -5.3 | -1 | 2.8 | 3.8 | 3.4 | 1.4
1#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.8 | 19.8 | 20.1 | 19.9 | 20 | 19.9 | 19.8 | 20 | 19.7 | 19.7 | 19.9 | 19.9 | 19.6 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 20.1 | 19.9 | 20 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.6 | 19.8
| 板换冷冻出水温度 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.6 | 15.9 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 15.9 | 16.5
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 15 | 15 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 14.5 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 14.5
| 板换冷却出水温度 | 18.7 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.7 | 18.8 | 18.2 | 18.2 | 18.8 | 18.9 | 18.8 | 18.8 | 18.7 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.9 | 18.8 | 18.8
| 冷塔出水温度 | 12.6 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.3 | 13.9 | 13.9 | 13.3 | 13.7 | 13.3 | 13.3 | 12.6 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.7 | 13.3 | 13.3
| 冷塔回水温度 | 18.3 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.3 | 18.4 | 17.7 | 17.7 | 18.4 | 18.5 | 18.4 | 18.4 | 18.3 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.5 | 18.4 | 18.4
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 39 | 39 | 34.9 | 35 | 35 | 35.3 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 34.9 | 35 | 35 | 35.3
| 冷冻水泵功率（KW） | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 65.1 | 65.1 | 60.1 | 60.3 | 60.2 | 61.1 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.1 | 60.3 | 60.2 | 61.1
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7
| 冷却水泵功率（KW） | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 35.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.2 | 34.2 | 30.7 | 30.7 | 35.3 | 35.7 | 35.8 | 35.5 | 35.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 35.3 | 35.7 | 35.8 | 35.5
| 冷塔功率（KW） | 13.6 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 12.7 | 12.7 | 14.4 | 14.4 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.6 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.8
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.9 | 19.9 | 20 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.8 | 19.9 | 19.7 | 19.7 | 20 | 19.9 | 19.8 | 19.8 | 19.9 | 19.9 | 20 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 20 | 19.9 | 19.8 | 19.8
| 板换冷冻出水温度 | 15.1 | 15.9 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 17 | 16.2 | 16.5 | 16.5 | 16.1 | 16.1 | 15.4 | 15.4 | 15.1 | 15.9 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 15.4 | 15.4
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 15.1 | 13.8 | 14.8 | 14.8 | 13.9 | 13.7 | 12.8 | 12.8 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.7 | 12.8 | 12.8
| 板换冷却出水温度 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.8 | 17.7 | 17.7 | 18.1 | 17.7 | 17.9 | 17.9 | 17.8 | 17.8 | 17.3 | 17.3 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.8 | 17.7 | 17.7 | 17.8 | 17.8 | 17.3 | 17.3
| 冷塔出水温度 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 12.5 | 12.4 | 12.4 | 13.5 | 12.4 | 13.2 | 13.2 | 14.1 | 12.6 | 11.8 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 12.5 | 12.4 | 12.4 | 14.1 | 12.6 | 11.8 | 11.8
| 冷塔回水温度 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.6 | 17.6 | 17.8 | 17.9 | 17.4 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.9 | 17.4 | 17.4
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.2 | 34.2 | 34.5 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.5 | 34.6 | 34.6 | 34.6
| 冷冻水泵功率（KW） | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 45.3 | 45.3 | 46.5 | 46.7 | 46.6 | 46.6 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.5 | 46.7 | 46.6 | 46.6
| 冷冻水流量（m³/h) | 834 | 809 | 879 | 810 | 829 | 822 | 817 | 805 | 843 | 843 | 819 | 860 | 829 | 849 | 834 | 809 | 879 | 810 | 829 | 822 | 819 | 860 | 829 | 849
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3
| 冷却水流量（m³/h) | 1023 | 984 | 991 | 974 | 982 | 992 | 974 | 997 | 977 | 977 | 1015 | 935 | 1028 | 1017 | 1023 | 984 | 991 | 974 | 982 | 992 | 1015 | 935 | 1028 | 1017
| 冷塔频率（HZ） | 40.3 | 40.3 | 0 | 0 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 44.7 | 44.7 | 0 | 31 | 0 | 0 | 40.3 | 40.3 | 0 | 0 | 30.3 | 30.3 | 0 | 31 | 0 | 0
| 冷塔功率（KW） | 18.1 | 18.1 | 0 | 0 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 20.3 | 20.3 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 18.1 | 18.1 | 0 | 0 | 26.5 | 26.5 | 0 | 17.9 | 0 | 0
| 集水器1回水温度（℃） | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21 | 21 | 21 | 21.1 | 21 | 20.7 | 20.7 | 21.1 | 21.1 | 21 | 21 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21 | 21 | 21 | 21.1 | 21.1 | 21 | 21
| 集水器2回水温度（℃） | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 29.2 | 29.2 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5
| 分水器1供水温度（℃） | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 16 | 16 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.9 | 16 | 16 | 15.9
| 分水器2供水温度（℃） | 16 | 16 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16 | 16 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1
| 压差（KPA） | 98 | 98 | 100 | 100 | 101 | 102 | 101 | 100 | 94 | 94 | 95 | 98 | 99 | 100 | 98 | 98 | 100 | 100 | 101 | 102 | 95 | 98 | 99 | 100

## 12月24日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 59.6 | 55.6 | 62.2 | 56.4 | 54.3 | 57 | 53.6 | 55.6 | 60.7 | 61.6 | 57.7 | 53.5 | 52.4 | 50.4 | 48.1 | 47.8 | 50 | 58.5 | 58.6 | 58.8 | 59.7 | 59.1
| 室外湿球（℃） | 0.3 | 0.2 | -0.9 | -0.8 | -0.7 | -0.6 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | 0 | 1 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5
| 室外干球（℃） | 2.7 | 2.8 | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 2.3 | 2.8 | 2 | 1.7 | 2.2 | 3.1 | 3.6 | 4.4 | 5.1 | 5.2 | 4.9 | 3.9 | 4.3 | 4.2 | 3.9 | 4.1
1#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.8 | 19.8 | 20.1 | 19.9 | 20 | 19.9 | 19.8 | 20 | 19 | 19.9 | 20 | 20.1 | 20.1 | 19.4 | 19 | 19.9 | 19.8 | 19.8 | 19.5 | 19.2 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7
| 板换冷冻出水温度 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 16.4 | 16.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 16.8 | 16.8 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 15 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.9 | 12 | 12 | 11.9 | 15.6 | 16 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1
| 板换冷却出水温度 | 18.7 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.7 | 18.8 | 18.7 | 18.7 | 18.9 | 19 | 19 | 18.2 | 17.9 | 18 | 18 | 17.9 | 18.6 | 18.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2
| 冷塔出水温度 | 12.6 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.3 | 13.8 | 13.9 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 15.4 | 15.4 | 11.8 | 11.9 | 11.7 | 15.1 | 15.5 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8
| 冷塔回水温度 | 18.3 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.3 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 17.9 | 17.7 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 18.3 | 18 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 34.9 | 35 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6
| 冷冻水泵功率（KW） | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 58.6 | 58.7 | 59.6 | 58.9 | 58.9 | 56.8 | 57.1 | 57.3 | 56.8 | 55.8 | 53.7 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 45.5 | 47.4 | 45.1 | 44.3 | 46.6 | 39.7 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3
| 冷却水泵功率（KW） | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 86.3 | 86.5 | 87.1 | 85.3 | 85.3 | 93.4 | 96.5 | 91.6 | 89.7 | 94.6 | 84.8 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 35.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.2 | 34.2 | 21.5 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 28.5 | 13.1 | 39.3 | 40.4 | 38.8 | 42.6 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3
| 冷塔功率（KW） | 13.6 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 12.7 | 12.7 | 9.2 | 7.5 | 7.3 | 7.8 | 7.8 | 14.6 | 6.1 | 23.6 | 26.3 | 22.5 | 29.1 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.9 | 19.9 | 20 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.8 | 19.9 | 19.8 | 19.9 | 20 | 20.1 | 20.1 | 19.5 | 19 | 20 | 19.8 | 20 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5
| 板换冷冻出水温度 | 15.1 | 15.9 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 17 | 16.2 | 17 | 16.9 | 16.1 | 15.3 | 15.3 | 146.4 | 15.6 | 16 | 17 | 15.2 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 15.1 | 13.8 | 15.3 | 15 | 13.6 | 12.3 | 12.3 | 14.6 | 13.4 | 13.8 | 15.3 | 12.5 | 13.6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
| 板换冷却出水温度 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.8 | 17.7 | 17.7 | 18.1 | 17.7 | 18.1 | 18.3 | 17.7 | 17.3 | 17.3 | 17.7 | 16.9 | 17.6 | 18.1 | 17 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4
| 冷塔出水温度 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 12.5 | 12.4 | 12.4 | 13.5 | 12.4 | 14.2 | 14.3 | 12.9 | 12.2 | 12.2 | 14.7 | 12 | 14.6 | 14.4 | 13.2 | 12.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7
| 冷塔回水温度 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.9 | 17.9 | 18 | 17.2 | 17.2 | 17.4 | 17.2 | 17.1 | 17.8 | 16.8 | 17.5 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.5 | 34.5 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.1 | 34.2 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1
| 冷冻水泵功率（KW） | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 44.3 | 44.3 | 46.3 | 46.5 | 46.5 | 43.6 | 43.8 | 42.8 | 42.9 | 43.1 | 43.5 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 42.1
| 冷冻水流量（m³/h) | 834 | 809 | 879 | 810 | 829 | 822 | 817 | 805 | 821 | 877 | 845 | 879 | 825 | 837 | 817 | 836 | 835 | 829 | 864 | 810 | 857 | 839 | 834 | 817
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.8 | 48.8 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 115.6 | 115.3 | 115.1 | 114.8 | 114.8 | 115.1 | 115.3 | 114.8 | 115.1 | 114.8 | 115.1 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3
| 冷却水流量（m³/h) | 1023 | 984 | 991 | 974 | 982 | 992 | 974 | 997 | 1010 | 1010 | 1013 | 1009 | 1001 | 1009 | 960 | 994 | 991 | 1007 | 1035 | 1016 | 1029 | 1020 | 1002 | 1029
| 冷塔频率（HZ） | 40.3 | 40.3 | 0 | 0 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 31.5 | 31.2 | 30.8 | 20.2 | 20.2 | 0 | 30.5 | 0 | 31.6 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 冷塔功率（KW） | 18.1 | 18.1 | 0 | 0 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 28.3 | 28.1 | 27.1 | 19.3 | 19.3 | 0 | 26.2 | 0 | 28.1 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 集水器1回水温度（℃） | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21 | 21 | 21 | 21.1 | 21 | 21.1 | 21 | 21.1 | 21 | 21 | 21.1 | 20.9 | 20.8 | 20.8 | 21.1 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
| 集水器2回水温度（℃） | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.4 | 19.3 | 19.7 | 19.6 | 19.6 | 19.7 | 19.3 | 19.2 | 19.1 | 19.6 | 19.5 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3
| 分水器1供水温度（℃） | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16 | 16.1 | 16.1 | 15.3 | 15.5 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9
| 分水器2供水温度（℃） | 16 | 16 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 16.2 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 14.5 | 14.7 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3
| 压差（KPA） | 98 | 98 | 100 | 100 | 101 | 102 | 101 | 100 | 95 | 100 | 97 | 98 | 98 | 101 | 105 | 104 | 100 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## 12月25日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 59.4 | 59.4 | 63.4 | 65.2 | 64.5 | 65.3 | 67.2 | 67.3 | 63.1 | 62.5 | 49.6 | 44.9 | 44.8 | 40.4 | 38.7 | 47.8 | 50 | 58.5 | 58.6 | 48.9 | 53.2 | 56.5 | 56.7 | 56.7
| 室外湿球（℃） | 1.4 | 0.3 | 0.8 | -0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 2.1 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.1 | 2.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.6
| 室外干球（℃） | 3.9 | 3.4 | 1.2 | 2.4 | 3.4 | 3 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 4.4 | 4.8 | 4.9 | 6.7 | 6.3 | 7.5 | 5.2 | 4.9 | 3.9 | 4.3 | 3.9 | 3.4 | 1.2 | 2.4 | 1.4
1#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.3 | 19.4 | 19.8 | 19.5 | 19.5 | 19.3 | 19.4 | 19.9 | 19.8 | 19.8 | 19.5 | 19.7 | 19.9 | 19.9 | 19.6 | 19.8
| 板换冷冻出水温度 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 16.5 | 16.3 | 14.1 | 16.5 | 15.8 | 16.5 | 16.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 16.8 | 15.5 | 16.4 | 16.6 | 15.9 | 16.5
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 15.5 | 15.5 | 11.6 | 15.1 | 13.8 | 15.4 | 15.5 | 12 | 12 | 11.9 | 15.6 | 14.1 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 14.5
| 板换冷却出水温度 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 18.2 | 18.5 | 17.7 | 18.5 | 18.4 | 18.2 | 18.4 | 18 | 18 | 17.9 | 18.6 | 17.8 | 18.8 | 18.9 | 18.8 | 18.8
| 冷塔出水温度 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 15.3 | 15.3 | 11.5 | 14.3 | 12.9 | 15.3 | 15.3 | 11.8 | 11.9 | 11.7 | 15.1 | 13.3 | 13.3 | 13.7 | 13.3 | 13.3
| 冷塔回水温度 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 17.9 | 18.2 | 17.7 | 18.2 | 18.3 | 18 | 18.1 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 18.3 | 17.5 | 18.4 | 18.5 | 18.4 | 18.4
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.9 | 35 | 35 | 35.3
| 冷冻水泵功率（KW） | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.7 | 53.1 | 54.1 | 55.1 | 54.8 | 53.8 | 53.5 | 57.3 | 56.8 | 55.8 | 53.7 | 53.7 | 60.1 | 60.3 | 60.2 | 61.1
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 39.7 | 46 | 39.7 | 39.8 | 42.6 | 39.7 | 45.1 | 44.3 | 46.6 | 39.7 | 48.6 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7
| 冷却水泵功率（KW） | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 89.1 | 85.8 | 93.6 | 84.8 | 85.1 | 93.4 | 88.3 | 91.6 | 89.7 | 94.6 | 84.8 | 98.3 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 16.8 | 41.7 | 39.3 | 42.5 | 43.3 | 13.5 | 42.1 | 39.3 | 40.4 | 38.8 | 42.6 | 23.4 | 35.3 | 35.7 | 35.8 | 35.5
| 冷塔功率（KW） | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 4.4 | 20.3 | 18.6 | 22.4 | 24.4 | 6.7 | 23.1 | 23.6 | 26.3 | 22.5 | 29.1 | 16.5 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.8
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.6 | 19.6 | 20 | 19.7 | 19.7 | 19.5 | 19.6 | 19.8 | 20 | 19.6 | 19.5 | 19.8 | 20 | 19.9 | 19.8 | 19.8
| 板换冷冻出水温度 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.3 | 16.7 | 15.5 | 16.7 | 16.9 | 16.3 | 15.7 | 17 | 15.2 | 15.9 | 15.9 | 15.3 | 16.1 | 16.1 | 15.4 | 15.4
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 15.1 | 13.1 | 15 | 15 | 14.4 | 13.3 | 15.3 | 12.5 | 13.6 | 14 | 12.5 | 13.9 | 13.7 | 12.8 | 12.8
| 板换冷却出水温度 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 16.9 | 17.8 | 17.3 | 17.9 | 18 | 17.6 | 17.3 | 18.1 | 17 | 17.4 | 17.4 | 17 | 17.8 | 17.8 | 17.3 | 17.3
| 冷塔出水温度 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 13.8 | 15.4 | 13.8 | 15.2 | 13.9 | 14.9 | 12.7 | 14.4 | 13.2 | 12.8 | 14.7 | 13.1 | 14.1 | 12.6 | 11.8 | 11.8
| 冷塔回水温度 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.4 | 17.5 | 16.8 | 17.5 | 18 | 17.1 | 17.3 | 17.8 | 16.8 | 17.5 | 16.8 | 16.8 | 17.8 | 17.9 | 17.4 | 17.4
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.2 | 34.1 | 34.2 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.5 | 34.6 | 34.6 | 34.6
| 冷冻水泵功率（KW） | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 43.5 | 42.3 | 43.1 | 42.5 | 42.7 | 43.2 | 42.8 | 42.9 | 43.1 | 43.5 | 42.1 | 43.1 | 46.5 | 46.7 | 46.6 | 46.6
| 冷冻水流量（m³/h) | 824 | 840 | 814 | 852 | 863 | 851 | 853 | 854 | 802 | 822 | 858 | 823 | 856 | 831 | 819 | 835 | 829 | 864 | 810 | 829 | 819 | 860 | 829 | 849
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.8 | 116.1 | 115.3 | 114.8 | 115.3 | 115.3 | 115.1 | 115.1 | 114.8 | 115.1 | 115.3 | 115.1 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | 116.3
| 冷却水流量（m³/h) | 1018 | 999 | 1022 | 1004 | 1002 | 1016 | 1015 | 1020 | 1056 | 995 | 1038 | 1029 | 1014 | 967 | 976 | 991 | 1007 | 1035 | 1016 | 995 | 1015 | 935 | 1028 | 1017
| 冷塔频率（HZ） | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 0 | 32.5 | 30.3 | 31.2 | 33.5 | 30.1 | 31.2 | 0 | 31.3 | 31.7 | 0 | 24.6 | 31.6 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0
| 冷塔功率（KW） | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 0 | 26.1 | 25.9 | 26.3 | 26.7 | 25.8 | 25.5 | 0 | 26.1 | 27.6 | 0 | 16.7 | 28.1 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0
| 集水器1回水温度（℃） | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21.1 | 21 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 20.8 | 21.1 | 21 | 21 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21 | 21
| 集水器2回水温度（℃） | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.5 | 19.2 | 19.6 | 19.5 | 19.2 | 19.2 | 19.1 | 19.1 | 19.6 | 19.5 | 19.3 | 19.2 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5
| 分水器1供水温度（℃） | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16 | 16 | 16.3 | 16.2 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 16.1 | 15.3 | 15.5 | 15.9 | 15.6 | 15.9 | 16 | 16 | 15.9
| 分水器2供水温度（℃） | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 14.5 | 14.7 | 16.3 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1
| 压差（KPA） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 101 | 95 | 101 | 105 | 100 | 95 | 100 | 97 | 100 | 100 | 102 | 95 | 98 | 99 | 100

## 12月26日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 59.6 | 55.6 | 62.2 | 56.4 | 54.3 | 57 | 53.6 | 55.6 | 63.1 | 54.3 | 43.2 | 44.9 | 36.9 | 32.5 | 38.7 | 47.8 | 50 | 58.5 | 58.6 | 48.9 | 49.1 | 48.6 | 49.6 | 53.8
| 室外湿球（℃） | 0.3 | 0.8 | -0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 2.1 | 2.9 | 3.2 | 3.8 | 4.6 | 2.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 2.4 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.5
| 室外干球（℃） | 2.7 | 2.8 | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 2.3 | 4 | 3.5 | 5.2 | 7.3 | 8 | 8.9 | 6.3 | 7.5 | 5.2 | 4.9 | 3.9 | 4.3 | 3.9 | 8.5 | 8.6 | 8.9 | 8.3
1#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.9 | 19.4 | 19.9 | 19.5 | 19.9 | 19.3 | 19.4 | 19.9 | 19.8 | 19.8 | 19.5 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.9
| 板换冷冻出水温度 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 16.5 | 15.7 | 16.5 | 16.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 16.8 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 15.1 | 14.2 | 15.4 | 15.5 | 12 | 12 | 11.9 | 15.6 | 14.1 | 14 | 14.1 | 14 | 14.3
| 板换冷却出水温度 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 18 | 18.2 | 18 | 18.5 | 18 | 18.2 | 18.4 | 18 | 18 | 17.9 | 18.6 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 18.1
| 冷塔出水温度 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 14.3 | 13.7 | 15.3 | 15.3 | 11.8 | 11.9 | 11.7 | 15.1 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4
| 冷塔回水温度 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 17.7 | 17.6 | 17.7 | 18.2 | 17.7 | 18 | 18.1 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 18.3 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.7
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 35.3 | 35.1 | 35.3 | 35.3
| 冷冻水泵功率（KW） | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.7 | 53.1 | 54.1 | 55.1 | 54.8 | 53.8 | 53.5 | 57.3 | 56.8 | 55.8 | 53.7 | 53.7 | 53.9 | 53.8 | 53.9 | 53.9
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 39.7 | 46 | 39.7 | 39.8 | 42.6 | 39.7 | 45.1 | 44.3 | 46.6 | 39.7 | 48.6 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 89.1 | 85.8 | 93.6 | 84.8 | 85.1 | 93.4 | 88.3 | 91.6 | 89.7 | 94.6 | 84.8 | 98.3 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 16.8 | 41.7 | 39.3 | 42.5 | 43.3 | 13.5 | 42.1 | 39.3 | 40.4 | 38.8 | 42.6 | 23.4 | 42 | 42 | 42 | 43
| 冷塔功率（KW） | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 4.4 | 20.3 | 18.6 | 22.4 | 24.4 | 6.7 | 23.1 | 23.6 | 26.3 | 22.5 | 29.1 | 16.5 | 28.7 | 28.6 | 28.7 | 29.1
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.8 | 19.6 | 19.8 | 19.7 | 19.9 | 19.5 | 19.6 | 19.8 | 20 | 19.6 | 19.5 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.9
| 板换冷冻出水温度 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.6 | 16.7 | 17.5 | 16.7 | 16 | 16.3 | 15.7 | 17 | 15.2 | 15.9 | 15.9 | 15.3 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 16.3
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14.9 | 15.1 | 16 | 15 | 13.7 | 14.4 | 13.3 | 15.3 | 12.5 | 13.6 | 14 | 12.5 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2
| 板换冷却出水温度 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.8 | 17.8 | 18.3 | 17.9 | 17.5 | 17.6 | 17.3 | 18.1 | 17 | 17.4 | 17.4 | 17 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3
| 冷塔出水温度 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 14.6 | 14.9 | 12.7 | 14.4 | 13.2 | 12.8 | 14.7 | 13.1 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6
| 冷塔回水温度 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 17.3 | 17.5 | 18.1 | 17.5 | 17.2 | 17.1 | 17.3 | 17.8 | 16.8 | 17.5 | 16.8 | 16.8 | 17 | 17 | 17 | 17
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.2 | 34.1 | 34.2 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8
| 冷冻水泵功率（KW） | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 43.5 | 42.3 | 43.1 | 42.5 | 42.7 | 43.2 | 42.8 | 42.9 | 43.1 | 43.5 | 42.1 | 43.1 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5
| 冷冻水流量（m³/h) | 824 | 840 | 814 | 852 | 863 | 851 | 853 | 854 | 839 | 822 | 831 | 823 | 886 | 831 | 819 | 835 | 829 | 864 | 810 | 829 | 862 | 888 | 908 | 862
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.8 | 116.1 | 115.3 | 114.8 | 115.3 | 115.3 | 115.1 | 115.1 | 114.8 | 115.1 | 115.3 | 115.1 | 115.1 | 115.1 | 115.1 | 115.1
| 冷却水流量（m³/h) | 1018 | 999 | 1022 | 1004 | 1002 | 1016 | 1015 | 1020 | 1006 | 995 | 1032 | 1029 | 1002 | 967 | 976 | 991 | 1007 | 1035 | 1016 | 995 | 982 | 1023 | 982 | 1035
| 冷塔频率（HZ） | 31.8 | 0 | 32.5 | 30.3 | 31.2 | 33.5 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 31.9 | 31.3 | 0 | 0 | 24.6 | 31.6 | 0 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3
| 冷塔功率（KW） | 25.9 | 0 | 26.1 | 25.9 | 26.3 | 26.7 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 26.1 | 0 | 0 | 16.7 | 28.1 | 0 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4
| 集水器1回水温度（℃） | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21.1 | 21 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 20.8 | 21.1 | 21 | 21 | 21.1 | 21.1 | 21 | 21.1 | 21
| 集水器2回水温度（℃） | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.5 | 19.2 | 19.6 | 19.5 | 19.2 | 19.2 | 19.1 | 19.1 | 19.6 | 19.5 | 19.3 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2
| 分水器1供水温度（℃） | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16 | 16 | 16.3 | 16.2 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 16.1 | 15.3 | 15.5 | 15.9 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.7
| 分水器2供水温度（℃） | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 14.5 | 14.7 | 16.3 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2
| 压差（KPA） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 101 | 95 | 101 | 105 | 100 | 95 | 100 | 97 | 100 | 100 | 102 | 100 | 101 | 100 | 102

## 12月27日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 57.8 | 62.7 | 63 | 68.3 | 69.5 | 72.1 | 74.3 | 79.4 | 81.6 | 78.8 | 71.9 | 74 | 75.6 | 69.8 | 61.8 | 63 | 57.5 | 58.5 | 58.6 | 48.9 | 60.9 | 62.5 | 67.5 | 74.7
| 室外湿球（℃） | 5.2 | 4.1 | 4.9 | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 4.8 | 5.3 | 6.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8 | 8.9 | 8.2 | 8.5 | 8.1 | 7.3 | 6.2 | 7.5 | 7.6 | 6.6 | 5.8
| 室外干球（℃） | 8.9 | 7.3 | 8.3 | 6.8 | 7.8 | 7.6 | 7.5 | 6.7 | 7.2 | 8.5 | 10.3 | 9.7 | 9.4 | 10.2 | 12.4 | 11.3 | 12.3 | 11.3 | 10.4 | 9.8 | 10.8 | 10.7 | 9.8 | 8.2
1#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 20 | 19.8 | 20 | 20 | 19.9 | 20 | 20.1 | 20.4 | 20.2 | 19.9 | 20.8 | 19.6 | 19.5 | 19.8 | 20 | 20.1 | 20 | 19.8 | 19.5 | 19.7 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9
| 板换冷冻出水温度 | 16.3 | 15.6 | 15.8 | 16.3 | 15.7 | 15.7 | 16 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 17.1 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 14.4 | 16.8 | 15.5 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 14.5 | 14.1 | 14.3 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.8 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 11.9 | 15.6 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2
| 板换冷却出水温度 | 18.7 | 18 | 18.1 | 18.9 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 19 | 18.9 | 19.6 | 17.6 | 17.6 | 17.8 | 18.1 | 18.2 | 18.1 | 17.9 | 18.6 | 17.8 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1
| 冷塔出水温度 | 15.8 | 13.3 | 13.6 | 13.3 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 14.1 | 13.3 | 13.4 | 13.6 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 11.7 | 15.1 | 13.3 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9
| 冷塔回水温度 | 18 | 17.7 | 17.8 | 18.6 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 18.7 | 18.6 | 19.4 | 17.3 | 17.4 | 17.5 | 18 | 18 | 17.9 | 17.8 | 18.3 | 17.5 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 35.3 | 35.4 | 35.5 | 36.5 | 35.5 | 34.8 | 35.4 | 35.4 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 35.7 | 35.8 | 35.7 | 35.7
| 冷冻水泵功率（KW） | 53.9 | 54 | 54.3 | 55.2 | 54.3 | 53.9 | 54.3 | 54.2 | 52.7 | 53.1 | 54.1 | 55.1 | 54.8 | 53.8 | 53.5 | 57.3 | 56.8 | 55.8 | 53.7 | 53.7 | 54.1 | 54.3 | 54.1 | 54.1
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 45.1 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 41.3 | 39.7 | 46 | 39.7 | 39.8 | 42.6 | 39.7 | 45.1 | 44.3 | 46.6 | 39.7 | 48.6 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 91.2 | 92.3 | 92.3 | 92.3 | 92.3 | 92.3 | 92.3 | 92.3 | 89.1 | 85.8 | 93.6 | 84.8 | 85.1 | 93.4 | 88.3 | 91.6 | 89.7 | 94.6 | 84.8 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 40.3 | 40.4 | 41.5 | 45.8 | 42.7 | 41.4 | 42.7 | 41.9 | 16.8 | 41.7 | 39.3 | 42.5 | 43.3 | 13.5 | 42.1 | 39.3 | 40.4 | 38.8 | 42.6 | 23.4 | 33.7 | 33.7 | 33.6 | 33.7
| 冷塔功率（KW） | 28.2 | 29 | 29.4 | 30.2 | 29.8 | 28.9 | 29.8 | 29.1 | 4.4 | 20.3 | 18.6 | 22.4 | 24.4 | 6.7 | 23.1 | 23.6 | 26.3 | 22.5 | 29.1 | 16.5 | 20.1 | 20.1 | 19.9 | 20.1
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 20.4 | 19.8 | 20 | 19.8 | 20 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 19.9 | 20.5 | 19.6 | 19.6 | 19.8 | 20 | 20.1 | 20 | 19.6 | 19.5 | 19.8 | 19.9 | 20 | 19.9 | 19.9
| 板换冷冻出水温度 | 16 | 17.4 | 16 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 16.1 | 16.5 | 17.2 | 16.2 | 16.4 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 15.9 | 15.9 | 15.3 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 13 | 15.9 | 13.6 | 12.3 | 12.9 | 13 | 13.1 | 13.2 | 13.4 | 14.3 | 14.8 | 14.1 | 14.3 | 14.5 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 13.6 | 14 | 12.5 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.4
| 板换冷却出水温度 | 17.7 | 18.3 | 17.5 | 17 | 17.3 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.6 | 17.8 | 18.4 | 17.5 | 17.6 | 17.8 | 18 | 18.1 | 17.9 | 17.4 | 17.4 | 17 | 17.9 | 17.9 | 17.8 | 17.9
| 冷塔出水温度 | 12.8 | 15.3 | 14.2 | 12.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.2 | 14.5 | 14.8 | 14.1 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 14.5 | 14.5 | 12.8 | 14.7 | 13.1 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.5
| 冷塔回水温度 | 17.6 | 18.1 | 17.1 | 16.8 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.7 | 18.3 | 17.4 | 17.4 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.8 | 17.5 | 16.8 | 16.8 | 17.7 | 17.7 | 17.6 | 17.7
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 36 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34.2 | 34.1 | 34.2 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2
| 冷冻水泵功率（KW） | 44.3 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 43.5 | 42.3 | 43.1 | 42.5 | 42.7 | 43.2 | 42.8 | 42.9 | 43.1 | 43.5 | 42.1 | 43.1 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2
| 冷冻水流量（m³/h) | 936 | 906 | 884 | 873 | 860 | 871 | 892 | 903 | 884 | 886 | 936 | 846 | 868 | 863 | 869 | 878 | 890 | 864 | 810 | 829 | 886 | 884 | 899 | 876
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 115.1 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.8 | 116.1 | 115.3 | 114.8 | 115.3 | 115.3 | 115.1 | 115.1 | 114.8 | 115.1 | 115.3 | 115.1 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3
| 冷却水流量（m³/h) | 979 | 990 | 976 | 1029 | 972 | 1013 | 989 | 1021 | 989 | 1006 | 996 | 978 | 1019 | 981 | 976 | 954 | 1023 | 1035 | 1016 | 995 | 1011 | 1020 | 1000 | 953
| 冷塔频率（HZ） | 43.6 | 31.8 | 0 | 32.5 | 30.3 | 31.2 | 33.5 | 30.1 | 0 | 31.9 | 31.9 | 31.3 | 0 | 0 | 24.6 | 31.6 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7
| 冷塔功率（KW） | 26.8 | 25.9 | 0 | 26.1 | 25.9 | 26.3 | 26.7 | 25.8 | 0 | 25.8 | 26.1 | 26.1 | 0 | 0 | 16.7 | 28.1 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8
| 集水器1回水温度（℃） | 21 | 21 | 21 | 21.1 | 21 | 21.2 | 21.2 | 21.3 | 21 | 21.1 | 21 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 20.8 | 21.1 | 21 | 21 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1
| 集水器2回水温度（℃） | 19.2 | 19.4 | 19.5 | 19.6 | 19.6 | 19.7 | 19.7 | 19.8 | 19.5 | 19.2 | 19.6 | 19.5 | 19.2 | 19.2 | 19.1 | 19.1 | 19.6 | 19.5 | 19.3 | 19.2 | 19.2 | 19.3 | 19.3 | 19.2
| 分水器1供水温度（℃） | 15.7 | 15.9 | 16 | 16 | 16 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16 | 16 | 16.3 | 16.2 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 16.1 | 15.3 | 15.5 | 15.9 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.7
| 分水器2供水温度（℃） | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.4 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 14.5 | 14.7 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.1
| 压差（KPA） | 102 | 100 | 101 | 102 | 102 | 100 | 100 | 99 | 99 | 101 | 95 | 101 | 105 | 100 | 95 | 100 | 97 | 100 | 100 | 102 | 102 | 100 | 101 | 102

## 12月28日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 74.7 | 73.9 | 73.5 | 73.2 | 71.6 | 72.1 | 72.3 | 71.5 | 71.5 | 78.8 | 71.9 | 74 | 75.6 | 69.8 | 61.8 | 63 | 57.5 | 58.5 | 58.6 | 60.9 | 60.9 | 62.5 | 67.5 | 74.7
| 室外湿球（℃） | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 6.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8 | 8.9 | 8.2 | 8.5 | 8.1 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 6.6 | 5.8
| 室外干球（℃） | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.5 | 10.3 | 9.7 | 9.4 | 10.2 | 12.4 | 11.3 | 12.3 | 11.3 | 10.4 | 10.1 | 10.8 | 10.7 | 9.8 | 8.2
1#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.9 | 20 | 20 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 20.2 | 19.9 | 20.8 | 19.6 | 19.5 | 19.8 | 20 | 20.1 | 20 | 19.8 | 19.5 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9
| 板换冷冻出水温度 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 16.4 | 16.4 | 17.1 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 14.4 | 16.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.8 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 11.9 | 15.6 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2
| 板换冷却出水温度 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 19 | 18.9 | 19.6 | 17.6 | 17.6 | 17.8 | 18.1 | 18.2 | 18.1 | 17.9 | 18.6 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1
| 冷塔出水温度 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.6 | 13.8 | 14.1 | 13.3 | 13.4 | 13.6 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 11.7 | 15.1 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9
| 冷塔回水温度 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 18.7 | 18.6 | 19.4 | 17.3 | 17.4 | 17.5 | 18 | 18 | 17.9 | 17.8 | 18.3 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 35.7 | 35.6 | 35.6 | 35.7 | 35.7 | 35.6 | 35.7 | 35.7 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 35.7 | 35.7 | 35.8 | 35.7 | 35.7
| 冷冻水泵功率（KW） | 54.1 | 54 | 54 | 54.1 | 54.1 | 54 | 54.1 | 54.1 | 52.7 | 53.1 | 54.1 | 55.1 | 54.8 | 53.8 | 53.5 | 57.3 | 56.8 | 55.8 | 53.7 | 54.1 | 54.1 | 54.3 | 54.1 | 54.1
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 41.3 | 39.7 | 46 | 39.7 | 39.8 | 42.6 | 39.7 | 45.1 | 44.3 | 46.6 | 39.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 89.1 | 85.8 | 93.6 | 84.8 | 85.1 | 93.4 | 88.3 | 91.6 | 89.7 | 94.6 | 84.8 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 16.8 | 41.7 | 39.3 | 42.5 | 43.3 | 13.5 | 42.1 | 39.3 | 40.4 | 38.8 | 42.6 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.6 | 33.7
| 冷塔功率（KW） | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 4.4 | 20.3 | 18.6 | 22.4 | 24.4 | 6.7 | 23.1 | 23.6 | 26.3 | 22.5 | 29.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 19.9 | 20.1
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.9 | 19.9 | 20 | 20 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 20.2 | 19.9 | 20.5 | 19.6 | 19.6 | 19.8 | 20 | 20.1 | 20 | 19.6 | 19.5 | 19.9 | 19.9 | 20 | 19.9 | 19.9
| 板换冷冻出水温度 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.1 | 16.5 | 17.2 | 16.2 | 16.4 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 15.9 | 15.9 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 13.4 | 14.3 | 14.8 | 14.1 | 14.3 | 14.5 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 13.6 | 14 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.4
| 板换冷却出水温度 | 17.9 | 17.9 | 18 | 17.9 | 18 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.6 | 17.8 | 18.4 | 17.5 | 17.6 | 17.8 | 18 | 18.1 | 17.9 | 17.4 | 17.4 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.8 | 17.9
| 冷塔出水温度 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 13.2 | 14.5 | 14.8 | 14.1 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 14.5 | 14.5 | 12.8 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.5
| 冷塔回水温度 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.8 | 17.8 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.3 | 17.7 | 18.3 | 17.4 | 17.4 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.8 | 17.5 | 16.8 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.6 | 17.7
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 35.2 | 35.2 | 34.9 | 35.2 | 35.2 | 35.3 | 35.3 | 35.2 | 34.2 | 34.1 | 34.2 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2
| 冷冻水泵功率（KW） | 44.2 | 44.2 | 43.9 | 44.2 | 44.2 | 44.5 | 44.5 | 44.2 | 43.5 | 42.3 | 43.1 | 42.5 | 42.7 | 43.2 | 42.8 | 42.9 | 43.1 | 43.5 | 42.1 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2
| 冷冻水流量（m³/h) | 877 | 903 | 912 | 895 | 809 | 876 | 854 | 927 | 884 | 886 | 936 | 846 | 868 | 863 | 869 | 878 | 890 | 864 | 810 | 886 | 886 | 884 | 899 | 876
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.8 | 116.1 | 115.3 | 114.8 | 115.3 | 115.3 | 115.1 | 115.1 | 114.8 | 115.1 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3
| 冷却水流量（m³/h) | 953 | 1023 | 987 | 1018 | 1025 | 970 | 985 | 1021 | 989 | 1006 | 996 | 978 | 1019 | 981 | 976 | 954 | 1023 | 1035 | 1016 | 1011 | 1011 | 1020 | 1000 | 953
| 冷塔频率（HZ） | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 0 | 31.9 | 31.9 | 31.3 | 0 | 0 | 24.6 | 31.6 | 0 | 24.3 | 0 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7
| 冷塔功率（KW） | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 0 | 25.8 | 26.1 | 26.1 | 0 | 0 | 16.7 | 28.1 | 0 | 21.4 | 0 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8
| 集水器1回水温度（℃） | 21 | 21 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.3 | 21 | 21.1 | 21 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 20.8 | 21.1 | 21 | 21 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1
| 集水器2回水温度（℃） | 19.5 | 19.3 | 19.2 | 19.2 | 19.3 | 19.3 | 19.2 | 19.8 | 19.5 | 19.2 | 19.6 | 19.5 | 19.2 | 19.2 | 19.1 | 19.1 | 19.6 | 19.5 | 19.3 | 19.2 | 19.2 | 19.3 | 19.3 | 19.2
| 分水器1供水温度（℃） | 15.5 | 15.9 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.7 | 16.4 | 16 | 16 | 16.3 | 16.2 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 16.1 | 15.3 | 15.5 | 15.9 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.7
| 分水器2供水温度（℃） | 14.7 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 14.5 | 14.7 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.1
| 压差（KPA） | 100 | 100 | 102 | 102 | 100 | 101 | 102 | 99 | 99 | 101 | 95 | 101 | 105 | 100 | 95 | 100 | 97 | 100 | 100 | 102 | 102 | 100 | 101 | 102

## 12月29日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 74.7 | 73.9 | 73.5 | 73.2 | 71.6 | 72.1 | 72.3 | 85.1 | 58.5 | 58.6 | 60.9 | 60.9 | 62.5 | 67.5 | 74.7 | 58.6 | 60.9 | 60.9 | 64.7 | 68.5 | 60.9 | 62.5 | 67.5 | 74.7
| 室外湿球（℃） | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 8.1 | 8.1 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 6.6 | 5.8 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8.4 | 7.5 | 7.6 | 6.6 | 5.8
| 室外干球（℃） | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 9.3 | 11.3 | 10.4 | 10.1 | 10.8 | 10.7 | 9.8 | 8.2 | 10.4 | 10.1 | 10.8 | 11.1 | 11.3 | 10.8 | 10.7 | 9.8 | 8.2
1#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.9 | 20 | 20 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.4 | 19.9 | 19.5 | 19.9 | 19.3 | 19.4 | 19.9 | 19.8 | 19.8 | 19.5 | 19.5 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9
| 板换冷冻出水温度 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.2 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 16.5 | 15.7 | 16.5 | 16.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 16.8 | 16.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 15.1 | 14.2 | 15.4 | 15.5 | 12 | 12 | 11.9 | 15.6 | 15.6 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2
| 板换冷却出水温度 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18 | 18.2 | 18 | 18.5 | 18 | 18.2 | 18.4 | 18 | 18 | 17.9 | 18.6 | 18.6 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1
| 冷塔出水温度 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 14.3 | 13.7 | 15.3 | 15.3 | 11.8 | 11.9 | 11.7 | 15.1 | 15.1 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9
| 冷塔回水温度 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.7 | 17.6 | 17.7 | 18.2 | 17.7 | 18 | 18.1 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 18.3 | 18.3 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 35.7 | 35.6 | 35.6 | 35.7 | 35.7 | 35.6 | 35.7 | 35.7 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 35.7 | 35.8 | 35.7 | 35.7
| 冷冻水泵功率（KW） | 54.1 | 54 | 54 | 54.1 | 54.1 | 54 | 54.1 | 54.1 | 52.7 | 53.1 | 54.1 | 55.1 | 54.8 | 53.8 | 53.5 | 57.3 | 56.8 | 55.8 | 53.7 | 53.7 | 54.1 | 54.3 | 54.1 | 54.1
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 41.3 | 39.7 | 46 | 39.7 | 39.8 | 42.6 | 39.7 | 45.1 | 44.3 | 46.6 | 39.7 | 39.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 89.1 | 85.8 | 93.6 | 84.8 | 85.1 | 93.4 | 88.3 | 91.6 | 89.7 | 94.6 | 84.8 | 84.8 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 16.8 | 41.7 | 39.3 | 42.5 | 43.3 | 13.5 | 42.1 | 39.3 | 40.4 | 38.8 | 42.6 | 42.6 | 33.7 | 33.7 | 33.6 | 33.7
| 冷塔功率（KW） | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 4.4 | 20.3 | 18.6 | 22.4 | 24.4 | 6.7 | 23.1 | 23.6 | 26.3 | 22.5 | 29.1 | 29.1 | 20.1 | 20.1 | 19.9 | 20.1
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.9 | 19.9 | 20 | 20 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.8 | 19.6 | 19.8 | 19.7 | 19.9 | 19.5 | 19.6 | 19.8 | 20 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 19.9 | 20 | 19.9 | 19.9
| 板换冷冻出水温度 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 17.5 | 16.7 | 16 | 16.3 | 15.7 | 17 | 15.2 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.9 | 15.1 | 16 | 15 | 13.7 | 14.4 | 13.3 | 15.3 | 12.5 | 13.6 | 14 | 14 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.4
| 板换冷却出水温度 | 17.9 | 17.9 | 18 | 17.9 | 18 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.8 | 17.8 | 18.3 | 17.9 | 17.5 | 17.6 | 17.3 | 18.1 | 17 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.9 | 17.9 | 17.8 | 17.9
| 冷塔出水温度 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 14.6 | 14.9 | 12.7 | 14.4 | 13.2 | 12.8 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.5
| 冷塔回水温度 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.8 | 17.8 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.3 | 17.5 | 18.1 | 17.5 | 17.2 | 17.1 | 17.3 | 17.8 | 16.8 | 17.5 | 16.8 | 16.8 | 17.7 | 17.7 | 17.6 | 17.7
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 35.2 | 35.2 | 34.9 | 35.2 | 35.2 | 35.3 | 35.3 | 35.2 | 34.2 | 34.1 | 34.2 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2
| 冷冻水泵功率（KW） | 44.2 | 44.2 | 43.9 | 44.2 | 44.2 | 44.5 | 44.5 | 44.2 | 43.5 | 42.3 | 43.1 | 42.5 | 42.7 | 43.2 | 42.8 | 42.9 | 43.1 | 43.5 | 42.1 | 42.1 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2
| 冷冻水流量（m³/h) | 877 | 903 | 912 | 895 | 809 | 876 | 854 | 927 | 839 | 822 | 831 | 823 | 886 | 831 | 819 | 835 | 829 | 864 | 810 | 810 | 886 | 884 | 899 | 876
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.8 | 116.1 | 115.3 | 114.8 | 115.3 | 115.3 | 115.1 | 115.1 | 114.8 | 115.1 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3
| 冷却水流量（m³/h) | 953 | 1023 | 987 | 1018 | 1025 | 970 | 985 | 1021 | 1006 | 995 | 1032 | 1029 | 1002 | 967 | 976 | 991 | 1007 | 1035 | 1016 | 1016 | 1011 | 1020 | 1000 | 953
| 冷塔频率（HZ） | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 0 | 0 | 31.9 | 31.3 | 0 | 0 | 24.6 | 31.6 | 0 | 24.3 | 0 | 31.9 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7
| 冷塔功率（KW） | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 0 | 0 | 26.1 | 26.1 | 0 | 0 | 16.7 | 28.1 | 0 | 21.4 | 0 | 26.1 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8
| 集水器1回水温度（℃） | 21 | 21 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21 | 21 | 21.1 | 21 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 20.8 | 21.1 | 21 | 21 | 21 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1
| 集水器2回水温度（℃） | 19.5 | 19.3 | 19.2 | 19.2 | 19.3 | 19.3 | 19.2 | 19.5 | 19.5 | 19.2 | 19.6 | 19.5 | 19.2 | 19.2 | 19.1 | 19.1 | 19.6 | 19.5 | 19.3 | 19.3 | 19.2 | 19.3 | 19.3 | 19.2
| 分水器1供水温度（℃） | 15.5 | 15.9 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.7 | 16.4 | 16 | 16 | 16.3 | 16.2 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 16.1 | 15.3 | 15.5 | 15.9 | 15.9 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.7
| 分水器2供水温度（℃） | 14.7 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.3 | 16.4 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 14.5 | 14.7 | 16.3 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.1
| 压差（KPA） | 100 | 100 | 102 | 102 | 100 | 101 | 102 | 102 | 99 | 101 | 95 | 101 | 105 | 100 | 95 | 100 | 97 | 100 | 100 | 100 | 102 | 100 | 101 | 102

## 12月30日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 74.2 | 73.9 | 73.5 | 73.2 | 71.6 | 72.1 | 72.3 | 85.1 | 81.5 | 84.7 | 82.5 | 83.4 | 80.4 | 85.1 | 87.4 | 81.1 | 81.5 | 82.1 | 79.5 | 77.8 | 74.2 | 73.9 | 73.5 | 73.2
| 室外湿球（℃） | 8.2 | 8.1 | 8 | 7.9 | 8 | 7.8 | 7.7 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.7 | 9.1 | 8.3 | 8.1 | 9.2 | 8.3 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.2 | 8.1 | 8 | 7.9
| 室外干球（℃） | 9.1 | 8.2 | 8.1 | 8 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 9.3 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 10 | 10.9 | 9.5 | 9.1 | 10.9 | 9.5 | 10.5 | 11 | 11.2 | 9.1 | 8.2 | 8.1 | 8
1#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.9 | 20 | 20 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 20 | 20 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9
| 板换冷冻出水温度 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.2 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.6 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2
| 板换冷却出水温度 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.9 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 19 | 19.1 | 19.2 | 18.8 | 18.9 | 18.9 | 18.8 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1
| 冷塔出水温度 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14.1 | 14.2 | 14 | 14.1 | 14.1 | 14 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9
| 冷塔回水温度 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 18.7 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.8 | 18.9 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 35.7 | 35.6 | 35.6 | 35.7 | 35.7 | 35.6 | 35.7 | 35.7 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.5 | 36.5 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 35.7 | 35.8 | 35.7 | 35.7
| 冷冻水泵功率（KW） | 54.1 | 54 | 54 | 54.1 | 54.1 | 54 | 54.1 | 54.1 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 54.6 | 54.6 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 54.1 | 54.3 | 54.1 | 54.1
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 89.2 | 89.2 | 89.2 | 89.2 | 89.2 | 89.2 | 89.2 | 89.2 | 89.2 | 89.2 | 89.2 | 89.2 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 39.1 | 40.3 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 33.7 | 33.7 | 33.6 | 33.7
| 冷塔功率（KW） | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 25.2 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 20.1 | 20.1 | 19.9 | 20.1
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.9 | 19.9 | 20 | 20 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 20 | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 19.9 | 20 | 19.9 | 19.9
| 板换冷冻出水温度 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 17 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 14.2 | 13.7 | 14 | 14.4 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.4
| 板换冷却出水温度 | 17.9 | 17.9 | 18 | 17.9 | 18 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.9 | 17.6 | 17.8 | 18.1 | 17.6 | 17.7 | 17.7 | 17.6 | 17.9 | 17.9 | 17.8 | 17.9
| 冷塔出水温度 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 14.3 | 13.8 | 14.3 | 14.5 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.5
| 冷塔回水温度 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.8 | 17.8 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.8 | 17.5 | 17.7 | 17.9 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.7 | 17.7 | 17.6 | 17.7
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 35.2 | 35.2 | 34.9 | 35.2 | 35.2 | 35.3 | 35.3 | 35.2 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.8 | 35.8 | 35.7 | 35.9 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2
| 冷冻水泵功率（KW） | 44.2 | 44.2 | 43.9 | 44.2 | 44.2 | 44.5 | 44.5 | 44.2 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.6 | 44.6 | 44.5 | 44.8 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2
| 冷冻水流量（m³/h) | 877 | 903 | 912 | 895 | 809 | 876 | 854 | 927 | 898 | 922 | 886 | 896 | 899 | 912 | 923 | 917 | 918 | 901 | 895 | 903 | 886 | 884 | 899 | 876
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3
| 冷却水流量（m³/h) | 953 | 1023 | 987 | 1018 | 1025 | 970 | 985 | 1021 | 1044 | 959 | 999 | 964 | 1011 | 1003 | 994 | 976 | 922 | 956 | 1002 | 987 | 1011 | 1020 | 1000 | 953
| 冷塔频率（HZ） | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.3 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7
| 冷塔功率（KW） | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.8 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8
| 集水器1回水温度（℃） | 21 | 21 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21 | 21.2 | 21.2 | 21.1 | 21.1 | 21.2 | 21.2 | 21.1 | 21.2 | 21.1 | 21.2 | 21.2 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1
| 集水器2回水温度（℃） | 19.5 | 19.3 | 19.2 | 19.2 | 19.3 | 19.3 | 19.2 | 19.5 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 19.4 | 19.5 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 19.6 | 19.2 | 19.3 | 19.3 | 19.2
| 分水器1供水温度（℃） | 15.5 | 15.9 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.7 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.7
| 分水器2供水温度（℃） | 14.7 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.1
| 压差（KPA） | 100 | 100 | 102 | 102 | 100 | 101 | 102 | 102 | 98 | 100 | 101 | 101 | 102 | 100 | 98 | 99 | 99 | 101 | 101 | 100 | 102 | 100 | 101 | 102

## 12月31日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 74.2 | 73.9 | 73.5 | 73.2 | 71.6 | 72.1 | 72.3 | 85.1 | 74.2 | 74.4 | 75.3 | 72.4 | 69 | 65 | 59 | 62.8 | 64.3 | 66.9 | 69.2 | 72.3 | 74.2 | 73.9 | 73.5 | 73.2
| 室外湿球（℃） | 8.2 | 8.1 | 8 | 7.9 | 8 | 7.8 | 7.7 | 8.1 | 3.3 | 4 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 3.9 | 3.6 | 3.3 | 8.2 | 8.1 | 8 | 7.9
| 室外干球（℃） | 9.1 | 8.2 | 8.1 | 8 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 9.3 | 5.2 | 6.1 | 6.5 | 7 | 7.2 | 7.8 | 8 | 7.7 | 7.6 | 6.2 | 5.6 | 5.4 | 9.1 | 8.2 | 8.1 | 8
1#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.9 | 20 | 20 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.4 | 19.4 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 20 | 20 | 20.1 | 20.1 | 20 | 20.1 | 20.1 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9
| 板换冷冻出水温度 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.2 | 15.5 | 15.5 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16 | 16 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 13.9 | 13.9 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2
| 板换冷却出水温度 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 17.6 | 17.6 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1
| 冷塔出水温度 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.5 | 13.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9
| 冷塔回水温度 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.5 | 17.5 | 17.8 | 17.8 | 17.9 | 18.2 | 18.3 | 18.5 | 18.6 | 18.5 | 18.5 | 18.6 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 35.7 | 35.6 | 35.6 | 35.7 | 35.7 | 35.6 | 35.7 | 35.7 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 36 | 36.1 | 36 | 36 | 35.9 | 35.7 | 35.8 | 35.7 | 35.7
| 冷冻水泵功率（KW） | 54.1 | 54 | 54 | 54.1 | 54.1 | 54 | 54.1 | 54.1 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 54.5 | 54.6 | 54.4 | 54.4 | 54.2 | 54.1 | 54.3 | 54.1 | 54.1
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 33.7 | 33.7 | 33.6 | 33.7
| 冷塔功率（KW） | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 20.1 | 20.1 | 19.9 | 20.1
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.9 | 19.9 | 20 | 20 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.5 | 19.7 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 20 | 20.1 | 20 | 20 | 20.1 | 20 | 19.9 | 20 | 19.9 | 19.9
| 板换冷冻出水温度 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 15.9 | 16.1 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 13.4 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.4
| 板换冷却出水温度 | 17.9 | 17.9 | 18 | 17.9 | 18 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17 | 17.3 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.9 | 17.9 | 17.8 | 17.9
| 冷塔出水温度 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 13.5 | 13.9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.5
| 冷塔回水温度 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.8 | 17.8 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 16.8 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.7 | 17.7 | 17.6 | 17.7
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 35.2 | 35.2 | 34.9 | 35.2 | 35.2 | 35.3 | 35.3 | 35.2 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2
| 冷冻水泵功率（KW） | 44.2 | 44.2 | 43.9 | 44.2 | 44.2 | 44.5 | 44.5 | 44.2 | 43.9 | 43.9 | 43.9 | 43.9 | 43.9 | 43.9 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2
| 冷冻水流量（m³/h) | 877 | 903 | 912 | 895 | 809 | 876 | 854 | 927 | 830 | 867 | 877 | 891 | 885 | 897 | 904 | 899 | 898 | 865 | 853 | 875 | 886 | 884 | 899 | 876
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3
| 冷却水流量（m³/h) | 953 | 1023 | 987 | 1018 | 1025 | 970 | 985 | 1021 | 1006 | 982 | 976 | 1003 | 967 | 988 | 995 | 1001 | 1001 | 1004 | 988 | 970 | 1011 | 1020 | 1000 | 953
| 冷塔频率（HZ） | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7
| 冷塔功率（KW） | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8
| 集水器1回水温度（℃） | 21 | 21 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21 | 21 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21 | 21 | 21.1 | 21.1 | 21 | 21 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1
| 集水器2回水温度（℃） | 19.5 | 19.3 | 19.2 | 19.2 | 19.3 | 19.3 | 19.2 | 19.5 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.4 | 19.2 | 19.2 | 19.4 | 19.3 | 19.2 | 19.3 | 19.3 | 19.2
| 分水器1供水温度（℃） | 15.5 | 15.9 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.7 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.7
| 分水器2供水温度（℃） | 14.7 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.1
| 压差（KPA） | 100 | 100 | 102 | 102 | 100 | 101 | 102 | 102 | 102 | 101 | 101 | 100 | 101 | 101 | 100 | 102 | 102 | 101 | 98 | 100 | 102 | 100 | 101 | 102

## 1月1日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 74.2 | 73.9 | 73.5 | 73.2 | 71.6 | 72.1 | 72.3 | 85.1 | 81.5 | 84.7 | 82.5 | 83.4 | 80.4 | 85.1 | 87.4 | 81.1 | 81.5 | 82.1 | 79.5 | 77.8 | 66.9 | 66.8 | 65 | 66.2
| 室外湿球（℃） | 8.2 | 8.1 | 8 | 7.9 | 8 | 7.8 | 7.7 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.7 | 9.1 | 8.3 | 8.1 | 9.2 | 8.3 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 4.7 | 4.4 | 4.3 | 4.2
| 室外干球（℃） | 9.1 | 8.2 | 8.1 | 8 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 9.3 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 10 | 10.9 | 9.5 | 9.1 | 10.9 | 9.5 | 10.5 | 11 | 11.2 | 6.9 | 6.9 | 7.7 | 6.8
1#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.9 | 20 | 20 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 20 | 20 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 19.9 | 19.8 | 19.5
| 板换冷冻出水温度 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16.2 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.9 | 17.5 | 16.2
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.6 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 15.9 | 16.5 | 15.2
| 板换冷却出水温度 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.9 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 19 | 19.1 | 19.2 | 18.8 | 18.9 | 18.9 | 18.8 | 18.8 | 18.9 | 19 | 17.9
| 冷塔出水温度 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14.1 | 14.2 | 14 | 14.1 | 14.1 | 14 | 14 | 15.9 | 15.9 | 14.9
| 冷塔回水温度 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 18.7 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.8 | 18.9 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.7 | 18.7 | 17.4
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 35.7 | 35.6 | 35.6 | 35.7 | 35.7 | 35.6 | 35.7 | 35.7 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.5 | 36.5 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 35.1 | 35.1 | 35.1
| 冷冻水泵功率（KW） | 54.1 | 54 | 54 | 54.1 | 54.1 | 54 | 54.1 | 54.1 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 54.6 | 54.6 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 49.7 | 49.7 | 49.7
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7
| 冷却水泵功率（KW） | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 89.2 | 89.2 | 89.2 | 89.2 | 89.2 | 89.2 | 89.2 | 89.2 | 89.2 | 89.2 | 89.2 | 89.2 | 89.2 | 89.2 | 89.2 | 89.2
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 39.1 | 40.3 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 39.9 | 39.9 | 39.9
| 冷塔功率（KW） | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 25.2 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 24.5 | 24.5 | 24.5
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.9 | 19.9 | 20 | 20 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 20 | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20 | 19.8 | 19.6
| 板换冷冻出水温度 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 17 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 17 | 17.3 | 17.1
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 14.2 | 13.7 | 14 | 14.4 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 15.3 | 15.4 | 15.3
| 板换冷却出水温度 | 17.9 | 17.9 | 18 | 17.9 | 18 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.9 | 17.6 | 17.8 | 18.1 | 17.6 | 17.7 | 17.7 | 17.6 | 17.6 | 18 | 18.1 | 17.9
| 冷塔出水温度 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 14.3 | 13.8 | 14.3 | 14.5 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 14.5 | 14.8 | 14.8
| 冷塔回水温度 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.8 | 17.8 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.8 | 17.5 | 17.7 | 17.9 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.7 | 17.8 | 17.8
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 35.2 | 35.2 | 34.9 | 35.2 | 35.2 | 35.3 | 35.3 | 35.2 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.8 | 35.8 | 35.7 | 35.9 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7
| 冷冻水泵功率（KW） | 44.2 | 44.2 | 43.9 | 44.2 | 44.2 | 44.5 | 44.5 | 44.2 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.6 | 44.6 | 44.5 | 44.8 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5
| 冷冻水流量（m³/h) | 877 | 903 | 912 | 895 | 809 | 876 | 854 | 927 | 898 | 922 | 886 | 896 | 899 | 912 | 923 | 917 | 918 | 901 | 895 | 903 | 839 | 850 | 839 | 858
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3
| 冷却水流量（m³/h) | 953 | 1023 | 987 | 1018 | 1025 | 970 | 985 | 1021 | 1044 | 959 | 999 | 964 | 1011 | 1003 | 994 | 976 | 922 | 956 | 1002 | 987 | 970 | 954 | 970 | 998
| 冷塔频率（HZ） | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.3 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2
| 冷塔功率（KW） | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.8 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5
| 集水器1回水温度（℃） | 21 | 21 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21 | 21.2 | 21.2 | 21.1 | 21.1 | 21.2 | 21.2 | 21.1 | 21.2 | 21.1 | 21.2 | 21.2 | 21.1 | 21.1 | 21 | 21 | 21.1
| 集水器2回水温度（℃） | 19.5 | 19.3 | 19.2 | 19.2 | 19.3 | 19.3 | 19.2 | 19.5 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 19.4 | 19.5 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 19.6
| 分水器1供水温度（℃） | 15.5 | 15.9 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.7 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.7
| 分水器2供水温度（℃） | 14.7 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5
| 压差（KPA） | 100 | 100 | 102 | 102 | 100 | 101 | 102 | 102 | 98 | 100 | 101 | 101 | 102 | 100 | 98 | 99 | 99 | 101 | 101 | 100 | 100 | 101 | 101 | 100

## 1月2日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 64.9 | 73.1 | 66.9 | 67.7 | 74.7 | 72.4 | 72.3 | 79 | 74.2 | 74.4 | 75.3 | 72.4 | 69 | 65 | 59 | 62.8 | 64.3 | 66.9 | 69.2 | 72.3 | 65.1 | 68.3 | 67.5 | 77.3
| 室外湿球（℃） | 4.6 | 3.4 | 4.1 | 4.5 | 2.9 | 3.6 | 7.7 | 3.3 | 3.3 | 4 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 3.9 | 3.6 | 3.3 | 5.4 | 5.2 | 4.9 | 5.1
| 室外干球（℃） | 7.5 | 5.3 | 6.8 | 7.4 | 5 | 5.9 | 8.1 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.5 | 7 | 7.2 | 7.8 | 8 | 7.7 | 7.6 | 6.2 | 5.6 | 5.4 | 8.5 | 8 | 7.7 | 7.3
1#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.9 | 20 | 20 | 19.9 | 19.9 | 20 | 20.1 | 20.2 | 19.4 | 19.4 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 20 | 20 | 20.1 | 20.1 | 20 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20 | 20.1 | 20.1
| 板换冷冻出水温度 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 15.9 | 15.9 | 16.1 | 16.5 | 16.8 | 15.5 | 15.5 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16 | 16 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.6 | 16.5
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.6 | 14.8 | 13.9 | 13.9 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.7 | 14.7 | 14.6
| 板换冷却出水温度 | 18.5 | 18.8 | 19 | 18.1 | 18.1 | 18.3 | 18.6 | 19.1 | 17.6 | 17.6 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 18.8 | 19 | 19
| 冷塔出水温度 | 14 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14 | 14 | 13.5 | 13.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 14 | 14 | 13.9
| 冷塔回水温度 | 18.3 | 18.4 | 18.7 | 17.9 | 17.9 | 18.2 | 18.5 | 18.8 | 17.5 | 17.5 | 17.8 | 17.8 | 17.9 | 18.2 | 18.3 | 18.5 | 18.6 | 18.5 | 18.5 | 18.6 | 18.6 | 18.5 | 18.7 | 18.7
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 35.7 | 35.6 | 35.6 | 35.7 | 35.7 | 35.6 | 35.7 | 35.7 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 36 | 36.1 | 36 | 36 | 35.9 | 35.9 | 34.6 | 35 | 34.6
| 冷冻水泵功率（KW） | 54.1 | 54 | 54 | 54.1 | 54.1 | 54 | 54.1 | 54.1 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 54.5 | 54.6 | 54.4 | 54.4 | 54.2 | 54.2 | 53.9 | 54.1 | 53.9
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 39 | 38.9 | 39
| 冷塔功率（KW） | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 22.3 | 22.1 | 22.3
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 19.5 | 19.7 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 20 | 20.1 | 20 | 20 | 20.1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| 板换冷冻出水温度 | 17.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 17.5 | 15.8 | 17.1 | 17.5 | 15.9 | 16.1 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 15.7 | 15.6 | 17.2
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 15.7 | 14 | 14.5 | 14.4 | 15.5 | 12.6 | 15.4 | 15.5 | 13.4 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13 | 12.6 | 15.4
| 板换冷却出水温度 | 18.3 | 17.7 | 18 | 17.9 | 18.3 | 17.1 | 18 | 18.4 | 17 | 17.3 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.1 | 17 | 18.1
| 冷塔出水温度 | 15.9 | 13.4 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 12.8 | 15.4 | 15.6 | 13.5 | 13.9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13.3 | 15.7
| 冷塔回水温度 | 18.1 | 17.8 | 17.7 | 17.8 | 18.1 | 17 | 18 | 18.2 | 16.8 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 16.9 | 16.8 | 17.7
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 35.2 | 35.2 | 34.9 | 35.2 | 35.2 | 35.3 | 35.3 | 35.2 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 34.1 | 34.4 | 34.1
| 冷冻水泵功率（KW） | 44.2 | 44.2 | 43.9 | 44.2 | 44.2 | 44.5 | 44.5 | 44.2 | 43.9 | 43.9 | 43.9 | 43.9 | 43.9 | 43.9 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 43.2 | 43.5 | 43.2
| 冷冻水流量（m³/h) | 854 | 878 | 909 | 893 | 818 | 869 | 851 | 924 | 830 | 867 | 877 | 891 | 885 | 897 | 904 | 899 | 898 | 865 | 853 | 875 | 878 | 841 | 819 | 841
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3
| 冷却水流量（m³/h) | 964 | 968 | 998 | 1013 | 1029 | 967 | 976 | 1018 | 1006 | 982 | 976 | 1003 | 967 | 988 | 995 | 1001 | 1001 | 1004 | 988 | 970 | 974 | 1015 | 1032 | 999
| 冷塔频率（HZ） | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 31.2 | 31.2 | 31.2
| 冷塔功率（KW） | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 28.1 | 28.1 | 28.1
| 集水器1回水温度（℃） | 21.1 | 21 | 21.1 | 21.1 | 21 | 21.1 | 21.1 | 21 | 21 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21 | 21 | 21.1 | 21.1 | 21 | 21 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21 | 21 | 21.1
| 集水器2回水温度（℃） | 19.5 | 19.3 | 19.2 | 19.2 | 19.3 | 19.2 | 19.2 | 19.5 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.4 | 19.2 | 19.2 | 19.4 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.2 | 19.2
| 分水器1供水温度（℃） | 15.5 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.7 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.2
| 分水器2供水温度（℃） | 14.7 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2
| 压差（KPA） | 101 | 101 | 100 | 99 | 100 | 101 | 102 | 102 | 102 | 101 | 101 | 100 | 101 | 101 | 100 | 102 | 102 | 101 | 98 | 100 | 100 | 101 | 100 | 101

## 1月3日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 81.9 | 85.1 | 89.3 | 88.4 | 87.3 | 88.5 | 84.3 | 84.1 | 74.2 | 74.4 | 75.3 | 72.4 | 69 | 65 | 70.8 | 81.1 | 81.5 | 82.1 | 79.5 | 77.8 | 74.2 | 73.9 | 73.5 | 73.2
| 室外湿球（℃） | 4.4 | 4.9 | 4.4 | 4.5 | 4 | 3.9 | 4 | 3.9 | 3.3 | 4 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.2 | 9.2 | 8.3 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.2 | 8.1 | 8 | 7.9
| 室外干球（℃） | 5.5 | 6 | 5 | 4.7 | 4.6 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 5.2 | 4.7 | 4.6 | 4.3 | 4.6 | 5.2 | 5.8 | 10.9 | 9.5 | 10.5 | 11 | 11.2 | 9.1 | 8.2 | 8.1 | 8
1#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 20.1 | 20.4 | 20.2 | 20.8 | 20.4 | 20 | 20.3 | 20.3 | 19.4 | 19.4 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 20 | 20.1 | 20.3 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9
| 板换冷冻出水温度 | 16.5 | 16.9 | 16.7 | 17 | 16.6 | 16.4 | 16.6 | 16.8 | 15.5 | 15.5 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16 | 16.5 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 14.7 | 15 | 14.8 | 14.9 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.8 | 13.9 | 13.9 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.5 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2
| 板换冷却出水温度 | 18.9 | 19.2 | 19 | 19.5 | 19.1 | 18.8 | 19 | 19 | 17.6 | 17.6 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.5 | 18.9 | 19.2 | 18.8 | 18.9 | 18.9 | 18.8 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1
| 冷塔出水温度 | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 13.9 | 13.8 | 14 | 14.1 | 13.5 | 13.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13.9 | 14.2 | 14 | 14.1 | 14.1 | 14 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9
| 冷塔回水温度 | 18.6 | 19.1 | 18.8 | 19.1 | 18.8 | 18.5 | 16.7 | 16.7 | 17.5 | 17.5 | 17.8 | 17.8 | 17.9 | 18.2 | 18.6 | 18.9 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.6 | 34.6 | 35 | 34.6 | 34.9 | 34.6 | 34.9 | 34.9 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 34.6 | 36.5 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 35.7 | 35.8 | 35.7 | 35.7
| 冷冻水泵功率（KW） | 53.7 | 53.7 | 54.1 | 53.7 | 53.9 | 53.7 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.6 | 54.6 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 54.1 | 54.3 | 54.1 | 54.1
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 57.7 | 89.2 | 89.2 | 89.2 | 89.2 | 89.2 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 34.3 | 40.3 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 33.7 | 33.7 | 33.6 | 33.7
| 冷塔功率（KW） | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 12.9 | 25.2 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 20.1 | 20.1 | 19.9 | 20.1
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 20.1 | 20.3 | 20.1 | 20.7 | 20.4 | 20 | 20.2 | 20.2 | 19.5 | 19.7 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 20.7 | 20.3 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 19.9 | 20 | 19.9 | 19.9
| 板换冷冻出水温度 | 17.4 | 15.8 | 15.5 | 16.1 | 17.1 | 16.9 | 16.2 | 16.3 | 15.9 | 16.1 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.9 | 17 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 15.5 | 12.3 | 12.2 | 12.8 | 14.7 | 14.8 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.2 | 14.4 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.4
| 板换冷却出水温度 | 18.3 | 17.1 | 16.9 | 17.6 | 18.2 | 17.8 | 17.6 | 17.6 | 17 | 17.3 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 18.1 | 18.1 | 17.6 | 17.7 | 17.7 | 17.6 | 17.9 | 17.9 | 17.8 | 17.9
| 冷塔出水温度 | 15.8 | 12.3 | 12.8 | 12.8 | 14.7 | 14.9 | 13.7 | 13.7 | 13.5 | 13.9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14.2 | 14.5 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.5
| 冷塔回水温度 | 18 | 16.9 | 16.7 | 17.5 | 18 | 17.6 | 17.4 | 17.4 | 16.8 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 18 | 17.9 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.7 | 17.7 | 17.6 | 17.7
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 35.2 | 34.8 | 35.2 | 34.6 | 35.2 | 35.2 | 34.1 | 35.2 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34.1 | 35.9 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2
| 冷冻水泵功率（KW） | 44.2 | 43.9 | 44.2 | 43.7 | 44.2 | 44.2 | 43.7 | 44.2 | 43.9 | 43.9 | 43.9 | 43.9 | 43.9 | 43.9 | 55 | 44.8 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2
| 冷冻水流量（m³/h) | 817 | 842 | 811 | 854 | 836 | 824 | 821 | 846 | 830 | 867 | 877 | 891 | 885 | 897 | 820 | 917 | 918 | 901 | 895 | 903 | 886 | 884 | 899 | 876
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 117 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3
| 冷却水流量（m³/h) | 1000 | 1002 | 1035 | 947 | 986 | 971 | 995 | 994 | 1006 | 982 | 976 | 1003 | 967 | 988 | 970 | 976 | 922 | 956 | 1002 | 987 | 1011 | 1020 | 1000 | 953
| 冷塔频率（HZ） | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 42.7 | 30.3 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7
| 冷塔功率（KW） | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 17.9 | 26.8 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8
| 集水器1回水温度（℃） | 21.1 | 21.1 | 21 | 21 | 21.1 | 21.1 | 21 | 21.1 | 21 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21 | 21 | 22.6 | 21.2 | 21.1 | 21.2 | 21.2 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1
| 集水器2回水温度（℃） | 19.5 | 19.6 | 19.5 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.3 | 19.3 | 20.8 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 19.6 | 19.2 | 19.3 | 19.3 | 19.2
| 分水器1供水温度（℃） | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.7
| 分水器2供水温度（℃） | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.1
| 压差（KPA） | 101 | 101 | 100 | 100 | 99 | 100 | 101 | 101 | 102 | 101 | 101 | 100 | 101 | 101 | 95 | 99 | 99 | 101 | 101 | 100 | 102 | 100 | 101 | 102

## 1月4号
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 74.8 | 73.3 | 74.7 | 74.2 | 74.3 | 73.8 | 78.2 | 76.4 | 73.5 | 78 | 75.9 | 66.9 | 79.5 | 77.8 | 74.2 | 73.9 | 73.5 | 73.2 | 79.5 | 77.8 | 52.7 | 51 | 56.4 | 58.6
| 室外湿球（℃） | 3.9 | 3.7 | 3.9 | 4.5 | 4 | 3.9 | 4 | 3.9 | 4.3 | 4.2 | 5.4 | 6.1 | 8.8 | 8.8 | 8.2 | 8.1 | 8 | 7.9 | 8.8 | 8.8 | 5.3 | 4.8 | 5.1 | 5.1
| 室外干球（℃） | 5.8 | 5.4 | 6.2 | 5.2 | 5.7 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 6.3 | 5.4 | 7.1 | 8.7 | 11 | 11.2 | 9.1 | 8.2 | 8.1 | 8 | 11 | 11.2 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.4
1#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 20.8 | 20.4 | 20 | 20.3 | 20.3 | 19.4 | 19.4 | 19.9 | 19.9 | 20.3 | 20.2 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 20.3 | 20.2 | 19.6 | 20.4 | 20.7 | 19.9
| 板换冷冻出水温度 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 17 | 16.6 | 16.4 | 16.6 | 16.8 | 15.5 | 15.5 | 15.9 | 15.9 | 16.7 | 16.6 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 16.7 | 16.6 | 16.1 | 16.8 | 16.7 | 16.2
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 14.9 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.8 | 13.9 | 13.9 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 14.9 | 14.6 | 14.4
| 板换冷却出水温度 | 18.3 | 17.9 | 18 | 19.5 | 19.1 | 18.8 | 19 | 19 | 17.6 | 17.6 | 16.1 | 16.1 | 18.9 | 18.8 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.9 | 18.8 | 18.4 | 19.2 | 19.2 | 18.7
| 冷塔出水温度 | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 13.9 | 13.8 | 14 | 14.1 | 13.5 | 13.5 | 14 | 14 | 14.1 | 14 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14 | 13.9 | 14.3 | 14.1 | 13.9
| 冷塔回水温度 | 18.1 | 17.6 | 17.7 | 19.1 | 18.8 | 18.5 | 16.7 | 16.7 | 17.5 | 17.5 | 17.8 | 17.8 | 18.6 | 18.6 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 18.6 | 18.6 | 18.2 | 18.9 | 19 | 18.4
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.6 | 34.6 | 35 | 34.6 | 34.9 | 34.6 | 34.9 | 34.9 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 36.3 | 36.3 | 35.7 | 35.8 | 35.7 | 35.7 | 36.3 | 36.3 | 35.9 | 34.6 | 35 | 34.6
| 冷冻水泵功率（KW） | 53.7 | 53.7 | 54.1 | 53.7 | 53.9 | 53.7 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 54.3 | 54.3 | 54.1 | 54.3 | 54.1 | 54.1 | 54.3 | 54.3 | 54.2 | 53.9 | 54.1 | 53.9
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 42.2 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 39.7 | 39.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 39.7 | 39.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 84.6 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 89.2 | 89.2 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 89.2 | 89.2 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 31.7 | 31.7 | 33.7 | 33.7 | 33.6 | 33.7 | 31.7 | 31.7 | 30.9 | 39 | 38.9 | 39
| 冷塔功率（KW） | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 20.1 | 20.1 | 19.9 | 20.1 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 22.3 | 22.1 | 22.3
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 20.4 | 20.3 | 20.4 | 20.7 | 20.5 | 20 | 20.2 | 20.2 | 19.5 | 19.7 | 19.9 | 19.9 | 20.3 | 20.2 | 19.9 | 20 | 19.9 | 19.9 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20.9 | 21 | 20.4
| 板换冷冻出水温度 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.1 | 16.6 | 16.9 | 16.2 | 16.3 | 15.9 | 16.1 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 15.9 | 15.9 | 16.5 | 16.6
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 12.8 | 14.1 | 14.8 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.4 | 13.8 | 13.7 | 13.1 | 12.5 | 13.4 | 14.1
| 板换冷却出水温度 | 17.7 | 17.6 | 17.7 | 17.6 | 17.9 | 17.8 | 17.6 | 17.6 | 17 | 17.3 | 17.6 | 17.6 | 17.7 | 17.6 | 17.9 | 17.9 | 17.8 | 17.9 | 17.7 | 17.6 | 17.3 | 17.5 | 18 | 17.8
| 冷塔出水温度 | 14 | 13.8 | 13.9 | 12.8 | 14.1 | 14.9 | 13.7 | 13.7 | 13.5 | 13.9 | 14 | 14 | 13.8 | 13.8 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 13.8 | 13.8 | 13 | 12.9 | 13.2 | 14.3
| 冷塔回水温度 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.7 | 17.6 | 17.4 | 17.4 | 16.8 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | 17.5 | 17.5 | 17.7 | 17.7 | 17.6 | 17.7 | 17.5 | 17.5 | 17.1 | 17.4 | 18.1 | 17.7
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 35.2 | 34.8 | 35.2 | 34.6 | 35.2 | 35.2 | 34.1 | 35.2 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35.7 | 35.7 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.7 | 35.7 | 35.4 | 34.1 | 34.4 | 34.1
| 冷冻水泵功率（KW） | 44.2 | 43.9 | 44.2 | 43.7 | 44.2 | 44.2 | 43.7 | 44.2 | 43.9 | 43.9 | 43.9 | 43.9 | 44.5 | 44.5 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.5 | 44.5 | 44.1 | 43.2 | 43.5 | 43.2
| 冷冻水流量（m³/h) | 839 | 813 | 821 | 854 | 836 | 824 | 821 | 846 | 830 | 867 | 877 | 891 | 895 | 903 | 886 | 884 | 899 | 876 | 895 | 903 | 802 | 843 | 835 | 811
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3
| 冷却水流量（m³/h) | 974 | 1002 | 980 | 947 | 959 | 971 | 995 | 994 | 1006 | 982 | 976 | 1003 | 1002 | 987 | 1011 | 1020 | 1000 | 953 | 1002 | 987 | 1003 | 965 | 985 | 1013
| 冷塔频率（HZ） | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.2 | 30.2 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 30.2 | 30.2 | 30.3 | 31.2 | 31.2 | 31.2
| 冷塔功率（KW） | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.5 | 26.5 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 26.5 | 26.5 | 26.7 | 28.1 | 28.1 | 28.1
| 集水器1回水温度（℃） | 21.1 | 21.1 | 21 | 21 | 21.1 | 21.1 | 21 | 21.1 | 21 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.2 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.2 | 21.1 | 21.1 | 21 | 21 | 21.1
| 集水器2回水温度（℃） | 19.5 | 19.6 | 19.5 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.5 | 19.6 | 19.2 | 19.3 | 19.3 | 19.2 | 19.5 | 19.6 | 19.3 | 19.3 | 19.2 | 19.2
| 分水器1供水温度（℃） | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.6 | 16.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.7 | 16.6 | 16.7 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.2
| 分水器2供水温度（℃） | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.6 | 16.6 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.6 | 16.6 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2
| 压差（KPA） | 101 | 101 | 100 | 100 | 99 | 100 | 101 | 101 | 102 | 101 | 101 | 100 | 101 | 100 | 102 | 100 | 101 | 102 | 101 | 100 | 100 | 101 | 100 | 101

## 1月5号
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 63.1 | 61.4 | 65.3 | 64.2 | 65.1 | 64.8 | 78.2 | 76.4 | 67.5 | 72.6 | 60.7 | 53.9 | 50.2 | 45.6 | 40.7 | 39.7 | 34.5 | 40.9 | 46 | 50.6 | 52.7 | 51 | 56.4 | 58.6
| 室外湿球（℃） | 6.1 | 6.3 | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 6.1 | 7.8 | 7.9 | 8.4 | 8.3 | 8.5 | 8.3 | 8.2 | 8 | 7.9 | 7.9 | 5.3 | 4.8 | 5.1 | 5.1
| 室外干球（℃） | 9.5 | 9.7 | 9.3 | 9.2 | 9.4 | 9.7 | 9.2 | 8.9 | 9.4 | 8.3 | 11.4 | 12.2 | 13.8 | 11.9 | 15.5 | 15.4 | 15.9 | 14.6 | 13 | 12.8 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.4
1#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.8 | 20.3 | 19.8 | 20.8 | 20.4 | 20 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 19.6 | 20.4 | 20.7 | 19.9
| 板换冷冻出水温度 | 17 | 16.6 | 15.9 | 17 | 16.6 | 16.4 | 16.6 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.1 | 16.8 | 16.7 | 16.2
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 14.2 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.4 | 14.9 | 14.6 | 14.4
| 板换冷却出水温度 | 18.3 | 19 | 18 | 19.5 | 19.1 | 18.8 | 19 | 19 | 19 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 18.4 | 19.2 | 19.2 | 18.7
| 冷塔出水温度 | 13.5 | 14.1 | 13.9 | 14.1 | 13.9 | 13.8 | 14 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 13.9 | 14.3 | 14.1 | 13.9
| 冷塔回水温度 | 18.1 | 18.8 | 17.7 | 19.1 | 18.8 | 18.5 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18.2 | 18.9 | 19 | 18.4
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.6 | 34.6 | 35 | 34.6 | 34.9 | 34.6 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 35.9 | 34.6 | 35 | 34.6
| 冷冻水泵功率（KW） | 53.7 | 53.7 | 54.1 | 53.7 | 53.9 | 53.7 | 5.39 | 5.39 | 53.9 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 54.2 | 53.9 | 54.1 | 53.9
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 42.2 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 84.6 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 79.3 | 79.3 | 79.3 | 79.3 | 79.3 | 79.3 | 79.3 | 79.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 30.9 | 39 | 38.9 | 39
| 冷塔功率（KW） | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 19.8 | 22.3 | 22.1 | 22.3
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 20.4 | 20.7 | 20.4 | 20.7 | 20.5 | 20 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.2 | 20.9 | 21 | 20.4
| 板换冷冻出水温度 | 16.4 | 16.6 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.9 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 15.9 | 15.9 | 16.5 | 16.6
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 12.8 | 14.1 | 14.8 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 13.1 | 12.5 | 13.4 | 14.1
| 板换冷却出水温度 | 17.7 | 18 | 17.7 | 17.6 | 17.9 | 17.8 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17.3 | 17.5 | 18 | 17.8
| 冷塔出水温度 | 14 | 14 | 13.9 | 12.8 | 14.1 | 14.9 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 13 | 12.9 | 13.2 | 14.3
| 冷塔回水温度 | 17.5 | 17.9 | 17.5 | 17.5 | 17.7 | 17.6 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.1 | 17.4 | 18.1 | 17.7
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 35.2 | 34.8 | 35.2 | 34.6 | 35.2 | 35.2 | 34.1 | 35.2 | 35.2 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 35.4 | 34.1 | 34.4 | 34.1
| 冷冻水泵功率（KW） | 44.2 | 43.9 | 44.2 | 43.7 | 44.2 | 44.2 | 43.7 | 44.2 | 44.2 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 44.1 | 43.2 | 43.5 | 43.2
| 冷冻水流量（m³/h) | 839 | 813 | 821 | 854 | 836 | 824 | 821 | 846 | 854 | 820 | 850 | 830 | 842 | 828 | 842 | 834 | 842 | 825 | 826 | 831 | 802 | 843 | 835 | 811
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3
| 冷却水流量（m³/h) | 974 | 984 | 980 | 947 | 959 | 971 | 995 | 994 | 956 | 989 | 1013 | 1002 | 998 | 966 | 995 | 1011 | 1018 | 980 | 978 | 1032 | 1003 | 965 | 985 | 1013
| 冷塔频率（HZ） | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 30.3 | 31.2 | 31.2 | 31.2
| 冷塔功率（KW） | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 26.7 | 28.1 | 28.1 | 28.1
| 集水器1回水温度（℃） | 21.1 | 22.2 | 21.8 | 21.3 | 21.1 | 21.1 | 21 | 21.1 | 21.1 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 21.1 | 21 | 21 | 21.1
| 集水器2回水温度（℃） | 19.5 | 20.8 | 19.5 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 19.3 | 19.3 | 19.2 | 19.2
| 分水器1供水温度（℃） | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.2
| 分水器2供水温度（℃） | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2
| 压差（KPA） | 101 | 101 | 100 | 100 | 99 | 100 | 101 | 101 | 101 | 99 | 99 | 99 | 99 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 100 | 101 | 100 | 101

## 1月6号
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 63.1 | 61.4 | 65.3 | 64.2 | 65.1 | 64.8 | 78.2 | 76.4 | 73.3 | 68.7 | 63.4 | 59.9 | 62.4 | 53.1 | 57.1 | 58.3 | 61.8 | 66.5 | 70 | 66 | 52.7 | 51 | 56.4 | 58.6
| 室外湿球（℃） | 6.1 | 6.3 | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 6.3 | 4.9 | 6.8 | 7.6 | 8.6 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | 8.6 | 8.1 | 7.8 | 7.3 | 6.9 | 5.3 | 4.8 | 5.1 | 5.1
| 室外干球（℃） | 9.5 | 9.7 | 9.3 | 9.2 | 9.4 | 9.7 | 9.2 | 8.9 | 7.1 | 9.7 | 10.9 | 12.1 | 10.9 | 12.5 | 12.2 | 12.5 | 11.6 | 10.6 | 10 | 10.1 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.4
1#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.8 | 20.3 | 19.8 | 20.8 | 20.4 | 20 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.5 | 20.6 | 20.7 | 20.5 | 20.6 | 20.6 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20 | 19.6 | 20.4 | 20.7 | 19.9
| 板换冷冻出水温度 | 17 | 16.6 | 15.9 | 17 | 16.6 | 16.4 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 17.1 | 17.1 | 16.9 | 16.4 | 17.1 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.8 | 16.7 | 16.2
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 14.2 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 15.2 | 15.2 | 15 | 14.1 | 15.2 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.4 | 14.9 | 14.6 | 14.4
| 板换冷却出水温度 | 18.3 | 19 | 18 | 19.5 | 19.1 | 18.8 | 19 | 19 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.4 | 19.4 | 19.2 | 19.1 | 19.4 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.7 | 18.4 | 19.2 | 19.2 | 18.7
| 冷塔出水温度 | 13.5 | 14.1 | 13.9 | 14.1 | 13.9 | 13.8 | 14 | 14.1 | 14 | 14 | 14 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 13.9 | 14.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.3 | 14.1 | 13.9
| 冷塔回水温度 | 18.1 | 18.8 | 17.7 | 19.1 | 18.8 | 18.5 | 16.7 | 16.7 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 18.9 | 19.2 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.2 | 18.9 | 19 | 18.4
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.6 | 34.6 | 35 | 34.6 | 34.9 | 34.6 | 34.9 | 34.9 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.6 | 34.6 | 34.7 | 34.7 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 35.9 | 34.6 | 35 | 34.6
| 冷冻水泵功率（KW） | 53.7 | 53.7 | 54.1 | 53.7 | 53.9 | 53.7 | 5.39 | 5.39 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.5 | 53.5 | 53.8 | 53.8 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 54.2 | 53.9 | 54.1 | 53.9
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 42.2 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 39.7 | 39.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 84.6 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 75.6 | 75.6 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 30.9 | 39 | 38.9 | 39
| 冷塔功率（KW） | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 19.8 | 22.3 | 22.1 | 22.3
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 20.4 | 20.7 | 20.4 | 20.7 | 20.5 | 20 | 20.2 | 20.2 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.4 | 20.2 | 20.9 | 21 | 20.4
| 板换冷冻出水温度 | 16.4 | 16.6 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.9 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 17 | 16.8 | 16.7 | 17 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 15.9 | 15.9 | 16.5 | 16.6
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 12.8 | 14.1 | 14.8 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 14.2 | 14 | 13.9 | 14.3 | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 13.8 | 13.7 | 13.1 | 12.5 | 13.4 | 14.1
| 板换冷却出水温度 | 17.7 | 18 | 17.7 | 17.6 | 17.9 | 17.8 | 17.6 | 17.6 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 18.2 | 18.1 | 18 | 18.2 | 18 | 17.9 | 17.9 | 17.7 | 17.6 | 17.3 | 17.5 | 18 | 17.8
| 冷塔出水温度 | 14 | 14 | 13.9 | 12.8 | 14.1 | 14.9 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.3 | 14.3 | 13.9 | 14.4 | 13.9 | 14.2 | 14.2 | 13.9 | 13.9 | 13 | 12.9 | 13.2 | 14.3
| 冷塔回水温度 | 17.5 | 17.9 | 17.5 | 17.5 | 17.7 | 17.6 | 17.4 | 17.4 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 18.1 | 18.1 | 17.9 | 18.1 | 17.9 | 17.8 | 17.8 | 17.6 | 17.6 | 17.1 | 17.4 | 18.1 | 17.7
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 35.2 | 34.8 | 35.2 | 34.6 | 35.2 | 35.2 | 34.1 | 35.2 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 35.4 | 34.1 | 34.4 | 34.1
| 冷冻水泵功率（KW） | 44.2 | 43.9 | 44.2 | 43.7 | 44.2 | 44.2 | 43.7 | 44.2 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 44.1 | 43.2 | 43.5 | 43.2
| 冷冻水流量（m³/h) | 839 | 813 | 821 | 854 | 836 | 824 | 821 | 846 | 833 | 844 | 851 | 805 | 816 | 836 | 809 | 836 | 813 | 825 | 827 | 834 | 802 | 843 | 835 | 811
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3
| 冷却水流量（m³/h) | 974 | 984 | 980 | 947 | 959 | 971 | 995 | 994 | 981 | 973 | 982 | 996 | 1024 | 901 | 1001 | 901 | 997 | 1003 | 994 | 989 | 1003 | 965 | 985 | 1013
| 冷塔频率（HZ） | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30.3 | 31.2 | 31.2 | 31.2
| 冷塔功率（KW） | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 26.7 | 28.1 | 28.1 | 28.1
| 集水器1回水温度（℃） | 21.1 | 22.2 | 21.8 | 21.3 | 21.1 | 21.1 | 21 | 21.1 | 21 | 21 | 21.1 | 21.1 | 21 | 21 | 22.4 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 21.1 | 21 | 21 | 21.1
| 集水器2回水温度（℃） | 19.5 | 20.8 | 19.5 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 20.6 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.6 | 20.6 | 19.3 | 19.3 | 19.2 | 19.2
| 分水器1供水温度（℃） | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.2
| 分水器2供水温度（℃） | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2
| 压差（KPA） | 101 | 101 | 100 | 100 | 99 | 100 | 101 | 101 | 100 | 100 | 101 | 102 | 101 | 101 | 104 | 105 | 103 | 103 | 102 | 103 | 100 | 101 | 100 | 101

## 1月7号
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 63.1 | 61.4 | 65.3 | 64.2 | 65.1 | 64.8 | 78.2 | 76.4 | 73.3 | 68.7 | 63.4 | 59.9 | 62.4 | 53.1 | 57.1 | 58.3 | 53.2 | 48.6 | 41.7 | 32.4 | 46.7 | 65 | 64.2 | 61.5
| 室外湿球（℃） | 6.1 | 6.3 | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.8 | 7.6 | 8.6 | 7.9 | 7.5 | 7.3 | 6.4 | 5.2 | 4.3 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 1.9 | 1.5 | 1.7
| 室外干球（℃） | 9.5 | 9.7 | 9.3 | 9.2 | 9.4 | 9.7 | 9.2 | 8.9 | 8.8 | 9.7 | 10.9 | 12.1 | 10.9 | 9.8 | 9.2 | 8.7 | 8.2 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 7.1 | 4.7 | 4.6 | 4.7
1#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.8 | 20.3 | 19.8 | 20.8 | 20.4 | 20 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.5 | 20.6 | 20.7 | 20.5 | 20.6 | 20.6 | 20.3 | 20.3 | 19.8 | 20 | 20 | 20.1 | 20.1 | 20.7
| 板换冷冻出水温度 | 17 | 16.6 | 15.9 | 17 | 16.6 | 16.4 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 17.1 | 17.1 | 16.9 | 16.4 | 17.1 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.6 | 16.7 | 16.9
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 14.2 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 15.2 | 15.2 | 15 | 14.1 | 15.2 | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 14.1 | 14.1 | 14.8 | 15 | 14.8
| 板换冷却出水温度 | 18.3 | 19 | 18 | 19.5 | 19.1 | 18.8 | 19 | 19 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.4 | 19.4 | 19.2 | 19.1 | 19.4 | 18.8 | 18.8 | 18.6 | 18.7 | 18.7 | 18.9 | 18.9 | 19.4
| 冷塔出水温度 | 13.5 | 14.1 | 13.9 | 14.1 | 13.9 | 13.8 | 14 | 14.1 | 14 | 14 | 14 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 13.9 | 14.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14 | 14 | 14.1
| 冷塔回水温度 | 18.1 | 18.8 | 17.7 | 19.1 | 18.8 | 18.5 | 16.7 | 16.7 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 18.9 | 19.2 | 18.6 | 18.6 | 18.4 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 19.1
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.6 | 34.6 | 35 | 34.6 | 34.9 | 34.6 | 34.9 | 34.9 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.6 | 34.6 | 34.7 | 34.7 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6
| 冷冻水泵功率（KW） | 53.7 | 53.7 | 54.1 | 53.7 | 53.9 | 53.7 | 53.9 | 53.9 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.5 | 53.5 | 53.8 | 53.8 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 42.2 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7
| 冷却水泵功率（KW） | 84.6 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷塔功率（KW） | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 20.4 | 20.7 | 20.4 | 20.7 | 20.5 | 20 | 20.2 | 20.2 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.5 | 20.5 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.5 | 20.7 | 20.8
| 板换冷冻出水温度 | 16.4 | 16.6 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.9 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 17 | 16.8 | 16.7 | 17 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.1 | 16.4 | 16.4 | 16.7 | 17.1 | 15.3
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 12.8 | 14.1 | 14.8 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 14.2 | 14 | 13.9 | 14.3 | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 13.2 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 14.8 | 11.4
| 板换冷却出水温度 | 17.7 | 18 | 17.7 | 17.6 | 17.9 | 17.8 | 17.6 | 17.6 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 18.2 | 18.1 | 18 | 18.2 | 18 | 17.9 | 17.9 | 17.4 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 18.2 | 16.9
| 冷塔出水温度 | 14 | 14 | 13.9 | 12.8 | 14.1 | 14.9 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.3 | 14.3 | 13.9 | 14.4 | 13.9 | 14.2 | 14.2 | 13.3 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 15.6 | 11.5
| 冷塔回水温度 | 17.5 | 17.9 | 17.5 | 17.5 | 17.7 | 17.6 | 17.4 | 17.4 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 18.1 | 18.1 | 17.9 | 18.1 | 17.9 | 17.8 | 17.8 | 17.2 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.8 | 16.8
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 35.2 | 34.8 | 35.2 | 34.6 | 35.2 | 35.2 | 34.1 | 35.2 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1
| 冷冻水泵功率（KW） | 44.2 | 43.9 | 44.2 | 43.7 | 44.2 | 44.2 | 43.7 | 44.2 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6
| 冷冻水流量（m³/h) | 839 | 813 | 821 | 854 | 836 | 824 | 821 | 846 | 833 | 844 | 851 | 805 | 816 | 836 | 809 | 836 | 813 | 825 | 817 | 834 | 827 | 835 | 817 | 802
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3
| 冷却水流量（m³/h) | 974 | 984 | 980 | 947 | 959 | 971 | 995 | 994 | 981 | 973 | 982 | 996 | 1024 | 901 | 1001 | 901 | 997 | 1003 | 994 | 989 | 992 | 1002 | 978 | 963
| 冷塔频率（HZ） | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 冷塔功率（KW） | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3
| 集水器1回水温度（℃） | 21.1 | 22.2 | 21.8 | 21.3 | 21.1 | 21.1 | 21 | 21.1 | 21 | 21 | 21.1 | 21.1 | 21 | 21 | 22.4 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.4 | 22.4 | 22.5
| 集水器2回水温度（℃） | 19.5 | 20.8 | 19.5 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 20.6 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6
| 分水器1供水温度（℃） | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4
| 分水器2供水温度（℃） | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3
| 压差（KPA） | 101 | 101 | 100 | 100 | 99 | 100 | 101 | 101 | 100 | 100 | 101 | 102 | 101 | 101 | 104 | 105 | 103 | 103 | 102 | 103 | 103 | 101 | 101 | 102

## 1月8号
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 62.8 | 68.3 | 66.7 | 65 | 63.4 | 65.7 | 68.5 | 69.5 | 73.3 | 68.7 | 63.4 | 59.9 | 62.4 | 53.1 | 57.1 | 58.3 | 53.2 | 48.6 | 41.7 | 32.4 | 74.9 | 77.2 | 75.4 | 73.2
| 室外湿球（℃） | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 6.2 | 6.8 | 7.6 | 8.6 | 7.9 | 7.5 | 7.3 | 6.4 | 5.2 | 4.3 | 2.2 | 2.1 | 6.7 | 6.6 | 7.3 | 7.1
| 室外干球（℃） | 5.1 | 3.5 | 3.7 | 4.5 | 4.7 | 3.9 | 3.6 | 4.1 | 8.8 | 9.7 | 10.9 | 12.1 | 10.9 | 9.8 | 9.2 | 8.7 | 8.2 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 8.8 | 8.3 | 9.1 | 9.3
1#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 20.6 | 20 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.9 | 20.5 | 20.3 | 20.3 | 20.5 | 20.6 | 20.7 | 20.5 | 20.6 | 20.6 | 20.3 | 20.3 | 19.8 | 20 | 20.4 | 20.5 | 20.7 | 20.1
| 板换冷冻出水温度 | 16.7 | 16.5 | 17 | 16.9 | 16.9 | 17 | 17.1 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 17.1 | 17.1 | 16.9 | 16.4 | 17.1 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 17 | 17.1 | 17.3 | 15.9
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 14.7 | 14.7 | 15.1 | 15.1 | 15 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 15.2 | 15.2 | 15 | 14.1 | 15.2 | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 14.1 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 13.9
| 板换冷却出水温度 | 19.2 | 18.8 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.5 | 19.2 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.4 | 19.4 | 19.2 | 19.1 | 19.4 | 18.8 | 18.8 | 18.6 | 18.7 | 19.2 | 19.3 | 19.5 | 18.5
| 冷塔出水温度 | 14 | 13.9 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 13.9 | 14.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.5 | 14.6 | 15 | 13.6
| 冷塔回水温度 | 18.8 | 18.5 | 19 | 19 | 19.1 | 19.1 | 19.2 | 18.9 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 18.9 | 19.2 | 18.6 | 18.6 | 18.4 | 18.6 | 18.9 | 19 | 19.2 | 18.2
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.6 | 34.6 | 34.7 | 34.7 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6
| 冷冻水泵功率（KW） | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.5 | 53.5 | 53.8 | 53.8 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7
| 冷却水泵功率（KW） | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 32.4 | 31.7 | 34.4 | 34.4 | 34.9 | 34.4 | 33.4 | 33.4 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2
| 冷塔功率（KW） | 22.6 | 21.9 | 24.5 | 24.5 | 24.8 | 24.5 | 23.7 | 23.7 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 21.1 | 20.6 | 20.5 | 20.5 | 20.6 | 20.8 | 21.2 | 20.9 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.5 | 20.5 | 20.4 | 20.4 | 20.7 | 20.8 | 20.9 | 20.3
| 板换冷冻出水温度 | 18.2 | 16.1 | 16.7 | 17 | 15.1 | 15.4 | 15.6 | 15.3 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 17 | 16.8 | 16.7 | 17 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.1 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.2
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 16.3 | 13 | 13.6 | 14.3 | 11.4 | 11.6 | 11.8 | 11.5 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 14.2 | 14 | 13.9 | 14.3 | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 13.2 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.5
| 板换冷却出水温度 | 19.2 | 17.5 | 17.9 | 18.1 | 16.7 | 17 | 17.3 | 17.1 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 18.2 | 18.1 | 18 | 18.2 | 18 | 17.9 | 17.9 | 17.4 | 17.6 | 17.8 | 17.9 | 18 | 17.5
| 冷塔出水温度 | 16.4 | 12.9 | 13.1 | 13.5 | 11.5 | 11.6 | 11.8 | 11.6 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.3 | 14.3 | 13.9 | 14.4 | 13.9 | 14.2 | 14.2 | 13.3 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.6
| 冷塔回水温度 | 18.9 | 17.5 | 17.7 | 18.2 | 16.6 | 17.1 | 17.2 | 16.8 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 18.1 | 18.1 | 17.9 | 18.1 | 17.9 | 17.8 | 17.8 | 17.2 | 17.6 | 17.7 | 17.7 | 17.8 | 17.3
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1
| 冷冻水泵功率（KW） | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6
| 冷冻水流量（m³/h) | 846 | 830 | 859 | 813 | 791 | 821 | 832 | 851 | 833 | 844 | 851 | 805 | 816 | 836 | 809 | 836 | 813 | 825 | 817 | 834 | 838 | 812 | 846 | 793
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3
| 冷却水流量（m³/h) | 1021 | 961 | 983 | 995 | 950 | 987 | 1006 | 973 | 981 | 973 | 982 | 996 | 1024 | 901 | 1001 | 901 | 997 | 1003 | 994 | 989 | 1000 | 988 | 962 | 981
| 冷塔频率（HZ） | 48.3 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 34.2 | 30.8 | 41.5 | 30.8 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9
| 冷塔功率（KW） | 33.7 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 29.5 | 27.6 | 33.2 | 27.6 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6
| 集水器1回水温度（℃） | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 21 | 21 | 21.1 | 21.1 | 21 | 21 | 22.4 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.4
| 集水器2回水温度（℃） | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.7 | 20.7 | 19.5 | 19.5 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 20.6 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.5
| 分水器1供水温度（℃） | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.9 | 17.1 | 17.3 | 17.2 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.2
| 分水器2供水温度（℃） | 16.3 | 16.3 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 17 | 17.2 | 17.2 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16
| 压差（KPA） | 103 | 103 | 102 | 102 | 101 | 101 | 100 | 100 | 100 | 100 | 101 | 102 | 101 | 101 | 104 | 105 | 103 | 103 | 102 | 103 | 102 | 102 | 104 | 105

## 1月9号
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 72.5 | 71.2 | 72 | 72 | 71.6 | 72.3 | 72.7 | 72.1 | 73.3 | 68.7 | 63.4 | 59.9 | 62.4 | 53.1 | 57.1 | 58.3 | 53.2 | 48.6 | 41.7 | 32.4 | 77.5 | 70.8 | 71.6 | 76.9
| 室外湿球（℃） | 7.1 | 7.2 | 7.6 | 7.2 | 7.1 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.2 | 6.8 | 7.6 | 8.6 | 7.9 | 7.5 | 7.3 | 6.4 | 5.2 | 4.3 | 2.2 | 2.1 | 8.2 | 7.4 | 6.6 | 5.9
| 室外干球（℃） | 9.5 | 9.8 | 10.1 | 9.8 | 9.7 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | 8.8 | 9.7 | 10.9 | 12.1 | 10.9 | 9.8 | 9.2 | 8.7 | 8.2 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 10 | 9.9 | 8.7 | 7.9
1#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.9 | 20 | 20 | 19.9 | 19.8 | 20 | 19.8 | 19.8 | 20.3 | 20.3 | 20.5 | 20.6 | 20.7 | 20.5 | 20.6 | 20.6 | 20.3 | 20.3 | 19.8 | 20 | 20.2 | 20.2 | 20 | 20.1
| 板换冷冻出水温度 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 17.1 | 17.1 | 16.9 | 16.4 | 17.1 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.5 | 16.3 | 16.2 | 16.3
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 15.2 | 15.2 | 15 | 14.1 | 15.2 | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 14.1 | 14.4 | 14.2 | 14.1 | 14.3
| 板换冷却出水温度 | 18.6 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.5 | 18.7 | 18.5 | 18.5 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.4 | 19.4 | 19.2 | 19.1 | 19.4 | 18.8 | 18.8 | 18.6 | 18.7 | 18.9 | 18.8 | 18.6 | 18.7
| 冷塔出水温度 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 14 | 14 | 14 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 13.9 | 14.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14 | 13.8 | 13.9
| 冷塔回水温度 | 18.4 | 18.4 | 18.5 | 18.4 | 18.3 | 18.4 | 18.3 | 18.3 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 18.9 | 19.2 | 18.6 | 18.6 | 18.4 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.4 | 18.5
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.6 | 34.6 | 34.7 | 34.7 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6
| 冷冻水泵功率（KW） | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.5 | 53.5 | 53.8 | 53.8 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7
| 冷却水泵功率（KW） | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 32.4 | 32.4 | 31.4 | 31.5 | 31.1 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2
| 冷塔功率（KW） | 22.6 | 22.6 | 21.2 | 21.3 | 21.2 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 20.3 | 20.4 | 20.4 | 20.3 | 20.2 | 20.4 | 20.2 | 20.2 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.5 | 20.5 | 20.4 | 20.4 | 20.6 | 20.5 | 20.4 | 20.4
| 板换冷冻出水温度 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16 | 16.3 | 15.8 | 15.8 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 17 | 16.8 | 16.7 | 17 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.1 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.3
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 15.5 | 13.6 | 13.6 | 13.3 | 13.2 | 13.6 | 13.1 | 13.1 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 14.2 | 14 | 13.9 | 14.3 | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 13.2 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5
| 板换冷却出水温度 | 17.5 | 17.6 | 17.6 | 17.4 | 17.2 | 17.6 | 17.1 | 17.1 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 18.2 | 18.1 | 18 | 18.2 | 18 | 17.9 | 17.9 | 17.4 | 17.6 | 17.8 | 17.7 | 17.6 | 17.6
| 冷塔出水温度 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.3 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.3 | 14.3 | 13.9 | 14.4 | 13.9 | 14.2 | 14.2 | 13.3 | 13.9 | 13.9 | 14 | 13.8 | 13.6
| 冷塔回水温度 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.1 | 17.3 | 16.8 | 16.8 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 18.1 | 18.1 | 17.9 | 18.1 | 17.9 | 17.8 | 17.8 | 17.2 | 17.6 | 17.7 | 17.6 | 17.5 | 17.3
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1
| 冷冻水泵功率（KW） | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6
| 冷冻水流量（m³/h) | 802 | 827 | 828 | 836 | 839 | 834 | 798 | 821 | 833 | 844 | 851 | 805 | 816 | 836 | 809 | 836 | 813 | 825 | 817 | 834 | 799 | 800 | 826 | 814
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3
| 冷却水流量（m³/h) | 962 | 977 | 979 | 963 | 973 | 994 | 977 | 968 | 981 | 973 | 982 | 996 | 1024 | 901 | 1001 | 901 | 997 | 1003 | 994 | 989 | 936 | 928 | 987 | 951
| 冷塔频率（HZ） | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9
| 冷塔功率（KW） | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6
| 集水器1回水温度（℃） | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 21 | 21 | 21.1 | 21.1 | 21 | 21 | 22.4 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.4
| 集水器2回水温度（℃） | 20.6 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 19.5 | 19.5 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 20.6 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.5
| 分水器1供水温度（℃） | 16.4 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.2
| 分水器2供水温度（℃） | 16.3 | 16 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16
| 压差（KPA） | 103 | 104 | 104 | 103 | 103 | 102 | 103 | 103 | 100 | 100 | 101 | 102 | 101 | 101 | 104 | 105 | 103 | 103 | 102 | 103 | 102 | 102 | 104 | 105

## 1月10号
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 72.5 | 71.2 | 72 | 77.7 | 71.6 | 72.3 | 75.5 | 76 | 73.3 | 68.7 | 63.4 | 59.9 | 62.4 | 53.1 | 57.1 | 58.3 | 53.2 | 48.6 | 41.7 | 32.4 | 56.3 | 60.6 | 58.4 | 59.4
| 室外湿球（℃） | 5.4 | 5.4 | 4.3 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 2 | 1.8 | 6.2 | 6.8 | 7.6 | 8.6 | 7.9 | 7.5 | 7.3 | 6.4 | 5.2 | 4.3 | 2.2 | 2.1 | 4 | 3.3 | 3.3 | 3.5
| 室外干球（℃） | 7.2 | 6.4 | 5.7 | 4.6 | 4.3 | 4.1 | 3.6 | 3.4 | 8.8 | 9.7 | 10.9 | 12.1 | 10.9 | 9.8 | 9.2 | 8.7 | 8.2 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 7.4 | 6.3 | 6.2 | 6.8
1#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.9 | 20 | 20 | 19.9 | 19.8 | 20 | 19.8 | 19.8 | 20.3 | 20.3 | 20.5 | 20.6 | 20.7 | 20.5 | 20.6 | 20.6 | 20.3 | 20.3 | 19.8 | 20 | 20.2 | 20.2 | 20 | 20.1
| 板换冷冻出水温度 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 17.1 | 17.1 | 16.9 | 16.4 | 17.1 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.5 | 16.3 | 16.2 | 16.3
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 15.2 | 15.2 | 15 | 14.1 | 15.2 | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 14.1 | 14.4 | 14.2 | 14.1 | 14.3
| 板换冷却出水温度 | 18.6 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.5 | 18.7 | 18.5 | 18.6 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.4 | 19.4 | 19.2 | 19.1 | 19.4 | 18.8 | 18.8 | 18.6 | 18.7 | 18.9 | 18.8 | 18.6 | 18.7
| 冷塔出水温度 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 13.9 | 14.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14 | 13.8 | 13.9
| 冷塔回水温度 | 18.4 | 18.4 | 18.5 | 18.4 | 18.3 | 18.4 | 18.3 | 18.3 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 18.9 | 19.2 | 18.6 | 18.6 | 18.4 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.4 | 18.5
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.6 | 34.6 | 34.7 | 34.7 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6
| 冷冻水泵功率（KW） | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.5 | 53.5 | 53.8 | 53.8 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7
| 冷却水泵功率（KW） | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 32.4 | 32.4 | 31.4 | 31.5 | 31.1 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2
| 冷塔功率（KW） | 22.6 | 22.6 | 21.2 | 21.3 | 21.2 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 20.3 | 20.4 | 20.4 | 20.3 | 20.2 | 20.4 | 20.2 | 20.4 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.5 | 20.5 | 20.4 | 20.4 | 20.6 | 20.5 | 20.4 | 20.4
| 板换冷冻出水温度 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16 | 16.3 | 15.8 | 16 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 17 | 16.8 | 16.7 | 17 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.1 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.3
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 15.5 | 13.6 | 13.6 | 13.3 | 13.2 | 13.6 | 13.1 | 13 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 14.2 | 14 | 13.9 | 14.3 | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 13.2 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5
| 板换冷却出水温度 | 17.5 | 17.6 | 17.6 | 17.4 | 17.2 | 17.6 | 17.1 | 17.2 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 18.2 | 18.1 | 18 | 18.2 | 18 | 17.9 | 17.9 | 17.4 | 17.6 | 17.8 | 17.7 | 17.6 | 17.6
| 冷塔出水温度 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.3 | 13.4 | 13.2 | 13 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.3 | 14.3 | 13.9 | 14.4 | 13.9 | 14.2 | 14.2 | 13.3 | 13.9 | 13.9 | 14 | 13.8 | 13.6
| 冷塔回水温度 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.1 | 17.3 | 16.8 | 17.1 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 18.1 | 18.1 | 17.9 | 18.1 | 17.9 | 17.8 | 17.8 | 17.2 | 17.6 | 17.7 | 17.6 | 17.5 | 17.3
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1
| 冷冻水泵功率（KW） | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6
| 冷冻水流量（m³/h) | 802 | 827 | 828 | 836 | 839 | 834 | 798 | 828 | 833 | 844 | 851 | 805 | 816 | 836 | 809 | 836 | 813 | 825 | 817 | 834 | 799 | 800 | 826 | 814
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3
| 冷却水流量（m³/h) | 962 | 977 | 979 | 963 | 973 | 994 | 977 | 988 | 981 | 973 | 982 | 996 | 1024 | 901 | 1001 | 901 | 997 | 1003 | 994 | 989 | 936 | 928 | 987 | 951
| 冷塔频率（HZ） | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9
| 冷塔功率（KW） | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6
| 集水器1回水温度（℃） | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 21 | 21 | 21.1 | 21.1 | 21 | 21 | 22.4 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.4
| 集水器2回水温度（℃） | 20.6 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.6 | 20.6 | 20.5 | 19.5 | 19.5 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 20.6 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.5
| 分水器1供水温度（℃） | 16.4 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.2
| 分水器2供水温度（℃） | 16.3 | 16 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16
| 压差（KPA） | 103 | 99 | 101 | 103 | 103 | 102 | 99 | 101 | 100 | 100 | 101 | 102 | 101 | 101 | 104 | 105 | 103 | 103 | 102 | 103 | 102 | 102 | 104 | 105

## 1月11号
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 59.9 | 61.8 | 64.8 | 65.2 | 64.4 | 71.4 | 75.5 | 76 | 72.9 | 66.2 | 61.9 | 53.5 | 46.4 | 39.5 | 39.2 | 37.3 | 39.6 | 41.2 | 44.9 | 47 | 56.3 | 60.6 | 58.4 | 59.4
| 室外湿球（℃） | 3.4 | 3 | 2.6 | 3.1 | 2.5 | 1.9 | 2 | 1.8 | 2.5 | 3.6 | 4.3 | 4.6 | 5.4 | 5.9 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6 | 5.8 | 5.4 | 4 | 3.3 | 3.3 | 3.5
| 室外干球（℃） | 6.4 | 6.2 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 4.3 | 5.9 | 7.4 | 8.5 | 10.1 | 11.9 | 12.7 | 12.9 | 12.5 | 11.7 | 10.8 | 10.1 | 7.4 | 6.3 | 6.2 | 6.8
1#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.9 | 20 | 20 | 19.9 | 19.8 | 20 | 19.8 | 19.8 | 20 | 19.8 | 20.3 | 20.7 | 20.8 | 20 | 20.6 | 20.2 | 20.1 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 20.2 | 20.2 | 20 | 20.1
| 板换冷冻出水温度 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 15.7 | 15.6 | 16.3 | 16.7 | 16.7 | 16.1 | 16.8 | 16.3 | 16.3 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 16.5 | 16.3 | 16.2 | 16.3
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 14.6 | 14.2 | 14 | 14.7 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 14.1 | 14.3
| 板换冷却出水温度 | 18.6 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.5 | 18.7 | 18.5 | 18.6 | 17.9 | 17.7 | 18.6 | 19.2 | 19.1 | 18.6 | 19.2 | 18.8 | 18.7 | 17.6 | 17.7 | 17.7 | 18.9 | 18.8 | 18.6 | 18.7
| 冷塔出水温度 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.7 | 14 | 13.5 | 13.6 | 14 | 14.2 | 14.5 | 13.9 | 14.3 | 13.9 | 13.9 | 14 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14 | 13.8 | 13.9
| 冷塔回水温度 | 18.4 | 18.4 | 18.5 | 18.4 | 18.3 | 18.4 | 18.3 | 18.3 | 17.7 | 17.5 | 18.4 | 19 | 19.1 | 18.5 | 19.1 | 18.6 | 18.6 | 17.5 | 17.6 | 17.6 | 18.6 | 18.6 | 18.4 | 18.5
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6
| 冷冻水泵功率（KW） | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 48.7 | 48.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7
| 冷却水泵功率（KW） | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 102.4 | 102.4 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 32.4 | 32.4 | 31.4 | 31.5 | 31.1 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 30.6 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2
| 冷塔功率（KW） | 22.6 | 22.6 | 21.2 | 21.3 | 21.2 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 21.7 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 20.3 | 20.4 | 20.4 | 20.3 | 20.2 | 20.4 | 20.2 | 20.4 | 20.2 | 20.2 | 20.6 | 20.5 | 20.9 | 20.2 | 20.7 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.6 | 20.5 | 20.4 | 20.4
| 板换冷冻出水温度 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16 | 16.3 | 15.8 | 16 | 16.2 | 16.5 | 17.1 | 17 | 17.3 | 16.5 | 16.1 | 17.6 | 17.6 | 16 | 16 | 16 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.3
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 15.5 | 13.6 | 13.6 | 13.3 | 13.2 | 13.6 | 13.1 | 13 | 13.5 | 14.1 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.1 | 12.8 | 15.8 | 15.8 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.5
| 板换冷却出水温度 | 17.5 | 17.6 | 17.6 | 17.4 | 17.2 | 17.6 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.6 | 18.1 | 18.1 | 18.3 | 17.6 | 17.4 | 18.4 | 18.4 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.8 | 17.7 | 17.6 | 17.6
| 冷塔出水温度 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.3 | 13.4 | 13.2 | 13 | 13.7 | 14 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.5 | 12.9 | 16 | 16 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.9 | 14 | 13.8 | 13.6
| 冷塔回水温度 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.1 | 17.3 | 16.8 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 18 | 18 | 18.1 | 17.2 | 17.3 | 18.3 | 18.3 | 17 | 17 | 17 | 17.7 | 17.6 | 17.5 | 17.3
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1
| 冷冻水泵功率（KW） | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6
| 冷冻水流量（m³/h) | 802 | 827 | 828 | 836 | 839 | 834 | 798 | 828 | 798 | 819 | 818 | 815 | 811 | 802 | 823 | 794 | 804 | 813 | 829 | 818 | 799 | 800 | 826 | 814
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3
| 冷却水流量（m³/h) | 962 | 977 | 979 | 963 | 973 | 994 | 977 | 988 | 955 | 941 | 976 | 979 | 983 | 949 | 939 | 987 | 978 | 969 | 983 | 979 | 936 | 928 | 987 | 951
| 冷塔频率（HZ） | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9
| 冷塔功率（KW） | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6
| 集水器1回水温度（℃） | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.6 | 22.6 | 22.7 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.4
| 集水器2回水温度（℃） | 20.6 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.6 | 20.6 | 20.5 | 20.5 | 20.4 | 21 | 21 | 21 | 20.9 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.7 | 20.8 | 20.8 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.5
| 分水器1供水温度（℃） | 16.4 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 17 | 17 | 17 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.2
| 分水器2供水温度（℃） | 16.3 | 16 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16
| 压差（KPA） | 103 | 99 | 101 | 103 | 103 | 102 | 99 | 101 | 102 | 102 | 99 | 100 | 100 | 101 | 102 | 101 | 101 | 100 | 100 | 101 | 102 | 102 | 104 | 105

## 1月12号
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 59.9 | 61.8 | 64.8 | 65.2 | 64.4 | 71.4 | 75.5 | 59.8 | 64.1 | 56.9 | 52.2 | 43.3 | 43.5 | 42.3 | 41 | 39.6 | 38.8 | 40 | 50.1 | 50.6 | 44.9 | 47 | 56.3 | 60.6
| 室外湿球（℃） | 3.4 | 3 | 2.6 | 3.1 | 2.5 | 1.9 | 2 | 1.8 | 4.9 | 6.2 | 7.1 | 7.4 | 8.1 | 8.4 | 9.1 | 9.4 | 9.7 | 9.7 | 9.2 | 8.5 | 5.8 | 5.4 | 4 | 3.3
| 室外干球（℃） | 6.4 | 6.2 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 8.3 | 9.9 | 11.5 | 13.1 | 11.9 | 13.2 | 15.7 | 16.4 | 17.1 | 16.8 | 14.8 | 13.6 | 10.8 | 10.1 | 7.4 | 6.3
1#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.9 | 20 | 20 | 19.9 | 19.8 | 20 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.8 | 20.8 | 21 | 21 | 21.1 | 21.2 | 21.1 | 20.8 | 19.6 | 19.6 | 20.2 | 20.2
| 板换冷冻出水温度 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 17.1 | 17.1 | 17.5 | 17.5 | 17.7 | 17.7 | 17.6 | 17 | 15.8 | 15.7 | 16.5 | 16.3
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 15 | 15 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.2
| 板换冷却出水温度 | 18.6 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.5 | 18.7 | 18.5 | 18.6 | 18.6 | 19.3 | 19.2 | 19.2 | 19.4 | 19.4 | 19.8 | 19.8 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 17.7 | 17.7 | 18.9 | 18.8
| 冷塔出水温度 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.7 | 14 | 14 | 14.8 | 14.6 | 14.3 | 14.8 | 14.8 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14
| 冷塔回水温度 | 18.4 | 18.4 | 18.5 | 18.4 | 18.3 | 18.4 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 19.3 | 19.1 | 19.1 | 19.3 | 19.3 | 19.6 | 19.6 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 17.6 | 17.6 | 18.6 | 18.6
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6
| 冷冻水泵功率（KW） | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7
| 冷却水泵功率（KW） | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 56.8 | 56.8 | 75.6 | 75.6
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 32.4 | 32.4 | 31.4 | 31.5 | 31.1 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 31.2 | 31.2 | 49.2 | 49.2
| 冷塔功率（KW） | 22.6 | 22.6 | 21.2 | 21.3 | 21.2 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 21.9 | 21.9 | 30.1 | 30.1
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 20.3 | 20.4 | 20.4 | 20.3 | 20.2 | 20.4 | 20.2 | 20.4 | 20.4 | 20.9 | 20.8 | 20.8 | 20.9 | 20.9 | 21 | 21 | 21.2 | 21.2 | 21.1 | 20.7 | 20.2 | 20.2 | 20.6 | 20.5
| 板换冷冻出水温度 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16 | 16.3 | 15.8 | 16 | 16 | 17.1 | 17 | 17 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 16 | 16 | 16.6 | 16.5
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 15.5 | 13.6 | 13.6 | 13.3 | 13.2 | 13.6 | 13.1 | 13 | 13 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 13.1 | 13.1 | 13.7 | 13.8
| 板换冷却出水温度 | 17.5 | 17.6 | 17.6 | 17.4 | 17.2 | 17.6 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 18.2 | 18.1 | 18.1 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 17.1 | 17.1 | 17.8 | 17.7
| 冷塔出水温度 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.3 | 13.4 | 13.2 | 13 | 13 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 13.1 | 13.1 | 13.9 | 14
| 冷塔回水温度 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.1 | 17.3 | 16.8 | 17.1 | 17.1 | 18.1 | 17.8 | 17.9 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 17 | 17 | 17.7 | 17.6
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1
| 冷冻水泵功率（KW） | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6
| 冷冻水流量（m³/h) | 802 | 827 | 828 | 836 | 839 | 834 | 798 | 828 | 827 | 828 | 864 | 837 | 844 | 851 | 849 | 860 | 879 | 853 | 849 | 807 | 829 | 818 | 799 | 800
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3
| 冷却水流量（m³/h) | 962 | 977 | 979 | 963 | 973 | 994 | 977 | 988 | 954 | 950 | 982 | 966 | 958 | 943 | 976 | 968 | 979 | 983 | 968 | 945 | 983 | 979 | 936 | 928
| 冷塔频率（HZ） | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.7 | 48.7 | 30.9 | 30.9
| 冷塔功率（KW） | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 34.2 | 34.2 | 14.6 | 14.6
| 集水器1回水温度（℃） | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.6 | 22.6 | 22.7 | 22.5 | 22.5
| 集水器2回水温度（℃） | 20.6 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.6 | 20.6 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.6 | 20.7 | 20.8 | 20.8 | 20.6 | 20.6
| 分水器1供水温度（℃） | 16.4 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.8 | 16.5 | 16.6 | 16.4 | 16.4
| 分水器2供水温度（℃） | 16.3 | 16 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.8 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 16.3
| 压差（KPA） | 103 | 99 | 101 | 103 | 103 | 102 | 99 | 101 | 101 | 101 | 101 | 100 | 100 | 101 | 102 | 102 | 101 | 102 | 102 | 104 | 100 | 101 | 102 | 102

## 1月13号
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 61.8 | 64.8 | 65.2 | 64.4 | 71.4 | 75.5 | 59.8 | 64.1 | 66 | 56.9 | 53.9 | 46.4 | 43.5 | 46.5 | 44.4 | 40.2 | 36.6 | 46.5 | 47.2 | 48.1 | 49.8 | 55.5 | 60 | 59.5
| 室外湿球（℃） | 3 | 2.6 | 3.1 | 2.5 | 1.9 | 2 | 1.8 | 4.9 | 7.1 | 8.4 | 9.6 | 10.6 | 8.1 | 11.5 | 11 | 10.8 | 10.7 | 9.5 | 9.3 | 9.2 | 8.1 | 8.1 | 8.4 | 8.3
| 室外干球（℃） | 6.2 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 8.3 | 9.8 | 12.3 | 14.1 | 16.3 | 11.9 | 17.5 | 17.7 | 18.3 | 18.8 | 15.5 | 15.3 | 15.1 | 13.2 | 12.4 | 12.2 | 12.2
1#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 运行模式 | 0点: 板换模式; 1点: 板换模式; 2点: 板换模式; 3点: 板换模式; 4点: 板换模式; 5点: 板换模式; 6点: 板换模式; 7点: 板换模式; 8点: 板换模式; 9点: 板换模式; 10点: 板换模式; 11点: 板换模式; 12点: 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 0点: 20; 1点: 20; 2点: 19.9; 3点: 19.8; 4点: 20; 5点: 19.8; 6点: 19.8; 7点: 19.8; 8点: 19; 9点: 19.8; 10点: 20.5; 11点: 21.3; 12点: 20.8
| 板换冷冻出水温度 | 0点: 16.2; 1点: 16.2; 2点: 16.2; 3点: 16.1; 4点: 16.2; 5点: 16.1; 6点: 16.2; 7点: 16.2; 8点: 15.2; 9点: 16.3; 10点: 17.1; 11点: 18.1; 12点: 17.1
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 0点: 14.2; 1点: 14.2; 2点: 14.2; 3点: 14.2; 4点: 14.2; 5点: 14.1; 6点: 14.3; 7点: 14.3; 8点: 13.8; 9点: 14.8; 10点: 15.2; 11点: 16.4; 12点: 15
| 板换冷却出水温度 | 0点: 18.7; 1点: 18.7; 2点: 18.7; 3点: 18.5; 4点: 18.7; 5点: 18.5; 6点: 18.6; 7点: 18.6; 8点: 17.1; 9点: 19.3; 10点: 19.2; 11点: 20.1; 12点: 19.4
| 冷塔出水温度 | 0点: 13.9; 1点: 13.9; 2点: 13.9; 3点: 13.8; 4点: 13.9; 5点: 13.7; 6点: 14; 7点: 14; 8点: 13.4; 9点: 14.8; 10点: 15; 11点: 16; 12点: 14.8
| 冷塔回水温度 | 0点: 18.4; 1点: 18.5; 2点: 18.4; 3点: 18.3; 4点: 18.4; 5点: 18.3; 6点: 18.3; 7点: 18.3; 8点: 16.9; 9点: 18.4; 10点: 19; 11点: 20; 12点: 19.3
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 0点: 34.6; 1点: 34.6; 2点: 34.6; 3点: 34.6; 4点: 34.6; 5点: 34.6; 6点: 34.6; 7点: 34.6; 8点: 34.6; 9点: 34.6; 10点: 34.6; 11点: 34.6; 12点: 34.6
| 冷冻水泵功率（KW） | 0点: 53.5; 1点: 53.5; 2点: 53.5; 3点: 53.5; 4点: 53.5; 5点: 53.5; 6点: 53.5; 7点: 53.5; 8点: 53.5; 9点: 53.5; 10点: 53.5; 11点: 53.5; 12点: 53.5
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 0点: 39.7; 1点: 39.7; 2点: 39.7; 3点: 39.7; 4点: 39.7; 5点: 39.7; 6点: 39.7; 7点: 39.7; 8点: 39.7; 9点: 39.7; 10点: 39.7; 11点: 39.7; 12点: 39.7
| 冷却水泵功率（KW） | 0点: 75.6; 1点: 75.6; 2点: 75.6; 3点: 75.6; 4点: 75.6; 5点: 75.6; 6点: 75.6; 7点: 75.6; 8点: 75.6; 9点: 75.6; 10点: 75.6; 11点: 75.6; 12点: 75.6
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 0点: 32.4; 1点: 31.4; 2点: 31.5; 3点: 31.1; 4点: 32.4; 5点: 32.4; 6点: 32.4; 7点: 32.4; 8点: 32.4; 9点: 32.4; 10点: 32.4; 11点: 32.4; 12点: 40.8
| 冷塔功率（KW） | 0点: 22.6; 1点: 21.2; 2点: 21.3; 3点: 21.2; 4点: 22.6; 5点: 22.6; 6点: 22.6; 7点: 22.6; 8点: 22.6; 9点: 22.6; 10点: 22.6; 11点: 22.6; 12点: 27.6
3#系统 | 运行模式 | 13点: 混合模式; 14点: 混合模式; 15点: 混合模式; 16点: 混合模式; 17点: 混合模式; 18点: 混合模式; 19点: 混合模式; 20点: 混合模式; 21点: 混合模式; 22点: 混合模式; 23点: 混合模式
| 冷机冷冻回水温度 | 13点: 20.3; 14点: 18.3; 15点: 18.2; 16点: 18; 17点: 17.4; 18点: 17.2; 19点: 17; 20点: 16.7; 21点: 16.7; 22点: 16.8; 23点: 16.7
| 冷机冷冻出水温度 | 13点: 15.3; 14点: 13.4; 15点: 13.2; 16点: 13.1; 17点: 14.2; 18点: 14; 19点: 14; 20点: 13.4; 21点: 13.5; 22点: 13.6; 23点: 13.5
| 板换冷冻回水温度 | 13点: 20.7; 14点: 19.6; 15点: 19.5; 16点: 19.4; 17点: 19.7; 18点: 19.6; 19点: 19.5; 20点: 19.2; 21点: 19.2; 22点: 19.2; 23点: 19.3
| 板换冷冻出水温度 | 13点: 20.6; 14点: 18.4; 15点: 18.3; 16点: 18.1; 17点: 17.5; 18点: 17.3; 19点: 17.2; 20点: 16.7; 21点: 16.7; 22点: 16.7; 23点: 16.8
| 冷机冷却回水温度 | 13点: 20.5; 14点: 18.4; 15点: 18.3; 16点: 18.1; 17点: 17.5; 18点: 17.3; 19点: 17.2; 20点: 16.7; 21点: 16.7; 22点: 16.7; 23点: 16.7
| 冷机冷却出水温度 | 13点: 26; 14点: 23.2; 15点: 22.8; 16点: 22.8; 17点: 20.8; 18点: 20.6; 19点: 20.4; 20点: 19.9; 21点: 19.9; 22点: 19.9; 23点: 19.9
| 板换冷却回水温度 | 13点: 20.2; 14点: 17.3; 15点: 17.1; 16点: 17; 17点: 15.7; 18点: 15.5; 19点: 15.4; 20点: 14.8; 21点: 14.8; 22点: 14.8; 23点: 14.8
| 板换冷却出水温度 | 13点: 20.6; 14点: 18.3; 15点: 18.2; 16点: 18.1; 17点: 17.5; 18点: 17.3; 19点: 17.2; 20点: 16.7; 21点: 16.7; 22点: 16.7; 23点: 16.7
| 冷塔出水温度 | 13点: 21.1; 14点: 17.6; 15点: 17.4; 16点: 17.2; 17点: 16; 18点: 15.7; 19点: 15.6; 20点: 15.1; 21点: 15.1; 22点: 15.1; 23点: 15.1
| 冷塔回水温度 | 13点: 24.6; 14点: 21.9; 15点: 21.7; 16点: 21.6; 17点: 19.7; 18点: 19.5; 19点: 19.4; 20点: 19; 21点: 19; 22点: 19; 23点: 19
| 冷机电流百分比（%） | 13点: 59.3; 14点: 47.9; 15点: 42.3; 16点: 38.4; 17点: 34.7; 18点: 34.5; 19点: 34.2; 20点: 34.8; 21点: 34.8; 22点: 34.8; 23点: 34.8
| 冷机功率 | 13点: 482; 14点: 452; 15点: 432; 16点: 428; 17点: 428; 18点: 426; 19点: 422; 20点: 429; 21点: 429; 22点: 429; 23点: 429
| 冷冻水泵频率（HZ） | 13点: 37.6; 14点: 37.6; 15点: 37.6; 16点: 37.6; 17点: 37.6; 18点: 37.6; 19点: 37.6; 20点: 37.6; 21点: 37.6; 22点: 37.6; 23点: 37.6
| 冷冻水泵功率（KW） | 13点: 53.5; 14点: 53.5; 15点: 53.5; 16点: 53.5; 17点: 53.5; 18点: 53.5; 19点: 53.5; 20点: 53.5; 21点: 53.5; 22点: 53.5; 23点: 53.5
| 冷冻水流量（m³/h) | 13点: 932; 14点: 756; 15点: 832; 16点: 821; 17点: 719; 18点: 742; 19点: 822; 20点: 506; 21点: 502; 22点: 504; 23点: 490
| 冷却水泵频率（HZ） | 13点: 48.8; 14点: 48.8; 15点: 48.8; 16点: 48.8; 17点: 48.8; 18点: 48.8; 19点: 48.8; 20点: 48.8; 21点: 48.8; 22点: 48.8; 23点: 48.8
| 冷却水泵功率（KW） | 13点: 82.4; 14点: 82.4; 15点: 82.4; 16点: 82.4; 17点: 82.4; 18点: 82.4; 19点: 82.4; 20点: 82.4; 21点: 82.4; 22点: 82.4; 23点: 82.4
| 冷却水流量（m³/h) | 13点: 805; 14点: 714; 15点: 805; 16点: 832; 17点: 834; 18点: 719; 19点: 712; 20点: 789; 21点: 763; 22点: 754; 23点: 780
| 冷塔频率（HZ） | 13点: 49.4; 14点: 49.4; 15点: 49.4; 16点: 49.4; 17点: 49.4; 18点: 49.4; 19点: 49.4; 20点: 49.4; 21点: 49.4; 22点: 49.4; 23点: 49.4
| 冷塔功率（KW） | 13点: 32.1; 14点: 32.1; 15点: 32.1; 16点: 32.1; 17点: 32.1; 18点: 32.1; 19点: 32.1; 20点: 32.1; 21点: 32.1; 22点: 32.1; 23点: 32.1
4#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 20.4 | 20.4 | 20.3 | 20.2 | 20.4 | 20.2 | 20.4 | 20.4 | 19.7 | 20.9 | 20.8 | 21.3 | 21.4 | 20.9 | 19.6 | 19.4 | 19.5 | 19.7 | 20.9 | 20.9 | 20.8 | 19.8 | 19.5 | 19.4
| 板换冷冻出水温度 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16 | 16.3 | 15.8 | 16 | 16 | 15.6 | 16.2 | 16.8 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 16.7 | 16 | 15.9
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 13.6 | 13.6 | 13.3 | 13.2 | 13.6 | 13.1 | 13 | 13 | 12.7 | 14.4 | 14 | 14.1 | 14.5 | 14.5 | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 13.4
| 板换冷却出水温度 | 17.6 | 17.6 | 17.4 | 17.2 | 17.6 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 16.7 | 18.2 | 18 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 17.2 | 17 | 17 | 17 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 16.8
| 冷塔出水温度 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.3 | 13.4 | 13.2 | 13 | 13 | 12.8 | 14.4 | 14 | 14.1 | 14.7 | 14.7 | 13.9 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 13.5
| 冷塔回水温度 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.1 | 17.3 | 16.8 | 17.1 | 17.1 | 16.5 | 16.9 | 17.8 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 17.2 | 17 | 17 | 17 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 16.7
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1
| 冷冻水泵功率（KW） | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6
| 冷冻水流量（m³/h) | 827 | 828 | 836 | 839 | 834 | 798 | 828 | 827 | 815 | 828 | 854 | 840 | 844 | 832 | 814 | 854 | 836 | 872 | 848 | 821 | 833 | 821 | 832 | 813
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3
| 冷却水流量（m³/h) | 977 | 979 | 963 | 973 | 994 | 977 | 988 | 954 | 961 | 950 | 942 | 992 | 958 | 972 | 1006 | 958 | 942 | 847 | 856 | 832 | 859 | 956 | 981 | 937
| 冷塔频率（HZ） | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3
| 冷塔功率（KW） | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7
| 集水器1回水温度（℃） | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.5 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7
| 集水器2回水温度（℃） | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.6 | 20.6 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 21 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9
| 分水器1供水温度（℃） | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.6 | 16.9 | 17.1 | 17.5 | 18 | 16.8 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7
| 分水器2供水温度（℃） | 16 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.5 | 16.8 | 17 | 17.3 | 17.5 | 16.5 | 16.2 | 16.1 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4
| 压差（KPA） | 99 | 101 | 103 | 103 | 102 | 99 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 100 | 100 | 98 | 102 | 97 | 102 | 101 | 102 | 105 | 104 | 103 | 103 | 102

## 1月14号
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 56.7 | 55.1 | 54.9 | 53.4 | 51.9 | 52.9 | 54.3 | 57.2 | 57.6 | 52.6 | 47 | 56.7 | 40.9 | 41.8 | 43.2 | 47 | 51.9 | 59.4 | 82.2 | 48.1 | 82.3 | 84.2 | 84.3 | 84.3
| 室外湿球（℃） | 8.1 | 7.9 | 7.6 | 7.1 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 7.8 | 8.8 | 10.3 | 10.4 | 10.8 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.2 | 10 | 8.1 | 9.2 | 6.9 | 6.7 | 6 | 5.5
| 室外干球（℃） | 12.3 | 12.2 | 12.1 | 11.4 | 11.4 | 11.1 | 10.8 | 11.1 | 11.9 | 13.7 | 16.2 | 14.8 | 17.7 | 19 | 18.2 | 17.9 | 16.8 | 14.2 | 9.9 | 15.1 | 8.6 | 8.1 | 7.5 | 7.1
1#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
3#系统 | 运行模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 板换模式 | 板换模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
| 冷机冷冻回水温度 | 16.6 | 16.1 | 15.9 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 |  |  | 17.4 | 17.6 | 18.1 | 18.4 | 18.5 | 18.6 | 18.5 | 18.1
| 冷机冷冻出水温度 | 13.4 | 15.9 | 15.9 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 |  |  | 14.4 | 14.3 | 14.8 | 15 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 14.9
| 板换冷冻回水温度 | 19.2 | 20.2 | 20.2 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.4 | 20.4 | 20.3 | 20.8 | 17.5 | 19.8 | 20.2 | 20.3 | 20.4 | 20.6 | 20.6 | 20.3 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 20.2 | 20.2 | 20.2
| 板换冷冻出水温度 | 16.6 | 15.8 | 15.8 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16 | 16 | 15.9 | 16.5 | 16.9 | 17.7 | 18.1 | 18.4 | 18.5 | 18.7 | 18.6 | 18.1 | 17 | 17.2 | 17.2 | 16.3 | 16.1 | 16.5
| 冷机冷却回水温度 | 16.7 | 15.9 | 15.9 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16 | 16 |  |  | 17.7 | 17.7 | 18.2 | 18.4 | 18.5 | 18.7 | 18.6 | 18.2
| 冷机冷却出水温度 | 19.9 | 15.8 | 15.8 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 |  |  | 21.2 | 21 | 21.6 | 21.8 | 21.9 | 22.1 | 22 | 21.5
| 板换冷却回水温度 | 14.7 | 12.5 | 12.5 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.5 | 13.2 | 15.8 | 16 | 16.5 | 17 | 17 | 17.1 | 16.9 | 16.3 | 15 | 15.4 | 15.4 | 12.8 | 12.5 | 13.2
| 板换冷却出水温度 | 16.7 | 15.9 | 15.9 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 16.6 | 17.7 | 17.7 | 18.2 | 18.4 | 18.5 | 18.7 | 18.6 | 18.1 | 17 | 17.2 | 17.2 | 16.1 | 15.9 | 16.3
| 冷塔出水温度 | 15 | 12.6 | 12.6 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.6 | 13.5 | 16 | 16.2 | 16.9 | 17.2 | 17.3 | 17.4 | 17.2 | 16.6 | 15.1 | 15.6 | 15.6 | 12.1 | 12.7 | 13.4
| 冷塔回水温度 | 18.8 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 16 | 18.5 | 20 | 20.5 | 20.8 | 20.9 | 21.1 | 21 | 20.4 | 19.3 | 19.4 | 19.4 | 15.6 | 15.4 | 15.8
| 冷机电流百分比（%） | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 0 | 0 | 35.3 | 35.4 | 36.1 | 36.6 | 34.8 | 37 | 36.6 | 36
| 冷机功率 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 0 | 0 | 429 | 429 | 434 | 438 | 429 | 432 | 428 | 428
| 冷冻水泵频率（HZ） | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 34.9 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 34.8 | 34.8 | 34.8
| 冷冻水泵功率（KW） | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5
| 冷冻水流量（m³/h) | 488 | 483 | 482 | 514 | 498 | 521 | 509 | 518 | 508 | 483 | 717 | 781 | 765 | 713 | 509 | 832 | 844 | 719 | 677 | 822 | 606 | 602 | 613 | 609
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 81.9 | 81.9 | 81.9
| 冷却水流量（m³/h) | 764 | 756 | 756 | 769 | 758 | 778 | 767 | 782 | 738 | 756 | 732 | 747 | 741 | 771 | 767 | 805 | 743 | 834 | 759 | 712 | 870 | 896 | 878 | 906
| 冷塔频率（HZ） | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4
| 冷塔功率（KW） | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1
4#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.3 | 20.3 | 20.3 | 20.5 | 20.4 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.3 | 20.7 | 17.6 | 19.8 | 20.2 | 20.2 | 20.5 | 20.6 | 20.5 | 20.3 | 19.5 | 20.9 | 20.9 | 20.4 | 20.3 | 20.4
| 板换冷冻出水温度 | 15.8 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 17 | 16.8 | 16.2 | 16.6 | 17 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 16.8 | 15.7 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 16.1 | 16.1
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.4 | 14 | 15.7 | 13.6 | 14 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.2 | 13.1 | 14.5 | 14.5 | 13.3 | 13.1 | 13.2
| 板换冷却出水温度 | 16.7 | 17.4 | 17.4 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.5 | 18 | 17.4 | 17.1 | 17.6 | 17.9 | 18.1 | 18.2 | 18.2 | 17.8 | 16.7 | 18.3 | 18.3 | 17.4 | 17.2 | 17.2
| 冷塔出水温度 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 14 | 13.6 | 13.7 | 14.1 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.3 | 13.1 | 14.7 | 14.7 | 13.4 | 13.3 | 13.4
| 冷塔回水温度 | 16.6 | 17.2 | 17.2 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.2 | 17.9 | 17.3 | 17.1 | 17.6 | 17.8 | 18 | 18.1 | 18.1 | 17.8 | 16.6 | 18.2 | 18.2 | 17.4 | 17.2 | 17.1
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1
| 冷冻水泵功率（KW） | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6
| 冷冻水流量（m³/h) | 827 | 845 | 845 | 853 | 842 | 853 | 851 | 849 | 827 | 845 | 877 | 795 | 845 | 849 | 851 | 854 | 836 | 872 | 817 | 821 | 840 | 829 | 830 | 832
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3
| 冷却水流量（m³/h) | 945 | 988 | 988 | 986 | 952 | 986 | 956 | 991 | 945 | 988 | 986 | 971 | 976 | 950 | 956 | 958 | 942 | 847 | 951 | 832 | 938 | 918 | 925 | 931
| 冷塔频率（HZ） | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3
| 冷塔功率（KW） | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7
| 集水器1回水温度（℃） | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.7 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.6 | 21.6
| 集水器2回水温度（℃） | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 19.9 | 19.9 | 19.8 | 19.8 | 19.8
| 分水器1供水温度（℃） | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 17 | 17.6 | 17.7 | 17.6 | 17.3 | 17.1 | 16.8 | 16.7 | 16.2 | 16.1 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6
| 分水器2供水温度（℃） | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 16.4 | 17.5 | 17.6 | 17.5 | 17.2 | 16.9 | 16.7 | 16.6 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4
| 压差（KPA） | 102 | 102 | 102 | 101 | 101 | 100 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 101 | 101 | 100 | 102 | 97 | 102 | 101 | 102 | 105 | 105 | 102 | 102 | 101

## 1月15号
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 81.1 | 78.6 | 72.2 | 65.9 | 66.5 | 65.9 | 71.2 | 74.6 | 71.2 | 68.6 | 63.9 | 58.2 | 53.3 | 48.1 | 45.2 | 44.9 | 50.9 | 47.4 | 52.8 | 52.7 | 82.3 | 84.2 | 84.3 | 84.3
| 室外湿球（℃） | 5 | 4.3 | 3.8 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 2.3 | 2.8 | 3.4 | 4 | 4.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 6.9 | 6.7 | 6 | 5.5
| 室外干球（℃） | 6.7 | 8.3 | 6.3 | 5.4 | 5.1 | 4.9 | 3.6 | 2.7 | 3 | 4.2 | 4.6 | 6 | 7 | 8.2 | 9.5 | 10.6 | 8 | 8.3 | 7.5 | 8 | 8.6 | 8.1 | 7.5 | 7.1
1#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
3#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 20.3 | 20.4 | 19.9 | 20.1 | 20.6 | 20.7 | 20.5 | 20.1 | 20.3 | 20.4 | 19.9 | 20.1 | 20.6 | 20.7 | 20.5 | 20.1 | 20.6 | 20.7 | 20.5 | 20.5 | 19.5 | 20.2 | 20.2 | 20.2
| 板换冷冻出水温度 | 16.6 | 16.4 | 15.9 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.5 | 16.3 | 16.6 | 16.4 | 15.9 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.5 | 16.3 | 16.9 | 16.8 | 16.5 | 16.5 | 17.2 | 16.3 | 16.1 | 16.5
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 13.1 | 12.9 | 12.3 | 13.4 | 13.6 | 13.4 | 13 | 12.9 | 13.1 | 12.9 | 12.3 | 13.4 | 13.6 | 13.4 | 13 | 12.9 | 13.6 | 13.4 | 13 | 13 | 15.4 | 12.8 | 12.5 | 13.2
| 板换冷却出水温度 | 16.4 | 16.2 | 15.7 | 16.4 | 16.7 | 16.7 | 16.4 | 16.1 | 16.4 | 16.2 | 15.7 | 16.4 | 16.7 | 16.7 | 16.4 | 16.1 | 16.7 | 16.7 | 16.4 | 16.4 | 17.2 | 16.1 | 15.9 | 16.3
| 冷塔出水温度 | 13.4 | 13.1 | 12.6 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 13.4 | 13.1 | 12.6 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 15.6 | 12.1 | 12.7 | 13.4
| 冷塔回水温度 | 15.8 | 15.7 | 15.1 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 15.8 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 15.1 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 15.8 | 15.6 | 16.2 | 16.1 | 15.8 | 15.8 | 19.4 | 15.6 | 15.4 | 15.8
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 37.6 | 34.8 | 34.8 | 34.8
| 冷冻水泵功率（KW） | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 53.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5
| 冷冻水流量（m³/h) | 612 | 564 | 629 | 563 | 578 | 602 | 617 | 621 | 612 | 564 | 629 | 563 | 578 | 602 | 617 | 621 | 578 | 602 | 617 | 617 | 606 | 602 | 613 | 609
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.8 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 81.9 | 81.9 | 81.9 | 81.9 | 81.9 | 81.9 | 81.9 | 81.9 | 81.9 | 81.9 | 81.9 | 81.9 | 81.9 | 81.9 | 81.9 | 81.9 | 81.9 | 81.9 | 81.9 | 81.9 | 82.4 | 81.9 | 81.9 | 81.9
| 冷却水流量（m³/h) | 910 | 877 | 905 | 891 | 901 | 887 | 913 | 902 | 910 | 877 | 905 | 891 | 901 | 887 | 913 | 902 | 901 | 887 | 913 | 913 | 870 | 896 | 878 | 906
| 冷塔频率（HZ） | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4
| 冷塔功率（KW） | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1
4#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 20.5 | 20.4 | 20 | 20.3 | 20.7 | 20.6 | 20.4 | 20.2 | 20.5 | 20.4 | 20 | 20.3 | 20.7 | 20.6 | 20.4 | 20.2 | 20.7 | 20.6 | 20.4 | 20.4 | 20.9 | 20.4 | 20.3 | 20.4
| 板换冷冻出水温度 | 16.3 | 16.2 | 15.7 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.1 | 16 | 16.3 | 16.2 | 15.7 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.1 | 16 | 16.4 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 17.3 | 17.2 | 16.1 | 16.1
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 13.4 | 13.2 | 12.6 | 13.4 | 13.5 | 13.3 | 12.9 | 12.8 | 13.4 | 13.2 | 12.6 | 13.4 | 13.5 | 13.3 | 12.9 | 12.8 | 13.5 | 13.3 | 12.9 | 12.9 | 14.5 | 13.3 | 13.1 | 13.2
| 板换冷却出水温度 | 17.5 | 17.4 | 16.8 | 17.4 | 17.6 | 17.5 | 17.3 | 17.1 | 17.5 | 17.4 | 16.8 | 17.4 | 17.6 | 17.5 | 17.3 | 17.1 | 17.6 | 17.5 | 17.3 | 17.3 | 18.3 | 17.4 | 17.2 | 17.2
| 冷塔出水温度 | 13.5 | 13.2 | 12.6 | 13.5 | 13.7 | 13.4 | 13.2 | 12.9 | 13.5 | 13.2 | 12.6 | 13.5 | 13.7 | 13.4 | 13.2 | 12.9 | 13.7 | 13.4 | 13.2 | 13.2 | 14.7 | 13.4 | 13.3 | 13.4
| 冷塔回水温度 | 17.4 | 17.1 | 16.7 | 17.3 | 17.5 | 17.4 | 17.1 | 16.8 | 17.4 | 17.1 | 16.7 | 17.3 | 17.5 | 17.4 | 17.1 | 16.8 | 17.5 | 17.4 | 17.1 | 17.1 | 18.2 | 17.4 | 17.2 | 17.1
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1
| 冷冻水泵功率（KW） | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6
| 冷冻水流量（m³/h) | 819 | 821 | 829 | 809 | 832 | 827 | 807 | 826 | 819 | 821 | 829 | 809 | 832 | 827 | 807 | 826 | 832 | 827 | 807 | 807 | 840 | 829 | 830 | 832
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3
| 冷却水流量（m³/h) | 981 | 979 | 998 | 983 | 978 | 992 | 979 | 988 | 981 | 979 | 998 | 983 | 978 | 992 | 979 | 988 | 978 | 992 | 979 | 979 | 938 | 918 | 925 | 931
| 冷塔频率（HZ） | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3
| 冷塔功率（KW） | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7
| 集水器1回水温度（℃） | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.6 | 21.6 | 21.7 | 21.8 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.6 | 21.6 | 21.7 | 21.8 | 21.7 | 21.6 | 21.7 | 21.8 | 21.8 | 21.7 | 21.7 | 21.6 | 21.6
| 集水器2回水温度（℃） | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.8 | 19.8 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.8 | 19.8 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.8 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.8 | 19.8 | 19.8
| 分水器1供水温度（℃） | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6
| 分水器2供水温度（℃） | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4
| 压差（KPA） | 103 | 102 | 101 | 100 | 101 | 102 | 103 | 102 | 103 | 102 | 101 | 100 | 101 | 102 | 103 | 102 | 101 | 102 | 103 | 103 | 105 | 102 | 102 | 101

## 1月16号
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 81.1 | 78.6 | 72.2 | 65.9 | 66.5 | 65.9 | 71.2 | 74.6 | 63.9 | 58.2 | 53.3 | 48.1 | 45.2 | 44.9 | 50.9 | 47.4 | 52.8 | 52.7 | 82.3 | 84.2 | 82.3 | 84.2 | 84.3 | 84.3
| 室外湿球（℃） | 5 | 4.3 | 3.8 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 1.2 | 0.8 | 1.7 | 2.3 | 2.8 | 3.4 | 4 | 4.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 6.9 | 6.7 | 6.9 | 6.7 | 6 | 5.5
| 室外干球（℃） | 6.7 | 8.3 | 6.3 | 5.4 | 5.1 | 4.9 | 3.6 | 2.7 | 4.6 | 6 | 7 | 8.2 | 9.5 | 10.6 | 8 | 8.3 | 7.5 | 8 | 8.6 | 8.1 | 8.6 | 8.1 | 7.5 | 7.1
1#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
3#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 20.3 | 20.4 | 19.9 | 20.1 | 20.6 | 20.7 | 20.5 | 20.1 | 19.9 | 20.1 | 20.6 | 20.7 | 20.5 | 20.1 | 20.6 | 20.7 | 20.5 | 20.5 | 19.5 | 20.2 | 19.5 | 20.2 | 20.2 | 20.2
| 板换冷冻出水温度 | 16.6 | 16.4 | 15.9 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.5 | 16.3 | 15.9 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.5 | 16.3 | 16.9 | 16.8 | 16.5 | 16.5 | 17.2 | 16.3 | 17.2 | 16.3 | 16.1 | 16.5
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 13.1 | 12.9 | 12.3 | 13.4 | 13.6 | 13.4 | 13 | 12.9 | 12.3 | 13.4 | 13.6 | 13.4 | 13 | 12.9 | 13.6 | 13.4 | 13 | 13 | 15.4 | 12.8 | 15.4 | 12.8 | 12.5 | 13.2
| 板换冷却出水温度 | 16.4 | 16.2 | 15.7 | 16.4 | 16.7 | 16.7 | 16.4 | 16.1 | 15.7 | 16.4 | 16.7 | 16.7 | 16.4 | 16.1 | 16.7 | 16.7 | 16.4 | 16.4 | 17.2 | 16.1 | 17.2 | 16.1 | 15.9 | 16.3
| 冷塔出水温度 | 13.4 | 13.1 | 12.6 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 12.6 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 15.6 | 12.1 | 15.6 | 12.1 | 12.7 | 13.4
| 冷塔回水温度 | 15.8 | 15.7 | 15.1 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 15.8 | 15.6 | 15.1 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 15.8 | 15.6 | 16.2 | 16.1 | 15.8 | 15.8 | 19.4 | 15.6 | 19.4 | 15.6 | 15.4 | 15.8
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 37.6 | 34.8 | 37.6 | 34.8 | 34.8 | 34.8
| 冷冻水泵功率（KW） | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 53.5 | 49.5 | 53.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5
| 冷冻水流量（m³/h) | 612 | 564 | 629 | 563 | 578 | 602 | 617 | 621 | 629 | 563 | 578 | 602 | 617 | 621 | 578 | 602 | 617 | 617 | 606 | 602 | 606 | 602 | 613 | 609
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.8 | 48.7 | 48.8 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 81.9 | 81.9 | 81.9 | 81.9 | 81.9 | 81.9 | 81.9 | 81.9 | 81.9 | 81.9 | 81.9 | 81.9 | 81.9 | 81.9 | 81.9 | 81.9 | 81.9 | 81.9 | 82.4 | 81.9 | 82.4 | 81.9 | 81.9 | 81.9
| 冷却水流量（m³/h) | 910 | 877 | 905 | 891 | 901 | 887 | 913 | 902 | 905 | 891 | 901 | 887 | 913 | 902 | 901 | 887 | 913 | 913 | 870 | 896 | 870 | 896 | 878 | 906
| 冷塔频率（HZ） | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4
| 冷塔功率（KW） | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1
4#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 20.5 | 20.4 | 20 | 20.3 | 20.7 | 20.6 | 20.4 | 20.2 | 20 | 20.3 | 20.7 | 20.6 | 20.4 | 20.2 | 20.7 | 20.6 | 20.4 | 20.4 | 20.9 | 20.4 | 20.9 | 20.4 | 20.3 | 20.4
| 板换冷冻出水温度 | 16.3 | 16.2 | 15.7 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.1 | 16 | 15.7 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.1 | 16 | 16.4 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 17.2 | 16.1 | 16.1
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 13.4 | 13.2 | 12.6 | 13.4 | 13.5 | 13.3 | 12.9 | 12.8 | 12.6 | 13.4 | 13.5 | 13.3 | 12.9 | 12.8 | 13.5 | 13.3 | 12.9 | 12.9 | 14.5 | 13.3 | 14.5 | 13.3 | 13.1 | 13.2
| 板换冷却出水温度 | 17.5 | 17.4 | 16.8 | 17.4 | 17.6 | 17.5 | 17.3 | 17.1 | 16.8 | 17.4 | 17.6 | 17.5 | 17.3 | 17.1 | 17.6 | 17.5 | 17.3 | 17.3 | 18.3 | 17.4 | 18.3 | 17.4 | 17.2 | 17.2
| 冷塔出水温度 | 13.5 | 13.2 | 12.6 | 13.5 | 13.7 | 13.4 | 13.2 | 12.9 | 12.6 | 13.5 | 13.7 | 13.4 | 13.2 | 12.9 | 13.7 | 13.4 | 13.2 | 13.2 | 14.7 | 13.4 | 14.7 | 13.4 | 13.3 | 13.4
| 冷塔回水温度 | 17.4 | 17.1 | 16.7 | 17.3 | 17.5 | 17.4 | 17.1 | 16.8 | 16.7 | 17.3 | 17.5 | 17.4 | 17.1 | 16.8 | 17.5 | 17.4 | 17.1 | 17.1 | 18.2 | 17.4 | 18.2 | 17.4 | 17.2 | 17.1
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1
| 冷冻水泵功率（KW） | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6
| 冷冻水流量（m³/h) | 819 | 821 | 829 | 809 | 832 | 827 | 807 | 826 | 829 | 809 | 832 | 827 | 807 | 826 | 832 | 827 | 807 | 807 | 840 | 829 | 840 | 829 | 830 | 832
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3
| 冷却水流量（m³/h) | 981 | 979 | 998 | 983 | 978 | 992 | 979 | 988 | 998 | 983 | 978 | 992 | 979 | 988 | 978 | 992 | 979 | 979 | 938 | 918 | 938 | 918 | 925 | 931
| 冷塔频率（HZ） | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3
| 冷塔功率（KW） | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7
| 集水器1回水温度（℃） | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.6 | 21.6 | 21.7 | 21.8 | 21.7 | 21.7 | 21.6 | 21.6 | 21.7 | 21.8 | 21.7 | 21.6 | 21.7 | 21.8 | 21.8 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.6 | 21.6
| 集水器2回水温度（℃） | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.8 | 19.8 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.8 | 19.8 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.8 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.8 | 19.9 | 19.8 | 19.8 | 19.8
| 分水器1供水温度（℃） | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6
| 分水器2供水温度（℃） | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4
| 压差（KPA） | 103 | 102 | 101 | 100 | 101 | 102 | 103 | 102 | 101 | 100 | 101 | 102 | 103 | 102 | 101 | 102 | 103 | 103 | 105 | 102 | 105 | 102 | 102 | 101

## 1月17号
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 81.1 | 78.6 | 72.2 | 65.9 | 66.5 | 65.9 | 71.2 | 74.6 | 64.8 | 60.6 | 56.2 | 51.9 | 49.8 | 50.9 | 55.5 | 56.5 | 53.5 | 52.2 | 56.2 | 61.4 | 74.2 | 73.9 | 73.5 | 73.2
| 室外湿球（℃） | 5 | 4.3 | 3.8 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 1.2 | 0.8 | 7.7 | 8.4 | 9.3 | 10.7 | 11.1 | 10.9 | 11 | 10.3 | 10 | 10.4 | 9.7 | 9.7 | 8.2 | 8.1 | 8 | 7.9
| 室外干球（℃） | 6.7 | 8.3 | 6.3 | 5.4 | 5.1 | 4.9 | 3.6 | 2.7 | 10.9 | 12.1 | 13.7 | 15.9 | 16.9 | 16.3 | 15.5 | 14.7 | 15 | 15.8 | 14.4 | 13.7 | 9.1 | 8.2 | 8.1 | 8
1#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 运行模式 | 17点: 板换模式; 18点: 板换模式; 19点: 板换模式; 20点: 板换模式; 21点: 板换模式; 22点: 板换模式; 23点: 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 17点: 19.4; 18点: 20.2; 19点: 20.1; 20点: 19.9; 21点: 19.9; 22点: 19.9; 23点: 19.9
| 板换冷冻出水温度 | 17点: 13.6; 18点: 17.3; 19点: 17.3; 20点: 15.8; 21点: 15.8; 22点: 15.8; 23点: 15.8
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 17点: 11; 18点: 15.8; 19点: 15.7; 20点: 14.2; 21点: 14.2; 22点: 14.2; 23点: 14.2
| 板换冷却出水温度 | 17点: 18; 18点: 19.2; 19点: 19.1; 20点: 18.1; 21点: 18.1; 22点: 18.1; 23点: 18.1
| 冷塔出水温度 | 17点: 12.1; 18点: 15.4; 19点: 15.3; 20点: 13.9; 21点: 13.9; 22点: 13.9; 23点: 13.9
| 冷塔回水温度 | 17点: 17.7; 18点: 19; 19点: 18.9; 20点: 17.9; 21点: 17.9; 22点: 17.9; 23点: 17.9
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 17点: 34.6; 18点: 35.8; 19点: 35.8; 20点: 35.7; 21点: 35.8; 22点: 35.7; 23点: 35.7
| 冷冻水泵功率（KW） | 17点: 53.2; 18点: 55.6; 19点: 55.6; 20点: 54.1; 21点: 54.3; 22点: 54.1; 23点: 54.1
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 17点: 46.4; 18点: 39.7; 19点: 39.7; 20点: 48.7; 21点: 48.7; 22点: 48.7; 23点: 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 17点: 65.1; 18点: 57.8; 19点: 57.8; 20点: 98.3; 21点: 98.3; 22点: 98.3; 23点: 98.3
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 17点: 49.7; 18点: 49.3; 19点: 49.3; 20点: 49.7; 21点: 49.7; 22点: 49.3; 23点: 49.3
| 冷塔功率（KW） | 17点: 20.9; 18点: 20.8; 19点: 20.8; 20点: 20.9; 21点: 20.9; 22点: 20.8; 23点: 20.8
3#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式
| 冷机冷冻回水温度 | 13点: 18.1; 14点: 18.2; 15点: 17.8; 16点: 16.5
| 冷机冷冻出水温度 | 13点: 16.5; 14点: 14.4; 15点: 13.9; 16点: 16.6
| 板换冷冻回水温度 | 20.3 | 20.4 | 19.9 | 20.1 | 20.6 | 20.7 | 20.5 | 20.1 | 20.1 | 20.8 | 20.6 | 20.9 | 21.3 | 21.6 | 19.9 | 19.7 | 20.4
| 板换冷冻出水温度 | 16.6 | 16.4 | 15.9 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.7 | 16.8 | 17.3 | 17.8 | 18.1 | 18.3 | 17.9 | 16.5
| 冷机冷却回水温度 | 13点: 17.9; 14点: 18.3; 15点: 17.9; 16点: 16.5
| 冷机冷却出水温度 | 13点: 19; 14点: 22.3; 15点: 21.9; 16点: 16.5
| 板换冷却回水温度 | 13.1 | 12.9 | 12.3 | 13.4 | 13.6 | 13.4 | 13 | 12.9 | 12.9 | 13.1 | 13.3 | 13.9 | 14.2 | 14.7 | 16.9 | 16.4 | 13.4
| 板换冷却出水温度 | 16.4 | 16.2 | 15.7 | 16.4 | 16.7 | 16.7 | 16.4 | 16.1 | 16.1 | 16.5 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.3 | 17.8 | 16.5
| 冷塔出水温度 | 13.4 | 13.1 | 12.6 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 13.1 | 13.3 | 13.5 | 14.1 | 14.5 | 14.9 | 17.1 | 16.7 | 13.5
| 冷塔回水温度 | 15.8 | 15.7 | 15.1 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 16 | 16 | 16.5 | 16.9 | 17.5 | 21.2 | 20.7 | 16
| 冷机电流百分比（%） | 13点: 38.9; 14点: 38.9; 15点: 38.9; 16点: 38.9
| 冷机功率 | 13点: 379; 14点: 379; 15点: 379; 16点: 379
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 35 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9
| 冷冻水泵功率（KW） | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.8 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7
| 冷冻水流量（m³/h) | 612 | 564 | 629 | 563 | 578 | 602 | 617 | 621 | 621 | 583 | 582 | 579 | 619 | 605 | 492 | 514 | 496
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 81.9 | 81.9 | 81.9 | 81.9 | 81.9 | 81.9 | 81.9 | 81.9 | 81.9 | 81.9 | 81.9 | 81.9 | 81.9 | 81.9 | 81.9 | 81.9 | 81.9
| 冷却水流量（m³/h) | 910 | 877 | 905 | 891 | 901 | 887 | 913 | 902 | 902 | 903 | 856 | 826 | 837 | 830 | 841 | 804 | 821
| 冷塔频率（HZ） | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4
| 冷塔功率（KW） | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1
4#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式
| 冷机冷冻回水温度 | 17点: 16.6; 18点: 18.6; 19点: 18.6; 20点: 16.6; 21点: 16.6; 22点: 18.6; 23点: 18.6
| 冷机冷冻出水温度 | 17点: 16.6; 18点: 14.3; 19点: 14.5; 20点: 16.6; 21点: 16.6; 22点: 14.3; 23点: 14.5
| 板换冷冻回水温度 | 20.5 | 20.4 | 20 | 20.3 | 20.7 | 20.6 | 20.4 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 21.3 | 21.6 | 19.9 | 19.6 | 20.3 | 19.9 | 20 | 20 | 19.9 | 19.9 | 20 | 20
| 板换冷冻出水温度 | 16.3 | 16.2 | 15.7 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.1 | 16 | 16 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 17.5 | 18 | 16.6 | 16.2 | 16.5 | 16.7 | 18.7 | 18.7 | 16.7 | 16.7 | 18.7 | 18.7
| 冷机冷却回水温度 | 17点: 17.5; 18点: 19; 19点: 19; 20点: 17.5; 21点: 17.5; 22点: 19; 23点: 19
| 冷机冷却出水温度 | 17点: 17.6; 18点: 23.3; 19点: 23.3; 20点: 17.6; 21点: 17.6; 22点: 23.3; 23点: 23.3
| 板换冷却回水温度 | 13.4 | 13.2 | 12.6 | 13.4 | 13.5 | 13.3 | 12.9 | 12.8 | 12.8 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 14.5 | 14.7 | 14.1 | 13.8 | 13.5 | 15.1 | 17.8 | 17.6 | 15.1 | 15.1 | 17.8 | 17.6
| 板换冷却出水温度 | 17.5 | 17.4 | 16.8 | 17.4 | 17.6 | 17.5 | 17.3 | 17.1 | 17.1 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 18.5 | 18.8 | 17.6 | 17.1 | 17.5 | 17.7 | 19.1 | 19.1 | 17.7 | 17.7 | 19.1 | 19.1
| 冷塔出水温度 | 13.5 | 13.2 | 12.6 | 13.5 | 13.7 | 13.4 | 13.2 | 12.9 | 12.9 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 14.6 | 14.8 | 14 | 13.8 | 13.6 | 16.4 | 17.7 | 17.7 | 16.4 | 16.4 | 17.7 | 17.7
| 冷塔回水温度 | 17.4 | 17.1 | 16.7 | 17.3 | 17.5 | 17.4 | 17.1 | 16.8 | 16.8 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 18.4 | 18.8 | 17.4 | 17 | 17.3 | 17.4 | 23.3 | 23.3 | 17.4 | 17.4 | 23.3 | 23.3
| 冷机电流百分比（%） | 17点: 52.2; 18点: 52.8; 19点: 52.8; 20点: 52.2; 21点: 52.2; 22点: 52.8; 23点: 52.8
| 冷机功率 | 17点: 363; 18点: 369; 19点: 369; 20点: 363; 21点: 363; 22点: 369; 23点: 369
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1
| 冷冻水泵功率（KW） | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5
| 冷冻水流量（m³/h) | 819 | 821 | 829 | 809 | 832 | 827 | 807 | 826 | 836 | 822 | 822 | 837 | 890 | 1004 | 863 | 866 | 864 | 871 | 737 | 721 | 871 | 871 | 737 | 721
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3
| 冷却水流量（m³/h) | 981 | 979 | 998 | 983 | 978 | 992 | 979 | 988 | 986 | 989 | 989 | 1003 | 974 | 951 | 983 | 968 | 991 | 885 | 915 | 894 | 885 | 885 | 915 | 894
| 冷塔频率（HZ） | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3
| 冷塔功率（KW） | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7
| 集水器1回水温度（℃） | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.6 | 21.6 | 21.7 | 21.8 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.9 | 22.9 | 22.6 | 22 | 22.9 | 22.9 | 22.6 | 22
| 集水器2回水温度（℃） | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.8 | 19.8 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.8 | 20.5 | 20.4 | 20.8 | 20.8 | 20.5 | 20.4
| 分水器1供水温度（℃） | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17.1 | 16.3 | 15.7 | 17.1 | 17.1 | 16.3 | 15.7
| 分水器2供水温度（℃） | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.4 | 16.2 | 16.7 | 16.7 | 16.4 | 16.2
| 压差（KPA） | 103 | 102 | 101 | 100 | 101 | 102 | 103 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 103 | 102 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 103 | 103 | 104 | 105

## 1月18号
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 81.1 | 78.6 | 72.2 | 65.9 | 66.5 | 65.9 | 71.2 | 74.6 | 89.3 | 90.4 | 88.5 | 9.01 | 87.7 | 90 | 89.8 | 88.4 | 90.7 | 92.1 | 91.6 | 91.3 | 90.7 | 92.1 | 91.6 | 91.3
| 室外湿球（℃） | 5 | 4.3 | 3.8 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 1.2 | 0.8 | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.3
| 室外干球（℃） | 6.7 | 8.3 | 6.3 | 5.4 | 5.1 | 4.9 | 3.6 | 2.7 | 7.9 | 7.9 | 8 | 7.9 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 8.8 | 8 | 8 | 8.3 | 8.5 | 8 | 8 | 8.3 | 8.5
1#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 20.6 | 20.7 | 20.5 | 20.6 | 20.6 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7
| 板换冷冻出水温度 | 17.1 | 17.1 | 16.9 | 16.4 | 17.1 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 15.2 | 15.2 | 15 | 14.1 | 15.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7
| 板换冷却出水温度 | 19.4 | 19.4 | 19.2 | 19.1 | 19.4 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5
| 冷塔出水温度 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 13.9 | 14.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9
| 冷塔回水温度 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 18.9 | 19.2 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.6 | 34.6 | 34.7 | 34.7 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7
| 冷冻水泵功率（KW） | 53.5 | 53.5 | 53.8 | 53.8 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.8
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7
| 冷却水泵功率（KW） | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 80.3 | 80.3 | 80.3 | 80.3 | 80.3 | 80.3 | 80.3 | 80.3 | 80.3 | 80.3 | 80.3 | 80.3
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1
| 冷塔功率（KW） | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 20.5 | 20.4 | 20 | 20.3 | 20.7 | 20.6 | 20.4 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7
| 板换冷冻出水温度 | 16.3 | 16.2 | 15.7 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 13.4 | 13.2 | 12.6 | 13.4 | 13.5 | 13.3 | 12.9 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1
| 板换冷却出水温度 | 17.5 | 17.4 | 16.8 | 17.4 | 17.6 | 17.5 | 17.3 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4
| 冷塔出水温度 | 13.5 | 13.2 | 12.6 | 13.5 | 13.7 | 13.4 | 13.2 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1
| 冷塔回水温度 | 17.4 | 17.1 | 16.7 | 17.3 | 17.5 | 17.4 | 17.1 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2
| 冷冻水泵功率（KW） | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8
| 冷冻水流量（m³/h) | 819 | 821 | 829 | 809 | 832 | 827 | 807 | 826 | 815 | 820 | 810 | 825 | 841 | 829 | 832 | 810 | 848 | 845 | 826 | 836 | 848 | 845 | 826 | 836
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3
| 冷却水流量（m³/h) | 981 | 979 | 998 | 983 | 978 | 992 | 979 | 988 | 949 | 967 | 994 | 920 | 966 | 936 | 977 | 931 | 977 | 997 | 980 | 983 | 977 | 997 | 980 | 983
| 冷塔频率（HZ） | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47
| 冷塔功率（KW） | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5
| 集水器1回水温度（℃） | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.6 | 21.6 | 21.7 | 21.8 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6
| 集水器2回水温度（℃） | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.8 | 19.8 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 20.7 | 20.7 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8
| 分水器1供水温度（℃） | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8
| 分水器2供水温度（℃） | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9
| 压差（KPA） | 103 | 102 | 101 | 100 | 101 | 102 | 103 | 102 | 102 | 102 | 100 | 100 | 97 | 99 | 100 | 100 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98

## 1月19号
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 91.3 | 90.7 | 92.1 | 91.6 | 91.3 | 90.7 | 92.1 | 91.6 | 90.2 | 89.8 | 91.9 | 92 | 92.1 | 92.4 | 91.8 | 93.4 | 94.6 | 93.6 | 92.8 | 92.5 | 92.4 | 91.8 | 92.5 | 94.4
| 室外湿球（℃） | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.1 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.5
| 室外干球（℃） | 8.5 | 8 | 8 | 8.3 | 8.5 | 8 | 8 | 8.3 | 8 | 7.7 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7 | 7 | 6.5 | 6.6 | 6.1 | 6
1#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
| 板换冷冻回水温度（℃） | 20 | 19.5 | 19.3 | 19.2 | 19.4 | 19.8 | 20.6 | 19.8 | 19.3 | 19.2 | 19.2 | 19.3 | 19.4 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.2 | 19.2 | 19.1 | 19 | 19 | 19 | 19.1 | 19
| 板换冷冻出水温度（℃） | 16.4 | 16.1 | 15.8 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.5 | 16.2 | 15.8 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 15 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
| 板换冷却回水温度（℃） | 15.1 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.6 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8
| 板换冷却出水温度（℃） | 18.6 | 18.3 | 17.5 | 17.2 | 17.2 | 18.4 | 19.1 | 18.4 | 17.5 | 17.1 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.1 | 17.1 | 17 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8
| 冷塔出水温度（℃） | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 12.3 | 13.5 | 13.4 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 13.3 | 13.2 | 13 | 12.9 | 12.9 | 12.8 | 12.8 | 12.8
| 冷塔回水温度（℃） | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 15.9 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.1
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7
| 冷冻水泵功率（KW） | 51.2 | 51.3 | 51.4 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.4 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 112.7 | 112.8 | 113.1 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 113.1 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 31.6 | 30.5 | 31.6 | 34.6 | 33.4 | 30.9 | 32.4 | 30.7 | 35.4 | 48.5 | 48.5 | 30.9 | 32.4 | 30.7 | 48.7 | 32.4 | 30.7 | 48.7 | 30.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷塔功率（KW） | 24.2 | 22.1 | 24.5 | 24.1 | 23.2 | 22.1 | 22.9 | 22.8 | 24.5 | 28 | 28.6 | 22.1 | 22.9 | 22.8 | 28.6 | 22.9 | 22.8 | 28.6 | 22.8 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6
2#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 20.5 | 20.4 | 20 | 20.3 | 20.7 | 20.6 | 20.4 | 20.2 | 20 | 19.8 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 20 | 19.9 | 19.8 | 19.7 | 19.8 | 19.7 | 19.6 | 19.7 | 19.6 | 19.6 | 19.6
| 板换冷冻出水温度 | 16.3 | 16.2 | 15.7 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.1 | 16 | 16 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16 | 16 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.7
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 13.4 | 13.2 | 12.6 | 13.4 | 13.5 | 13.3 | 12.9 | 12.8 | 13 | 13.1 | 13.1 | 13 | 13.1 | 13 | 13 | 12.8 | 12.7 | 12.8 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.8 | 12.8
| 板换冷却出水温度 | 17.5 | 17.4 | 16.8 | 17.4 | 17.6 | 17.5 | 17.3 | 17.1 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5
| 冷塔出水温度 | 13.5 | 13.2 | 12.6 | 13.5 | 13.7 | 13.4 | 13.2 | 12.9 | 12.9 | 13 | 13.1 | 13 | 13.1 | 13 | 13 | 12.9 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8
| 冷塔回水温度 | 17.4 | 17.1 | 16.7 | 17.3 | 17.5 | 17.4 | 17.1 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1
| 冷冻水泵功率（KW） | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6
| 冷冻水流量（m³/h) | 819 | 821 | 829 | 809 | 832 | 827 | 807 | 826 | 829 | 798 | 804 | 830 | 821 | 834 | 801 | 799 | 820 | 827 | 820 | 827 | 835 | 838 | 811 | 839
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3
| 冷却水流量（m³/h) | 981 | 979 | 998 | 983 | 978 | 992 | 979 | 988 | 998 | 962 | 959 | 953 | 969 | 980 | 991 | 954 | 946 | 970 | 946 | 985 | 921 | 934 | 943 | 938
| 冷塔频率（HZ） | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3
| 冷塔功率（KW） | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7
| 集水器1回水温度（℃） | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.6 | 21.6 | 21.7 | 21.8 | 21.7 | 21.7 | 21.6 | 21.6 | 21.9 | 22 | 22.1 | 22.1 | 22 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1
| 集水器2回水温度（℃） | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.8 | 19.8 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.8 | 19.8 | 19.9 | 19.9 | 20.2 | 20.2 | 19.9 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3
| 分水器1供水温度（℃） | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6
| 分水器2供水温度（℃） | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4
| 压差（KPA） | 103 | 102 | 101 | 100 | 101 | 102 | 103 | 102 | 101 | 100 | 101 | 102 | 100 | 98 | 99 | 100 | 98 | 99 | 98 | 99 | 100 | 100 | 101 | 101

## 1月20号
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 94.6 | 94.1 | 92.5 | 94 | 93.9 | 92.5 | 92.9 | 93.2 | 90.2 | 89.8 | 91.9 | 92 | 92.1 | 92.4 | 91.8 | 93.4 | 94.6 | 93.6 | 85.4 | 85.9 | 85.6 | 87.8 | 88.7 | 89.4
| 室外湿球（℃） | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.4 | 5 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4 | 3.7 | 3.8 | 3.7
| 室外干球（℃） | 5.9 | 6 | 6 | 5.4 | 5.1 | 4.9 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 3.9
1#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
| 板换冷冻回水温度（℃） | 19.1 | 18.9 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19 | 19.1 | 18.7 | 18.6 | 18.7 | 18.6 | 18.7 | 18.6 | 18.5 | 18.4 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 19.2
| 板换冷冻出水温度（℃） | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 15 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 15.8 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
| 板换冷却回水温度（℃） | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 14.6 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 14
| 板换冷却出水温度（℃） | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 17 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 17.5 | 17.1 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.1 | 17 | 16.8 | 16.6 | 16.5 | 17 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9
| 冷塔出水温度（℃） | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 13 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.3 | 13.5 | 13.4 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 13.3 | 13.2 | 13 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9
| 冷塔回水温度（℃） | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7
| 冷冻水泵功率（KW） | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.4 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 113.1 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 35.4 | 48.5 | 48.5 | 30.9 | 32.4 | 30.7 | 48.7 | 32.4 | 30.7 | 48.7 | 30.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷塔功率（KW） | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 24.5 | 28 | 28.6 | 22.1 | 22.9 | 22.8 | 28.6 | 22.9 | 22.8 | 28.6 | 22.8 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6
2#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.6 | 19.7 | 19.6 | 19.7 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 19.6 | 20 | 19.8 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 20 | 19.9 | 19.8 | 19.7 | 19.8 | 19.7 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.8
| 板换冷冻出水温度 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 16 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16 | 16 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 13 | 13.1 | 13.1 | 13 | 13.1 | 13 | 13 | 12.8 | 12.7 | 12.8 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7
| 板换冷却出水温度 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5
| 冷塔出水温度 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 13 | 13.1 | 13 | 13.1 | 13 | 13 | 12.9 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8
| 冷塔回水温度 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1
| 冷冻水泵功率（KW） | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6
| 冷冻水流量（m³/h) | 831 | 839 | 816 | 838 | 843 | 837 | 829 | 832 | 829 | 798 | 804 | 830 | 821 | 834 | 801 | 799 | 820 | 827 | 820 | 827 | 829 | 835 | 831 | 821
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3
| 冷却水流量（m³/h) | 950 | 923 | 960 | 974 | 972 | 983 | 979 | 981 | 998 | 962 | 959 | 953 | 969 | 980 | 991 | 954 | 946 | 970 | 946 | 985 | 991 | 979 | 983 | 929
| 冷塔频率（HZ） | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3
| 冷塔功率（KW） | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7
| 集水器1回水温度（℃） | 22.1 | 22.2 | 22.2 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 21.7 | 21.6 | 21.6 | 21.9 | 22 | 22.1 | 22.1 | 22 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1
| 集水器2回水温度（℃） | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 19.9 | 19.8 | 19.8 | 19.9 | 19.9 | 20.2 | 20.2 | 19.9 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2
| 分水器1供水温度（℃） | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6
| 分水器2供水温度（℃） | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4
| 压差（KPA） | 101 | 102 | 102 | 103 | 103 | 102 | 102 | 102 | 101 | 100 | 101 | 102 | 100 | 98 | 99 | 100 | 98 | 99 | 98 | 99 | 100 | 101 | 101 | 101

## 1月21号
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 89.6 | 89 | 88.2 | 88.1 | 86.4 | 85.8 | 86.2 | 87.1 | 89.8 | 91.9 | 92 | 92.1 | 92.4 | 91.8 | 93.4 | 94.6 | 93.6 | 85.4 | 85.9 | 85.6 | 73 | 74.2 | 75.8 | 70.1
| 室外湿球（℃） | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | -0.3
| 室外干球（℃） | 3.9 | 3.9 | 4.7 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 2.7 | 2.6 | 2 | 1.6
1#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
| 板换冷冻回水温度（℃） | 19.1 | 18.9 | 19 | 19 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.6 | 18.7 | 18.6 | 18.7 | 18.6 | 18.5 | 18.4 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 19.2
| 板换冷冻出水温度（℃） | 15 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
| 板换冷却回水温度（℃） | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 14
| 板换冷却出水温度（℃） | 17 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 17.1 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.1 | 17 | 16.8 | 16.6 | 16.5 | 17 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9
| 冷塔出水温度（℃） | 13 | 13 | 12.9 | 13 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 13.5 | 13.4 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 13.3 | 13.2 | 13 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9
| 冷塔回水温度（℃） | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7
| 冷冻水泵功率（KW） | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 48.5 | 48.5 | 30.9 | 32.4 | 30.7 | 48.7 | 32.4 | 30.7 | 48.7 | 30.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷塔功率（KW） | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 28 | 28.6 | 22.1 | 22.9 | 22.8 | 28.6 | 22.9 | 22.8 | 28.6 | 22.8 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6
2#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.8 | 19.7 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.7 | 19.6 | 19.6 | 19.8 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 20 | 19.9 | 19.8 | 19.7 | 19.8 | 19.7 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.8
| 板换冷冻出水温度 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16 | 16 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 13.1 | 13.1 | 13 | 13.1 | 13 | 13 | 12.8 | 12.7 | 12.8 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7
| 板换冷却出水温度 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5
| 冷塔出水温度 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 13 | 13.1 | 13 | 13.1 | 13 | 13 | 12.9 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8
| 冷塔回水温度 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1
| 冷冻水泵功率（KW） | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6
| 冷冻水流量（m³/h) | 827 | 815 | 836 | 816 | 811 | 811 | 831 | 843 | 798 | 804 | 830 | 821 | 834 | 801 | 799 | 820 | 827 | 820 | 827 | 829 | 829 | 835 | 831 | 821
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3
| 冷却水流量（m³/h) | 980 | 931 | 978 | 974 | 953 | 958 | 979 | 982 | 962 | 959 | 953 | 969 | 980 | 991 | 954 | 946 | 970 | 946 | 985 | 991 | 991 | 979 | 983 | 929
| 冷塔频率（HZ） | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3
| 冷塔功率（KW） | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7
| 集水器1回水温度（℃） | 22.1 | 22.2 | 22.2 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 21.6 | 21.6 | 21.9 | 22 | 22.1 | 22.1 | 22 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1
| 集水器2回水温度（℃） | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 19.8 | 19.8 | 19.9 | 19.9 | 20.2 | 20.2 | 19.9 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2
| 分水器1供水温度（℃） | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6
| 分水器2供水温度（℃） | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4
| 压差（KPA） | 101 | 102 | 102 | 103 | 103 | 102 | 102 | 102 | 100 | 101 | 102 | 100 | 98 | 99 | 100 | 98 | 99 | 98 | 99 | 100 | 100 | 101 | 101 | 101

## 1月22日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 72.8 | 73.6 | 72.5 | 68.4 | 64.9 | 67.8 | 86.2 | 70 | 70 | 64 | 61.6 | 54.2 | 52.4 | 52.7 | 50.7 | 53.5 | 47.5 | 48.5 | 52.4 | 53.7 | 54.3 | 54.2 | 54.1 | 54.5
| 室外湿球（℃） | -0.6 | -0.8 | -1.2 | -1.8 | -2.2 | -2.3 | -2.5 | -2.7 | -2.8 | -3 | -3.1 | -3.4 | -3.5 | -4 | -3.8 | -4.1 | -4.7 | -4.8 | -5 | -5.3 | -5.5 | -5.7 | -5.8 | -5.9
| 室外干球（℃） | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | -0.3 | -0.9 | -0.8 | 0.9 | -0.8 | -1.1 | -1.8 | -1.7 | -1.7 | -1.8 | -2.3 | -2.6 | -2.6 | -2.7 | -2.8 | -2.9 | -3 | -3.1
1#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
| 板换冷冻回水温度（℃） | 19.1 | 18.9 | 19 | 19 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 19.2 | 19.1 | 18.9 | 19 | 19 | 18.5 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 19.2
| 板换冷冻出水温度（℃） | 15 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15 | 15 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
| 板换冷却回水温度（℃） | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 14 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 14
| 板换冷却出水温度（℃） | 17 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9
| 冷塔出水温度（℃） | 13 | 13 | 12.9 | 13 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 13 | 13 | 12.9 | 13 | 13 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9
| 冷塔回水温度（℃） | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7
| 冷冻水泵功率（KW） | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 30.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷塔功率（KW） | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 22.8 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6
2#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.8 | 19.7 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.7 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.8 | 19.8 | 19.7 | 19.6 | 19.6 | 19.7 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.8
| 板换冷冻出水温度 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7
| 板换冷却出水温度 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5
| 冷塔出水温度 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8
| 冷塔回水温度 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1
| 冷冻水泵功率（KW） | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6
| 冷冻水流量（m³/h) | 827 | 815 | 836 | 816 | 811 | 811 | 831 | 843 | 829 | 829 | 835 | 831 | 821 | 827 | 815 | 836 | 816 | 820 | 827 | 829 | 829 | 835 | 831 | 821
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3
| 冷却水流量（m³/h) | 980 | 931 | 978 | 974 | 953 | 958 | 979 | 982 | 991 | 991 | 979 | 983 | 929 | 980 | 931 | 978 | 974 | 946 | 985 | 991 | 991 | 979 | 983 | 929
| 冷塔频率（HZ） | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3
| 冷塔功率（KW） | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7
| 集水器1回水温度（℃） | 22.1 | 22.2 | 22.2 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.2 | 22.2 | 22.3 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1
| 集水器2回水温度（℃） | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2
| 分水器1供水温度（℃） | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6
| 分水器2供水温度（℃） | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4
| 压差（KPA） | 101 | 102 | 102 | 103 | 103 | 102 | 102 | 102 | 100 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 102 | 102 | 103 | 98 | 99 | 100 | 100 | 101 | 101 | 101

## 1月23日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 50.2 | 50.4 | 51.4 | 50.2 | 51.5 | 50.2 | 48.8 | 70 | 48.7 | 48.5 | 46.3 | 42.7 | 40.8 | 40.7 | 37.4 | 37.9 | 38.1 | 43.7 | 42.7 | 42.8 | 54.3 | 54.2 | 54.1 | 54.5
| 室外湿球（℃） | -5.8 | -5.8 | -5.9 | -6.3 | -6.6 | -6.6 | -6.7 | -6.5 | -6.5 | -6 | -5.5 | -4.6 | -4.2 | -3.7 | -3.2 | -3.1 | -3.4 | -3.5 | -4 | -4 | -5.5 | -5.7 | -5.8 | -5.9
| 室外干球（℃） | -3.5 | -3.9 | -4.2 | -4.5 | -4.6 | -4.8 | -4.9 | -4.9 | -4.9 | -4.4 | -3.8 | -3 | -1.8 | -1.5 | -0.5 | -0.3 | -0.8 | -1.3 | -1.6 | -1.6 | -2.8 | -2.9 | -3 | -3.1
1#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
| 板换冷冻回水温度（℃） | 19.1 | 18.9 | 19 | 19 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 19.3 | 18.6 | 19.6 | 18.6 | 19.3 | 18.4 | 18.4 | 18.5 | 18.6 | 19.1 | 19.7 | 20 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 19.2
| 板换冷冻出水温度（℃） | 15 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 16 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 14 | 14 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 15.9 | 16.4 | 16.5 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
| 板换冷却回水温度（℃） | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 14.4 | 13.4 | 12.4 | 12.5 | 12.4 | 13.1 | 13.1 | 13 | 13 | 14.8 | 15.5 | 15.1 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 14
| 板换冷却出水温度（℃） | 17 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 17.9 | 16.2 | 16.9 | 16.2 | 17.3 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 17.5 | 18.1 | 18.6 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9
| 冷塔出水温度（℃） | 13 | 13 | 12.9 | 13 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 13.1 | 12.5 | 11.7 | 11.5 | 11.8 | 12.1 | 12.5 | 12.4 | 12.4 | 13.2 | 13.5 | 13.1 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9
| 冷塔回水温度（℃） | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 17.2 | 15.5 | 16.4 | 15.6 | 16.8 | 15.6 | 16.1 | 16 | 16 | 16.5 | 17.1 | 17.6 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7
| 冷冻水泵功率（KW） | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 39.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 110.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷塔功率（KW） | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6
2#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.8 | 19.7 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.7 | 19.6 | 19.6 | 20.1 | 19.2 | 20.1 | 19.3 | 20.2 | 19.3 | 19.4 | 19.2 | 19.5 | 20 | 20.3 | 20.5 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.8
| 板换冷冻出水温度 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.5 | 16.2 | 15.5 | 16.2 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 16 | 16.2 | 16.2 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.6 | 12.7 | 13.4 | 12.6 | 13.3 | 13.2 | 13 | 12.7 | 12.7 | 13.1 | 13.3 | 13.1 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7
| 板换冷却出水温度 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.4 | 17.2 | 16.4 | 17.1 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5
| 冷塔出水温度 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.7 | 13.2 | 13.4 | 12.6 | 13.6 | 13.2 | 13.2 | 12.5 | 12.5 | 13 | 13.4 | 13 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8
| 冷塔回水温度 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.3 | 17 | 16.4 | 16.9 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.8 | 17 | 17.1 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1
| 冷冻水泵功率（KW） | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6
| 冷冻水流量（m³/h) | 827 | 815 | 836 | 816 | 811 | 811 | 831 | 843 | 828 | 820 | 829 | 820 | 821 | 787 | 821 | 810 | 830 | 835 | 822 | 836 | 829 | 835 | 831 | 821
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3
| 冷却水流量（m³/h) | 980 | 931 | 978 | 974 | 953 | 958 | 979 | 982 | 979 | 950 | 957 | 987 | 926 | 965 | 974 | 984 | 929 | 939 | 948 | 967 | 991 | 979 | 983 | 929
| 冷塔频率（HZ） | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 36.8 | 35 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3
| 冷塔功率（KW） | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 29.8 | 27.8 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7
| 集水器1回水温度（℃） | 22.1 | 22.2 | 22.2 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 21.9 | 21.9 | 21.4 | 21.4 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 22.4 | 22.6 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1
| 集水器2回水温度（℃） | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 19.6 | 19.6 | 19.8 | 19.8 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.7 | 20 | 20.4 | 20.6 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2
| 分水器1供水温度（℃） | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.6 | 16 | 16.2 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6
| 分水器2供水温度（℃） | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 15.7 | 16.2 | 16.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4
| 压差（KPA） | 101 | 102 | 102 | 103 | 103 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 106 | 105 | 104 | 103 | 103 | 102 | 102 | 101 | 100 | 101 | 101 | 101

## 1月24日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 50.2 | 50.4 | 51.4 | 50.2 | 51.5 | 50.2 | 48.8 | 70 | 59.1 | 64 | 50.4 | 44.3 | 42.8 | 41 | 40.4 | 39.7 | 42.3 | 46.2 | 47.9 | 49.8 | 42.8 | 54.3 | 54.2 | 54.1
| 室外湿球（℃） | -5.8 | -5.8 | -5.9 | -6.3 | -6.6 | -6.6 | -6.7 | -6.5 | -3.5 | -3.1 | -2.6 | -2.2 | -1.2 | -1.7 | -1 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.7 | -0.7 | -4 | -5.5 | -5.7 | -5.8
| 室外干球（℃） | -3.5 | -3.9 | -4.2 | -4.5 | -4.6 | -4.8 | -4.9 | -4.9 | -1.9 | -1.4 | -0.8 | 1 | 1.9 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | -2.1 | -1.6 | -2.8 | -2.6 | -1.4
1#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
| 板换冷冻回水温度（℃） | 19.1 | 18.9 | 19 | 19 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 20 | 20 | 19.8 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.3 | 19.2 | 20 | 18.7 | 18.7 | 18.7
| 板换冷冻出水温度（℃） | 15 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 15.2 | 15.2 | 15 | 15.1 | 15.1 | 16.5 | 14.9 | 14.9 | 14.9
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
| 板换冷却回水温度（℃） | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 15.1 | 13.8 | 13.8 | 13.8
| 板换冷却出水温度（℃） | 17 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 18.6 | 16.9 | 16.9 | 16.9
| 冷塔出水温度（℃） | 13 | 13 | 12.9 | 13 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 13.1 | 12.9 | 12.9 | 12.9
| 冷塔回水温度（℃） | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 17.6 | 16.3 | 16.3 | 16.3
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7
| 冷冻水泵功率（KW） | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.8 | 112.8 | 112.8
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.6 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷塔功率（KW） | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.9 | 28.6 | 28.6 | 28.6
2#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.8 | 19.7 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.7 | 19.6 | 19.6 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.5 | 19.9 | 19.9 | 19.5 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 20.5 | 19.6 | 19.6 | 19.6
| 板换冷冻出水温度 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 15.3 | 16 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 15.7 | 15.7 | 15.7
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 13.4 | 13.5 | 13.5 | 12.3 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.1 | 12.7 | 12.7 | 12.7
| 板换冷却出水温度 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 17 | 17 | 17 | 17.5 | 17.1 | 17.1 | 16.4 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17.3 | 16.5 | 16.5 | 16.5
| 冷塔出水温度 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 12.3 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13 | 12.8 | 12.8 | 12.8
| 冷塔回水温度 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17.3 | 17.1 | 17.1 | 16.2 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 17.1 | 16.5 | 16.5 | 16.5
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.2 | 34.1 | 34.1 | 34.1
| 冷冻水泵功率（KW） | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.7 | 42.6 | 42.6 | 42.6
| 冷冻水流量（m³/h) | 827 | 815 | 836 | 816 | 811 | 811 | 831 | 843 | 833 | 839 | 845 | 840 | 787 | 816 | 820 | 828 | 831 | 853 | 839 | 845 | 836 | 829 | 835 | 831
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3
| 冷却水流量（m³/h) | 980 | 931 | 978 | 974 | 953 | 958 | 979 | 982 | 988 | 1007 | 997 | 992 | 977 | 989 | 915 | 959 | 987 | 1002 | 996 | 983 | 967 | 991 | 979 | 983
| 冷塔频率（HZ） | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 36.1 | 48.3 | 48.3 | 48.3
| 冷塔功率（KW） | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 28.9 | 33.7 | 33.7 | 33.7
| 集水器1回水温度（℃） | 22.1 | 22.2 | 22.2 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 22.6 | 22.1 | 22.1 | 22.1
| 集水器2回水温度（℃） | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 20.6 | 20.2 | 20.2 | 20.2
| 分水器1供水温度（℃） | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 16.2 | 15.6 | 15.6 | 15.6
| 分水器2供水温度（℃） | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 16.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4
| 压差（KPA） | 101 | 102 | 102 | 103 | 103 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 104 | 104 | 103 | 102 | 102 | 102 | 101 | 100 | 101 | 101

## 1月25日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 50.2 | 50.4 | 51.4 | 50.2 | 51.5 | 50.2 | 48.8 | 70 | 56.4 | 52.4 | 46.7 | 42.1 | 35.6 | 30 | 34.2 | 33.3 | 38.6 | 41.2 | 42.7 | 48.2 | 42 | 50 | 48.9 | 49.1
| 室外湿球（℃） | 0.8 | 0.6 | 3.8 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.8
| 室外干球（℃） | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 3.8 | 4.2 | 4.7 | 6 | 6.6 | 5.7 | 5.3 | 5.5 | 6 | 6.7 | 5.7 | 5.6 | 5.6
1#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
| 板换冷冻回水温度（℃） | 19.1 | 18.9 | 19 | 19 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 19.5 | 19.6 | 19.2 | 18.9 | 18.9 | 18.6 | 19.4 | 18.9 | 18.5 | 18.8 | 18.9 | 18.8 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.4
| 板换冷冻出水温度（℃） | 15 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 16.2 | 16.5 | 14.3 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 15 | 14.8 | 15 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
| 板换冷却回水温度（℃） | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 15 | 15.3 | 13.1 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 14.1 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 13.9
| 板换冷却出水温度（℃） | 17 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 18.2 | 18.4 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 16.9 | 16.6 | 16.5 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17
| 冷塔出水温度（℃） | 13 | 13 | 12.9 | 13 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 13.2 | 13.7 | 12.2 | 12.8 | 12.8 | 12.9 | 12.9 | 12.8 | 12.7 | 12.9 | 12.8 | 12.9 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 12.9
| 冷塔回水温度（℃） | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 17.5 | 18 | 16.5 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.6 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7
| 冷冻水泵功率（KW） | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 18.7 | 48.7 | 18.7 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4
| 冷却水泵功率（KW） | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.3 | 112.4 | 112.3 | 112.4 | 111.2 | 111.2 | 111.2 | 111.2
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 36.8 | 36.2 | 34.6 | 36.2 | 34.6 | 34.6 | 36.2 | 47.3 | 34.6
| 冷塔功率（KW） | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 31.4 | 31.1 | 30.7 | 31.1 | 30.7 | 30.7 | 31.1 | 35.6 | 30.7
2#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.8 | 19.7 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.7 | 19.6 | 19.6 | 20.1 | 20.2 | 19.5 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.8 | 19.6 | 19.3 | 19.7 | 19.6 | 19.7 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 20
| 板换冷冻出水温度 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 16.5 | 16.9 | 15.1 | 15.8 | 15.8 | 16 | 17.3 | 16.5 | 15.7 | 14.6 | 16.1 | 15.9 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 16
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 14.3 | 14.5 | 11.9 | 12.8 | 12.8 | 13.5 | 15.3 | 14.3 | 13.5 | 10.9 | 13.8 | 14.2 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 13
| 板换冷却出水温度 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 17.6 | 17.7 | 16.2 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 17.9 | 17.4 | 16.9 | 15.9 | 17 | 16.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 17
| 冷塔出水温度 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 14.3 | 14.7 | 11.7 | 12.9 | 12.9 | 13.5 | 15.4 | 14.4 | 13.5 | 11 | 14.4 | 13.9 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 12.2
| 冷塔回水温度 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 17.3 | 17.5 | 16.4 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 17.7 | 17.2 | 16.8 | 15.8 | 16.6 | 16.2 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 17.3
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1
| 冷冻水泵功率（KW） | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6
| 冷冻水流量（m³/h) | 827 | 815 | 836 | 816 | 811 | 811 | 831 | 843 | 862 | 794 | 828 | 831 | 843 | 822 | 817 | 837 | 825 | 807 | 829 | 807 | 815 | 803 | 798 | 795
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.2 | 112.3 | 115.2 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3
| 冷却水流量（m³/h) | 980 | 931 | 978 | 974 | 953 | 958 | 979 | 982 | 974 | 981 | 949 | 979 | 982 | 964 | 962 | 936 | 990 | 981 | 968 | 981 | 941 | 937 | 983 | 995
| 冷塔频率（HZ） | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 38.9 | 33.5 | 33 | 36.8 | 33 | 36.8 | 33.5 | 33 | 36.8 | 36.8
| 冷塔功率（KW） | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 28.4 | 27.6 | 27.6 | 28.4 | 27.6 | 28.4 | 27.6 | 27.6 | 28.4 | 28.4
| 集水器1回水温度（℃） | 22.1 | 22.2 | 22.2 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22 | 21.9 | 21.5 | 22.3 | 22.3 | 22 | 21.9 | 21.5 | 21.2 | 21.1 | 21.2 | 21.1 | 21.1 | 21.2 | 21.4 | 21.4
| 集水器2回水温度（℃） | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20 | 19.8 | 19.6 | 20.3 | 20.3 | 20 | 19.8 | 19.6 | 20.3 | 20.2 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20 | 19.9 | 19.9
| 分水器1供水温度（℃） | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15 | 15.1 | 15.1
| 分水器2供水温度（℃） | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15 | 14.8 | 14.6 | 15.4 | 15.4 | 15 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.9 | 14.9
| 压差（KPA） | 101 | 102 | 102 | 103 | 103 | 102 | 102 | 102 | 102 | 101 | 103 | 102 | 102 | 102 | 101 | 103 | 101 | 100 | 101 | 100 | 100 | 102 | 103 | 103

## 1月26日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 53.8 | 56.2 | 60.8 | 64 | 61.7 | 60.8 | 63.5 | 65.6 | 63.5 | 60.3 | 52.4 | 42.3 | 36.1 | 37.4 | 40.2 | 40.4 | 41.2 | 45.2 | 48.5 | 48.9 | 50.3 | 47.9 | 47.4 | 47.2
| 室外湿球（℃） | 1.6 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 2.4 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2 | 2 | 1.8 | 2.4 | 2.6
| 室外干球（℃） | 5.2 | 4.5 | 4.4 | 4.1 | 4.3 | 5 | 4 | 4.1 | 4 | 4.1 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 5.9 | 6.2 | 6.4 | 5.5 | 5.7 | 6 | 5.7 | 5.4 | 5.5 | 4.9 | 4.6
1#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
| 板换冷冻回水温度（℃） | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.6 | 18.6 | 18.7 | 18.8 | 19 | 19.6 | 19.4 | 19.6 | 19.2 | 18.9 | 18.9 | 19.5 | 19.6 | 18.9 | 19.2 | 19 | 18.9 | 18.9 | 19.5 | 19.5 | 19.5
| 板换冷冻出水温度（℃） | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 15.9 | 14.3 | 15.1 | 15.4 | 15.8 | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 14.6 | 15.4 | 14.9 | 15 | 15 | 15.1 | 15.1 | 15.1
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
| 板换冷却回水温度（℃） | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 15.2 | 13 | 14 | 15.3 | 13.1 | 13.7 | 14.1 | 14.3 | 14.4 | 13.6 | 13.5 | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 14 | 14 | 14
| 板换冷却出水温度（℃） | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 17.3 | 17 | 17.1 | 18.4 | 16.8 | 16.8 | 17.2 | 17.4 | 17.4 | 16.7 | 16.5 | 16.9 | 16.8 | 17 | 17.2 | 17.2 | 17.2
| 冷塔出水温度（℃） | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.2 | 14.3 | 11.9 | 12.9 | 13.7 | 12.2 | 12.8 | 13 | 13.2 | 13.3 | 12.8 | 12.7 | 12.9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
| 冷塔回水温度（℃） | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 18 | 16.5 | 16.1 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 16.4 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.7 | 16.7 | 16.7
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7
| 冷冻水泵功率（KW） | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 18.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 111.2 | 111.2 | 111.2 | 111.2 | 111.2 | 111.2 | 111.2 | 111.2 | 111.2 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.3 | 112.4 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 34.6 | 36.2 | 47.3 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 36.8 | 36.2 | 34.6 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 34.6 | 36.2
| 冷塔功率（KW） | 30.7 | 31.1 | 35.6 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 31.4 | 31.1 | 30.7 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 30.7 | 31.1
2#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.5 | 19.8 | 19.9 | 20.1 | 20.2 | 19.5 | 19.6 | 20 | 20.1 | 20.1 | 19.3 | 19.3 | 19.6 | 19.5 | 19.6 | 20 | 20 | 19.8
| 板换冷冻出水温度 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 15 | 15 | 15 | 15.3 | 16.4 | 17 | 16.5 | 16.9 | 15.1 | 15.8 | 15.4 | 15.4 | 14.8 | 15.4 | 15.7 | 16.6 | 16 | 14.7 | 15.4 | 15.4 | 15.4
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 12.2 | 14.1 | 14.9 | 13.8 | 14.5 | 11.9 | 12.8 | 11.9 | 11.9 | 11.1 | 12.5 | 13.5 | 14.6 | 13.7 | 13.4 | 13.9 | 13.9 | 13.9
| 板换冷却出水温度 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.4 | 17.4 | 17.8 | 17.5 | 17.7 | 16.2 | 16.8 | 16.5 | 15.6 | 16.2 | 16.4 | 16.9 | 17.3 | 16.8 | 16 | 16.9 | 16.9 | 16.9
| 冷塔出水温度 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 14.6 | 14.9 | 13 | 14.7 | 11.7 | 12.9 | 11.7 | 11.9 | 11 | 12.1 | 13.5 | 14.8 | 14.2 | 12.1 | 11.8 | 11.8 | 11.8
| 冷塔回水温度 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16 | 16 | 16 | 16.5 | 16.9 | 17.7 | 17.8 | 17.5 | 16.4 | 16.7 | 16.7 | 16.5 | 16.1 | 16.6 | 16.8 | 17.2 | 16.4 | 15.7 | 16 | 16 | 16
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1
| 冷冻水泵功率（KW） | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6
| 冷冻水流量（m³/h) | 812 | 822 | 835 | 809 | 809 | 821 | 803 | 838 | 853 | 862 | 794 | 828 | 831 | 843 | 827 | 817 | 837 | 825 | 807 | 829 | 814 | 817 | 824 | 835
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.2 | 112.3 | 115.2 | 115.2 | 115.2 | 115.2 | 115.2
| 冷却水流量（m³/h) | 936 | 959 | 928 | 942 | 942 | 961 | 901 | 930 | 973 | 961 | 981 | 949 | 979 | 982 | 917 | 962 | 936 | 990 | 981 | 968 | 954 | 951 | 968 | 949
| 冷塔频率（HZ） | 36.8 | 36.8 | 33.5 | 33 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 38.9 | 33.5 | 33 | 36.8 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33
| 冷塔功率（KW） | 28.4 | 28.4 | 27.6 | 27.6 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 28.4 | 27.6 | 27.6 | 28.4 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6
| 集水器1回水温度（℃） | 21.4 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 22 | 21.9 | 21.5 | 22.3 | 22.3 | 22 | 21.9 | 21.5 | 21.2 | 21.1 | 21.2 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8
| 集水器2回水温度（℃） | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 20 | 19.8 | 19.6 | 20.3 | 20.3 | 20 | 19.8 | 19.6 | 20.3 | 20.2 | 20.3 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8
| 分水器1供水温度（℃） | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2
| 分水器2供水温度（℃） | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15 | 14.8 | 14.6 | 15.4 | 15.4 | 15 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6
| 压差（KPA） | 103 | 102 | 102 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 102 | 101 | 103 | 102 | 102 | 102 | 101 | 103 | 101 | 100 | 101 | 101 | 102 | 102 | 101

## 1月27日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 51.4 | 54.6 | 56.6 | 55.8 | 56.9 | 56.4 | 59.3 | 59.6 | 56.4 | 52.4 | 46.7 | 42.1 | 35.6 | 30 | 34.2 | 33.3 | 38.6 | 41.2 | 44.6 | 49.6 | 50.7 | 57.1 | 59.1 | 47.2
| 室外湿球（℃） | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 1.7 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 2.4 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.6
| 室外干球（℃） | 6.3 | 6.1 | 6 | 5.5 | 4.9 | 5.2 | 4.7 | 5.2 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 3.8 | 4.2 | 4.7 | 6 | 6.6 | 5.7 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 6.5 | 6.1 | 5.7 | 4.6
1#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
| 板换冷冻回水温度（℃） | 18.5 | 19 | 18.9 | 19 | 18.7 | 19.4 | 18.5 | 18.6 | 19.5 | 19.6 | 19.2 | 18.9 | 18.9 | 18.6 | 19.4 | 18.9 | 18.5 | 18.8 | 18.9 | 18.8 | 19 | 18.8 | 18.9 | 19.5
| 板换冷冻出水温度（℃） | 14.9 | 15.2 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15 | 14.4 | 14.8 | 16.2 | 16.5 | 14.3 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 15 | 14.8 | 15 | 14.9 | 15 | 15 | 15.1
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
| 板换冷却回水温度（℃） | 13.9 | 14.5 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.5 | 13.9 | 15 | 15.3 | 13.1 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 14.1 | 13.8 | 14.1 | 13.9 | 14 | 14 | 14
| 板换冷却出水温度（℃） | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.7 | 17.1 | 16.5 | 16.7 | 18.2 | 18.4 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 16.9 | 16.6 | 16.5 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 17.2
| 冷塔出水温度（℃） | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 13.2 | 13.7 | 12.2 | 12.8 | 12.8 | 12.9 | 12.9 | 12.8 | 12.7 | 12.9 | 12.8 | 12.9 | 12.9 | 13 | 12.9 | 13
| 冷塔回水温度（℃） | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 17.5 | 18 | 16.5 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.6 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.7
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.6 | 34.7 | 34.7
| 冷冻水泵功率（KW） | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 18.7 | 48.7 | 18.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.3 | 112.4 | 112.3 | 112.4 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 36.8 | 36.2 | 34.6 | 36.2 | 34.6 | 34.4 | 31.2 | 31.2 | 36.2
| 冷塔功率（KW） | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 31.4 | 31.1 | 30.7 | 31.1 | 30.7 | 30.6 | 30.9 | 30.9 | 31.1
2#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.4 | 19.7 | 19.4 | 19.7 | 19.4 | 20 | 19.4 | 19.4 | 20.1 | 20.2 | 19.5 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.8 | 19.6 | 19.3 | 19.7 | 19.6 | 19.7 | 19.7 | 19.6 | 19.6 | 19.8
| 板换冷冻出水温度 | 15.5 | 14.5 | 15.5 | 15.5 | 15.3 | 16.2 | 15.3 | 15.3 | 16.5 | 16.9 | 15.1 | 15.8 | 15.8 | 16 | 17.3 | 16.5 | 15.7 | 14.6 | 16.1 | 15.9 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 13 | 13 | 13 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 14.3 | 14.5 | 11.9 | 12.8 | 12.8 | 13.5 | 15.3 | 14.3 | 13.5 | 10.9 | 13.8 | 14.2 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 13.9
| 板换冷却出水温度 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 17.6 | 17.7 | 16.2 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 17.9 | 17.4 | 16.9 | 15.9 | 17 | 16.8 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.9
| 冷塔出水温度 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 14.3 | 14.7 | 11.7 | 12.9 | 12.9 | 13.5 | 15.4 | 14.4 | 13.5 | 11 | 14.4 | 13.9 | 12.7 | 12.6 | 12.6 | 11.8
| 冷塔回水温度 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 17.3 | 17.5 | 16.4 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 17.7 | 17.2 | 16.8 | 15.8 | 16.6 | 16.2 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1
| 冷冻水泵功率（KW） | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6
| 冷冻水流量（m³/h) | 817 | 829 | 823 | 835 | 828 | 839 | 828 | 828 | 862 | 794 | 828 | 831 | 843 | 822 | 817 | 837 | 825 | 807 | 829 | 807 | 805 | 821 | 815 | 835
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.8 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.2 | 112.3 | 115.2 | 112.3 | 114.3 | 114.3 | 114.2 | 115.2
| 冷却水流量（m³/h) | 937 | 968 | 957 | 941 | 932 | 998 | 932 | 932 | 974 | 981 | 949 | 979 | 982 | 964 | 962 | 936 | 990 | 981 | 968 | 981 | 940 | 972 | 948 | 949
| 冷塔频率（HZ） | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 37.9 | 33.5 | 33.1 | 36.8 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 38.9 | 33.5 | 33 | 36.8 | 33 | 36.8 | 34 | 30.3 | 30.6 | 33
| 冷塔功率（KW） | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.8 | 27.6 | 27.7 | 28.4 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 28.4 | 27.6 | 27.6 | 28.4 | 27.6 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 27.6
| 集水器1回水温度（℃） | 22 | 21.9 | 21.5 | 22.3 | 21.9 | 21.5 | 21.2 | 21.1 | 22 | 21.9 | 21.5 | 22.3 | 22.3 | 22 | 21.9 | 21.5 | 21.2 | 21.1 | 21.2 | 21.1 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.8
| 集水器2回水温度（℃） | 20 | 19.8 | 19.6 | 20.3 | 19.8 | 19.6 | 20.3 | 20.2 | 20 | 19.8 | 19.6 | 20.3 | 20.3 | 20 | 19.8 | 19.6 | 20.3 | 20.2 | 20.3 | 20.2 | 19.8 | 19.5 | 19.5 | 19.8
| 分水器1供水温度（℃） | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 15.4 | 15.3 | 14.9 | 14.9 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 16.2
| 分水器2供水温度（℃） | 15 | 14.8 | 14.6 | 15.4 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 15 | 14.8 | 14.6 | 15.4 | 15.4 | 15 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.6
| 压差（KPA） | 102 | 101 | 103 | 102 | 101 | 102 | 101 | 101 | 102 | 101 | 103 | 102 | 102 | 102 | 101 | 103 | 101 | 100 | 101 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101

## 1月28日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 51.4 | 54.6 | 56.6 | 55.8 | 56.9 | 56.4 | 59.3 | 59.6 | 52.4 | 46.7 | 42.1 | 35.6 | 30 | 34.2 | 33.3 | 38.6 | 41.2 | 44.6 | 49.6 | 50.7 | 50.7 | 57.1 | 59.1 | 47.2
| 室外湿球（℃） | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 1.7 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 2.4 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.6
| 室外干球（℃） | 6.3 | 6.1 | 6 | 5.5 | 4.9 | 5.2 | 4.7 | 5.2 | 3.2 | 3.2 | 3.8 | 4.2 | 4.7 | 6 | 6.6 | 5.7 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 5.7 | 4.6
1#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
| 板换冷冻回水温度（℃） | 18.5 | 19 | 18.9 | 19 | 18.7 | 19.4 | 18.5 | 18.6 | 19.6 | 19.2 | 18.9 | 18.9 | 18.6 | 19.4 | 18.9 | 18.5 | 18.8 | 18.9 | 18.8 | 19 | 19 | 18.8 | 18.9 | 19.5
| 板换冷冻出水温度（℃） | 14.9 | 15.2 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15 | 14.4 | 14.8 | 16.5 | 14.3 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 15 | 14.8 | 15 | 14.9 | 14.9 | 15 | 15 | 15.1
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
| 板换冷却回水温度（℃） | 13.9 | 14.5 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.5 | 13.9 | 15.3 | 13.1 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 14.1 | 13.8 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 14 | 14 | 14
| 板换冷却出水温度（℃） | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.7 | 17.1 | 16.5 | 16.7 | 18.4 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 16.9 | 16.6 | 16.5 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 17.2
| 冷塔出水温度（℃） | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 13.7 | 12.2 | 12.8 | 12.8 | 12.9 | 12.9 | 12.8 | 12.7 | 12.9 | 12.8 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 13 | 12.9 | 13
| 冷塔回水温度（℃） | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 18 | 16.5 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.6 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.7
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.6 | 34.7 | 34.7
| 冷冻水泵功率（KW） | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 18.7 | 48.7 | 18.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.3 | 112.4 | 112.3 | 112.4 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 36.8 | 36.2 | 34.6 | 36.2 | 34.6 | 34.4 | 34.4 | 31.2 | 31.2 | 36.2
| 冷塔功率（KW） | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 31.4 | 31.1 | 30.7 | 31.1 | 30.7 | 30.6 | 30.6 | 30.9 | 30.9 | 31.1
2#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.4 | 19.7 | 19.4 | 19.7 | 19.4 | 20 | 19.4 | 19.4 | 20.2 | 19.5 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.8 | 19.6 | 19.3 | 19.7 | 19.6 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.6 | 19.6 | 19.8
| 板换冷冻出水温度 | 15.5 | 14.5 | 15.5 | 15.5 | 15.3 | 16.2 | 15.3 | 15.3 | 16.9 | 15.1 | 15.8 | 15.8 | 16 | 17.3 | 16.5 | 15.7 | 14.6 | 16.1 | 15.9 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 13 | 13 | 13 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 14.5 | 11.9 | 12.8 | 12.8 | 13.5 | 15.3 | 14.3 | 13.5 | 10.9 | 13.8 | 14.2 | 12.6 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 13.9
| 板换冷却出水温度 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 17.7 | 16.2 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 17.9 | 17.4 | 16.9 | 15.9 | 17 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.9
| 冷塔出水温度 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 14.7 | 11.7 | 12.9 | 12.9 | 13.5 | 15.4 | 14.4 | 13.5 | 11 | 14.4 | 13.9 | 12.7 | 12.7 | 12.6 | 12.6 | 11.8
| 冷塔回水温度 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 17.5 | 16.4 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 17.7 | 17.2 | 16.8 | 15.8 | 16.6 | 16.2 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1
| 冷冻水泵功率（KW） | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6
| 冷冻水流量（m³/h) | 817 | 829 | 823 | 835 | 828 | 839 | 828 | 828 | 794 | 828 | 831 | 843 | 822 | 817 | 837 | 825 | 807 | 829 | 807 | 805 | 805 | 821 | 815 | 835
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.8 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.2 | 112.3 | 115.2 | 112.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.2 | 115.2
| 冷却水流量（m³/h) | 937 | 968 | 957 | 941 | 932 | 998 | 932 | 932 | 981 | 949 | 979 | 982 | 964 | 962 | 936 | 990 | 981 | 968 | 981 | 940 | 940 | 972 | 948 | 949
| 冷塔频率（HZ） | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 37.9 | 33.5 | 33.1 | 36.8 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 38.9 | 33.5 | 33 | 36.8 | 33 | 36.8 | 34 | 34 | 30.3 | 30.6 | 33
| 冷塔功率（KW） | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.8 | 27.6 | 27.7 | 28.4 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 28.4 | 27.6 | 27.6 | 28.4 | 27.6 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 27.6
| 集水器1回水温度（℃） | 22 | 21.9 | 21.5 | 22.3 | 21.9 | 21.5 | 21.2 | 21.1 | 21.9 | 21.5 | 22.3 | 22.3 | 22 | 21.9 | 21.5 | 21.2 | 21.1 | 21.2 | 21.1 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.8
| 集水器2回水温度（℃） | 20 | 19.8 | 19.6 | 20.3 | 19.8 | 19.6 | 20.3 | 20.2 | 19.8 | 19.6 | 20.3 | 20.3 | 20 | 19.8 | 19.6 | 20.3 | 20.2 | 20.3 | 20.2 | 19.8 | 19.8 | 19.5 | 19.5 | 19.8
| 分水器1供水温度（℃） | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 15.4 | 15.3 | 14.9 | 14.9 | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 16.2
| 分水器2供水温度（℃） | 15 | 14.8 | 14.6 | 15.4 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 15.4 | 15.4 | 15 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.6
| 压差（KPA） | 102 | 101 | 103 | 102 | 101 | 102 | 101 | 101 | 101 | 103 | 102 | 102 | 102 | 101 | 103 | 101 | 100 | 101 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101

## 1月29日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 51.4 | 54.6 | 56.6 | 55.8 | 56.9 | 56.4 | 59.3 | 59.6 | 56.5 | 44 | 43.8 | 45.8 | 45.8 | 45.8 | 48.5 | 50.4 | 54.4 | 55.2 | 60.4 | 62.6 | 50.7 | 57.1 | 59.1 | 47.2
| 室外湿球（℃） | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 1.7 | 2 | 1.8 | 1.8 | 3.3 | 3.3 | 4.3 | 5.3 | 5.7 | 5.7 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.6
| 室外干球（℃） | 6.3 | 6.1 | 6 | 5.5 | 4.9 | 5.2 | 4.7 | 5.2 | 6.7 | 7.9 | 9.2 | 10.2 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.2 | 9.9 | 9.7 | 9.4 | 6.5 | 6.1 | 5.7 | 4.6
1#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
| 板换冷冻回水温度（℃） | 18.5 | 19 | 18.9 | 19 | 18.7 | 19.4 | 18.5 | 18.6 | 18.9 | 19 | 18.9 | 19.1 | 19 | 19 | 19.2 | 19.3 | 19.4 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19 | 18.8 | 18.9 | 19.5
| 板换冷冻出水温度（℃） | 14.9 | 15.2 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15 | 14.4 | 14.8 | 15 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 15.2 | 15.2 | 15.5 | 15.9 | 15.7 | 15.8 | 14.9 | 15 | 15 | 15.1
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
| 板换冷却回水温度（℃） | 13.9 | 14.5 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.5 | 13.9 | 14 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 13.9 | 14 | 14 | 14
| 板换冷却出水温度（℃） | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.7 | 17.1 | 16.5 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 17.2
| 冷塔出水温度（℃） | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 13.2 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.8 | 6.1 | 6.1 | 14 | 14 | 14 | 12.9 | 13 | 12.9 | 13
| 冷塔回水温度（℃） | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 17 | 9.6 | 9.6 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.7
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.6 | 34.7 | 34.7
| 冷冻水泵功率（KW） | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.7 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 39.6 | 39.6 | 45.8 | 45.8 | 45.8 | 45.8 | 49.6 | 49.6 | 49.6 | 49.6 | 49.6 | 49.6 | 34.4 | 31.2 | 31.2 | 36.2
| 冷塔功率（KW） | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 31.2 | 31.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 30.6 | 30.9 | 30.9 | 31.1
2#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.4 | 19.7 | 19.4 | 19.7 | 19.4 | 20 | 19.4 | 19.4 | 19.7 | 19.7 | 19.6 | 19.7 | 19.8 | 19.8 | 19.9 | 20 | 19.9 | 20 | 20.2 | 20.2 | 19.7 | 19.6 | 19.6 | 19.8
| 板换冷冻出水温度 | 15.5 | 14.5 | 15.5 | 15.5 | 15.3 | 16.2 | 15.3 | 15.3 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16.1 | 16.3 | 16.1 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 13 | 13 | 13 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 13.1 | 13 | 13 | 13 | 13.2 | 13.2 | 13.3 | 13.2 | 13.2 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 13.9
| 板换冷却出水温度 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 17 | 17 | 16.9 | 17 | 17 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.9
| 冷塔出水温度 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13 | 13.1 | 13 | 13 | 13.3 | 13.3 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 12.7 | 12.6 | 12.6 | 11.8
| 冷塔回水温度 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 17 | 17 | 17 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1
| 冷冻水泵功率（KW） | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6
| 冷冻水流量（m³/h) | 817 | 829 | 823 | 835 | 828 | 839 | 828 | 828 | 836 | 827 | 817 | 824 | 840 | 832 | 795 | 828 | 827 | 815 | 815 | 815 | 805 | 821 | 815 | 835
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.8 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 114.3 | 114.3 | 114.2 | 115.2
| 冷却水流量（m³/h) | 937 | 968 | 957 | 941 | 932 | 998 | 932 | 932 | 1027 | 1027 | 965 | 1014 | 1018 | 1003 | 973 | 1000 | 957 | 978 | 978 | 978 | 940 | 972 | 948 | 949
| 冷塔频率（HZ） | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 37.9 | 33.5 | 33.1 | 36.8 | 33.5 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34 | 30.3 | 30.6 | 33
| 冷塔功率（KW） | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.8 | 27.6 | 27.7 | 28.4 | 27.6 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 27.6
| 集水器1回水温度（℃） | 22 | 21.9 | 21.5 | 22.3 | 21.9 | 21.5 | 21.2 | 21.1 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.8
| 集水器2回水温度（℃） | 20 | 19.8 | 19.6 | 20.3 | 19.8 | 19.6 | 20.3 | 20.2 | 19.8 | 19.8 | 20 | 20 | 20 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 19.8 | 19.5 | 19.5 | 19.8
| 分水器1供水温度（℃） | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 15.4 | 15.3 | 14.9 | 14.9 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 16.2
| 分水器2供水温度（℃） | 15 | 14.8 | 14.6 | 15.4 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.6
| 压差（KPA） | 102 | 101 | 103 | 102 | 101 | 102 | 101 | 101 | 101 | 101 | 99 | 100 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 | 101 | 101 | 101 | 101

## 1月30日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 51.4 | 54.6 | 56.6 | 55.8 | 56.9 | 56.4 | 59.3 | 59.6 | 89.9 | 89.2 | 87.9 | 84.6 | 82.7 | 80.4 | 79.5 | 81.7 | 83.2 | 84.4 | 83.9 | 87.4 | 85 | 85.5 | 89 | 89
| 室外湿球（℃） | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 1.7 | 2 | 1.8 | 1.8 | 7.7 | 8.1 | 8.8 | 9 | 9.7 | 10.1 | 10.2 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 10 | 10.5 | 10.5 | 10.7 | 10.2
| 室外干球（℃） | 6.3 | 6.1 | 6 | 5.5 | 4.9 | 5.2 | 4.7 | 5.2 | 8.5 | 9 | 9.7 | 10.3 | 11.3 | 11.8 | 12.1 | 11.6 | 11.5 | 11.2 | 11.5 | 11.1 | 11.7 | 12 | 11.7 | 11.2
1#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
| 板换冷冻回水温度（℃） | 18.5 | 19 | 18.9 | 19 | 18.7 | 19.4 | 18.5 | 18.6 | 20.3 | 20.5 | 20.9 | 21.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.2
| 板换冷冻出水温度（℃） | 14.9 | 15.2 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 15 | 14.4 | 14.8 | 16.8 | 17.1 | 17.4 | 17.7 | 17.5 | 17.5 | 17.1 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.5 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.5
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
| 板换冷却回水温度（℃） | 13.9 | 14.5 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.5 | 13.9 | 15.5 | 15.8 | 16 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2
| 板换冷却出水温度（℃） | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.7 | 17.1 | 16.5 | 16.7 | 19 | 19.1 | 19.4 | 19.7 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.1 | 19.1 | 19.2 | 19.2 | 19.1 | 19.1
| 冷塔出水温度（℃） | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 14.8 | 15.2 | 15.5 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15.7 | 15.7 | 15,7 | 15,7 | 15.7 | 15.7
| 冷塔回水温度（℃） | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 18.5 | 18.7 | 19 | 19.3 | 19 | 19 | 19 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7
| 冷冻水泵功率（KW） | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7
| 冷却水泵功率（KW） | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2
| 冷塔功率（KW） | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3
2#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式
| 冷机冷冻回水温度 | 12点: 18.8; 13点: 18.5; 14点: 18.6; 15点: 18.9; 16点: 18.9; 17点: 18.9; 18点: 18.9; 19点: 18.9; 20点: 18.9; 21点: 18.9; 22点: 18.9; 23点: 18.9
| 冷机冷冻出水温度 | 12点: 14.9; 13点: 14.4; 14点: 14.5; 15点: 14.7; 16点: 14.8; 17点: 14.7; 18点: 14.7; 19点: 14.8; 20点: 14.8; 21点: 14.7; 22点: 14.7; 23点: 14.8
| 板换冷冻回水温度 | 19.4 | 19.7 | 19.4 | 19.7 | 19.4 | 20 | 19.4 | 19.4 | 20.5 | 20.6 | 20.9 | 21 | 20.3 | 19.8 | 19.8 | 20.1 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.1
| 板换冷冻出水温度 | 15.5 | 14.5 | 15.5 | 15.5 | 15.3 | 16.2 | 15.3 | 15.3 | 16.2 | 16.4 | 16.7 | 17.1 | 18.9 | 18.5 | 18.5 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9
| 冷机冷却回水温度 | 12点: 19.2; 13点: 19.2; 14点: 19.2; 15点: 19.2; 16点: 19.2; 17点: 19.2; 18点: 19.2; 19点: 19.2; 20点: 19.2; 21点: 19.2; 22点: 19.2; 23点: 19.2
| 冷机冷却出水温度 | 12点: 23.7; 13点: 23.7; 14点: 23.7; 15点: 23.6; 16点: 23.6; 17点: 23.6; 18点: 23.6; 19点: 23.6; 20点: 23.6; 21点: 23.6; 22点: 23.6; 23点: 23.6
| 板换冷却回水温度 | 13 | 13 | 13 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 13.3 | 13.4 | 13.7 | 13.9 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
| 板换冷却出水温度 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 17.4 | 17.6 | 17.9 | 16.1 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3
| 冷塔出水温度 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.8 | 14 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1
| 冷塔回水温度 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 17.2 | 17.3 | 17.8 | 18 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6
| 冷机电流百分比（%） | 12点: 53.2; 13点: 52.2; 14点: 52.2; 15点: 53.4; 16点: 53.4; 17点: 53.4; 18点: 53.4; 19点: 53.4; 20点: 53.4; 21点: 53.4; 22点: 53.4; 23点: 53.4
| 冷机功率 | 12点: 477; 13点: 468; 14点: 468; 15点: 472; 16点: 472; 17点: 472; 18点: 472; 19点: 472; 20点: 472; 21点: 472; 22点: 472; 23点: 472
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1
| 冷冻水泵功率（KW） | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2
| 冷冻水流量（m³/h) | 817 | 829 | 823 | 835 | 828 | 839 | 828 | 828 | 831 | 808 | 852 | 865 | 787 | 740 | 740 | 736 | 715 | 736 | 736 | 736 | 715 | 736 | 736 | 736
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9
| 冷却水泵功率（KW） | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8
| 冷却水流量（m³/h) | 937 | 968 | 957 | 941 | 932 | 998 | 932 | 932 | 962 | 949 | 1003 | 939 | 892 | 900 | 900 | 908 | 875 | 908 | 908 | 908 | 875 | 908 | 908 | 908
| 冷塔频率（HZ） | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 37.9 | 33.5 | 33.1 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7
| 冷塔功率（KW） | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.8 | 27.6 | 27.7 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9
| 集水器1回水温度（℃） | 22 | 21.9 | 21.5 | 22.3 | 21.9 | 21.5 | 21.2 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.4 | 21.6 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 22 | 22.1 | 21.8 | 21.8 | 22 | 22.1
| 集水器2回水温度（℃） | 20 | 19.8 | 19.6 | 20.3 | 19.8 | 19.6 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4
| 分水器1供水温度（℃） | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 15.4 | 15.3 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15 | 15.2 | 15.4 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8
| 分水器2供水温度（℃） | 15 | 14.8 | 14.6 | 15.4 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 15 | 15.7 | 15.9 | 16 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6
| 压差（KPA） | 102 | 101 | 103 | 102 | 101 | 102 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 100 | 100 | 98 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96

## 1月31日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 82.9 | 86 | 87.3 | 87.9 | 93.3 | 94.2 | 94.3 | 95 | 93.8 | 95 | 90 | 90.2 | 90.7 | 90.7 | 90.2 | 94.8 | 95.3 | 95.8 | 83.9 | 87.4 | 96.2 | 96.8 | 97 | 97.2
| 室外湿球（℃） | 10.8 | 10.7 | 10.1 | 10.3 | 9.7 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.8 | 10.9 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 9.9 | 10 | 10.4 | 9.8 | 9.9 | 9.5
| 室外干球（℃） | 12.5 | 11.8 | 11.4 | 11.6 | 10.3 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 11.6 | 11.6 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.6 | 11.2 | 11 | 11.5 | 11.1 | 10.9 | 10.2 | 10.3 | 9.9
1#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
| 板换冷冻回水温度（℃） | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.4 | 20.2 | 20.2 | 20.4 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5
| 板换冷冻出水温度（℃） | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.5 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.4 | 17.9 | 17.6 | 17.8 | 17.9 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.5 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
| 板换冷却回水温度（℃） | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.7 | 16.4 | 16.8 | 16.9 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7
| 板换冷却出水温度（℃） | 19.2 | 19.2 | 19.1 | 19.1 | 19.2 | 19.2 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.2 | 19.4 | 19.3 | 19.3 | 19.4 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.1 | 19.1 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5
| 冷塔出水温度（℃） | 15,7 | 15,7 | 15.7 | 15.7 | 15,7 | 15,7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15,7 | 16.1 | 16.2 | 16.1 | 16.3 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15.7 | 15.7 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1
| 冷塔回水温度（℃） | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 19.1 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 19 | 19 | 19 | 19
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7
| 冷冻水泵功率（KW） | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7
| 冷却水泵功率（KW） | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2
| 冷塔功率（KW） | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3
2#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式
| 冷机冷冻回水温度 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 19 | 19 | 18.9 | 18.9 | 19 | 18.9 | 18.9 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.9
| 冷机冷冻出水温度 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 15 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8
| 板换冷冻回水温度 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.3 | 20.1 | 20.3 | 20.2 | 20.1 | 20.2 | 20.4 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2
| 板换冷冻出水温度 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 19 | 18.9 | 19.1 | 19.1 | 18.9 | 18.9 | 19 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9
| 冷机冷却回水温度 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.3 | 19.2 | 19.4 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.4 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2
| 冷机冷却出水温度 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.7 | 23.6 | 23.8 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.8 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6
| 板换冷却回水温度 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17.9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
| 板换冷却出水温度 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.4 | 19.3 | 19.5 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.5 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3
| 冷塔出水温度 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.2 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1
| 冷塔回水温度 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.7 | 23.6 | 23.8 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.8 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6
| 冷机电流百分比（%） | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 52.8 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 51.9 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4
| 冷机功率 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472
| 冷冻水泵频率（HZ） | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1
| 冷冻水泵功率（KW） | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2
| 冷冻水流量（m³/h) | 715 | 736 | 736 | 736 | 715 | 736 | 736 | 736 | 721 | 736 | 736 | 736 | 736 | 732 | 736 | 736 | 715 | 767 | 736 | 736 | 767 | 789 | 772 | 792
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9
| 冷却水泵功率（KW） | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8
| 冷却水流量（m³/h) | 875 | 908 | 908 | 908 | 875 | 908 | 908 | 908 | 917 | 908 | 908 | 908 | 908 | 884 | 908 | 908 | 875 | 942 | 908 | 908 | 954 | 984 | 978 | 981
| 冷塔频率（HZ） | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7
| 冷塔功率（KW） | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9
| 集水器1回水温度（℃） | 21.8 | 21.8 | 22 | 22.1 | 21.8 | 21.8 | 22 | 21.8 | 22 | 21.8 | 21.8 | 22 | 21.8 | 22 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 22 | 22.1 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9
| 集水器2回水温度（℃） | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.5 | 20.4 | 20.5 | 20.4 | 20.4 | 20.5 | 20.4 | 20.5 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2
| 分水器1供水温度（℃） | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9
| 分水器2供水温度（℃） | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16 | 16 | 16 | 16
| 压差（KPA） | 96 | 97 | 96 | 98 | 101 | 99 | 98 | 101 | 98 | 101 | 99 | 101 | 101 | 98 | 101 | 96 | 98 | 102 | 96 | 98 | 100 | 100 | 100 | 101

## 2月1日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 97.6 | 97.9 | 97.6 | 96.8 | 96.1 | 96.5 | 96.5 | 95.5 | 94.5 | 95 | 93.3 | 92.6 | 92.1 | 90.5 | 90.4 | 89.2 | 88 | 84.7 | 86.9 | 87.6 | 87.3 | 85.7 | 86.2 | 85.4
| 室外湿球（℃） | 9.3 | 9 | 8.9 | 9 | 9 | 9 | 8.9 | 8.5 | 8.2 | 6.5 | 6.9 | 6.3 | 6 | 5.9 | 5.5 | 5.2 | 4.6 | 4.4 | 4.1 | 3.6 | 3.5 | 3 | 2.8 | 2.6
| 室外干球（℃） | 9.7 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.1 | 9.3 | 8.9 | 8.8 | 8.2 | 7.7 | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 6.5 | 6.2 | 5.8 | 6.5 | 5.3 | 5.3 | 4.8 | 4.2 | 4.1 | 1.8
1#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
| 板换冷冻回水温度（℃） | 20.5 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 20.3 | 20.4 | 20.2 | 20.9 | 20.4 | 20.2 | 20.9 | 20.4
| 板换冷冻出水温度（℃） | 17.9 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.4 | 17.3 | 17.5 | 17.4 | 17.9 | 17.6 | 17.5 | 17 | 17.6 | 17.5 | 17
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
| 板换冷却回水温度（℃） | 16.7 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.7 | 16.4 | 15.8 | 15.5 | 16.4 | 15.8 | 15.5
| 板换冷却出水温度（℃） | 19.5 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19 | 19.1 | 19.2 | 19.4 | 19.3 | 19.6 | 19.1 | 19.3 | 19.6 | 19.1
| 冷塔出水温度（℃） | 16.1 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.7 | 15,7 | 16.1 | 16.2 | 14.9 | 14.5 | 16.2 | 14.9 | 14.5
| 冷塔回水温度（℃） | 19 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.4 | 18.8 | 18.8 | 19.1 | 18.8 | 18.8 | 18.3 | 18.8 | 18.8 | 18.3
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7
| 冷冻水泵功率（KW） | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7
| 冷却水泵功率（KW） | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2
| 冷塔功率（KW） | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3
2#系统 | 运行模式 | 18点: 板换模式; 19点: 板换模式; 20点: 板换模式; 21点: 板换模式; 22点: 板换模式; 23点: 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 18点: 19.2; 19点: 19.2; 20点: 19.2; 21点: 19.2; 22点: 19.2; 23点: 19.2
| 板换冷冻出水温度 | 18点: 15.1; 19点: 15.1; 20点: 15.1; 21点: 15.1; 22点: 15.1; 23点: 15.1
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 18点: 13.6; 19点: 13.6; 20点: 13.5; 21点: 13.5; 22点: 13.5; 23点: 13.5
| 板换冷却出水温度 | 18点: 17.2; 19点: 17.2; 20点: 17.1; 21点: 17.1; 22点: 17.1; 23点: 17.1
| 冷塔出水温度 | 18点: 13; 19点: 13; 20点: 12.9; 21点: 12.9; 22点: 12.9; 23点: 12.9
| 冷塔回水温度 | 18点: 16.9; 19点: 16.9; 20点: 16.9; 21点: 16.9; 22点: 16.9; 23点: 16.9
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 18点: 34.7; 19点: 34.7; 20点: 34.6; 21点: 34.6; 22点: 34.6; 23点: 34.6
| 冷冻水泵功率（KW） | 18点: 51.2; 19点: 51.2; 20点: 50.9; 21点: 50.9; 22点: 50.9; 23点: 50.9
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 18点: 39.7; 19点: 39.7; 20点: 39.7; 21点: 39.7; 22点: 39.7; 23点: 39.7
| 冷却水泵功率（KW） | 18点: 60.8; 19点: 60.8; 20点: 60.8; 21点: 60.8; 22点: 60.8; 23点: 60.8
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 18点: 48.2; 19点: 48.2; 20点: 48.2; 21点: 48.2; 22点: 48.2; 23点: 48.2
| 冷塔功率（KW） | 18点: 15.3; 19点: 15.3; 20点: 15.3; 21点: 15.3; 22点: 15.3; 23点: 15.3
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
| 冷机冷冻回水温度 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.9 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.7 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 19.7 | 19.7 | 18.9 | 19.7 | 19.7 | 15.7 | 15.7
| 冷机冷冻出水温度 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 16.4 | 16.2 | 14.8 | 16.4 | 16.2 | 15.8 | 15.8
| 板换冷冻回水温度 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20 | 20.1 | 20.1 | 20.3 | 20.1 | 20.8 | 20.3 | 20.1 | 20.8 | 20.3 | 19.7 | 19.7 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5
| 板换冷冻出水温度 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.8 | 18.9 | 18.9 | 19 | 18.9 | 19.8 | 19.8 | 18.9 | 19.8 | 19.8 | 15.7 | 15.7 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.2
| 冷机冷却回水温度 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.1 | 19.2 | 19.2 | 19.3 | 19.2 | 20 | 19.9 | 19.2 | 20 | 19.9 | 16.5 | 16.5
| 冷机冷却出水温度 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.5 | 23.6 | 23.6 | 23.7 | 23.6 | 23.8 | 23.9 | 23.6 | 23.8 | 23.9 | 16.5 | 16.5
| 板换冷却回水温度 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17.8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19.1 | 19.3 | 18 | 19.1 | 19.3 | 12.7 | 12.7 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.1
| 板换冷却出水温度 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19 | 19.3 | 19.3 | 19.4 | 19.3 | 20.1 | 20 | 19.3 | 20.1 | 20 | 16.7 | 16.7 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3
| 冷塔出水温度 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 17.8 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 19.9 | 19.6 | 18.1 | 19.9 | 19.6 | 12.8 | 12.8 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.3
| 冷塔回水温度 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.5 | 23.6 | 23.6 | 23.7 | 23.6 | 23.1 | 23.8 | 23.6 | 23.1 | 23.8 | 16.6 | 16.6 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.1
| 冷机电流百分比（%） | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 53.4 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 52.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 47.5 | 49 | 53.4 | 47.5 | 49 | 0 | 0
| 冷机功率 | 469 | 469 | 469 | 472 | 459 | 459 | 459 | 459 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 443 | 452 | 472 | 443 | 452 | 0 | 0
| 冷冻水泵频率（HZ） | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1
| 冷冻水泵功率（KW） | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6
| 冷冻水流量（m³/h) | 755 | 784 | 768 | 767 | 712 | 712 | 712 | 712 | 747 | 736 | 736 | 736 | 736 | 785 | 736 | 736 | 785 | 736 | 823 | 823 | 839 | 845 | 867 | 874
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.6 | 112.6 | 112.6 | 112.6
| 冷却水流量（m³/h) | 915 | 933 | 942 | 954 | 894 | 894 | 894 | 894 | 895 | 908 | 908 | 908 | 908 | 904 | 908 | 908 | 904 | 908 | 971 | 971 | 997 | 1003 | 989 | 970
| 冷塔频率（HZ） | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7
| 冷塔功率（KW） | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9
| 集水器1回水温度（℃） | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.8 | 21.8 | 22 | 21.9 | 21.9 | 22 | 21.8 | 21.8 | 22 | 21.8 | 22 | 22.1 | 21.8 | 22 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7
| 集水器2回水温度（℃） | 20.2 | 20.2 | 20.5 | 20.4 | 20.4 | 20.5 | 20.4 | 20.2 | 20.4 | 20.5 | 20.4 | 20.4 | 20.5 | 20.4 | 20.5 | 20.5 | 20.4 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2
| 分水器1供水温度（℃） | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 16 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6
| 分水器2供水温度（℃） | 16 | 16 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16 | 16.6 | 16.2 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7
| 压差（KPA） | 101 | 102 | 101 | 99 | 101 | 101 | 98 | 100 | 98 | 101 | 99 | 101 | 101 | 98 | 101 | 101 | 98 | 101 | 98 | 98 | 104 | 102 | 102 | 102

## 2月2日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 88.8 | 89.7 | 90.2 | 90.2 | 88.7 | 89 | 87.3 | 86 | 83.7 | 83.7 | 83.7 | 83.7 | 83.7 | 83.7 | 83.7 | 83.7 | 83.7 | 83.7 | 83.7 | 89.5 | 88.4 | 87.7 | 89.2 | 91.1
| 室外湿球（℃） | 2.5 | 2.3 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3 | 2.8
| 室外干球（℃） | 3.5 | 3.2 | 3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4
1#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4
| 板换冷冻出水温度 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 16 | 16 | 15.9 | 16 | 16 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6
| 板换冷却出水温度 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6
| 冷塔出水温度 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1
| 冷塔回水温度 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6
| 冷冻水泵功率（KW） | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7
| 冷却水泵功率（KW） | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1
| 冷塔功率（KW） | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9
| 板换冷冻出水温度 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3
| 板换冷却出水温度 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2
| 冷塔出水温度 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6
| 冷塔回水温度 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1
| 冷冻水泵功率（KW） | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4
| 冷冻水流量（m³/h) | 875 | 869 | 882 | 876 | 892 | 882 | 871 | 891 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 813
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8
| 冷却水泵功率（KW） | 112.6 | 112.6 | 112.6 | 112.6 | 112.6 | 112.6 | 112.6 | 112.6 | 112.6 | 112.6 | 112.6 | 112.6 | 112.6 | 112.6 | 112.6 | 112.6 | 112.6 | 112.6 | 112.6 | 112.6 | 112.6 | 112.6 | 112.6 | 112.6
| 冷却水流量（m³/h) | 969 | 984 | 978 | 967 | 1001 | 992 | 989 | 976 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 975
| 冷塔频率（HZ） | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 冷塔功率（KW） | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 集水器1回水温度（℃） | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1
| 集水器2回水温度（℃） | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| 分水器1供水温度（℃） | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8
| 分水器2供水温度（℃） | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
| 压差（KPA） | 102 | 101 | 101 | 101 | 100 | 100 | 101 | 101 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98

## 2月3日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92.9 | 92.9 | 83.7 | 83.7 | 83.7 | 83.7 | 83.7 | 83.7 | 83.7 | 83.7 | 83.7 | 83.7 | 83.7 | 89.5 | 87.5 | 87.5 | 89.1 | 87.5
| 室外湿球（℃） | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 3.4 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.8
| 室外干球（℃） | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 4.4 | 3.9 | 3.8 | 3.5 | 3.9
1#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.3 | 19.3 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.3 | 19.3 | 19.4 | 19.3
| 板换冷冻出水温度 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 17.4 | 17.4 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17 | 17 | 15.3 | 15.3
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14 | 14 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7
| 板换冷却出水温度 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4
| 冷塔出水温度 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 13.6 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.4
| 冷塔回水温度 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.1 | 17.1 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 17 | 17 | 17 | 17.1
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6
| 冷冻水泵功率（KW） | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7
| 冷却水泵功率（KW） | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1
| 冷塔功率（KW） | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.5
| 板换冷冻出水温度 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15.9 | 15.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 12.8 | 12.8 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 12.8 | 12.8 | 12.9 | 12.9
| 板换冷却出水温度 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8
| 冷塔出水温度 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13 | 13 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.8
| 冷塔回水温度 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1
| 冷冻水泵功率（KW） | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4
| 冷冻水流量（m³/h) | 819 | 825 | 837 | 845 | 833 | 821 | 814 | 809 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 806 | 806 | 807 | 798
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8
| 冷却水泵功率（KW） | 112.6 | 112.6 | 112.6 | 112.6 | 112.6 | 112.6 | 112.6 | 112.6 | 112.6 | 112.6 | 112.6 | 112.6 | 112.6 | 112.6 | 112.6 | 112.6 | 112.6 | 112.6 | 112.6 | 112.6 | 112.6 | 112.6 | 112.6 | 112.6
| 冷却水流量（m³/h) | 984 | 993 | 978 | 968 | 973 | 981 | 992 | 987 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 980 | 980 | 969 | 964
| 冷塔频率（HZ） | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 冷塔功率（KW） | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 集水器1回水温度（℃） | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1
| 集水器2回水温度（℃） | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| 分水器1供水温度（℃） | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8
| 分水器2供水温度（℃） | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
| 压差（KPA） | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98

## 2月4日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 89.1 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 91.4 | 87.9 | 85.8 | 90.5 | 92.6 | 93.2 | 94 | 92.5 | 92.8 | 93.1 | 91.3 | 88.2 | 91.7 | 87.5 | 87.5 | 89.1 | 87.5
| 室外湿球（℃） | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.8
| 室外干球（℃） | 3.4 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 3.3 | 3.9 | 3.8 | 3.5 | 3.9
1#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.2 | 19.3 | 19.3 | 19.4 | 19.3
| 板换冷冻出水温度 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 17 | 17 | 15.3 | 15.3
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7
| 板换冷却出水温度 | 17.3 | 17.3 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4
| 冷塔出水温度 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.4
| 冷塔回水温度 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17.2 | 17.3 | 17 | 17 | 17 | 17.1
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6
| 冷冻水泵功率（KW） | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7
| 冷却水泵功率（KW） | 105.4 | 105.4 | 105.4 | 105.4 | 105.4 | 105.4 | 105.4 | 105.4 | 105.4 | 105.4 | 105.4 | 105.4 | 105.4 | 105.4 | 105.4 | 105.4 | 105.4 | 105.4 | 105.4 | 105.4 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1
| 冷塔功率（KW） | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.8 | 19.7 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.5
| 板换冷冻出水温度 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 13 | 13 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.7 | 12.8 | 12.8 | 12.9 | 12.9
| 板换冷却出水温度 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8
| 冷塔出水温度 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.8
| 冷塔回水温度 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1
| 冷冻水泵功率（KW） | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4
| 冷冻水流量（m³/h) | 826 | 823 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 | 827 | 829 | 835 | 831 | 829 | 828 | 835 | 814 | 821 | 815 | 806 | 833 | 806 | 806 | 807 | 798
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8
| 冷却水泵功率（KW） | 112.6 | 112.6 | 112.6 | 112.6 | 112.6 | 112.6 | 112.6 | 112.6 | 112.6 | 112.6 | 112.6 | 112.6 | 112.6 | 112.6 | 112.6 | 112.6 | 112.6 | 112.6 | 112.6 | 112.6 | 112.6 | 112.6 | 112.6 | 112.6
| 冷却水流量（m³/h) | 939 | 966 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 992 | 1003 | 978 | 1000 | 983 | 980 | 1003 | 1013 | 1002 | 989 | 931 | 1007 | 980 | 980 | 969 | 964
| 冷塔频率（HZ） | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 0
| 冷塔功率（KW） | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 0
| 集水器1回水温度（℃） | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.6 | 22.6 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1
| 集水器2回水温度（℃） | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20 | 20 | 20 | 20
| 分水器1供水温度（℃） | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8
| 分水器2供水温度（℃） | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 16 | 16 | 16 | 16
| 压差（KPA） | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 101 | 101 | 101 | 101 | 98 | 98 | 98 | 98

## 2月5日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 89.1 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 87.4 | 79 | 78.3 | 82.2 | 78.6 | 72.2 | 71.4 | 77.9 | 76.2 | 72.8 | 77.2 | 74.9 | 76.5 | 76 | 76.7 | 76.5 | 76 | 76.7
| 室外湿球（℃） | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.4 | -0.1 | 0.1 | 0.4
| 室外干球（℃） | 3.4 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1
1#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.3 | 19.1 | 19 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.2 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19.1 | 19.2 | 19 | 19.1 | 19.2
| 板换冷冻出水温度 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15 | 15.1 | 14.9 | 15 | 15.1
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.4 | 13.2 | 13.2 | 13.4
| 板换冷却出水温度 | 17.3 | 17.3 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.2
| 冷塔出水温度 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13.1 | 13 | 13 | 13.1
| 冷塔回水温度 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.8
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6
| 冷冻水泵功率（KW） | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.6 | 48.7 | 48.7 | 48.6
| 冷却水泵功率（KW） | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.2 | 105.3 | 105.3 | 105.2
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 1.1/30.6/30.9 | 1.1/30.6/30.9 | 1.1/30.6/30.9 | 1.1/30.6/30.9 | 1.1/30.6/30.9 | 1.1/30.6/30.9
| 冷塔功率（KW） | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.8 | 19.8 | 19.7 | 19.8 | 19.8
| 板换冷冻出水温度 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.9
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 13 | 13 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.6 | 12.6 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 13.1 | 12.9 | 12.9 | 13.1
| 板换冷却出水温度 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | 16.7 | 16.7 | 16.9
| 冷塔出水温度 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.5 | 12.5 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 13.1 | 12.8 | 12.8 | 13.1
| 冷塔回水温度 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.7
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1
| 冷冻水泵功率（KW） | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6
| 冷冻水流量（m³/h) | 826 | 823 | 817 | 829 | 833 | 809 | 842 | 815 | 828 | 826 | 827 | 829 | 834 | 829 | 831 | 825 | 819 | 837 | 837 | 822 | 801 | 837 | 822 | 801
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8
| 冷却水泵功率（KW） | 112.6 | 112.6 | 112.6 | 112.6 | 112.6 | 112.6 | 112.6 | 112.6 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4
| 冷却水流量（m³/h) | 939 | 966 | 989 | 978 | 991 | 985 | 1003 | 993 | 962 | 1001 | 967 | 982 | 978 | 992 | 989 | 975 | 1001 | 981 | 981 | 978 | 983 | 981 | 978 | 983
| 冷塔频率（HZ） | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 39.8/0.4/0.2/39.7 | 39.8/0.4/0.2/40.3 | 41.8/0.4/0.2/41.7 | 39.8/0.4/0.2/39.7 | 39.8/0.4/0.2/40.3 | 41.8/0.4/0.2/41.7
| 冷塔功率（KW） | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 12.5 | 12.9 | 13.4 | 12.5 | 12.9 | 13.4
| 集水器1回水温度（℃） | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22 | 21.9 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 22.1 | 21.7 | 21.7 | 22.1
| 集水器2回水温度（℃） | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20.1 | 20.1 | 20 | 20.1 | 20.1 | 20
| 分水器1供水温度（℃） | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.6
| 分水器2供水温度（℃） | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4
| 压差（KPA） | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 100 | 100 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98

## 2月6日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 76.5 | 76 | 76.7 | 76.5 | 76 | 76.7 | 76 | 76.7 | 76.3 | 76.3 | 73 | 70 | 71.5 | 69.9 | 69.9 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 71.5 | 69.2 | 76.9 | 77.8
| 室外湿球（℃） | -0.1 | 0.1 | 0.4 | -0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | -0.6 | -0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 2.5 | 1.2 | 1.4
| 室外干球（℃） | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 1.9 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.1 | 4.8 | 2.7 | 2.8
1#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19 | 19.1 | 19.2 | 19 | 19.1 | 19.2 | 19.1 | 19.2 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.9 | 19.8 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6
| 板换冷冻出水温度 | 14.9 | 15 | 15.1 | 14.9 | 15 | 15.1 | 15 | 15.1 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 13.2 | 13.2 | 13.4 | 13.2 | 13.2 | 13.4 | 13.2 | 13.4 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8
| 板换冷却出水温度 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5
| 冷塔出水温度 | 13 | 13 | 13.1 | 13 | 13 | 13.1 | 13 | 13.1 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6
| 冷塔回水温度 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6
| 冷冻水泵功率（KW） | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.6 | 48.7 | 48.7 | 48.6 | 48.7 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6
| 冷却水泵功率（KW） | 105.3 | 105.3 | 105.2 | 105.3 | 105.3 | 105.2 | 105.3 | 105.2 | 105.2 | 105.2 | 105.2 | 105.2 | 105.2 | 105.2 | 105.2 | 105.2 | 105.2 | 105.2 | 105.2 | 105.2 | 105.2 | 105.2 | 105.2 | 105.2
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 1.1/30.6/30.9 | 1.1/30.6/30.9 | 1.1/30.6/30.9 | 1.1/30.6/30.9 | 1.1/30.6/30.9 | 1.1/30.6/30.9 | 1.1/30.6/30.9 | 1.1/30.6/30.9 | 1.1/30.5/31 | 1.1/30.5/31 | 1.1/32.1/32.7 | 1.1/32.1/32.7 | 1.1/32.1/32.7 | 1.1/32.4/32.9 | 1.1/32.4/32.9 | 1.1/32.4/32.9 | 1.1/32.4/32.9 | 1.1/32.4/32.9 | 1.1/32.4/32.9 | 1.1/32.4/32.9 | 1.1/32.4/32.9 | 1.1/32.4/32.9 | 1.1/32.4/32.9 | 1.1/32.4/32.9
| 冷塔功率（KW） | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.7 | 19.8 | 19.8 | 19.7 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20 | 20 | 20 | 20
| 板换冷冻出水温度 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 12.9 | 12.9 | 13.1 | 12.9 | 12.9 | 13.1 | 12.9 | 13.1 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5
| 板换冷却出水温度 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | 16.7 | 16.9 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1
| 冷塔出水温度 | 12.8 | 12.8 | 13.1 | 12.8 | 12.8 | 13.1 | 12.8 | 13.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5
| 冷塔回水温度 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17 | 17 | 17 | 17
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1
| 冷冻水泵功率（KW） | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6
| 冷冻水流量（m³/h) | 837 | 822 | 801 | 837 | 822 | 801 | 822 | 801 | 856 | 856 | 833 | 807 | 817 | 801 | 800 | 813 | 821 | 805 | 811 | 828 | 832 | 834 | 841 | 829
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8
| 冷却水泵功率（KW） | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4
| 冷却水流量（m³/h) | 981 | 978 | 983 | 981 | 978 | 983 | 978 | 983 | 960 | 960 | 981 | 1000 | 1012 | 1020 | 944 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 993 | 989 | 1002 | 978
| 冷塔频率（HZ） | 39.8/0.4/0.2/39.7 | 39.8/0.4/0.2/40.3 | 41.8/0.4/0.2/41.7 | 39.8/0.4/0.2/39.7 | 39.8/0.4/0.2/40.3 | 41.8/0.4/0.2/41.7 | 39.8/0.4/0.2/40.3 | 41.8/0.4/0.2/41.7 | 30.4/0.4/0.2/30.3 | 30.4/0.4/0.2/30.3 | 42.3/0.4/0.2/42.1 | 42.3/0.4/0.2/42.1 | 45.6/0.4/0.2/45.5 | 45.1/0.4/0.2/45 | 45.1/0.4/0.2/45 | 44.2/0.4/0.2/44.1 | 44.2/0.4/0.2/44.1 | 44.2/0.4/0.2/44.1 | 44.2/0.4/0.2/44.1 | 44.2/0.4/0.2/44.1 | 44.2/0.4/0.2/44.1 | 44.2/0.4/0.2/44.1 | 44.2/0.4/0.2/44.1 | 44.2/0.4/0.2/44.1
| 冷塔功率（KW） | 8.8 | 10.9 | 11.4 | 8.8 | 10.9 | 11.4 | 10.9 | 11.4 | 13.4 | 7.8 | 11.8 | 11.8 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1
| 集水器1回水温度（℃） | 21.7 | 21.7 | 22.1 | 21.7 | 21.7 | 22.1 | 21.7 | 22.1 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2
| 集水器2回水温度（℃） | 20.1 | 20.1 | 20 | 20.1 | 20.1 | 20 | 20.1 | 20 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4
| 分水器1供水温度（℃） | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2
| 分水器2供水温度（℃） | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
| 压差（KPA） | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 100 | 100

## 2月7日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 76.9 | 76.6 | 76.6 | 76.4 | 75.6 | 74.3 | 75.3 | 75.1 | 74.3 | 74.3 | 74.3 | 70.4 | 68.8 | 64.1 | 62.2 | 62.3 | 60.7 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 69.5 | 71.1 | 74.6 | 70.6
| 室外湿球（℃） | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 2 | 2 | 3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 1.3
| 室外干球（℃） | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 5.5 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 3.6
1#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5
| 板换冷冻出水温度 | 14.9 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 13.2 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4
| 板换冷却出水温度 | 17.1 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4
| 冷塔出水温度 | 13 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3
| 冷塔回水温度 | 16.7 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6
| 冷冻水泵功率（KW） | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.6 | 48.6 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 104.9 | 104.9 | 105.3 | 105.3
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 1.1/30.6/30.9 | 1.1/34.9/35.3 | 1.1/34.9/35.3 | 1.1/34.9/35.3 | 1.1/34.9/35.3 | 1.1/34.9/35.3 | 1.1/34.9/35.3 | 1.1/34.9/35.3 | 1.1/34.9/35.3 | 1.1/34.9/35.3 | 1.1/34.9/35.3 | 1.1/34.9/35.3 | 1.1/34.9/35.3 | 1.1/34.9/35.3 | 1.1/39/39.2 | 1.1/39/39.2 | 1.1/39/39.2 | 1.1/39.5/39.5 | 1.1/39.5/39.5 | 1.1/39.5/39.5 | 1.1/39.5/39.5 | 1.1/39.5/39.5 | 1.1/39.5/39.5 | 1.1/39.5/39.5
| 冷塔功率（KW） | 14.4 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.7 | 20 | 20 | 20 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9
| 板换冷冻出水温度 | 15.8 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 12.9 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3
| 板换冷却出水温度 | 16.7 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17 | 17 | 17 | 17
| 冷塔出水温度 | 12.8 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3
| 冷塔回水温度 | 16.8 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1
| 冷冻水泵功率（KW） | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6
| 冷冻水流量（m³/h) | 837 | 817 | 831 | 842 | 829 | 801 | 822 | 801 | 780 | 759 | 738 | 804 | 821 | 757 | 813 | 802 | 820 | 827 | 827 | 827 | 829 | 833 | 851 | 846
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8
| 冷却水泵功率（KW） | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4
| 冷却水流量（m³/h) | 985 | 984 | 973 | 992 | 1001 | 983 | 978 | 983 | 988 | 993 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 994 | 994 | 994 | 1005 | 1017 | 1003 | 989
| 冷塔频率（HZ） | 39.8/0.4/0.2/39.7 | 49/0.4/0.2/48.8 | 49/0.4/0.2/48.8 | 49/0.4/0.2/48.8 | 49/0.4/0.2/48.8 | 41.8/0.4/0.2/41.7 | 39.8/0.4/0.2/40.3 | 41.8/0.4/0.2/41.7 | 39.8/0.4/0.2/40.3 | 41.8/0.4/0.2/41.7 | 39.8/0.4/0.2/40.3 | 39.8/0.4/0.2/40.3 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 49.5/0.4/0.2/49.3
| 冷塔功率（KW） | 10.8 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9
| 集水器1回水温度（℃） | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 22.1 | 21.7 | 22.1 | 22.5 | 22.9 | 23.3 | 23.7 | 24.1 | 24.5 | 24.9 | 25.3 | 25.7 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1
| 集水器2回水温度（℃） | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20 | 20.1 | 20 | 19.9 | 19.8 | 19.7 | 19.6 | 19.5 | 19.4 | 19.3 | 19.2 | 19.1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20
| 分水器1供水温度（℃） | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7
| 分水器2供水温度（℃） | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5
| 压差（KPA） | 98 | 98 | 96 | 96 | 98 | 99 | 100 | 98 | 96 | 94 | 92 | 90 | 88 | 89 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 102 | 102 | 102

## 2月8日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 70.1 | 70.2 | 70.3 | 71.1 | 69.5 | 66.8 | 61.2 | 57.6 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 54.8 | 49.5 | 49 | 47.4 | 46.3 | 48.5 | 47.4 | 46.3 | 48.5 | 55.3 | 58.4 | 65.5 | 62.2
| 室外湿球（℃） | 2.6 | 2.1 | 1.6 | 1.4 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
| 室外干球（℃） | 4.9 | 4.2 | 3.7 | 3.4 | 2.8 | 2.4 | 3.1 | 3.8 | 4.8 | 7.7 | 7 | 4.8 | 6.1 | 6.8 | 7.8 | 7 | 7.7 | 7.8 | 7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7
1#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4
| 板换冷冻出水温度 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4
| 板换冷却出水温度 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4
| 冷塔出水温度 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3
| 冷塔回水温度 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6
| 冷冻水泵功率（KW） | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 1.1/39.5/39.5 | 1.1/39.5/39.5 | 1.1/39.5/39.5 | 1.1/39.5/39.5 | 1.1/39.5/39.5 | 1.1/39.5/39.5 | 1.1/39.5/39.5 | 1.1/39.5/39.5 | 1.1/39.5/39.5 | 1.1/39.5/39.5 | 1.1/39.5/39.5 | 1.1/39.5/39.5 | 1.1/39.5/39.5 | 1.1/39.5/39.5 | 1.1/39.5/39.5 | 1.1/39.5/39.5 | 1.1/39.5/39.5 | 1.1/39.5/39.5 | 1.1/39.5/39.5 | 1.1/39.5/39.5 | 1.1/39.5/39.5 | 1.1/39.5/39.5 | 1.1/39.5/39.5 | 1.1/40.8/41.1
| 冷塔功率（KW） | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 17.9
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8
| 板换冷冻出水温度 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3
| 板换冷却出水温度 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
| 冷塔出水温度 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3
| 冷塔回水温度 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1
| 冷冻水泵功率（KW） | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6
| 冷冻水流量（m³/h) | 846 | 853 | 839 | 851 | 859 | 861 | 843 | 837 | 839 | 851 | 859 | 861 | 843 | 837 | 851 | 859 | 861 | 843 | 837 | 837 | 844 | 813 | 824 | 812
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8
| 冷却水泵功率（KW） | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4
| 冷却水流量（m³/h) | 989 | 1003 | 1016 | 993 | 998 | 1002 | 1009 | 995 | 1016 | 993 | 998 | 1002 | 1009 | 995 | 993 | 998 | 1002 | 1009 | 995 | 995 | 995 | 987 | 1001 | 994
| 冷塔频率（HZ） | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 49.5/0.4/0.2/49.3
| 冷塔功率（KW） | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4
| 集水器1回水温度（℃） | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1
| 集水器2回水温度（℃） | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| 分水器1供水温度（℃） | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7
| 分水器2供水温度（℃） | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5
| 压差（KPA） | 101 | 101 | 102 | 102 | 101 | 101 | 100 | 101 | 102 | 102 | 101 | 101 | 100 | 101 | 102 | 101 | 101 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101

## 2月9日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 65.5 | 62.2 | 58.9 | 55.6 | 52.3 | 49 | 45.7 | 42.4 | 72.7 | 72.5 | 65.6 | 54.8 | 52.4 | 52.2 | 47.5 | 45.9 | 47.5 | 51.3 | 53.7 | 53.2 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6
| 室外湿球（℃） | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.1 | 2.6 | 3.3 | 3.5 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 5 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4 | 4 | 4 | 4
| 室外干球（℃） | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 4.5 | 4.3 | 5.8 | 6.5 | 7.7 | 8.1 | 9.1 | 9.6 | 9 | 8.8 | 8.6 | 9.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2
1#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.6 | 19.6 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 20 | 20 | 20 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1
| 板换冷冻出水温度 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15 | 15 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15 | 15 | 15 | 15
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.2 | 13.2 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4
| 板换冷却出水温度 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1
| 冷塔出水温度 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4
| 冷塔回水温度 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6
| 冷冻水泵功率（KW） | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 1.1/39.5/39.5 | 1.1/39.5/39.5 | 1.1/39.5/39.5 | 1.1/39.5/39.5 | 1.1/39.5/39.5 | 1.1/39.5/39.5 | 1.1/39.5/39.5 | 1.1/39.5/39.5 | 1.1/39.5/39.5 | 1.1/39.5/39.5 | 1.1/39.5/39.5 | 1.1/39.5/39.5 | 1.1/39.5/39.5 | 1.1/39.5/39.5 | 1.1/39.5/39.5 | 1.1/39.5/39.5 | 1.1/39.5/39.5 | 1.1/39.5/39.5 | 1.1/39.5/39.5 | 1.1/39.5/39.5 | 1.1/43.9/44.2 | 1.1/43.9/44.2 | 1.1/43.9/44.2 | 1.1/43.9/44.2
| 冷塔功率（KW） | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 20 | 20 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7
| 板换冷冻出水温度 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 17 | 17 | 17 | 17
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 12 | 12 | 12 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8
| 板换冷却出水温度 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7
| 冷塔出水温度 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1
| 冷塔回水温度 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17 | 17 | 17 | 17.2 | 17.2 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1
| 冷冻水泵功率（KW） | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6
| 冷冻水流量（m³/h) | 846 | 853 | 839 | 851 | 859 | 861 | 843 | 837 | 815 | 829 | 835 | 793 | 794 | 794 | 794 | 823 | 835 | 821 | 834 | 827 | 835 | 821 | 834 | 838
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8
| 冷却水泵功率（KW） | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 118.4 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2
| 冷却水流量（m³/h) | 989 | 1003 | 1016 | 993 | 998 | 1002 | 1009 | 995 | 1010 | 1003 | 987 | 973 | 1012 | 1015 | 1028 | 992 | 1013 | 989 | 1003 | 997 | 992 | 1013 | 974 | 999
| 冷塔频率（HZ） | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 49.5/0.4/0.2/49.3 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 32.4/33.1/32.3/32.4
| 冷塔功率（KW） | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5
| 集水器1回水温度（℃） | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1
| 集水器2回水温度（℃） | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2
| 分水器1供水温度（℃） | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
| 分水器2供水温度（℃） | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8
| 压差（KPA） | 101 | 101 | 102 | 102 | 101 | 101 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 100 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101

## 2月10日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.3 | 65.7 | 61.5 | 58.4 | 52.2 | 47.6 | 47.1 | 41 | 40.7 | 39.9 | 40.8 | 42.2 | 48.8 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1 | 49.1
| 室外湿球（℃） | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.7 | 3.7 | 4.3 | 5.1 | 5.6 | 5.9 | 6.7 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8
| 室外干球（℃） | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 7.9 | 8.4 | 9.7 | 10.3 | 11.3 | 13.1 | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 13.4 | 12.7 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8
1#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7
| 板换冷冻出水温度 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5
| 板换冷却出水温度 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5
| 冷塔出水温度 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6
| 冷塔回水温度 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6
| 冷冻水泵功率（KW） | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 1.1/43.9/44.2 | 1.1/43.9/44.2 | 1.1/43.9/44.2 | 1.1/43.9/44.2 | 1.1/43.9/44.2 | 1.1/43.9/44.2 | 1.1/43.9/44.2 | 1.1/43.9/44.2 | 1.1/43.9/44.2 | 1.1/43.9/44.2 | 1.1/43.9/44.2 | 1.1/43.9/44.2 | 1.1/43.9/44.2 | 1.1/43.9/44.2 | 1.1/43.9/44.2 | 1.1/43.9/44.2 | 1.1/43.9/44.2 | 1.1/43.9/44.2 | 1.1/43.9/44.2 | 1.1/43.9/44.2 | 1.1/43.9/44.2 | 1.1/43.9/44.2 | 1.1/43.9/44.2 | 1.1/43.9/44.2
| 冷塔功率（KW） | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1
| 板换冷冻出水温度 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6
| 板换冷却出水温度 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2
| 冷塔出水温度 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6
| 冷塔回水温度 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1
| 冷冻水泵功率（KW） | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6
| 冷冻水流量（m³/h) | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 845 | 835 | 851 | 843 | 876 | 849 | 823 | 832 | 839 | 835 | 827 | 839 | 839 | 839 | 839 | 839
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8
| 冷却水泵功率（KW） | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2
| 冷却水流量（m³/h) | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 996 | 987 | 1003 | 998 | 1001 | 987 | 982 | 989 | 991 | 987 | 991 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997
| 冷塔频率（HZ） | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 32.4/33.1/32.3/32.4
| 冷塔功率（KW） | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5
| 集水器1回水温度（℃） | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1
| 集水器2回水温度（℃） | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2
| 分水器1供水温度（℃） | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
| 分水器2供水温度（℃） | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8
| 压差（KPA） | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 101 | 102 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101

## 2月11日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 73.6 | 69.2 | 60.9 | 61.1 | 50.1 | 37 | 33.7 | 39.8 | 40.2 | 44.3 | 47.7 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8
| 室外湿球（℃） | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 6.9 | 7.8 | 8.5 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.6 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7
| 室外干球（℃） | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9.5 | 11.3 | 11.1 | 12.7 | 37 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 14.2 | 14.2 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8
1#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7
| 板换冷冻出水温度 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5
| 板换冷却出水温度 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5
| 冷塔出水温度 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5
| 冷塔回水温度 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6
| 冷冻水泵功率（KW） | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 1.1/43.9/44.2 | 1.1/43.9/44.2 | 1.1/43.9/44.2 | 1.1/43.9/44.2 | 1.1/43.9/44.2 | 1.1/43.9/44.2 | 1.1/43.9/44.2 | 1.1/43.9/44.2 | 1.1/43.9/44.2 | 1.1/43.9/44.2 | 1.1/43.9/44.2 | 1.1/43.9/44.2 | 1.1/43.9/44.2 | 1.1/43.9/44.2 | 1.1/43.9/44.2 | 1.1/43.9/44.2 | 1.1/43.9/44.2 | 1.1/43.9/44.2 | 1.1/43.9/44.2 | 1.1/43.9/44.2 | 1.1/43.9/44.2 | 1.1/43.9/44.2 | 1.1/43.9/44.2 | 1.1/43.9/44.2
| 冷塔功率（KW） | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| 板换冷冻出水温度 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6
| 板换冷却出水温度 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2
| 冷塔出水温度 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6
| 冷塔回水温度 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1
| 冷冻水泵功率（KW） | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6
| 冷冻水流量（m³/h) | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | 813 | 825 | 835 | 829 | 837 | 841 | 845 | 832 | 851 | 837 | 837 | 837 | 837 | 837 | 837 | 837
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8
| 冷却水泵功率（KW） | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2
| 冷却水流量（m³/h) | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 986 | 992 | 987 | 989 | 1013 | 1001 | 989 | 996 | 1003 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998
| 冷塔频率（HZ） | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 32.4/33.1/32.3/32.4
| 冷塔功率（KW） | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5
| 集水器1回水温度（℃） | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1
| 集水器2回水温度（℃） | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2
| 分水器1供水温度（℃） | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
| 分水器2供水温度（℃） | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8
| 压差（KPA） | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 100 | 100 | 101 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## 2月12日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 52.8 | 50.9 | 54.8 | 52.5 | 51.8 | 52.5 | 51.8 | 63.6 | 63.6 | 61 | 51.9 | 42.7 | 39.7 | 33.6 | 31.3 | 31.7 | 33.7 | 35.9 | 43.2 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7
| 室外湿球（℃） | 7.7 | 6.4 | 5.7 | 5.5 | 5.9 | 5.5 | 5.9 | 5.4 | 5.8 | 6.6 | 8.1 | 9 | 9.2 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1
| 室外干球（℃） | 11.8 | 10.5 | 9.3 | 9.5 | 10.2 | 9.5 | 10.2 | 8.2 | 8.6 | 9.6 | 12.5 | 15 | 16 | 17.9 | 18.2 | 17.9 | 17.7 | 16.9 | 15.3 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9
1#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.6 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3
| 板换冷冻出水温度 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
| 板换冷却出水温度 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1
| 冷塔出水温度 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
| 冷塔回水温度 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.4 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6
| 冷冻水泵功率（KW） | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 31.6/31.4/31.1 | 31.6/31.4/31.2 | 31.6/31.4/31.3 | 31.6/31.4/31.4 | 31.6/31.4/31.5 | 31.6/31.4/31.6 | 31.6/31.4/31.7 | 31.6/31.4/31.8 | 31.6/31.4/31.8 | 31.6/31.4/31.8 | 31.6/31.4/31.8 | 31.6/31.4/31.8 | 31.6/31.4/31.8 | 31.6/31.4/31.8 | 31.6/31.4/31.8 | 31.6/31.4/31.8 | 31.6/31.4/31.8 | 31.6/31.4/31.8 | 31.6/31.4/31.8 | 31.6/31.4/31.8 | 31.6/31.4/31.8 | 31.6/31.4/31.8 | 31.6/31.4/31.8 | 31.6/31.4/31.8
| 冷塔功率（KW） | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4
| 板换冷冻出水温度 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9
| 板换冷却出水温度 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6
| 冷塔出水温度 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
| 冷塔回水温度 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1
| 冷冻水泵功率（KW） | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6
| 冷冻水流量（m³/h) | 837 | 837 | 837 | 837 | 837 | 837 | 837 | 837 | 834 | 849 | 831 | 823 | 828 | 841 | 833 | 831 | 829 | 830 | 834 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8
| 冷却水泵功率（KW） | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2
| 冷却水流量（m³/h) | 998 | 942 | 975 | 982 | 966 | 994 | 983 | 998 | 989 | 1003 | 997 | 1004 | 1004 | 996 | 1005 | 1013 | 978 | 1002 | 987 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998
| 冷塔频率（HZ） | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 32.4/33.1/32.3/32.5 | 32.4/33.1/32.3/32.6 | 32.4/33.1/32.3/32.7 | 32.4/33.1/32.3/32.8 | 32.4/33.1/32.3/32.9 | 32.4/33.1/32.3/32.10 | 32.4/33.1/32.3/32.11 | 32.4/33.1/32.3/32.11 | 32.4/33.1/32.3/32.11 | 32.4/33.1/32.3/32.11 | 32.4/33.1/32.3/32.11 | 32.4/33.1/32.3/32.11 | 32.4/33.1/32.3/32.11 | 32.4/33.1/32.3/32.11 | 32.4/33.1/32.3/32.11 | 32.4/33.1/32.3/32.11 | 32.4/33.1/32.3/32.11 | 32.4/33.1/32.3/32.11 | 32.4/33.1/32.3/32.11 | 32.4/33.1/32.3/32.11 | 32.4/33.1/32.3/32.11 | 32.4/33.1/32.3/32.11 | 32.4/33.1/32.3/32.11
| 冷塔功率（KW） | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5
| 集水器1回水温度（℃） | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1
| 集水器2回水温度（℃） | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2
| 分水器1供水温度（℃） | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
| 分水器2供水温度（℃） | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8
| 压差（KPA） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 101 | 101 | 102 | 102 | 101 | 101 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## 2月13日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 62.4 | 62.4 | 59.8 | 55.5 | 55.5 | 49.2 | 48.8 | 49.3 | 46.3 | 43.2 | 45.8 | 46.2 | 46.7 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 46.9
| 室外湿球（℃） | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.4 | 7.4 | 8.1 | 9.2 | 9.2 | 11.1 | 11.2 | 11.6 | 12.2 | 12 | 12.3 | 12.5 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7
| 室外干球（℃） | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 10.7 | 10.7 | 11.8 | 13.4 | 13.4 | 16.7 | 16.9 | 17.2 | 18.6 | 18.9 | 18.8 | 18.8 | 18 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9
1#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9
| 板换冷冻出水温度 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7
| 板换冷却出水温度 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8
| 冷塔出水温度 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8
| 冷塔回水温度 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6
| 冷冻水泵功率（KW） | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 41.9/41.5/42.0 | 41.9/41.5/42.1 | 41.9/41.5/42.2 | 41.9/41.5/42.3 | 41.9/41.5/42.4 | 41.9/41.5/42.5 | 41.9/41.5/42.6 | 41.9/41.5/42.6 | 41.9/41.5/42.6 | 41.9/41.5/42.6 | 41.9/41.5/42.6 | 41.9/41.5/42.6 | 41.9/41.5/42.6 | 41.9/41.5/42.6 | 41.9/41.5/42.6 | 41.9/41.5/42.6 | 41.9/41.5/42.6 | 41.9/41.5/42.6 | 41.9/41.5/42.6 | 41.9/41.5/42.6 | 41.9/41.5/42.6 | 41.9/41.5/42.6 | 41.9/41.5/42.6 | 41.9/41.5/42.6
| 冷塔功率（KW） | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式
| 冷机冷冻回水温度 | 11点: 17.4; 12点: 17.4; 13点: 17.4; 14点: 17.4; 15点: 18.7; 16点: 18.7; 17点: 18.7; 18点: 18.7; 19点: 18.7; 20点: 18.7; 21点: 18.7; 22点: 18.7; 23点: 18.7
| 冷机冷冻出水温度 | 11点: 14.7; 12点: 14.7; 13点: 14.7; 14点: 14.7; 15点: 14.6; 16点: 14.6; 17点: 14.6; 18点: 14.6; 19点: 14.6; 20点: 14.6; 21点: 14.6; 22点: 14.6; 23点: 14.6
| 板换冷冻回水温度 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9
| 板换冷冻出水温度 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7
| 冷机冷却回水温度 | 11点: 18.2; 12点: 18.2; 13点: 18.2; 14点: 18.2; 15点: 19; 16点: 19; 17点: 19; 18点: 19; 19点: 19; 20点: 19; 21点: 19; 22点: 19; 23点: 19
| 冷机冷却出水温度 | 11点: 21.6; 12点: 21.6; 13点: 21.6; 14点: 21.6; 15点: 23.3; 16点: 23.3; 17点: 23.3; 18点: 23.3; 19点: 23.3; 20点: 23.3; 21点: 23.3; 22点: 23.3; 23点: 23.3
| 板换冷却回水温度 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8
| 板换冷却出水温度 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
| 冷塔出水温度 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9
| 冷塔回水温度 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2
| 冷机电流百分比（%） | 11点: 41.7; 12点: 50.5; 13点: 50.9; 14点: 50.9; 15点: 50.3; 16点: 50.4; 17点: 50.3; 18点: 50.3; 19点: 50.3; 20点: 50.3; 21点: 50.3; 22点: 50.3; 23点: 50.3
| 冷机功率 | 11点: 359; 12点: 378; 13点: 380; 14点: 380; 15点: 376; 16点: 379; 17点: 376; 18点: 376; 19点: 376; 20点: 376; 21点: 376; 22点: 376; 23点: 376
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1
| 冷冻水泵功率（KW） | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6
| 冷冻水流量（m³/h) | 837 | 837 | 837 | 837 | 837 | 837 | 837 | 837 | 815 | 815 | 815 | 796 | 700 | 724 | 796 | 708 | 721 | 705 | 717 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8
| 冷却水泵功率（KW） | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2
| 冷却水流量（m³/h) | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 996 | 996 | 996 | 899 | 886 | 916 | 899 | 941 | 935 | 929 | 915 | 923 | 923 | 923 | 923 | 923
| 冷塔频率（HZ） | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 32.4/33.1/32.3/32.4 | 32.4/33.1/32.3/32.4
| 冷塔功率（KW） | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2
| 集水器1回水温度（℃） | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1
| 集水器2回水温度（℃） | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2
| 分水器1供水温度（℃） | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
| 分水器2供水温度（℃） | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8
| 压差（KPA） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 101 | 101 | 102 | 102 | 101 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## 2月14日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 60.4 | 60.4 | 65.7 | 65.7 | 65.7 | 65.7 | 68.3 | 68.3 | 65.5 | 62.3 | 61.9 | 49.8 | 50.6 | 49 | 50.7 | 51.8 | 47.1 | 58.4 | 60.1 | 61.2 | 62.7 | 62.7 | 67.3 | 65
| 室外湿球（℃） | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 11 | 11 | 11.8 | 12.5 | 12.6 | 14.3 | 15.2 | 16.1 | 15.7 | 15.8 | 16.1 | 15.3 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 13.9 | 13.9
| 室外干球（℃） | 14.9 | 14.9 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 15.4 | 16.3 | 16.7 | 20.4 | 21.7 | 22.8 | 21.6 | 21.7 | 23.3 | 20.4 | 19.4 | 19.2 | 18.7 | 18.8 | 17.4 | 17.8
1#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
| 冷机冷冻回水温度 | 14点: 21.2; 15点: 21.2; 16点: 21.2; 17点: 21.2; 18点: 21.2; 19点: 21.2; 20点: 21.2; 21点: 21.2; 22点: 21.2; 23点: 21.2
| 冷机冷冻出水温度 | 14点: 15.9; 15点: 15.9; 16点: 15.9; 17点: 15.9; 18点: 15.9; 19点: 15.9; 20点: 15.9; 21点: 15.9; 22点: 15.9; 23点: 15.9
| 板换冷冻回水温度 | 0点: 19.7; 1点: 19.7; 2点: 19.7; 3点: 19.7; 4点: 19.7; 5点: 19.7; 6点: 19.7; 7点: 19.7; 8点: 19.6; 9点: 19.6; 10点: 19.6; 11点: 19.6; 12点: 19.6; 13点: 19.6
| 板换冷冻出水温度 | 0点: 15.3; 1点: 15.3; 2点: 15.3; 3点: 15.3; 4点: 15.3; 5点: 15.3; 6点: 15.3; 7点: 15.3; 8点: 15.9; 9点: 15.9; 10点: 15.9; 11点: 15.9; 12点: 15.9; 13点: 15.9
| 冷机冷却回水温度 | 14点: 24; 15点: 24; 16点: 24; 17点: 24; 18点: 24; 19点: 24; 20点: 24; 21点: 24; 22点: 24; 23点: 24
| 冷机冷却出水温度 | 14点: 30.1; 15点: 30.1; 16点: 30.1; 17点: 30.1; 18点: 30.1; 19点: 30.1; 20点: 30.1; 21点: 30.1; 22点: 30.1; 23点: 30.1
| 板换冷却回水温度 | 0点: 13.5; 1点: 13.5; 2点: 13.5; 3点: 13.5; 4点: 13.5; 5点: 13.5; 6点: 14.2; 7点: 14.2; 8点: 14.5; 9点: 14.5; 10点: 14.5; 11点: 14.5; 12点: 14.5; 13点: 14.5
| 板换冷却出水温度 | 0点: 17.5; 1点: 17.5; 2点: 17.5; 3点: 17.5; 4点: 17.5; 5点: 17.5; 6点: 17.7; 7点: 17.7; 8点: 17.8; 9点: 17.8; 10点: 17.8; 11点: 17.8; 12点: 17.8; 13点: 17.8
| 冷塔出水温度 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 14.1 | 14.1 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7
| 冷塔回水温度 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4
| 冷机电流百分比（%） | 14点: 60.8; 15点: 60.8; 16点: 60.8; 17点: 60.8; 18点: 60.8; 19点: 60.8; 20点: 60.8; 21点: 60.8; 22点: 60.8; 23点: 60.8
| 冷机功率 | 14点: 410; 15点: 410; 16点: 410; 17点: 410; 18点: 410; 19点: 410; 20点: 410; 21点: 410; 22点: 410; 23点: 410
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6
| 冷冻水泵功率（KW） | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2
| 冷冻水流量（m³/h) | 14点: 629; 15点: 637; 16点: 648; 17点: 650; 18点: 635; 19点: 629; 20点: 670; 21点: 631; 22点: 546; 23点: 635
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3
| 冷却水流量（m³/h) | 14点: 718; 15点: 708; 16点: 704; 17点: 719; 18点: 715; 19点: 709; 20点: 728; 21点: 716; 22点: 752; 23点: 719
| 冷塔频率（HZ） | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5
| 冷塔功率（KW） | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
| 冷机冷冻回水温度 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4
| 冷机冷冻出水温度 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1
| 板换冷冻回水温度 | 0点: 19.9; 1点: 19.9; 2点: 19.9; 3点: 19.9; 4点: 19.9; 5点: 19.5; 6点: 19.5; 7点: 19.5; 8点: 19.6; 9点: 19.6; 10点: 19.6; 11点: 19.6
| 板换冷冻出水温度 | 0点: 18.7; 1点: 18.7; 2点: 18.7; 3点: 18.7; 4点: 18.7; 5点: 18.3; 6点: 18.3; 7点: 18.3; 8点: 18.5; 9点: 18.5; 10点: 18.5; 11点: 18.5
| 冷机冷却回水温度 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2
| 冷机冷却出水温度 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8
| 板换冷却回水温度 | 0点: 17.8; 1点: 17.8; 2点: 17.8; 3点: 17.8; 4点: 17.8; 5点: 17.6; 6点: 17.6; 7点: 17.6; 8点: 17.7; 9点: 17.7; 10点: 17.7; 11点: 17.7
| 板换冷却出水温度 | 0点: 19; 1点: 19; 2点: 19; 3点: 19; 4点: 19; 5点: 18.6; 6点: 18.6; 7点: 18.6; 8点: 18.8; 9点: 18.8; 10点: 18.8; 11点: 18.8
| 冷塔出水温度 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7
| 冷塔回水温度 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9
| 冷机电流百分比（%） | 50.3 | 50.3 | 50.3 | 50.3 | 50.3 | 50.3 | 50.3 | 50.3 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 86.6 | 86.6 | 86.6 | 86.6 | 86.6 | 86.6 | 86.6 | 86.6 | 86.6 | 86.6 | 86.6 | 86.6
| 冷机功率 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 326 | 326 | 326 | 326 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1
| 冷冻水泵功率（KW） | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6
| 冷冻水流量（m³/h) | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 721 | 728 | 711 | 735 | 719 | 721 | 735 | 731 | 749 | 715 | 728 | 730 | 539 | 537 | 631 | 546
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8
| 冷却水泵功率（KW） | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2
| 冷却水流量（m³/h) | 923 | 923 | 923 | 923 | 923 | 923 | 923 | 923 | 928 | 931 | 935 | 938 | 929 | 940 | 948 | 927 | 933 | 937 | 940 | 928 | 758 | 756 | 680 | 775
| 冷塔频率（HZ） | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 35.2/35.9/35.1/35.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2
| 冷塔功率（KW） | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2
| 集水器1回水温度（℃） | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1
| 集水器2回水温度（℃） | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2
| 分水器1供水温度（℃） | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
| 分水器2供水温度（℃） | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8
| 压差（KPA） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 97 | 98 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## 2月15日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 66.5 | 70.8 | 78.2 | 79.6 | 81.6 | 82.6 | 84 | 81.2 | 88.7 | 85.6 | 81.6 | 90.5 | 88.9 | 82.8 | 83.6 | 84.2 | 72.8 | 72.3 | 73.7 | 74 | 54.1 | 52.3 | 46.9 | 49.3
| 室外湿球（℃） | 13.8 | 13.6 | 12.9 | 12.5 | 12.2 | 12.3 | 12.4 | 12.2 | 6.9 | 5.8 | 5.4 | 5.3 | 4.8 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4.1 | 2.7 | 2.1 | 1.4 | 1.6
| 室外干球（℃） | 17.5 | 16.6 | 15 | 14.7 | 14.3 | 14.1 | 14 | 14.3 | 8 | 7.3 | 7.2 | 6.3 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 6 | 5.9 | 5.5 | 6.1 | 6.6 | 6.1 | 5.6 | 6.1
1#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
| 冷机冷冻回水温度 | 0点: 21.2; 1点: 21.2; 2点: 21.2; 3点: 21.2; 4点: 21.2; 5点: 21.2; 6点: 21.2; 7点: 21.2; 8点: 17.5; 9点: 17.5; 10点: 17.5
| 冷机冷冻出水温度 | 0点: 15.9; 1点: 15.9; 2点: 15.9; 3点: 15.9; 4点: 15.9; 5点: 15.9; 6点: 15.9; 7点: 15.9; 8点: 12.7; 9点: 12.7; 10点: 12.7
| 板换冷冻回水温度 | 11点: 20.3; 12点: 20.3; 13点: 20.3; 14点: 20.3; 15点: 20.3; 16点: 20.3; 17点: 20.3; 18点: 20.3; 19点: 20.3; 20点: 19; 21点: 19; 22点: 19; 23点: 19.8
| 板换冷冻出水温度 | 11点: 14.9; 12点: 14.9; 13点: 14.9; 14点: 14.9; 15点: 14.9; 16点: 14.9; 17点: 14.9; 18点: 14.9; 19点: 14.9; 20点: 14.6; 21点: 14.6; 22点: 14.6; 23点: 17.1
| 冷机冷却回水温度 | 0点: 24; 1点: 24; 2点: 24; 3点: 24; 4点: 24; 5点: 24; 6点: 24; 7点: 24; 8点: 20.8; 9点: 20.8; 10点: 20.8
| 冷机冷却出水温度 | 0点: 30.1; 1点: 30.1; 2点: 30.1; 3点: 30.1; 4点: 30.1; 5点: 30.1; 6点: 30.1; 7点: 30.1; 8点: 25; 9点: 25; 10点: 25
| 板换冷却回水温度 | 11点: 12.8; 12点: 12.8; 13点: 12.8; 14点: 12.8; 15点: 12.8; 16点: 12.8; 17点: 12.8; 18点: 12.8; 19点: 12.8; 20点: 12.9; 21点: 12.9; 22点: 12.9; 23点: 15.7
| 板换冷却出水温度 | 11点: 17.7; 12点: 17.7; 13点: 17.7; 14点: 17.7; 15点: 17.7; 16点: 17.7; 17点: 17.7; 18点: 17.7; 19点: 17.7; 20点: 16.8; 21点: 16.8; 22点: 16.8; 23点: 18.7
| 冷塔出水温度 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.4
| 冷塔回水温度 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 26 | 26 | 26 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 18.4
| 冷机电流百分比（%） | 0点: 60.8; 1点: 60.8; 2点: 0; 3点: 49; 4点: 56; 5点: 0; 6点: 49; 7点: 47.1; 8点: 45.1; 9点: 45.1; 10点: 45.1
| 冷机功率 | 0点: 410; 1点: 410; 2点: 0; 3点: 356; 4点: 397; 5点: 0; 6点: 356; 7点: 322; 8点: 316; 9点: 316; 10点: 316
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6
| 冷冻水泵功率（KW） | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2
| 冷冻水流量（m³/h) | 0点: 631; 1点: 633; 2点: 636; 3点: 649; 4点: 637; 5点: 632; 6点: 649; 7点: 625; 8点: 625; 9点: 625; 10点: 625
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6
| 冷却水泵功率（KW） | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1
| 冷却水流量（m³/h) | 0点: 712; 1点: 554; 2点: 710; 3点: 677; 4点: 689; 5点: 678; 6点: 677; 7点: 722; 8点: 722; 9点: 722; 10点: 722
| 冷塔频率（HZ） | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5
| 冷塔功率（KW） | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
| 冷机冷冻回水温度 | 0点: 18.7; 1点: 18.7; 2点: 18.7; 3点: 18.7; 4点: 18.7; 5点: 18.4; 6点: 18.4; 7点: 18.4; 8点: 18.4; 9点: 18.4; 10点: 18.4
| 冷机冷冻出水温度 | 0点: 14.6; 1点: 14.6; 2点: 14.6; 3点: 14.6; 4点: 14.6; 5点: 14.6; 6点: 14.6; 7点: 14.6; 8点: 14.2; 9点: 14.2; 10点: 14.2
| 板换冷冻回水温度 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |  |  |  | 20.4 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20 | 20 | 20 | 19.9 | 19.7 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5
| 板换冷冻出水温度 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.3 | 18.3 | 18.3 |  |  |  | 17.4 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 16.9 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5
| 冷机冷却回水温度 | 0点: 19; 1点: 19; 2点: 19; 3点: 19; 4点: 19; 5点: 18.6; 6点: 18.6; 7点: 18.6; 8点: 21.6; 9点: 21.6; 10点: 21.6
| 冷机冷却出水温度 | 0点: 23.3; 1点: 23.3; 2点: 23.3; 3点: 23.3; 4点: 23.3; 5点: 22.5; 6点: 22.5; 7点: 22.5; 8点: 25.9; 9点: 25.9; 10点: 25.9
| 板换冷却回水温度 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.6 | 17.6 | 17.6 |  |  |  | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3
| 板换冷却出水温度 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18.6 | 18.6 | 18.6 |  |  |  | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2
| 冷塔出水温度 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6
| 冷塔回水温度 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 17 | 17 | 17 | 17
| 冷机电流百分比（%） | 0点: 50.3; 1点: 50.3; 2点: 50.3; 3点: 50.3; 4点: 50.3; 5点: 50.3; 6点: 50.3; 7点: 50.3; 8点: 56.6; 9点: 56.6; 10点: 56.6
| 冷机功率 | 0点: 376; 1点: 376; 2点: 376; 3点: 376; 4点: 376; 5点: 376; 6点: 376; 7点: 376; 8点: 392; 9点: 392; 10点: 392
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6
| 冷冻水泵功率（KW） | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2
| 冷冻水流量（m³/h) | 542 | 546 | 545 | 543 | 546 | 549 | 545 | 527 | 535 | 535 | 535 | 837 | 845 | 839 | 829 | 840 | 827 | 839 | 841 | 829 | 846 | 805 | 822 | 816
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8
| 冷却水泵功率（KW） | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2
| 冷却水流量（m³/h) | 769 | 737 | 778 | 776 | 774 | 739 | 774 | 769 | 789 | 789 | 789 | 940 | 937 | 945 | 927 | 933 | 942 | 927 | 936 | 931 | 932 | 934 | 958 | 922
| 冷塔频率（HZ） | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2
| 冷塔功率（KW） | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2
| 集水器1回水温度（℃） | 0点: 22.1; 1点: 22.1; 2点: 22.1; 3点: 22.1; 4点: 22.1; 5点: 22.1; 6点: 22.1; 7点: 22.1; 8点: 22.1; 9点: 22.1; 10点: 22.1
| 集水器2回水温度（℃） | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2
| 分水器1供水温度（℃） | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
| 分水器2供水温度（℃） | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8
| 压差（KPA） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 101 | 101 | 102 | 102 | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102

## 2月16日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 48.8 | 53.7 | 57.4 | 55.9 | 54.5 | 53.6 | 54.3 | 55.6 | 59.3 | 52.8 | 46.8 | 40.2 | 40 | 44.1 | 41 | 43.8 | 45.9 | 45.9 | 48.1 | 49.1 | 43.8 | 45.9 | 45.9 | 48.1
| 室外湿球（℃） | 1.3 | 1.3 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 3.8 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4 | 5.1 | 5.7 | 5.8 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 5.7 | 5.8 | 4.7
| 室外干球（℃） | 5.5 | 5 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 5 | 5.2 | 5.8 | 7.1 | 8.3 | 9.8 | 9.8 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 10.6 | 10.7 | 9.2 | 9.5 | 9.5 | 10.6 | 10.7 | 9.2
1#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.5 | 19.6 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.5
| 板换冷冻出水温度 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15.1 | 15.2 | 15 | 15 | 15 | 15.1
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9
| 板换冷却出水温度 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8
| 冷塔出水温度 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7
| 冷塔回水温度 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6
| 冷冻水泵功率（KW） | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6
| 冷却水泵功率（KW） | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5
| 冷塔功率（KW） | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19.5 | 20 | 20 | 20
| 板换冷冻出水温度 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.5 | 16.2 | 16.2 | 16.2
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3
| 板换冷却出水温度 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2
| 冷塔出水温度 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6
| 冷塔回水温度 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6
| 冷冻水泵功率（KW） | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2
| 冷冻水流量（m³/h) | 854 | 805 | 817 | 809 | 796 | 803 | 811 | 816 | 823 | 831 | 833 | 839 | 829 | 827 | 831 | 830 | 827 | 831 | 845 | 836 | 830 | 827 | 831 | 845
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8
| 冷却水泵功率（KW） | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2
| 冷却水流量（m³/h) | 922 | 964 | 944 | 926 | 951 | 933 | 945 | 966 | 959 | 971 | 967 | 971 | 992 | 989 | 978 | 983 | 967 | 986 | 978 | 989 | 983 | 967 | 986 | 978
| 冷塔频率（HZ） | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2
| 冷塔功率（KW） | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2
集水器1回水温度（℃）
| 集水器2回水温度（℃） | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2
| 分水器1供水温度（℃） | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
| 分水器2供水温度（℃） | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8
| 压差（KPA） | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 100 | 100 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 98 | 98 | 98

## 2月17日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 48.8 | 53.7 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 72.4 | 70.5 | 62 | 62 | 58.1 | 55.1 | 55.7 | 54.9 | 58.3 | 61.4 | 64.3 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 室外湿球（℃） | 1.3 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 6.5 | 7.3 | 9.1 | 9.1 | 10.5 | 11.7 | 11.7 | 12.3 | 12.4 | 11.9 | 11.4 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2
| 室外干球（℃） | 5.5 | 5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 8.5 | 9.5 | 12.4 | 12.4 | 14.7 | 16.7 | 16.7 | 17.4 | 16.9 | 16 | 15.1 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7
1#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
| 冷机冷冻回水温度 | 13点: 17.6; 14点: 17.6; 15点: 17.6; 16点: 17.6; 17点: 17.6; 18点: 17.6; 19点: 17.6; 20点: 17.6; 21点: 17.6; 22点: 17.6; 23点: 17.6
| 冷机冷冻出水温度 | 13点: 12.9; 14点: 12.9; 15点: 12.9; 16点: 12.9; 17点: 12.9; 18点: 12.9; 19点: 12.9; 20点: 12.9; 21点: 12.9; 22点: 12.9; 23点: 12.9
| 板换冷冻回水温度 | 0点: 19; 1点: 19; 2点: 19; 3点: 19; 4点: 19; 5点: 19; 6点: 19; 7点: 19; 8点: 20.1; 9点: 20.1; 10点: 20.1; 11点: 20.1; 12点: 20.2
| 板换冷冻出水温度 | 0点: 14.6; 1点: 14.6; 2点: 14.6; 3点: 14.6; 4点: 14.6; 5点: 14.6; 6点: 14.6; 7点: 14.6; 8点: 15.8; 9点: 15.8; 10点: 15.8; 11点: 15.8; 12点: 16
| 冷机冷却回水温度 | 13点: 19.2; 14点: 19.2; 15点: 19.2; 16点: 19.2; 17点: 19.2; 18点: 19.2; 19点: 19.2; 20点: 19.2; 21点: 19.2; 22点: 19.2; 23点: 19.2
| 冷机冷却出水温度 | 13点: 23.5; 14点: 23.5; 15点: 23.5; 16点: 23.5; 17点: 23.5; 18点: 23.5; 19点: 23.5; 20点: 23.5; 21点: 23.5; 22点: 23.5; 23点: 23.5
| 板换冷却回水温度 | 0点: 12.9; 1点: 12.9; 2点: 12.9; 3点: 12.9; 4点: 12.9; 5点: 12.9; 6点: 12.9; 7点: 12.9; 8点: 14; 9点: 14; 10点: 14; 11点: 14; 12点: 14
| 板换冷却出水温度 | 0点: 16.8; 1点: 16.8; 2点: 16.8; 3点: 16.8; 4点: 16.8; 5点: 16.8; 6点: 16.8; 7点: 16.8; 8点: 18; 9点: 18; 10点: 18; 11点: 18; 12点: 18
| 冷塔出水温度 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4
| 冷塔回水温度 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5
| 冷机电流百分比（%） | 13点: 45.1; 14点: 45.1; 15点: 45.1; 16点: 45.1; 17点: 45.1; 18点: 45.1; 19点: 45.1; 20点: 45.1; 21点: 45.1; 22点: 45.1; 23点: 45.1
| 冷机功率 | 13点: 345; 14点: 351; 15点: 349; 16点: 353; 17点: 342; 18点: 339; 19点: 352; 20点: 349; 21点: 353; 22点: 342; 23点: 339
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6
| 冷冻水泵功率（KW） | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2
| 冷冻水流量（m³/h) | 13点: 633; 14点: 636; 15点: 648; 16点: 632; 17点: 651; 18点: 640; 19点: 635; 20点: 648; 21点: 632; 22点: 651; 23点: 640
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6
| 冷却水泵功率（KW） | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1
| 冷却水流量（m³/h) | 13点: 714; 14点: 714; 15点: 714; 16点: 714; 17点: 714; 18点: 714; 19点: 714; 20点: 714; 21点: 714; 22点: 714; 23点: 714
| 冷塔频率（HZ） | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 33.4/33.2/33.1 | 1/0.7/1.2 | 1/0.7/1.2
| 冷塔功率（KW） | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 24.6 | 0 | 0
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
| 冷机冷冻回水温度 | 13点: 18.3; 14点: 18.3; 15点: 18.3; 16点: 18.3; 17点: 18.3; 18点: 18.3; 19点: 18.3; 20点: 18.3; 21点: 18.3; 22点: 18.3; 23点: 18.3
| 冷机冷冻出水温度 | 13点: 14; 14点: 14; 15点: 14; 16点: 14; 17点: 14; 18点: 14; 19点: 14; 20点: 14; 21点: 14; 22点: 14; 23点: 14
| 板换冷冻回水温度 | 0点: 19.5; 1点: 19.5; 2点: 19.5; 3点: 19.5; 4点: 19.5; 5点: 19.5; 6点: 19.5; 7点: 19.5; 8点: 20.5; 9点: 20.5; 10点: 20.5; 11点: 20.5; 12点: 20.5
| 板换冷冻出水温度 | 0点: 16.5; 1点: 16.5; 2点: 16.5; 3点: 16.5; 4点: 16.5; 5点: 16.5; 6点: 16.5; 7点: 16.5; 8点: 17; 9点: 17; 10点: 17; 11点: 17; 12点: 17
| 冷机冷却回水温度 | 13点: 22.3; 14点: 22.3; 15点: 22.3; 16点: 22.3; 17点: 22.3; 18点: 22.3; 19点: 22.3; 20点: 22.3; 21点: 22.3; 22点: 22.3; 23点: 22.3
| 冷机冷却出水温度 | 13点: 26.7; 14点: 26.7; 15点: 26.7; 16点: 26.7; 17点: 26.7; 18点: 26.7; 19点: 26.7; 20点: 26.7; 21点: 26.7; 22点: 26.7; 23点: 26.7
| 板换冷却回水温度 | 0点: 14.3; 1点: 14.3; 2点: 14.3; 3点: 14.3; 4点: 14.3; 5点: 14.3; 6点: 14.3; 7点: 14.3; 8点: 14.3; 9点: 14.3; 10点: 14.3; 11点: 14.3; 12点: 14.3
| 板换冷却出水温度 | 0点: 17.2; 1点: 17.2; 2点: 17.2; 3点: 17.2; 4点: 17.2; 5点: 17.2; 6点: 17.2; 7点: 17.2; 8点: 17.2; 9点: 17.2; 10点: 17.2; 11点: 17.2; 12点: 17.2
| 冷塔出水温度 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3
| 冷塔回水温度 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8
| 冷机电流百分比（%） | 13点: 60.1; 14点: 60.1; 15点: 60.1; 16点: 60.1; 17点: 60.1; 18点: 60.1; 19点: 60.1; 20点: 60.1; 21点: 60.1; 22点: 60.1; 23点: 60.1
| 冷机功率 | 13点: 403; 14点: 403; 15点: 403; 16点: 403; 17点: 403; 18点: 403; 19点: 403; 20点: 403; 21点: 403; 22点: 403; 23点: 403
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6
| 冷冻水泵功率（KW） | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2
| 冷冻水流量（m³/h) | 854 | 805 | 817 | 821 | 835 | 840 | 815 | 829 | 813 | 827 | 831 | 817 | 817 | 538 | 542 | 549 | 535 | 539 | 540 | 547 | 549 | 535 | 539 | 540
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8
| 冷却水泵功率（KW） | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2
| 冷却水流量（m³/h) | 922 | 964 | 944 | 951 | 963 | 942 | 929 | 921 | 919 | 932 | 940 | 926 | 921 | 752 | 746 | 749 | 751 | 739 | 735 | 748 | 749 | 751 | 739 | 735
| 冷塔频率（HZ） | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2
| 冷塔功率（KW） | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2
集水器1回水温度（℃）
| 集水器2回水温度（℃） | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2
| 分水器1供水温度（℃） | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
| 分水器2供水温度（℃） | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8
| 压差（KPA） | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 100 | 98 | 98 | 100 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 100 | 101 | 101 | 101

## 2月18日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 68.6 | 75.5 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 76.1 | 78.4 | 74.7 | 75.7 | 76.4 | 75.7 | 70.1 | 59.1 | 52.9 | 53.2 | 55.2 | 56.5 | 60 | 51.9 | 61.8 | 63.5 | 63.4 | 65.1
| 室外湿球（℃） | 11.9 | 11.9 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.8 | 13.5 | 14 | 14.5 | 14.5 | 16 | 22.6 | 17.8 | 17.9 | 17.7 | 17.6 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 17.2
| 室外干球（℃） | 15 | 14.3 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 16.1 | 16.5 | 16.9 | 17 | 19.4 | 17.3 | 24.4 | 24.4 | 23.8 | 23.4 | 22.4 | 22 | 22 | 21.5 | 22.1 | 22
1#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
| 冷机冷冻回水温度 | 17.6 | 17.7 | 17.9 | 17.9 | 18.6 | 18.5 | 18.5 | 18.9 | 18.4 | 17.5 | 17.5 | 18.6 | 18.1 | 18.2 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18 | 18.1 | 17.6 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9
| 冷机冷冻出水温度 | 17.5 | 13.3 | 13.9 | 13.9 | 15.3 | 14 | 14 | 15.4 | 18.3 | 17.5 | 12.8 | 14.4 | 13.4 | 13.5 | 13.5 | 13.4 | 13.3 | 13.4 | 13.2 | 12.9 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
| 冷机冷却回水温度 | 18.7 | 25.8 | 28.7 | 28.7 | 22.3 | 27.5 | 30 | 21.9 | 22.5 | 19.6 | 21.2 | 23.1 | 21.6 | 22.1 | 22 | 21.9 | 21.8 | 21.9 | 21.8 | 19.2 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9
| 冷机冷却出水温度 | 18.8 | 21.9 | 24.8 | 24.8 | 19.1 | 23.4 | 25.7 | 17.6 | 22.4 | 19.5 | 25.5 | 27.2 | 26 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.2 | 26.3 | 26.2 | 23.5 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
| 冷塔出水温度 | 17.9 | 21.9 | 24.6 | 24.6 | 18.8 | 22.7 | 25.6 | 17.2 | 22.5 | 18.8 | 21.7 | 22.6 | 21.6 | 22.2 | 22.2 | 22 | 21.8 | 21.9 | 21.9 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4
| 冷塔回水温度 | 20.1 | 26.8 | 27.8 | 27.8 | 19.2 | 28.9 | 29.5 | 20.7 | 22.2 | 20.2 | 25.2 | 28.5 | 25.8 | 26.4 | 26.4 | 26.3 | 26.2 | 26.3 | 26.2 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5
| 冷机电流百分比（%） | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 0 | 0 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 49.1 | 49.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 49 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1
| 冷机功率 | 342 | 339 | 339 | 342 | 339 | 339 | 342 | 339 | 0 | 0 | 345 | 351 | 349 | 353 | 342 | 339 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6
| 冷冻水泵功率（KW） | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2
| 冷冻水流量（m³/h) | 651 | 632 | 632 | 651 | 632 | 632 | 651 | 640 | 642 | 634 | 637 | 636 | 643 | 641 | 640 | 637 | 638 | 649 | 647 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.6 | 47.8 | 47.8 | 48.6 | 47.8 | 47.8 | 48.6 | 47.8 | 39.7 | 47.8 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6
| 冷却水泵功率（KW） | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 86 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1
| 冷却水流量（m³/h) | 714 | 702 | 702 | 714 | 702 | 702 | 714 | 702 | 554 | 556 | 720 | 676 | 718 | 715 | 717 | 720 | 717 | 714 | 717 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714
| 冷塔频率（HZ） | 36.6/36.2/36.8 | 45.9/45.7/46 | 1.1/0.7/34.7 | 1.1/0.7/34.7 | 1/0.7/1.2 | 45.9/45.7/46 | 1/0.7/1.2 | 1/0.7/1.2 | 1/0.7/35.8 | 14.2/34.7/34.2 | 1/0.7/0.5 | 47.3/47.1/48.1 | 31.8/31.5/32 | 38.5/38.6/38.6 | 43.3/47.1/43.5 | 43.3/43.6/44.3 | 43.8/43.5/44.2 | 43.3/42.7/43.5 | 41.5/41.4/41.6 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5
| 冷塔功率（KW） | 21.2 | 29.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 8.1 | 19.8 | 0 | 30.2 | 18.7 | 22.3 | 30.1 | 28.9 | 28.7 | 27.9 | 27.8 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
| 冷机冷冻回水温度 | 18.3 | 18.5 | 18.6 | 18.6 | 19.6 | 18.8 | 18.9 | 20 | 19.4 | 18.4 | 18.1 | 19 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.8 | 18.9 | 18.8 | 18.3 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8
| 冷机冷冻出水温度 | 14 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 13.7 | 13.7 | 14.6 | 14.5 | 14.2 | 14 | 13.9 | 15 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15 | 15.7 | 15.1 | 14 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
| 冷机冷却回水温度 | 22.3 | 19.4 | 23.9 | 23.9 | 21.4 | 21.6 | 21.9 | 21.6 | 21 | 22.1 | 20.6 | 22.2 | 21.8 | 21.7 | 22.3 | 22 | 21.9 | 22 | 21.8 | 22.3 | 21 | 21 | 21 | 21
| 冷机冷却出水温度 | 26.7 | 23.7 | 28.7 | 28.7 | 26.8 | 26.7 | 27.3 | 27 | 26 | 26.6 | 25.1 | 27.6 | 25.9 | 25.7 | 26.3 | 26.1 | 25.9 | 26 | 25.8 | 26.7 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
| 冷塔出水温度 | 22.3 | 20.3 | 23.1 | 23.1 | 21.1 | 19.8 | 21.9 | 21.5 | 20.7 | 22 | 20.6 | 22.4 | 21.8 | 21.6 | 22.3 | 22 | 21.9 | 22.1 | 21.9 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3
| 冷塔回水温度 | 26.8 | 23.3 | 29.4 | 29.4 | 27 | 23.9 | 27.3 | 26.9 | 26 | 26.7 | 25.2 | 27.5 | 26.1 | 25.7 | 26.4 | 26.1 | 25.8 | 25.9 | 25.7 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8
| 冷机电流百分比（%） | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 67.1 | 61.2 | 58.3 | 75.1 | 53.8 | 53.2 | 54.5 | 54.1 | 53 | 53 | 53.2 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 60.1
| 冷机功率 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 431 | 433 | 433 | 524 | 403 | 408 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6
| 冷冻水泵功率（KW） | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2
| 冷冻水流量（m³/h) | 539 | 540 | 522 | 538 | 544 | 540 | 540 | 535 | 523 | 540 | 542 | 542 | 555 | 540 | 546 | 551 | 546 | 537 | 528 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8
| 冷却水泵功率（KW） | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.3 | 117.4 | 117.5 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2
| 冷却水流量（m³/h) | 739 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 770 | 755 | 769 | 782 | 777 | 751 | 752 | 764 | 762 | 776 | 747 | 757 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748
| 冷塔频率（HZ） | 0.1/0.3/0.1/0.1 | 0.1/0.3/0.1/0.1 | 49.4/50/49.2/49.3 | 49.4/50/49.2/49.3 | 49.4/50/49.2/49.3 | 33.9/34.5/33.8/33.9 | 33.9/34.5/33.8/33.9 | 33.9/34.5/33.8/33.9 | 44.9/45.7/44.8/44.8 | 49.4/50/49.3/49.3 | 46/46.9/45.9/45.9 | 30.3/30.9/30.2/30.8 | 49.1/50/49/49 | 33.4/34/33.3/33.3 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 38.3/39/38.2/38.2 | 38.1/38.8/38/38.1 | 37.6/38.2/37.5/37.4 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2
| 冷塔功率（KW） | 0 | 0 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 27.8 | 33.9 | 28.7 | 23.2 | 33.8 | 24.9 | 22.7 | 26.7 | 26.7 | 25.8 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1
集水器1回水温度（℃）
| 集水器2回水温度（℃） | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2
| 分水器1供水温度（℃） | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
| 分水器2供水温度（℃） | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8
| 压差（KPA） | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 102 | 102 | 98 | 100 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101

## 2月19日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 78.6 | 82.5 | 83.1 | 83.4 | 83.5 | 83.2 | 83.1 | 85.4 | 88 | 93.4 | 87.6 | 87.1 | 87 | 86.9 | 90.3 | 53.2 | 89.3 | 92.2 | 93 | 93.5 | 91.3 | 93.5 | 92.7 | 92
| 室外湿球（℃） | 11.9 | 11.9 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.8 | 15.5 | 15.6 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 14.7 | 11.5 | 10.2 | 8.7 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7 | 6.8 | 6.7 | 6.6
| 室外干球（℃） | 15 | 14.3 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 16.9 | 16.3 | 18.6 | 18.7 | 18.8 | 16.4 | 12.8 | 11.5 | 9.9 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.5
1#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
| 冷机冷冻回水温度 | 17.6 | 17.7 | 17.9 | 17.9 | 18.6 | 18.5 | 18.5 | 18.9 | 17.9 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.6 | 17.7 | 18.1
| 冷机冷冻出水温度 | 17.5 | 13.3 | 13.9 | 13.9 | 15.3 | 14 | 14 | 15.4 | 13.8 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 12.9 | 13.4 | 13.4
| 板换冷冻回水温度 | 16点: 19.1; 17点: 18.7; 18点: 19; 19点: 19.6; 20点: 19.6; 21点: 19.6; 22点: 19.6; 23点: 19.6
| 板换冷冻出水温度 | 16点: 17.2; 17点: 15; 18点: 15.2; 19点: 15.5; 20点: 15.5; 21点: 15.5; 22点: 15.5; 23点: 15.5
| 冷机冷却回水温度 | 18.7 | 25.8 | 28.7 | 28.7 | 22.3 | 27.5 | 30 | 21.9 | 26.6 | 26.5 | 22.1 | 23.1 | 22.1 | 21.6 | 24.8 | 21.9
| 冷机冷却出水温度 | 18.8 | 21.9 | 24.8 | 24.8 | 19.1 | 23.4 | 25.7 | 17.6 | 22.2 | 22.1 | 26.5 | 27.2 | 26.6 | 26 | 29 | 26.4
| 板换冷却回水温度 | 16点: 16.1; 17点: 13.6; 18点: 13.8; 19点: 13.9; 20点: 13.9; 21点: 13.9; 22点: 13.9; 23点: 13.9
| 板换冷却出水温度 | 16点: 18.6; 17点: 17; 18点: 17.3; 19点: 17.6; 20点: 17.6; 21点: 17.6; 22点: 17.6; 23点: 17.6
| 冷塔出水温度 | 17.9 | 21.9 | 24.6 | 24.6 | 18.8 | 22.7 | 25.6 | 17.2 | 22 | 21.9 | 21.9 | 22.6 | 22 | 21.3 | 24.2 | 22 | 15.3 | 13.3 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6
| 冷塔回水温度 | 20.1 | 26.8 | 27.8 | 27.8 | 19.2 | 28.9 | 29.5 | 20.7 | 26.5 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.5 | 26.1 | 28.7 | 26.3 | 18.5 | 16.7 | 17 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3
| 冷机电流百分比（%） | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 49 | 49 | 49 | 47.1 | 49 | 49 | 49 | 45.1
| 冷机功率 | 342 | 339 | 339 | 342 | 339 | 339 | 342 | 339 | 343 | 343 | 345 | 340 | 345 | 353 | 342 | 339
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6
| 冷冻水泵功率（KW） | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2
| 冷冻水流量（m³/h) | 651 | 632 | 632 | 651 | 632 | 632 | 651 | 640 | 647 | 653 | 648 | 636 | 643 | 643 | 640 | 637
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.6 | 47.8 | 47.8 | 48.6 | 47.8 | 47.8 | 48.6 | 47.8 | 39.7 | 47.8 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7
| 冷却水泵功率（KW） | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 86 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 89.4 | 89.4 | 89.4 | 89.4 | 89.4 | 89.4 | 89.4 | 89.4
| 冷却水流量（m³/h) | 714 | 702 | 702 | 714 | 702 | 702 | 714 | 702 | 720 | 716 | 716 | 676 | 718 | 685 | 717 | 720
| 冷塔频率（HZ） | 36.6/36.2/36.8 | 45.9/45.7/46 | 1.1/0.7/34.7 | 1.1/0.7/34.7 | 1/0.7/1.2 | 45.9/45.7/46 | 1/0.7/1.2 | 1/0.7/1.2 | 30.7/30.7/31 | 33.9/33.5/34.2 | 34.8/34.5/34.9 | 47.3/47.1/48.1 | 31.8/31.5/32 | 34.6/34.3/34.8 | 1.1/0.7/35.3 | 43.3/43.6/44.3 | 49.2/49/49.3 | 41.2/41.2/41.4 | 41.2/41.2/41.4 | 41.2/41.2/41.4 | 41.2/41.2/41.4 | 41.2/41.2/41.4 | 41.2/41.2/41.4 | 41.2/41.2/41.4
| 冷塔功率（KW） | 20.7 | 25.8 | 16 | 16 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 21 | 21.4 | 22.4 | 28.6 | 21.2 | 21.2 | 16 | 26.3 | 30 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 混合模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
| 冷机冷冻回水温度 | 18.3 | 18.5 | 18.6 | 18.6 | 19.6 | 18.8 | 18.9 | 20 | 18.7 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 19.9
| 冷机冷冻出水温度 | 14 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 13.7 | 13.7 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.8
| 板换冷冻回水温度 | 16点: 21.3; 17点: 18.8; 18点: 19.2; 19点: 20.1; 20点: 20.1; 21点: 20.1; 22点: 20.1; 23点: 20.1
| 板换冷冻出水温度 | 16点: 18.8; 17点: 17.5; 18点: 17; 19点: 16.2; 20点: 16.2; 21点: 16.2; 22点: 16.2; 23点: 16.2
| 冷机冷却回水温度 | 22.3 | 19.4 | 23.9 | 23.9 | 21.4 | 21.6 | 21.9 | 21.6 | 20.1 | 21.2 | 21.3 | 21.6 | 21.8 | 21.7 | 22.3 | 22 | 22.5
| 冷机冷却出水温度 | 26.7 | 23.7 | 28.7 | 28.7 | 26.8 | 26.7 | 27.3 | 27 | 24.2 | 25.1 | 25.3 | 25.4 | 25.9 | 25.7 | 26.3 | 26.1 | 26.8
| 板换冷却回水温度 | 16点: 22.5; 17点: 16.5; 18点: 15.2; 19点: 13.3; 20点: 13.3; 21点: 13.3; 22点: 13.3; 23点: 13.3
| 板换冷却出水温度 | 16点: 19.1; 17点: 17.8; 18点: 17.5; 19点: 17.1; 20点: 17.1; 21点: 17.1; 22点: 17.1; 23点: 17.1
| 冷塔出水温度 | 22.3 | 20.3 | 23.1 | 23.1 | 21.1 | 19.8 | 21.9 | 21.5 | 20.4 | 21.2 | 21.4 | 22.4 | 21.8 | 21.6 | 22.3 | 22 | 21.8 | 16.5 | 15.1 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4
| 冷塔回水温度 | 26.8 | 23.3 | 29.4 | 29.4 | 27 | 23.9 | 27.3 | 26.9 | 24.1 | 25 | 25.3 | 25.2 | 25 | 25.7 | 26.4 | 26.1 | 27.1 | 18 | 17.5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
| 冷机电流百分比（%） | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 53.8 | 53.8 | 53.6 | 54 | 54 | 53.2 | 54.5 | 54.1 | 59.9
| 冷机功率 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 392 | 392 | 433 | 433 | 433 | 408 | 403 | 403 | 432
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6
| 冷冻水泵功率（KW） | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2
| 冷冻水流量（m³/h) | 539 | 540 | 522 | 538 | 544 | 540 | 540 | 535 | 538 | 545 | 553 | 542 | 555 | 540 | 546 | 551 | 531 | 680 | 752 | 832 | 841 | 851 | 849 | 839
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8
| 冷却水泵功率（KW） | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.3 | 117.4 | 117.5 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2
| 冷却水流量（m³/h) | 739 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 770 | 745 | 744 | 742 | 777 | 751 | 752 | 764 | 762 | 730 | 791 | 824 | 938 | 929 | 950 | 951 | 942
| 冷塔频率（HZ） | 0.1/0.3/0.1/0.1 | 0.1/0.3/0.1/0.1 | 49.4/50/49.2/49.3 | 49.4/50/49.2/49.3 | 49.4/50/49.2/49.3 | 33.9/34.5/33.8/33.9 | 33.9/34.5/33.8/33.9 | 33.9/34.5/33.8/33.9 | 0.1/0.3/0.1/0.1 | 30.3/30.9/30.2/30.3 | 46/46.9/45.9/45.9 | 30.3/30.9/30.2/30.8 | 49.1/50/49/49 | 33.4/34/33.3/33.3 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 38.3/39/38.2/38.2 | 31.4/32.1/31.4/31.4 | 40.9/41.7/40.9/40.9 | 40.9/41.7/40.9/40.9 | 47.3/48.1/47.2/47.2 | 47.3/48.1/47.2/47.2 | 47.3/48.1/47.2/47.2 | 47.3/48.1/47.2/47.2 | 47.3/48.1/47.2/47.2
| 冷塔功率（KW） | 0 | 0 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 15.2 | 15.2 | 14.9 | 0 | 14.6 | 30.6 | 15.2 | 33.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19.7
集水器1回水温度（℃）
| 集水器1回水温度（℃） | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 21.2 | 20.9 | 20.8 | 20.4 | 20.3 | 20.1 | 20.1 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3
| 集水器2回水温度（℃） | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 19.7 | 19.7 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4
| 分水器1供水温度（℃） | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15.6 | 14.7 | 14.7 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1
| 分水器2供水温度（℃） | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6
| 压差（KPA） | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 102 | 102 | 98 | 100 | 100 | 101 | 101 | 96 | 89 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 99 | 100

## 2月20日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 93.3 | 93.2 | 93.2 | 93.3 | 93.1 | 93 | 92.9 | 92.5 | 91.3 | 93.5 | 92.7 | 92 | 93.3 | 93.2 | 92.3 | 90.2 | 89.3 | 88.6 | 87.2 | 87.5 | 90.2 | 90.7 | 92.1 | 92.1
| 室外湿球（℃） | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.3
| 室外干球（℃） | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.8 | 8 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 8.3
1#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.6 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19 | 19 | 19 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.5 | 19.6 | 19.8 | 19.6 | 19.6 | 19.6
| 板换冷冻出水温度 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15.1 | 15.2 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 13.9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9
| 板换冷却出水温度 | 17.6 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 17.7 | 17.6 | 17.6 | 17.6
| 冷塔出水温度 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 13.5 | 13.6 | 13.6 | 13.6
| 冷塔回水温度 | 17.3 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 17.3
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6
| 冷冻水泵功率（KW） | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7
| 冷却水泵功率（KW） | 89.4 | 89.4 | 89.4 | 89.4 | 89.4 | 89.4 | 89.4 | 89.4 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 89.4 | 89.4 | 89.4 | 89.4
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 41.2/41.2/41.4 | 41.2/41.2/41.4 | 41.2/41.2/41.4 | 41.2/41.2/41.4 | 41.2/41.2/41.4 | 41.2/41.2/41.4 | 41.2/41.2/41.4 | 41.2/41.2/41.4 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 49.3/49.1/49.5 | 41.2/41.2/41.4 | 41.2/41.2/41.4 | 41.2/41.2/41.4 | 41.2/41.2/41.4
| 冷塔功率（KW） | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1
| 板换冷冻出水温度 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3
| 板换冷却出水温度 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1
| 冷塔出水温度 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4
| 冷塔回水温度 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6
| 冷冻水泵功率（KW） | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2
| 冷冻水流量（m³/h) | 839 | 837 | 845 | 843 | 851 | 829 | 837 | 942 | 823 | 831 | 833 | 839 | 829 | 827 | 831 | 830 | 827 | 831 | 845 | 836 | 841 | 851 | 849 | 839
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8
| 冷却水泵功率（KW） | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2
| 冷却水流量（m³/h) | 942 | 952 | 943 | 929 | 932 | 937 | 940 | 945 | 959 | 971 | 967 | 971 | 992 | 989 | 978 | 983 | 967 | 986 | 978 | 989 | 929 | 950 | 951 | 942
| 冷塔频率（HZ） | 47.3/48.1/47.2/47.2 | 47.3/48.1/47.2/47.2 | 47.3/48.1/47.2/47.2 | 47.3/48.1/47.2/47.2 | 47.3/48.1/47.2/47.2 | 47.3/48.1/47.2/47.2 | 47.3/48.1/47.2/47.2 | 47.3/48.1/47.2/47.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 30.3/30.9/30.2/30.2 | 47.3/48.1/47.2/47.2 | 47.3/48.1/47.2/47.2 | 47.3/48.1/47.2/47.2 | 47.3/48.1/47.2/47.2
| 冷塔功率（KW） | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 21 | 21 | 21 | 21
集水器1回水温度（℃）
| 集水器1回水温度（℃） | 22 | 22 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3
| 集水器2回水温度（℃） | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4
| 分水器1供水温度（℃） | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1
| 分水器2供水温度（℃） | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6
| 压差（KPA） | 100 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 100 | 100 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 100

## 2月21号
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 93.2 | 94.7 | 93.2 | 93.3 | 92.9 | 93.8 | 92.8 | 91.8 | 91.6 | 87.9 | 86.7 | 83.7 | 87 | 91.7 | 90 | 91.1 | 91.8 | 91.5 | 89.4 | 89.4 | 88.8 | 88 | 88 | 88
| 室外湿球（℃） | 7.8 | 7 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 5.1 | 4.4 | 4 | 3.5 | 3.3 | 3 | 2.9 | 2.5 | 3.3 | 2.9 | 2.8 | 2.4 | 2 | 2 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.1
| 室外干球（℃） | 8 | 7.5 | 7.2 | 7.1 | 6.9 | 6.7 | 6 | 5.4 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.1 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 1.7 | 1.4
1#系统 | 运行模式 | 23点: 板换模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
| 板换冷冻回水温度（℃） | 23点: 21.2
| 板换冷冻出水温度（℃） | 23点: 17.2
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
| 板换冷却回水温度（℃） | 23点: 14.4
| 板换冷却出水温度（℃） | 23点: 19.9
| 冷塔出水温度（℃） | 23点: 13.2
| 冷塔回水温度（℃） | 23点: 18.9
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
| 冷冻水泵频率（HZ） | 23点: 38.5
| 冷冻水泵功率（KW） | 23点: 72
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 23点: 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 23点: 160
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 23点: 48.3/48.3/49.2
| 冷塔功率（KW） | 23点: 4.3/3.9/3.6
2#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.6 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.8 | 20.2 | 20.3 | 21.3
| 板换冷冻出水温度 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 17.7
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 13.9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 15
| 板换冷却出水温度 | 17.6 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.3 | 18.8 | 18.5 | 20.1
| 冷塔出水温度 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.2 | 13.6 | 23.5 | 14.1
| 冷塔回水温度 | 17.3 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18 | 18.4 | 18.5 | 19.7
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 38.4
| 冷冻水泵功率（KW） | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 71
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7
| 冷却水泵功率（KW） | 89.4 | 89.4 | 89.4 | 89.4 | 89.4 | 89.4 | 89.4 | 89.4 | 89.4 | 89.4 | 89.4 | 89.4 | 89.4 | 89.4 | 89.4 | 89.4 | 89.4 | 89.4 | 89.4 | 89.4 | 89.4 | 89.4 | 89.4 | 89.4
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 41.2/41.2/41.4 | 41.2/41.2/41.4 | 41.2/41.2/41.4 | 41.2/41.2/41.4 | 41.2/41.2/41.4 | 41.2/41.2/41.4 | 41.2/41.2/41.4 | 41.2/41.2/41.4 | 33.1/33/1.1 | 33.1/33/1.1 | 33.1/33/1.1 | 33.1/33/1.1 | 33.1/33/1.1 | 33.1/33/1.1 | 33.1/33/1.1 | 33.1/33/1.1 | 33.1/33/1.1 | 33.1/33/1.1 | 33.1/33/1.1 | 33.1/33/1.1 | 33.1/33/1.1 | 33.1/33/1.1 | 33.1/33/1.1 | 33.1/33/1.1
| 冷塔功率（KW） | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 5.1/6.2/0 | 5.1/6.2/0 | 5.1/6.2/0 | 5.1/6.2/0 | 5.1/6.2/0 | 5.1/6.2/0 | 5.1/6.2/0 | 5.1/6.2/0 | 5.1/6.2/0 | 5.1/6.2/0 | 5.1/6.2/0 | 5.1/6.2/0 | 5.1/6.2/0 | 5.1/6.2/0 | 5.1/6.2/0 | 5.1/6.2/0
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.5
| 板换冷冻出水温度 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15.8 | 16.3 | 16.4
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.4 | 12.6 | 13.3
| 板换冷却出水温度 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16.8 | 17.2 | 17.4
| 冷塔出水温度 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.6 | 13.2 | 13.3
| 冷塔回水温度 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 17.4 | 17.3
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1
| 冷冻水泵功率（KW） | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 52.9
| 冷冻水流量（m³/h) | 839 | 837 | 845 | 843 | 851 | 829 | 837 | 942 | 892 | 879 | 865 | 873 | 871 | 869 | 847 | 861 | 850 | 851 | 839 | 846 | 837 | 822 | 849
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117
| 冷却水流量（m³/h) | 942 | 952 | 943 | 929 | 932 | 937 | 940 | 945 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 919 | 925 | 902
| 冷塔频率（HZ） | 47.3/48.1/47.2/47.2 | 47.3/48.1/47.2/47.2 | 47.3/48.1/47.2/47.2 | 47.3/48.1/47.2/47.2 | 47.3/48.1/47.2/47.2 | 47.3/48.1/47.2/47.2 | 47.3/48.1/47.2/47.2 | 47.3/48.1/47.2/47.2 | 30.3/30.9/30.2/30.3 | 30.3/30.9/30.2/30.3 | 30.3/30.9/30.2/30.3 | 30.3/30.9/30.2/30.3 | 30.3/30.9/30.2/30.3 | 30.3/30.9/30.2/30.3 | 30.3/30.9/30.2/30.3 | 30.3/30.9/30.2/30.3 | 30.3/30.9/30.2/30.3 | 30.3/30.9/30.2/30.3 | 30.3/30.9/30.2/30.3 | 30.3/30.9/30.2/30.3 | 30.3/31/30.3/0.1 | 31.1/3/.7/31.2/0.2 | 31/31.6/31/0.1
| 冷塔功率（KW） | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
集水器1回水温度（℃）
| 集水器1回水温度（℃） | 22 | 22 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2
| 集水器2回水温度（℃） | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3
| 分水器1供水温度（℃） | 15.1 | 15.1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 17.8
| 分水器2供水温度（℃） | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 17.6
| 压差（KPA） | 100 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93

## 2月22号
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 87.8 | 86.9 | 88.1 | 86.2 | 88 | 90.1 | 89.3 | 89.7 | 89.3 | 88 | 86.8 | 88.3 | 87.9 | 87.2 | 87.9 | 88.1 | 88.5 | 85.7 | 84.5 | 84.3 | 87.8 | 86.9 | 88.1 | 86.2
| 室外湿球（℃） | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | -0.2 | -0.1 | 0 | 0 | -0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | -0.1 | 0.1 | 0 | -0.1 | -0.5 | -0.9 | -0.9 | -0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1
| 室外干球（℃） | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0 | -0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5
1#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
| 板换冷冻回水温度（℃） | 21 | 20.3 | 20.2 | 20.9 | 21.2 | 21.2 | 21.1 | 21.1 | 21.2 | 19.9 | 19.4 | 19.6 | 19.4 | 19.2 | 19.9 | 19.5 | 19.2 | 19.4 | 19.9 | 19.4 | 21 | 20.3 | 20.2 | 20.9
| 板换冷冻出水温度（℃） | 17.8 | 17.7 | 17.5 | 17.8 | 17.2 | 17.6 | 17.6 | 17.7 | 17.7 | 14.5 | 14.1 | 16.5 | 15.9 | 15.5 | 14 | 15.4 | 16.8 | 16.6 | 15.8 | 14.4 | 17.8 | 17.7 | 17.5 | 17.8
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
| 板换冷却回水温度（℃） | 16.1 | 16.3 | 16.8 | 16.1 | 14.4 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 15 | 15 | 12.3 | 12.3 | 16.1 | 15.8 | 13.7 | 13.4 | 16.1 | 16.3 | 16.8 | 16.1
| 板换冷却出水温度（℃） | 19.7 | 19.1 | 18.5 | 19.6 | 19.9 | 19.8 | 19.7 | 19.8 | 19.8 | 17.4 | 16.8 | 18.3 | 17.6 | 17 | 17.3 | 17.3 | 17.8 | 17.9 | 18.4 | 16.8 | 19.7 | 19.1 | 18.5 | 19.6
| 冷塔出水温度（℃） | 15 | 15.2 | 15 | 15 | 13.2 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 11.5 | 11.5 | 14.1 | 13.9 | 13.6 | 12.3 | 12.3 | 14.6 | 14.5 | 12.4 | 12.5 | 15 | 15.2 | 15 | 15
| 冷塔回水温度（℃） | 18.6 | 18.1 | 17.2 | 18.4 | 18.9 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.7 | 16.4 | 15.9 | 17.3 | 16.4 | 15.9 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 17.3 | 15.8 | 18.6 | 18.1 | 17.2 | 18.4
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
| 冷冻水泵频率（HZ） | 36.6 | 36.7 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 37.3 | 37.3 | 38.5 | 37.4 | 37.4 | 35.3 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 36.6 | 36.7 | 38.5 | 36.8
| 冷冻水泵功率（KW） | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 62 | 62 | 65 | 62 | 62 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 60 | 60 | 65 | 61
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 39.7 | 39.7 | 45.1 | 39.7 | 48.7 | 39.7 | 39.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 39.7 | 39.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 44.3 | 44.3 | 39.8 | 39.8 | 39.7 | 39.7 | 45.1 | 39.7
| 冷却水泵功率（KW） | 84.9 | 84.9 | 105.1 | 84.9 | 105.1 | 84.7 | 84.7 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 84 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 84 | 84 | 84.1 | 84.1 | 105.1 | 84.1
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 0.8/45/1.5 | 0.8/34.7/1.6 | 0.7/0.8/1.6 | 0.8/43.1/1.5 | 48.3/48.3/49.2 | 0.9/48.9/1.5 | 0.8/48.9/1.5 | 0.8/48.9/1.5 | 0.8/48.9/1.5 | 32.4/32.5/33.2 | 0.7/0.8/37.4 | 0.8/42.1/1.5 | 0.8/42.1/1.5 | 0.8/0.8/1.6 | 0.8/0.8/1.6 | 0.8/33.5/1.5 | 0.8/33.5/1.6 | 0.7/34.2/1.6 | 41.3/41.2/42 | 41.3/41.2/42 | 0.8/45/1.5 | 0.8/34.7/1.6 | 0.7/0.8/1.6 | 0.8/43.1/1.5
| 冷塔功率（KW） | 0/4.8/0 | 0/5.5/0 | 0/0/0 | 0/5.5/0 | 4.3/3.9/3.6 | 0/13.8/0 | 0/13.9/0 | 0/13.9/0 | 0/13.9/0 | 4.3/5.3/5.8 | 0/0/9.6 | 0/10.2/0 | 0/10.2/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/6.2/1 | 0/6.2/0 | 0/6.3/0 | 10.3/10.2/10.4 | 10.3/10.2/10.4 | 0/4.8/0 | 0/5.5/0 | 0/0/0 | 0/5.5/0
2#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 21 | 20.3 | 20.2 | 20.9 | 21.3 | 21.2 | 21.1 | 21.2 | 21.2 | 19.6 | 19.3 | 19.8 | 19.6 | 19.2 | 19.9 | 19.5 | 19.2 | 19.2 | 19.9 | 19.4 | 21 | 20.3 | 20.2 | 20.9
| 板换冷冻出水温度 | 17.1 | 16.7 | 16.7 | 17 | 17.7 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 15.4 | 15 | 15.1 | 15 | 15 | 15.3 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 15.2 | 15.2 | 17.1 | 16.7 | 16.7 | 17
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 14.5 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 15 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 12.8 | 13.2 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.4 | 13.3 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.4 | 14.5 | 14.3 | 14.4 | 14.3
| 板换冷却出水温度 | 19.6 | 19 | 19 | 19.5 | 20.1 | 19.8 | 19.7 | 19.8 | 19.8 | 18.1 | 17.2 | 17.4 | 17.3 | 17.2 | 17.6 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.5 | 17.2 | 19.6 | 19 | 19 | 19.5
| 冷塔出水温度 | 13.6 | 13.3 | 13.4 | 13.4 | 14.1 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13.1 | 12.5 | 12.7 | 12.9 | 12.9 | 13.1 | 13.1 | 13.6 | 13.3 | 13.4 | 13.4
| 冷塔回水温度 | 19.1 | 18.6 | 18.7 | 19 | 19.7 | 19.4 | 19.3 | 19.4 | 19.3 | 17.8 | 16.9 | 17 | 16.9 | 16.8 | 17.2 | 16.9 | 16.7 | 16.7 | 17.1 | 17 | 19.1 | 18.6 | 18.7 | 19
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 36.5 | 36.6 | 36.7 | 38.4 | 38.4 | 37.2 | 37.2 | 38.4 | 37.3 | 36.6 | 35.1 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 36.5 | 36.6 | 36.7 | 38.4
| 冷冻水泵功率（KW） | 71 | 62 | 63 | 71 | 71 | 71 | 65 | 71 | 67 | 63 | 57 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 71 | 62 | 63 | 71
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7
| 冷却水泵功率（KW） | 84.3 | 84.3 | 84.3 | 84.3 | 84.3 | 84.3 | 84.3 | 84.3 | 84.3 | 84.3 | 84.3 | 104.2 | 104.2 | 104.2 | 104.2 | 104.2 | 104.2 | 104.2 | 104.2 | 104.2 | 85.1 | 85.1 | 85.1 | 85.1
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 32.4/32.3/1.1 | 33.1/32.9/1.1 | 32.8/32.7/1.1 | 33.1/33/1.1 | 33.1/33/1.1 | 33.7/33.7/1.1 | 33.2/33.1/1.1 | 33.1/33/1.1 | 35/32.9/1.1 | 30/30/33 | 1.1/37.7/37.8 | 1.1/34.9/35.2 | 1.1/34.9/35.2 | 1.1/35.9/36.2 | 1.1/35.9/36.2 | 1.1/35.9/36.2 | 1.1/36.4/36.8 | 1.1/36.4/36.8 | 1.1/34.3/34.5 | 1.1/34.3/34.5 | 32.4/32.3/1.1 | 33.1/32.9/1.1 | 32.8/32.7/1.1 | 33.1/33/1.1
| 冷塔功率（KW） | 5.1/6.2/0 | 4/4.9/0 | 5.1/6.2/0 | 5.1/6.2/0 | 5.1/6.2/0 | 4.3/5.2/0 | 4.2/5/0 | 5.1/6.2/0 | 5.6/5.9/0 | 5.2/5.4/5.1 | 0/5.9/6.2 | 0/5.5/5.9 | 0/5.5/5.9 | 0/5.7/6 | 0/5.7/6 | 0/5.7/6 | 0/5.8/6.1 | 0/5.8/6.1 | 0/5.7/5.9 | 0/5.7/5.9 | 5.1/6.2/0 | 4/4.9/0 | 5.1/6.2/0 | 5.1/6.2/0
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
集水器1回水温度（℃）
| 集水器1回水温度（℃） | 22.2 | 22.4 | 22.5 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.2 | 22.1 | 22.4 | 21.7 | 21.6 | 21.4 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 22.2 | 22.4 | 22.5 | 22.6
| 集水器2回水温度（℃） | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21 | 21 | 21.1 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.5 | 20.5 | 20.1 | 19.9 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21
| 分水器1供水温度（℃） | 17.5 | 17.5 | 17.6 | 17.5 | 17.6 | 17.5 | 17.3 | 17.4 | 17.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 17.5 | 17.5 | 17.6 | 17.5
| 分水器2供水温度（℃） | 17.5 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.3 | 16.3 | 16.4 | 14.9 | 14.9 | 15.4 | 15.8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 17.5 | 17.4 | 17.4 | 17.4
| 压差（KPA） | 93 | 98 | 93 | 94 | 98 | 94 | 95 | 93 | 95 | 100 | 99 | 98 | 99 | 98 | 98 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 98

## 2月23号
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 88.7 | 86.2 | 85.4 | 85.3 | 84 | 84.2 | 84.2 | 83.5 | 82.8 | 82.9 | 79.6 | 79.2 | 71.2 | 65.6 | 78.6 | 78.4 | 78.2 | 78.6 | 76 | 76.3 | 78.2 | 78.6 | 79 | 79.2
| 室外湿球（℃） | -0.2 | -0.3 | -0.4 | -0.6 | -0.8 | -1.1 | -1.2 | -1.2 | -1.3 | -0.6 | 0 | -0.6 | 1.1 | 1.6 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.6
| 室外干球（℃） | 0.1 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | -0.3 | -0.3 | -0.5 | -0.6 | -0.1 | 0.5 | 0.4 | 2.4 | 4.3 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.9
1#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
| 板换冷冻回水温度（℃） | 21.2 | 21.1 | 21.1 | 21.2 | 19.9 | 19.4 | 19.6 | 19.4 | 19.2 | 19.3 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.1 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.1 | 19.1 | 19.2 | 19.2 | 19.1 | 19.1
| 板换冷冻出水温度（℃） | 17.6 | 17.6 | 17.7 | 17.7 | 14.5 | 14.1 | 16.5 | 15.9 | 14.8 | 14.9 | 15 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
| 板换冷却回水温度（℃） | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 15 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7
| 板换冷却出水温度（℃） | 19.8 | 19.7 | 19.8 | 19.8 | 17.4 | 16.8 | 18.3 | 17.6 | 16.9 | 17 | 17 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8
| 冷塔出水温度（℃） | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 11.5 | 11.5 | 14.1 | 13.9 | 13 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
| 冷塔回水温度（℃） | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.7 | 16.4 | 15.9 | 17.3 | 16.4 | 16 | 16.2 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
| 冷冻水泵频率（HZ） | 37.3 | 37.3 | 38.5 | 37.4 | 37.4 | 35.3 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7
| 冷冻水泵功率（KW） | 57 | 57 | 59 | 57 | 57 | 56 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 39.7 | 39.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 39.7 | 39.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 84 | 84 | 104.3 | 104.3 | 104.3 | 104.3 | 104.3 | 104.3 | 104.3 | 104.3 | 104.3 | 104.3 | 104.3 | 104.3 | 104.3 | 104.3 | 104.3 | 104.3 | 104.3 | 104.3 | 104.3 | 104.3 | 104.3 | 104.3
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 0.9/48.9/1.5 | 0.8/48.9/1.5 | 0.8/48.9/1.5 | 0.8/48.9/1.5 | 32.4/32.5/33.2 | 0.7/0.8/37.4 | 0.8/42.1/1.5 | 0.8/42.1/1.5 | 31.8/32.1/1.5 | 32.5/32.6/1.5 | 33.6/33.9/1.5 | 33.6/33.9/1.5 | 33.6/33.9/1.5 | 34.6/35/1.5 | 34.6/35/1.5 | 34.6/35/1.5 | 34.6/35/1.5 | 34.6/35/1.5 | 34.6/35/1.5 | 34.6/35/1.5 | 34.6/35/1.5 | 34.6/35/1.5 | 34.6/35/1.5 | 34.6/35/1.5
| 冷塔功率（KW） | 0/13.8/0 | 0/13.9/0 | 0/13.9/0 | 0/13.9/0 | 4.3/5.3/5.8 | 0/0/9.6 | 0/10.2/0 | 0/10.2/0 | 5.3/5.1/0 | 5.4/5.1/0 | 5.5/5.2/0 | 5.5/5.2/0 | 5.5/5.2/0 | 5.6/5.4/0 | 5.6/5.4/0 | 5.6/5.4/0 | 5.6/5.4/0 | 5.6/5.4/0 | 5.6/5.4/0 | 5.6/5.4/0 | 5.6/5.4/0 | 5.6/5.4/0 | 5.6/5.4/0 | 5.6/5.4/0
2#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 21.2 | 21.1 | 21.2 | 21.2 | 19.6 | 19.3 | 19.8 | 19.6 | 19.3 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.3 | 19.4 | 19.4 | 19.3 | 19.3 | 19.2 | 19.2 | 19.3 | 19.3 | 19.2 | 19.2
| 板换冷冻出水温度 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 15.4 | 15 | 15.1 | 15 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 12.8 | 13.2 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2
| 板换冷却出水温度 | 19.8 | 19.7 | 19.8 | 19.8 | 18.1 | 17.2 | 17.4 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.1
| 冷塔出水温度 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13.1 | 13.3 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1
| 冷塔回水温度 | 19.4 | 19.3 | 19.4 | 19.3 | 17.8 | 16.9 | 17 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 37.2 | 37.2 | 38.4 | 37.3 | 36.6 | 35.1 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6
| 冷冻水泵功率（KW） | 65 | 65 | 71 | 67 | 63 | 57 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6
| 冷却水泵功率（KW） | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 104.2 | 104.2 | 104.2 | 104.2 | 104.2 | 104.2 | 104.2 | 104.2 | 104.2 | 104.2 | 104.2 | 104.2 | 104.2 | 104.2 | 104.2 | 104.2 | 104.2 | 104.2
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 33.7/33.7/1.1 | 33.2/33.1/1.1 | 33.1/33/1.1 | 35/32.9/1.1 | 30/30/33 | 1.1/37.7/37.8 | 1.1/34.9/35.2 | 1.1/34.9/35.2 | 1.1/30.6/31 | 1.1/31.7/32.3 | 1.1/31.7/32.3 | 1.1/31.7/32.3 | 1.1/31.7/32.3 | 1.1/33.2/33.4 | 1.1/33.2/33.4 | 1.1/33.2/33.4 | 1.1/33.2/33.4 | 1.1/33.2/33.4 | 1.1/33.2/33.4 | 1.1/33.2/33.4 | 1.1/33.2/33.4 | 1.1/33.2/33.4 | 1.1/33.2/33.4 | 1.1/33.2/33.4
| 冷塔功率（KW） | 4.3/5.2/0 | 4.2/5/0 | 5.1/6.2/0 | 5.6/5.9/0 | 5.2/5.4/5.1 | 0/5.9/6.2 | 0/5.5/5.9 | 0/5.5/5.9 | 0/5.2/5.3 | 0/5.3/5.4 | 0/5.3/5.4 | 0/5.3/5.4 | 0/5.3/5.4 | 0/5.5/5.6 | 0/5.5/5.6 | 0/5.5/5.6 | 0/5.5/5.6 | 0/5.5/5.6 | 0/5.5/5.6 | 0/5.5/5.6 | 0/5.5/5.6 | 0/5.5/5.6 | 0/5.5/5.6 | 0/5.5/5.6
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
集水器1回水温度（℃）
| 集水器1回水温度（℃） | 22.6 | 22.6 | 22.2 | 22.1 | 22.4 | 21.7 | 21.6 | 21.4 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.4 | 21.4 | 21.3 | 21.3 | 21.2 | 21.1 | 21.1 | 21.3 | 21.2 | 21.1 | 21.1
| 集水器2回水温度（℃） | 21.1 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.5 | 20.5 | 20.1 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.8 | 19.7 | 19.7 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 19.5
| 分水器1供水温度（℃） | 17.5 | 17.3 | 17.4 | 17.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15 | 14.9 | 15.2 | 15.2 | 15 | 14.9
| 分水器2供水温度（℃） | 17.4 | 17.3 | 16.3 | 16.4 | 14.9 | 14.9 | 15.4 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15 | 14.9 | 14.8 | 15.2 | 15 | 14.9 | 14.8
| 压差（KPA） | 99 | 98 | 99 | 99 | 100 | 99 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 98 | 97 | 100 | 99 | 98 | 97

## 2月24号
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 80.5 | 81.1 | 81.5 | 85.7 | 84.4 | 87.4 | 87.4 | 88.1 | 86.6 | 88.1 | 89.8 | 89.8 | 71.2 | 89.6 | 89.7 | 87.3 | 83.6 | 82.1 | 84.1 | 82.6 | 79.8 | 78.5 | 77.7 | 75.2
| 室外湿球（℃） | 0.6 | 0.3 | 0.4 | -0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | -0.2 | -0.3 | -0.7
| 室外干球（℃） | 1 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1
1#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
| 板换冷冻回水温度（℃） | 19.1 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.1 | 19.1 | 19 | 19 | 19 | 19.1 | 19.1 | 19.2 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19 | 19.1 | 19 | 19 | 19 | 19.1 | 19.1 | 19.1
| 板换冷冻出水温度（℃） | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
| 板换冷却回水温度（℃） | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6
| 板换冷却出水温度（℃） | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8
| 冷塔出水温度（℃） | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13.1 | 13 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9
| 冷塔回水温度（℃） | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7
| 冷冻水泵功率（KW） | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 145 | 145 | 145 | 145
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 34.6/35/1.5 | 34.6/35/1.5 | 34.6/35/1.5 | 34.6/35/1.5 | 34.6/35/1.5 | 34.6/35/1.5 | 34.6/35/1.5 | 34.6/35/1.5 | 34.8/35.1/1.5 | 35.1/35.1/1.5 | 34.9/35.1/1.5 | 34.9/35.1/1.5 | 33.6/33.9/1.5 | 35.5/35.6/1.5 | 34.6/35/1.5 | 35.5/35.6/1.5 | 35.5/35.5/1.5 | 35.1/35.2/1.5 | 35/35.1/1.5 | 35/35.1/1.5 | 35/35.1/1.5 | 32.6/32.8/1.3 | 32.6/32.8/1.4 | 32.6/32.8/1.5
| 冷塔功率（KW） | 5.6/5.4/0 | 5.6/5.4/0 | 5.6/5.4/0 | 5.6/5.4/0 | 5.6/5.4/0 | 5.6/5.4/0 | 5.6/5.4/0 | 5.6/5.4/0 | 5.3/5.1/0 | 5.4/5.4/0 | 5.3/5.4/0 | 5.3/5.4/0 | 5.5/5.2/0 | 5.6/5.4/0 | 5.4/5.3/0 | 5.6/5.4/0 | 5.6/5.6/0 | 5.6/5.5/0 | 5.5/5.5/0 | 5.5/5.5/0 | 5.5/5.5/0 | 5.3/5.3/2 | 5.3/5.3/1 | 5.3/5.3/0
2#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.3 | 19.4 | 19.3 | 19.4 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.2 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.4
| 板换冷冻出水温度 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15.1 | 15.1 | 15 | 14.9 | 15 | 15 | 15 | 15.1 | 15 | 14.9 | 14.9 | 15.1
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.3 | 13.2 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.3 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.4 | 13.2 | 13.2 | 13.3
| 板换冷却出水温度 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.3
| 冷塔出水温度 | 13 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13 | 13 | 13 | 12.9 | 13.1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
| 冷塔回水温度 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.9
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6
| 冷冻水泵功率（KW） | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6
| 冷却水泵功率（KW） | 104.6 | 104.6 | 104.6 | 104.6 | 104.6 | 104.6 | 104.6 | 104.6 | 104.6 | 104.6 | 104.6 | 104.6 | 104.6 | 104.6 | 104.6 | 104.6 | 104.6 | 104.6 | 104.6 | 104.6 | 104.6 | 104.6 | 104.6 | 104.6
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 1.1/33.2/33.4 | 1.1/33.2/33.4 | 1.1/33.2/33.4 | 1.1/33.2/33.4 | 1.1/33.2/33.4 | 1.1/33.2/33.4 | 1.1/33.2/33.4 | 1.1/33.2/33.4 | 1.1/34.4/34.5 | 1.1/34.2/34.5 | 1.1/34.2/34.5 | 1.1/34.2/34.6 | 1.1/31.7/32.3 | 1.1/34.2/34.7 | 1.1/33.2/33.4 | 1.1/33.9/34.2 | 1.1/33.6/33.9 | 1.1/32.7/32.9 | 1.1/32.6/32.7 | 1.1/32.6/32.7 | 1.1/32.6/32.7 | 1.1/30.9/31.3 | 1.1/30.9/31.4 | 1.1/30.9/31.5
| 冷塔功率（KW） | 0/5.5/5.6 | 0/5.5/5.6 | 0/5.5/5.6 | 0/5.5/5.6 | 0/5.5/5.6 | 0/5.5/5.6 | 0/5.5/5.6 | 0/5.5/5.6 | 0/5.2/5.3 | 0/5.3/5.4 | 0/5.3/5.4 | 0/5.5/5.2 | 0/5.3/5.4 | 0/5.5/5.6 | 0/5.3/5.4 | 0/5.3/5.4 | 0/5.3/5.3 | 0/5.2/5.3 | 0/5.3/5.3 | 0/5.3/5.3 | 0/5.3/5.3 | 0/5.2/5.0 | 0/5.2/5.1 | 0/5.2/5.2
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
集水器1回水温度（℃）
| 集水器1回水温度（℃） | 21..2 | 21..2 | 21..2 | 21..2 | 21..2 | 21..2 | 21..2 | 21..2 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.4 | 21.4 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1
| 集水器2回水温度（℃） | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.9 | 19.9 | 19.7 | 19.8 | 19.9 | 19.8 | 19.7 | 19.7 | 19.6 | 19.7 | 19.5 | 19.5 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 19.5
| 分水器1供水温度（℃） | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15 | 15 | 14.9 | 14.9 | 15 | 14.9 | 15 | 14.9 | 15 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.9
| 分水器2供水温度（℃） | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.8
| 压差（KPA） | 99 | 98 | 99 | 97 | 99 | 95 | 96 | 95 | 94 | 95 | 94 | 95 | 99 | 94 | 99 | 100 | 100 | 97 | 98 | 98 | 99 | 99 | 100 | 100

## 2月25号
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 73.3 | 72.6 | 74.8 | 70.3 | 73.4 | 72.7 | 72.6 | 75 | 73.1 | 72 | 69.4 | 67.9 | 66.4 | 68 | 67.8 | 67.4 | 60.4 | 56.2 | 58.7 | 60.3 | 61.6 | 62.7 | 64.8 | 68.9
| 室外湿球（℃） | -0.6 | -0.7 | -0.8 | -1.2 | -1 | -1.1 | -1.3 | -1.2 | -0.9 | -0.5 | 0 | -0.1 | 0.6 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.7
| 室外干球（℃） | 0 | -0.1 | -0.2 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.7 | -0.7 | -0.3 | 0.6 | 1.2 | 1 | 2.5 | 3.4 | 3.6 | 4 | 4.2 | 4.2 | 3.8 | 3 | 3.9 | 3.4 | 3 | 2.8
1#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
| 板换冷冻回水温度（℃） | 19.1 | 19 | 19 | 19 | 19.2 | 19.1 | 19.1 | 19 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 18.9 | 18.9 | 18.8 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.8 | 18.7 | 18.7 | 18.6 | 18.9
| 板换冷冻出水温度（℃） | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 15 | 15 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.5 | 14.3 | 14.4 | 14.6
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
| 板换冷却回水温度（℃） | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.9 | 13.4 | 13.6 | 13.3 | 13.2 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.2 | 13.3 | 13.4
| 板换冷却出水温度（℃） | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 17 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.6 | 16.2 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.6
| 冷塔出水温度（℃） | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13.1 | 13.2 | 13 | 13.4 | 13.2 | 13.1 | 12.8 | 12.7 | 12.8 | 12.9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
| 冷塔回水温度（℃） | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 15.8 | 15.4 | 15.7 | 15.8 | 15 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.9
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7
| 冷冻水泵功率（KW） | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 32.5/32.8/1.5 | 32.5/32.8/1.5 | 32.5/32.8/1.5 | 32.5/32.8/1.5 | 34.6/35/1.5 | 34.6/35/1.5 | 34.6/35/1.5 | 34.6/35/1.5 | 30.4/30.5/1.5 | 31.7/32.1/1.5 | 33.4/33.6/1.5 | 34.8/35/1.5 | 37.4/37.5/1.5 | 41.2/41.3/1.5 | 41.2/41.3/1.5 | 41.2/41.3/1.5 | 41.4/41.7/1.5 | 42/41.9/1.5 | 39.8/39.7/1.5 | 39.6/39.7/1.5 | 39.6/39.7/1.5 | 39.6/39.7/1.5 | 39.6/39.7/1.5 | 39.6/39.7/1.5
| 冷塔功率（KW） | 5.4/5.3/0 | 5.4/5.3/0 | 5.4/5.3/0 | 5.4/5.3/0 | 5.6/5.4/0 | 5.6/5.4/0 | 5.6/5.4/0 | 5.6/5.4/0 | 5.1/5.1/0 | 5.1/5.2/0 | 5.3/5.4/0 | 5.3/5.4/0 | 5.2/5.3/0 | 5.6/5.4/0 | 5.6/5.4/0 | 5.6/5.4/0 | 5.4/5.6/0 | 5.5/5.3/0 | 5.4/5.5/0 | 5.5/5.2/0 | 5.5/5.2/0 | 5.5/5.2/0 | 5.5/5.2/0 | 5.5/5.2/0
2#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.3 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.4 | 19.4 | 19.3 | 19.4 | 19.3 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19 | 18.9 | 19 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19 | 19.2
| 板换冷冻出水温度 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15 | 15 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.9
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.5 | 13.4 | 13.2 | 13.3 | 12.9 | 13 | 13.1 | 13 | 13 | 13.1 | 13.2 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.2
| 板换冷却出水温度 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17 | 17.1 | 17 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1
| 冷塔出水温度 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 12.9 | 13.2 | 13.2 | 13 | 13.2 | 13 | 12.9 | 13.1 | 13 | 12.8 | 13 | 13.2 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1
| 冷塔回水温度 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6
| 冷冻水泵功率（KW） | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6
| 冷却水泵功率（KW） | 104.6 | 104.6 | 104.6 | 104.6 | 104.6 | 104.6 | 104.6 | 104.6 | 104.6 | 104.6 | 104.6 | 104.6 | 104.6 | 104.6 | 104.6 | 104.6 | 104.6 | 104.6 | 104.6 | 104.6 | 104.6 | 104.6 | 104.6 | 104.6
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 1.1/30.7/31.3 | 1.1/30.7/31.4 | 1.1/30.7/31.5 | 1.1/33.2/33.4 | 1.1/33.2/33.4 | 1.1/33.2/33.4 | 1.1/33.2/33.4 | 1.1/33.2/33.4 | 1.5/30.5/30.9 | 1.1/30.5/31 | 1.1/32.2/32.4 | 1.1/32.9/33.3 | 1.1/35.2/35.6 | 1.1/39.2/39.6 | 1.1/39.4/39.3 | 1.1/39/39.4 | 1.1/39.7/39.2 | 1.1/38.1/38.4 | 1.1/36.9/37.5 | 1.1/37.4/37.8 | 1.1/38.2/38.6 | 1.1/38.2/38.6 | 1.1/38.2/38.6 | 1.1/38.2/38.6
| 冷塔功率（KW） | 0/5.3/5.3 | 0/5.3/5.4 | 0/5.3/5.5 | 0/5.5/5.6 | 0/5.5/5.6 | 0/5.5/5.6 | 0/5.5/5.6 | 0/5.5/5.6 | 0/5.1/5.2 | 0/5.1/5.2 | 0./5.2/5.2 | 0/5.2/5.3 | 0/5/5.2 | 0/5.1/5.4 | 0/5.2/2.3 | 0/5.4/5.6 | 0/5.5/5.5 | 0/5.4/5.6 | 0/5.8/5.4 | 0/5.4/5.3 | 0/5.5/5.5 | 0/5.5/5.5 | 0/5.5/5.5 | 0/5.5/5.5
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
集水器1回水温度（℃）
| 集水器1回水温度（℃） | 21.5 | 21.4 | 21.4 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.1 | 21.1 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.4 | 21.8 | 21.7 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1
| 集水器2回水温度（℃） | 19.9 | 19.8 | 19.7 | 19.7 | 19.6 | 19.7 | 19.5 | 19.5 | 19.9 | 19.9 | 19.7 | 19.7 | 19.5 | 19.6 | 19.9 | 19.7 | 19.8 | 19.4 | 19.8 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6
| 分水器1供水温度（℃） | 14.9 | 14.9 | 15 | 14.9 | 15 | 14.9 | 15 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15 | 14.9 | 15 | 14.8 | 14.9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9
| 分水器2供水温度（℃） | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6
| 压差（KPA） | 99 | 94 | 99 | 100 | 100 | 97 | 98 | 98 | 94 | 95 | 94 | 95 | 96 | 97 | 95 | 94 | 96 | 94 | 95 | 94 | 96 | 96 | 96 | 96

## 2月26号
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 69.6 | 69.6 | 71.3 | 72.9 | 70.1 | 74.8 | 77.2 | 74 | 72.7 | 68.3 | 64.9 | 57.7 | 47.1 | 42.9 | 48.7 | 48.9 | 53 | 53 | 63.6 | 63.3 | 66 | 70.2 | 71.1 | 71.6
| 室外湿球（℃） | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 3 | 3.4 | 3.4 | 2.8 | 4 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.2 | 3 | 2.7 | 2.3 | 2.1 | 1.7
| 室外干球（℃） | 3.5 | 3.1 | 2.8 | 3 | 2.9 | 2 | 2 | 2.1 | 3.2 | 4.1 | 6.4 | 7.2 | 8.1 | 7.9 | 8.7 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 6.2 | 5.9 | 5.5 | 4.7 | 4.4 | 3.9
1#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
| 板换冷冻回水温度（℃） | 18.8 | 18.9 | 18.7 | 18.7 | 18.8 | 18.6 | 18.8 | 18.8 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.8 | 18.8
| 板换冷冻出水温度（℃） | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.5
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
| 板换冷却回水温度（℃） | 13.5 | 13.5 | 13.4 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13.2 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.3
| 板换冷却出水温度（℃） | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.6
| 冷塔出水温度（℃） | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.8 | 12.8 | 12.9 | 12.8
| 冷塔回水温度（℃） | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15.9 | 16 | 15.9
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7
| 冷冻水泵功率（KW） | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.8 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.8
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 109.9 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 109.9
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 37.1/37.4/1.5 | 37.1/37.4/1.5 | 37.1/37.4/1.5 | 37.1/37.4/1.5 | 34.7/34.8/1.2 | 34.7/34.8/1.3 | 34.7/34.8/1.4 | 34.7/34.8/1.5 | 45.4/45.1/1.6 | 45.4/45.1/1.6 | 45.4/45.1/1.6 | 45.4/45.1/1.6 | 45.4/45.1/1.6 | 45.4/45.1/1.6 | 45.4/45.1/1.6 | 45.4/45.1/1.6 | 45.4/45.1/1.6 | 45.4/45.1/1.6 | 45.4/45.1/1.6 | 45.4/45.1/1.6 | 44.2/44.2/1.6 | 42.1/42.3/1.6 | 41/41/1.6 | 40.4/40.6/1.5
| 冷塔功率（KW） | 5.5/5.6/0 | 5.5/5.6/0 | 5.5/5.6/0 | 5.5/5.6/0 | 5.3/5.3/3 | 5.3/5.3/2 | 5.3/5.3/1 | 5.3/5.3/0 | 6.7/7.5/7.6 | 6.7/7.5/7.6 | 6.7/7.5/7.6 | 6.7/7.5/7.6 | 6.7/7.5/7.6 | 6.7/7.5/7.6 | 6.7/7.5/7.6 | 6.7/7.5/7.6 | 6.7/7.5/7.6 | 6.7/7.5/7.6 | 6.7/7.5/7.6 | 6.7/7.5/7.6 | 5.9/6.3/0 | 5.8/6.2/0 | 5.3/5.4/0 | 5.3/5.3/0
2#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.1 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 19 | 19 | 19 | 19.1 | 19.1
| 板换冷冻出水温度 | 15 | 15 | 15 | 14.8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.9 | 12.9 | 13 | 13.1 | 13.1
| 板换冷却出水温度 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17 | 17
| 冷塔出水温度 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 13 | 12.9 | 12.9 | 13 | 12.9
| 冷塔回水温度 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6
| 冷冻水泵功率（KW） | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6
| 冷却水泵功率（KW） | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.8 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.8
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 1.1/36.8/37.5/ | 1.1/36.8/37.5/ | 1.1/36.8/37.5/ | 1.1/36.8/37.5/ | 1.1/34.7/34.6 | 1.1/34.7/34.7 | 1.1/34.7/34.8 | 1.1/34.7/34.9 | 1.1/41.6/42.1 | 1.1/41.6/42.1 | 1.1/41.6/42.1 | 1.1/41.6/42.1 | 1.1/41.6/42.1 | 1.1/41.6/42.1 | 1.1/41.6/42.1 | 1.1/41.6/42.1 | 1.1/41.6/42.1 | 1.1/41.6/42.1 | 1.1/41.6/42.1 | 1.1/41.6/42.1 | 1.1/41.6/42.1 | 1.1/41.6/42.1 | 1.1/41.6/42.1 | 1.1/41.6/42.1
| 冷塔功率（KW） | 0/5.5/5.6 | 0/5.5/5.6 | 0/5.5/5.6 | 0/5.5/5.6 | 0/5.3/5.1 | 0/5.3/5.2 | 0/5.3/5.3 | 0/5.3/5.4 | 0/5.8/5.9 | 0/5.8/5.9 | 0/5.8/5.9 | 0/5.8/5.9 | 0/5.8/5.9 | 0/5.8/5.9 | 0/5.8/5.9 | 0/5.8/5.9 | 0/5.8/5.9 | 0/5.8/5.9 | 0/5.8/5.9 | 0/5.8/5.9 | 0/5.8/5.9 | 0/5.8/5.9 | 0/5.8/5.9 | 0/5.8/5.9
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
集水器1回水温度（℃）
| 集水器1回水温度（℃） | 21.5 | 21.5 | 21.4 | 21.8 | 21.7 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21
| 集水器2回水温度（℃） | 19.9 | 19.7 | 19.8 | 19.4 | 19.8 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.4
| 分水器1供水温度（℃） | 14.9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6
| 分水器2供水温度（℃） | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4
| 压差（KPA） | 95 | 94 | 96 | 94 | 95 | 94 | 96 | 96 | 97 | 97 | 101 | 99 | 99 | 97 | 98 | 99 | 98 | 97 | 97 | 97 | 98 | 97 | 97 | 94

## 2月27号
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 73.2 | 74.2 | 73.2 | 74.2 | 72.9 | 71.3 | 71.3 | 74.4 | 72.7 | 68.3 | 64.9 | 57.7 | 47.1 | 42.9 | 48.7 | 48.9 | 53 | 53 | 63.6 | 63.3 | 64.9 | 66.5 | 77.9 | 77.9
| 室外湿球（℃） | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.9 | 3.1 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 3 | 3.4 | 3.4 | 2.8 | 4 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.2 | 3 | 5.2 | 4.1 | 4.4 | 4.4
| 室外干球（℃） | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 2.9 | 3.6 | 4.9 | 3.6 | 3.2 | 4.1 | 6.4 | 7.2 | 8.1 | 7.9 | 8.7 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 6.2 | 5.9 | 7.7 | 6.7 | 6.1 | 6.1
1#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
| 板换冷冻回水温度（℃） | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.7 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.7 | 18.7 | 18.5 | 18.9 | 18.9
| 板换冷冻出水温度（℃） | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.5 | 14.5
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
| 板换冷却回水温度（℃） | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.2 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13.2 | 13 | 13 | 13.3 | 13.3
| 板换冷却出水温度（℃） | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | 16.5
| 冷塔出水温度（℃） | 12.9 | 13 | 12.9 | 13 | 12.9 | 13 | 13 | 13 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.5 | 12.3 | 12.6 | 12.6
| 冷塔回水温度（℃） | 16 | 16 | 16 | 16 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15.8 | 16 | 16
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7
| 冷冻水泵功率（KW） | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.8 | 53.8 | 50.9 | 52.7 | 52.7
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 109.9 | 108.9 | 114.2 | 110.2 | 110.2
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 40/40.1/1.5 | 40.1/40.2/1.5 | 40/40.1/1.5 | 40.1/40.2/1.5 | 40/39.8/1.5 | 38.6/38.5/1.5 | 38.6/38.5/1.5 | 38.6/38.5/1.5 | 48.3/48.5/1.5 | 48.3/48.5/1.5 | 48.3/48.5/1.5 | 48.3/48.5/1.5 | 48.3/48.5/1.5 | 48.3/48.5/1.5 | 48.3/48.5/1.5 | 48.3/48.5/1.5 | 48.3/48.5/1.5 | 48.3/48.5/1.5 | 48.3/48.5/1.5 | 45.4/45.1/1.6 | 30.3/30.4/31.4 | 30.5/30.4/31.4 | 30.3/30.4/31.4 | 30.3/30.4/31.4
| 冷塔功率（KW） | 5.3/5.3/0 | 5.2/5.3/0 | 5.3/5.3/0 | 5.2/5.3/0 | 5.3/5.1/0 | 4.7/4.6/0 | 4.7/4.6/0 | 4.7/4.6/0 | 4.9/5.1/0 | 4.9/5.1/0 | 4.9/5.1/0 | 4.9/5.1/0 | 4.9/5.1/0 | 4.9/5.1/0 | 4.9/5.1/0 | 4.9/5.1/0 | 4.9/5.1/0 | 4.9/5.1/0 | 4.9/5.1/0 | 4.8/5.0/0 | 4.2/4.7/5.1 | 4.2/4.7/5.0 | 4.2/4.7/5.1 | 4.2/4.7/5.1
2#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 19 | 18.8 | 19 | 19.2 | 19.2
| 板换冷冻出水温度 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.9 | 14.9
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 12.9 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.9 | 12.8 | 12.8 | 13.2 | 13.2
| 板换冷却出水温度 | 17 | 17.1 | 17 | 17.1 | 16.9 | 17 | 17 | 17 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 17.1 | 17.1
| 冷塔出水温度 | 13 | 13.1 | 13 | 13.1 | 12.9 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 13 | 13 | 12.7 | 13.1 | 13.1
| 冷塔回水温度 | 16.7 | 17.1 | 16.7 | 17.1 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.8 | 16.8
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6
| 冷冻水泵功率（KW） | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6
| 冷却水泵功率（KW） | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.8 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 1.1/39.5/39.7 | 1.1/39.5/39.7 | 1.1/39.5/39.7 | 1.1/39.5/39.7 | 1.1/39.1/39.4 | 1.1/37.9/38.2 | 1.1/37.9/38.2 | 1.1/37.9/38.2 | 1.1/41.6/42.1 | 1.1/41.6/42.1 | 1.1/41.6/42.1 | 1.1/41.6/42.1 | 1.1/41.6/42.1 | 1.1/41.6/42.1 | 1.1/41.6/42.1 | 1.1/41.6/42.1 | 1.1/41.6/42.1 | 1.1/41.6/42.1 | 1.1/41.6/42.1 | 1.1/43/43.5 | 1.1/48.9/49.2 | 1.1/47.8/48.3 | 1.1/46/46.2 | 1.1/46/46.2
| 冷塔功率（KW） | 0/4.9/5.1 | 0/4.9/5.1 | 0/4.9/5.1 | 0/4.9/5.1 | 0/4.9/4.8 | 0/4.7/4.8 | 0/4.7/4.8 | 0/4.7/4.8 | 0/4.9/4.7 | 0/4.9/4.7 | 0/4.9/4.7 | 0/4.9/4.7 | 0/4.9/4.7 | 0/4.9/4.7 | 0/4.9/4.7 | 0/4.9/4.7 | 0/4.9/4.7 | 0/4.9/4.7 | 0/4.9/4.7 | 0/6.5/6.6 | 0/7.2/7.3 | 0/7.2/7.5 | 0/7.1/7.3 | 0/7.2/7.4
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
集水器1回水温度（℃）
| 集水器1回水温度（℃） | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1
| 集水器2回水温度（℃） | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5
| 分水器1供水温度（℃） | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6
| 分水器2供水温度（℃） | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4
| 压差（KPA） | 97 | 97 | 101 | 99 | 99 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 101 | 99 | 99 | 97 | 98 | 99 | 98 | 97 | 97 | 97 | 99 | 97 | 98 | 98

## 2月28号
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 85 | 83.1 | 82.5 | 81.6 | 81.2 | 80.4 | 85.3 | 88.3 | 91.2 | 91.7 | 92.6 | 92.2 | 90.9 | 90.6 | 92.3 | 93.1 | 93.8 | 93.9 | 94.1 | 93.9 | 94.6 | 94.3 | 94.8 | 90.4
| 室外湿球（℃） | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 4.3 | 4.4 | 4 | 4.7 | 5.6 | 5.8 | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.1
| 室外干球（℃） | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.6 | 5.9 | 6.3 | 5.7 | 5.5 | 4.6 | 5.6 | 6.4 | 6.1 | 6.3 | 6.9 | 7.1 | 6.8 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.9
1#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
| 板换冷冻回水温度（℃） | 18.7 | 18.5 | 18.8 | 18.8 | 18.7 | 18.8 | 18.7 | 18.9 | 18.8 | 19 | 19.2 | 19.3 | 19.5 | 19.3 | 19.2 | 19.3 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.1 | 19.3 | 19.4 | 19.3 | 19.2
| 板换冷冻出水温度（℃） | 14.3 | 14.2 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 15 | 15.1 | 15.2 | 15 | 14.9 | 15 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 15 | 15 | 14.8 | 14.9
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
| 板换冷却回水温度（℃） | 13.1 | 13 | 13.4 | 13.4 | 13.2 | 13.3 | 13.2 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.8 | 13.9 | 14 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8
| 板换冷却出水温度（℃） | 16.4 | 16.3 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 17 | 17.1 | 17.3 | 17.1 | 16.9 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17 | 17.1 | 17 | 17
| 冷塔出水温度（℃） | 12.4 | 12.3 | 12.9 | 13 | 12.9 | 12.5 | 12.5 | 12.7 | 12.8 | 12.8 | 13.1 | 13.1 | 13.2 | 13.2 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 12.9 | 12.8 | 12.9 | 12.9 | 12.8 | 12.9
| 冷塔回水温度（℃） | 15.9 | 15.8 | 16 | 16 | 15.9 | 16 | 15.9 | 16.1 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.7 | 16.9 | 16.9 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7
| 冷冻水泵功率（KW） | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 30.4/30.4/31.4 | 30.4/30.4/31.4 | 30.4/30.4/31.4 | 30.4/30.4/31.4 | 30.4/30.4/31.4 | 30.4/30.4/31.4 | 30.6/30.4/31.4 | 30.7/30.4/31.4 | 30.7/30.4/31.4 | 30.7/30.4/31.4 | 30.7/30.4/31.4 | 30.7/30.4/31.4 | 30.7/30.4/31.4 | 30.7/30.4/31.4 | 30.7/30.4/31.4 | 30.7/30.4/31.4 | 30.7/30.4/31.4 | 30.7/30.4/31.4 | 30.7/30.4/31.4 | 30.7/30.4/31.4 | 36.3/36.3/37.2 | 35.8/36.2/37 | 34.5/34.3/35.3 | 32.8/32.9/33.7
| 冷塔功率（KW） | 5.3/5.3/5.6 | 5.3/5.3/5.6 | 5.3/5.3/5.6 | 5.3/5.3/5.6 | 5.3/5.3/5.6 | 5.3/5.3/5.6 | 5.4/5.3/5.6 | 5.4/5.3/5.6 | 5.4/5.3/5.6 | 5.4/5.3/5.6 | 5.4/5.3/5.6 | 5.4/5.3/5.6 | 5.4/5.3/5.6 | 5.4/5.3/5.6 | 5.4/5.3/5.6 | 5.4/5.3/5.6 | 5.4/5.3/5.6 | 5.4/5.3/5.6 | 5.4/5.3/5.6 | 5.4/5.3/5.6 | 5.6/5.8/5.9 | 5.5/5.6/5.8 | 5.4/5.3/5.6 | 5.1/5.1/5.2
2#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.1 | 19 | 19.1 | 19.1 | 19 | 19.1 | 19.1 | 19.2 | 19.3 | 19.3 | 19.4 | 19.4 | 19.7 | 19.4 | 19.4 | 19.5 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.2 | 19.4 | 19.5 | 19.4 | 19.3
| 板换冷冻出水温度 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 15 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.5 | 14.5 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 13 | 13 | 13.1 | 13.1 | 12.9 | 13.1 | 13 | 13.1 | 13.1 | 13.4 | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 12.5 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.1 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.2
| 板换冷却出水温度 | 16.9 | 16.9 | 17 | 17.1 | 16.9 | 17.1 | 17 | 17.1 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17 | 17.2 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.4 | 17.3 | 17.2
| 冷塔出水温度 | 13 | 13 | 13 | 13.1 | 12.9 | 13.1 | 13 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 12.2 | 13.1 | 13.2 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 12.9 | 13.1 | 13.3 | 13 | 12.9
| 冷塔回水温度 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 17.1 | 16.6 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17 | 17 | 17 | 16.9
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6
| 冷冻水泵功率（KW） | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6
| 冷却水泵功率（KW） | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 1.1/46/46.1 | 1.1/43.4/44 | 1.1/46/46.1 | 1.1/43.4/44 | 1.1/43.4/45 | 1.1/46.8/47.5 | 1.1/46.9/47.6 | 1.1/46.5/47.2 | 1.1/46.5/47.2 | 1.1/46.5/47.2 | 1.1/49.1/49.2 | 1.1/49.1/49.3 | 1.1/49.1/49.3 | 1.1/49.1/49.3 | 1.1/49.1/49.3 | 1.1/49.1/49.3 | 1.1/49.1/49.3 | 1.1/49.1/49.3 | 1.1/49.1/49.3 | 1.1/49.1/49.3 | 35.5/35.1/35.7 | 35.9/35.6/36.2 | 35.9/35.6/36.2 | 35.9/35.6/36.2
| 冷塔功率（KW） | 0/7.1/7.2 | 0/6.2/6.5 | 0/7.1/7.2 | 0/6.2/6.5 | 0/6.2/6.6 | 0/7.1/7.5 | 0/7.2/7.4 | 0/7.1/7.3 | 0/7.1/7.3 | 0/7.1/7.3 | 0/7.6/7.6 | 0/7.6/7.7 | 0/7.6/7.7 | 0/7.6/7.7 | 0/7.6/7.7 | 0/7.6/7.7 | 0/7.6/7.7 | 0/7.6/7.7 | 0/7.6/7.7 | 0/7.6/7.7 | 5.2/5.4/5.8 | 5.4/5.5/5.8 | 5.4/5.5/5.7 | 5.4/5.5/5.7
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
集水器1回水温度（℃）
| 集水器1回水温度（℃） | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.3 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5
| 集水器2回水温度（℃） | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9
| 分水器1供水温度（℃） | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.9 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3
| 分水器2供水温度（℃） | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2
| 压差（KPA） | 97 | 97 | 101 | 99 | 99 | 97 | 97 | 97 | 94 | 94 | 94 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 97 | 98 | 98 | 97 | 98 | 98 | 94

## 2月29号
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 92.4 | 93.7 | 93.1 | 94 | 95 | 94.8 | 94.4 | 93.8 | 91.8 | 90.5 | 89.2 | 88.2 | 90.3 | 91.9 | 93.9 | 94.3 | 94.2 | 93.8 | 94.8 | 92.1 | 94.6 | 94.3 | 94.8 | 80.2
| 室外湿球（℃） | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 4.7 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5.2 | 4
| 室外干球（℃） | 6.2 | 6.1 | 6 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.1 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.4 | 4.2 | 4.2 | 3 | 2.4
1#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
| 板换冷冻回水温度（℃） | 19.4 | 19.3 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19 | 19.1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19.1 | 19 | 19 | 19.2 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.4 | 19.3 | 19.2
| 板换冷冻出水温度（℃） | 15 | 15 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14.8 | 14.9
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
| 板换冷却回水温度（℃） | 13.9 | 13.8 | 13.5 | 13.5 | 13.4 | 13.5 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8
| 板换冷却出水温度（℃） | 17.1 | 17.1 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | 17 | 17 | 17 | 17.1 | 17 | 17
| 冷塔出水温度（℃） | 12.9 | 13.1 | 13 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 13 | 13 | 13 | 12.9 | 12.9 | 12.8 | 12.9
| 冷塔回水温度（℃） | 16.3 | 16.3 | 16 | 16.1 | 15.9 | 16 | 15.9 | 16 | 16 | 15.9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16.1 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7
| 冷冻水泵功率（KW） | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 32.4/32.5/33.3 | 32.4/32.5/33.3 | 33.9/34/34.9 | 33.9/34/34.9 | 33.9/33.9/34.9 | 33.8/33.9/34.9 | 33.8/33.9/34.9 | 33.8/33.9/.4.9 | 33.8/33.9/.4.9 | 32.1/32.1/32.9 | 32.1/32.1/32.10 | 32.1/32.1/32.10 | 32.1/32.1/32.10 | 32.1/32.1/32.10 | 32.1/32.1/32.10 | 32.1/32.1/32.10 | 32.1/32.1/32.10 | 32.1/32.1/32.10 | 32.1/32.1/32.10 | 32.1/32.1/32.10 | 36.3/36.3/37.2 | 35.8/36.2/37 | 34.5/34.3/35.3 | 32.8/32.9/33.7
| 冷塔功率（KW） | 5.3/5.3/5.5 | 5.3/5.3/5.5 | 5.4/5.5/5.8 | 5.2/5.3/5.3 | 5.3/5.3/5.5 | 5.3/5.3/5.5 | 5.3/5.3/5.5 | 5.3/5.3/5.5 | 5.3/5.3/5.5 | 5.2/5.2/5.3 | 5.2/5.2/5.4 | 5.2/5.2/5.4 | 5.2/5.2/5.4 | 5.2/5.2/5.4 | 5.2/5.2/5.4 | 5.2/5.2/5.4 | 5.2/5.2/5.4 | 5.2/5.2/5.4 | 5.2/5.2/5.4 | 5.2/5.2/5.4 | 5.6/5.8/5.9 | 5.5/5.6/5.8 | 5.4/5.3/5.6 | 5.1/5.1/5.2
2#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.5 | 19.4 | 19.2 | 19.2 | 19.3 | 19.2 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.3 | 19.4 | 19.4 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.4 | 19.5 | 19.4 | 19.3
| 板换冷冻出水温度 | 15.1 | 15.1 | 15 | 15 | 15 | 15.1 | 15.1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 13.3 | 13.3 | 13.2 | 13.2 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.2
| 板换冷却出水温度 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.4 | 17.5 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.4 | 17.3 | 17.2
| 冷塔出水温度 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.9 | 13 | 12.8 | 12.8 | 13.1 | 13.3 | 13 | 12.9
| 冷塔回水温度 | 17 | 17 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 17.1 | 17.1 | 16.8 | 16.8 | 17 | 17 | 17 | 16.9
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6
| 冷冻水泵功率（KW） | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6
| 冷却水泵功率（KW） | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 35.8/35.6/36.1 | 36/35.7/36.2 | 35.6/35.2/35.8 | 34.3/34.1/34.3 | 34.1/33.9/34.1 | 33.8/33.7/33.9 | 33.8/33.7/34 | 33.6/33.5/33.8 | 33.6/33.5/33.8 | 33.6/33.5/33.8 | 33.6/33.5/33.8 | 33.6/33.5/33.8 | 33.6/33.5/33.8 | 33.6/33.5/33.8 | 33.6/33.5/33.8 | 33.6/33.5/33.8 | 33.6/33.5/33.8 | 33.6/33.5/33.8 | 33.6/33.5/33.8 | 33.6/33.5/33.8 | 35.5/35.1/35.7 | 35.9/35.6/36.2 | 35.9/35.6/36.2 | 35.9/35.6/36.2
| 冷塔功率（KW） | 5.4/5.5/5.7 | 5.8/5.4/5.8 | 5.5/5.6/5.5 | 5.2/5.3/5.5 | 5.4/5.3/5.5 | 5.4/5.3/5.3 | 5.4/5.5/5.7 | 5.4/5.5/5.7 | 5.4/5.5/5.7 | 5.4/5.5/5.7 | 5.4/5.5/5.7 | 5.4/5.5/5.7 | 5.4/5.5/5.7 | 5.4/5.5/5.7 | 5.4/5.5/5.7 | 5.4/5.5/5.7 | 5.4/5.5/5.7 | 5.4/5.5/5.7 | 5.4/5.5/5.7 | 5.4/5.5/5.7 | 5.2/5.4/5.8 | 5.4/5.5/5.8 | 5.4/5.5/5.7 | 5.4/5.5/5.7
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
集水器1回水温度（℃）
| 集水器1回水温度（℃） | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.2 | 21.4 | 21.4 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5
| 集水器2回水温度（℃） | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.6 | 19.7 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9
| 分水器1供水温度（℃） | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 15 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3
| 分水器2供水温度（℃） | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 15 | 15 | 15 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2
| 压差（KPA） | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 96 | 95 | 96 | 98 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 97 | 95 | 96 | 96

## 3月1号
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 69.6 | 69.6 | 71.3 | 72.9 | 70.1 | 74.8 | 77.2 | 70 | 68.2 | 65.4 | 58 | 54.2 | 48.2 | 48.3 | 54 | 54 | 53 | 52.8 | 52.1 | 51.9 | 55.9 | 58.3 | 51.9 | 54.2
| 室外湿球（℃） | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 3.3 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 3.3 | 1 | 1.3
| 室外干球（℃） | 3.5 | 3.1 | 2.8 | 3 | 2.9 | 2 | 2 | 1 | 3.3 | 4.2 | 4.5 | 5.2 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 5.7 | 6.2 | 5.7 | 5.4 | 5.3 | 5.6 | 6.5 | 4.9 | 5.2
1#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
| 板换冷冻回水温度（℃） | 19.3 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19 | 19.1 | 19 | 19 | 19.2 | 19.1 | 19.1 | 18.9 | 18.8 | 18.7 | 18.8 | 18.6 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
| 板换冷冻出水温度（℃） | 15 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.4 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
| 板换冷却回水温度（℃） | 13.8 | 13.5 | 13.5 | 13.4 | 13.5 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 13.1 | 12.9 | 13 | 13 | 12.9 | 13 | 13.1 | 13.2 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.2 | 13.2 | 13.2
| 板换冷却出水温度（℃） | 17.1 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5
| 冷塔出水温度（℃） | 13.1 | 13 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 13.1 | 13 | 13 | 12.9 | 13 | 13 | 12.8 | 12.9 | 13 | 13.1 | 13 | 12.9 | 12.9 | 13 | 13 | 13
| 冷塔回水温度（℃） | 16.3 | 16 | 16.1 | 15.9 | 16 | 15.9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 16 | 16 | 16 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7
| 冷冻水泵功率（KW） | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.6 | 110.6 | 110.6
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 32.4/32.5/33.3 | 33.9/34/34.9 | 33.9/34/34.9 | 33.9/33.9/34.9 | 33.8/33.9/34.9 | 33.8/33.9/34.9 | 33.8/33.9/34.9 | 33.8/33.9/34.9 | 40.9/40.8/1.5 | 40.9/40.8/1.5 | 42.5/42.8/1.5 | 47.3/47.3/1.5 | 46.9/46.9/1.5 | 46.4/46.5 | 44.4/44.4/1.6 | 42.2/42.4/1.6 | 41.4/41.8/1.5 | 41.8/41.8/1.2 | 41.4/41.8/1.5 | 41.9/42.2/1.6 | 41.9/42.2/1.6 | 41.9/42.2/1.6 | 41.9/42.2/1.6 | 41.9/42.2/1.6
| 冷塔功率（KW） | 5.1/5.1/5.2 | 5.1/5.2/5.3 | 5.1/5.2/5.4 | 5.1/5.2/5.5 | 5.1/5.2/5.6 | 5.1/5.2/5.7 | 5.1/5.2/5.8 | 5.1/5.2/5.9 | 5.2/5.1/0 | 5.2/5.1/0 | 5.3/5.4/0 | 5.8/5.8/0 | 5.8/5.7/0 | 5.7/5.8/0 | 5.6/5.7/0 | 5.4/5.5/0 | 5.1/5.4/0 | 5.2/5.3/0.1 | 5.1/5.4/0 | 5.3/5.4/0 | 5.3/5.4/0 | 5.3/5.4/0 | 5.3/5.4/0 | 5.3/5.4/0
2#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.4 | 19.2 | 19.2 | 19.3 | 19.2 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.4 | 19.3 | 19.3 | 19.2 | 19.1 | 19 | 19.1 | 19.1 | 19.3 | 19.2 | 19.3 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2
| 板换冷冻出水温度 | 15.1 | 15 | 15 | 15 | 15.1 | 15.1 | 15 | 15 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15 | 15 | 15 | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 13.3 | 13.2 | 13.2 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.6 | 13.4 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.5 | 13.5
| 板换冷却出水温度 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17 | 17.1 | 17.1 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2
| 冷塔出水温度 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12.8 | 12.8 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 12.9 | 12.9 | 12.8 | 12.9 | 13.1 | 12.9 | 13.1 | 13 | 13 | 13.1 | 13.1 | 13.1
| 冷塔回水温度 | 17 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 17 | 17 | 17 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 17 | 16.9 | 17 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6
| 冷冻水泵功率（KW） | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6
| 冷却水泵功率（KW） | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 36/35.7/36.2 | 35.6/35.2/35.8 | 34.3/34.1/34.3 | 34.1/33.9/34.1 | 33.8/33.7/33.9 | 33.8/33.7/34 | 33.6/33.5/33.8 | 33.6/33.5/33.8 | 36.8/0.8/36.9 | 36.8/0.8/36.9 | 38.1/0.8/38.4 | 40.3/0.8/40.5 | 40.1/0.7/40.1 | 40.2/0.7/40.4 | 39.7/0.8/39.9 | 40.1/0/38.7 | 39.7/0/39.2 | 37.7/0.7/37.8 | 39.7/0/39.2 | 37.3/0.7/37.4 | 37.3/0.7/37.4 | 37.3/0.7/37.4 | 37.3/0.7/37.4 | 37.3/0.7/37.4
| 冷塔功率（KW） | 5.8/5.4/5.8 | 5.5/5.6/5.5 | 5.2/5.3/5.5 | 5.4/5.3/5.5 | 5.4/5.3/5.3 | 5.4/5.5/5.7 | 5.4/5.5/5.7 | 5.4/5.5/5.7 | 5.2/0/5.1 | 5.2/0/5.1 | 5.4/0/5.4 | 5.5/0/5.6 | 5.4/0/5.4 | 5.4/0/5.5 | 5.5/0/5.4 | 5.2/0/5.3 | 5.4/0/5.4 | 5.3/0/5.3 | 5.4/0/5.4 | 5.3/0/5.4 | 5.3/0/5.4 | 5.3/0/5.4 | 5.3/0/5.4 | 5.3/0/5.4
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
集水器1回水温度（℃）
| 集水器1回水温度（℃） | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21 | 21 | 21.1 | 21.1 | 21 | 21 | 21.1 | 21.1 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
| 集水器2回水温度（℃） | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.4 | 19.4 | 19.5 | 19.5 | 19.4 | 19.4 | 19.5 | 19.5 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4
| 分水器1供水温度（℃） | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6
| 分水器2供水温度（℃） | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5
| 压差（KPA） | 96 | 95 | 97 | 95 | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 98 | 97 | 97 | 98 | 94 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98

## 3月2日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 54.6 | 57.7 | 58.6 | 60.9 | 60.9 | 62.3 | 65 | 65.3 | 56.2 | 51.8 | 49.1 | 48.6 | 47.2 | 40.5 | 45.2 | 43.2 | 47.2 | 45.8 | 47.8 | 52.7 | 53.4 | 52 | 52.1 | 67.1
| 室外湿球（℃） | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 1.7 | 2 | 1.2 | 3 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3.7
| 室外干球（℃） | 4.8 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 3.3 | 4 | 4.4 | 4 | 6.5 | 6.8 | 7.3 | 7.8 | 8.3 | 8.5 | 8.6 | 8.9 | 9.7 | 8.5 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 6.9 | 5.8
1#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
| 板换冷冻回水温度（℃） | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19.1 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.7 | 18.9 | 18.9 | 19.2 | 19.4 | 18.9 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2
| 板换冷冻出水温度（℃） | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.2 | 14.4 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.4 | 14.2 | 14.3 | 15 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
| 板换冷却回水温度（℃） | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.3 | 12.9 | 13.1 | 13 | 13.1 | 13 | 13.1 | 13 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6
| 板换冷却出水温度（℃） | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.3 | 16.4 | 17 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5
| 冷塔出水温度（℃） | 13 | 13 | 13 | 13 | 12.9 | 13 | 13 | 13 | 13.2 | 13.1 | 13 | 12.9 | 13.3 | 13.2 | 13.5 | 12.9 | 13.3 | 13.8 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7
| 冷塔回水温度（℃） | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.3 | 16.1 | 16 | 16 | 16.3 | 16.2 | 16.7 | 15.7 | 16.3 | 16.8 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7
| 冷冻水泵功率（KW） | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 110.6 | 110.6 | 110.6 | 110.6 | 110.6 | 110.6 | 110.6 | 110.6 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 41.9/42.2/1.6 | 41.9/42.2/1.6 | 41.9/42.2/1.6 | 41.9/42.2/1.6 | 41.9/42.2/1.6 | 41.9/42.2/1.6 | 41.9/42.2/1.6 | 41.9/42.2/1.6 | 43.1/43/1.5 | 47.3/47.4/1.6 | 42.5/42.8/1.5 | 46.1/46.1/1.6 | 46.7/46.7/1.6 | 48.7/48.7/1.6 | 48.7/48.7/1.5 | 42.2/42.4/1.6 | 46.7/46.7/1.6 | 48.7/48.7/1.6 | 48.7/48.7/1.5 | 48.7/49.1/1.6 | 48.7/49.1/1.6 | 48.7/49.1/1.6 | 48.7/49.1/1.6 | 48.7/49.1/1.6
| 冷塔功率（KW） | 5.3/5.4/0 | 5.3/5.4/0 | 5.3/5.4/0 | 5.3/5.4/0 | 5.3/5.4/0 | 5.3/5.4/0 | 5.3/5.4/0 | 5.3/5.4/0 | 5.4/5.3/0 | 5.9/6.1/0 | 5.3/5.4/0 | 5.8/5.8/0 | 5.8/5.9/0 | 6.2/6.2/0 | 6.2/6.3/0 | 5.4/5.5/0 | 5.8/5.9/0 | 6.2/6.2/0 | 6.2/6.3/0 | 6.2/6.4/0 | 6.2/6.4/0 | 6.2/6.4/0 | 6.2/6.4/0 | 6.2/6.4/0
2#系统 | 运行模式 | [8 empty] | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.3 | 19.1 | 19.2 | 19.1 | 19 | 19 | 19.1 | 19.1 | 19 | 19.5 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4
| 板换冷冻出水温度 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15 | 15 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 14.8 | 15.3 | 14.9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.4 | 13.5 | 13.3 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.4 | 13.2 | 13.5 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2
| 板换冷却出水温度 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17 | 17 | 17 | 17.1 | 17.1 | 17 | 17.5 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2
| 冷塔出水温度 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.2 | 13.1 | 13 | 13 | 12.9 | 13.1 | 13.3 | 13 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5
| 冷塔回水温度 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17 | 16.9 | 17 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 17.2 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6
| 冷冻水泵功率（KW） | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6
| 冷却水泵功率（KW） | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 37.3/0.7/37.4 | 37.3/0.7/37.4 | 37.3/0.7/37.4 | 37.3/0.7/37.4 | 37.3/0.7/37.4 | 37.3/0.7/37.4 | 37.3/0.7/37.4 | 37.3/0.7/37.4 | 35.7/0.8/35.9 | 38.8/0.7/39 | 38.1/0.8/38.4 | 42.1/0.7/42.1 | 42.7/0.7/42.9 | 44.8/0.7/45 | 45.2/0.7/46.3 | 40.1/0/38.7 | 42.7/0.7/42.9 | 49.2/0.7/49.4 | 48.2/0.7/47.8 | 48.8/0.7/48.5 | 48.8/0.7/48.5 | 48.8/0.7/48.5 | 48.8/0.7/48.5 | 48.8/0.7/48.5
| 冷塔功率（KW） | 5.3/0/5.4 | 5.3/0/5.4 | 5.3/0/5.4 | 5.3/0/5.4 | 5.3/0/5.4 | 5.3/0/5.4 | 5.3/0/5.4 | 5.3/0/5.4 | 5.1/0./51 | 5.4/0/5.5 | 5.4/0/5.4 | 5.5/0/5.6 | 5.5/0/5.6 | 5.6/0/5.7 | 5.5/0/5.8 | 5.2/0/5.3 | 5.5/0/5.6 | 6.4/0/6.5 | 6.7/0/6.5 | 6.8/0/6.8 | 6.8/0/6.8 | 6.8/0/6.8 | 6.8/0/6.8 | 6.8/0/6.8
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
集水器1回水温度（℃）
| 集水器1回水温度（℃） | 21 | 21 | 21 | 21.3 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21.1 | 21.1 | 21 | 21 | 21.1 | 21.1 | 21 | 21 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1
| 集水器2回水温度（℃） | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.6 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.5 | 19.5 | 19.4 | 19.4 | 19.5 | 19.5 | 19.4 | 19.4 | 19.5 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6
| 分水器1供水温度（℃） | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.9 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.6 | 15 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15 | 15.1 | 15.1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
| 分水器2供水温度（℃） | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8
| 压差（KPA） | 98 | 98 | 98 | 95 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 93 | 96 | 86 | 94 | 93 | 95 | 96 | 94 | 97 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92

## 3月3日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 69 | 69.3 | 69.5 | 66.5 | 65.9 | 65.8 | 69.1 | 70.8 | 64 | 56.5 | 50.9 | 56.6 | 50 | 36 | 39.1 | 38.2 | 37.7 | 41 | 47.9 | 49 | 52.7 | 50.8 | 56.8 | 59.1
| 室外湿球（℃） | 3.5 | 3.6 | 4 | 4.1 | 3.7 | 3.6 | 4.5 | 4.4 | 6 | 7.2 | 7.2 | 8.1 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | 8.4 | 8.8 | 8.4 | 7.3 | 7.1 | 8 | 5.6 | 5.4 | 5.8
| 室外干球（℃） | 5.6 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 5.5 | 5.4 | 6.4 | 6.5 | 8.5 | 10.4 | 12.3 | 11.7 | 12 | 14.7 | 14.1 | 15 | 15.6 | 15.5 | 12.6 | 11.9 | 10.2 | 9.7 | 8.7 | 8.5
1#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
| 板换冷冻回水温度（℃） | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.8 | 18.9 | 19.2 | 19.2
| 板换冷冻出水温度（℃） | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 15 | 14.8
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
| 板换冷却回水温度（℃） | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.3 | 13.2 | 13.7 | 13.6
| 板换冷却出水温度（℃） | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.9 | 16.5
| 冷塔出水温度（℃） | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 12.8 | 12.8 | 13.1 | 13.4
| 冷塔回水温度（℃） | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.5
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7
| 冷冻水泵功率（KW） | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 48.7/49.1/1.6 | 48.7/49.1/1.6 | 48.7/49.1/1.6 | 48.7/49.1/1.6 | 48.7/49.1/1.6 | 48.7/49.1/1.6 | 48.7/49.1/1.6 | 48.7/49.1/1.6 | 48.7/49.1/49.9 | 48.7/49.1/49.9 | 48.7/49.1/49.9 | 48.7/49.1/49.9 | 48.7/49.1/49.9 | 48.7/49.1/49.9 | 48.7/49.1/49.9 | 48.7/49.1/49.9 | 48.7/49.1/49.9 | 48.7/49.1/49.9 | 48.7/49.1/49.9 | 48.7/49.1/49.9 | 37/37.2/38 | 35.6/35.7/36.7 | 34.7/34.8/35.8 | 34.8/35.2/35.4
| 冷塔功率（KW） | 6.2/6.4/0 | 6.2/6.4/0 | 6.2/6.4/0 | 6.2/6.4/0 | 6.2/6.4/0 | 6.2/6.4/0 | 6.2/6.4/0 | 6.2/6.4/0 | 11.2/12.3/12.6 | 11.2/12.3/12.5 | 11.2/12.3/12.4 | 11.2/12.3/12.3 | 11.2/12.3/12.2 | 11.2/12.3/12.1 | 11.2/12.3/12.0 | 11.2/12.3/12.1 | 11.2/12.3/12.2 | 11.2/12.3/12.2 | 11.2/12.3/12.2 | 11.2/12.3/12.2 | 6.8/6.8/6.9 | 6.5/6.5/6.6 | 6.3/6.3/6.5 | 6.3/6.3/6.4
2#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19.1 | 19.4 | 19.4
| 板换冷冻出水温度 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 15.2 | 15
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 13 | 13.3 | 13.4 | 13.2
| 板换冷却出水温度 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17.1 | 17.3 | 17.2
| 冷塔出水温度 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.8 | 12.9 | 13.1 | 12.5
| 冷塔回水温度 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 17 | 16.6
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6
| 冷冻水泵功率（KW） | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6
| 冷却水泵功率（KW） | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 48.8/0.7/48.5 | 48.8/0.7/48.5 | 48.8/0.7/48.5 | 48.8/0.7/48.5 | 48.8/0.7/48.5 | 48.8/0.7/48.5 | 48.8/0.7/48.5 | 48.8/0.7/48.5 | 48.7/48.4/48.9 | 48.7/48.4/48.9 | 48.7/48.4/48.9 | 48.7/48.4/48.9 | 48.7/48.4/48.9 | 48.7/48.4/48.9 | 48.7/48.4/48.9 | 48.7/48.4/48.9 | 48.7/48.4/48.9 | 48.7/48.4/48.9 | 48.7/48.4/48.9 | 48.7/48.4/48.9 | 37.9/37.8/38.2 | 36.6/36.6/37.3 | 36.1/35.6/36.2 | 36.3/36.2/35.8
| 冷塔功率（KW） | 6.8/0/6.8 | 6.8/0/6.8 | 6.8/0/6.8 | 6.8/0/6.8 | 6.8/0/6.8 | 6.8/0/6.8 | 6.8/0/6.8 | 6.8/0/6.8 | 11.3/12.6/12.3 | 11.3/12.6/12.2 | 11.3/12.6/12.1 | 11.3/12.6/12.0 | 11.3/12.6/12.1 | 11.3/12.6/12.2 | 11.3/12.6/12.3 | 11.3/12.6/12.4 | 11.3/12.6/12.5 | 11.3/12.6/12.5 | 11.3/12.6/12.5 | 11.3/12.6/12.5 | 6.8/6.8/7.2 | 6.8/6.8/6.9 | 6.4/6.5/6.7 | 6.5/6.5/6.4
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
集水器1回水温度（℃）
| 集水器1回水温度（℃） | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1
| 集水器2回水温度（℃） | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6
| 分水器1供水温度（℃） | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 15 | 15 | 15 | 15
| 分水器2供水温度（℃） | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8
| 压差（KPA） | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 92 | 94 | 92 | 97

## 3月4号
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 64 | 65.4 | 67.8 | 68.2 | 68.9 | 69.9 | 71.5 | 71.6 | 69.8 | 68.9 | 70 | 76.8 | 87.2 | 89.4 | 87.5 | 86.6 | 88.4 | 92.9 | 92.4 | 94.9 | 92.7 | 92.4 | 92.1 | 86.9
| 室外湿球（℃） | 6 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 7 | 7 | 7.3 | 8.1 | 8.7 | 9.6 | 9.9 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.9 | 11 | 10.9 | 11.1 | 11.3 | 11.8 | 11.8 | 11.6 | 12.4
| 室外干球（℃） | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 9.1 | 9.3 | 9.5 | 9.3 | 9.5 | 10.6 | 11.3 | 12.2 | 11.7 | 11 | 11 | 11.3 | 11.8 | 11.8 | 11.4 | 11.8 | 11.7 | 12.3 | 12.3 | 12.2 | 13.3
1#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
| 板换冷冻回水温度（℃） | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.1 | 19.2 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 19.7 | 19.4 | 21.1 | 21.5
| 板换冷冻出水温度（℃） | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.7 | 15.4 | 17.6 | 18
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
| 板换冷却回水温度（℃） | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.6 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.6 | 15.4 | 16.1 | 16.4
| 板换冷却出水温度（℃） | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 18.2 | 17.9 | 19.3 | 19.8
| 冷塔出水温度（℃） | 12.9 | 13.1 | 13 | 13 | 13.1 | 13.1 | 13 | 13.1 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 15 | 14.8 | 15.6 | 15.9
| 冷塔回水温度（℃） | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 16.7 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17.9 | 17.6 | 19 | 19.5
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3
| 冷冻水泵功率（KW） | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 65.7 | 65.7 | 65.7 | 65.7 | 65.7 | 65.7 | 65.7 | 65.7 | 65.7 | 65.7 | 65.7 | 65.7 | 65.7 | 65.7 | 65.7 | 65.7
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7
| 冷却水泵功率（KW） | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 61.2 | 61.2 | 61.2 | 61.2 | 61.2 | 61.2 | 61.2 | 61.2 | 61.2 | 61.2 | 61.2 | 61.2 | 61.2 | 61.2 | 61.2 | 61.2
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 36.7/37.1/38 | 36.8/37.1/37.9 | 38.7/39.1/39.8 | 38.8/39.2/39.9 | 42.2/42.1/42.2 | 42.2/42.1/42.2 | 42.1/42.2/43.3 | 43/43.4/44.3 | 48.6/49.1/49.8 | 48.6/49.1/49.8 | 48.6/49.1/49.8 | 48.6/49.1/49.8 | 48.6/49.1/49.8 | 48.6/49.1/49.8 | 48.6/49.1/49.8 | 48.6/49.1/49.8 | 48.6/49.1/49.8 | 48.6/49.1/49.8 | 48.6/49.1/49.8 | 48.6/49.1/49.8 | 48.6/49.1/49.8 | 48.6/49.1/49.8 | 48.6/49.1/49.8 | 48.6/49.1/49.8
| 冷塔功率（KW） | 6.5/6.6/6.6 | 6.5/6.5/6.6 | 6.5/6.7/6.8 | 6.6/6.7/6.7 | 6.7/6.7/6.7 | 6.8/6.7/6.7 | 6.7/6.7/6.8 | 6.8/6.8/6.9 | 13.4/13.9/13.9 | 13.4/13.9/13.9 | 13.4/13.9/13.9 | 13.4/13.9/13.9 | 13.4/13.9/13.9 | 13.4/13.9/13.9 | 13.4/13.9/13.9 | 13.4/13.9/13.9 | 13.4/13.9/13.9 | 13.4/13.9/13.9 | 13.4/13.9/13.9 | 13.4/13.9/13.9 | 11.8/12.1/12.8 | 11.8/12.1/12.8 | 11.8/12.1/12.8 | 11.8/12.1/12.8
2#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式
| 冷机冷冻回水温度 | 20点: 18.3; 21点: 18; 22点: 17.2; 23点: 17.6
| 冷机冷冻出水温度 | 20点: 13.4; 21点: 13.3; 22点: 17.1; 23点: 17.6
| 板换冷冻回水温度 | 19.3 | 19.4 | 19.3 | 19.3 | 19.4 | 19.3 | 19.2 | 19.4 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 19.7 | 19.3 | 21.1 | 21.5
| 板换冷冻出水温度 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15 | 15.1 | 15 | 15.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 18.3 | 18.1 | 17.3 | 17.8
| 冷机冷却回水温度 | 20点: 19; 21点: 18.7; 22点: 19.2; 23点: 19.7
| 冷机冷却出水温度 | 20点: 24.3; 21点: 24; 22点: 19.2; 23点: 19.7
| 板换冷却回水温度 | 13.2 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 17.7 | 17.6 | 15.4 | 15.6
| 板换冷却出水温度 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.3 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.2 | 18.9 | 19.4 | 19.9
| 冷塔出水温度 | 13 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13 | 13.1 | 13.1 | 13.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 17.4 | 17.3 | 15.2 | 15.4
| 冷塔回水温度 | 16.9 | 17 | 16.9 | 16.9 | 17 | 17 | 17 | 17.5 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 24.2 | 23.9 | 19.1 | 19.7
| 冷机电流百分比（%） | 20点: 45.1; 21点: 45.1; 22点: 0; 23点: 0
| 冷机功率 | 20点: 428; 21点: 428; 22点: 0; 23点: 0
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4
| 冷冻水泵功率（KW） | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 68 | 68 | 68 | 68
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 57.9 | 57.9 | 57.9 | 57.9 | 57.9 | 57.9 | 57.9 | 57.9 | 57.9 | 57.9 | 57.9 | 57.9 | 65.2 | 65.2 | 65.2 | 65.2
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 36.6/36.2/36.9 | 36.7/36.3/36.9 | 38.5/38.3/38.5 | 38.3/38.3/38.6 | 38.9/38.9/38.9 | 41.2/41.2/41.4 | 41.4/41.2/41.4 | 42.1/41.5/42.1 | 49.1/48.9/49.5 | 49.1/48.9/49.5 | 49.1/48.9/49.5 | 49.1/48.9/49.5 | 49.1/48.9/49.5 | 49.1/48.9/49.5 | 49.1/48.9/49.5 | 49.1/48.9/49.5 | 49.1/48.9/49.5 | 49.1/48.9/49.5 | 49.1/48.9/49.5 | 49.1/48.9/49.5 | 49.4/48.8/49.5 | 49.4/48.8/49.5 | 49.4/48.8/49.5 | 49.4/48.8/49.5
| 冷塔功率（KW） | 6.5/6.4/6.6 | 6.5/6.4/6.5 | 6.6/6.5/6.6 | 6.5/6.5/6.6 | 6.6/6.6/6.7 | 6.8/6.8/6.9 | 6.8/6.8/6.9 | 6.8/6.8/6.9 | 15/15.4/15.4 | 15/15.4/15.4 | 15/15.4/15.4 | 15/15.4/15.4 | 15/15.4/15.4 | 15/15.4/15.4 | 15/15.4/15.4 | 15/15.4/15.4 | 15/15.4/15.4 | 15/15.4/15.4 | 15/15.4/15.4 | 15/15.4/15.4 | 13.2/13.5/13.9 | 13.2/13.5/13.9 | 13.2/13.5/13.9 | 13.2/13.5/13.9
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
集水器1回水温度（℃）
| 集水器1回水温度（℃） | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6
| 集水器2回水温度（℃） | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9
| 分水器1供水温度（℃） | 15.1 | 15.1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.8 | 17.2 | 17.6 | 17.8
| 分水器2供水温度（℃） | 14.9 | 15 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.6 | 16.8 | 17.3 | 17.6
| 压差（KPA） | 96 | 94 | 92 | 97 | 93 | 92 | 93 | 92 | 93 | 93 | 93 | 92 | 93 | 94 | 93 | 93 | 92 | 93 | 94 | 94 | 97 | 97 | 94 | 97

## 3月5号
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 88.9 | 88.9 | 91.1 | 95.4 | 94.5 | 92.9 | 91.6 | 95.7 | 96.7 | 96.7 | 96.7 | 91.8 | 93.1 | 93.1 | 94.2 | 94.3 | 95.4 | 94.9 | 94.5 | 94.5 | 92.7 | 92.4 | 92.1 | 86.9
| 室外湿球（℃） | 12.2 | 12 | 11 | 10.7 | 11.5 | 11.6 | 10.9 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 9.5 | 9.3 | 9.6 | 9 | 9.1 | 9.1 | 11.8 | 11.8 | 11.6 | 12.4
| 室外干球（℃） | 13.1 | 12.7 | 12 | 11.1 | 11.7 | 12 | 11.4 | 10.8 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 12.3 | 12.3 | 12.2 | 13.3
1#系统 | 运行模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式
| 冷机冷冻回水温度（℃） | 19.2 | 16.8 | 17.2 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9
| 冷机冷冻出水温度（℃） | 14.1 | 16.9 | 17.3 | 17 | 17 | 17 | 17.1 | 17.1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9
| 板换冷冻回水温度（℃） | 20.2 | 20.7 | 21.3 | 21 | 21 | 21 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4
| 板换冷冻出水温度（℃） | 19.2 | 17 | 17.4 | 17.1 | 17 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 15 | 15 | 15 | 15
| 冷机冷却回水温度（℃） | 20 | 19.2 | 19.8 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 19.6 | 19.7 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4
| 冷机冷却出水温度（℃） | 26 | 19.1 | 19.7 | 19.5 | 19.4 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6
| 板换冷却回水温度（℃） | 18.8 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4
| 板换冷却出水温度（℃） | 19.8 | 19 | 19 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.4 | 19.4 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4
| 冷塔出水温度（℃） | 18 | 14.9 | 15 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7
| 冷塔回水温度（℃） | 25.4 | 18.7 | 19.3 | 19 | 19 | 19 | 18.9 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8
| 冷机电流百分比（%） | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 冷机功率（KW） | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 冷冻水泵频率（HZ） | 40.1 | 40.3 | 40.1 | 40.3 | 40.1 | 40.3 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8
| 冷冻水泵功率（KW） | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.9 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6
| 冷冻水流量（m³/h) | 676 | 655 | 684 | 683 | 681 | 682 | 600 | 680 | 683 | 683 | 683 | 683 | 683 | 683 | 683 | 683 | 683 | 683 | 683 | 683 | 609 | 609 | 609 | 609
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 82.1 | 82.1 | 82.1 | 82.1 | 82.1 | 82.1 | 82.1 | 82.1 | 82.1 | 82.1 | 82.1 | 82.1 | 82.1 | 82.1 | 82.1 | 82.1 | 82.1 | 82.1 | 82.1 | 82.1 | 82.1 | 82.1 | 82.1 | 82.1
| 冷却水流量（m³/h) | 654 | 659 | 655 | 654 | 649 | 651 | 650 | 651 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 652 | 656 | 656 | 656 | 656
| 冷塔频率（HZ） | 48.6/49.1/49.8 | 48.6/49.1/49.8 | 48.6/49.1/49.8 | 48.6/49.1/49.8 | 48.6/49.1/49.8 | 48.6/49.1/49.8 | 48.6/49.1/49.8 | 48.6/49.1/49.8 | 48.6/49.1/49.8 | 48.6/49.1/49.8 | 48.6/49.1/49.8 | 48.6/49.1/49.8 | 48.6/49.1/49.8 | 48.6/49.1/49.8 | 48.6/49.1/49.8 | 48.6/49.1/49.8 | 48.6/49.1/49.8 | 48.6/49.1/49.8 | 48.6/49.1/49.8 | 48.6/49.1/49.8 | 41/41.2/42 | 41/41.2/42 | 41/41.2/42 | 41/41.2/42
| 冷塔功率（KW） | 13.4/13.9/13.9 | 13.4/13.9/13.9 | 13.4/13.9/13.9 | 13.4/13.9/13.9 | 13.4/13.9/13.9 | 13.4/13.9/13.9 | 13.4/13.9/13.9 | 13.4/13.9/13.9 | 13.4/13.9/13.9 | 13.4/13.9/13.9 | 13.4/13.9/13.9 | 13.4/13.9/13.9 | 13.4/13.9/13.9 | 13.4/13.9/13.9 | 13.4/13.9/13.9 | 13.4/13.9/13.9 | 13.4/13.9/13.9 | 13.4/13.9/13.9 | 13.4/13.9/13.9 | 13.4/13.9/13.9 | 13.4/13.9/13.9 | 13.4/13.9/13.9 | 13.4/13.9/13.9 | 13.4/13.9/13.9
2#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 20.3 | 20.7 | 21.3 | 21 | 21 | 31.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4
| 板换冷冻出水温度 | 17.3 | 17.3 | 17.7 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 15.6 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1
| 板换冷却出水温度 | 19 | 19.1 | 19.6 | 19.4 | 19.3 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4
| 冷塔出水温度 | 15.4 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8
| 冷塔回水温度 | 18.8 | 18.8 | 19.3 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7
| 冷冻水泵功率（KW） | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 49.1/48.9/49.5 | 49.1/48.9/49.5 | 49.1/48.9/49.5 | 49.1/48.9/49.5 | 49.1/48.9/49.5 | 49.1/48.9/49.5 | 49.1/48.9/49.5 | 49.1/48.9/49.5 | 49.1/48.9/49.5 | 49.1/48.9/49.5 | 49.1/48.9/49.5 | 49.1/48.9/49.5 | 49.1/48.9/49.5 | 49.1/48.9/49.5 | 49.1/48.9/49.5 | 49.1/48.9/49.5 | 49.1/48.9/49.5 | 49.1/48.9/49.5 | 49.1/48.9/49.5 | 49.1/48.9/49.5 | 48.3/48.1/48.8 | 48.3/48.1/48.8 | 48.3/48.1/48.8 | 48.3/48.1/48.8
| 冷塔功率（KW） | 12.4/12.3/12.5 | 12.4/12.3/12.5 | 12.4/12.3/12.5 | 12.4/12.3/12.5 | 12.4/12.3/12.5 | 12.4/12.3/12.5 | 12.4/12.3/12.5 | 12.4/12.3/12.5 | 12.4/12.3/12.5 | 12.4/12.3/12.5 | 12.4/12.3/12.5 | 12.4/12.3/12.5 | 12.4/12.3/12.5 | 12.4/12.3/12.5 | 12.4/12.3/12.5 | 12.4/12.3/12.5 | 12.4/12.3/12.5 | 12.4/12.3/12.5 | 12.4/12.3/12.5 | 12.4/12.3/12.5 | 12.4/12.3/12.5 | 12.4/12.3/12.5 | 12.4/12.3/12.5 | 12.4/12.3/12.5
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
集水器1回水温度（℃）
| 集水器1回水温度（℃） | 22.1 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7
| 集水器2回水温度（℃） | 20.3 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1
| 分水器1供水温度（℃） | 17.3 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.5 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5
| 分水器2供水温度（℃） | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 17.4 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2
| 压差（KPA） | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 98 | 100 | 100 | 101

## 3月6号
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 93.7 | 88.9 | 91.1 | 95.4 | 94.5 | 92.9 | 91.6 | 72.3 | 70.6 | 63.4 | 58.4 | 54.3 | 56.5 | 56.2 | 56.4 | 56.7 | 59.2 | 54.8 | 57.6 | 60 | 60 | 50.8 | 56.8 | 59.1
| 室外湿球（℃） | 6.6 | 12 | 11 | 10.7 | 11.5 | 11.6 | 10.9 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.9 | 6 | 5.8 | 6 | 5.7 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 5.4 | 5.8
| 室外干球（℃） | 7 | 12.7 | 12 | 11.1 | 11.7 | 12 | 11.4 | 6.2 | 6.5 | 7.3 | 7.8 | 7.9 | 8.4 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 9 | 9.3 | 9 | 8.8 | 8.8 | 9.7 | 8.7 | 8.5
1#系统 | 运行模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
| 冷机冷冻回水温度（℃） | 14.9 | 14.6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1
| 冷机冷冻出水温度（℃） | 14.9 | 14.6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1
| 板换冷冻回水温度（℃） | 19.4 | 19 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 19.2 | 19.2
| 板换冷冻出水温度（℃） | 15 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 15 | 14.8
| 冷机冷却回水温度（℃） | 17.4 | 17 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
| 冷机冷却出水温度（℃） | 17.6 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8
| 板换冷却回水温度（℃） | 13.4 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 13.2 | 13.7 | 13.6
| 板换冷却出水温度（℃） | 17.4 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.9 | 16.5
| 冷塔出水温度（℃） | 12.7 | 12.4 | 12.2 | 12 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12.8 | 13.1 | 13.4
| 冷塔回水温度（℃） | 16.8 | 16.6 | 16.4 | 16.1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16.4 | 16.5 | 16.5
| 冷机电流百分比（%） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 冷机功率（KW） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 冷冻水泵频率（HZ） | 37.8 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 34.7 | 34.7 | 34.7
| 冷冻水泵功率（KW） | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 53.7 | 53.7 | 53.7
| 冷冻水流量（m³/h) | 609 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 577 | 574 | 568 | 574 | 576 | 577 | 585 | 583 | 585 | 582 | 584 | 584 | 584
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 82.1 | 82.1 | 82.1 | 82.1 | 82.1 | 82.1 | 82.1 | 82.1 | 82.1 | 82.1 | 82.1 | 82.1 | 82.1 | 82.1 | 82.1 | 82.1 | 82.1 | 82.1 | 82.1 | 82.1 | 82.1 | 110.7 | 110.7 | 110.7
| 冷却水流量（m³/h) | 656 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | 654 | 657 | 657 | 657 | 657 | 654 | 656 | 657 | 658 | 565 | 659 | 659 | 659
| 冷塔频率（HZ） | 35.6/35.7/36.14 | 35.6/35.7/36.13 | 34.7/34.8/35.8 | 35.6/35.7/36.11 | 35.6/35.7/36.10 | 34.7/34.8/35.8 | 35.6/35.7/36.8 | 34.7/35.1/35.8 | 35.6/35.7/36.6 | 35.6/35.7/36.5 | 35.6/35.7/36.4 | 35.6/35.7/36.3 | 35.6/35.7/36.2 | 35.6/35.7/36.1 | 35.6/35.7/36.0 | 35.6/35.7/36.1 | 35.6/35.7/36.2 | 35.6/35.7/36.3 | 35.6/35.7/36.4 | 35.6/35.7/36.5 | 35.6/35.7/36.6 | 35.6/35.7/36.7 | 34.7/34.8/35.8 | 34.8/35.2/35.4
| 冷塔功率（KW） | 6.5/6.5/6.15 | 6.5/6.5/6.14 | 6.3/6.3/6.5 | 6.5/6.5/6.12 | 6.5/6.5/6.11 | 6.3/6.3/6.5 | 6.5/6.5/6.9 | 6.3/6.4/6.5 | 6.5/6.5/6.7 | 6.5/6.5/6.6 | 6.5/6.5/6.5 | 6.5/6.5/6.4 | 6.5/6.5/6.3 | 6.5/6.5/6.2 | 6.5/6.5/6.1 | 6.5/6.5/6.0 | 6.5/6.5/6.1 | 6.5/6.5/6.2 | 6.5/6.5/6.3 | 6.5/6.5/6.4 | 6.5/6.5/6.5 | 6.5/6.5/6.6 | 6.3/6.3/6.5 | 6.3/6.3/6.4
2#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.4 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 19.1 | 19.4 | 19.4
| 板换冷冻出水温度 | 15.3 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 15.2 | 15
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 13.1 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 13.3 | 13.4 | 13.2
| 板换冷却出水温度 | 17.4 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 17.1 | 17.3 | 17.2
| 冷塔出水温度 | 12.8 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.9 | 13.1 | 12.5
| 冷塔回水温度 | 17.3 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.8 | 17 | 16.6
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 37.7 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 34.6 | 34.6 | 34.6
| 冷冻水泵功率（KW） | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 53.3 | 53.3 | 53.3
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6
| 冷却水泵功率（KW） | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 104.7 | 104.7 | 104.7
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 36.6/36.6/37.1 | 36.6/36.6/37.1 | 36.6/36.6/37.1 | 36.6/36.6/37.1 | 36.6/36.6/37.2 | 36.6/36.6/37.13 | 36.6/36.6/37.12 | 36.6/36.6/37.11 | 36.6/36.6/37.10 | 36.6/36.6/37.9 | 36.6/36.6/37.8 | 36.6/36.6/37.7 | 36.6/36.6/37.6 | 36.6/36.6/37.5 | 36.6/36.6/37.4 | 36.6/36.6/37.3 | 36.6/36.6/37.2 | 36.6/36.6/37.1 | 36.6/36.6/37.0 | 36.6/36.6/37.1 | 36.6/36.6/37.2 | 36.6/36.6/37.3 | 36.1/35.6/36.2 | 36.3/36.2/35.8
| 冷塔功率（KW） | 6.8/6.8/6.2 | 6.8/6.8/6.1 | 6.8/6.8/6.1 | 6.8/6.8/6.9 | 6.8/6.8/6.8 | 6.8/6.8/6.7 | 6.8/6.8/6.6 | 6.8/6.8/6.5 | 6.8/6.8/6.4 | 6.8/6.8/6.3 | 6.8/6.8/6.2 | 6.8/6.8/6.1 | 6.8/6.8/6.0 | 6.8/6.8/6.1 | 6.8/6.8/6.2 | 6.8/6.8/6.3 | 6.8/6.8/6.4 | 6.8/6.8/6.5 | 6.8/6.8/6.6 | 6.8/6.8/6.7 | 6.8/6.8/6.8 | 6.8/6.8/6.9 | 6.4/6.5/6.7 | 6.5/6.5/6.4
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
集水器1回水温度（℃）
| 集水器1回水温度（℃） | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 21.1 | 21.1 | 21.1
| 集水器2回水温度（℃） | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.6 | 19.6 | 19.6
| 分水器1供水温度（℃） | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 15 | 15 | 15
| 分水器2供水温度（℃） | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.8 | 14.8 | 14.8
| 压差（KPA） | 99 | 101 | 100 | 101 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 99 | 100 | 100

## 3月7日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 69 | 69.3 | 69.5 | 66.5 | 65.9 | 65.8 | 69.1 | 70.8 | 68.1 | 61.8 | 42.2 | 30.6 | 35.9 | 36.2 | 30.6 | 36.4 | 40.5 | 43.7 | 52.5 | 54.1 | 55.1 | 59.3 | 62.9 | 64.7
| 室外湿球（℃） | 3.5 | 3.6 | 4 | 4.1 | 3.7 | 3.6 | 4.5 | 4.4 | 3.6 | 4.8 | 5.4 | 4.1 | 5.4 | 5.7 | 6.2 | 7.8 | 7 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 7 | 6.1 | 6
| 室外干球（℃） | 5.6 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 5.5 | 5.4 | 6.4 | 6.5 | 5.9 | 7.1 | 10.1 | 10.4 | 10.7 | 11.5 | 12.4 | 12.9 | 12.7 | 11.8 | 11.3 | 11.2 | 10.3 | 10.3 | 9.3 | 8.9
1#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
| 板换冷冻回水温度（℃） | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 18 | 18 | 20 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 19.6 | 19.7 | 19.9 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1
| 板换冷冻出水温度（℃） | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 13.7 | 13.8 | 14.9 | 14.5 | 14.7 | 14.8 | 15 | 15.2 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
| 板换冷却回水温度（℃） | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 10.6 | 10.7 | 13.2 | 12.8 | 13.3 | 13.4 | 13.6 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1
| 板换冷却出水温度（℃） | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 16.7 | 17.4 | 17.6 | 16.9 | 17 | 17.4 | 17.6 | 17.6 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7
| 冷塔出水温度（℃） | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 10.3 | 10.6 | 12.9 | 12.5 | 13.3 | 13.3 | 14 | 13.8 | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6
| 冷塔回水温度（℃） | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.7 | 17.5 | 17 | 17.1 | 17.1 | 17.6 | 17 | 17.6 | 17.6 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 35.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7
| 冷冻水泵功率（KW） | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 31.8 | 31.8 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | 72.4 | 72.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 48.7/49.1/1.6 | 48.7/49.1/1.6 | 48.7/49.1/1.6 | 48.7/49.1/1.6 | 48.7/49.1/1.6 | 48.7/49.1/1.6 | 48.7/49.1/1.6 | 48.7/49.1/1.6 | 35/35/36 | 35/35.1/36.1 | 37.7/37.7/38.6 | 35.1/35.1/30.1 | 35.2/35.1/35.1 | 34.9/35.1/36.1 | 35/35.1/36.1 | 35.1/35.1/30.1 | 34.9/35.2/36 | 35.1/35.2/36 | 34.9/35.2/36 | 35.1/35.2/36 | 35.1/35.2/36 | 35.1/35.2/36 | 35.1/35.2/36 | 35.1/35.2/36
| 冷塔功率（KW） | 6.2/6.4/0 | 6.2/6.4/0 | 6.2/6.4/0 | 6.2/6.4/0 | 6.2/6.4/0 | 6.2/6.4/0 | 6.2/6.4/0 | 6.2/6.4/0 | 5.3/5.4/5.7 | 5.3/5.4/5.7 | 5.4/5.5/5.8 | 5.6/5.6/5.2 | 5.6/5.6/5.2 | 5.4/5.6/5.7 | 5.6/5.7/5.9 | 5.6/5.6/5.2 | 5.8/5.9/6.2 | 5.8/5.9/6.2 | 5.8/5.9/6.2 | 5.8/5.9/6.2 | 5.8/5.9/6.2 | 5.8/5.9/6.2 | 5.8/5.9/6.2 | 5.8/5.9/6.2
2#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 18.4 | 18.4 | 20 | 19.6 | 19.4 | 19.4 | 19.6 | 19.6 | 19.9 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1
| 板换冷冻出水温度 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14.1 | 16.3 | 15.6 | 15.4 | 15.6 | 15.8 | 15.6 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 11.1 | 13.3 | 14.6 | 13.7 | 13.7 | 14 | 14.2 | 13.7 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6
| 板换冷却出水温度 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 16.9 | 16.8 | 18.2 | 17.7 | 17.4 | 17.6 | 17.8 | 17.7 | 18.1 | 18.2 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3
| 冷塔出水温度 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 11 | 11.2 | 14.8 | 14 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 14 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6
| 冷塔回水温度 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 17.9 | 17.4 | 17.2 | 17.3 | 17.6 | 17.4 | 17.8 | 17.9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 35.6 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4
| 冷冻水泵功率（KW） | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | 54.8 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 37.7 | 37.7 | 48.6 | 48.6 | 48.7 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6
| 冷却水泵功率（KW） | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 82.4 | 82.4 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 48.8/0.7/48.5 | 48.8/0.7/48.5 | 48.8/0.7/48.5 | 48.8/0.7/48.5 | 48.8/0.7/48.5 | 48.8/0.7/48.5 | 48.8/0.7/48.5 | 48.8/0.7/48.5 | 35.6/35.4/35.7 | 35.6/35.4/35.7 | 1.1/40.7/40.9 | 1.1/43.3/44 | 1.1/41.8/42.3 | 1.1/43.3/44 | 1.1/49.9/50 | 1.1/49.9/50 | 1.1/49.9/50 | 1.1/49.8/50 | 1.1/49.9/50 | 1.1/49.8/50 | 1.1/49.8/50 | 1.1/49.8/50 | 1.1/49.8/50 | 1.1/49.8/50
| 冷塔功率（KW） | 6.8/0/6.8 | 6.8/0/6.8 | 6.8/0/6.8 | 6.8/0/6.8 | 6.8/0/6.8 | 6.8/0/6.8 | 6.8/0/6.8 | 6.8/0/6.8 | 5.2/5.4/5.6 | 5.2/5.4/5.6 | 0/5.4/5.8 | 0/5.8/5.9 | 0/5.4/5.5 | 0/6.2/6.8 | 0/12.1/13.8 | 0/12.8/13.4 | 0/12.6/13.8 | 0/12.7/13.6 | 0/12.6/13.8 | 0/12.7/13.6 | 0/12.7/13.6 | 0/12.7/13.6 | 0/12.7/13.6 | 0/12.7/13.6
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
集水器1回水温度（℃）
| 集水器1回水温度（℃） | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.2 | 21.4 | 21.8 | 22 | 22.1 | 22.1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
| 集水器2回水温度（℃） | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 19.7 | 19.8 | 19.9 | 20.1 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20 | 20.1 | 20 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1
| 分水器1供水温度（℃） | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15.3 | 15.6 | 15.9 | 16.2 | 16.4 | 16.2 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9
| 分水器2供水温度（℃） | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 15.2 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7
| 压差（KPA） | 99 | 98 | 99 | 98 | 99 | 98 | 98 | 99 | 94 | 95 | 97 | 95 | 98 | 95 | 94 | 95 | 95 | 98 | 95 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98

## 3月8日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 73.6 | 70.7 | 65.3 | 63.5 | 66.1 | 69.4 | 73.6 | 77.6 | 72.8 | 67.3 | 58.2 | 57.9 | 47.2 | 42.8 | 39.4 | 37.9 | 31.2 | 57.9 | 43.8 | 42.7 | 47.6 | 46.3 | 48.5 | 56.7
| 室外湿球（℃） | 7.4 | 7.4 | 6.7 | 5.9 | 5.8 | 5.1 | 4.6 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 6 | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 4.8 | 5.2 | 5.5 | 5 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 5.7
| 室外干球（℃） | 9.3 | 9.4 | 9 | 8.5 | 8 | 7.3 | 6.5 | 5.7 | 6.3 | 7.4 | 9.3 | 9.9 | 11.2 | 11.7 | 12.4 | 12.8 | 11.8 | 11.5 | 11.1 | 9.9 | 9.4 | 9.1 | 9.2 | 9.4
1#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
| 板换冷冻回水温度（℃） | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20 | 20.3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19.9 | 20 | 20 | 19.9 | 19.8 | 20 | 20 | 20 | 20
| 板换冷冻出水温度（℃） | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 16.4 | 16.2 | 15.8 | 15.7 | 16.1 | 16 | 16.1 | 16 | 16 | 16 | 16.1 | 16 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
| 板换冷却回水温度（℃） | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 15.2 | 14.8 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9
| 板换冷却出水温度（℃） | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 18.2 | 18.2 | 17.8 | 17.8 | 18.1 | 18 | 17.8 | 17.9 | 17.9 | 17.8 | 17.9 | 17.8 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1
| 冷塔出水温度（℃） | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 14.4 | 14.1 | 13.9 | 14.1 | 14.5 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 13.9 | 14.1 | 13.9 | 13.8 | 14 | 14 | 14 | 14
| 冷塔回水温度（℃） | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.7 | 18 | 17.9 | 17.9 | 18.1 | 17.9 | 17.9 | 18 | 17.8 | 17.9 | 17.5 | 17.5 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7
| 冷冻水泵功率（KW） | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 35.1/35.2/36 | 35.1/35.2/36 | 35.1/35.2/36 | 35.1/35.2/36 | 35.1/35.2/36 | 35.1/35.2/36 | 35.1/35.2/36 | 35.1/35.2/36 | 0.7/36/36.9 | 0.8/42.2/43.1 | 0.8/45.3/46.3 | 0.7/45.1/45.9 | 0.7/45.1/45.9 | 0.7/45.1/45.9 | 0.7/45.1/45.9 | 0.8/49.9/50 | 0.8/49.9/50 | 0.7/45.1/45.9 | 0.8/42/42.7 | 0.7/40.4/41.1 | 0.7/40.4/41.1 | 0.7/40.4/41.1 | 0.7/40.4/41.1 | 0.7/40.4/41.1
| 冷塔功率（KW） | 5.8/5.9/6.2 | 5.8/5.9/6.2 | 5.8/5.9/6.2 | 5.8/5.9/6.2 | 5.8/5.9/6.2 | 5.8/5.9/6.2 | 5.8/5.9/6.2 | 5.8/5.9/6.2 | 0/5.9/6.4 | 0/6.7/6.8 | 0/8.2/8.8 | 0/8.1/8.6 | 0/8.1/8.6 | 0/8.1/8.6 | 0/8.1/8.6 | 0/12.2/13.6 | 0/12.2/13.6 | 0/8.1/8.6 | 0/7.6/7.8 | 0/7.4/7.6 | 0/7.4/7.6 | 0/7.4/7.6 | 0/7.4/7.6 | 0/7.4/7.6
2#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20 | 20.3 | 20 | 20 | 20.1 | 20 | 20 | 19.9 | 19.9 | 20 | 19.8 | 19.8 | 20 | 20 | 20 | 20
| 板换冷冻出水温度 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16 | 16.3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15.8 | 15.7 | 15.5 | 15.4 | 16.6 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.1 | 14.3 | 14 | 14.1 | 14 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.4 | 13.2 | 15.1 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3
| 板换冷却出水温度 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.1 | 18.3 | 18.1 | 18 | 18.1 | 18 | 18 | 17.9 | 17.8 | 17.7 | 17.6 | 18.1 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8
| 冷塔出水温度 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.1 | 14.3 | 14.1 | 14.3 | 14.4 | 14.2 | 13.9 | 13.8 | 13.5 | 13.3 | 13 | 14.6 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1
| 冷塔回水温度 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17.7 | 18 | 17.7 | 17.7 | 17.8 | 17.7 | 17.7 | 17.6 | 17.6 | 17.4 | 17.3 | 17.7 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6
| 冷冻水泵功率（KW） | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 1.1/49.8/50 | 1.1/49.8/50 | 1.1/49.8/50 | 1.1/49.8/50 | 1.1/49.8/50 | 1.1/49.8/50 | 1.1/49.8/50 | 1.1/49.8/50 | 1.1/44.1/44.5 | 1.1/44.5/44.9 | 1/48.6/50 | 1/49.7/50 | 1/49.7/50 | 1/49.7/50 | 1/49.7/50 | 1/49.7/50 | 35.4/35.1/35.5 | 1/49.7/50 | 35.4/35.3/35.6 | 35.8/0.7/1.2 | 35.8/0.7/1.2 | 35.8/0.7/1.2 | 35.8/0.7/1.2 | 35.8/0.7/1.2
| 冷塔功率（KW） | 0/12.7/13.6 | 0/12.7/13.6 | 0/12.7/13.6 | 0/12.7/13.6 | 0/12.7/13.6 | 0/12.7/13.6 | 0/12.7/13.6 | 0/12.7/13.6 | 0/7.9/8.8 | 0/8.8/9.4 | 0/12.2/13.6 | 0/12.2/13.6 | 0/12.2/13.6 | 0/12.2/13.6 | 0/12.2/13.6 | 0/12.2/13.6 | 7.8/8.2/8.4 | 0/12.2/13.6 | 6.8/7.2/7.4 | 7.2/0/0 | 7.2/0/0 | 7.2/0/0 | 7.2/0/0 | 7.2/0/0
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
集水器1回水温度（℃）
| 集水器1回水温度（℃） | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21.9 | 21.9 | 22 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7
| 集水器2回水温度（℃） | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 19.9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9
| 分水器1供水温度（℃） | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2
| 分水器2供水温度（℃） | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2
| 压差（KPA） | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 94 | 94 | 94 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 102 | 102 | 102 | 102

## 3月9日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 56.4 | 61.2 | 59.8 | 67 | 70 | 75.8 | 77.2 | 78.6 | 72.8 | 67.3 | 58.2 | 57.9 | 47.2 | 42.8 | 39.4 | 37.9 | 31.2 | 57.9 | 43.8 | 42.7 | 45.4 | 45.6 | 53 | 64.9
| 室外湿球（℃） | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 3.8 | 4 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 4.4 | 4.7 | 6 | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 4.8 | 5.2 | 5.5 | 5 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.7
| 室外干球（℃） | 9.2 | 8.9 | 8.8 | 6.6 | 6.2 | 6.4 | 6.8 | 6.3 | 6.3 | 7.4 | 9.3 | 9.9 | 11.2 | 11.7 | 12.4 | 12.8 | 11.8 | 11.5 | 11.1 | 9.9 | 10.6 | 10 | 9.5 | 8.5
1#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
| 板换冷冻回水温度（℃） | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20.3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19.9 | 20 | 20 | 19.9 | 19.8 | 19.6 | 19.4 | 19.6 | 19.7
| 板换冷冻出水温度（℃） | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.2 | 15.8 | 15.7 | 16.1 | 16 | 16.1 | 16 | 16 | 16 | 16.1 | 16 | 15.4 | 15.2 | 15.4 | 15.4
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
| 板换冷却回水温度（℃） | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.2 | 14.8 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 13.9
| 板换冷却出水温度（℃） | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.2 | 18.2 | 17.8 | 17.8 | 18.1 | 18 | 17.8 | 17.9 | 17.9 | 17.8 | 17.9 | 17.8 | 17.4 | 17.2 | 17.4 | 17.4
| 冷塔出水温度（℃） | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14.4 | 14.1 | 13.9 | 14.1 | 14.5 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 13.9 | 14.1 | 13.9 | 13.8 | 13.4 | 13.1 | 13.2 | 13.3
| 冷塔回水温度（℃） | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 18 | 17.9 | 17.9 | 18.1 | 17.9 | 17.9 | 18 | 17.8 | 17.9 | 17.5 | 17.5 | 17.1 | 16.9 | 17.1 | 17
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
| 冷冻水泵频率（HZ） | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4
| 冷冻水泵功率（KW） | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 0.7/40.4/41.1 | 0.7/40.4/41.1 | 0.7/40.4/41.1 | 0.7/40.4/41.1 | 0.7/40.4/41.1 | 0.7/40.4/41.1 | 0.7/40.4/41.1 | 0.7/40.4/41.1 | 0.7/36/36.9 | 0.8/42.2/43.1 | 0.8/45.3/46.3 | 0.7/45.1/45.9 | 0.7/45.1/45.9 | 0.7/45.1/45.9 | 0.7/45.1/45.9 | 0.8/49.9/50 | 0.8/49.9/50 | 0.7/45.1/45.9 | 0.8/42/42.7 | 0.7/40.4/41.1 | 35.1/35.1/36 | 35.2/35.2/36 | 34.9/35.2/36 | 35.1/35.2/36
| 冷塔功率（KW） | 0/7.4/7.6 | 0/7.4/7.6 | 0/7.4/7.6 | 0/7.4/7.6 | 0/7.4/7.6 | 0/7.4/7.6 | 0/7.4/7.6 | 0/7.4/7.6 | 0/5.9/6.4 | 0/6.7/6.8 | 0/8.2/8.8 | 0/8.1/8.6 | 0/8.1/8.6 | 0/8.1/8.6 | 0/8.1/8.6 | 0/12.2/13.6 | 0/12.2/13.6 | 0/8.1/8.6 | 0/7.6/7.8 | 0/7.4/7.6 | 6.8/6.8/6.9 | 6.8/6.8/7.0 | 6.4/6.8/6.9 | 6.8/6.8/6.9
2#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20.3 | 20 | 20 | 20.1 | 20 | 20 | 19.9 | 19.9 | 20 | 19.8 | 19.8 | 19.5 | 19.4 | 19.7 | 19.7
| 板换冷冻出水温度 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16 | 16.3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15.8 | 15.7 | 15.5 | 15.4 | 16.6 | 15.4 | 15.2 | 15.4 | 15
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 14.1 | 14.3 | 14 | 14.1 | 14 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.4 | 13.2 | 15.1 | 13.4 | 13.2 | 13.3 | 17.6
| 板换冷却出水温度 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 18.1 | 18.3 | 18.1 | 18 | 18.1 | 18 | 18 | 17.9 | 17.8 | 17.7 | 17.6 | 18.1 | 17.5 | 17.3 | 17.6 | 13.6
| 冷塔出水温度 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 14.1 | 14.3 | 14.1 | 14.3 | 14.4 | 14.2 | 13.9 | 13.8 | 13.5 | 13.3 | 13 | 14.6 | 13.2 | 13 | 13.2 | 13.3
| 冷塔回水温度 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.7 | 18 | 17.7 | 17.7 | 17.8 | 17.7 | 17.7 | 17.6 | 17.6 | 17.4 | 17.3 | 17.7 | 17.2 | 17 | 17.2 | 17.2
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4
| 冷冻水泵功率（KW） | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 55.2
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6
| 冷却水泵功率（KW） | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 35.8/0.7/1.2 | 35.8/0.7/1.2 | 35.8/0.7/1.2 | 35.8/0.7/1.2 | 35.8/0.7/1.2 | 35.8/0.7/1.2 | 35.8/0.7/1.2 | 35.8/0.7/1.2 | 1.1/44.1/44.5 | 1.1/44.5/44.9 | 1/48.6/50 | 1/49.7/50 | 1/49.7/50 | 1/49.7/50 | 1/49.7/50 | 1/49.7/50 | 35.4/35.1/35.5 | 1/49.7/50 | 35.4/35.3/35.6 | 35.8/0.7/1.2 | 35.4/35.3/35.6 | 35.2/35.2/36 | 35.5/35.2/35.5 | 35.5/35.2/35.5
| 冷塔功率（KW） | 7.2/0/0 | 7.2/0/0 | 7.2/0/0 | 7.2/0/0 | 7.2/0/0 | 7.2/0/0 | 7.2/0/0 | 7.2/0/0 | 0/7.9/8.8 | 0/8.8/9.4 | 0/12.2/13.6 | 0/12.2/13.6 | 0/12.2/13.6 | 0/12.2/13.6 | 0/12.2/13.6 | 0/12.2/13.6 | 7.8/8.2/8.4 | 0/12.2/13.6 | 6.8/7.2/7.4 | 7.2/0/0 | 7.2/7.3/7.6 | 7.2/7.3/7.6 | 6.8/7.2/7.4 | 6.8/7.2/7.4
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
集水器1回水温度（℃）
| 集水器1回水温度（℃） | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.9 | 21.9 | 22 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9
| 集水器2回水温度（℃） | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| 分水器1供水温度（℃） | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9
| 分水器2供水温度（℃） | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8
| 压差（KPA） | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 94 | 94 | 94 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98

## 3月10日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 65.2 | 66.6 | 59.8 | 67 | 70 | 75.3 | 76.7 | 78.6 | 72.8 | 67.3 | 58.2 | 57.9 | 47.2 | 42.8 | 54 | 57.2 | 57 | 57.9 | 57.4 | 57.5 | 57.9 | 60.3 | 67.3 | 69
| 室外湿球（℃） | 5.5 | 5.2 | 5.3 | 3.8 | 4 | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 4.7 | 6 | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 7 | 7.4 | 7.5 | 8 | 7.1 | 7 | 7.1 | 7.1
| 室外干球（℃） | 8.6 | 8 | 8.8 | 6.6 | 6.2 | 6.7 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 7.4 | 9.3 | 9.9 | 11.2 | 11.7 | 12.4 | 12.8 | 11.8 | 11.5 | 11.8 | 11.9 | 10.9 | 10.5 | 9.9 | 9.8
1#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
| 板换冷冻回水温度（℃） | 20 | 20.3 | 20.2 | 20.1 | 20 | 19.9 | 19.9 | 20 | 20 | 20.3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19.9 | 20 | 20 | 19.9 | 19.8 | 20.1 | 20 | 20.3 | 20.2
| 板换冷冻出水温度（℃） | 16.3 | 16.3 | 16.1 | 16 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 16.3 | 16.4 | 16.2 | 15.8 | 15.7 | 16.1 | 16 | 16.1 | 16 | 16 | 16 | 16.1 | 16 | 15.8 | 15.9 | 16.1 | 36.1
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
| 板换冷却回水温度（℃） | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.3 | 14.3 | 14.9 | 15.2 | 14.8 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.5
| 板换冷却出水温度（℃） | 18.1 | 18.3 | 18.1 | 17.9 | 17.8 | 17.7 | 17.7 | 18.1 | 18.2 | 18.2 | 17.8 | 17.8 | 18.1 | 18 | 17.8 | 17.9 | 17.9 | 17.8 | 17.9 | 17.8 | 17.9 | 17.9 | 18.1 | 18.1
| 冷塔出水温度（℃） | 14.4 | 14.5 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14 | 13.8 | 14 | 14.4 | 14.1 | 13.9 | 14.1 | 14.5 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 13.9 | 14.1 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 14 | 14.1 | 14
| 冷塔回水温度（℃） | 17.7 | 17.7 | 17.6 | 17.4 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.7 | 17.7 | 18 | 17.9 | 17.9 | 18.1 | 17.9 | 17.9 | 18 | 17.8 | 17.9 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.7 | 17.6
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
| 冷冻水泵频率（HZ） | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4
| 冷冻水泵功率（KW） | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 0.7/40.4/41.1 | 47.4/47.5/1.5 | 0.7/40.4/41.1 | 0.7/40.4/41.1 | 0.7/40.4/41.1 | 47.2/47.3/1.5 | 45.8/45.9/1.5 | 0.7/40.4/41.1 | 0.7/36/36.9 | 0.8/42.2/43.1 | 0.8/45.3/46.3 | 0.7/45.1/45.9 | 0.7/45.1/45.9 | 0.7/45.1/45.9 | 0.7/45.1/45.9 | 0.8/49.9/50 | 0.8/49.9/50 | 0.7/45.1/45.9 | 0.8/42/42.7 | 0.7/40.4/41.1 | 40.1/40/40.8 | 37.6/37.5/38.3 | 37.8/37.6/38.5 | 40.1/40/40.8
| 冷塔功率（KW） | 0/7.4/7.6 | 7.5/7.6/0 | 0/7.4/7.6 | 0/7.4/7.6 | 0/7.4/7.6 | 7.6/7.8/0 | 7.5/7.6/0 | 0/7.4/7.6 | 0/5.9/6.4 | 0/6.7/6.8 | 0/8.2/8.8 | 0/8.1/8.6 | 0/8.1/8.6 | 0/8.1/8.6 | 0/8.1/8.6 | 0/12.2/13.6 | 0/12.2/13.6 | 0/8.1/8.6 | 0/7.6/7.8 | 0/7.4/7.6 | 7.2/7.4/7.6 | 6.8/6.9/7.1 | 6.8/6.9/7.2 | 7.2/7.4/7.6
2#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 20.2 | 20.3 | 20 | 20 | 20 | 19.9 | 19.9 | 20 | 20 | 20.3 | 20 | 20 | 20.1 | 20 | 20 | 19.9 | 19.9 | 20 | 19.8 | 19.8 | 20 | 20 | 20.3 | 20.2
| 板换冷冻出水温度 | 16.2 | 16.3 | 15.9 | 15.6 | 15.3 | 15 | 15.8 | 15.5 | 16 | 16.3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15.8 | 15.7 | 15.5 | 15.4 | 16.6 | 16 | 16.1 | 16.3 | 16.3
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 14.3 | 14.4 | 14.2 | 14.1 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 13.3 | 14.1 | 14.3 | 14 | 14.1 | 14 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.4 | 13.2 | 15.1 | 14 | 14.2 | 14.3 | 14.3
| 板换冷却出水温度 | 17.8 | 18.4 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.9 | 17.9 | 17.8 | 18.1 | 18.3 | 18.1 | 18 | 18.1 | 18 | 18 | 17.9 | 17.8 | 17.7 | 17.6 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.3 | 18.3
| 冷塔出水温度 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 14 | 13.9 | 13.7 | 13.1 | 14.1 | 14.3 | 14.1 | 14.3 | 14.4 | 14.2 | 13.9 | 13.8 | 13.5 | 13.3 | 13 | 14.6 | 13.8 | 13.9 | 14 | 14.1
| 冷塔回水温度 | 17.6 | 18.1 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.7 | 18 | 17.7 | 17.7 | 17.8 | 17.7 | 17.7 | 17.6 | 17.6 | 17.4 | 17.3 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 18 | 17.9
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4
| 冷冻水泵功率（KW） | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 55.2
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6
| 冷却水泵功率（KW） | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8 | 104.8
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 35.8/0.7/1.2 | 1.1/48.6/47.7 | 35.8/0.7/1.2 | 35.8/0.7/1.2 | 35.8/0.7/1.2 | 1.1/49.3/49.8 | 1.1/47.5/47.7 | 35.8/0.7/1.2 | 1.1/44.1/44.5 | 1.1/44.5/44.9 | 1/48.6/50 | 1/49.7/50 | 1/49.7/50 | 1/49.7/50 | 1/49.7/50 | 1/49.7/50 | 35.4/35.1/35.5 | 1/49.7/50 | 35.4/35.3/35.6 | 35.8/0.7/1.2 | 38.4/38.4/38.6 | 38.4/38.4/38.6 | 37/36.8/37.3 | 37.1/36.8/37.3
| 冷塔功率（KW） | 7.2/0/0 | 0/9.8/9.2 | 7.2/0/0 | 7.2/0/0 | 7.2/0/0 | 0/11.2/12.4 | 0/8.6/8.8 | 7.2/0/0 | 0/7.9/8.8 | 0/8.8/9.4 | 0/12.2/13.6 | 0/12.2/13.6 | 0/12.2/13.6 | 0/12.2/13.6 | 0/12.2/13.6 | 0/12.2/13.6 | 7.8/8.2/8.4 | 0/12.2/13.6 | 6.8/7.2/7.4 | 7.2/0/0 | 7.2/7.3/7.6 | 7.2/7.3/7.6 | 7.2/7.2/7.2 | 7.2/7.2/7.4
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
集水器1回水温度（℃）
| 集水器1回水温度（℃） | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.9 | 21.9 | 22 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9
| 集水器2回水温度（℃） | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| 分水器1供水温度（℃） | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9
| 分水器2供水温度（℃） | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8
| 压差（KPA） | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 94 | 94 | 94 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98

## 3月11日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 69.5 | 70 | 71.3 | 71.8 | 76.4 | 75.3 | 73.8 | 78.6 | 77.5 | 82 | 79.6 | 69.7 | 63.9 | 60.3 | 57.3 | 55.1 | 53.8 | 52.5 | 57.6 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5
| 室外湿球（℃） | 7 | 7.1 | 7.2 | 8 | 7.5 | 7.7 | 7.8 | 6.3 | 8.9 | 8.7 | 9.6 | 9.9 | 11.6 | 11.9 | 12.3 | 12.3 | 12.6 | 12.1 | 11.4 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1
| 室外干球（℃） | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 10.3 | 6.2 | 9.7 | 10 | 8.7 | 11.1 | 10 | 11.3 | 13 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17.1 | 18 | 17.5 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7
1#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
| 板换冷冻回水温度（℃） | 0点: 20.2; 1点: 20.2; 2点: 20.1; 3点: 20.1; 4点: 20; 5点: 20.2; 6点: 20.3; 7点: 20.1; 8点: 20.4; 9点: 20.4; 10点: 20.4; 11点: 20.4; 12点: 20.4; 13点: 20.4
| 板换冷冻出水温度（℃） | 0点: 16.1; 1点: 16; 2点: 16.1; 3点: 16; 4点: 15.9; 5点: 16.2; 6点: 16.2; 7点: 16.3; 8点: 16.4; 9点: 16.4; 10点: 16.4; 11点: 16.4; 12点: 16.4; 13点: 16.4
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
| 板换冷却回水温度（℃） | 0点: 14.5; 1点: 14.5; 2点: 14.4; 3点: 14.5; 4点: 14.5; 5点: 14.7; 6点: 14.7; 7点: 14.9; 8点: 15; 9点: 15; 10点: 15; 11点: 15; 12点: 15; 13点: 15
| 板换冷却出水温度（℃） | 0点: 18; 1点: 18.1; 2点: 17.9; 3点: 18; 4点: 17.8; 5点: 18.1; 6点: 16.2; 7点: 16.1; 8点: 18.3; 9点: 18.3; 10点: 18.3; 11点: 18.3; 12点: 18.3; 13点: 18.3
| 冷塔出水温度（℃） | 0点: 14; 1点: 13.9; 2点: 13.9; 3点: 14; 4点: 14.1; 5点: 14.1; 6点: 14.1; 7点: 14; 8点: 14.3; 9点: 14.3; 10点: 14.3; 11点: 14.3; 12点: 14.3; 13点: 14.3
| 冷塔回水温度（℃） | 0点: 17.6; 1点: 17.6; 2点: 17.6; 3点: 17.6; 4点: 17.3; 5点: 17.7; 6点: 17.8; 7点: 17.7; 8点: 17.9; 9点: 17.9; 10点: 17.9; 11点: 17.9; 12点: 17.9; 13点: 17.9
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
| 冷冻水泵频率（HZ） | 0点: 36.7; 1点: 36.7; 2点: 36.7; 3点: 36.7; 4点: 36.7; 5点: 36.7; 6点: 36.7; 7点: 36.7; 8点: 36.7; 9点: 36.7; 10点: 36.7; 11点: 36.7; 12点: 36.7; 13点: 36.7
| 冷冻水泵功率（KW） | 0点: 56.4; 1点: 56.4; 2点: 56.4; 3点: 56.4; 4点: 56.4; 5点: 56.4; 6点: 56.4; 7点: 56.4; 8点: 56.4; 9点: 56.4; 10点: 56.4; 11点: 56.4; 12点: 56.4; 13点: 56.4
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 0点: 48.7; 1点: 48.7; 2点: 48.7; 3点: 48.7; 4点: 48.7; 5点: 48.7; 6点: 48.7; 7点: 48.7; 8点: 48.7; 9点: 48.7; 10点: 48.7; 11点: 48.7; 12点: 48.7; 13点: 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 0点: 106.4; 1点: 106.4; 2点: 106.4; 3点: 106.4; 4点: 106.4; 5点: 106.4; 6点: 106.4; 7点: 106.4; 8点: 106.4; 9点: 106.4; 10点: 106.4; 11点: 106.4; 12点: 106.4; 13点: 106.4
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 0点: 37.6/37.5/38.4; 1点: 37.4/37.4/38.3; 2点: 36.8/36.7/37.7; 3点: 35.7/35.9/36.7; 4点: 0.7/40.4/41.1; 5点: 35.9/36/36.8; 6点: 35.8/36/36.9; 7点: 35.8/36/36.10; 8点: 35.8/36/36.10; 9点: 35.8/36/36.10; 10点: 35.8/36/36.10; 11点: 35.8/36/36.10; 12点: 35.8/36/36.10; 13点: 35.8/36/36.10
| 冷塔功率（KW） | 0点: 7.2/7.2/7.6; 1点: 7.2/7.2/7.6; 2点: 7.2/7.2/7.4; 3点: 7.2/7.2/7.6; 4点: 0/7.4/7.6; 5点: 6.8/7.1/7.4; 6点: 6.8/7.1/7.4; 7点: 6.8/7.1/7.5; 8点: 6.8/7.1/7.5; 9点: 6.8/7.1/7.5; 10点: 6.8/7.1/7.5; 11点: 6.8/7.1/7.5; 12点: 6.8/7.1/7.5; 13点: 6.8/7.1/7.5
2#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 20.2 | 20.3 | 20.1 | 20.1 | 20 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4
| 板换冷冻出水温度 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 15.3 | 16.3 | 16.3 | 16.1 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 13.9 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3
| 板换冷却出水温度 | 18.2 | 18.3 | 18.1 | 18.1 | 17.8 | 18.3 | 18.3 | 18.1 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4
| 冷塔出水温度 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14 | 14.1 | 14.1 | 14 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1
| 冷塔回水温度 | 17.8 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.5 | 16.1 | 18.1 | 18 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6
| 冷冻水泵功率（KW） | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 37/36.8/37.3 | 37/36.8/37.2 | 37/36.8/37.2 | 36.8/36.5/36.9 | 35.8/0.7/1.2 | 1.1/49.3/49.8 | 37.7/37.3/37.8 | 37.7/37.3/37.9 | 37.7/37.3/37.9 | 37.7/37.3/37.9 | 37.7/37.3/37.9 | 37.7/37.3/37.9 | 37.7/37.3/37.9 | 37.7/37.3/37.9 | 37.7/37.3/37.9 | 37.7/37.3/37.9 | 37.7/37.3/37.9 | 37.7/37.3/37.9 | 37.7/37.3/37.9 | 37.7/37.3/37.9 | 37.7/37.3/37.9 | 37.7/37.3/37.9 | 37.7/37.3/37.9 | 37.7/37.3/37.9
| 冷塔功率（KW） | 7.2/7.2/7.6 | 7.2/7.2/7.6 | 7.2/7.2/7.4 | 7.2/7.2/7.6 | 7.2/0/0 | 0/11.2/12.4 | 8.6/8.6/8.8 | 8.6/8.6/8.9 | 8.6/8.6/8.9 | 8.6/8.6/8.9 | 8.6/8.6/8.9 | 8.6/8.6/8.9 | 8.6/8.6/8.9 | 8.6/8.6/8.9 | 8.6/8.6/8.9 | 8.6/8.6/8.9 | 8.6/8.6/8.9 | 8.6/8.6/8.9 | 8.6/8.6/8.9 | 8.6/8.6/8.9 | 8.6/8.6/8.9 | 8.6/8.6/8.9 | 8.6/8.6/8.9 | 8.6/8.6/8.9
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 14点: 混合模式; 15点: 混合模式; 16点: 混合模式; 17点: 混合模式; 18点: 混合模式; 19点: 混合模式; 20点: 混合模式; 21点: 混合模式; 22点: 混合模式; 23点: 混合模式
| 冷机冷冻回水温度 | 14点: 18.8; 15点: 18.8; 16点: 18.8; 17点: 18.8; 18点: 18.8; 19点: 18.8; 20点: 18.8; 21点: 18.8; 22点: 18.8; 23点: 18.8
| 冷机冷冻出水温度 | 14点: 15.2; 15点: 15.2; 16点: 15.2; 17点: 15.2; 18点: 15.2; 19点: 15.2; 20点: 15.2; 21点: 15.2; 22点: 15.2; 23点: 15.2
| 板换冷冻回水温度 | 14点: 20.2; 15点: 20.2; 16点: 20.2; 17点: 20.2; 18点: 20.2; 19点: 20.2; 20点: 20.2; 21点: 20.2; 22点: 20.2; 23点: 20.2
| 板换冷冻出水温度 | 14点: 18.8; 15点: 18.8; 16点: 18.8; 17点: 18.8; 18点: 18.8; 19点: 18.8; 20点: 18.8; 21点: 18.8; 22点: 18.8; 23点: 18.8
| 冷机冷却回水温度 | 14点: 19.3; 15点: 19.3; 16点: 19.3; 17点: 19.3; 18点: 19.3; 19点: 19.3; 20点: 19.3; 21点: 19.3; 22点: 19.3; 23点: 19.3
| 冷机冷却出水温度 | 14点: 25.4; 15点: 25.4; 16点: 25.4; 17点: 25.4; 18点: 25.4; 19点: 25.4; 20点: 25.4; 21点: 25.4; 22点: 25.4; 23点: 25.4
| 板换冷却回水温度 | 14点: 17.2; 15点: 17.2; 16点: 17.2; 17点: 17.2; 18点: 17.2; 19点: 17.2; 20点: 17.2; 21点: 17.2; 22点: 17.2; 23点: 17.2
| 板换冷却出水温度 | 14点: 19.4; 15点: 19.4; 16点: 19.4; 17点: 19.4; 18点: 19.4; 19点: 19.4; 20点: 19.4; 21点: 19.4; 22点: 19.4; 23点: 19.4
| 冷塔出水温度 | 14点: 17; 15点: 17; 16点: 17; 17点: 17; 18点: 17; 19点: 17; 20点: 17; 21点: 17; 22点: 17; 23点: 17
| 冷塔回水温度 | 14点: 25.5; 15点: 25.5; 16点: 25.5; 17点: 25.5; 18点: 25.5; 19点: 25.5; 20点: 25.5; 21点: 25.5; 22点: 25.5; 23点: 25.5
| 冷机电流百分比（%） | 14点: 53.6; 15点: 53.6; 16点: 53.6; 17点: 53.6; 18点: 53.6; 19点: 53.6; 20点: 53.6; 21点: 53.6; 22点: 53.6; 23点: 53.6
| 冷机功率 | 14点: 119.8; 15点: 119.8; 16点: 119.8; 17点: 119.8; 18点: 119.8; 19点: 119.8; 20点: 119.8; 21点: 119.8; 22点: 119.8; 23点: 119.8
| 冷冻水泵频率（HZ） | 14点: 37.4; 15点: 37.4; 16点: 37.4; 17点: 37.4; 18点: 37.4; 19点: 37.4; 20点: 37.4; 21点: 37.4; 22点: 37.4; 23点: 37.4
| 冷冻水泵功率（KW） | 14点: 63.5; 15点: 63.5; 16点: 63.5; 17点: 63.5; 18点: 63.5; 19点: 63.5; 20点: 63.5; 21点: 63.5; 22点: 63.5; 23点: 63.5
| 冷冻水流量（m³/h) | 14点: 583; 15点: 570; 16点: 569; 17点: 587; 18点: 551; 19点: 546; 20点: 546; 21点: 546; 22点: 546; 23点: 546
| 冷却水泵频率（HZ） | 14点: 48.8; 15点: 48.8; 16点: 48.8; 17点: 48.8; 18点: 48.8; 19点: 48.8; 20点: 48.8; 21点: 48.8; 22点: 48.8; 23点: 48.8
| 冷却水泵功率（KW） | 14点: 97.8; 15点: 97.8; 16点: 97.8; 17点: 97.8; 18点: 97.8; 19点: 97.8; 20点: 97.8; 21点: 97.8; 22点: 97.8; 23点: 97.8
| 冷却水流量（m³/h) | 14点: 493; 15点: 514; 16点: 523; 17点: 534; 18点: 523; 19点: 526; 20点: 526; 21点: 526; 22点: 526; 23点: 526
| 冷塔频率（HZ） | 14点: 50/50/50; 15点: 50/50/50; 16点: 50/50/50; 17点: 50/50/50; 18点: 50/50/50; 19点: 50/50/50; 20点: 50/50/50; 21点: 50/50/50; 22点: 50/50/50; 23点: 50/50/50
| 冷塔功率（KW） | 14点: 9.3/9.5/10.1; 15点: 9.3/9.5/10.1; 16点: 9.3/9.5/10.1; 17点: 9.3/9.5/10.1; 18点: 9.3/9.5/10.1; 19点: 9.3/9.5/10.1; 20点: 9.3/9.5/10.1; 21点: 9.3/9.5/10.1; 22点: 9.3/9.5/10.1; 23点: 9.3/9.5/10.1
集水器1回水温度（℃）
| 集水器1回水温度（℃） | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6
| 集水器2回水温度（℃） | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| 分水器1供水温度（℃） | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7
| 分水器2供水温度（℃） | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
| 压差（KPA） | 94 | 94 | 96 | 94 | 98 | 96 | 94 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 102 | 101 | 100 | 100

## 3月12日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 65.9 | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 68.4 | 64.3 | 64.4 | 58.4 | 53.5 | 43.8 | 40.7 | 45.6 | 45.6 | 47.2 | 50.9 | 57.5 | 59.1 | 58.6 | 52.8 | 52.3 | 52.3
| 室外湿球（℃） | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.4 | 9.8 | 9.6 | 11 | 10.6 | 10.2 | 10.5 | 9.6 | 9.8 | 9.9 | 9.1 | 8.6 | 8.1 | 7.3 | 6.8 | 5.1 | 4.9 | 4.5 | 4.5
| 室外干球（℃） | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 14 | 14.2 | 13.2 | 12.8 | 14.3 | 14 | 14.7 | 15.1 | 16.3 | 16.9 | 16.4 | 15.3 | 14.5 | 13.4 | 11.6 | 10.7 | 9.9 | 8.2 | 8.1 | 8.2
1#系统 | 运行模式 | 0点: 板换模式; 1点: 板换模式; 2点: 板换模式; 3点: 板换模式; 4点: 板换模式; 5点: 板换模式; 6点: 板换模式; 7点: 板换模式; 8点: 板换模式; 9点: 板换模式; 10点: 板换模式; 11点: 板换模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5
| 板换冷冻出水温度 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2
| 板换冷却出水温度 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7
| 冷塔出水温度 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2
| 冷塔回水温度 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6
| 冷冻水泵功率（KW） | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 37.7/37.3/37.9 | 37.7/37.3/37.9 | 37.7/37.3/37.9 | 37.7/37.3/37.9 | 37.7/37.3/37.9 | 37.7/37.3/37.9 | 37.7/37.3/37.9 | 37.7/37.3/37.9 | 37.7/37.3/37.9 | 37.7/37.3/37.9 | 37.7/37.3/37.9 | 37.7/37.3/37.9 | 37.7/37.3/37.9 | 37.7/37.3/37.9 | 37.7/37.3/37.9 | 37.7/37.3/37.9 | 37.7/37.3/37.9 | 37.7/37.3/37.9 | 37.7/37.3/37.9 | 37.7/37.3/37.9 | 37.7/37.3/37.9 | 37.7/37.3/37.9 | 37.7/37.3/37.9 | 37.7/37.3/37.9
| 冷塔功率（KW） | 8.6/8.6/8.9 | 8.6/8.6/8.9 | 8.6/8.6/8.9 | 8.6/8.6/8.9 | 8.6/8.6/8.9 | 8.6/8.6/8.9 | 8.6/8.6/8.9 | 8.6/8.6/8.9 | 8.6/8.6/8.9 | 8.6/8.6/8.9 | 8.6/8.6/8.9 | 8.6/8.6/8.9 | 8.6/8.6/8.9 | 8.6/8.6/8.9 | 8.6/8.6/8.9 | 8.6/8.6/8.9 | 8.6/8.6/8.9 | 8.6/8.6/8.9 | 8.6/8.6/8.9 | 8.6/8.6/8.9 | 8.6/8.6/8.9 | 8.6/8.6/8.9 | 8.6/8.6/8.9 | 8.6/8.6/8.9
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式
| 冷机冷冻回水温度 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7
| 冷机冷冻出水温度 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7
| 板换冷冻回水温度 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4
| 板换冷冻出水温度 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7
| 冷机冷却回水温度 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2
| 冷机冷却出水温度 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8
| 板换冷却回水温度 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
| 板换冷却出水温度 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3
| 冷塔出水温度 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1
| 冷塔回水温度 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7
| 冷机电流百分比（%） | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | 0
| 冷机功率 | 119.8 | 119.8 | 119.8 | 119.8 | 119.8 | 119.8 | 119.8 | 119.8 | 101.3 | 101.3 | 101.3 | 101.3 | 101.3 | 101.3 | 101.3 | 101.3 | 101.3 | 0 | 0 | 0 | 101.3 | 0 | 0 | 0
| 冷冻水泵频率（HZ） | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4
| 冷冻水泵功率（KW） | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5
| 冷冻水流量（m³/h) | 583 | 570 | 569 | 587 | 551 | 546 | 546 | 546 | 552 | 538 | 546 | 553 | 536 | 560 | 561 | 548 | 551 | 576 | 563 | 559 | 551 | 576 | 563 | 559
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8
| 冷却水泵功率（KW） | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8
| 冷却水流量（m³/h) | 493 | 514 | 523 | 534 | 523 | 526 | 526 | 526 | 520 | 507 | 515 | 528 | 515 | 494 | 499 | 484 | 503 | 484 | 497 | 491 | 503 | 484 | 497 | 491
| 冷塔频率（HZ） | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50
| 冷塔功率（KW） | 9.3/9.5/10.1 | 9.3/9.5/10.1 | 9.3/9.5/10.1 | 9.3/9.5/10.1 | 9.3/9.5/10.1 | 9.3/9.5/10.1 | 9.3/9.5/10.1 | 9.3/9.5/10.1 | 9.3/9.5/10.1 | 9.3/9.5/10.1 | 9.3/9.5/10.1 | 9.3/9.5/10.1 | 9.3/9.5/10.1 | 9.3/9.5/10.1 | 9.3/9.5/10.1 | 9.3/9.5/10.1 | 9.3/9.5/10.1 | 9.3/9.5/10.1 | 9.3/9.5/10.1 | 9.3/9.5/10.1 | 9.3/9.5/10.1 | 9.3/9.5/10.1 | 9.3/9.5/10.1 | 9.3/9.5/10.1
集水器1回水温度（℃）
| 集水器1回水温度（℃） | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6
| 集水器2回水温度（℃） | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| 分水器1供水温度（℃） | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7
| 分水器2供水温度（℃） | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
| 压差（KPA） | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## 3月13日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 47.9 | 50 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 57.5 | 55.4 | 34.7 | 32.6 | 29.9 | 26 | 26.1 | 26 | 26.1 | 27.8 | 28.5 | 31.2 | 32.4 | 32.5 | 37 | 46.6 | 52.6 | 52.8
| 室外湿球（℃） | 5.1 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 3.7 | 3.5 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 7.5 | 8 | 8.7 | 8.7 | 8.3 | 8.2 | 7.5 | 8.2 | 6.6 | 8.1 | 7.7 | 8.1
| 室外干球（℃） | 9.9 | 8.2 | 8 | 8 | 7.9 | 7.8 | 7.4 | 7.1 | 9 | 12 | 12.5 | 13.8 | 15.6 | 16.7 | 17.7 | 17.4 | 16.5 | 15.9 | 14.9 | 13.9 | 13.1 | 13.8 | 12.1 | 12.6
1#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.7 | 19.8 | 20 | 20.2 | 19.7 | 20.3 | 20.5 | 20.5 | 20.6 | 20.5 | 20.4 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3
| 板换冷冻出水温度 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 16 | 16.2 | 16.4 | 15.6 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 13.9 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 13.6 | 14.2 | 13.9 | 14 | 14 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9
| 板换冷却出水温度 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.9 | 18.1 | 18.3 | 17.6 | 18.2 | 18.3 | 18.4 | 18.4 | 18.3 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2
| 冷塔出水温度 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14 | 14.5 | 14.7 | 14.9 | 13.7 | 14.4 | 14 | 14.1 | 14.1 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8
| 冷塔回水温度 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.4 | 17.7 | 17.8 | 18 | 17.5 | 18 | 18.1 | 18.2 | 18.3 | 18.1 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6
| 冷冻水泵功率（KW） | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 37.7/37.3/37.9 | 37.7/37.3/37.9 | 37.7/37.3/37.9 | 37.7/37.3/37.9 | 37.7/37.3/37.9 | 37.7/37.3/37.9 | 37.7/37.3/37.9 | 37.7/37.3/37.9 | 1.0/40.2/40.2 | 1/46.3/46.9 | 1/49.8/50 | 1/49.8/51 | 35.5/35.3/35.7 | 1.0/40.2/40.2 | 44.8/44.7/45 | 44.9/44.7/45.2 | 45.5/45.6/45.7 | 45.5/45.6/45.7 | 41.6/41.6/41.8 | 45.5/45.6/45.7 | 45.5/45.6/45.7 | 45.5/45.6/45.7 | 45.5/45.6/45.7 | 45.5/45.6/45.7
| 冷塔功率（KW） | 8.6/8.6/8.9 | 8.6/8.6/8.9 | 8.6/8.6/8.9 | 8.6/8.6/8.9 | 8.6/8.6/8.9 | 8.6/8.6/8.9 | 8.6/8.6/8.9 | 8.6/8.6/8.9 | 0/9.4/9.5 | 0/9.8/9.8 | 0/11.2/12.1 | 0/11.2/12.2 | 7.6/7.8/7.8 | 0/9.4/9.5 | 9.8/9.6/10.2 | 9.6/9.6/10.2 | 9.6/9.6/10.2 | 9.6/9.6/10.2 | 8.8/8.8/8.9 | 9.6/9.6/10.2 | 9.6/9.6/10.2 | 9.6/9.6/10.2 | 9.6/9.6/10.2 | 9.6/9.6/10.2
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式
| 冷机冷冻回水温度 | 0点: 17.7; 1点: 17.7; 2点: 17.7; 3点: 17.7; 4点: 17.7; 5点: 17.7; 6点: 17.7; 7点: 17.7; 8点: 15
| 冷机冷冻出水温度 | 0点: 14.7; 1点: 14.7; 2点: 14.7; 3点: 14.7; 4点: 14.7; 5点: 14.7; 6点: 14.7; 7点: 14.7; 8点: 15
| 板换冷冻回水温度 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.5 | 19.8 | 20 | 20.2 | 19.7 | 20.2 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3
| 板换冷冻出水温度 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 14.9 | 15.4 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 16.3 | 16.8 | 17 | 17 | 16.7 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4
| 冷机冷却回水温度 | 0点: 18.2; 1点: 18.2; 2点: 18.2; 3点: 18.2; 4点: 18.2; 5点: 18.2; 6点: 18.2; 7点: 18.2; 8点: 16.5
| 冷机冷却出水温度 | 0点: 22.8; 1点: 22.8; 2点: 22.8; 3点: 22.8; 4点: 22.8; 5点: 22.8; 6点: 22.8; 7点: 22.8; 8点: 16.6
| 板换冷却回水温度 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10.4 | 11.2 | 11.4 | 11.6 | 11.8 | 12.4 | 13.1 | 13.1 | 13.2 | 12.7 | 12.6 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2
| 板换冷却出水温度 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 16.7 | 17.1 | 17.4 | 17.6 | 17.4 | 17.9 | 18.3 | 18.4 | 18.4 | 18.2 | 18.1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
| 冷塔出水温度 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 10.5 | 11 | 11.3 | 11.6 | 11.9 | 12.3 | 13 | 13.1 | 13 | 12.8 | 12.6 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3
| 冷塔回水温度 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 16.6 | 17 | 17.2 | 17.5 | 17.3 | 17.8 | 18.1 | 18.3 | 18.4 | 18.2 | 18 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9
| 冷机电流百分比（%） | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 冷机功率 | 101.3 | 101.3 | 101.3 | 101.3 | 101.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 冷冻水泵频率（HZ） | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1
| 冷冻水泵功率（KW） | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5
| 冷冻水流量（m³/h) | 536 | 560 | 561 | 548 | 551 | 576 | 563 | 559 | 740 | 732 | 732 | 747 | 744 | 775 | 784 | 802 | 765 | 777 | 787 | 799 | 564 | 564 | 595 | 564
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8
| 冷却水泵功率（KW） | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8
| 冷却水流量（m³/h) | 515 | 494 | 499 | 484 | 503 | 484 | 497 | 491 | 503 | 551 | 571 | 552 | 522 | 534 | 558 | 570 | 618 | 535 | 552 | 500 | 482 | 481 | 488 | 481
| 冷塔频率（HZ） | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 48/36/35.2/35.3 | 48/36/35.2/35.3 | 48/36/35.2/35.3 | 48/36/35.2/35.3 | 48/36/35.2/35.3 | 48/36/35.2/35.3 | 48/36/35.2/35.3 | 48/36/35.2/35.3 | 48/36/35.2/35.3 | 48/36/35.2/35.3 | 48/36/35.2/35.3 | 48/36/35.2/35.3 | 48/36/35.2/35.3 | 48/36/35.2/35.3 | 48/36/35.2/35.3 | 48/36/35.2/35.3
| 冷塔功率（KW） | 9.3/9.5/10.1 | 9.3/9.5/10.1 | 9.3/9.5/10.1 | 9.3/9.5/10.1 | 9.3/9.5/10.1 | 9.3/9.5/10.1 | 9.3/9.5/10.1 | 9.3/9.5/10.1 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 10.2/9.8/8.4/8.4
集水器1回水温度（℃）
| 集水器1回水温度（℃） | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1
| 集水器2回水温度（℃） | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20.1 | 20.2 | 20.3 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2
| 分水器1供水温度（℃） | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 16 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4
| 分水器2供水温度（℃） | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3
| 压差（KPA） | 100 | 99 | 100 | 101 | 99 | 100 | 101 | 99 | 98 | 98 | 94 | 98 | 96 | 95 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98

## 3月14日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 53.8 | 57.5 | 57 | 57.9 | 60.8 | 64.4 | 65.3 | 69.6 | 72.1 | 76.1 | 68.9 | 66.1 | 58.3 | 52.8 | 47.7 | 43.8 | 43.8 | 49.9 | 52.8 | 47.7 | 71.3 | 72.5 | 72.3 | 77.2
| 室外湿球（℃） | 8.5 | 8 | 8.3 | 8.7 | 8.4 | 8.5 | 9.4 | 9.9 | 9.4 | 9.4 | 10.4 | 10.3 | 10.1 | 9.8 | 9.6 | 9.1 | 9.1 | 9.3 | 9.8 | 9.6 | 9.4 | 9.2 | 9.2 | 9.2
| 室外干球（℃） | 13.3 | 12.5 | 12.5 | 13 | 12.3 | 12.1 | 12.8 | 12.9 | 12.4 | 12 | 13.7 | 14 | 14.9 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.1 | 14.6 | 15.3 | 15.5 | 12.3 | 12 | 12 | 11.3
1#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 19.2 | 19.3 | 19.4 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.4 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3
| 板换冷冻出水温度 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 15.7 | 15.8 | 16 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.8 | 15.5 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 14.2 | 13.8 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2
| 板换冷却出水温度 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 17.5 | 17.6 | 17.8 | 17.7 | 17.7 | 17.6 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 17.6 | 17.5 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6
| 冷塔出水温度 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 14 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 13.8 | 13.8 | 14.1 | 13.8 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1
| 冷塔回水温度 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.2 | 17.3 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.4 | 17.4 | 17.1 | 17.1 | 17.3 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6
| 冷冻水泵功率（KW） | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 45.5/45.6/45.7 | 45.5/45.6/45.7 | 45.5/45.6/45.7 | 45.5/45.6/45.7 | 45.5/45.6/45.7 | 45.5/45.6/45.7 | 45.5/45.6/45.7 | 45.5/45.6/45.7 | 42.2/42.1/42.4 | 40.2/39.9/40.3 | 43/42.7/43 | 46.1/45.9/46.2 | 45.5/45.6/45.7 | 45.5/45.6/45.7 | 45.5/45.6/45.7 | 41.9/41.9/42.1 | 41.9/41.9/42.1 | 40.3/40/40.4 | 41.9/41.9/42.1 | 40.3/40/40.4 | 40.3/40/40.4 | 40.3/40/40.4 | 40.3/40/40.4 | 40.3/40/40.4
| 冷塔功率（KW） | 9.6/9.6/10.2 | 9.6/9.6/10.2 | 9.6/9.6/10.2 | 9.6/9.6/10.2 | 9.6/9.6/10.2 | 9.6/9.6/10.2 | 9.6/9.6/10.2 | 9.6/9.6/10.2 | 8.6/8.6/8.8 | 8.4/8.3/8.4 | 8.8/8.4/8.8 | 9.6/9.6/9.8 | 9.6/9.6/10.2 | 9.6/9.6/10.2 | 9.6/9.6/10.2 | 8.4/8.4/.85 | 8.4/8.4/.85 | 8.3/8.3/8.4 | 8.4/8.4/.85 | 8.3/8.3/8.4 | 8.3/8.3/8.4 | 8.3/8.3/8.4 | 8.3/8.3/8.4 | 8.3/8.3/8.4
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式
| 冷机冷冻回水温度 | [8 empty] | 17.3 | 17.3 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.5 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3
| 冷机冷冻出水温度 | [8 empty] | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3
| 板换冷冻回水温度 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 19.1 | 19.1 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19 | 19 | 19.3 | 19 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3
| 板换冷冻出水温度 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 17.3 | 17.4 | 17.6 | 17.7 | 17.7 | 17.6 | 17.6 | 17.2 | 17.2 | 17.4 | 17.2 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4
| 冷机冷却回水温度 | [8 empty] | 17.8 | 17.9 | 18.1 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.1 | 17.8 | 17.8 | 17.9 | 17.8 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9
| 冷机冷却出水温度 | [8 empty] | 22.1 | 22.3 | 22.6 | 22.7 | 22.8 | 22.8 | 22.7 | 22.2 | 22.2 | 22.5 | 22.2 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5
| 板换冷却回水温度 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 16 | 16.1 | 16 | 15.8 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6
| 板换冷却出水温度 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17.9 | 18 | 18.2 | 18.3 | 18.3 | 18.2 | 18.2 | 17.9 | 17.9 | 18.1 | 17.9 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1
| 冷塔出水温度 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 15.6 | 15.6 | 15.9 | 16 | 16 | 15.9 | 15.9 | 15.3 | 15.3 | 15.7 | 15.3 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7
| 冷塔回水温度 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 22.1 | 22.2 | 22.5 | 22.6 | 22.5 | 22.6 | 22.6 | 22.3 | 22.3 | 22.4 | 22.3 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4
| 冷机电流百分比（%） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 42.1 | 42.5 | 42.1 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6
| 冷机功率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | 438 | 438 | 438 | 442 | 442 | 442 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432
| 冷冻水泵频率（HZ） | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 36 | 36 | 35.6 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1
| 冷冻水泵功率（KW） | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 65 | 65 | 64.2 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5
| 冷冻水流量（m³/h) | 566 | 600 | 577 | 588 | 580 | 606 | 580 | 582 | 732 | 729 | 724 | 737 | 745 | 723 | 736 | 732 | 732 | 745 | 732 | 745 | 541 | 548 | 532 | 546
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8
| 冷却水泵功率（KW） | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8
| 冷却水流量（m³/h) | 530 | 519 | 549 | 552 | 549 | 544 | 546 | 557 | 772 | 782 | 838 | 729 | 712 | 722 | 734 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 510 | 518 | 499 | 516
| 冷塔频率（HZ） | 48/36/35.2/35.3 | 48/36/35.2/35.3 | 48/36/35.2/35.3 | 48/36/35.2/35.3 | 48/36/35.2/35.3 | 48/36/35.2/35.3 | 48/36/35.2/35.3 | 48/36/35.2/35.3 | 48/36/35.2/35.3 | 48/36/35.2/35.3 | 48/36/35.2/35.3 | 48/36/35.2/35.3 | 48/36/35.2/35.3 | 48/36/35.2/35.3 | 48/36/35.2/35.3 | 48/36/35.2/35.3 | 48/36/35.2/35.3 | 48/36/35.2/35.3 | 48/36/35.2/35.3 | 48/36/35.2/35.3 | 48/36/35.2/35.3 | 48/36/35.2/35.3 | 48/36/35.2/35.3 | 48/36/35.2/35.3
| 冷塔功率（KW） | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 10.2/9.8/8.4/8.4
集水器1回水温度（℃）
| 集水器1回水温度（℃） | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1
| 集水器2回水温度（℃） | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2
| 分水器1供水温度（℃） | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4
| 分水器2供水温度（℃） | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3
| 压差（KPA） | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98

## 3月15日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 74.5 | 76.7 | 84 | 82.5 | 83.4 | 84.7 | 88.8 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 76.6 | 76.6 | 76.6
| 室外湿球（℃） | 8.8 | 9.4 | 8.5 | 8.7 | 8.4 | 8.4 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.5 | 12.5 | 12.5
| 室外干球（℃） | 11.5 | 11.8 | 10.5 | 10.7 | 10 | 10.5 | 9.1 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 14.8 | 14.8 | 14.8
1#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2
| 板换冷冻出水温度 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8
| 板换冷却出水温度 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3
| 冷塔出水温度 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7
| 冷塔回水温度 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6
| 冷冻水泵功率（KW） | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 40.3/40/40.4 | 40.3/40/40.4 | 40.3/40/40.4 | 40.3/40/40.4 | 40.3/40/40.4 | 40.3/40/40.4 | 40.3/40/40.4 | 40.3/40/40.4 | 40.3/40/40.4 | 40.3/40/40.4 | 40.3/40/40.4 | 40.3/40/40.4 | 40.3/40/40.4 | 40.3/40/40.4 | 40.3/40/40.4 | 40.3/40/40.4 | 40.3/40/40.4 | 40.3/40/40.4 | 40.3/40/40.4 | 40.3/40/40.4 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50
| 冷塔功率（KW） | 8.3/8.3/8.4 | 8.3/8.3/8.4 | 8.3/8.3/8.4 | 8.3/8.3/8.4 | 8.3/8.3/8.4 | 8.3/8.3/8.4 | 8.3/8.3/8.4 | 8.3/8.3/8.4 | 8.3/8.3/8.4 | 8.3/8.3/8.4 | 8.3/8.3/8.4 | 8.3/8.3/8.4 | 8.3/8.3/8.4 | 8.3/8.3/8.4 | 8.3/8.3/8.4 | 8.3/8.3/8.4 | 8.3/8.3/8.4 | 8.3/8.3/8.4 | 8.3/8.3/8.4 | 8.3/8.3/8.4 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式
| 冷机冷冻回水温度 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 19 | 19 | 19 | 19
| 冷机冷冻出水温度 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1
| 板换冷冻回水温度 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1
| 板换冷冻出水温度 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1
| 冷机冷却回水温度 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4
| 冷机冷却出水温度 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8
| 板换冷却回水温度 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8
| 板换冷却出水温度 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5
| 冷塔出水温度 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8
| 冷塔回水温度 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7
| 冷机电流百分比（%） | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2
| 冷机功率 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 489 | 489 | 489 | 489
| 冷冻水泵频率（HZ） | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6
| 冷冻水泵功率（KW） | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 69.2 | 69.2 | 69.2 | 69.2
| 冷冻水流量（m³/h) | 531 | 537 | 547 | 530 | 532 | 546 | 546 | 534 | 534 | 534 | 534 | 534 | 534 | 534 | 534 | 534 | 534 | 534 | 534 | 534 | 577 | 577 | 577 | 577
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8
| 冷却水泵功率（KW） | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8
| 冷却水流量（m³/h) | 519 | 508 | 503 | 501 | 517 | 510 | 509 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 693 | 693 | 693 | 693
| 冷塔频率（HZ） | 48/36/35.2/35.3 | 48/36/35.2/35.3 | 48/36/35.2/35.3 | 48/36/35.2/35.3 | 48/36/35.2/35.3 | 48/36/35.2/35.3 | 48/36/35.2/35.3 | 48/36/35.2/35.3 | 48/36/35.2/35.3 | 48/36/35.2/35.3 | 48/36/35.2/35.3 | 48/36/35.2/35.3 | 48/36/35.2/35.3 | 48/36/35.2/35.3 | 48/36/35.2/35.3 | 48/36/35.2/35.3 | 48/36/35.2/35.3 | 48/36/35.2/35.3 | 48/36/35.2/35.3 | 48/36/35.2/35.3 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50
| 冷塔功率（KW） | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 10.2/9.8/8.4/8.4 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 12.3/13.1/12.8/12.5
集水器1回水温度（℃）
| 集水器1回水温度（℃） | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8
| 集水器2回水温度（℃） | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2
| 分水器1供水温度（℃） | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4
| 分水器2供水温度（℃） | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16 | 16 | 16 | 16
| 压差（KPA） | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 101 | 101 | 101 | 101

## 3月16日
|  | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 76.6 | 85 | 86 | 86 | 87 | 88 | 89 | 89 | 85.7 | 80.5 | 73.5 | 67.2 | 65.3 | 67.8 | 59 | 53 | 49.5 | 51.3 | 56.8 | 64.5 | 83.5 | 75.9 | 72.9 | 75.7
| 室外湿球（℃） | 12.5 | 12.3 | 12 | 12 | 12 | 11.9 | 11.9 | 12.5 | 13.5 | 14.1 | 14.6 | 15.6 | 16.5 | 16.3 | 16 | 16.8 | 16.6 | 16 | 15.8 | 19.8 | 15 | 14.7 | 15 | 15.5
| 室外干球（℃） | 14.8 | 13.7 | 13.2 | 13.2 | 13.1 | 13 | 13 | 13.4 | 14.8 | 15.9 | 17.4 | 19.4 | 20.5 | 19.6 | 20.9 | 22.7 | 23.5 | 22.7 | 21.3 | 15.6 | 16.9 | 17.4 | 18 | 18.3
1#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 运行模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 板换模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式
| 冷机冷冻回水温度 | 11点: 19.1; 12点: 19.1; 13点: 19.1; 14点: 19.1; 15点: 19.1; 16点: 19.1; 17点: 19.1; 18点: 19.1; 19点: 19.1; 20点: 19; 21点: 19; 22点: 19.1; 23点: 19.1
| 冷机冷冻出水温度 | 11点: 13.5; 12点: 13.5; 13点: 13.5; 14点: 13.5; 15点: 13.5; 16点: 13.5; 17点: 13.5; 18点: 13.5; 19点: 13.5; 20点: 13.5; 21点: 13.5; 22点: 13.6; 23点: 13.6
| 板换冷冻回水温度 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.7 | 18.7 | 18.9 | 18.9
| 板换冷冻出水温度 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19 | 19 | 19 | 19
| 冷机冷却回水温度 | 11点: 19; 12点: 19; 13点: 19; 14点: 19; 15点: 19; 16点: 19; 17点: 19; 18点: 19; 19点: 19; 20点: 19; 21点: 19; 22点: 19; 23点: 19
| 冷机冷却出水温度 | 11点: 24.9; 12点: 24.9; 13点: 24.9; 14点: 24.9; 15点: 24.9; 16点: 24.9; 17点: 24.9; 18点: 24.9; 19点: 24.9; 20点: 24.8; 21点: 24.8; 22点: 24.8; 23点: 24.8
| 板换冷却回水温度 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15..6 | 15.8 | 16 | 16 | 15.9 | 16 | 16 | 16 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4
| 板换冷却出水温度 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.1 | 18.3 | 18.9 | 18.7 | 18.6 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.1 | 19.1
| 冷塔出水温度 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.3 | 19.3
| 冷塔回水温度 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.6 | 18.4 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8
| 冷机电流百分比（%） | 11点: 49; 12点: 49; 13点: 49; 14点: 49; 15点: 49; 16点: 49; 17点: 49; 18点: 49; 19点: 49; 20点: 49; 21点: 49; 22点: 49; 23点: 49
| 冷机功率 | 11点: 146.8; 12点: 146.8; 13点: 146.8; 14点: 146.8; 15点: 146.8; 16点: 146.8; 17点: 146.8; 18点: 146.8; 19点: 146.8; 20点: 146.8; 21点: 146.8; 22点: 146.8; 23点: 146.8
| 冷冻水泵频率（HZ） | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6
| 冷冻水泵功率（KW） | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2
| 冷冻水流量（m³/h) | 11点: 603; 12点: 599; 13点: 593; 14点: 593; 15点: 599; 16点: 602; 17点: 607; 18点: 600; 19点: 601; 20点: 599; 21点: 599; 22点: 599; 23点: 599
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9
| 冷却水流量（m³/h) | 11点: 562; 12点: 562; 13点: 562; 14点: 562; 15点: 562; 16点: 562; 17点: 562; 18点: 562; 19点: 562; 20点: 561; 21点: 561; 22点: 561; 23点: 561
| 冷塔频率（HZ） | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50
| 冷塔功率（KW） | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式
| 冷机冷冻回水温度 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.7 | 18.7 | 18.8 | 18.8
| 冷机冷冻出水温度 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8
| 板换冷冻回水温度 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 20.1 | 20.2 | 20.1 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 18.7 | 18.7 | 18.8 | 18.8
| 板换冷冻出水温度 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5
| 冷机冷却回水温度 | 19.4 | 19.4 | 19.3 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.2 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5
| 冷机冷却出水温度 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7
| 板换冷却回水温度 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2
| 板换冷却出水温度 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6
| 冷塔出水温度 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2
| 冷塔回水温度 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.2 | 25.7 | 25.3 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6
| 冷机电流百分比（%） | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2
| 冷机功率 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 476 | 476 | 476 | 476
| 冷冻水泵频率（HZ） | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6
| 冷冻水泵功率（KW） | 69.2 | 69.2 | 69.2 | 69.2 | 69.2 | 69.2 | 69.2 | 69.2 | 69.2 | 69.2 | 69.2 | 69.2 | 69.2 | 69.2 | 69.2 | 69.2 | 69.2 | 69.2 | 69.2 | 69.2 | 69.2 | 69.2 | 69.2 | 69.2
| 冷冻水流量（m³/h) | 577 | 577 | 577 | 577 | 587 | 577 | 565 | 561 | 561 | 556 | 605 | 566 | 571 | 567 | 561 | 563 | 601 | 581 | 578 | 590 | 567 | 567 | 567 | 567
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8
| 冷却水泵功率（KW） | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8
| 冷却水流量（m³/h) | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 506 | 480 | 497 | 495 | 490 | 507 | 502 | 497 | 501 | 489 | 494 | 511 | 511 | 598 | 598
| 冷塔频率（HZ） | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50
| 冷塔功率（KW） | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 12.3/13.1/12.8/12.5
集水器1回水温度（℃）
| 集水器1回水温度（℃） | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8
| 集水器2回水温度（℃） | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2
| 分水器1供水温度（℃） | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4
| 分水器2供水温度（℃） | 16 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3
| 压差（KPA） | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101

## 3月17日
|  | 0点 | 1点 | 6点 | 6点 | 6点 | 6点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 80.4 | 79.9 | 90.7 | 90.7 | 90.7 | 90.7 | 90.7 | 90.7 | 87.8 | 86 | 84 | 80 | 76.8 | 73.7 | 68.1 | 60.1 | 58.3 | 56.2 | 53.7 | 62 | 62.1 | 66.9 | 64.3 | 64.8
| 室外湿球（℃） | 15.4 | 15.2 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 12.9 | 12.8 | 12.5 | 11.7 | 11.1 | 9.7 | 8.6 | 8 | 6.8 | 5.9 | 5.9 | 6.2 | 5.6 | 6.1 | 5.4 | 5.3
| 室外干球（℃） | 17.6 | 17.6 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.2 | 14.4 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 12.3 | 11.9 | 12.2 | 11.4 | 10.2 | 10.1 | 9.7 | 9 | 9.2 | 8.6 | 8.3
1#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 运行模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式
| 冷机冷冻回水温度 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8
| 冷机冷冻出水温度 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8
| 板换冷冻回水温度 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3
| 板换冷冻出水温度 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5
| 冷机冷却回水温度 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5
| 冷机冷却出水温度 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3
| 板换冷却回水温度 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
| 板换冷却出水温度 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7
| 冷塔出水温度 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7
| 冷塔回水温度 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2
| 冷机电流百分比（%） | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1
| 冷机功率 | 146.8 | 146.8 | 146.8 | 146.8 | 146.8 | 146.8 | 146.8 | 146.8 | 146.8 | 146.8 | 146.8 | 146.8 | 146.8 | 146.8 | 146.8 | 146.8 | 146.8 | 146.8 | 146.8 | 146.8 | 146.8 | 146.8 | 146.8 | 146.8
| 冷冻水泵频率（HZ） | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6
| 冷冻水泵功率（KW） | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2
| 冷冻水流量（m³/h) | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9
| 冷却水流量（m³/h) | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 581 | 581 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564
| 冷塔频率（HZ） | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50
| 冷塔功率（KW） | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式
| 冷机冷冻回水温度 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2
| 冷机冷冻出水温度 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3
| 板换冷冻回水温度 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2
| 板换冷冻出水温度 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
| 冷机冷却回水温度 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7
| 冷机冷却出水温度 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1
| 板换冷却回水温度 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7
| 板换冷却出水温度 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1
| 冷塔出水温度 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8
| 冷塔回水温度 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
| 冷机电流百分比（%） | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52
| 冷机功率 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478
| 冷冻水泵频率（HZ） | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1
| 冷冻水泵功率（KW） | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2
| 冷冻水流量（m³/h) | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8
| 冷却水泵功率（KW） | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6
| 冷却水流量（m³/h) | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 571 | 571 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507
| 冷塔频率（HZ） | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50
| 冷塔功率（KW） | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 12.3/13.1/12.8/12.5
集水器1回水温度（℃）
| 集水器1回水温度（℃） | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6
| 集水器2回水温度（℃） | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
| 分水器1供水温度（℃） | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9
| 分水器2供水温度（℃） | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6
| 压差（KPA） | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101

## 3月18日
|  | 24点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 64.8 | 66.2 | 66.8 | 67.3 | 72.3 | 71 | 70.7 | 70 | 64.9 | 63.7 | 61.8 | 56.8 | 56.5 | 58.4 | 56.1 | 54.4 | 63.7 | 63.8 | 66.1 | 71.8 | 62.1 | 66.9 | 64.3 | 64.8
| 室外湿球（℃） | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 4.9 | 4.8 | 5.1 | 5.3 | 5.9 | 5.7 | 5.9 | 6.6 | 6.9 | 7.4 | 6.3 | 7.4 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.5 | 5.6 | 6.1 | 5.4 | 5.3
| 室外干球（℃） | 8.3 | 8.3 | 8.1 | 7.7 | 7.3 | 7.8 | 8.1 | 8.8 | 9.2 | 9.3 | 10.5 | 11 | 11.9 | 10.8 | 11.7 | 12 | 11.1 | 11.2 | 11.1 | 10.2 | 9 | 9.2 | 8.6 | 8.3
1#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 运行模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式
| 冷机冷冻回水温度 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.8 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8
| 冷机冷冻出水温度 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12.8 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8
| 板换冷冻回水温度 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3
| 板换冷冻出水温度 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5
| 冷机冷却回水温度 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5
| 冷机冷却出水温度 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3
| 板换冷却回水温度 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 19 | 19 | 19 | 19
| 板换冷却出水温度 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7
| 冷塔出水温度 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7
| 冷塔回水温度 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2
| 冷机电流百分比（%） | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1
| 冷机功率 | 146.8 | 146.8 | 146.8 | 146.8 | 146.8 | 146.8 | 146.8 | 146.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.8 | 146.8 | 146.8 | 146.8
| 冷冻水泵频率（HZ） | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6
| 冷冻水泵功率（KW） | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2
| 冷冻水流量（m³/h) | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 605 | 614 | 614 | 622 | 605 | 605 | 621 | 627 | 627 | 629 | 645 | 645 | 567 | 567 | 567 | 567
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9
| 冷却水流量（m³/h) | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 581 | 564 | 562 | 565 | 566 | 564 | 564 | 566 | 552 | 540 | 538 | 541 | 541 | 564 | 564 | 564 | 564
| 冷塔频率（HZ） | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50
| 冷塔功率（KW） | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式
| 冷机冷冻回水温度 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2
| 冷机冷冻出水温度 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3
| 板换冷冻回水温度 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2
| 板换冷冻出水温度 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 18 | 18 | 18 | 18
| 冷机冷却回水温度 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7
| 冷机冷却出水温度 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1
| 板换冷却回水温度 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7
| 板换冷却出水温度 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1
| 冷塔出水温度 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8
| 冷塔回水温度 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 24 | 24 | 24 | 24
| 冷机电流百分比（%） | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 52 | 52
| 冷机功率 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | 478 | 478 | 478
| 冷冻水泵频率（HZ） | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1
| 冷冻水泵功率（KW） | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2
| 冷冻水流量（m³/h) | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 597 | 597 | 601 | 609 | 597 | 597 | 604 | 606 | 616 | 584 | 621 | 621 | 541 | 541 | 541 | 541
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8
| 冷却水泵功率（KW） | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6
| 冷却水流量（m³/h) | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 571 | 612 | 612 | 617 | 618 | 612 | 612 | 612 | 602 | 599 | 606 | 609 | 609 | 507 | 507 | 507 | 507
| 冷塔频率（HZ） | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50
| 冷塔功率（KW） | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 12.3/13.1/12.8/12.5
集水器1回水温度（℃）
| 集水器1回水温度（℃） | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6
| 集水器2回水温度（℃） | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
| 分水器1供水温度（℃） | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9
| 分水器2供水温度（℃） | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6
| 压差（KPA） | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101

## 3月19日
|  | 24点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 64.8 | 66.2 | 66.8 | 67.3 | 72.3 | 71 | 70.7 | 70 | 63.9 | 57.6 | 54.1 | 51.9 | 44.9 | 47.5 | 49.9 | 46.7 | 41.9 | 36.3 | 31.7 | 33.3 | 30.2 | 34.1 | 35.3 | 46.6
| 室外湿球（℃） | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 4.9 | 4.8 | 5.1 | 5.3 | 5.9 | 7.2 | 7.8 | 8.3 | 9.5 | 9.4 | 10.9 | 11.4 | 11.1 | 11.3 | 9.7 | 8.6 | 7.6 | 6.7 | 6.4 | 6.3 | 606
| 室外干球（℃） | 8.3 | 8.3 | 8.1 | 7.7 | 7.3 | 7.8 | 8.1 | 8.8 | 10.3 | 11.9 | 12.7 | 14.4 | 15.9 | 16.8 | 17.1 | 17.3 | 17.6 | 16.8 | 16.1 | 14.9 | 14.3 | 13.4 | 13.1 | 11.9
1#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 运行模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式
| 冷机冷冻回水温度 | 24点: 18.6; 1点: 18.6; 2点: 18.6; 3点: 18.6; 4点: 18.6; 5点: 18.6; 6点: 18.6; 7点: 18.8
| 冷机冷冻出水温度 | 24点: 13; 1点: 13; 2点: 13; 3点: 13; 4点: 13; 5点: 13; 6点: 13; 7点: 12.8
| 板换冷冻回水温度 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.6 | 19.6 | 18.6 | 19 | 19.5 | 19.6 | 18.8 | 18.7 | 17.9 | 18.1 | 18.5 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4
| 板换冷冻出水温度 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 14.8 | 15.3 | 14.9 | 15.4 | 15.3 | 16.4 | 15.9 | 15.7 | 15.1 | 14.6 | 14.8 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4
| 冷机冷却回水温度 | 24点: 18.5; 1点: 18.5; 2点: 18.5; 3点: 18.5; 4点: 18.5; 5点: 18.5; 6点: 18.5; 7点: 18.5
| 冷机冷却出水温度 | 24点: 24.3; 1点: 24.3; 2点: 24.3; 3点: 24.3; 4点: 24.3; 5点: 24.3; 6点: 24.3; 7点: 24.3
| 板换冷却回水温度 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 13 | 13.2 | 13.2 | 13.7 | 14.2 | 14.8 | 14.7 | 14.5 | 14 | 13.2 | 13.1 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6
| 板换冷却出水温度 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 17.3 | 17.6 | 18.1 | 17.4 | 17.2 | 16.6 | 16.4 | 16.7 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4
| 冷塔出水温度 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 13.3 | 13.2 | 13.3 | 13.9 | 14.4 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.2 | 13.3 | 13.1 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6
| 冷塔回水温度 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 17.1 | 17.8 | 18 | 17.3 | 17.1 | 16.4 | 16.2 | 16.5 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2
| 冷机电流百分比（%） | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 冷机功率 | 146.8 | 146.8 | 146.8 | 146.8 | 146.8 | 146.8 | 146.8 | 146.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 冷冻水泵频率（HZ） | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6
| 冷冻水泵功率（KW） | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2
| 冷冻水流量（m³/h) | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 605 | 614 | 579 | 580 | 605 | 603 | 539 | 533 | 533 | 562 | 565 | 571 | 564 | 599 | 608 | 614
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9
| 冷却水流量（m³/h) | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 581 | 564 | 562 | 527 | 524 | 564 | 527 | 525 | 526 | 524 | 525 | 525 | 527 | 526 | 531 | 529 | 530
| 冷塔频率（HZ） | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 43.5/45.4/45.7 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50
| 冷塔功率（KW） | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 9.8/9.8/9.9 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式
| 冷机冷冻回水温度 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 16.6 | 16.3 | 16.7 | 17.1 | 17.5 | 18.3 | 18.4 | 17.9 | 17.4 | 17 | 17.1 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8
| 冷机冷冻出水温度 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 14.1 | 14.5 | 13.4 | 12.9 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9
| 板换冷冻回水温度 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.5 | 18.4 | 18.5 | 18.9 | 19.4 | 19.5 | 19.3 | 19.1 | 18.6 | 18.1 | 18.4 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3
| 板换冷冻出水温度 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16.5 | 16.4 | 16.7 | 17.2 | 17.5 | 18.3 | 18.4 | 18 | 17.5 | 17.1 | 17.2 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7
| 冷机冷却回水温度 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17 | 17 | 17.1 | 17.6 | 18 | 18.5 | 18.6 | 18.3 | 17.7 | 17.3 | 17.4 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1
| 冷机冷却出水温度 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 20.9 | 20.8 | 21 | 21.4 | 21.9 | 25 | 25.1 | 23.8 | 22.7 | 22 | 22.2 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9
| 板换冷却回水温度 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 14.7 | 14.7 | 15.2 | 15.6 | 15.9 | 17.3 | 17.6 | 17 | 16.7 | 16.1 | 16 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5
| 板换冷却出水温度 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 17.1 | 17 | 17.2 | 17.7 | 18.1 | 18.6 | 18.6 | 18.3 | 17.8 | 17.4 | 17.5 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2
| 冷塔出水温度 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 14.9 | 14.8 | 15.3 | 15.6 | 15.9 | 17.2 | 17.7 | 17 | 16.6 | 16.1 | 16 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5
| 冷塔回水温度 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20.8 | 20.8 | 20.9 | 21.4 | 22 | 24.9 | 25.1 | 23.8 | 22.6 | 22.1 | 22.2 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8
| 冷机电流百分比（%） | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 41.4 | 41.2 | 41.7 | 42.1 | 42.7 | 72.3 | 73.4 | 60.4 | 53.2 | 50.9 | 51.3 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 0 | 0
| 冷机功率 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 432 | 432 | 432 | 435 | 438 | 532 | 532 | 482 | 458 | 442 | 452 | 442 | 442 | 442 | 0 | 0
| 冷冻水泵频率（HZ） | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1
| 冷冻水泵功率（KW） | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2
| 冷冻水流量（m³/h) | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 558 | 554 | 552 | 565 | 556 | 562 | 517 | 518 | 504 | 537 | 550 | 537 | 531 | 559 | 594 | 577
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8
| 冷却水泵功率（KW） | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6
| 冷却水流量（m³/h) | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 571 | 625 | 632 | 618 | 622 | 622 | 618 | 634 | 617 | 639 | 629 | 629 | 629 | 633 | 631 | 610 | 627
| 冷塔频率（HZ） | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 38/35.3/35.3/35.3 | 38/35.3/35.3/35.4 | 38/35.3/35.3/35.5 | 38/35.3/35.3/35.6 | 38/35.3/35.3/35.7 | 38/35.3/35.3/35.8 | 48/48.9/48/47.9 | 48/46.2/45.2/45.2 | 48/46.2/45.2/45.3 | 38/35.3/35.3/35.8 | 38/35.3/35.3/35.8 | 38/35.3/35.3/35.8 | 38/35.3/35.3/35.8 | 38/35.3/35.3/35.8 | 38/35.3/35.3/35.8 | 38/35.3/35.3/35.8
| 冷塔功率（KW） | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 12.3/13.1/12.8/12.5 | 9.9/9.6/9.6/9.6 | 9.9/9.6/9.6/9.7 | 9.9/9.6/9.6/9.8 | 9.9/9.6/9.6/9.9 | 9.9/9.6/9.6/9.10 | 9.9/9.6/9.6/9.11 | 11.2/11.2/11.2/11.2 | 11.2/10.4/9.9/9.9 | 11.2/10.4/9.9/9.10 | 9.9/9.6/9.6/9.11 | 9.9/9.6/9.6/9.11 | 9.9/9.6/9.6/9.11 | 9.9/9.6/9.6/9.11 | 9.9/9.6/9.6/9.11 | 9.9/9.6/9.6/9.11 | 9.9/9.6/9.6/9.11
集水器1回水温度（℃）
| 集水器1回水温度（℃） | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 20.4 | 20.8 | 21.2 | 21.6 | 21.8 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6
| 集水器2回水温度（℃） | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19.3 | 19.5 | 19.7 | 19.8 | 19.9 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8
| 分水器1供水温度（℃） | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7
| 分水器2供水温度（℃） | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 15 | 15.1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
| 压差（KPA） | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 94 | 96 | 98 | 101 | 98 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101

## 3月20
|  | 24点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 53.6 | 54.7 | 55.1 | 56.8 | 57.5 | 60.7 | 63.9 | 63.4 | 64.3 | 47.3 | 38 | 34.5 | 31.3 | 27.5 | 27.1 | 26.4 | 27.7 | 32.4 | 37.1 | 42 | 48.2 | 55.2 | 56.7 | 57.5
| 室外湿球（℃） | 7.5 | 8.1 | 7.5 | 7.2 | 6.8 | 7 | 7.4 | 8.2 | 9 | 8.9 | 9.3 | 9.8 | 10.1 | 9.7 | 10.4 | 10 | 9.6 | 9.4 | 9.2 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 7.7 | 7.5
| 室外干球（℃） | 12.5 | 12.6 | 12.2 | 11.5 | 10.7 | 10.7 | 11 | 12.3 | 12.4 | 13.5 | 16.1 | 16.8 | 18.3 | 18.9 | 20 | 19.3 | 18.8 | 17.2 | 16.8 | 14.6 | 13.6 | 12.6 | 11.8 | 11.5
1#系统 | 运行模式 | 11点: 冷机模式; 14点: 冷机模式; 15点: 冷机模式
| 冷机冷冻回水温度（℃） | 11点: 14.4; 14点: 15.4; 15点: 14.6
| 冷机冷冻出水温度（℃） | 11点: 13.9; 14点: 9.9; 15点: 9.5
| 板换冷冻回水温度（℃） | 11点: 20.8; 14点: 20.8; 15点: 20.8
| 板换冷冻出水温度（℃） | 11点: 16.5; 14点: 17.1; 15点: 16.6
| 冷机冷却回水温度（℃） | 11点: 29.6; 14点: 26.6; 15点: 31.1
| 冷机冷却出水温度（℃） | 11点: 29.6; 14点: 31.9; 15点: 36.2
| 板换冷却回水温度（℃） | 11点: 17.8; 14点: 17.9; 15点: 17.9
| 板换冷却出水温度（℃） | 11点: 21.1; 14点: 20.4; 15点: 20.5
| 冷塔出水温度（℃） | 11点: 28.2; 14点: 25.9; 15点: 30.2
| 冷塔回水温度（℃） | 11点: 30.3; 14点: 31.9; 15点: 36
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
| 冷冻水泵频率（HZ） | 11点: 34.7; 14点: 34.7; 15点: 34.7
| 冷冻水泵功率（KW） | 11点: 78; 14点: 78; 15点: 78
| 冷冻水流量（m³/h) | 11点: 628; 14点: 625; 15点: 629
| 冷却水泵频率（HZ） | 11点: 44.7; 14点: 44.7; 15点: 44.7
| 冷却水泵功率（KW） | 11点: 88.9; 14点: 88.9; 15点: 88.9
| 冷却水流量（m³/h) | 11点: 740; 14点: 737; 15点: 736
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 运行模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 20.5 | 19.6 | 19.4 | 15.9 | 19.7 | 19 | 16.6 | 15.8 | 19 | 19.1 | 19.2 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1
| 板换冷冻出水温度 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 16.3 | 15.9 | 15.1 | 13.1 | 15.4 | 15.2 | 13.9 | 13.2 | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 14 | 13.9 | 13.3 | 12.1 | 13.6 | 13.8 | 12.9 | 12.3 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2
| 板换冷却出水温度 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 18.5 | 17.9 | 17.2 | 14.6 | 17.6 | 17.1 | 15.4 | 14.7 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2
| 冷塔出水温度 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 14.1 | 14.2 | 13.7 | 12.5 | 14 | 14.1 | 13.2 | 12.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3
| 冷塔回水温度 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 18.2 | 17.7 | 17.1 | 14.6 | 17.5 | 17.1 | 15.4 | 14.7 | 17 | 17.1 | 17.2 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
| 冷机电流百分比（%） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 冷机功率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 冷冻水泵频率（HZ） | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6
| 冷冻水泵功率（KW） | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2
| 冷冻水流量（m³/h) | 610 | 611 | 608 | 612 | 611 | 610 | 610 | 617 | 633 | 617 | 536 | 532 | 538 | 617 | 528 | 535 | 582 | 592 | 605 | 599 | 594 | 587 | 586 | 583
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9
| 冷却水流量（m³/h) | 528 | 531 | 533 | 533 | 532 | 528 | 532 | 536 | 533 | 535 | 535 | 530 | 535 | 536 | 529 | 530 | 535 | 530 | 533 | 537 | 536 | 533 | 537 | 536
| 冷塔频率（HZ） | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 41.6/41.5/41.9 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50
| 冷塔功率（KW） | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 8.8/8.9/8.9 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式
| 冷机冷冻回水温度 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 |  | 17.7 | 17.3 | 13.9 | 16.4 | 17.7 | [5 empty] | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1
| 冷机冷冻出水温度 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 |  | 14.9 | 14.2 | 14.1 | 16.4 | 14 | [5 empty] | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3
| 板换冷冻回水温度 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 20.5 | 19.5 | 19.7 | 16.6 | 20.3 | 19.7 | 17 | 16.5 | 19 | 16.5 | 16.5 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
| 板换冷冻出水温度 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 17 | 17.7 | 17.3 | 14 | 16.3 | 17.7 | 14.5 | 14 | 15.7 | 14 | 14 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2
| 冷机冷却回水温度 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 |  | 18.1 | 17.9 | 14.6 | 17.3 | 18.2 | [5 empty] | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6
| 冷机冷却出水温度 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 |  | 22 | 21.7 | 14.6 | 17.4 | 22.6 | [5 empty] | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4
| 板换冷却回水温度 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 13.7 | 15.9 | 15.5 | 12 | 13.3 | 16.2 | 12.6 | 12 | 12.9 | 12 | 12 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4
| 板换冷却出水温度 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 18 | 18.2 | 18 | 14.7 | 17.6 | 18.3 | 15.3 | 14.7 | 16.7 | 14.7 | 14.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7
| 冷塔出水温度 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 13.8 | 15.8 | 15.5 | 11.9 | 13.5 | 16.3 | 12.7 | 12 | 12.9 | 12 | 12 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5
| 冷塔回水温度 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 17.9 | 22.1 | 21.7 | 14.6 | 17.4 | 22.6 | 15.4 | 14.7 | 16.6 | 14.7 | 14.7 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4
| 冷机电流百分比（%） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 42.1 | 0 | 0 | 47.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6
| 冷机功率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | 432 | 0 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432
| 冷冻水泵频率（HZ） | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1
| 冷冻水泵功率（KW） | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2
| 冷冻水流量（m³/h) | 594 | 594 | 606 | 601 | 588 | 594 | 602 | 567 | 829 | 591 | 507 | 567 | 515 | 505 | 500 | 531 | 570 | 531 | 531 | 574 | 564 | 561 | 560 | 552
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8
| 冷却水泵功率（KW） | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6
| 冷却水流量（m³/h) | 615 | 615 | 617 | 618 | 623 | 615 | 617 | 627 | 617 | 625 | 613 | 627 | 604 | 621 | 620 | 610 | 614 | 610 | 610 | 612 | 623 | 625 | 613 | 626
| 冷塔频率（HZ） | 38/35.3/35.3/35.8 | 38/35.3/35.3/35.8 | 38/35.3/35.3/35.8 | 38/35.3/35.3/35.8 | 38/35.3/35.3/35.8 | 38/35.3/35.3/35.8 | 38/35.3/35.3/35.8 | 38/35.3/35.3/35.8 | 38/35.3/35.3/35.8 | 38/35.3/35.3/35.8 | 38/35.3/35.3/35.8 | 38/35.3/35.3/35.8 | 38/35.3/35.3/35.8 | 38/35.3/35.3/35.8 | 38/35.3/35.3/35.8 | 38/35.3/35.3/35.8 | 38/35.3/35.3/35.8 | 38/35.3/35.3/35.8 | 38/35.3/35.3/35.8 | 38/35.3/35.3/35.8 | 38/35.3/35.3/35.8 | 38/35.3/35.3/35.8 | 38/35.3/35.3/35.8 | 38/35.3/35.3/35.8
| 冷塔功率（KW） | 9.9/9.6/9.6/9.11 | 9.9/9.6/9.6/9.11 | 9.9/9.6/9.6/9.11 | 9.9/9.6/9.6/9.11 | 9.9/9.6/9.6/9.11 | 9.9/9.6/9.6/9.11 | 9.9/9.6/9.6/9.11 | 9.9/9.6/9.6/9.11 | 9.9/9.6/9.6/9.11 | 9.9/9.6/9.6/9.11 | 9.9/9.6/9.6/9.11 | 9.9/9.6/9.6/9.11 | 9.9/9.6/9.6/9.11 | 9.9/9.6/9.6/9.11 | 9.9/9.6/9.6/9.11 | 9.9/9.6/9.6/9.11 | 9.9/9.6/9.6/9.11 | 9.9/9.6/9.6/9.11 | 9.9/9.6/9.6/9.11 | 9.9/9.6/9.6/9.11 | 9.9/9.6/9.6/9.11 | 9.9/9.6/9.6/9.11 | 9.9/9.6/9.6/9.11 | 9.9/9.6/9.6/9.11
集水器1回水温度（℃）
| 集水器1回水温度（℃） | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 18.9 | 18.8 | 21.6 | 21.6 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 19.2 | 19.6 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9
| 集水器2回水温度（℃） | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 15.6 | 16.5 | 19.8 | 19.8 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 18 | 18.2 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5
| 分水器1供水温度（℃） | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 12.3 | 12.1 | 14.7 | 14.7 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 13.2 | 13.9 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7
| 分水器2供水温度（℃） | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11.2 | 10.9 | 15 | 15 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 13.3 | 14.2 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8
| 压差（KPA） | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102

## 3月21
|  | 24点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 58.9 | 66.3 | 66.2 | 65.2 | 62.1 | 61.6 | 64.7 | 71.6 | 42 | 48.2 | 55.2 | 56.7 | 57.5 | 58.9 | 66.3 | 66.2 | 65.2 | 62.1 | 61.6 | 61.6 | 43.9 | 47.8 | 44.5 | 45.2
| 室外湿球（℃） | 8 | 8.1 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 7.3 | 7 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 7.7 | 7.5 | 8 | 8.1 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 10.4 | 9.9 | 9.8 | 10.1
| 室外干球（℃） | 11.9 | 11 | 10.3 | 11.2 | 11.4 | 11 | 10.8 | 9.1 | 14.6 | 13.6 | 12.6 | 11.8 | 11.5 | 11.9 | 11 | 10.3 | 11.2 | 11.4 | 11 | 11 | 16.8 | 15.6 | 15.9 | 15.6
1#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 运行模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.6 | 19.7 | 19.8 | 19.9
| 板换冷冻出水温度 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.8
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 14.8 | 14.9 | 15 | 15.1
| 板换冷却出水温度 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 18.1 | 18.3 | 18.5 | 18.7
| 冷塔出水温度 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8
| 冷塔回水温度 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17.9 | 18.1 | 18.3 | 18.5
| 冷机电流百分比（%） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 冷机功率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 冷冻水泵频率（HZ） | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6
| 冷冻水泵功率（KW） | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2
| 冷冻水流量（m³/h) | 578 | 542 | 572 | 578 | 604 | 578 | 578 | 621 | 599 | 594 | 587 | 586 | 583 | 578 | 542 | 572 | 578 | 604 | 578 | 578 | 639 | 635 | 631 | 627
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9
| 冷却水流量（m³/h) | 537 | 538 | 517 | 537 | 537 | 537 | 537 | 579 | 537 | 536 | 533 | 537 | 536 | 537 | 538 | 517 | 537 | 537 | 537 | 537 | 541 | 537 | 533 | 529
| 冷塔频率（HZ） | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 40.4/40.3/40.6 | 50/50/50 | 40.4/40.3/40.6
| 冷塔功率（KW） | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 8.6/8.5/8.8 | 12.8/12.2/13.2 | 8.6/8.5/8.8
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式
| 冷机冷冻回水温度 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2
| 冷机冷冻出水温度 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.4
| 板换冷冻回水温度 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19.5 | 19.6 | 19.7 | 19.8
| 板换冷冻出水温度 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 18.2 | 18.1 | 18 | 17.9
| 冷机冷却回水温度 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4
| 冷机冷却出水温度 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4
| 板换冷却回水温度 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.6
| 板换冷却出水温度 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 18.6 | 18.5 | 18.4 | 18.3
| 冷塔出水温度 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8
| 冷塔回水温度 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4
| 冷机电流百分比（%） | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 52.8 | 52.6 | 52.4 | 52.2
| 冷机功率 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 452 | 452 | 452 | 452
| 冷冻水泵频率（HZ） | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1
| 冷冻水泵功率（KW） | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2
| 冷冻水流量（m³/h) | 550 | 555 | 534 | 550 | 578 | 550 | 550 | 569 | 574 | 564 | 561 | 560 | 552 | 550 | 555 | 534 | 550 | 578 | 550 | 550 | 603 | 583 | 563 | 543
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8
| 冷却水泵功率（KW） | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6
| 冷却水流量（m³/h) | 618 | 613 | 617 | 618 | 606 | 618 | 618 | 616 | 612 | 623 | 625 | 613 | 626 | 618 | 613 | 617 | 618 | 606 | 618 | 618 | 602 | 627 | 652 | 677
| 冷塔频率（HZ） | 38/35.3/35.3/35.8 | 38/35.3/35.3/35.8 | 38/35.3/35.3/35.8 | 38/35.3/35.3/35.8 | 38/35.3/35.3/35.8 | 38/35.3/35.3/35.8 | 38/35.3/35.3/35.8 | 38/35.3/35.3/35.8 | 38/35.3/35.3/35.8 | 38/35.3/35.3/35.8 | 38/35.3/35.3/35.8 | 38/35.3/35.3/35.8 | 38/35.3/35.3/35.8 | 38/35.3/35.3/35.8 | 38/35.3/35.3/35.8 | 38/35.3/35.3/35.8 | 38/35.3/35.3/35.8 | 38/35.3/35.3/35.8 | 38/35.3/35.3/35.8 | 38/35.3/35.3/35.8 | 15.3/45.1/45.1/45.2 | 42.3/43/42.2/42.2 | 15.3/45.1/45.1/45.2 | 42.3/43/42.2/42.2
| 冷塔功率（KW） | 9.9/9.6/9.6/9.11 | 9.9/9.6/9.6/9.11 | 9.9/9.6/9.6/9.11 | 9.9/9.6/9.6/9.11 | 9.9/9.6/9.6/9.11 | 9.9/9.6/9.6/9.11 | 9.9/9.6/9.6/9.11 | 9.9/9.6/9.6/9.11 | 9.9/9.6/9.6/9.11 | 9.9/9.6/9.6/9.11 | 9.9/9.6/9.6/9.11 | 9.9/9.6/9.6/9.11 | 9.9/9.6/9.6/9.11 | 9.9/9.6/9.6/9.11 | 9.9/9.6/9.6/9.11 | 9.9/9.6/9.6/9.11 | 9.9/9.6/9.6/9.11 | 9.9/9.6/9.6/9.11 | 9.9/9.6/9.6/9.11 | 9.9/9.6/9.6/9.11 | 11.2/11.2/11.2/11.2 | 8.8/8.9/8.8/8.8 | 11.2/11.2/11.2/11.2 | 8.8/8.9/8.8/8.8
集水器1回水温度（℃）
| 集水器1回水温度（℃） | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9
| 集水器2回水温度（℃） | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5
| 分水器1供水温度（℃） | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7
| 分水器2供水温度（℃） | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8
| 压差（KPA） | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 100 | 102 | 102 | 102 | 102

## 3月22日
|  | 24点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 49.4 | 50.4 | 51.2 | 54.2 | 56.4 | 56.8 | 57.1 | 56 | 53.3 | 48.7 | 46 | 42.8 | 42.2 | 40.7 | 40.6 | 40.1 | 42.8 | 42.8 | 44.8 | 50.1 | 54.1 | 58.6 | 54.6 | 58.5
| 室外湿球（℃） | 9.9 | 10 | 10 | 10 | 10.1 | 10.2 | 10.4 | 10.9 | 11.5 | 12.9 | 14 | 15.2 | 16 | 16.8 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 16.7 | 16 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.6
| 室外干球（℃） | 15.3 | 15.1 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 15.5 | 16.6 | 18.9 | 21 | 23.2 | 24.2 | 25.5 | 26.3 | 26.3 | 25.5 | 25.5 | 24.6 | 22.7 | 22 | 20.9 | 21.5 | 20.8
1#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 运行模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
| 冷机冷冻回水温度 | 15点: 18.6; 16点: 18.6; 17点: 18.6; 18点: 18.6; 19点: 18.6; 20点: 18.6; 21点: 18.5; 22点: 18.6; 23点: 18.6
| 冷机冷冻出水温度 | 15点: 13.6; 16点: 13.6; 17点: 13.6; 18点: 13.6; 19点: 13.6; 20点: 13.5; 21点: 13.5; 22点: 13.7; 23点: 13.7
| 板换冷冻回水温度 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.9 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1
| 板换冷冻出水温度 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2
| 冷机冷却回水温度 | 15点: 21.8; 16点: 21.8; 17点: 21.8; 18点: 21.8; 19点: 21.8; 20点: 21.8; 21点: 21.9; 22点: 22.1; 23点: 21.8
| 冷机冷却出水温度 | 15点: 26.6; 16点: 26.6; 17点: 26.6; 18点: 26.6; 19点: 26.6; 20点: 26.6; 21点: 26.7; 22点: 26.9; 23点: 26.5
| 板换冷却回水温度 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15.2 | 15.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2
| 板换冷却出水温度 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2
| 冷塔出水温度 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.2 | 15.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 22.1 | 21.8
| 冷塔回水温度 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.6 | 26.8 | 26.5
| 冷机电流百分比（%） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 49 | 49 | 51 | 49
| 冷机功率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 442 | 442 | 449 | 449
| 冷冻水泵频率（HZ） | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6
| 冷冻水泵功率（KW） | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5
| 冷冻水流量（m³/h) | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 641 | 578 | 599 | 594 | 587 | 586 | 583 | 578 | 542 | 639 | 639 | 639 | 639 | 639 | 633 | 632 | 639 | 542
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6
| 冷却水泵功率（KW） | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 106.1 | 106.1 | 106.1 | 106.1 | 106.1 | 106.1 | 106.1 | 106.1 | 106.1
| 冷却水流量（m³/h) | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 543 | 537 | 537 | 536 | 533 | 537 | 536 | 537 | 538 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 675 | 668 | 677 | 657
| 冷塔频率（HZ） | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 40.4/40.1/40.6 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 42.3/42.4/42.8 | 42.3/42.4/42.8 | 42.3/42.4/42.8 | 42.3/42.4/42.8 | 42.3/42.4/42.8 | 42.3/42.4/42.8 | 42.3/42.4/42.8 | 42.3/42.4/42.8 | 42.3/42.4/42.8
| 冷塔功率（KW） | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 8.8/8.8/8.9 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 12.8/12.2/13.2 | 7.6/9/8.9 | 7.6/9/8.9 | 7.6/9/8.9 | 7.6/9/8.9 | 7.6/9/8.9 | 7.6/9/8.9 | 7.6/9/8.9 | 7.6/9/8.9 | 7.6/9/8.9
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
| 冷机冷冻回水温度 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.4 | 18.5 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.9 | 19
| 冷机冷冻出水温度 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 15 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15.1 | 15.2
| 板换冷冻回水温度 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.8 | 19.8 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
| 板换冷冻出水温度 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.4 | 18.5 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2
| 冷机冷却回水温度 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.7 | 18.7 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.2 | 21.1 | 20.4 | 20.3
| 冷机冷却出水温度 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.7 | 23.7 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.2 | 25.2 | 24.7 | 24.6
| 板换冷却回水温度 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4
| 板换冷却出水温度 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.8 | 18.9 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7
| 冷塔出水温度 | 15.9 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.9 | 17 | 17.2 | 17.1 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.2 | 21.2 | 20.4 | 20.3
| 冷塔回水温度 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.7 | 23.7 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.2 | 25.1 | 24.7 | 24.6
| 冷机电流百分比（%） | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 53 | 53.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 53.6 | 53.4 | 53.8 | 53.6
| 冷机功率 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 476 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485
| 冷冻水泵频率（HZ） | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1
| 冷冻水泵功率（KW） | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9
| 冷冻水流量（m³/h) | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 608 | 618 | 574 | 564 | 561 | 560 | 552 | 550 | 555 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 528 | 531 | 561 | 566
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8
| 冷却水泵功率（KW） | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 112.9 | 112.9 | 112.9 | 112.9 | 112.9 | 112.9 | 112.9 | 112.9 | 112.9
| 冷却水流量（m³/h) | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 615 | 630 | 612 | 623 | 625 | 613 | 626 | 618 | 613 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 733 | 733 | 725 | 737
| 冷塔频率（HZ） | 45.8/45.7/45.7/45.0 | 45.8/45.7/45.7/45.1 | 45.8/45.7/45.7/45.2 | 45.8/45.7/45.7/45.3 | 45.8/45.7/45.7/45.4 | 45.8/45.7/45.7/45.5 | 45.8/45.7/45.7/45.6 | 45.8/45.7/45.7/45.7 | 38/35.3/35.3/35.8 | 38/35.3/35.3/35.8 | 38/35.3/35.3/35.8 | 38/35.3/35.3/35.8 | 38/35.3/35.3/35.8 | 38/35.3/35.3/35.8 | 38/35.3/35.3/35.8 | 30.4/30.9/30.2/30.3 | 30.4/30.9/30.2/30.3 | 30.4/30.9/30.2/30.3 | 30.4/30.9/30.2/30.3 | 30.4/30.9/30.2/30.3 | 30.4/30.9/30.2/30.3 | 30.4/30.9/30.2/30.3 | 39.4/40/39.3/39.4 | 39.4/40/39.3/39.5
| 冷塔功率（KW） | 11.2/11.2/11.2/11.5 | 11.2/11.2/11.2/11.4 | 11.2/11.2/11.2/11.3 | 11.2/11.2/11.2/11.2 | 11.2/11.2/11.2/11.1 | 11.2/11.2/11.2/11.0 | 11.2/11.2/11.2/11.1 | 11.2/11.2/11.2/11.2 | 9.9/9.6/9.6/9.11 | 9.9/9.6/9.6/9.11 | 9.9/9.6/9.6/9.11 | 9.9/9.6/9.6/9.11 | 9.9/9.6/9.6/9.11 | 9.9/9.6/9.6/9.11 | 9.9/9.6/9.6/9.11 | 4/4.3/4.6 | 4/4.3/4.6 | 4/4.3/4.6 | 4/4.3/4.6 | 4/4.3/4.6 | 4/4.3/4.6 | 4/4.3/4.6 | 8.2/8.2/8.2/8.2 | 8.2/8.2/8.2/8.3
集水器1回水温度（℃）
| 集水器1回水温度（℃） | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9
| 集水器2回水温度（℃） | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1
| 分水器1供水温度（℃） | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5
| 分水器2供水温度（℃） | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2
| 压差（KPA） | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102

## 3月23
|  | 24点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 60.4 | 64.2 | 72.7 | 78.6 | 72.4 | 67.5 | 58.5 | 66.3 | 61.3 | 58 | 56.1 | 52.7 | 51.9 | 55.9 | 60 | 61 | 58.5 | 59.7 | 64 | 64.7 | 54.1 | 58.6 | 54.6 | 58.5
| 室外湿球（℃） | 15.6 | 15.4 | 14.6 | 14.8 | 15.1 | 15.3 | 15.6 | 15.8 | 16.2 | 17 | 17.4 | 18.1 | 18.5 | 18.3 | 18.8 | 18.8 | 19 | 19.1 | 18.4 | 18.2 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.6
| 室外干球（℃） | 20.5 | 19.7 | 17.2 | 18.3 | 18.6 | 19.2 | 19.5 | 19.7 | 21 | 22.4 | 21.2 | 24.9 | 25.5 | 24.6 | 24.3 | 24.1 | 24.8 | 24.7 | 23 | 22.7 | 22 | 20.9 | 21.5 | 20.8
1#系统 | 运行模式 | bar: 24点 to 7点
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
| 冷机冷冻回水温度 | 18.6 | 18.7 | 18.6 | 18.6 | 18.5 | 18.7 | 18.6 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.6 | 18.5 | 18.6 | 18.6
| 冷机冷冻出水温度 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.7
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
| 冷机冷却回水温度 | 22.1 | 22 | 21.7 | 21.8 | 21.9 | 22 | 21.8 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 21.8 | 21.9 | 22.1 | 21.8
| 冷机冷却出水温度 | 26.8 | 26.8 | 26.5 | 26.6 | 26.7 | 26.8 | 26.5 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.6 | 26.7 | 26.9 | 26.5
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
| 冷塔出水温度 | 22.1 | 22 | 21.6 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.8 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 21.9 | 21.9 | 22.1 | 21.8
| 冷塔回水温度 | 26.7 | 26.7 | 26.3 | 26.5 | 26.6 | 26.7 | 26.5 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.5 | 26.6 | 26.8 | 26.5
| 冷机电流百分比（%） | 51 | 51 | 51 | 49 | 49 | 51 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 51 | 49
| 冷机功率 | 449 | 449 | 449 | 442 | 442 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 442 | 442 | 449 | 449
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6
| 冷冻水泵功率（KW） | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5
| 冷冻水流量（m³/h) | 636 | 641 | 635 | 633 | 632 | 639 | 542 | 542 | 643 | 643 | 635 | 636 | 637 | 642 | 636 | 632 | 630 | 634 | 630 | 630 | 633 | 632 | 639 | 542
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6
| 冷却水泵功率（KW） | 106.1 | 106.1 | 106.1 | 106.1 | 106.1 | 106.1 | 106.1 | 106.1 | 106.1 | 106.1 | 106.1 | 106.1 | 106.1 | 106.1 | 106.1 | 106.1 | 106.1 | 106.1 | 106.1 | 106.1 | 106.1 | 106.1 | 106.1 | 106.1
| 冷却水流量（m³/h) | 666 | 669 | 677 | 675 | 668 | 677 | 657 | 657 | 671 | 630 | 680 | 524 | 519 | 519 | 524 | 677 | 524 | 523 | 524 | 524 | 675 | 668 | 677 | 657
| 冷塔频率（HZ） | 42.3/42.4/42.8 | 42.3/42.4/42.8 | 42.3/42.4/42.8 | 42.3/42.4/42.8 | 42.3/42.4/42.8 | 42.3/42.4/42.8 | 42.3/42.4/42.8 | 42.3/42.4/42.8 | 42.3/42.4/42.8 | 42.3/42.4/42.8 | 42.3/42.4/42.8 | 42.3/42.4/42.8 | 42.3/42.4/42.8 | 42.3/42.4/42.8 | 42.3/42.4/42.8 | 42.3/42.4/42.8 | 42.3/42.4/42.8 | 42.3/42.4/42.8 | 42.3/42.4/42.8 | 42.3/42.4/42.8 | 42.3/42.4/42.8 | 42.3/42.4/42.8 | 42.3/42.4/42.8 | 42.3/42.4/42.8
| 冷塔功率（KW） | 7.6/9/8.9 | 7.6/9/8.9 | 7.6/9/8.9 | 7.6/9/8.9 | 7.6/9/8.9 | 7.6/9/8.9 | 7.6/9/8.9 | 7.6/9/8.9 | 7.6/9/8.9 | 7.6/9/8.9 | 7.6/9/8.9 | 7.6/9/8.9 | 7.6/9/8.9 | 7.6/9/8.9 | 7.6/9/8.9 | 7.6/9/8.9 | 7.6/9/8.9 | 7.6/9/8.9 | 7.6/9/8.9 | 7.6/9/8.9 | 7.6/9/8.9 | 7.6/9/8.9 | 7.6/9/8.9 | 7.6/9/8.9
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
| 冷机冷冻回水温度 | 18.8 | 19 | 18.9 | 18.8 | 18.8 | 19 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.8 | 18.8 | 18.9 | 19
| 冷机冷冻出水温度 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15 | 15.2 | 15.3 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15 | 15 | 15.1 | 15.2
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
| 冷机冷却回水温度 | 23 | 21.1 | 20.6 | 21.2 | 21.4 | 22 | 25.1 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 21.2 | 21.1 | 20.4 | 20.3
| 冷机冷却出水温度 | 26.8 | 25.2 | 24.8 | 25.2 | 25.8 | 26.2 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 25.2 | 25.2 | 24.7 | 24.6
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
| 冷塔出水温度 | 23.6 | 20.8 | 21.3 | 21.2 | 21.2 | 21.8 | 23.9 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 21.2 | 21.2 | 20.4 | 20.3
| 冷塔回水温度 | 26.1 | 25.5 | 24.2 | 25.2 | 25.1 | 26.6 | 29.1 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 25.2 | 25.1 | 24.7 | 24.6
| 冷机电流百分比（%） | 54 | 54 | 54 | 53.6 | 53.4 | 54 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.4 | 53.8 | 53.6
| 冷机功率 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1
| 冷冻水泵功率（KW） | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9
| 冷冻水流量（m³/h) | 531 | 548 | 537 | 528 | 531 | 547 | 566 | 566 | 525 | 552 | 543 | 537 | 555 | 558 | 547 | 537 | 537 | 531 | 730 | 537 | 528 | 531 | 561 | 566
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8
| 冷却水泵功率（KW） | 112.9 | 112.9 | 112.9 | 112.9 | 112.9 | 112.9 | 112.9 | 112.9 | 112.9 | 112.9 | 112.9 | 112.9 | 112.9 | 112.9 | 112.9 | 112.9 | 112.9 | 112.9 | 112.9 | 112.9 | 112.9 | 112.9 | 112.9 | 112.9
| 冷却水流量（m³/h) | 734 | 728 | 724 | 733 | 733 | 704 | 737 | 737 | 712 | 736 | 720 | 731 | 722 | 748 | 727 | 740 | 731 | 690 | 734 | 731 | 733 | 733 | 725 | 737
| 冷塔频率（HZ） | 30.4/30.9/30.2/30.3 | 44.4/45.2/44.3/44.3 | 0.2/0.3/0.1/0.1 | 30.4/30.9/30.2/30.3 | 30.4/30.9/30.2/30.3 | 45.8/46.5/45.6/45.6 | 39.4/40/39.3/39.5 | 39.4/40/39.3/39.5 | 39.4/40/39.3/39.5 | 39.4/40/39.3/39.5 | 39.4/40/39.3/39.5 | 39.4/40/39.3/39.5 | 39.4/40/39.3/39.5 | 39.4/40/39.3/39.5 | 39.4/40/39.3/39.5 | 39.4/40/39.3/39.5 | 39.4/40/39.3/39.5 | 39.4/40/39.3/39.5 | 39.4/40/39.3/39.5 | 39.4/40/39.3/39.5 | 30.4/30.9/30.2/30.3 | 30.4/30.9/30.2/30.3 | 39.4/40/39.3/39.4 | 39.4/40/39.3/39.5
| 冷塔功率（KW） | 4/4.3/4.6 | 8.5/8.6/8.4/8.4 | 0/0/0/0/ | 4/4.3/4.6 | 4/4.3/4.6 | 9.2/9.2/9.3/9.2 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 4/4.3/4.6 | 4/4.3/4.6 | 8.2/8.2/8.2/8.2 | 8.2/8.2/8.2/8.3
集水器1回水温度（℃）
| 集水器1回水温度（℃） | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9
| 集水器2回水温度（℃） | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1
| 分水器1供水温度（℃） | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5
| 分水器2供水温度（℃） | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2
| 压差（KPA） | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102

## 3月24日
|  | 24点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 60.4 | 64.2 | 72.7 | 78.6 | 72.4 | 67.5 | 58.5 | 66.3 | 86.3 | 83.5 | 77.2 | 83.4 | 82.8 | 80.4 | 79 | 75 | 75.7 | 81.6 | 85.9 | 85.8 | 85.8 | 85.8 | 85.8 | 85.8
| 室外湿球（℃） | 15.6 | 15.4 | 14.6 | 14.8 | 15.1 | 15.3 | 15.6 | 15.8 | 14.4 | 15 | 16.7 | 15.8 | 17 | 17.3 | 17.2 | 17.6 | 17.3 | 16.3 | 16.1 | 15.2 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.6
| 室外干球（℃） | 20.5 | 19.7 | 17.2 | 18.3 | 18.6 | 19.2 | 19.5 | 19.7 | 16 | 16.9 | 18.8 | 17.4 | 19.3 | 19.8 | 19.7 | 20.9 | 20.3 | 18.5 | 17.8 | 17 | 22 | 20.9 | 21.5 | 20.8
1#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
| 冷机冷冻回水温度 | 18.6 | 18.7 | 18.6 | 18.6 | 18.5 | 18.7 | 18.6 | 18.7 | 18.7 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9
| 冷机冷冻出水温度 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
| 冷机冷却回水温度 | 22.1 | 22 | 21.7 | 21.8 | 21.9 | 22 | 21.8 | 22.1 | 22.1 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3
| 冷机冷却出水温度 | 26.8 | 26.8 | 26.5 | 26.6 | 26.7 | 26.8 | 26.5 | 26.9 | 26.9 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
| 冷塔出水温度 | 22.1 | 22 | 21.6 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.8 | 22.1 | 22.1 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9
| 冷塔回水温度 | 26.7 | 26.7 | 26.3 | 26.5 | 26.6 | 26.7 | 26.5 | 26.8 | 26.8 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3
| 冷机电流百分比（%） | 51 | 51 | 51 | 49 | 49 | 51 | 49 | 49 | 49 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51
| 冷机功率 | 449 | 449 | 449 | 442 | 442 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6
| 冷冻水泵功率（KW） | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5
| 冷冻水流量（m³/h) | 636 | 641 | 635 | 633 | 632 | 639 | 542 | 542 | 668 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6
| 冷却水泵功率（KW） | 106.1 | 106.1 | 106.1 | 106.1 | 106.1 | 106.1 | 106.1 | 106.1 | 106.1 | 106.1 | 106.1 | 106.1 | 106.1 | 106.1 | 106.1 | 106.1 | 106.1 | 106.1 | 106.1 | 106.1 | 106.1 | 106.1 | 106.1 | 106.1
| 冷却水流量（m³/h) | 666 | 669 | 677 | 675 | 668 | 677 | 657 | 657 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668
| 冷塔频率（HZ） | 42.3/42.4/42.8 | 42.3/42.4/42.8 | 42.3/42.4/42.8 | 42.3/42.4/42.8 | 42.3/42.4/42.8 | 42.3/42.4/42.8 | 42.3/42.4/42.8 | 42.3/42.4/42.8 | 42.3/42.4/42.8 | 42.3/42.4/42.8 | 42.3/42.4/42.8 | 42.3/42.4/42.8 | 42.3/42.4/42.8 | 42.3/42.4/42.8 | 42.3/42.4/42.8 | 42.3/42.4/42.8 | 42.3/42.4/42.8 | 42.3/42.4/42.8 | 42.3/42.4/42.8 | 42.3/42.4/42.8 | 42.3/42.4/42.8 | 42.3/42.4/42.8 | 42.3/42.4/42.8 | 42.3/42.4/42.8
| 冷塔功率（KW） | 7.6/9/8.9 | 7.6/9/8.9 | 7.6/9/8.9 | 7.6/9/8.9 | 7.6/9/8.9 | 7.6/9/8.9 | 7.6/9/8.9 | 7.6/9/8.9 | 7.6/9/8.9 | 7.6/9/8.9 | 7.6/9/8.9 | 7.6/9/8.9 | 7.6/9/8.9 | 7.6/9/8.9 | 7.6/9/8.9 | 7.6/9/8.9 | 7.6/9/8.9 | 7.6/9/8.9 | 7.6/9/8.9 | 7.6/9/8.9 | 7.6/9/8.9 | 7.6/9/8.9 | 7.6/9/8.9 | 7.6/9/8.9
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
| 冷机冷冻回水温度 | 18.8 | 19 | 18.9 | 18.8 | 18.8 | 19 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
| 冷机冷冻出水温度 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15 | 15.2 | 15.3 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
| 冷机冷却回水温度 | 23 | 21.1 | 20.6 | 21.2 | 21.4 | 22 | 25.1 | 25.2 | 25.2 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5
| 冷机冷却出水温度 | 26.8 | 25.2 | 24.8 | 25.2 | 25.8 | 26.2 | 29 | 29 | 29 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
| 冷塔出水温度 | 23.6 | 20.8 | 21.3 | 21.2 | 21.2 | 21.8 | 23.9 | 25.2 | 25.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2
| 冷塔回水温度 | 26.1 | 25.5 | 24.2 | 25.2 | 25.1 | 26.6 | 29.1 | 28.7 | 28.7 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9
| 冷机电流百分比（%） | 54 | 54 | 54 | 53.6 | 53.4 | 54 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 54.3
| 冷机功率 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9
| 冷冻水泵功率（KW） | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 54.2
| 冷冻水流量（m³/h) | 531 | 548 | 537 | 528 | 531 | 547 | 566 | 566 | 569 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5
| 冷却水泵功率（KW） | 112.9 | 112.9 | 112.9 | 112.9 | 112.9 | 112.9 | 112.9 | 112.9 | 112.9 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3
| 冷却水流量（m³/h) | 734 | 728 | 724 | 733 | 733 | 704 | 737 | 737 | 731 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723
| 冷塔频率（HZ） | 30.4/30.9/30.2/30.3 | 44.4/45.2/44.3/44.3 | 0.2/0.3/0.1/0.1 | 30.4/30.9/30.2/30.3 | 30.4/30.9/30.2/30.3 | 45.8/46.5/45.6/45.6 | 39.4/40/39.3/39.5 | 39.4/40/39.3/39.5 | 39.4/40/39.3/39.5 | 39.4/40/39.3/39.5 | 39.4/40/39.3/39.5 | 39.4/40/39.3/39.5 | 39.4/40/39.3/39.5 | 39.4/40/39.3/39.5 | 39.4/40/39.3/39.5 | 39.4/40/39.3/39.5 | 39.4/40/39.3/39.5 | 39.4/40/39.3/39.5 | 39.4/40/39.3/39.5 | 39.4/40/39.3/39.5 | 39.4/40/39.3/39.5 | 39.4/40/39.3/39.5 | 39.4/40/39.3/39.5 | 39.4/40/39.3/39.5
| 冷塔功率（KW） | 4/4.3/4.6 | 8.5/8.6/8.4/8.4 | 0/0/0/0/ | 4/4.3/4.6 | 4/4.3/4.6 | 9.2/9.2/9.3/9.2 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3
集水器1回水温度（℃）
| 集水器1回水温度（℃） | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5
| 集水器2回水温度（℃） | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7
| 分水器1供水温度（℃） | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9
| 分水器2供水温度（℃） | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6
| 压差（KPA） | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## 3月25日
|  | 24点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 60.4 | 64.2 | 72.7 | 78.6 | 72.4 | 67.5 | 58.5 | 66.3 | 89.6 | 83.5 | 88.7 | 90.2 | 89.4 | 83.1 | 86.1 | 85.8 | 82.1 | 90.9 | 85.9 | 85.8 | 85.8 | 82.3 | 85.8 | 85.8
| 室外湿球（℃） | 15.6 | 15.4 | 14.6 | 14.8 | 15.1 | 15.3 | 15.6 | 15.8 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 14.9 | 14.9 | 14.5 | 13.6 | 13.1 | 12.5 | 11.3 | 16.1 | 15.2 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.7
| 室外干球（℃） | 20.5 | 19.7 | 17.2 | 18.3 | 18.6 | 19.2 | 19.5 | 19.7 | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 14.7 | 14.2 | 13.1 | 11.6 | 17.8 | 17 | 10.3 | 10.8 | 10.8 | 10.8
1#系统 | 运行模式 | 11点: 冷机模式; 12点: 冷机模式; 13点: 冷机模式; 14点: 冷机模式; 15点: 冷机模式; 16点: 冷机模式; 17点: 冷机模式
| 冷机冷冻回水温度（℃） | 11点: 19.2; 12点: 19.2; 13点: 19.1; 14点: 18.8; 15点: 18.7; 16点: 18.8; 17点: 18.9
| 冷机冷冻出水温度（℃） | 11点: 15.8; 12点: 15.9; 13点: 15.8; 14点: 15.8; 15点: 15.9; 16点: 15.9; 17点: 15.9
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
| 冷机冷却回水温度（℃） | 11点: 19.6; 12点: 19.7; 13点: 19.6; 14点: 19.5; 15点: 19.4; 16点: 19.3; 17点: 19.3
| 冷机冷却出水温度（℃） | 11点: 23.8; 12点: 23.7; 13点: 23.6; 14点: 23.1; 15点: 22.9; 16点: 22.6; 17点: 22.8
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
| 冷塔出水温度（℃） | 11点: 18.3; 12点: 18.3; 13点: 18.3; 14点: 18.2; 15点: 18.1; 16点: 17.8; 17点: 17.8
| 冷塔回水温度（℃） | 11点: 19.1; 12点: 19; 13点: 18.8; 14点: 18.7; 15点: 18.6; 16点: 18.3; 17点: 18.3
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
| 冷冻水泵频率（HZ） | 11点: 39.6; 12点: 39.6; 13点: 39.6; 14点: 39.6; 15点: 39.6; 16点: 39.6; 17点: 39.6
| 冷冻水泵功率（KW） | 11点: 53.5; 12点: 53.5; 13点: 53.5; 14点: 53.5; 15点: 53.5; 16点: 53.5; 17点: 53.5
| 冷冻水流量（m³/h) | 11点: 668; 12点: 673; 13点: 666; 14点: 666; 15点: 672; 16点: 669; 17点: 668
| 冷却水泵频率（HZ） | 11点: 44.7; 12点: 44.7; 13点: 44.7; 14点: 44.7; 15点: 44.7; 16点: 44.7; 17点: 44.7
| 冷却水泵功率（KW） | 11点: 101.4; 12点: 102.3; 13点: 101.4; 14点: 101.6; 15点: 102.3; 16点: 102.3; 17点: 102.3
| 冷却水流量（m³/h) | 11点: 587; 12点: 590; 13点: 668; 14点: 586; 15点: 567; 16点: 587; 17点: 587
| 冷塔频率（HZ） | 11点: 42.3/42.4/42.8; 12点: 42.3/42.4/42.8; 13点: 49.8/49.8/50; 14点: 49.8/49.8/50; 15点: 49.8/49.8/50; 16点: 49.8/49.8/50; 17点: 49.8/49.8/50
| 冷塔功率（KW） | 11点: 7.6/9/8.9; 12点: 7.6/9/8.9; 13点: 9.8/9.9/10.4; 14点: 9.8/9.9/10.4; 15点: 9.8/9.9/10.4; 16点: 9.8/9.9/10.4; 17点: 9.8/9.9/10.4
2#系统 | 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | [7 empty] | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式
| 冷机冷冻回水温度 | 18.6 | 18.7 | 18.6 | 18.6 | 18.5 | 18.7 | 18.6 | 18.7 | 18.7 | 18.9 | 18.7 | [7 empty] | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2
| 冷机冷冻出水温度 | 13.6 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 14 | 13.8 | [7 empty] | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
| 冷机冷却回水温度 | 22.1 | 22 | 21.7 | 21.8 | 21.9 | 22 | 21.8 | 22.1 | 22.3 | 22.1 | 21.9 | [7 empty] | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5
| 冷机冷却出水温度 | 26.8 | 26.8 | 26.5 | 26.6 | 26.7 | 26.8 | 26.5 | 26.9 | 27.1 | 26.9 | 26.8 | [7 empty] | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
| 冷塔出水温度 | 22.1 | 22 | 21.6 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.8 | 22.1 | 20.2 | 18.9 | 17.2 | [7 empty] | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
| 冷塔回水温度 | 26.7 | 26.7 | 26.3 | 26.5 | 26.6 | 26.7 | 26.5 | 26.8 | 23.4 | 22.3 | 21.7 | [7 empty] | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5
| 冷机电流百分比（%） | 51 | 51 | 51 | 49 | 49 | 51 | 49 | 49 | 49 | 51 | 51 | [7 empty] | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49
| 冷机功率 | 449 | 449 | 449 | 442 | 442 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | [7 empty] | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | [7 empty] | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6
| 冷冻水泵功率（KW） | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | [7 empty] | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5
| 冷冻水流量（m³/h) | 636 | 641 | 635 | 633 | 632 | 639 | 542 | 542 | 668 | 666 | 675 | [7 empty] | 661 | 661 | 661 | 661 | 661 | 661
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | [7 empty] | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 44.7
| 冷却水泵功率（KW） | 106.1 | 106.1 | 106.1 | 106.1 | 106.1 | 106.1 | 106.1 | 106.1 | 106.1 | 106.1 | 106.1 | [7 empty] | 102.3 | 102.3 | 102.3 | 102.3 | 102.3 | 102.3
| 冷却水流量（m³/h) | 666 | 669 | 677 | 675 | 668 | 677 | 657 | 657 | 668 | 668 | 663 | [7 empty] | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550
| 冷塔频率（HZ） | 42.3/42.4/42.8 | 42.3/42.4/42.8 | 42.3/42.4/42.8 | 42.3/42.4/42.8 | 42.3/42.4/42.8 | 42.3/42.4/42.8 | 42.3/42.4/42.8 | 42.3/42.4/42.8 | 42.3/42.4/42.8 | 42.3/42.4/42.8 | 42.3/42.4/42.8 | [7 empty] | 49.8/49.8/50 | 49.8/49.8/50 | 49.8/49.8/50 | 49.8/49.8/50 | 49.8/49.8/50 | 49.8/49.8/50
| 冷塔功率（KW） | 7.6/9/8.9 | 7.6/9/8.9 | 7.6/9/8.9 | 7.6/9/8.9 | 7.6/9/8.9 | 7.6/9/8.9 | 7.6/9/8.9 | 7.6/9/8.9 | 7.6/9/8.9 | 7.6/9/8.9 | 7.6/9/8.9 | [7 empty] | 9.8/9.9/10.4 | 9.8/9.9/10.4 | 9.8/9.9/10.4 | 9.8/9.9/10.4 | 9.8/9.9/10.4 | 9.8/9.9/10.4
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
| 冷机冷冻回水温度 | 18.8 | 19 | 18.9 | 18.8 | 18.8 | 19 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 19 | 18.8 | 19.6 | 19.7 | 19.7 | 19.6 | 19.4 | 18.6 | 18.3 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5
| 冷机冷冻出水温度 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15 | 15.2 | 15.3 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 15.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16 | 16 | 15.2 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
| 冷机冷却回水温度 | 23 | 21.1 | 20.6 | 21.2 | 21.4 | 22 | 25.1 | 25.2 | 25.2 | 21.5 | 21.7 | 20.6 | 21.1 | 20.2 | 20.3 | 19.5 | 18.7 | 18.2 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8
| 冷机冷却出水温度 | 26.8 | 25.2 | 24.8 | 25.2 | 25.8 | 26.2 | 29 | 29 | 29 | 25.6 | 25.7 | 25.4 | 26.1 | 25 | 25.2 | 24.5 | 23.4 | 22.6 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
| 冷塔出水温度 | 23.6 | 20.8 | 21.3 | 21.2 | 21.2 | 21.8 | 23.9 | 25.2 | 25.2 | 21.2 | 21.7 | 20.6 | 21.1 | 20.5 | 20.2 | 18.8 | 19.6 | 17.2 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5
| 冷塔回水温度 | 26.1 | 25.5 | 24.2 | 25.2 | 25.1 | 26.6 | 29.1 | 28.7 | 28.7 | 25.9 | 25.8 | 25.6 | 26.2 | 25 | 25.4 | 24.6 | 23.5 | 22.3 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6
| 冷机电流百分比（%） | 54 | 54 | 54 | 53.6 | 53.4 | 54 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 54.3 | 54.3 | 60.8 | 63.9 | 60.4 | 60.4 | 56.8 | 54.1 | 60.4 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7
| 冷机功率 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 489 | 489 | 492 | 502 | 492 | 492 | 483 | 473 | 492 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2
| 冷冻水泵功率（KW） | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | 58.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4
| 冷冻水流量（m³/h) | 531 | 548 | 537 | 528 | 531 | 547 | 566 | 566 | 569 | 554 | 583 | 643 | 654 | 629 | 648 | 663 | 654 | 629 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.8 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5
| 冷却水泵功率（KW） | 112.9 | 112.9 | 112.9 | 112.9 | 112.9 | 112.9 | 112.9 | 112.9 | 112.9 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3
| 冷却水流量（m³/h) | 734 | 728 | 724 | 733 | 733 | 704 | 737 | 737 | 731 | 723 | 735 | 733 | 735 | 723 | 747 | 681 | 672 | 723 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677
| 冷塔频率（HZ） | 30.4/30.9/30.2/30.3 | 44.4/45.2/44.3/44.3 | 0.2/0.3/0.1/0.1 | 30.4/30.9/30.2/30.3 | 30.4/30.9/30.2/30.3 | 45.8/46.5/45.6/45.6 | 39.4/40/39.3/39.5 | 39.4/40/39.3/39.5 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 50/50/50/50 | 50/50/50/51 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3
| 冷塔功率（KW） | 4/4.3/4.6 | 8.5/8.6/8.4/8.4 | 0/0/0/0/ | 4/4.3/4.6 | 4/4.3/4.6 | 9.2/9.2/9.3/9.2 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 11.3/11.3/11.3/11.3 | 11.3/11.3/11.3/11.4 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3
集水器1回水温度（℃）
| 集水器1回水温度（℃） | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6
| 集水器2回水温度（℃） | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8
| 分水器1供水温度（℃） | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2
| 分水器2供水温度（℃） | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7
| 压差（KPA） | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 101 | 102 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 101 | 100 | 104 | 104 | 100 | 100 | 100 | 100

## 3月26日
|  | 24点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 91.1 | 92.3 | 85.8 | 85.8 | 85.8 | 85.8 | 85.8 | 80.7 | 77.2 | 76.4 | 67.1 | 63.2 | 59.5 | 60.4 | 60.1 | 57.8 | 60.2 | 59 | 57.8 | 56.6 | 66.3 | 73 | 75.8 | 79.3
| 室外湿球（℃） | 9.9 | 10 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.9 | 10.8 | 11.3 | 11.6 | 12.2 | 11.8 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.7 | 11.3 | 10.3 | 10.2
| 室外干球（℃） | 10.3 | 10.5 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 11.3 | 11.6 | 12.9 | 13.9 | 15.2 | 15.8 | 16.4 | 16.3 | 15.9 | 16.1 | 16.3 | 16.5 | 15.2 | 13.7 | 12.4 | 12.1
1#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 运行模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式
| 冷机冷冻回水温度 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 17 | 17 | 17 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 17.2 | 18 | 16.5 | 16.9 | 17.3 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7
| 冷机冷冻出水温度 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 17 | 17 | 17 | 16.9 | 17 | 16.9 | 16.9 | 17.2 | 13.5 | 16.6 | 16.9 | 17.2 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5
| 板换冷冻回水温度 | [7 empty] | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.4 |  | 19.5 | 19.7 | 19.9 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1
| 板换冷冻出水温度 | [7 empty] | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17 | 17.1 | 17 | 17 | 17.3 |  | 16.6 | 16.8 | 17 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2
| 冷机冷却回水温度 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.8 | 18.4 | 18 | 18.6 | 19.2 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8
| 冷机冷却出水温度 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 18.6 | 18.6 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.8 | 23.6 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5
| 板换冷却回水温度 | [7 empty] | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15 | 15.1 | 15 | 15 | 15.4 |  | 15.1 | 15 | 14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8
| 板换冷却出水温度 | [7 empty] | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.8 | 18.7 | 18.7 | 19 |  | 18.1 | 18.7 | 19.3 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9
| 冷塔出水温度 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.9 | 14.1 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4
| 冷塔回水温度 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 17.6 | 17.6 | 17.5 | 17.8 | 18 | 17.8 | 17.8 | 18.4 | 18.5 | 17.9 | 17.8 | 17.7 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6
| 冷机电流百分比（%） | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 冷机功率 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 冷冻水泵频率（HZ） | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6
| 冷冻水泵功率（KW） | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5
| 冷冻水流量（m³/h) | 661 | 661 | 661 | 661 | 661 | 661 | 661 | 661 | 661 | 661 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 631 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 673 | 675 | 675
| 冷却水泵频率（HZ） | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6
| 冷却水泵功率（KW） | 102.3 | 102.3 | 102.3 | 102.3 | 102.3 | 102.3 | 102.3 | 102.3 | 102.3 | 102.3 | 106.1 | 106.1 | 106.1 | 106.1 | 106.1 | 106.1 | 106.1 | 106.1 | 106.1 | 106.1 | 106.1 | 106.1 | 106.1 | 106.1
| 冷却水流量（m³/h) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 505 | 663 | 663 | 663 | 663 | 506 | 506 | 663 | 663
| 冷塔频率（HZ） | 49.8/49.8/50 | 49.8/49.8/50 | 49.8/49.8/50 | 49.8/49.8/50 | 49.8/49.8/50 | 49.8/49.8/50 | 49.8/49.8/50 | 49.8/49.8/50 | 49.8/49.8/50 | 49.8/49.8/50 | 42.3/42.4/42.8 | 42.3/42.4/42.8 | 42.3/42.4/42.8 | 42.3/42.4/42.8 | 42.3/42.4/42.8 | 42.3/42.4/42.8 | 42.3/42.4/42.8 | 42.3/42.4/42.8 | 42.3/42.4/42.8 | 42.3/42.4/42.8 | 42.3/42.4/42.8 | 42.3/42.4/42.8 | 42.3/42.4/42.8 | 42.3/42.4/42.8
| 冷塔功率（KW） | 9.8/9.9/10.4 | 9.8/9.9/10.4 | 9.8/9.9/10.4 | 9.8/9.9/10.4 | 9.8/9.9/10.4 | 9.8/9.9/10.4 | 9.8/9.9/10.4 | 9.8/9.9/10.4 | 9.8/9.9/10.4 | 9.8/9.9/10.4 | 7.6/9/8.9 | 7.6/9/8.9 | 7.6/9/8.9 | 7.6/9/8.9 | 7.6/9/8.9 | 7.6/9/8.9 | 7.6/9/8.9 | 7.6/9/8.9 | 7.6/9/8.9 | 7.6/9/8.9 | 7.6/9/8.9 | 7.6/9/8.9 | 7.6/9/8.9 | 7.6/9/8.9
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式
| 冷机冷冻回水温度 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 18.6 | 18.9 | 18.5 | 18.5 | 18.7 | 18.6 | 18.5 | 18.8 | 17.6 | 18.2 | 18.5 | 18.8 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1
| 冷机冷冻出水温度 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 16 | 14.7 | 15.2 | 15.5 | 15.8 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
| 冷机冷却回水温度 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.7 | 19 | 18.9 | 18.7 | 19.1 | 17.8 | 18.4 | 18.6 | 18.8 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
| 冷机冷却出水温度 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.8 | 23 | 22.9 | 22.8 | 23.1 | 21.7 | 22.4 | 22.7 | 23 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
| 冷塔出水温度 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.8 | 17 | 16.9 | 16.8 | 17.2 | 17.1 | 16.8 | 17.1 | 16.6 | 16.8 | 17.3 | 17.8 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3
| 冷塔回水温度 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 23.1 | 21.8 | 22.4 | 22.6 | 22.8 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
| 冷机电流百分比（%） | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 45.9 | 46.3 | 46.3 | 44.6 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 46.3
| 冷机功率 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 442 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438
| 冷冻水泵频率（HZ） | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2
| 冷冻水泵功率（KW） | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4
| 冷冻水流量（m³/h) | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 651 | 653 | 653 | 672 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 640 | 625 | 653 | 653
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5
| 冷却水泵功率（KW） | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3
| 冷却水流量（m³/h) | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 675 | 677 | 677 | 654 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 660 | 664 | 677 | 677
| 冷塔频率（HZ） | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3
| 冷塔功率（KW） | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3
集水器1回水温度（℃）
| 集水器1回水温度（℃） | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6
| 集水器2回水温度（℃） | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8
| 分水器1供水温度（℃） | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2
| 分水器2供水温度（℃） | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7
| 压差（KPA） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 101 | 101 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## 3月27日
|  | 24点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 77.9 | 78.6 | 82.3 | 84.2 | 87.7 | 86.6 | 86.6 | 83.6 | 77.2 | 76.4 | 67.1 | 63.2 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 77.8 | 86.6 | 83.3 | 86.6
| 室外湿球（℃） | 10.4 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.7 | 9.7 | 11 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.4 | 11.3 | 11.7 | 12.2
| 室外干球（℃） | 12.8 | 12 | 11.6 | 11.3 | 10.5 | 10.4 | 10.6 | 10.7 | 11.3 | 11.6 | 13 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 12.4 | 13.2 | 13.5
1#系统 | 运行模式 | [9 empty] | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
| 板换冷冻回水温度（℃） | [9 empty] | 20.3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19.9 | 20 | 20 | 19.9 | 19.8 | 19 | 19.1 | 18.9 | 18.9
| 板换冷冻出水温度（℃） | [9 empty] | 16.2 | 15.8 | 15.7 | 16.1 | 16 | 16.1 | 16 | 16 | 16 | 16.1 | 16 | 16.1 | 16.2 | 16 | 16.1
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
| 板换冷却回水温度（℃） | [9 empty] | 14.8 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.6
| 板换冷却出水温度（℃） | [9 empty] | 18.2 | 17.8 | 17.8 | 18.1 | 18 | 17.8 | 17.9 | 17.9 | 17.8 | 17.9 | 17.8 | 17.7 | 17.8 | 17.7 | 17.7
| 冷塔出水温度（℃） | [9 empty] | 14.1 | 13.9 | 14.1 | 14.5 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 13.9 | 14.1 | 13.9 | 13.8 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2
| 冷塔回水温度（℃） | [9 empty] | 18 | 17.9 | 17.9 | 18.1 | 17.9 | 17.9 | 18 | 17.8 | 17.9 | 17.5 | 17.5 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 17.5
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
| 冷冻水泵频率（HZ） | [9 empty] | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4
| 冷冻水泵功率（KW） | [9 empty] | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | [9 empty] | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | [9 empty] | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | [9 empty] | 0.8/42.2/43.1 | 0.8/45.3/46.3 | 0.7/45.1/45.9 | 0.7/45.1/45.9 | 0.7/45.1/45.9 | 0.7/45.1/45.9 | 0.8/49.9/50 | 0.8/49.9/50 | 0.7/45.1/45.9 | 0.8/42/42.7 | 0.7/40.4/41.1 | 0.8/49.9/50 | 50/49.9/50 | 50/49.9/51 | 50/49.9/52
| 冷塔功率（KW） | [9 empty] | 0/6.7/6.8 | 0/8.2/8.8 | 0/8.1/8.6 | 0/8.1/8.6 | 0/8.1/8.6 | 0/8.1/8.6 | 0/12.2/13.6 | 0/12.2/13.6 | 0/8.1/8.6 | 0/7.6/7.8 | 0/7.4/7.6 | 0/12.2/13.6 | 11.4/12.2/12.3 | 11.4/12.2/12.4 | 11.4/12.2/12.5
2#系统 | 运行模式 | 24点: 混合模式; 1点: 混合模式; 2点: 混合模式; 3点: 混合模式; 4点: 混合模式; 5点: 混合模式; 6点: 混合模式; 7点: 混合模式; 8点: 混合模式
| 冷机冷冻回水温度 | 24点: 17.7; 1点: 17.7; 2点: 17.7; 3点: 17.7; 4点: 17.7; 5点: 17.7; 6点: 17.7; 7点: 17.7; 8点: 17.7
| 冷机冷冻出水温度 | 24点: 17.5; 1点: 17.5; 2点: 17.5; 3点: 17.5; 4点: 17.5; 5点: 17.5; 6点: 17.5; 7点: 17.5; 8点: 17.5
| 板换冷冻回水温度 | 24点: 20.1; 1点: 20.1; 2点: 20.1; 3点: 20.1; 4点: 20.1; 5点: 20.1; 6点: 20.1; 7点: 20.1; 8点: 20.1
| 板换冷冻出水温度 | 24点: 17.2; 1点: 17.2; 2点: 17.2; 3点: 17.2; 4点: 17.2; 5点: 17.2; 6点: 17.2; 7点: 17.2; 8点: 17.2
| 冷机冷却回水温度 | 24点: 19.8; 1点: 19.8; 2点: 19.8; 3点: 19.8; 4点: 19.8; 5点: 19.8; 6点: 19.8; 7点: 19.8; 8点: 19.8
| 冷机冷却出水温度 | 24点: 19.5; 1点: 19.5; 2点: 19.5; 3点: 19.5; 4点: 19.5; 5点: 19.5; 6点: 19.5; 7点: 19.5; 8点: 19.5
| 板换冷却回水温度 | 24点: 14.8; 1点: 14.8; 2点: 14.8; 3点: 14.8; 4点: 14.8; 5点: 14.8; 6点: 14.8; 7点: 14.8; 8点: 14.8
| 板换冷却出水温度 | 24点: 19.9; 1点: 19.9; 2点: 19.9; 3点: 19.9; 4点: 19.9; 5点: 19.9; 6点: 19.9; 7点: 19.9; 8点: 19.9
| 冷塔出水温度 | 24点: 13.4; 1点: 13.4; 2点: 13.4; 3点: 13.4; 4点: 13.4; 5点: 13.4; 6点: 13.4; 7点: 13.4; 8点: 13.4
| 冷塔回水温度 | 24点: 17.6; 1点: 17.6; 2点: 17.6; 3点: 17.6; 4点: 17.6; 5点: 17.6; 6点: 17.6; 7点: 17.6; 8点: 17.6
| 冷机电流百分比（%） | 24点: 0; 1点: 0; 2点: 0; 3点: 0; 4点: 0; 5点: 0; 6点: 0; 7点: 0; 8点: 0
| 冷机功率 | 24点: 0; 1点: 0; 2点: 0; 3点: 0; 4点: 0; 5点: 0; 6点: 0; 7点: 0; 8点: 0
| 冷冻水泵频率（HZ） | 24点: 34.6; 1点: 34.6; 2点: 34.6; 3点: 34.6; 4点: 34.6; 5点: 34.6; 6点: 34.6; 7点: 34.6; 8点: 34.6
| 冷冻水泵功率（KW） | 24点: 53.5; 1点: 53.5; 2点: 53.5; 3点: 53.5; 4点: 53.5; 5点: 53.5; 6点: 53.5; 7点: 53.5; 8点: 53.5
| 冷冻水流量（m³/h) | 24点: 673; 1点: 677; 2点: 675; 3点: 673; 4点: 669; 5点: 674; 6点: 672; 7点: 670; 8点: 670
| 冷却水泵频率（HZ） | 24点: 48.6; 1点: 48.6; 2点: 48.6; 3点: 48.6; 4点: 48.6; 5点: 48.6; 6点: 48.6; 7点: 48.6; 8点: 48.6
| 冷却水泵功率（KW） | 24点: 106.1; 1点: 106.1; 2点: 106.1; 3点: 106.1; 4点: 106.1; 5点: 106.1; 6点: 106.1; 7点: 106.1; 8点: 106.1
| 冷却水流量（m³/h) | 24点: 511; 1点: 513; 2点: 512; 3点: 511; 4点: 511; 5点: 510; 6点: 514; 7点: 512; 8点: 512
| 冷塔频率（HZ） | 24点: 42.3/42.4/42.8; 1点: 42.3/42.4/42.8; 2点: 42.3/42.4/42.8; 3点: 42.3/42.4/42.8; 4点: 42.3/42.4/42.8; 5点: 42.3/42.4/42.8; 6点: 42.3/42.4/42.8; 7点: 42.3/42.4/42.8; 8点: 42.3/42.4/42.8
| 冷塔功率（KW） | 24点: 7.6/9/8.9; 1点: 7.6/9/8.9; 2点: 7.6/9/8.9; 3点: 7.6/9/8.9; 4点: 7.6/9/8.9; 5点: 7.6/9/8.9; 6点: 7.6/9/8.9; 7点: 7.6/9/8.9; 8点: 7.6/9/8.9
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式
| 冷机冷冻回水温度 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 18.9 | 18.5 | 18.5 | 18.7 | 18.6 | 18.5 | 18.8 | 17.6 | 18.2 | 18.5 | 18.8 | 19.1 | 17.9 | 18.2 | 17.9 | 17.9
| 冷机冷冻出水温度 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 16 | 14.7 | 15.2 | 15.5 | 15.8 | 16.1 | 13.1 | 13.4 | 13.1 | 13.1
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
| 冷机冷却回水温度 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18.9 | 18.9 | 18.7 | 19 | 18.9 | 18.7 | 19.1 | 17.8 | 18.4 | 18.6 | 18.8 | 19 | 18.1 | 18.3 | 18.1 | 18.1
| 冷机冷却出水温度 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 22.9 | 22.9 | 22.8 | 23 | 22.9 | 22.8 | 23.1 | 21.7 | 22.4 | 22.7 | 23 | 23.3 | 23.7 | 24 | 23.7 | 23.7
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
| 冷塔出水温度 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 17 | 16.9 | 16.8 | 17.2 | 17.1 | 16.8 | 17.1 | 16.6 | 16.8 | 17.3 | 17.8 | 18.3 | 17.4 | 17.8 | 17.5 | 17.4
| 冷塔回水温度 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22.8 | 22.8 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 23.1 | 21.8 | 22.4 | 22.6 | 22.8 | 23 | 21.7 | 24 | 23.7 | 23.8
| 冷机电流百分比（%） | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 45.9 | 46.3 | 46.3 | 44.6 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 65.6 | 67.5 | 69.4 | 71.3
| 冷机功率 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 442 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 482 | 483 | 484 | 485
| 冷冻水泵频率（HZ） | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2
| 冷冻水泵功率（KW） | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4
| 冷冻水流量（m³/h) | 636 | 651 | 653 | 646 | 636 | 623 | 618 | 636 | 653 | 653 | 653 | 651 | 653 | 653 | 672 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5
| 冷却水泵功率（KW） | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3
| 冷却水流量（m³/h) | 668 | 679 | 677 | 679 | 683 | 688 | 669 | 668 | 677 | 677 | 677 | 675 | 677 | 677 | 654 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677
| 冷塔频率（HZ） | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 50/50/50/43 | 50/50/50/44 | 50/50/50/45 | 50/50/50/46
| 冷塔功率（KW） | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 11.2/11.3/11.3/11.1 | 11.2/11.3/11.3/11.2 | 11.2/11.3/11.3/11.3 | 11.2/11.3/11.3/11.4
集水器1回水温度（℃）
| 集水器1回水温度（℃） | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6
| 集水器2回水温度（℃） | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8
| 分水器1供水温度（℃） | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2
| 分水器2供水温度（℃） | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7
| 压差（KPA） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## 3月28
|  | 24点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 84.3 | 89.2 | 86.4 | 85.2 | 88.5 | 94.4 | 95.4 | 96 | 76.4 | 67.1 | 63.2 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 77.8 | 86.6 | 83.3 | 86.6
| 室外湿球（℃） | 12.1 | 12.1 | 12.3 | 12.4 | 11.8 | 11.5 | 11.8 | 12.2 | 9.7 | 11 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.4 | 11.3 | 11.7 | 12.2
| 室外干球（℃） | 13.6 | 13.2 | 13.5 | 14 | 12.9 | 11.9 | 12.4 | 12.5 | 11.6 | 13 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 12.4 | 13.2 | 13.5
1#系统 | 运行模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
| 板换冷冻回水温度（℃） | 18.9 | 19 | 18.9 | 19 | 18.9 | 19 | 19.2 | 19.3 | 20.3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19.9 | 20 | 20 | 19.9 | 19.8 | 19.8 | 19 | 19.1 | 18.9 | 18.9
| 板换冷冻出水温度（℃） | 16.1 | 16 | 16.1 | 16.2 | 16 | 16.3 | 16.5 | 16.7 | 16.2 | 15.8 | 15.7 | 16.1 | 16 | 16.1 | 16 | 16 | 16 | 16.1 | 16 | 16 | 16.1 | 16.2 | 16 | 16.1
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
| 板换冷却回水温度（℃） | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.9 | 15.2 | 15.4 | 14.8 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.6
| 板换冷却出水温度（℃） | 17.7 | 17.8 | 17.7 | 17.8 | 17.7 | 17.9 | 18.1 | 18.2 | 18.2 | 17.8 | 17.8 | 18.1 | 18 | 17.8 | 17.9 | 17.9 | 17.8 | 17.9 | 17.8 | 17.8 | 17.7 | 17.8 | 17.7 | 17.7
| 冷塔出水温度（℃） | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.5 | 14.7 | 14.9 | 14.1 | 13.9 | 14.1 | 14.5 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 13.9 | 14.1 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2
| 冷塔回水温度（℃） | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.6 | 17.8 | 17.9 | 18 | 17.9 | 17.9 | 18.1 | 17.9 | 17.9 | 18 | 17.8 | 17.9 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 17.5
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
| 冷冻水泵频率（HZ） | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4
| 冷冻水泵功率（KW） | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 50/49.9/50 | 50/49.9/51 | 50/49.9/52 | 50/49.9/50 | 50/49.9/51 | 50/49.9/50 | 50/49.9/51 | 50/49.9/52 | 0.8/42.2/43.1 | 0.8/45.3/46.3 | 0.7/45.1/45.9 | 0.7/45.1/45.9 | 0.7/45.1/45.9 | 0.7/45.1/45.9 | 0.8/49.9/50 | 0.8/49.9/50 | 0.7/45.1/45.9 | 0.8/42/42.7 | 0.7/40.4/41.1 | 0.7/40.4/41.1 | 0.8/49.9/50 | 50/49.9/50 | 50/49.9/51 | 50/49.9/52
| 冷塔功率（KW） | 11.4/12.2/12.3 | 11.4/12.2/12.4 | 11.4/12.2/12.5 | 11.4/12.2/12.3 | 11.4/12.2/12.4 | 11.4/12.2/12.3 | 11.4/12.2/12.4 | 11.4/12.2/12.5 | 0/6.7/6.8 | 0/8.2/8.8 | 0/8.1/8.6 | 0/8.1/8.6 | 0/8.1/8.6 | 0/8.1/8.6 | 0/12.2/13.6 | 0/12.2/13.6 | 0/8.1/8.6 | 0/7.6/7.8 | 0/7.4/7.6 | 0/7.4/7.6 | 0/12.2/13.6 | 11.4/12.2/12.3 | 11.4/12.2/12.4 | 11.4/12.2/12.5
2#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式
| 冷机冷冻回水温度 | 17.9 | 18.1 | 17.9 | 18.2 | 17.9 | 18.2 | 18.4 | 18.8 | 18.5 | 18.5 | 18.7 | 18.6 | 18.5 | 18.8 | 17.6 | 18.2 | 18.5 | 18.8 | 19.1 | 19.1 | 17.9 | 18.2 | 17.9 | 17.9
| 冷机冷冻出水温度 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.4 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 15.8 | 15.7 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 16 | 14.7 | 15.2 | 15.5 | 15.8 | 16.1 | 16.1 | 13.1 | 13.4 | 13.1 | 13.1
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
| 冷机冷却回水温度 | 18.1 | 18.2 | 18.1 | 18.3 | 18.1 | 18.3 | 18.6 | 18.8 | 18.9 | 18.7 | 19 | 18.9 | 18.7 | 19.1 | 17.8 | 18.4 | 18.6 | 18.8 | 19 | 19 | 18.1 | 18.3 | 18.1 | 18.1
| 冷机冷却出水温度 | 23.8 | 23.9 | 23.7 | 24 | 23.7 | 24.2 | 24.6 | 25.5 | 22.9 | 22.8 | 23 | 22.9 | 22.8 | 23.1 | 21.7 | 22.4 | 22.7 | 23 | 23.3 | 23.3 | 23.7 | 24 | 23.7 | 23.7
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
| 冷塔出水温度 | 17.5 | 17.6 | 17.4 | 17.8 | 17.5 | 17.8 | 18.2 | 18.6 | 16.9 | 16.8 | 17.2 | 17.1 | 16.8 | 17.1 | 16.6 | 16.8 | 17.3 | 17.8 | 18.3 | 18.3 | 17.4 | 17.8 | 17.5 | 17.4
| 冷塔回水温度 | 23.6 | 23.9 | 23.8 | 24 | 23.7 | 24.1 | 24.6 | 25.5 | 22.8 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 23.1 | 21.8 | 22.4 | 22.6 | 22.8 | 23 | 23 | 21.7 | 24 | 23.7 | 23.8
| 冷机电流百分比（%） | 67.5 | 66.4 | 71.3 | 67.5 | 69.4 | 68.1 | 70.2 | 83.3 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 45.9 | 46.3 | 46.3 | 44.6 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 65.6 | 67.5 | 69.4 | 71.3
| 冷机功率 | 483 | 484 | 485 | 483 | 484 | 483 | 484 | 498 | 438 | 438 | 438 | 442 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 482 | 483 | 484 | 485
| 冷冻水泵频率（HZ） | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2
| 冷冻水泵功率（KW） | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4
| 冷冻水流量（m³/h) | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 651 | 653 | 653 | 672 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5
| 冷却水泵功率（KW） | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3
| 冷却水流量（m³/h) | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 675 | 677 | 677 | 654 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677
| 冷塔频率（HZ） | 50/50/50/43 | 50/50/50/44 | 50/50/50/45 | 50/50/50/46 | 50/50/50/47 | 50/50/50/48 | 50/50/50/49 | 50/50/50/50 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 42.3/43.1/42.2/42.3 | 50/50/50/43 | 50/50/50/44 | 50/50/50/45 | 50/50/50/46
| 冷塔功率（KW） | 11.2/11.3/11.3/11.1 | 11.2/11.3/11.3/11.2 | 11.2/11.3/11.3/11.1 | 11.2/11.3/11.3/11.0 | 11.2/11.3/11.3/11.1 | 11.2/11.3/11.3/11.2 | 11.2/11.3/11.3/11.3 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 8.2/8.2/8.2/8.3 | 11.2/11.3/11.3/11.1 | 11.2/11.3/11.3/11.2 | 11.2/11.3/11.3/11.3 | 11.2/11.3/11.3/11.4
集水器1回水温度（℃）
| 集水器1回水温度（℃） | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6
| 集水器2回水温度（℃） | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8
| 分水器1供水温度（℃） | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2
| 分水器2供水温度（℃） | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7
| 压差（KPA） | 100 | 100 | 100 | 100 | 102 | 102 | 102 | 102 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## 3月29日
|  | 24点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 84.3 | 89.2 | 86.4 | 85.2 | 88.5 | 94.4 | 95.4 | 96 | 68.3 | 56 | 46.7 | 46.5 | 43.9 | 41.9 | 38.3 | 37.1 | 36.8 | 38.3 | 40.8 | 45.9 | 45.9 | 45.9 | 45.9 | 45.9
| 室外湿球（℃） | 12.1 | 12.1 | 12.3 | 12.4 | 11.8 | 11.5 | 11.8 | 12.2 | 13.8 | 14.7 | 15 | 16.9 | 17.8 | 18.1 | 18 | 18.2 | 18.7 | 18.4 | 18 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5
| 室外干球（℃） | 13.6 | 13.2 | 13.5 | 14 | 12.9 | 11.9 | 12.4 | 12.5 | 17.2 | 19.9 | 22 | 24.4 | 26.1 | 27 | 27.8 | 28.3 | 29 | 28.3 | 27.2 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5
1#系统 | 运行模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
| 板换冷冻回水温度（℃） | 18.9 | 19 | 18.9 | 19 | 18.9 | 19 | 19.2 | 19.3 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19 | 19.1 | 18.9 | 18.9
| 板换冷冻出水温度（℃） | 16.1 | 16 | 16.1 | 16.2 | 16 | 16.3 | 16.5 | 16.7 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 16.1 | 16.2 | 16 | 16.1
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
| 板换冷却回水温度（℃） | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.9 | 15.2 | 15.4 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.6
| 板换冷却出水温度（℃） | 17.7 | 17.8 | 17.7 | 17.8 | 17.7 | 17.9 | 18.1 | 18.2 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 17.7 | 17.8 | 17.7 | 17.7
| 冷塔出水温度（℃） | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.5 | 14.7 | 14.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2
| 冷塔回水温度（℃） | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.6 | 17.8 | 17.9 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 17.5
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
| 冷冻水泵频率（HZ） | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 39.6 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4
| 冷冻水泵功率（KW） | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 103.4 | 103.4 | 103.4 | 103.4 | 103.4 | 103.4 | 103.4 | 103.4 | 103.4 | 103.4 | 103.4 | 103.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 50/49.9/50 | 50/49.9/51 | 50/49.9/52 | 50/49.9/50 | 50/49.9/51 | 50/49.9/50 | 50/49.9/51 | 50/49.9/52 | 50/49.9/52 | 50/49.9/52 | 50/49.9/52 | 50/49.9/52 | 50/49.9/52 | 50/49.9/52 | 50/49.9/52 | 50/49.9/52 | 50/49.9/52 | 50/49.9/52 | 50/49.9/52 | 50/49.9/52 | 0.8/49.9/50 | 50/49.9/50 | 50/49.9/51 | 50/49.9/52
| 冷塔功率（KW） | 11.4/12.2/12.3 | 11.4/12.2/12.4 | 11.4/12.2/12.5 | 11.4/12.2/12.3 | 11.4/12.2/12.4 | 11.4/12.2/12.3 | 11.4/12.2/12.4 | 11.4/12.2/12.5 | 11.4/12.2/12.5 | 11.4/12.2/12.5 | 11.4/12.2/12.5 | 11.4/12.2/12.5 | 11.4/12.2/12.5 | 11.4/12.2/12.5 | 11.4/12.2/12.5 | 11.4/12.2/12.5 | 11.4/12.2/12.5 | 11.4/12.2/12.5 | 11.4/12.2/12.5 | 11.4/12.2/12.5 | 0/12.2/13.6 | 11.4/12.2/12.3 | 11.4/12.2/12.4 | 11.4/12.2/12.5
2#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式
| 冷机冷冻回水温度 | 17.9 | 18.1 | 17.9 | 18.2 | 17.9 | 18.2 | 18.4 | 18.8 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 17.9 | 18.2 | 17.9 | 17.9
| 冷机冷冻出水温度 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.4 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 13.1 | 13.4 | 13.1 | 13.1
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
| 冷机冷却回水温度 | 18.1 | 18.2 | 18.1 | 18.3 | 18.1 | 18.3 | 18.6 | 18.8 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 18.1 | 18.3 | 18.1 | 18.1
| 冷机冷却出水温度 | 23.8 | 23.9 | 23.7 | 24 | 23.7 | 24.2 | 24.6 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 23.7 | 24 | 23.7 | 23.7
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
| 冷塔出水温度 | 17.5 | 17.6 | 17.4 | 17.8 | 17.5 | 17.8 | 18.2 | 18.6 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 17.4 | 17.8 | 17.5 | 17.4
| 冷塔回水温度 | 23.6 | 23.9 | 23.8 | 24 | 23.7 | 24.1 | 24.6 | 25.5 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 21.7 | 24 | 23.7 | 23.8
| 冷机电流百分比（%） | 67.5 | 66.4 | 71.3 | 67.5 | 69.4 | 68.1 | 70.2 | 83.3 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 65.6 | 67.5 | 69.4 | 71.3
| 冷机功率 | 483 | 484 | 485 | 483 | 484 | 483 | 484 | 498 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 482 | 483 | 484 | 485
| 冷冻水泵频率（HZ） | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2
| 冷冻水泵功率（KW） | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4
| 冷冻水流量（m³/h) | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 595 | 609 | 571 | 580 | 580 | 573 | 562 | 568 | 525 | 547 | 535 | 563 | 653 | 653 | 653 | 653
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5
| 冷却水泵功率（KW） | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3
| 冷却水流量（m³/h) | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 671 | 663 | 752 | 725 | 732 | 736 | 741 | 738 | 737 | 743 | 738 | 733 | 677 | 677 | 677 | 677
| 冷塔频率（HZ） | 50/50/50/43 | 50/50/50/44 | 50/50/50/45 | 50/50/50/46 | 50/50/50/47 | 50/50/50/48 | 50/50/50/49 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/43 | 50/50/50/44 | 50/50/50/45 | 50/50/50/46
| 冷塔功率（KW） | 11.2/11.3/11.3/11.1 | 11.2/11.3/11.3/11.2 | 11.2/11.3/11.3/11.1 | 11.2/11.3/11.3/11.0 | 11.2/11.3/11.3/11.1 | 11.2/11.3/11.3/11.2 | 11.2/11.3/11.3/11.3 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 11.2/11.3/11.3/11.1 | 11.2/11.3/11.3/11.2 | 11.2/11.3/11.3/11.3 | 11.2/11.3/11.3/11.4
集水器1回水温度（℃）
| 集水器1回水温度（℃） | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6
| 集水器2回水温度（℃） | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8
| 分水器1供水温度（℃） | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2
| 分水器2供水温度（℃） | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7
| 压差（KPA） | 100 | 100 | 100 | 100 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 100 | 100 | 100 | 100

## 3月30日
|  | 24点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 48.9 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 46.2 | 39.3 | 35.6 | 32.1 | 28.5 | 28.3 | 26.2 | 25.3 | 24.4 | 29.4 | 34.6 | 45.9 | 45.9 | 45.9 | 45.9
| 室外湿球（℃） | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 16.3 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.6 | 17.7 | 17.9 | 18.1 | 18.2 | 17.8 | 15.9 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5
| 室外干球（℃） | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 23.7 | 26.7 | 27.3 | 28.9 | 30.1 | 30.6 | 30.6 | 30.5 | 30.6 | 29.6 | 25.8 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5
1#系统 | 运行模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
| 板换冷冻回水温度（℃） | 18.9 | 19 | 18.9 | 19 | 18.9 | 19 | 19.2 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19 | 19.1 | 18.9 | 18.9
| 板换冷冻出水温度（℃） | 16.1 | 16 | 16.1 | 16.2 | 16 | 16.3 | 16.5 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.1 | 16.2 | 16 | 16.1
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
| 板换冷却回水温度（℃） | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.9 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.6
| 板换冷却出水温度（℃） | 17.7 | 17.8 | 17.7 | 17.8 | 17.7 | 17.9 | 18.1 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 17.7 | 17.8 | 17.7 | 17.7
| 冷塔出水温度（℃） | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.5 | 14.7 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2
| 冷塔回水温度（℃） | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.6 | 17.8 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 17.5
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
| 冷冻水泵频率（HZ） | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4
| 冷冻水泵功率（KW） | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 50/49.9/50 | 50/49.9/51 | 50/49.9/52 | 50/49.9/50 | 50/49.9/51 | 50/49.9/50 | 50/49.9/51 | 50/49.9/52 | 50/49.9/52 | 50/49.9/52 | 50/49.9/52 | 50/49.9/52 | 50/49.9/52 | 50/49.9/52 | 50/49.9/52 | 50/49.9/52 | 50/49.9/52 | 50/49.9/52 | 50/49.9/52 | 50/49.9/52 | 0.8/49.9/50 | 50/49.9/50 | 50/49.9/51 | 50/49.9/52
| 冷塔功率（KW） | 11.4/12.2/12.3 | 11.4/12.2/12.4 | 11.4/12.2/12.5 | 11.4/12.2/12.3 | 11.4/12.2/12.4 | 11.4/12.2/12.3 | 11.4/12.2/12.4 | 11.4/12.2/12.5 | 11.4/12.2/12.5 | 11.4/12.2/12.5 | 11.4/12.2/12.5 | 11.4/12.2/12.5 | 11.4/12.2/12.5 | 11.4/12.2/12.5 | 11.4/12.2/12.5 | 11.4/12.2/12.5 | 11.4/12.2/12.5 | 11.4/12.2/12.5 | 11.4/12.2/12.5 | 11.4/12.2/12.5 | 0/12.2/13.6 | 11.4/12.2/12.3 | 11.4/12.2/12.4 | 11.4/12.2/12.5
2#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式
| 冷机冷冻回水温度 | 17.9 | 18.1 | 17.9 | 18.2 | 17.9 | 18.2 | 18.4 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 17.9 | 18.2 | 17.9 | 17.9
| 冷机冷冻出水温度 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.4 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.4 | 13.1 | 13.1
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
| 冷机冷却回水温度 | 18.1 | 18.2 | 18.1 | 18.3 | 18.1 | 18.3 | 18.6 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.1 | 18.3 | 18.1 | 18.1
| 冷机冷却出水温度 | 23.8 | 23.9 | 23.7 | 24 | 23.7 | 24.2 | 24.6 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 23.7 | 24 | 23.7 | 23.7
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
| 冷塔出水温度 | 17.5 | 17.6 | 17.4 | 17.8 | 17.5 | 17.8 | 18.2 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 17.4 | 17.8 | 17.5 | 17.4
| 冷塔回水温度 | 23.6 | 23.9 | 23.8 | 24 | 23.7 | 24.1 | 24.6 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 21.7 | 24 | 23.7 | 23.8
| 冷机电流百分比（%） | 67.5 | 66.4 | 71.3 | 67.5 | 69.4 | 68.1 | 70.2 | 83.3 | 83.3 | 83.3 | 83.3 | 83.3 | 83.3 | 83.3 | 83.3 | 83.3 | 83.3 | 83.3 | 83.3 | 83.3 | 65.6 | 67.5 | 69.4 | 71.3
| 冷机功率 | 483 | 484 | 485 | 483 | 484 | 483 | 484 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 482 | 483 | 484 | 485
| 冷冻水泵频率（HZ） | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2
| 冷冻水泵功率（KW） | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4
| 冷冻水流量（m³/h) | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5
| 冷却水泵功率（KW） | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3
| 冷却水流量（m³/h) | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677
| 冷塔频率（HZ） | 50/50/50/43 | 50/50/50/44 | 50/50/50/45 | 50/50/50/46 | 50/50/50/47 | 50/50/50/48 | 50/50/50/49 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/43 | 50/50/50/44 | 50/50/50/45 | 50/50/50/46
| 冷塔功率（KW） | 11.2/11.3/11.3/11.1 | 11.2/11.3/11.3/11.2 | 11.2/11.3/11.3/11.1 | 11.2/11.3/11.3/11.0 | 11.2/11.3/11.3/11.1 | 11.2/11.3/11.3/11.2 | 11.2/11.3/11.3/11.3 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 11.2/11.3/11.3/11.1 | 11.2/11.3/11.3/11.2 | 11.2/11.3/11.3/11.3 | 11.2/11.3/11.3/11.4
集水器1回水温度（℃）
| 集水器1回水温度（℃） | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6
| 集水器2回水温度（℃） | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8
| 分水器1供水温度（℃） | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2
| 分水器2供水温度（℃） | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7
| 压差（KPA） | 100 | 100 | 100 | 100 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 100 | 100 | 100 | 100

## 3月31日
|  | 24点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 48.9 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 85.5 | 83.2 | 81.1 | 84.6 | 79.6 | 74.7 | 68.1 | 64.3 | 61 | 55 | 66.8 | 67.5 | 71.5 | 72.6 | 74.2 | 76.5
| 室外湿球（℃） | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 12.5 | 12.7 | 12.9 | 14 | 14 | 14.2 | 14.7 | 15.6 | 16.5 | 16.8 | 16.3 | 16 | 15.6 | 15 | 14.4 | 14.1
| 室外干球（℃） | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 15.2 | 15.5 | 16.6 | 18.4 | 19.4 | 21.4 | 21.8 | 20.4 | 20 | 19.1 | 17.9 | 17.3 | 16.9
1#系统 | 运行模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
| 板换冷冻回水温度（℃） | 18.9 | 19 | 18.9 | 19 | 18.9 | 19 | 19.2 | 19.3 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8
| 板换冷冻出水温度（℃） | 16.1 | 16 | 16.1 | 16.2 | 16 | 16.3 | 16.5 | 16.7 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
| 板换冷却回水温度（℃） | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 14.9 | 15.2 | 15.4 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
| 板换冷却出水温度（℃） | 17.7 | 17.8 | 17.7 | 17.8 | 17.7 | 17.9 | 18.1 | 18.2 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4
| 冷塔出水温度（℃） | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 14.5 | 14.7 | 14.9 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7
| 冷塔回水温度（℃） | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.6 | 17.8 | 17.9 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
| 冷冻水泵频率（HZ） | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4
| 冷冻水泵功率（KW） | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 50/49.9/50 | 50/49.9/51 | 50/49.9/52 | 50/49.9/50 | 50/49.9/51 | 50/49.9/50 | 50/49.9/51 | 50/49.9/52 | 50/49.9/52 | 50/49.9/52 | 50/49.9/52 | 50/49.9/52 | 50/49.9/52 | 50/49.9/52 | 50/49.9/52 | 50/49.9/52 | 50/49.9/52 | 50/49.9/52 | 50/49.9/52 | 50/49.9/52 | 50/49.9/52 | 50/49.9/52 | 50/49.9/52 | 50/49.9/52
| 冷塔功率（KW） | 11.4/12.2/12.3 | 11.4/12.2/12.4 | 11.4/12.2/12.5 | 11.4/12.2/12.3 | 11.4/12.2/12.4 | 11.4/12.2/12.3 | 11.4/12.2/12.4 | 11.4/12.2/12.5 | 11.4/12.2/12.5 | 11.4/12.2/12.5 | 11.4/12.2/12.5 | 11.4/12.2/12.5 | 11.4/12.2/12.5 | 11.4/12.2/12.5 | 11.4/12.2/12.5 | 11.4/12.2/12.5 | 11.4/12.2/12.5 | 11.4/12.2/12.5 | 11.4/12.2/12.5 | 11.4/12.2/12.5 | 11.4/12.2/12.5 | 11.4/12.2/12.5 | 11.4/12.2/12.5 | 11.4/12.2/12.5
2#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式
| 冷机冷冻回水温度 | 17.9 | 18.1 | 17.9 | 18.2 | 17.9 | 18.2 | 18.4 | 18.8 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7
| 冷机冷冻出水温度 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.4 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
| 冷机冷却回水温度 | 18.1 | 18.2 | 18.1 | 18.3 | 18.1 | 18.3 | 18.6 | 18.8 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
| 冷机冷却出水温度 | 23.8 | 23.9 | 23.7 | 24 | 23.7 | 24.2 | 24.6 | 25.5 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
| 冷塔出水温度 | 17.5 | 17.6 | 17.4 | 17.8 | 17.5 | 17.8 | 18.2 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
| 冷塔回水温度 | 23.6 | 23.9 | 23.8 | 24 | 23.7 | 24.1 | 24.6 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1
| 冷机电流百分比（%） | 67.5 | 66.4 | 71.3 | 67.5 | 69.4 | 68.1 | 70.2 | 83.3 | 83.3 | 83.3 | 83.3 | 83.3 | 83.3 | 83.3 | 83.3 | 83.3 | 54.7 | 54.7 | 54.7 | 54.7 | 54.7 | 54.7 | 54.7 | 54.7
| 冷机功率 | 483 | 484 | 485 | 483 | 484 | 483 | 484 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462
| 冷冻水泵频率（HZ） | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2
| 冷冻水泵功率（KW） | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4
| 冷冻水流量（m³/h) | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5
| 冷却水泵功率（KW） | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3
| 冷却水流量（m³/h) | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677
| 冷塔频率（HZ） | 50/50/50/43 | 50/50/50/44 | 50/50/50/45 | 50/50/50/46 | 50/50/50/47 | 50/50/50/48 | 50/50/50/49 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50
| 冷塔功率（KW） | 11.2/11.3/11.3/11.1 | 11.2/11.3/11.3/11.2 | 11.2/11.3/11.3/11.1 | 11.2/11.3/11.3/11.0 | 11.2/11.3/11.3/11.1 | 11.2/11.3/11.3/11.2 | 11.2/11.3/11.3/11.3 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 11.2/11.3/11.3/11.4
集水器1回水温度（℃）
| 集水器1回水温度（℃） | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8
| 集水器2回水温度（℃） | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7
| 分水器1供水温度（℃） | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6
| 分水器2供水温度（℃） | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6
| 压差（KPA） | 100 | 100 | 100 | 100 | 102 | 102 | 102 | 100 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102

## 4月1日
|  | 24点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 75.3 | 84.5 | 89.8 | 87.9 | 88.3 | 88.4 | 88.6 | 81 | 77.6 | 69.2 | 65.2 | 61.4 | 57.6 | 48.9 | 45.9 | 47 | 45.7 | 48.2 | 50.3 | 49.7 | 50.4 | 51.3 | 69.5 | 79.2
| 室外湿球（℃） | 13.8 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 13.4 | 13.5 | 13.4 | 14.5 | 15.2 | 16.4 | 17.8 | 18.3 | 19.7 | 19.8 | 19.1 | 18.5 | 17.6 | 17.1 | 16.8 | 16 | 15.4 | 15.3 | 16.1 | 16
| 室外干球（℃） | 16.4 | 15.2 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.7 | 16.4 | 17.4 | 19.9 | 22.4 | 24.1 | 25.6 | 27.5 | 27.4 | 26.3 | 25.6 | 24.8 | 23.6 | 22.7 | 22 | 21.6 | 19.7 | 18.2
1#系统 | 运行模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
| 冷机冷冻回水温度（℃） | 20点: 19.8; 21点: 19.8; 22点: 19.8; 23点: 19.8
| 冷机冷冻出水温度（℃） | 20点: 15.9; 21点: 15.9; 22点: 15.9; 23点: 15.9
| 板换冷冻回水温度（℃） | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.9 | 19.8 | 19.8 | 19.8 |  |  |  | 16.5 | 15.4 | 16.2 | 18.3 | 19.8
| 板换冷冻出水温度（℃） | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 |  |  |  | 13.2 | 13 | 14.1 | 15.4 | 15.9
| 冷机冷却回水温度（℃） | 20点: 22; 21点: 22; 22点: 22; 23点: 22
| 冷机冷却出水温度（℃） | 20点: 26.1; 21点: 26.1; 22点: 26.1; 23点: 26.1
| 板换冷却回水温度（℃） | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22.4 | 22.2 | 22.2 | 22.2 |  |  |  | 21.4 | 21.9 | 21.4 | 20.6 | 20.8
| 板换冷却出水温度（℃） | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.9 | 26.6 | 26.6 | 26.6 |  |  |  | 25.3 | 24.8 | 24.2 | 24.1 | 24.7
| 冷塔出水温度（℃） | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 22 | 22.1 | 22.1 | 22.1 |  |  |  | 21.7 | 21.9 | 21.2 | 20.7 | 20.8 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9
| 冷塔回水温度（℃） | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 |  |  |  | 25.5 | 25.1 | 24.6 | 24.5 | 24.7 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8
| 冷机电流百分比（%） | 20点: 43.1; 21点: 43.1; 22点: 43.1; 23点: 43.1
| 冷机功率（KW） | 20点: 101.3; 21点: 101.3; 22点: 101.3; 23点: 101.3
| 冷冻水泵频率（HZ） | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 |  |  |  | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1
| 冷冻水泵功率（KW） | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.2 |  |  |  | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4
| 冷冻水流量（m³/h) | 20点: 720; 21点: 714; 22点: 722; 23点: 727
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 44.7 |  |  |  | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7
| 冷却水泵功率（KW） | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 102.8 | 102.8 | 102.8 | 102.8 |  |  |  | 86.2 | 86.2 | 86.2 | 86.2 | 86.2 | 86.2 | 86.2 | 86.2 | 86.2
| 冷却水流量（m³/h) | 20点: 741; 21点: 743; 22点: 737; 23点: 738
| 冷塔频率（HZ） | 50/49.9/52 | 50/49.9/52 | 50/49.9/52 | 50/49.9/52 | 50/49.9/52 | 50/49.9/52 | 50/49.9/52 | 50/49.9/52 | 30.4/30.4/31.4 | 31.5/32/32.6 | 31.5/32/32.6 | 31.5/32/32.6 |  |  |  | 50/49.8/50 | 50/49.8/50 | 50/49.8/50 | 50/49.8/50 | 50/49.8/50 | 50/49.8/50 | 50/49.8/50 | 50/49.8/50 | 50/49.8/50
| 冷塔功率（KW） | 11.4/12.2/12.5 | 11.4/12.2/12.5 | 11.4/12.2/12.5 | 11.4/12.2/12.5 | 11.4/12.2/12.5 | 11.4/12.2/12.5 | 11.4/12.2/12.5 | 11.4/12.2/12.5 | 8.8/8.9/8.9 | 9.1/9.2/9.6 | 9.1/9.2/9.6 | 9.1/9.2/9.6 |  |  |  | 11.2/10.8/11.1 | 11.2/10.8/11.1 | 11.2/10.8/11.1 | 11.2/10.8/11.1 | 11.2/10.8/11.1 | 11.2/10.8/11.1 | 11.2/10.8/11.1 | 11.2/10.8/11.1 | 11.2/10.8/11.1
2#系统 | 运行模式 | 12点: 冷机模式; 13点: 冷机模式; 14点: 冷机模式; 15点: 冷机模式; 16点: 冷机模式; 17点: 冷机模式; 18点: 冷机模式; 19点: 冷机模式; 20点: 冷机模式; 21点: 冷机模式; 22点: 冷机模式; 23点: 冷机模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
| 板换冷冻回水温度 | 12点: 17.6; 13点: 17.5; 14点: 17.5
| 板换冷冻出水温度 | 12点: 13.8; 13点: 13.9; 14点: 13.8
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
| 板换冷却回水温度 | 12点: 22.5; 13点: 22.7; 14点: 22.4
| 板换冷却出水温度 | 12点: 27.6; 13点: 27.5; 14点: 27.1
| 冷塔出水温度 | 12点: 22.6; 13点: 23; 14点: 22.6
| 冷塔回水温度 | 12点: 27.4; 13点: 27.5; 14点: 27.1
冷机电流百分比（%）
冷机功率
| 冷冻水泵频率（HZ） | 12点: 37.1; 13点: 37.1; 14点: 37.1
| 冷冻水泵功率（KW） | 12点: 52.4; 13点: 52.4; 14点: 52.4
冷冻水流量（m³/h)
| 冷却水泵频率（HZ） | 12点: 39.7; 13点: 39.7; 14点: 39.7
| 冷却水泵功率（KW） | 12点: 86.2; 13点: 86.2; 14点: 86.2
冷却水流量（m³/h)
| 冷塔频率（HZ） | 12点: 50/49.8/50; 13点: 50/49.8/50; 14点: 50/49.8/50
| 冷塔功率（KW） | 12点: 11.2/10.8/11.1; 13点: 11.2/10.8/11.1; 14点: 11.2/10.8/11.1
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
| 冷机冷冻回水温度 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 17.9 | 17.7 | 17.7 | 19.1 | 18.9 | 19.1 | 19.2 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4
| 冷机冷冻出水温度 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 13.2 | 13 | 13.1 | 15.1 | 14.8 | 14.2 | 15.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
| 冷机冷却回水温度 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20.8 | 20.6 | 21.8 | 22.3 | 22.9 | 22.9 | 22.5 | 21.8 | 21.9 | 22.9 | 22.9 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3
| 冷机冷却出水温度 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.1 | 24.9 | 26.2 | 27.1 | 28.3 | 28.1 | 27.8 | 26.6 | 25.9 | 28.3 | 27.4 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
| 冷塔出水温度 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20.9 | 20.7 | 21.4 | 21.7 | 22.9 | 22.9 | 22.4 | 21.9 | 21.9 | 22.9 | 22.9 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2
| 冷塔回水温度 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25 | 24.9 | 25.6 | 26.3 | 28.2 | 28.2 | 27.8 | 26.5 | 26 | 28.2 | 28.2 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9
| 冷机电流百分比（%） | 54.7 | 54.7 | 54.7 | 54.7 | 54.7 | 54.7 | 54.7 | 54.7 | 54.7 | 55.5 | 55.5 | 68.4 | 79.9 | 79.9 | 79.9 | 65.8 | 54.8 | 79.9 | 65.4 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6
| 冷机功率 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 463 | 463 | 472 | 492 | 492 | 492 | 456 | 438 | 492 | 482 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452
| 冷冻水泵频率（HZ） | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3
| 冷冻水泵功率（KW） | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8
| 冷冻水流量（m³/h) | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | 632 | 559 | 559 | 532 | 551 | 839 | 548 | 590 | 587 | 551 | 531 | 603 | 607 | 609 | 611 | 598
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8
| 冷却水泵功率（KW） | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | 113.4 | 113.4 | 113.4 | 113.4 | 113.4 | 113.4 | 113.4 | 113.4 | 113.4 | 113.4 | 113.4 | 113.4 | 113.4 | 113.4 | 113.4
| 冷却水流量（m³/h) | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 698 | 724 | 742 | 724 | 751 | 702 | 728 | 739 | 740 | 751 | 751 | 725 | 734 | 718 | 743 | 737
| 冷塔频率（HZ） | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 34.6/35.3/34.6/34.6 | 50/50/50/48 | 50/50/50/49 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50
| 冷塔功率（KW） | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 11.2/11.3/11.3/11.4 | 8.8/8.7/8.8/8.9 | 11.2/11.2/11.2/11.1 | 11.2/11.2/11.2/11.2 | 11.2/11.2/11.2/11.3 | 11.2/11.2/11.2/11.3 | 11.2/11.2/11.2/11.3 | 11.2/11.2/11.2/11.3 | 11.2/11.2/11.2/11.3 | 11.2/11.2/11.2/11.3 | 11.2/11.2/11.2/11.3 | 11.2/11.2/11.2/11.3 | 11.2/11.2/11.2/11.3 | 11.2/11.2/11.2/11.3 | 11.2/11.2/11.2/11.3 | 11.2/11.2/11.2/11.3
集水器1回水温度（℃）
| 集水器1回水温度（℃） | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.2 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4
| 集水器2回水温度（℃） | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.2 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5
| 分水器1供水温度（℃） | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 16 | 16 | 16 | 15.1 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7
| 分水器2供水温度（℃） | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 14.3 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8
| 压差（KPA） | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 101 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98

## 4月2日
|  | 24点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 80.3 | 89.2 | 87.8 | 86 | 84.9 | 82.7 | 85.4 | 86.2 | 87.3 | 85.5 | 86 | 94.3 | 96.2 | 94.3 | 81.9 | 94.3 | 94.3 | 94.3 | 88 | 88.1 | 92.1 | 94 | 95.4 | 88.1
| 室外湿球（℃） | 15.7 | 15.9 | 15.6 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 16.5 | 16.9 | 18 | 18.2 | 18.6 | 19.2 | 20 | 20.3 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 19.7 | 19.9 | 19.8 | 19.7 | 19.6 | 19.8
| 室外干球（℃） | 17.8 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 17.2 | 17.4 | 17.3 | 18 | 18.3 | 19.3 | 19.4 | 19.1 | 19.5 | 19.8 | 22.6 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 21 | 21.3 | 20.8 | 20.4 | 20.1 | 20.3
1#系统 | 运行模式 | 24点: 冷机模式; 1点: 冷机模式; 2点: 冷机模式; 3点: 冷机模式; 4点: 冷机模式; 5点: 冷机模式; 6点: 冷机模式; 7点: 冷机模式; 8点: 冷机模式; 9点: 冷机模式; 10点: 冷机模式
| 冷机冷冻回水温度（℃） | 24点: 19.8; 1点: 19.8; 2点: 19.8; 3点: 19.8; 4点: 19.8; 5点: 19.8; 6点: 19.8; 7点: 19.8; 8点: 19.8; 9点: 19.8; 10点: 19.8
| 冷机冷冻出水温度（℃） | 24点: 15.9; 1点: 15.9; 2点: 15.9; 3点: 15.9; 4点: 15.9; 5点: 15.9; 6点: 15.9; 7点: 15.9; 8点: 15.9; 9点: 15.9; 10点: 15.9
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
| 冷机冷却回水温度（℃） | 24点: 22; 1点: 22; 2点: 22; 3点: 22; 4点: 22; 5点: 22; 6点: 22; 7点: 22; 8点: 22; 9点: 22; 10点: 22
| 冷机冷却出水温度（℃） | 24点: 26.1; 1点: 26.1; 2点: 26.1; 3点: 26.1; 4点: 26.1; 5点: 26.1; 6点: 26.1; 7点: 26.1; 8点: 26.1; 9点: 26.1; 10点: 26.1
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
| 冷塔出水温度（℃） | 24点: 21.9; 1点: 21.9; 2点: 21.9; 3点: 21.9; 4点: 21.9; 5点: 21.9; 6点: 21.9; 7点: 21.9; 8点: 21.9; 9点: 21.9; 10点: 21.9
| 冷塔回水温度（℃） | 24点: 25.8; 1点: 25.8; 2点: 25.8; 3点: 25.8; 4点: 25.8; 5点: 25.8; 6点: 25.8; 7点: 25.8; 8点: 25.8; 9点: 25.8; 10点: 25.8
| 冷机电流百分比（%） | 24点: 43.1; 1点: 43.1; 2点: 43.1; 3点: 43.1; 4点: 43.1; 5点: 43.1; 6点: 43.1; 7点: 43.1; 8点: 43.1; 9点: 43.1; 10点: 43.1
| 冷机功率（KW） | 24点: 101.3; 1点: 101.3; 2点: 101.3; 3点: 101.3; 4点: 101.3; 5点: 101.3; 6点: 101.3; 7点: 101.3; 8点: 101.3; 9点: 101.3; 10点: 101.3
| 冷冻水泵频率（HZ） | 24点: 37.1; 1点: 37.1; 2点: 37.1; 3点: 37.1; 4点: 37.1; 5点: 37.1; 6点: 37.1; 7点: 37.1; 8点: 37.1; 9点: 37.1; 10点: 37.1
| 冷冻水泵功率（KW） | 24点: 52.4; 1点: 52.4; 2点: 52.4; 3点: 52.4; 4点: 52.4; 5点: 52.4; 6点: 52.4; 7点: 52.4; 8点: 52.4; 9点: 52.4; 10点: 52.4
| 冷冻水流量（m³/h) | 24点: 729; 1点: 723; 2点: 720; 3点: 725; 4点: 728; 5点: 729; 6点: 727; 7点: 736; 8点: 736; 9点: 736; 10点: 736
| 冷却水泵频率（HZ） | 24点: 39.7; 1点: 39.7; 2点: 39.7; 3点: 39.7; 4点: 39.7; 5点: 39.7; 6点: 39.7; 7点: 39.7; 8点: 39.7; 9点: 39.7; 10点: 39.7
| 冷却水泵功率（KW） | 24点: 86.2; 1点: 86.2; 2点: 86.2; 3点: 86.2; 4点: 86.2; 5点: 86.2; 6点: 86.2; 7点: 86.2; 8点: 86.2; 9点: 86.2; 10点: 86.2
| 冷却水流量（m³/h) | 24点: 743; 1点: 743; 2点: 741; 3点: 751; 4点: 749; 5点: 743; 6点: 744; 7点: 752; 8点: 752; 9点: 752; 10点: 752
| 冷塔频率（HZ） | 24点: 50/49.8/50; 1点: 50/49.8/50; 2点: 50/49.8/50; 3点: 50/49.8/50; 4点: 50/49.8/50; 5点: 50/49.8/50; 6点: 50/49.8/50; 7点: 50/49.8/50; 8点: 50/49.8/50; 9点: 50/49.8/50; 10点: 50/49.8/50
| 冷塔功率（KW） | 24点: 11.2/10.8/11.1; 1点: 11.2/10.8/11.1; 2点: 11.2/10.8/11.1; 3点: 11.2/10.8/11.1; 4点: 11.2/10.8/11.1; 5点: 11.2/10.8/11.1; 6点: 11.2/10.8/11.1; 7点: 11.2/10.8/11.1; 8点: 11.2/10.8/11.1; 9点: 11.2/10.8/11.1; 10点: 11.2/10.8/11.1
2#系统 | 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
| 冷机冷冻回水温度 | 11点: 20.1; 12点: 20.1; 13点: 20.1; 14点: 20.1; 15点: 20.1; 16点: 20.1; 17点: 20.1; 18点: 20.1; 19点: 20.1; 20点: 19.8; 21点: 19.7; 22点: 19.7; 23点: 19.7
| 冷机冷冻出水温度 | 11点: 15.8; 12点: 15.8; 13点: 15.8; 14点: 15.8; 15点: 15.8; 16点: 15.8; 17点: 15.8; 18点: 15.8; 19点: 15.8; 20点: 15.9; 21点: 16; 22点: 15.9; 23点: 16
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
| 冷机冷却回水温度 | 11点: 26.2; 12点: 26.2; 13点: 26.2; 14点: 26.2; 15点: 26.2; 16点: 26.2; 17点: 26.2; 18点: 26.2; 19点: 26.2; 20点: 26.2; 21点: 26.2; 22点: 26.1; 23点: 26.4
| 冷机冷却出水温度 | 11点: 30.9; 12点: 30.9; 13点: 30.9; 14点: 30.9; 15点: 30.9; 16点: 30.9; 17点: 30.9; 18点: 30.9; 19点: 30.9; 20点: 30.9; 21点: 30.2; 22点: 30.2; 23点: 30.4
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
| 冷塔出水温度 | 11点: 25.8; 12点: 25.8; 13点: 25.8; 14点: 25.8; 15点: 25.8; 16点: 25.8; 17点: 25.8; 18点: 25.8; 19点: 25.8; 20点: 25.8; 21点: 25.9; 22点: 25.8; 23点: 26.1
| 冷塔回水温度 | 11点: 31.1; 12点: 31.1; 13点: 31.1; 14点: 31.1; 15点: 31.1; 16点: 31.1; 17点: 31.1; 18点: 31.1; 19点: 31.1; 20点: 31.1; 21点: 30.2; 22点: 30.1; 23点: 30.4
| 冷机电流百分比（%） | 11点: 57; 12点: 57; 13点: 57; 14点: 57; 15点: 57; 16点: 57; 17点: 57; 18点: 57; 19点: 57; 20点: 57; 21点: 54.5; 22点: 53.2; 23点: 54.5
| 冷机功率 | 11点: 297; 12点: 297; 13点: 297; 14点: 297; 15点: 297; 16点: 297; 17点: 297; 18点: 297; 19点: 297; 20点: 297; 21点: 284; 22点: 284; 23点: 284
| 冷冻水泵频率（HZ） | 11点: 38; 12点: 38; 13点: 38; 14点: 38; 15点: 38; 16点: 38; 17点: 38; 18点: 38; 19点: 38; 20点: 38; 21点: 38; 22点: 38; 23点: 38
| 冷冻水泵功率（KW） | 11点: 72; 12点: 72; 13点: 72; 14点: 72; 15点: 72; 16点: 72; 17点: 72; 18点: 72; 19点: 72; 20点: 72; 21点: 72; 22点: 72; 23点: 72
| 冷冻水流量（m³/h) | 11点: 746; 12点: 746; 13点: 746; 14点: 746; 15点: 746; 16点: 746; 17点: 746; 18点: 746; 19点: 746; 20点: 746; 21点: 736; 22点: 746; 23点: 738
| 冷却水泵频率（HZ） | 11点: 48.6; 12点: 48.6; 13点: 48.6; 14点: 48.6; 15点: 48.6; 16点: 48.6; 17点: 48.6; 18点: 48.6; 19点: 48.6; 20点: 48.6; 21点: 48.6; 22点: 48.6; 23点: 48.6
| 冷却水泵功率（KW） | 11点: 106; 12点: 106; 13点: 106; 14点: 106; 15点: 106; 16点: 106; 17点: 106; 18点: 106; 19点: 106; 20点: 106; 21点: 106; 22点: 106; 23点: 106
| 冷却水流量（m³/h) | 11点: 654; 12点: 654; 13点: 654; 14点: 654; 15点: 654; 16点: 654; 17点: 654; 18点: 654; 19点: 654; 20点: 654; 21点: 646; 22点: 648; 23点: 650
| 冷塔频率（HZ） | 11点: 49.9/49.6/50; 12点: 49.9/49.6/50; 13点: 49.9/49.6/50; 14点: 49.9/49.6/50; 15点: 49.9/49.6/50; 16点: 49.9/49.6/50; 17点: 49.9/49.6/50; 18点: 49.9/49.6/50; 19点: 49.9/49.6/50; 20点: 49.9/49.6/50; 21点: 49.9/49.6/50; 22点: 49.9/49.6/50; 23点: 49.9/49.6/50
| 冷塔功率（KW） | 11点: 3.59/4.14/4.17; 12点: 3.59/4.14/4.17; 13点: 3.59/4.14/4.17; 14点: 3.59/4.14/4.17; 15点: 3.59/4.14/4.17; 16点: 3.59/4.14/4.17; 17点: 3.59/4.14/4.17; 18点: 3.59/4.14/4.17; 19点: 3.59/4.14/4.17; 20点: 3.59/4.14/4.17; 21点: 3.59/4.14/4.17; 22点: 3.59/4.14/4.17; 23点: 3.59/4.14/4.17
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
| 冷机冷冻回水温度 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 19.7 | 19.7 | 19.7
| 冷机冷冻出水温度 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.1 | 16.1 | 16.2
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
| 冷机冷却回水温度 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 23.9 | 23.9 | 24
| 冷机冷却出水温度 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 28.6 | 28.6 | 28.8
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
| 冷塔出水温度 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 23.9 | 23.9 | 24.1
| 冷塔回水温度 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 28.6 | 28.6 | 28.7
| 冷机电流百分比（%） | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 65.8 | 66.7 | 66.7
| 冷机功率 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 462 | 465 | 462
| 冷冻水泵频率（HZ） | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4
| 冷冻水泵功率（KW） | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71
| 冷冻水流量（m³/h) | 597 | 614 | 615 | 630 | 615 | 635 | 613 | 628 | 628 | 628 | 628 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 633 | 659 | 632
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8
| 冷却水泵功率（KW） | 113.4 | 113.4 | 113.4 | 113.4 | 113.4 | 113.4 | 113.4 | 113.4 | 113.4 | 113.4 | 113.4 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 冷却水流量（m³/h) | 752 | 729 | 748 | 734 | 742 | 756 | 744 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 761 | 747 | 766
| 冷塔频率（HZ） | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 46.8/47.6/46.6/46.7
| 冷塔功率（KW） | 11.2/11.2/11.2/11.3 | 11.2/11.2/11.2/11.3 | 11.2/11.2/11.2/11.3 | 11.2/11.2/11.2/11.3 | 11.2/11.2/11.2/11.3 | 11.2/11.2/11.2/11.3 | 11.2/11.2/11.2/11.3 | 11.2/11.2/11.2/11.3 | 11.2/11.2/11.2/11.3 | 11.2/11.2/11.2/11.3 | 11.2/11.2/11.2/11.3 | 8.2/8.12/9.54 | 8.2/8.12/9.54 | 8.2/8.12/9.54 | 8.2/8.12/9.54 | 8.2/8.12/9.54 | 8.2/8.12/9.54 | 8.2/8.12/9.54 | 8.2/8.12/9.54 | 8.2/8.12/9.54 | 8.2/8.12/9.54 | 8.2/8.12/9.54 | 8.2/8.12/9.54 | 8.2/8.12/9.54
集水器1回水温度（℃）
| 集水器1回水温度（℃） | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8
| 集水器2回水温度（℃） | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8
| 分水器1供水温度（℃） | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5
| 分水器2供水温度（℃） | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3
| 压差（KPA） | 104 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101

## 4月3日
|  | 24点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 95 | 96.2 | 95.2 | 94.8 | 93.6 | 92.9 | 95.4 | 88.1 | 77.6 | 69.2 | 65.2 | 61.4 | 57.6 | 48.9 | 45.9 | 47 | 45.7 | 48.2 | 50.3 | 49.7 | 86.7 | 86.6 | 85.2 | 84.9
| 室外湿球（℃） | 19.6 | 19.4 | 19.3 | 19.2 | 19.1 | 19.3 | 19.6 | 19.8 | 15.2 | 16.4 | 17.8 | 18.3 | 19.7 | 19.8 | 19.1 | 18.5 | 17.6 | 17.1 | 16.8 | 16 | 12.9 | 12.6 | 11.8 | 11.3
| 室外干球（℃） | 20.2 | 19.9 | 19.8 | 19.8 | 19.9 | 20 | 20.1 | 20.3 | 17.4 | 19.9 | 22.4 | 24.1 | 25.6 | 27.5 | 27.4 | 26.3 | 25.6 | 24.8 | 23.6 | 22.7 | 14.4 | 14.1 | 13.6 | 13
1#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
| 冷机冷冻回水温度 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 19.8 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.6
| 冷机冷冻出水温度 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 16 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.7
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
| 冷机冷却回水温度 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.1 | 23.1 | 26.1 | 26.1 | 23.1
| 冷机冷却出水温度 | 30.9 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.2 | 30.2 | 27 | 27 | 27 | 27.2
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
| 冷塔出水温度 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.9 | 25.8 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 22.8
| 冷塔回水温度 | 31.1 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 30.2 | 30.1 | 27 | 27 | 27 | 27.7
| 冷机电流百分比（%） | 57 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 54.5 | 53.2 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.8
| 冷机功率 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 284 | 284 | 321 | 321 | 321 | 321
| 冷冻水泵频率（HZ） | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
| 冷冻水泵功率（KW） | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
| 冷冻水流量（m³/h) | 746 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 736 | 746 | 738 | 742 | 738 | 739
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6
| 冷却水泵功率（KW） | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106
| 冷却水流量（m³/h) | 654 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 646 | 648 | 663 | 663 | 663 | 663
| 冷塔频率（HZ） | 49.9/49.6/50 | 49.9/49.6/50 | 49.9/49.6/50 | 49.9/49.6/50 | 49.9/49.6/50 | 49.9/49.6/50 | 49.9/49.6/50 | 49.9/49.6/50 | 49.9/49.6/50 | 49.9/49.6/50 | 49.9/49.6/50 | 49.9/49.6/50 | 49.9/49.6/50 | 49.9/49.6/50 | 49.9/49.6/50 | 49.9/49.6/50 | 49.9/49.6/50 | 49.9/49.6/50 | 49.9/49.6/50 | 49.9/49.6/50 | 49.9/49.6/50 | 49.9/49.6/50 | 49.9/49.6/50 | 49.9/49.6/50
| 冷塔功率（KW） | 3.59/4.14/4.17 | 3.59/4.14/4.17 | 3.59/4.14/4.17 | 3.59/4.14/4.17 | 3.59/4.14/4.17 | 3.59/4.14/4.17 | 3.59/4.14/4.17 | 3.59/4.14/4.17 | 3.59/4.14/4.17 | 3.59/4.14/4.17 | 3.59/4.14/4.17 | 3.59/4.14/4.17 | 3.59/4.14/4.17 | 3.59/4.14/4.17 | 3.59/4.14/4.17 | 3.59/4.14/4.17 | 3.59/4.14/4.17 | 3.59/4.14/4.17 | 3.59/4.14/4.17 | 3.59/4.14/4.17 | 3.59/4.14/4.17 | 3.59/4.14/4.17 | 3.59/4.14/4.17 | 3.59/4.14/4.17
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
| 冷机冷冻回水温度 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.6
| 冷机冷冻出水温度 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.3
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
| 冷机冷却回水温度 | 23.8 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 23.9 | 23.9 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.1
| 冷机冷却出水温度 | 30.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.4
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
| 冷塔出水温度 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 24.4
| 冷塔回水温度 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 27.9
| 冷机电流百分比（%） | 70 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 65.8 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 60.8
| 冷机功率 | 470 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 462 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465
| 冷冻水泵频率（HZ） | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4
| 冷冻水泵功率（KW） | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71
| 冷冻水流量（m³/h) | 624 | 637 | 637 | 637 | 637 | 637 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 633 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8
| 冷却水泵功率（KW） | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 冷却水流量（m³/h) | 756 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 761 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747
| 冷塔频率（HZ） | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 46.8/47.6/46.6/46.7
| 冷塔功率（KW） | 8.2/8.12/9.54 | 8.2/8.12/9.54 | 8.2/8.12/9.54 | 8.2/8.12/9.54 | 8.2/8.12/9.54 | 8.2/8.12/9.54 | 8.2/8.12/9.54 | 8.2/8.12/9.54 | 8.2/8.12/9.54 | 8.2/8.12/9.54 | 8.2/8.12/9.54 | 8.2/8.12/9.54 | 8.2/8.12/9.54 | 8.2/8.12/9.54 | 8.2/8.12/9.54 | 8.2/8.12/9.54 | 8.2/8.12/9.54 | 8.2/8.12/9.54 | 8.2/8.12/9.54 | 8.2/8.12/9.54 | 8.2/8.12/9.54 | 8.2/8.12/9.54 | 8.2/8.12/9.54 | 8.2/8.12/9.54
| 集水器1回水温度（℃） | 24点: 20.8; 1点: 20.8; 2点: 20.8; 3点: 20.8; 4点: 20.8; 5点: 20.8; 6点: 20.8; 7点: 20.8; 20点: 20.8; 21点: 20.8; 22点: 20.8; 23点: 21
| 集水器2回水温度（℃） | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.5
| 分水器1供水温度（℃） | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16
| 分水器2供水温度（℃） | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.2 | 16.1 | 16 | 15.9
| 压差（KPA） | 100 | 100 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 101 | 101 | 101 | 101
[10 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101

## 4月4日
|  | 24点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 76.4 | 73 | 71.2 | 71.6 | 93.6 | 92.9 | 95.4 | 88.1 | 66.8 | 59 | 48.6 | 41.1 | 39.1 | 39 | 35 | 39 | 43.9 | 43.8 | 45.9 | 46.6 | 86.7 | 86.6 | 85.2 | 84.9
| 室外湿球（℃） | 10 | 9.7 | 9.8 | 9.1 | 19.1 | 19.3 | 19.6 | 19.8 | 9.9 | 10.3 | 10.8 | 10.3 | 11.3 | 11.5 | 11.4 | 11.4 | 11.5 | 10.8 | 9.7 | 9.1 | 12.9 | 12.6 | 11.8 | 11.3
| 室外干球（℃） | 12.7 | 12.6 | 12.5 | 11.9 | 19.9 | 20 | 20.1 | 20.3 | 13.1 | 14.9 | 17 | 17.5 | 19 | 19.9 | 20.3 | 19.7 | 18.7 | 17.6 | 16.1 | 15.1 | 14.4 | 14.1 | 13.6 | 13
1#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
| 冷机冷冻回水温度 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.7 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.6
| 冷机冷冻出水温度 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.7
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
| 冷机冷却回水温度 | 26.2 | 25.2 | 23.7 | 22.8 | 26.2 | 27.6 | 28.1 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 23.1 | 26.1 | 26.1 | 23.1
| 冷机冷却出水温度 | 30.9 | 28.6 | 28.2 | 26.4 | 30.4 | 31.2 | 32.4 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 27 | 27 | 27 | 27.2
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
| 冷塔出水温度 | 25.8 | 25.8 | 24.2 | 23.5 | 25.8 | 25.8 | 27.6 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 22.8
| 冷塔回水温度 | 31.1 | 28.4 | 27.6 | 26.1 | 30.2 | 31.1 | 32.2 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 27 | 27 | 27 | 27.7
| 冷机电流百分比（%） | 57 | 53.8 | 48.9 | 45.4 | 53.8 | 53.8 | 60.4 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.8
| 冷机功率 | 328 | 328 | 302 | 298 | 318 | 322 | 352 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 321 | 321 | 321 | 321
| 冷冻水泵频率（HZ） | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
| 冷冻水泵功率（KW） | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
| 冷冻水流量（m³/h) | 746 | 742 | 731 | 722 | 748 | 748 | 746 | 746 | 726 | 730 | 728 | 725 | 724 | 729 | 722 | 722 | 726 | 732 | 729 | 721 | 738 | 742 | 738 | 739
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6
| 冷却水泵功率（KW） | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106
| 冷却水流量（m³/h) | 654 | 660 | 665 | 654 | 660 | 660 | 654 | 654 | 662 | 668 | 657 | 658 | 658 | 657 | 661 | 660 | 666 | 664 | 669 | 666 | 663 | 663 | 663 | 663
| 冷塔频率（HZ） | 1.1/0.7/1.1 | 1.1/0.7/1.0 | 1.1/0.7/1.1 | 1.1/0.7/1.2 | 49.9/49.6/50 | 49.9/49.6/50 | 49.9/49.6/50 | 49.9/49.6/50 | 49.9/49.6/50 | 49.9/49.6/50 | 49.9/49.6/50 | 49.9/49.6/50 | 49.9/49.6/50 | 49.9/49.6/50 | 49.9/49.6/50 | 49.9/49.6/50 | 49.9/49.6/50 | 49.9/49.6/50 | 49.9/49.6/50 | 49.9/49.6/50 | 49.9/49.6/50 | 49.9/49.6/50 | 49.9/49.6/50 | 49.9/49.6/50
| 冷塔功率（KW） | 0/0/3 | 0/0/2 | 0/0/1 | 0/0/0 | 11.2/10.8/11.1 | 11.2/10.8/11.2 | 11.2/10.8/11.3 | 11.2/10.8/11.4 | 11.2/10.8/11.4 | 11.2/10.8/11.4 | 11.2/10.8/11.4 | 11.2/10.8/11.4 | 11.2/10.8/11.4 | 11.2/10.8/11.4 | 11.2/10.8/11.4 | 11.2/10.8/11.4 | 11.2/10.8/11.4 | 11.2/10.8/11.4 | 11.2/10.8/11.4 | 11.2/10.8/11.4 | 3.59/4.14/4.17 | 3.59/4.14/4.17 | 3.59/4.14/4.17 | 3.59/4.14/4.17
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
| 冷机冷冻回水温度 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.6
| 冷机冷冻出水温度 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.1 | 16.1 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.3
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
| 冷机冷却回水温度 | 23.8 | 23.9 | 23.9 | 24.6 | 23.9 | 23.9 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.1
| 冷机冷却出水温度 | 30.7 | 28.7 | 28.7 | 28.6 | 28.7 | 28.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.4
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
| 冷塔出水温度 | 23.9 | 23.9 | 24.5 | 25.1 | 23.9 | 23.9 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 24.4
| 冷塔回水温度 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.4 | 28.6 | 28.6 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 27.9
| 冷机电流百分比（%） | 70 | 66.7 | 66.7 | 61 | 66.7 | 66.7 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 60.8
| 冷机功率 | 470 | 464 | 464 | 432 | 464 | 464 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 465 | 465 | 465 | 465
| 冷冻水泵频率（HZ） | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4
| 冷冻水泵功率（KW） | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71
| 冷冻水流量（m³/h) | 624 | 637 | 637 | 609 | 637 | 637 | 624 | 624 | 612 | 620 | 619 | 613 | 629 | 610 | 627 | 629 | 636 | 634 | 625 | 607 | 659 | 659 | 659 | 659
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8
| 冷却水泵功率（KW） | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 冷却水流量（m³/h) | 756 | 750 | 750 | 763 | 750 | 750 | 756 | 756 | 741 | 743 | 742 | 753 | 755 | 760 | 742 | 749 | 736 | 740 | 745 | 748 | 747 | 747 | 747 | 747
| 冷塔频率（HZ） | 0.2/0.3/0.1/30.8 | 0.2/0.3/0.1/0.1 | 0.2/0.3/0.1/0.0 | 0.2/0.3/0.1/0.1 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 46.8/47.6/46.6/46.7
| 冷塔功率（KW） | 0/0/0/8.6 | 0/0/0/0 | 0/0/0/0 | 0/0/0/0 | 8.2/8.12/9.54 | 8.2/8.12/9.54 | 8.2/8.12/9.54 | 8.2/8.12/9.54 | 8.2/8.12/9.54 | 8.2/8.12/9.54 | 8.2/8.12/9.54 | 8.2/8.12/9.54 | 8.2/8.12/9.54 | 8.2/8.12/9.54 | 8.2/8.12/9.54 | 8.2/8.12/9.54 | 8.2/8.12/9.54 | 8.2/8.12/9.54 | 8.2/8.12/9.54 | 8.2/8.12/9.54 | 8.2/8.12/9.54 | 8.2/8.12/9.54 | 8.2/8.12/9.54 | 8.2/8.12/9.54
| 集水器1回水温度（℃） | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 21
| 集水器2回水温度（℃） | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.5
| 分水器1供水温度（℃） | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16
| 分水器2供水温度（℃） | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16 | 15.9
| 压差（KPA） | 100 | 100 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101

## 4月5日
|  | 24点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 76.4 | 73 | 71.2 | 71.6 | 93.6 | 92.9 | 95.4 | 88.1 | 62.8 | 48.4 | 46.1 | 37.5 | 33.7 | 31.7 | 32.7 | 32.6 | 37 | 36.1 | 37 | 37.1 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8
| 室外湿球（℃） | 10 | 9.7 | 9.8 | 9.1 | 19.1 | 19.3 | 19.6 | 19.8 | 9 | 8.8 | 10 | 10 | 10.4 | 10.8 | 11.2 | 11.3 | 11.6 | 10.5 | 10 | 9.4 | 10 | 10 | 10 | 10
| 室外干球（℃） | 12.7 | 12.6 | 12.5 | 11.9 | 19.9 | 20 | 20.1 | 20.3 | 13 | 14.6 | 16.3 | 17.9 | 19.2 | 20.4 | 20.6 | 20.6 | 20.3 | 18.4 | 17.7 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8
1#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
| 冷机冷冻回水温度 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.7 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1
| 冷机冷冻出水温度 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
| 冷机冷却回水温度 | 26.2 | 25.2 | 23.7 | 22.8 | 26.2 | 27.6 | 28.1 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2
| 冷机冷却出水温度 | 30.9 | 28.6 | 28.2 | 26.4 | 30.4 | 31.2 | 32.4 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
| 冷塔出水温度 | 25.8 | 25.8 | 24.2 | 23.5 | 25.8 | 25.8 | 27.6 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8
| 冷塔回水温度 | 31.1 | 28.4 | 27.6 | 26.1 | 30.2 | 31.1 | 32.2 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1
| 冷机电流百分比（%） | 57 | 53.8 | 48.9 | 45.4 | 53.8 | 53.8 | 60.4 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57
| 冷机功率 | 328 | 328 | 302 | 298 | 318 | 322 | 352 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297
| 冷冻水泵频率（HZ） | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
| 冷冻水泵功率（KW） | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
| 冷冻水流量（m³/h) | 746 | 742 | 731 | 722 | 748 | 748 | 746 | 746 | 714 | 712 | 710 | 705 | 720 | 719 | 714 | 714 | 715 | 709 | 713 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6
| 冷却水泵功率（KW） | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106
| 冷却水流量（m³/h) | 654 | 660 | 665 | 654 | 660 | 660 | 654 | 654 | 651 | 666 | 661 | 654 | 645 | 659 | 657 | 663 | 655 | 657 | 653 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654
| 冷塔频率（HZ） | 1.1/0.7/1.1 | 1.1/0.7/1.0 | 1.1/0.7/1.1 | 1.1/0.7/1.2 | 49.9/49.6/50 | 49.9/49.6/50 | 49.9/49.6/50 | 49.9/49.6/50 | 49.9/49.6/50 | 49.9/49.6/50 | 49.9/49.6/50 | 49.9/49.6/50 | 49.9/49.6/50 | 49.9/49.6/50 | 49.9/49.6/50 | 49.9/49.6/50 | 49.9/49.6/50 | 49.9/49.6/50 | 49.9/49.6/50 | 49.9/49.6/50 | 49.9/49.6/50 | 49.9/49.6/50 | 49.9/49.6/50 | 49.9/49.6/50
| 冷塔功率（KW） | 0/0/3 | 0/0/2 | 0/0/1 | 0/0/0 | 11.2/10.8/11.1 | 11.2/10.8/11.2 | 11.2/10.8/11.3 | 11.2/10.8/11.4 | 11.2/10.8/11.4 | 11.2/10.8/11.4 | 11.2/10.8/11.4 | 11.2/10.8/11.4 | 11.2/10.8/11.4 | 11.2/10.8/11.4 | 11.2/10.8/11.4 | 11.2/10.8/11.4 | 11.2/10.8/11.4 | 11.2/10.8/11.4 | 11.2/10.8/11.4 | 11.2/10.8/11.4 | 11.2/10.8/11.4 | 11.2/10.8/11.4 | 11.2/10.8/11.4 | 11.2/10.8/11.4
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
| 冷机冷冻回水温度 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2
| 冷机冷冻出水温度 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.1 | 16.1 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
| 冷机冷却回水温度 | 23.8 | 23.9 | 23.9 | 24.6 | 23.9 | 23.9 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
| 冷机冷却出水温度 | 30.7 | 28.7 | 28.7 | 28.6 | 28.7 | 28.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
| 冷塔出水温度 | 23.9 | 23.9 | 24.5 | 25.1 | 23.9 | 23.9 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8
| 冷塔回水温度 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.4 | 28.6 | 28.6 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8
| 冷机电流百分比（%） | 70 | 66.7 | 66.7 | 61 | 66.7 | 66.7 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 冷机功率 | 470 | 464 | 464 | 432 | 464 | 464 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470
| 冷冻水泵频率（HZ） | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4
| 冷冻水泵功率（KW） | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71
| 冷冻水流量（m³/h) | 624 | 637 | 637 | 609 | 637 | 637 | 624 | 624 | 624 | 615 | 589 | 590 | 630 | 602 | 624 | 614 | 624 | 607 | 618 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8
| 冷却水泵功率（KW） | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 冷却水流量（m³/h) | 756 | 750 | 750 | 763 | 750 | 750 | 756 | 756 | 756 | 757 | 746 | 753 | 755 | 744 | 756 | 749 | 756 | 751 | 749 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748
| 冷塔频率（HZ） | 0.2/0.3/0.1/30.8 | 0.2/0.3/0.1/0.1 | 0.2/0.3/0.1/0.0 | 0.2/0.3/0.1/0.1 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 46.8/47.6/46.6/46.7
| 冷塔功率（KW） | 0/0/0/8.6 | 0/0/0/0 | 0/0/0/0 | 0/0/0/0 | 8.2/8.12/9.54 | 8.2/8.12/9.54 | 8.2/8.12/9.54 | 8.2/8.12/9.54 | 8.2/8.12/9.54 | 8.2/8.12/9.54 | 8.2/8.12/9.54 | 8.2/8.12/9.54 | 8.2/8.12/9.54 | 8.2/8.12/9.54 | 8.2/8.12/9.54 | 8.2/8.12/9.54 | 8.2/8.12/9.54 | 8.2/8.12/9.54 | 8.2/8.12/9.54 | 8.2/8.12/9.54 | 8.2/8.12/9.54 | 8.2/8.12/9.54 | 8.2/8.12/9.54 | 8.2/8.12/9.54
| 集水器1回水温度（℃） | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8
| 集水器2回水温度（℃） | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8
| 分水器1供水温度（℃） | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5
| 分水器2供水温度（℃） | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3
| 压差（KPA） | 100 | 100 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101

## 4月6日
|  | 24点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 48.9 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 88.1 | 82.4 | 73.1 | 72.8 | 69.7 | 72.7 | 75.1 | 79.4 | 80.1 | 81.5 | 85.1 | 88.1 | 84.5 | 84.4 | 82.6 | 82.8
| 室外湿球（℃） | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 11.4 | 12.1 | 13.2 | 13.7 | 14.2 | 14 | 13.9 | 13.9 | 14.2 | 14.4 | 14.1 | 11.4 | 13.9 | 14.5 | 14.5 | 14.4
| 室外干球（℃） | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 12.5 | 14.5 | 16.1 | 16.6 | 17.8 | 16.9 | 16.8 | 16.1 | 16.3 | 16.4 | 15.8 | 12.5 | 15.7 | 16.3 | 16.5 | 16.6
1#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
2#系统 | 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
| 冷机冷冻回水温度 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.7 | 20.1 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.7 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.7 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8
| 冷机冷冻出水温度 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 15.9 | 16.1 | 16 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
| 冷机冷却回水温度 | 26.2 | 25.2 | 23.7 | 22.8 | 26.2 | 27.6 | 28.1 | 26.2 | 28.1 | 27.4 | 26.7 | 27.1 | 28.5 | 24.5 | 26 | 28.1 | 25.4 | 23.8 | 26.4 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1
| 冷机冷却出水温度 | 30.9 | 28.6 | 28.2 | 26.4 | 30.4 | 31.2 | 32.4 | 30.9 | 32.3 | 31.6 | 31 | 31.4 | 32.9 | 28.4 | 30.1 | 32.3 | 30.2 | 28 | 30.6 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
| 冷塔出水温度 | 25.8 | 25.8 | 24.2 | 23.5 | 25.8 | 25.8 | 27.6 | 25.8 | 27.6 | 26.4 | 25.6 | 25.9 | 27.9 | 24.7 | 25.7 | 27.6 | 24.1 | 23.5 | 25.8 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6
| 冷塔回水温度 | 31.1 | 28.4 | 27.6 | 26.1 | 30.2 | 31.1 | 32.2 | 31.1 | 31.5 | 31.8 | 32.2 | 32.5 | 32.4 | 27.2 | 28.3 | 31.5 | 29.6 | 28.3 | 32 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5
| 冷机电流百分比（%） | 57 | 53.8 | 48.9 | 45.4 | 53.8 | 53.8 | 60.4 | 57 | 58.5 | 58.5 | 55.3 | 54 | 60.4 | 48 | 52.4 | 58.5 | 58.5 | 48.2 | 54 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5
| 冷机功率 | 328 | 328 | 302 | 298 | 318 | 322 | 352 | 297 | 328 | 328 | 326 | 324 | 352 | 289 | 304 | 328 | 328 | 304 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328
| 冷冻水泵频率（HZ） | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
| 冷冻水泵功率（KW） | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
| 冷冻水流量（m³/h) | 746 | 742 | 731 | 722 | 748 | 748 | 746 | 746 | 716 | 718 | 720 | 705 | 715 | 713 | 710 | 716 | 704 | 716 | 715 | 716 | 726 | 731 | 740 | 743
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6
| 冷却水泵功率（KW） | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106
| 冷却水流量（m³/h) | 654 | 660 | 665 | 654 | 660 | 660 | 654 | 654 | 677 | 652 | 664 | 675 | 671 | 672 | 671 | 677 | 677 | 666 | 669 | 677 | 673 | 670 | 671 | 672
| 冷塔频率（HZ） | 1.1/0.7/1.1 | 1.1/0.7/1.0 | 1.1/0.7/1.1 | 1.1/0.7/1.2 | 49.9/49.6/50 | 49.9/49.6/50 | 49.9/49.6/50 | 49.9/49.6/50 | 1.1/0.7/32.1 | 1.1/0.7/32.1 | 40.6/40.4/40.8 | 41.1/41/41.4 | 1.1/0.7/32.1 | 1.1/0.7/1.2 | 0.7/0.7/1.1 | 1.1/0.7/32.1 | 1.1/0.7/32.1 | 1.1/0.7/32.1 | 42.5/42.3/42.8 | 1.1/0.7/32.1 | 1.1/0.7/32.1 | 1.1/0.7/32.1 | 1.1/0.7/32.1 | 1.1/0.7/32.1
| 冷塔功率（KW） | 0/0/3 | 0/0/2 | 0/0/1 | 0/0/0 | 11.2/10.8/11.1 | 11.2/10.8/11.2 | 11.2/10.8/11.3 | 11.2/10.8/11.4 | 1.2/0/8.1 | 1.2/0/8.1 | 8.9/9.1/9.2 | 8.9/8.9/9.2 | 1.2/0/8.1 | 0/0/0 | 0/0/1 | 1.2/0/8.1 | 1.2/0/8.1 | 1.2/0/8.1 | 9.2/9.4/9.6 | 1.2/0/8.1 | 1.2/0/8.1 | 1.2/0/8.1 | 1.2/0/8.1 | 1.2/0/8.1
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
| 冷机冷冻回水温度 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 20.2 | 20.2 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 20 | 19.9 | 19.9 | 19.7 | 19.9 | 19.9 | 19.78 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9
| 冷机冷冻出水温度 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.1 | 16.1 | 16.6 | 16.6 | 15.9 | 16.1 | 16.3 | 16.5 | 15.9 | 15.9 | 16 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
| 冷机冷却回水温度 | 23.8 | 23.9 | 23.9 | 24.6 | 23.9 | 23.9 | 26 | 26 | 21.8 | 23.2 | 25.8 | 24.8 | 22.8 | 22.1 | 24.2 | 24 | 24.9 | 25.8 | 21.6 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8
| 冷机冷却出水温度 | 30.7 | 28.7 | 28.7 | 28.6 | 28.7 | 28.7 | 30.7 | 30.7 | 26.9 | 28.6 | 30.4 | 29 | 27.9 | 27.1 | 29.1 | 28.3 | 29.6 | 30.3 | 26.4 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
| 冷塔出水温度 | 23.9 | 23.9 | 24.5 | 25.1 | 23.9 | 23.9 | 25.8 | 25.8 | 21.5 | 25.4 | 26.2 | 24.9 | 22.4 | 21.9 | 23.5 | 24.5 | 25.2 | 25.8 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5
| 冷塔回水温度 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.4 | 28.6 | 28.6 | 30.8 | 30.8 | 27.2 | 28.6 | 30.2 | 28.6 | 28.1 | 27.5 | 29.9 | 27.5 | 29.4 | 30.3 | 26.6 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2
| 冷机电流百分比（%） | 70 | 66.7 | 66.7 | 61 | 66.7 | 66.7 | 70 | 70 | 66.6 | 66.6 | 67.9 | 61 | 69.6 | 66.7 | 70 | 59.9 | 66.6 | 66.9 | 62.2 | 66.6 | 66.6 | 66.6 | 66.6 | 66.6
| 冷机功率 | 470 | 464 | 464 | 432 | 464 | 464 | 470 | 470 | 465 | 465 | 468 | 432 | 472 | 465 | 482 | 438 | 465 | 465 | 446 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465
| 冷冻水泵频率（HZ） | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4
| 冷冻水泵功率（KW） | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71
| 冷冻水流量（m³/h) | 624 | 637 | 637 | 609 | 637 | 637 | 624 | 624 | 609 | 612 | 616 | 608 | 598 | 592 | 590 | 614 | 609 | 594 | 603 | 609 | 619 | 618 | 617 | 639
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8
| 冷却水泵功率（KW） | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 冷却水流量（m³/h) | 756 | 750 | 750 | 763 | 750 | 750 | 756 | 756 | 741 | 743 | 751 | 739 | 765 | 755 | 744 | 737 | 741 | 738 | 754 | 741 | 765 | 750 | 739 | 757
| 冷塔频率（HZ） | 0.2/0.3/0.1/30.8 | 0.2/0.3/0.1/0.1 | 0.2/0.3/0.1/0.0 | 0.2/0.3/0.1/0.1 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 46.8/47.6/46.6/46.7 | 35.3/35.8/35.1/35.2 | 35.3/35.8/35.1/35.2 | 0.2/0.3/0.2/34.3 | 0.2/0.3/0.1/0.1 | 35.3/35.8/35.1/35.2 | 35.3/35.8/35.1/35.2 | 42.5/43.2/42.4/42.4 | 0.2/0.3/0.1/0.1 | 35.3/35.8/35.1/35.2 | 35.3/35.8/35.1/35.2 | 0.3/31/30.4/0.1 | 35.3/35.8/35.1/35.2 | 35.3/35.8/35.1/35.2 | 35.3/35.8/35.1/35.2 | 35.3/35.8/35.1/35.2 | 35.3/35.8/35.1/35.2
| 冷塔功率（KW） | 0/0/0/8.6 | 0/0/0/0 | 0/0/0/0 | 0/0/0/0 | 8.2/8.12/9.54 | 8.2/8.12/9.54 | 8.2/8.12/9.54 | 8.2/8.12/9.54 | 8.6/8.5/8.6/8.7 | 8.6/8.5/8.6/8.7 | 0/0/0/8.2 | 0/0/0/0 | 8.6/8.5/8.6/8.7 | 8.6/8.5/8.6/8.7 | 9.6/9.8/9.4/9.5 | 0/0/0/0 | 8.6/8.5/8.6/8.7 | 8.6/8.5/8.6/8.7 | 0/7.6/7.6/0 | 8.6/8.5/8.6/8.7 | 8.6/8.5/8.6/8.7 | 8.6/8.5/8.6/8.7 | 8.6/8.5/8.6/8.7 | 8.6/8.5/8.6/8.7
| 集水器1回水温度（℃） | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
| 集水器2回水温度（℃） | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6
| 分水器1供水温度（℃） | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.2 | 16.5 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9
| 分水器2供水温度（℃） | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.1 | 16 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8
| 压差（KPA） | 100 | 100 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## 4月7日
|  | 24点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 81.3 | 83.9 | 86.5 | 87.3 | 87 | 88.1 | 87.9 | 88 | 84.3 | 84.2 | 84.4 | 81.5 | 86.5 | 81.5 | 82.1 | 83.4 | 86.6 | 89.7 | 91.2 | 89.7 | 93.5 | 93.4 | 93.4 | 93
| 室外湿球（℃） | 14.9 | 14.7 | 14.3 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 13.2 | 13.1 | 12.8 | 13.2 | 12.6 | 13.3 | 13.1 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.7 | 13.1 | 13 | 13.1 | 12.5 | 12.1 | 12.3 | 12.3
| 室外干球（℃） | 17 | 16.4 | 15.7 | 15.2 | 15.2 | 14.9 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.9 | 14 | 15.1 | 14.6 | 15.1 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 14.3 | 14 | 14.3 | 13.4 | 12.7 | 13.2 | 13.1
1#系统 | 运行模式 | 11点: 混合模式; 12点: 混合模式; 13点: 混合模式; 14点: 混合模式; 15点: 混合模式; 16点: 混合模式; 17点: 混合模式; 18点: 混合模式; 19点: 混合模式; 20点: 混合模式; 21点: 混合模式; 22点: 混合模式; 23点: 混合模式
| 冷机冷冻回水温度（℃） | 11点: 18.4; 12点: 18.3; 13点: 18.4; 14点: 18.4; 15点: 18.6; 16点: 18.9; 17点: 18.8; 18点: 18.8; 19点: 18.8; 20点: 18.8; 21点: 18.8; 22点: 18.8; 23点: 18.8
| 冷机冷冻出水温度（℃） | 11点: 16.1; 12点: 15.8; 13点: 16.1; 14点: 16.1; 15点: 16; 16点: 15.9; 17点: 15.9; 18点: 15.9; 19点: 15.9; 20点: 15.9; 21点: 15.9; 22点: 15.9; 23点: 15.9
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
| 冷机冷却回水温度（℃） | 11点: 19.6; 12点: 19.1; 13点: 19.6; 14点: 19.6; 15点: 19.4; 16点: 19.5; 17点: 19.4; 18点: 19.4; 19点: 19.4; 20点: 19.4; 21点: 19.4; 22点: 19.4; 23点: 19.4
| 冷机冷却出水温度（℃） | 11点: 22.5; 12点: 22.3; 13点: 22.5; 14点: 22.5; 15点: 22.7; 16点: 23.1; 17点: 22.9; 18点: 22.9; 19点: 22.9; 20点: 22.9; 21点: 22.9; 22点: 22.9; 23点: 22.9
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
| 冷塔出水温度（℃） | 11点: 17; 12点: 17.2; 13点: 17; 14点: 17; 15点: 17.6; 16点: 17.9; 17点: 17.8; 18点: 17.7; 19点: 17.8; 20点: 17.8; 21点: 17.8; 22点: 17.8; 23点: 17.8
| 冷塔回水温度（℃） | 11点: 22; 12点: 21.8; 13点: 22; 14点: 22; 15点: 22.2; 16点: 22.6; 17点: 22.4; 18点: 22.3; 19点: 22.4; 20点: 22.4; 21点: 22.4; 22点: 22.4; 23点: 22.4
| 冷机电流百分比（%） | 11点: 32; 12点: 32; 13点: 32; 14点: 32; 15点: 33; 16点: 34.5; 17点: 32; 18点: 33.9; 19点: 32; 20点: 32; 21点: 32; 22点: 32; 23点: 32
| 冷机功率（KW） | 11点: 304; 12点: 304; 13点: 304; 14点: 304; 15点: 318; 16点: 321; 17点: 304; 18点: 304; 19点: 304; 20点: 304; 21点: 304; 22点: 304; 23点: 304
| 冷冻水泵频率（HZ） | 11点: 37.4; 12点: 37.4; 13点: 37.4; 14点: 37.4; 15点: 37.4; 16点: 37.4; 17点: 37.4; 18点: 37.4; 19点: 37.4; 20点: 37.4; 21点: 37.4; 22点: 37.4; 23点: 37.4
| 冷冻水泵功率（KW） | 11点: 71; 12点: 71; 13点: 71; 14点: 71; 15点: 71; 16点: 71; 17点: 71; 18点: 71; 19点: 71; 20点: 71; 21点: 71; 22点: 71; 23点: 71
| 冷冻水流量（m³/h) | 11点: 784; 12点: 750; 13点: 784; 14点: 784; 15点: 754; 16点: 756; 17点: 757; 18点: 755; 19点: 757; 20点: 759; 21点: 743; 22点: 746; 23点: 745
| 冷却水泵频率（HZ） | 11点: 48.8; 12点: 48.8; 13点: 48.8; 14点: 48.8; 15点: 48.8; 16点: 48.8; 17点: 48.8; 18点: 48.8; 19点: 48.8; 20点: 48.8; 21点: 48.8; 22点: 48.8; 23点: 48.8
| 冷却水泵功率（KW） | 11点: 109; 12点: 109; 13点: 109; 14点: 109; 15点: 109; 16点: 109; 17点: 109; 18点: 109; 19点: 109; 20点: 109; 21点: 109; 22点: 109; 23点: 109
| 冷却水流量（m³/h) | 11点: 650; 12点: 656; 13点: 650; 14点: 650; 15点: 652; 16点: 650; 17点: 651; 18点: 648; 19点: 651; 20点: 657; 21点: 651; 22点: 652; 23点: 650
| 冷塔频率（HZ） | 11点: 49.8/49.9/50; 12点: 49.8/49.9/50; 13点: 49.8/49.9/50; 14点: 49.8/49.9/50; 15点: 49.8/49.9/50; 16点: 49.8/49.9/50; 17点: 49.8/49.9/50; 18点: 49.8/49.9/50; 19点: 49.8/49.9/50; 20点: 49.8/49.9/50; 21点: 49.8/49.9/50; 22点: 49.8/49.9/50; 23点: 49.8/49.9/50
| 冷塔功率（KW） | 11点: 9.6/9.7/9.9; 12点: 9.6/9.7/9.9; 13点: 9.6/9.7/9.9; 14点: 9.6/9.7/9.9; 15点: 9.6/9.7/9.9; 16点: 9.6/9.7/9.9; 17点: 9.6/9.7/9.9; 18点: 9.6/9.7/9.9; 19点: 9.6/9.7/9.9; 20点: 9.6/9.7/9.9; 21点: 9.6/9.7/9.9; 22点: 9.6/9.7/9.9; 23点: 9.6/9.7/9.9
2#系统 | 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式
| 冷机冷冻回水温度 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 20.4 | 18.5 | 20.4 | 20.4 | 18.9 | 19 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9
| 冷机冷冻出水温度 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
| 冷机冷却回水温度 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 20.3 | 19.2 | 20.3 | 20.3 | 19.4 | 19.5 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4
| 冷机冷却出水温度 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 26.9 | 22.5 | 26.9 | 26.9 | 23.2 | 23.5 | 23.4 | 23.5 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
| 冷塔出水温度 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 20.5 | 17.7 | 20.5 | 20.5 | 18.2 | 18.4 | 18.4 | 18.2 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4
| 冷塔回水温度 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 27.2 | 22.4 | 27.2 | 27.2 | 23 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3
| 冷机电流百分比（%） | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 52.8 | 32 | 52.8 | 52.8 | 33.7 | 34.9 | 34.9 | 34.7 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9
| 冷机功率 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312
| 冷冻水泵频率（HZ） | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
| 冷冻水泵功率（KW） | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
| 冷冻水流量（m³/h) | 725 | 724 | 726 | 724 | 724 | 718 | 727 | 726 | 732 | 735 | 731 | 787 | 743 | 787 | 787 | 751 | 753 | 748 | 747 | 748 | 751 | 739 | 744 | 744
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6
| 冷却水泵功率（KW） | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106
| 冷却水流量（m³/h) | 675 | 659 | 670 | 679 | 666 | 672 | 675 | 662 | 659 | 654 | 648 | 538 | 543 | 538 | 538 | 545 | 540 | 544 | 542 | 544 | 546 | 543 | 545 | 544
| 冷塔频率（HZ） | 1.1/0.7/32.1 | 1.1/0.7/32.1 | 1.1/0.7/32.1 | 1.1/0.7/32.1 | 1.1/0.7/32.1 | 1.1/0.7/32.1 | 1.1/0.7/32.1 | 1.1/0.7/32.1 | 1.1/0.7/32.1 | 1.1/0.7/32.1 | 1.1/0.7/32.1 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50
| 冷塔功率（KW） | 1.2/0/8.1 | 1.2/0/8.1 | 1.2/0/8.1 | 1.2/0/8.1 | 1.2/0/8.1 | 1.2/0/8.1 | 1.2/0/8.1 | 1.2/0/8.1 | 1.2/0/8.1 | 1.2/0/8.1 | 1.2/0/8.1 | 9.8/9.6/9.9 | 9.8/9.6/9.9 | 9.8/9.6/9.9 | 9.8/9.6/9.9 | 9.8/9.6/9.9 | 9.8/9.6/9.9 | 9.8/9.6/9.9 | 9.8/9.6/9.9 | 9.8/9.6/9.9 | 9.8/9.6/9.9 | 9.8/9.6/9.9 | 9.8/9.6/9.9 | 9.8/9.6/9.9
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 24点: 冷机模式; 1点: 冷机模式; 2点: 冷机模式; 3点: 冷机模式; 4点: 冷机模式; 5点: 冷机模式; 6点: 冷机模式; 7点: 冷机模式; 8点: 冷机模式; 9点: 冷机模式; 10点: 冷机模式
| 冷机冷冻回水温度 | 24点: 19.9; 1点: 19.9; 2点: 19.9; 3点: 19.9; 4点: 19.9; 5点: 19.9; 6点: 19.9; 7点: 19.9; 8点: 19.9; 9点: 19.9; 10点: 19.9
| 冷机冷冻出水温度 | 24点: 15.9; 1点: 15.9; 2点: 15.9; 3点: 15.9; 4点: 15.9; 5点: 15.9; 6点: 15.9; 7点: 15.9; 8点: 15.9; 9点: 15.9; 10点: 15.9
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
| 冷机冷却回水温度 | 24点: 21.8; 1点: 21.8; 2点: 21.8; 3点: 21.8; 4点: 21.8; 5点: 21.8; 6点: 21.8; 7点: 21.8; 8点: 21.8; 9点: 21.8; 10点: 21.8
| 冷机冷却出水温度 | 24点: 26.9; 1点: 26.9; 2点: 26.9; 3点: 26.9; 4点: 26.9; 5点: 26.9; 6点: 26.9; 7点: 26.9; 8点: 26.9; 9点: 26.9; 10点: 26.9
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
| 冷塔出水温度 | 24点: 21.5; 1点: 21.5; 2点: 21.5; 3点: 21.5; 4点: 21.5; 5点: 21.5; 6点: 21.5; 7点: 21.5; 8点: 21.5; 9点: 21.5; 10点: 21.5
| 冷塔回水温度 | 24点: 27.2; 1点: 27.2; 2点: 27.2; 3点: 27.2; 4点: 27.2; 5点: 27.2; 6点: 27.2; 7点: 27.2; 8点: 27.2; 9点: 27.2; 10点: 27.2
| 冷机电流百分比（%） | 24点: 66.6; 1点: 66.6; 2点: 66.6; 3点: 66.6; 4点: 66.6; 5点: 66.6; 6点: 66.6; 7点: 66.6; 8点: 66.6; 9点: 66.6; 10点: 66.6
| 冷机功率 | 24点: 465; 1点: 465; 2点: 465; 3点: 465; 4点: 465; 5点: 465; 6点: 465; 7点: 465; 8点: 465; 9点: 465; 10点: 465
| 冷冻水泵频率（HZ） | 24点: 37.4; 1点: 37.4; 2点: 37.4; 3点: 37.4; 4点: 37.4; 5点: 37.4; 6点: 37.4; 7点: 37.4; 8点: 37.4; 9点: 37.4; 10点: 37.4
| 冷冻水泵功率（KW） | 24点: 71; 1点: 71; 2点: 71; 3点: 71; 4点: 71; 5点: 71; 6点: 71; 7点: 71; 8点: 71; 9点: 71; 10点: 71
| 冷冻水流量（m³/h) | 24点: 605; 1点: 621; 2点: 618; 3点: 615; 4点: 623; 5点: 627; 6点: 621; 7点: 605; 8点: 608; 9点: 592; 10点: 588
| 冷却水泵频率（HZ） | 24点: 48.8; 1点: 48.8; 2点: 48.8; 3点: 48.8; 4点: 48.8; 5点: 48.8; 6点: 48.8; 7点: 48.8; 8点: 48.8; 9点: 48.8; 10点: 48.8
| 冷却水泵功率（KW） | 24点: 109; 1点: 109; 2点: 109; 3点: 109; 4点: 109; 5点: 109; 6点: 109; 7点: 109; 8点: 109; 9点: 109; 10点: 109
| 冷却水流量（m³/h) | 24点: 739; 1点: 754; 2点: 751; 3点: 750; 4点: 761; 5点: 761; 6点: 750; 7点: 752; 8点: 745; 9点: 748; 10点: 739
| 冷塔频率（HZ） | 24点: 35.3/35.8/35.1/35.2; 1点: 35.3/35.8/35.1/35.2; 2点: 35.3/35.8/35.1/35.2; 3点: 35.3/35.8/35.1/35.2; 4点: 35.3/35.8/35.1/35.2; 5点: 35.3/35.8/35.1/35.2; 6点: 35.3/35.8/35.1/35.2; 7点: 35.3/35.8/35.1/35.2; 8点: 35.3/35.8/35.1/35.2; 9点: 35.3/35.8/35.1/35.2; 10点: 35.3/35.8/35.1/35.2
| 冷塔功率（KW） | 24点: 8.6/8.5/8.6/8.7; 1点: 8.6/8.5/8.6/8.7; 2点: 8.6/8.5/8.6/8.7; 3点: 8.6/8.5/8.6/8.7; 4点: 8.6/8.5/8.6/8.7; 5点: 8.6/8.5/8.6/8.7; 6点: 8.6/8.5/8.6/8.7; 7点: 8.6/8.5/8.6/8.7; 8点: 8.6/8.5/8.6/8.7; 9点: 8.6/8.5/8.6/8.7; 10点: 8.6/8.5/8.6/8.7
| 集水器1回水温度（℃） | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20.9 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
| 集水器2回水温度（℃） | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.3 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6
| 分水器1供水温度（℃） | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9
| 分水器2供水温度（℃） | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8
| 压差（KPA） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## 4月8日
|  | 24点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 94.4 | 94.8 | 93.9 | 93 | 94.8 | 95.3 | 94.2 | 95.9 | 95.3 | 95.4 | 96 | 95.4 | 94.6 | 94.1 | 92.8 | 85.6 | 80.5 | 78.9 | 78.4 | 78.4 | 86.3 | 86.5 | 85.8 | 87.3
| 室外湿球（℃） | 12.1 | 12.1 | 12.6 | 12 | 11.9 | 11.9 | 11.5 | 11.8 | 11.9 | 12 | 11.8 | 11.9 | 12.1 | 11.9 | 12.6 | 13.2 | 12.7 | 12.5 | 12.9 | 12.9 | 12.2 | 12.2 | 12.3 | 12.4
| 室外干球（℃） | 12.6 | 12.6 | 13.4 | 12.8 | 12.6 | 12.7 | 12.1 | 12.2 | 12.6 | 12.6 | 12.4 | 12.5 | 12.9 | 12.7 | 13.4 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 15.2 | 15.2 | 13.5 | 13.3 | 13.6 | 13.4
1#系统 | 运行模式 | 24点: 混合模式; 1点: 混合模式; 2点: 混合模式; 3点: 混合模式; 4点: 混合模式; 5点: 混合模式; 6点: 混合模式; 7点: 混合模式; 8点: 混合模式
| 冷机冷冻回水温度（℃） | 24点: 18.8; 1点: 18.8; 2点: 18.8; 3点: 18.8; 4点: 18.8; 5点: 18.8; 6点: 18.8; 7点: 18.8; 8点: 18.8
| 冷机冷冻出水温度（℃） | 24点: 15.9; 1点: 15.9; 2点: 15.9; 3点: 15.9; 4点: 15.9; 5点: 15.9; 6点: 15.9; 7点: 15.9; 8点: 15.9
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
| 冷机冷却回水温度（℃） | 24点: 19.4; 1点: 19.4; 2点: 19.4; 3点: 19.4; 4点: 19.4; 5点: 19.4; 6点: 19.4; 7点: 19.4; 8点: 19.4
| 冷机冷却出水温度（℃） | 24点: 22.9; 1点: 22.9; 2点: 22.9; 3点: 22.9; 4点: 22.9; 5点: 22.9; 6点: 22.9; 7点: 22.9; 8点: 22.9
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
| 冷塔出水温度（℃） | 24点: 17.8; 1点: 17.8; 2点: 17.8; 3点: 17.8; 4点: 17.8; 5点: 17.8; 6点: 17.8; 7点: 17.8; 8点: 17.8
| 冷塔回水温度（℃） | 24点: 22.4; 1点: 22.4; 2点: 22.4; 3点: 22.4; 4点: 22.4; 5点: 22.4; 6点: 22.4; 7点: 22.4; 8点: 22.4
| 冷机电流百分比（%） | 24点: 32; 1点: 32; 2点: 32; 3点: 32; 4点: 32; 5点: 32; 6点: 32; 7点: 32; 8点: 32
| 冷机功率（KW） | 24点: 304; 1点: 304; 2点: 304; 3点: 304; 4点: 304; 5点: 304; 6点: 304; 7点: 304; 8点: 304
| 冷冻水泵频率（HZ） | 24点: 37.4; 1点: 37.4; 2点: 37.4; 3点: 37.4; 4点: 37.4; 5点: 37.4; 6点: 37.4; 7点: 37.4; 8点: 37.4
| 冷冻水泵功率（KW） | 24点: 71; 1点: 71; 2点: 71; 3点: 71; 4点: 71; 5点: 71; 6点: 71; 7点: 71; 8点: 71
| 冷冻水流量（m³/h) | 24点: 750; 1点: 750; 2点: 748; 3点: 743; 4点: 744; 5点: 743; 6点: 731; 7点: 738; 8点: 738
| 冷却水泵频率（HZ） | 24点: 48.8; 1点: 48.8; 2点: 48.8; 3点: 48.8; 4点: 48.8; 5点: 48.8; 6点: 48.8; 7点: 48.8; 8点: 48.8
| 冷却水泵功率（KW） | 24点: 109; 1点: 109; 2点: 109; 3点: 109; 4点: 109; 5点: 109; 6点: 109; 7点: 109; 8点: 109
| 冷却水流量（m³/h) | 24点: 652; 1点: 652; 2点: 652; 3点: 648; 4点: 653; 5点: 650; 6点: 652; 7点: 652; 8点: 652
| 冷塔频率（HZ） | 24点: 49.8/49.9/50; 1点: 49.8/49.9/50; 2点: 49.8/49.9/50; 3点: 49.8/49.9/50; 4点: 49.8/49.9/50; 5点: 49.8/49.9/50; 6点: 49.8/49.9/50; 7点: 49.8/49.9/50; 8点: 49.8/49.9/50
| 冷塔功率（KW） | 24点: 9.6/9.7/9.9; 1点: 9.6/9.7/9.9; 2点: 9.6/9.7/9.9; 3点: 9.6/9.7/9.9; 4点: 9.6/9.7/9.9; 5点: 9.6/9.7/9.9; 6点: 9.6/9.7/9.9; 7点: 9.6/9.7/9.9; 8点: 9.6/9.7/9.9
| 运行模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式
| 冷机冷冻回水温度 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1
| 冷机冷冻出水温度 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
| 冷机冷却回水温度 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1
| 冷机冷却出水温度 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
| 冷塔出水温度 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5
| 冷塔回水温度 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1
| 冷机电流百分比（%） | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4
| 冷机功率 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127
| 冷冻水泵频率（HZ） | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1
| 冷冻水泵功率（KW） | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77
| 冷冻水流量（m³/h) | 744 | 744 | 741 | 740 | 737 | 740 | 731 | 733 | 730 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 677 | 677 | 677 | 677
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6
| 冷却水泵功率（KW） | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97
| 冷却水流量（m³/h) | 542 | 544 | 544 | 544 | 544 | 543 | 551 | 545 | 545 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 552 | 552 | 552 | 552
| 冷塔频率（HZ） | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/49.9/50 | 50/49.9/50 | 50/49.9/50 | 50/49.9/50 | 50/49.9/50 | 50/49.9/50 | 50/49.9/50 | 50/49.9/50 | 50/49.9/50 | 50/49.9/50 | 50/49.9/50 | 50/49.9/50 | 50/49.9/50 | 50/49.9/50 | 50/49.9/50
| 冷塔功率（KW） | 9.8/9.6/9.9 | 9.8/9.6/9.9 | 9.8/9.6/9.9 | 9.8/9.6/9.9 | 9.8/9.6/9.9 | 9.8/9.6/9.9 | 9.8/9.6/9.9 | 9.8/9.6/9.9 | 9.8/9.6/9.9 | 11/11.95/11.99 | 11/11.95/11.99 | 11/11.95/11.99 | 11/11.95/11.99 | 11/11.95/11.99 | 11/11.95/11.99 | 11/11.95/11.99 | 11/11.95/11.99 | 11/11.95/11.99 | 11/11.95/11.99 | 11/11.95/11.99 | 11/11.95/11.99 | 11/11.95/11.99 | 11/11.95/11.99 | 11/11.95/11.99
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | [9 empty] | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式
| 冷机冷冻回水温度 | [9 empty] | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6
| 冷机冷冻出水温度 | [9 empty] | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
| 冷机冷却回水温度 | [9 empty] | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7
| 冷机冷却出水温度 | [9 empty] | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
| 冷塔出水温度 | [9 empty] | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6
| 冷塔回水温度 | [9 empty] | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4
| 冷机电流百分比（%） | [9 empty] | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8
| 冷机功率 | [9 empty] | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302
| 冷冻水泵频率（HZ） | [9 empty] | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4
| 冷冻水泵功率（KW） | [9 empty] | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83
| 冷冻水流量（m³/h) | [9 empty] | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 635 | 635 | 635 | 635
| 冷却水泵频率（HZ） | [9 empty] | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9
| 冷却水泵功率（KW） | [9 empty] | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
| 冷却水流量（m³/h) | [9 empty] | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 695 | 695 | 695 | 695
| 冷塔频率（HZ） | [9 empty] | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50
| 冷塔功率（KW） | [9 empty] | 11/11/11/ | 11/11/11/ | 11/11/11/ | 11/11/11/ | 11/11/11/ | 11/11/11/ | 11/11/11/ | 11/11/11/ | 11/11/11/ | 11/11/11/ | 11/11/11/ | 11/11/11/ | 11/11/11/ | 11/11/11/ | 11/11/11/
| 集水器1回水温度（℃） | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20.5 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6
| 集水器2回水温度（℃） | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3
| 分水器1供水温度（℃） | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.6 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9
| 分水器2供水温度（℃） | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.4 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8
| 压差（KPA） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 105 | 103 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102

## 4月9日
|  | 24点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 89.3 | 90.2 | 92.6 | 91.9 | 88.6 | 87 | 87.3 | 18 | 79 | 63.9 | 61.4 | 49.2 | 44.2 | 41.9 | 40 | 45.9 | 45.9 | 45.9 | 45.9 | 55.4 | 55.1 | 54.8 | 48 | 46
| 室外湿球（℃） | 12.3 | 12.3 | 12.4 | 12.3 | 12.1 | 11.7 | 12.4 | 13.2 | 13.9 | 13.5 | 14.4 | 14.9 | 14.5 | 14.8 | 15.5 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 13.9 | 12.6 | 12.2 | 11.3 | 11
| 室外干球（℃） | 13.3 | 13.1 | 12.8 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 13.4 | 14.1 | 15.8 | 17.5 | 19.2 | 21.7 | 22.5 | 23.2 | 24.5 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 19.2 | 17.7 | 17.4 | 17.3 | 17.2
1#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
| 运行模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式
| 冷机冷冻回水温度 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.9 | 18.3 | 18.3 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9
| 冷机冷冻出水温度 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.9 | 15.6 | 15.6 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
| 冷机冷却回水温度 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.4 | 19.1 | 19.1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| 冷机冷却出水温度 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 23.4 | 22.2 | 22.2 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
| 冷塔出水温度 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 18.4 | 17.5 | 17.5 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2
| 冷塔回水温度 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 23.3 | 22.2 | 22.2 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5
| 冷机电流百分比（%） | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 34.9 | 31.4 | 31.4 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9
| 冷机功率 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 312 | 127 | 127 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170
| 冷冻水泵频率（HZ） | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 38 | 40.1 | 40.1 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4
| 冷冻水泵功率（KW） | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 72 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77
| 冷冻水流量（m³/h) | 672 | 672 | 672 | 677 | 677 | 677 | 677 | 733 | 672 | 672 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6
| 冷却水泵功率（KW） | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 106 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97
| 冷却水流量（m³/h) | 554 | 554 | 554 | 552 | 552 | 552 | 552 | 545 | 554 | 554 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558
| 冷塔频率（HZ） | 50/49.9/50 | 50/49.9/50 | 50/49.9/50 | 50/49.9/50 | 50/49.9/50 | 50/49.9/50 | 50/49.9/50 | 50/50/50 | 50/49.9/50 | 50/49.9/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50
| 冷塔功率（KW） | 11/11.95/11.99 | 11/11.95/11.99 | 11/11.95/11.99 | 11/11.95/11.99 | 11/11.95/11.99 | 11/11.95/11.99 | 11/11.95/11.99 | 9.8/9.6/9.9 | 11/11.95/11.99 | 11/11.95/11.99 | 11/11.95/11.9 | 11/11.95/11.9 | 11/11.95/11.9 | 11/11.95/11.9 | 11/11.95/11.9 | 11/11.95/11.9 | 11/11.95/11.9 | 11/11.95/11.9 | 11/11.95/11.9 | 11/11.95/11.9 | 11/11.95/11.9 | 11/11.95/11.9 | 11/11.95/11.9 | 11/11.95/11.9
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 |  | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式
| 冷机冷冻回水温度 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 |  | 18.6 | 18.6 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1
| 冷机冷冻出水温度 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 |  | 15.9 | 15.9 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
| 冷机冷却回水温度 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 |  | 18.7 | 18.7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| 冷机冷却出水温度 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |  | 22.6 | 22.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
| 冷塔出水温度 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 |  | 17.6 | 19 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2
| 冷塔回水温度 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 |  | 22.5 | 23.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5
| 冷机电流百分比（%） | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 |  | 43.8 | 43.8 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66
| 冷机功率 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 |  | 302 | 302 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445
| 冷冻水泵频率（HZ） | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 |  | 39.4 | 39.4 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7
| 冷冻水泵功率（KW） | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |  | 83 | 83 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86
| 冷冻水流量（m³/h) | 631 | 631 | 631 | 635 | 635 | 635 | 635 |  | 631 | 631 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 |  | 48.9 | 48.9 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |  | 109 | 109 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112
| 冷却水流量（m³/h) | 698 | 698 | 698 | 695 | 695 | 695 | 695 |  | 698 | 698 | 682 | 682 | 682 | 682 | 682 | 682 | 682 | 682 | 682 | 682 | 682 | 682 | 682 | 682
| 冷塔频率（HZ） | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 |  | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50
| 冷塔功率（KW） | 11/11/11/ | 11/11/11/ | 11/11/11/ | 11/11/11/ | 11/11/11/ | 11/11/11/ | 11/11/11/ |  | 11/11/11/ | 11/11/11/ | 11/11/11/ | 11/11/11/ | 11/11/11/ | 11/11/11/ | 11/11/11/ | 11/11/11/ | 11/11/11/ | 11/11/11/ | 11/11/11/ | 11/11/11/ | 11/11/11/ | 11/11/11/ | 11/11/11/ | 11/11/11/
| 集水器1回水温度（℃） | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 |  | 20.6 | 20.6 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
| 集水器2回水温度（℃） | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 |  | 19.3 | 19.3 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5
| 分水器1供水温度（℃） | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 |  | 15.9 | 15.9 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2
| 分水器2供水温度（℃） | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 |  | 15.8 | 15.8 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3
| 压差（KPA） | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |  | 102 | 102 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101

## 4月10日
|  | 24点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 49.1 | 51.1 | 55.2 | 55 | 54.4 | 43.2 | 42 | 46 | 45.8 | 40.8 | 33.9 | 36.2 | 39.9 | 33.6 | 36.9 | 39.6 | 40 | 40.4 | 48.2 | 58.8 | 55.1 | 54.8 | 48 | 46
| 室外湿球（℃） | 10.2 | 10.1 | 9.8 | 9.5 | 9.5 | 9.2 | 8.8 | 9.4 | 16.6 | 11.9 | 12.2 | 13.2 | 14.9 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 13.7 | 13.4 | 14 | 12.6 | 12.2 | 11.3 | 11
| 室外干球（℃） | 15.8 | 15.3 | 14.5 | 14.1 | 14.3 | 14.6 | 15 | 15.9 | 10.8 | 19 | 21 | 21.5 | 23.2 | 23.6 | 23.5 | 23.1 | 22.9 | 21.6 | 19.8 | 18.8 | 17.7 | 17.4 | 17.3 | 17.2
1#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
| 运行模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式
| 冷机冷冻回水温度 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9
| 冷机冷冻出水温度 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
| 冷机冷却回水温度 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| 冷机冷却出水温度 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
| 冷塔出水温度 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2
| 冷塔回水温度 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5
| 冷机电流百分比（%） | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9
| 冷机功率 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170
| 冷冻水泵频率（HZ） | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4
| 冷冻水泵功率（KW） | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77
| 冷冻水流量（m³/h) | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 606 | 604 | 606 | 621 | 627 | 637 | 606 | 606 | 606 | 606 | 656 | 658 | 685 | 685 | 685 | 685
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6
| 冷却水泵功率（KW） | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97
| 冷却水流量（m³/h) | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 562 | 560 | 558 | 561 | 560 | 563 | 558 | 558 | 558 | 558 | 559 | 556 | 558 | 558 | 558 | 558
| 冷塔频率（HZ） | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50
| 冷塔功率（KW） | 11/11.95/11.9 | 11/11.95/11.9 | 11/11.95/11.9 | 11/11.95/11.9 | 11/11.95/11.9 | 11/11.95/11.9 | 11/11.95/11.9 | 11/11.95/11.9 | 11/11.95/11.9 | 11/11.95/11.9 | 11/11.95/11.9 | 11/11.95/11.9 | 11/11.95/11.9 | 11/11.95/11.9 | 11/11.95/11.9 | 11/11.95/11.9 | 11/11.95/11.9 | 11/11.95/11.9 | 11/11.95/11.9 | 11/11.95/11.9 | 11/11.95/11.9 | 11/11.95/11.9 | 11/11.95/11.9 | 11/11.95/11.9
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式
| 冷机冷冻回水温度 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1
| 冷机冷冻出水温度 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
| 冷机冷却回水温度 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| 冷机冷却出水温度 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
| 冷塔出水温度 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2
| 冷塔回水温度 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5
| 冷机电流百分比（%） | 68 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66
| 冷机功率 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445
| 冷冻水泵频率（HZ） | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7
| 冷冻水泵功率（KW） | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86
| 冷冻水流量（m³/h) | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 580 | 558 | 579 | 577 | 604 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 612 | 608 | 630 | 630 | 630 | 630
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7
| 冷却水泵功率（KW） | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112
| 冷却水流量（m³/h) | 682 | 682 | 682 | 682 | 682 | 682 | 682 | 682 | 684 | 685 | 667 | 682 | 684 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 681 | 671 | 682 | 682 | 682 | 682
| 冷塔频率（HZ） | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50
| 冷塔功率（KW） | 11/11/11/ | 11/11/11/ | 11/11/11/ | 11/11/11/ | 11/11/11/ | 11/11/11/ | 11/11/11/ | 11/11/11/ | 11/11/11/ | 11/11/11/ | 11/11/11/ | 11/11/11/ | 11/11/11/ | 11/11/11/ | 11/11/11/ | 11/11/11/ | 11/11/11/ | 11/11/11/ | 38.2 | 38.2 | 11/11/11/ | 11/11/11/ | 11/11/11/ | 11/11/11/
| 集水器1回水温度（℃） | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
| 集水器2回水温度（℃） | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5
| 分水器1供水温度（℃） | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2
| 分水器2供水温度（℃） | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3
| 压差（KPA） | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101

## 4月11日
|  | 24点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 49.1 | 51.1 | 55.2 | 55 | 54.4 | 43.2 | 42 | 46 | 79.4 | 70.4 | 59.1 | 51.7 | 66.4 | 65.9 | 63.5 | 62.8 | 55.8 | 60.9 | 73.1 | 64.4 | 73.1 | 87.6 | 87.6 | 87.6
| 室外湿球（℃） | 10.2 | 10.1 | 9.8 | 9.5 | 9.5 | 9.2 | 8.8 | 9.4 | 14.5 | 14.7 | 16.4 | 16.5 | 17.6 | 17.5 | 17.6 | 17.9 | 17.3 | 17.4 | 17.4 | 16.6 | 17.9 | 17.4 | 17.4 | 17.4
| 室外干球（℃） | 15.8 | 15.3 | 14.5 | 14.1 | 14.3 | 14.6 | 15 | 15.9 | 16.6 | 17.9 | 21.5 | 22.9 | 21.3 | 21.6 | 21.8 | 22.2 | 23 | 22.3 | 20.6 | 21.1 | 21.2 | 18.6 | 18.6 | 18.6
1#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
| 运行模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
| 冷机冷冻回水温度 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2
| 冷机冷冻出水温度 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
| 冷机冷却回水温度 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6
| 冷机冷却出水温度 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
| 冷塔出水温度 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9
| 冷塔回水温度 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2
| 冷机电流百分比（%） | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 |  | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1
| 冷机功率 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141
| 冷冻水泵频率（HZ） | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
| 冷冻水泵功率（KW） | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2
| 冷冻水流量（m³/h) | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 676 | 672 | 677 | 727 | 704 | 702 | 706 | 712 | 710 | 706 | 702 | 702 | 710 | 706 | 702 | 702
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6
| 冷却水泵功率（KW） | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 96.92 | 96.92 | 96.92 | 96.92 | 96.92 | 96.92 | 96.92 | 96.92 | 96.92 | 96.92 | 96.92 | 96.92 | 96.92 | 96.92 | 96.92 | 96.92
| 冷却水流量（m³/h) | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 561 | 559 | 559 | 691 | 683 | 685 | 684 | 681 | 679 | 642 | 636 | 661 | 679 | 642 | 636 | 661
| 冷塔频率（HZ） | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50
| 冷塔功率（KW） | 11/11.95/11.9 | 11/11.95/11.9 | 11/11.95/11.9 | 11/11.95/11.9 | 11/11.95/11.9 | 11/11.95/11.9 | 11/11.95/11.9 | 11/11.95/11.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 混合模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
| 冷机冷冻回水温度 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4
| 冷机冷冻出水温度 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
| 冷机冷却回水温度 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5
| 冷机冷却出水温度 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
| 冷塔出水温度 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9
| 冷塔回水温度 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3
| 冷机电流百分比（%） | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9
| 冷机功率 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380
| 冷冻水泵频率（HZ） | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3
| 冷冻水泵功率（KW） | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1
| 冷冻水流量（m³/h) | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 634 | 641 | 657 | 619 | 610 | 615 | 619 | 617 | 596 | 606 | 609 | 598 | 596 | 606 | 609 | 598
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8
| 冷却水泵功率（KW） | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
| 冷却水流量（m³/h) | 682 | 682 | 682 | 682 | 682 | 682 | 682 | 682 | 671 | 679 | 683 | 747 | 739 | 743 | 742 | 745 | 756 | 704 | 746 | 747 | 756 | 704 | 746 | 747
| 冷塔频率（HZ） | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50
| 冷塔功率（KW） | 11/11/11/ | 11/11/11/ | 11/11/11/ | 11/11/11/ | 11/11/11/ | 11/11/11/ | 11/11/11/ | 11/11/11/ | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6
| 集水器1回水温度（℃） | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
| 集水器2回水温度（℃） | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4
| 分水器1供水温度（℃） | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
| 分水器2供水温度（℃） | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9
| 压差（KPA） | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103

## 4月12日
|  | 24点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 90.9 | 90.9 | 90.9 | 90.9 | 92.4 | 92.4 | 95.3 | 95.3 | 95.9 | 96.2 | 94.2 | 92.9 | 92.4 | 93.5 | 94.3 | 92.1 | 91 | 93.8 | 94.4 | 95.3 | 97 | 97.5 | 96.7 | 96.3
| 室外湿球（℃） | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16 | 16 | 16.8 | 16.8 | 17.1 | 17.3 | 17.4 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.8 | 17.9 | 18 | 17.7 | 17.6 | 16.8 | 17.1 | 16.7 | 16.7 | 16.5
| 室外干球（℃） | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 17.3 | 17.3 | 17.5 | 17.7 | 18.1 | 18.3 | 18.2 | 18.2 | 18.3 | 18.6 | 18.9 | 18.5 | 18.2 | 17.3 | 17.4 | 16.9 | 16.9 | 16.8
1#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
| 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
| 冷机冷冻回水温度 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.7 | 19.8 | 19.7 | 19.9 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7
| 冷机冷冻出水温度 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 16 | 15.8 | 15.7 | 15.9 | 16 | 15.8 | 15.8 | 16 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
| 冷机冷却回水温度 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 25.5 | 29.1 | 25.5 | 25.4 | 25.5 | 25.7 | 24.1 | 23.4 | 22.7 | 23.2 | 23.1 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5
| 冷机冷却出水温度 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 29.7 | 33.3 | 29.7 | 29.6 | 28.8 | 28.6 | 28.2 | 27.2 | 26.7 | 27.3 | 27.2 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
| 冷塔出水温度 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 25.1 | 28.8 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 24.6 | 24 | 23.4 | 22.5 | 23.1 | 23 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1
| 冷塔回水温度 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 29.9 | 32.6 | 29.9 | 29.8 | 28.9 | 28.5 | 28 | 27.2 | 26.6 | 27 | 27 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9
| 冷机电流百分比（%） | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 52.8 | 65 | 54.2 | 52.4 | 53.4 | 53.6 | 49 | 44.6 | 43.5 | 48.2 | 47.9 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1
| 冷机功率 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 324 | 482 | 324 | 328 | 328 | 329 | 312 | 308 | 298 | 318 | 319 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141
| 冷冻水泵频率（HZ） | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 37.2 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
| 冷冻水泵功率（KW） | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2
| 冷冻水流量（m³/h) | 677 | 727 | 704 | 702 | 706 | 712 | 710 | 706 | 721 | 723 | 704 | 702 | 706 | 726 | 720 | 722 | 724 | 724 | 724 | 706 | 721 | 727 | 733 | 721
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6
| 冷却水泵功率（KW） | 96.92 | 96.92 | 96.92 | 96.92 | 96.92 | 96.92 | 96.92 | 96.92 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9
| 冷却水流量（m³/h) | 559 | 691 | 683 | 685 | 684 | 681 | 679 | 642 | 667 | 676 | 683 | 685 | 684 | 676 | 672 | 642 | 665 | 670 | 670 | 642 | 668 | 677 | 670 | 678
| 冷塔频率（HZ） | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50
| 冷塔功率（KW） | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
| 冷机冷冻回水温度 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.7 | 19.4 | 19.4 | 19.9 | 19.4 | 19.7 | 19.7 | 19.51 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7
| 冷机冷冻出水温度 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16.1 | 16 | 16 | 16.2 | 16 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
| 冷机冷却回水温度 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 24.1 | 24.2 | 23.1 | 23.9 | 23.7 | 23.6 | 24 | 24 | 24 | 21.7 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8
| 冷机冷却出水温度 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 28.8 | 28.7 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.5 | 28.6 | 28.7 | 28.7 | 26.4 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
| 冷塔出水温度 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 23.9 | 24.1 | 23.9 | 24 | 24.1 | 24 | 21.7 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8
| 冷塔回水温度 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.6 | 28.8 | 28.5 | 28.6 | 28.8 | 28.6 | 26.3 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4
| 冷机电流百分比（%） | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 67.9 | 55.9 | 55.9 | 65.6 | 55.9 | 66 | 65.8 | 65.4 | 65.6 | 60.6 | 61.2 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9
| 冷机功率 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 428 | 380 | 380 | 428 | 380 | 428 | 428 | 428 | 428 | 402 | 408 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380
| 冷冻水泵频率（HZ） | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3
| 冷冻水泵功率（KW） | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1
| 冷冻水流量（m³/h) | 657 | 619 | 610 | 615 | 619 | 617 | 596 | 606 | 630 | 619 | 610 | 619 | 619 | 632 | 616 | 606 | 607 | 617 | 622 | 606 | 617 | 630 | 631 | 614
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8
| 冷却水泵功率（KW） | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
| 冷却水流量（m³/h) | 683 | 747 | 739 | 743 | 742 | 745 | 756 | 704 | 752 | 747 | 739 | 760 | 742 | 748 | 755 | 704 | 752 | 751 | 729 | 704 | 747 | 728 | 732 | 740
| 冷塔频率（HZ） | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 0/50/50/50 | 0/50/50/50 | 0/50/50/50 | 0/50/50/50 | 0/50/50/50 | 0/50/50/50 | 0/50/50/50 | 0/50/50/50 | 0/50/50/50 | 0/50/50/50 | 47.6/48.3/47.6/47.4 | 47.6/48.3/47.6/47.5 | 47.6/48.3/47.6/47.5 | 47.6/48.3/47.6/47.5 | 47.6/48.3/47.6/47.5 | 47.6/48.3/47.6/47.5
| 冷塔功率（KW） | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 0/11.2/11.4/12.1 | 0/11.2/11.4/12.2 | 0/11.2/11.4/12.3 | 0/11.2/11.4/12.4 | 0/11.2/11.4/12.5 | 0/11.2/11.4/12.6 | 0/11.2/11.4/12.7 | 0/11.2/11.4/12.8 | 0/11.2/11.4/12.9 | 0/11.2/11.4/12.10 | 10.9/11.1/10.9/10.9 | 10.9/11.1/10.9/10.10 | 10.9/11.1/10.9/10.10 | 10.9/11.1/10.9/10.10 | 10.9/11.1/10.9/10.10 | 10.9/11.1/10.9/10.10
| 集水器1回水温度（℃） | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
| 集水器2回水温度（℃） | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4
| 分水器1供水温度（℃） | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
| 分水器2供水温度（℃） | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9
| 压差（KPA） | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103

## 4月13日
|  | 24点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 97.6 | 97.4 | 96.5 | 96.6 | 97.6 | 97.6 | 97.9 | 97.8 | 97.5 | 92.6 | 86.4 | 85.4 | 85.9 | 87.1 | 87 | 84.7 | 85.2 | 85.4 | 85.9 | 88.2 | 88.1 | 85.1 | 89.4 | 89.6
| 室外湿球（℃） | 15.7 | 15.9 | 16.1 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16 | 16.1 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.4 | 17.3 | 17.2 | 17 | 16.9 | 16.9 | 16.1 | 16 | 16
| 室外干球（℃） | 15.9 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 18.1 | 18.8 | 18.7 | 18.8 | 18.7 | 18.8 | 19.1 | 18.9 | 18.8 | 18.6 | 18.2 | 18.2 | 17.7 | 17.1 | 17
1#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
| 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
| 冷机冷冻回水温度 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7
| 冷机冷冻出水温度 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 16 | 15.8 | 16.1 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.7 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
| 冷机冷却回水温度 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.2 | 22.9 | 22.7 | 23.3 | 23.2 | 23.4 | 23.2 | 23 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8
| 冷机冷却出水温度 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 27.6 | 27.5 | 27.5 | 27.1 | 27.1 | 27.2 | 27.3 | 27.4 | 27.6 | 27.3 | 27.2 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
| 冷塔出水温度 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 23.1 | 23.2 | 23.2 | 23 | 22.8 | 22.8 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 22.9 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1
| 冷塔回水温度 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 27.3 | 27.4 | 27.4 | 27.1 | 26.8 | 26.6 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 26.9 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3
| 冷机电流百分比（%） | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 46.5 | 47.3 | 49 | 44 | 47.7 | 47.6 | 48.2 | 48.2 | 46.5 | 46.5 | 48 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5
| 冷机功率 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 284 | 286 | 292 | 276 | 284 | 284 | 291 | 293 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284
| 冷冻水泵频率（HZ） | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
| 冷冻水泵功率（KW） | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2
| 冷冻水流量（m³/h) | 730 | 730 | 728 | 733 | 736 | 724 | 726 | 729 | 738 | 725 | 738 | 729 | 733 | 738 | 729 | 738 | 738 | 738 | 723 | 738 | 738 | 725 | 729 | 734
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6
| 冷却水泵功率（KW） | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9
| 冷却水流量（m³/h) | 677 | 671 | 671 | 680 | 682 | 680 | 671 | 680 | 673 | 671 | 672 | 674 | 673 | 673 | 646 | 673 | 673 | 673 | 624 | 673 | 673 | 643 | 633 | 637
| 冷塔频率（HZ） | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50
| 冷塔功率（KW） | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
| 冷机冷冻回水温度 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.8 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7
| 冷机冷冻出水温度 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
| 冷机冷却回水温度 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 22 | 22.1 | 22.1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21.9 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
| 冷机冷却出水温度 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.8 | 26.8 | 26.9 | 26.7 | 26.8 | 26.7 | 26.9 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.6 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
| 冷塔出水温度 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.1 | 22.2 | 22 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 21.9 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2
| 冷塔回水温度 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.7 | 26.8 | 26.9 | 26.7 | 26.7 | 26.6 | 26.8 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.5 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7
| 冷机电流百分比（%） | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 62.7 | 62.4 | 63.1 | 62.4 | 62 | 62.7 | 63.9 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 61.8 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7
| 冷机功率 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389
| 冷冻水泵频率（HZ） | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3
| 冷冻水泵功率（KW） | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1
| 冷冻水流量（m³/h) | 629 | 617 | 616 | 621 | 629 | 624 | 609 | 631 | 648 | 623 | 619 | 627 | 619 | 614 | 648 | 648 | 648 | 648 | 615 | 648 | 614 | 621 | 638 | 612
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8
| 冷却水泵功率（KW） | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
| 冷却水流量（m³/h) | 746 | 748 | 754 | 724 | 745 | 749 | 736 | 739 | 749 | 742 | 744 | 746 | 747 | 739 | 749 | 749 | 749 | 749 | 739 | 749 | 748 | 753 | 753 | 756
| 冷塔频率（HZ） | 47.6/48.3/47.6/47.5 | 47.6/48.3/47.6/47.5 | 47.6/48.3/47.6/47.5 | 47.6/48.3/47.6/47.5 | 47.6/48.3/47.6/47.5 | 47.6/48.3/47.6/47.5 | 47.6/48.3/47.6/47.5 | 47.6/48.3/47.6/47.5 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1
| 冷塔功率（KW） | 10.9/11.1/10.9/10.10 | 10.9/11.1/10.9/10.10 | 10.9/11.1/10.9/10.10 | 10.9/11.1/10.9/10.10 | 10.9/11.1/10.9/10.10 | 10.9/11.1/10.9/10.10 | 10.9/11.1/10.9/10.10 | 10.9/11.1/10.9/10.10 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1
| 集水器1回水温度（℃） | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
| 集水器2回水温度（℃） | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4
| 分水器1供水温度（℃） | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
| 分水器2供水温度（℃） | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9
| 压差（KPA） | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103

## 4月14日
|  | 24点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 90.1 | 90.5 | 91.4 | 92 | 92.9 | 93.6 | 94.4 | 94.2 | 97.5 | 92.6 | 86.4 | 85.4 | 85.9 | 87.1 | 87 | 84.7 | 85.2 | 85.4 | 85.9 | 88.2 | 89.1 | 94 | 95.6 | 95.8
| 室外湿球（℃） | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 16 | 16.2 | 16.3 | 16.6 | 16.1 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.4 | 17.3 | 17.2 | 17 | 16.9 | 20.7 | 20.8 | 20.6 | 20.4
| 室外干球（℃） | 16.9 | 16.9 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 17.1 | 16.4 | 18.1 | 18.8 | 18.7 | 18.8 | 18.7 | 18.8 | 19.1 | 18.9 | 18.8 | 18.6 | 18.2 | 21.9 | 21.6 | 21.2 | 20.8
1#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
| 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
| 冷机冷冻回水温度 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7
| 冷机冷冻出水温度 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 16 | 15.8 | 16.1 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.7 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
| 冷机冷却回水温度 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.2 | 22.9 | 22.7 | 23.3 | 23.2 | 23.4 | 23.2 | 23 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8
| 冷机冷却出水温度 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 27.6 | 27.5 | 27.5 | 27.1 | 27.1 | 27.2 | 27.3 | 27.4 | 27.6 | 27.3 | 27.2 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
| 冷塔出水温度 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.2 | 23.2 | 23 | 22.8 | 22.8 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 22.9 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1
| 冷塔回水温度 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.4 | 27.4 | 27.1 | 26.8 | 26.6 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 26.9 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3
| 冷机电流百分比（%） | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 47.3 | 49 | 44 | 47.7 | 47.6 | 48.2 | 48.2 | 46.5 | 46.5 | 48 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5
| 冷机功率 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 286 | 292 | 276 | 284 | 284 | 291 | 293 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284
| 冷冻水泵频率（HZ） | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
| 冷冻水泵功率（KW） | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2
| 冷冻水流量（m³/h) | 725 | 733 | 727 | 734 | 722 | 726 | 731 | 731 | 738 | 725 | 738 | 729 | 733 | 738 | 729 | 738 | 738 | 738 | 723 | 738 | 738 | 725 | 729 | 734
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6
| 冷却水泵功率（KW） | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9
| 冷却水流量（m³/h) | 647 | 633 | 638 | 637 | 641 | 637 | 640 | 650 | 673 | 671 | 672 | 674 | 673 | 673 | 646 | 673 | 673 | 673 | 624 | 673 | 673 | 643 | 633 | 637
| 冷塔频率（HZ） | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50
| 冷塔功率（KW） | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
| 冷机冷冻回水温度 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.8 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7
| 冷机冷冻出水温度 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
| 冷机冷却回水温度 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22.1 | 22.1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21.9 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
| 冷机冷却出水温度 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.9 | 26.7 | 26.8 | 26.7 | 26.9 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.6 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
| 冷塔出水温度 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.1 | 22.2 | 22 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 21.9 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2
| 冷塔回水温度 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.8 | 26.9 | 26.7 | 26.7 | 26.6 | 26.8 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.5 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7
| 冷机电流百分比（%） | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.4 | 63.1 | 62.4 | 62 | 62.7 | 63.9 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 61.8 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7
| 冷机功率 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389
| 冷冻水泵频率（HZ） | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3
| 冷冻水泵功率（KW） | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1
| 冷冻水流量（m³/h) | 624 | 601 | 624 | 616 | 639 | 628 | 626 | 619 | 648 | 623 | 619 | 627 | 619 | 614 | 648 | 648 | 648 | 648 | 615 | 648 | 614 | 621 | 638 | 612
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8
| 冷却水泵功率（KW） | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
| 冷却水流量（m³/h) | 743 | 742 | 744 | 747 | 753 | 749 | 736 | 736 | 749 | 742 | 744 | 746 | 747 | 739 | 749 | 749 | 749 | 749 | 739 | 749 | 748 | 753 | 753 | 756
| 冷塔频率（HZ） | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1
| 冷塔功率（KW） | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1
| 集水器1回水温度（℃） | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
| 集水器2回水温度（℃） | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4
| 分水器1供水温度（℃） | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
| 分水器2供水温度（℃） | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9
| 压差（KPA） | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 101 | 103 | 103 | 103 | 103

## 4月15日
|  | 24点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 96.2 | 96.4 | 97.5 | 97.6 | 96.8 | 96.2 | 95.6 | 94.2 | 46 | 79.4 | 70.4 | 59.1 | 51.7 | 66.4 | 65.9 | 63.5 | 62.8 | 55.8 | 66.6 | 73.1 | 73.8 | 74.8 | 84.3 | 85.3
| 室外湿球（℃） | 20.2 | 19.8 | 19.8 | 19.4 | 19.2 | 19 | 18.8 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.6 | 20.4 | 20.1 | 19.1
| 室外干球（℃） | 20.7 | 20.2 | 20.1 | 19.6 | 19.5 | 19.3 | 19.1 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 24.3 | 23.6 | 22 | 20.9
1#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
| 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
| 冷机冷冻回水温度 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7
| 冷机冷冻出水温度 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 16 | 15.8 | 16.1 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.7 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
| 冷机冷却回水温度 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 23.5 | 22.8 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.2 | 22.9 | 22.7 | 23.3 | 23.2 | 23.4 | 23.2 | 23 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 24.2 | 22.8
| 冷机冷却出水温度 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 27.6 | 26.7 | 27.6 | 27.5 | 27.5 | 27.1 | 27.1 | 27.2 | 27.3 | 27.4 | 27.6 | 27.3 | 27.2 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 28.3 | 26.7
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
| 冷塔出水温度 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.3 | 23.1 | 23.1 | 23.2 | 23.2 | 23 | 22.8 | 22.8 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 22.9 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 24.3 | 23.1
| 冷塔回水温度 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.4 | 27.4 | 27.1 | 26.8 | 26.6 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 26.9 | 27.3 | 27.3 | 28.2 | 28.2 | 27.3
| 冷机电流百分比（%） | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 47.3 | 49 | 44 | 47.7 | 47.6 | 48.2 | 48.2 | 46.5 | 46.5 | 48 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 49.2 | 46.5
| 冷机功率 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 286 | 292 | 276 | 284 | 284 | 291 | 293 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 296 | 284
| 冷冻水泵频率（HZ） | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
| 冷冻水泵功率（KW） | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2
| 冷冻水流量（m³/h) | 725 | 733 | 727 | 734 | 722 | 726 | 731 | 731 | 738 | 725 | 738 | 729 | 733 | 738 | 729 | 738 | 738 | 738 | 723 | 738 | 738 | 725 | 729 | 734
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6
| 冷却水泵功率（KW） | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9
| 冷却水流量（m³/h) | 647 | 633 | 638 | 637 | 641 | 637 | 640 | 650 | 673 | 671 | 672 | 674 | 673 | 673 | 646 | 673 | 673 | 673 | 624 | 673 | 673 | 643 | 633 | 637
| 冷塔频率（HZ） | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50
| 冷塔功率（KW） | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
| 冷机冷冻回水温度 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.8 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7
| 冷机冷冻出水温度 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
| 冷机冷却回水温度 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22.5 | 22 | 22 | 22.1 | 22.1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21.9 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
| 冷机冷却出水温度 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 27.2 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.9 | 26.7 | 26.8 | 26.7 | 26.9 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.6 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
| 冷塔出水温度 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.5 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.1 | 22.2 | 22 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 21.9 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2
| 冷塔回水温度 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 27.1 | 26.7 | 26.7 | 26.8 | 26.9 | 26.7 | 26.7 | 26.6 | 26.8 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.5 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7
| 冷机电流百分比（%） | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.4 | 63.1 | 62.4 | 62 | 62.7 | 63.9 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 61.8 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7
| 冷机功率 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389
| 冷冻水泵频率（HZ） | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3
| 冷冻水泵功率（KW） | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1
| 冷冻水流量（m³/h) | 624 | 601 | 624 | 616 | 639 | 628 | 626 | 619 | 648 | 623 | 619 | 627 | 619 | 614 | 648 | 648 | 648 | 648 | 615 | 648 | 614 | 621 | 638 | 612
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8
| 冷却水泵功率（KW） | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
| 冷却水流量（m³/h) | 743 | 742 | 744 | 747 | 753 | 749 | 736 | 736 | 749 | 742 | 744 | 746 | 747 | 739 | 749 | 749 | 749 | 749 | 739 | 749 | 748 | 753 | 753 | 756
| 冷塔频率（HZ） | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1
| 冷塔功率（KW） | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1
| 集水器1回水温度（℃） | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
| 集水器2回水温度（℃） | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4
| 分水器1供水温度（℃） | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
| 分水器2供水温度（℃） | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9
| 压差（KPA） | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 101 | 103 | 103 | 103 | 103

## 4月16日
|  | 24点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 83.1 | 84.9 | 87.4 | 87.7 | 87.8 | 88.5 | 87.1 | 83.4 | 78.1 | 75.2 | 71.3 | 70.8 | 67.5 | 64 | 62.6 | 67.6 | 67.9 | 67.9 | 74.4 | 80.2 | 73.8 | 74.8 | 84.3 | 85.3
| 室外湿球（℃） | 19 | 18.5 | 18.1 | 18.1 | 18 | 18 | 17.6 | 17.8 | 18.7 | 19.8 | 20.3 | 21 | 23.1 | 21.4 | 21.1 | 21.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 19.4 | 20.6 | 20.4 | 20.1 | 19.1
| 室外干球（℃） | 20.9 | 20.4 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 19.3 | 19 | 18.9 | 21.4 | 23.2 | 24.1 | 25.2 | 25.9 | 26.6 | 26.5 | 26.2 | 24.7 | 24.7 | 23.8 | 22 | 24.3 | 23.6 | 22 | 20.9
1#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
| 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
| 冷机冷冻回水温度 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7
| 冷机冷冻出水温度 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
| 冷机冷却回水温度 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 23.5 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 24.2 | 22.8
| 冷机冷却出水温度 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 27.6 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 28.3 | 26.7
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
| 冷塔出水温度 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.3 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 24.3 | 23.1
| 冷塔回水温度 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 28.2 | 28.2 | 27.3
| 冷机电流百分比（%） | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 49.2 | 46.5
| 冷机功率 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 296 | 284
| 冷冻水泵频率（HZ） | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
| 冷冻水泵功率（KW） | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2
| 冷冻水流量（m³/h) | 725 | 733 | 727 | 734 | 722 | 726 | 731 | 731 | 735 | 735 | 733 | 730 | 746 | 736 | 730 | 734 | 733 | 736 | 733 | 739 | 738 | 725 | 729 | 734
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6
| 冷却水泵功率（KW） | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9
| 冷却水流量（m³/h) | 647 | 633 | 638 | 637 | 641 | 637 | 640 | 650 | 670 | 673 | 683 | 673 | 671 | 674 | 673 | 687 | 680 | 675 | 674 | 674 | 673 | 643 | 633 | 637
| 冷塔频率（HZ） | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50
| 冷塔功率（KW） | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
| 冷机冷冻回水温度 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7
| 冷机冷冻出水温度 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
| 冷机冷却回水温度 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22.5 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
| 冷机冷却出水温度 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 27.2 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
| 冷塔出水温度 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.5 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2
| 冷塔回水温度 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 27.1 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7
| 冷机电流百分比（%） | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7
| 冷机功率 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389
| 冷冻水泵频率（HZ） | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3
| 冷冻水泵功率（KW） | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1
| 冷冻水流量（m³/h) | 624 | 601 | 624 | 616 | 639 | 628 | 626 | 619 | 624 | 631 | 609 | 613 | 655 | 652 | 622 | 608 | 652 | 632 | 634 | 637 | 614 | 621 | 638 | 612
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8
| 冷却水泵功率（KW） | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
| 冷却水流量（m³/h) | 743 | 742 | 744 | 747 | 753 | 749 | 736 | 736 | 745 | 743 | 755 | 745 | 746 | 743 | 725 | 745 | 743 | 745 | 744 | 751 | 748 | 753 | 753 | 756
| 冷塔频率（HZ） | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1
| 冷塔功率（KW） | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1
| 集水器1回水温度（℃） | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
| 集水器2回水温度（℃） | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4
| 分水器1供水温度（℃） | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
| 分水器2供水温度（℃） | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9
| 压差（KPA） | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103

## 4月17日
|  | 24点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 83.1 | 84.9 | 87.4 | 87.7 | 87.8 | 88.5 | 87.1 | 83.4 | 92.7 | 92.8 | 95.1 | 96.4 | 95.9 | 96.7 | 96.1 | 96.4 | 95.4 | 94 | 94 | 94 | 73.8 | 74.8 | 84.3 | 85.3
| 室外湿球（℃） | 19 | 18.5 | 18.1 | 18.1 | 18 | 18 | 17.6 | 17.8 | 15.1 | 15 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 14.9 | 14.6 | 13.9 | 13.5 | 13.2 | 12.6 | 12 | 11.4 | 10.8 | 10.2
| 室外干球（℃） | 20.9 | 20.4 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 19.3 | 19 | 18.9 | 16 | 15.8 | 16.1 | 16 | 15.9 | 16.1 | 15.4 | 15.3 | 14.5 | 14.2 | 13.9 | 13.3 | 12.7 | 12.1 | 11.5 | 10.9
1#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
| 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
| 冷机冷冻回水温度 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7
| 冷机冷冻出水温度 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
| 冷机冷却回水温度 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 23.5 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 24.2 | 22.8
| 冷机冷却出水温度 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 27.6 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 28.3 | 26.7
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
| 冷塔出水温度 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.3 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 24.3 | 23.1
| 冷塔回水温度 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 28.2 | 28.2 | 27.3
| 冷机电流百分比（%） | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 49.2 | 46.5
| 冷机功率 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 296 | 284
| 冷冻水泵频率（HZ） | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
| 冷冻水泵功率（KW） | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2
| 冷冻水流量（m³/h) | 725 | 733 | 727 | 734 | 722 | 726 | 731 | 731 | 736 | 739 | 744 | 735 | 736 | 734 | 739 | 735 | 734 | 737 | 737 | 732 | 738 | 725 | 729 | 734
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6
| 冷却水泵功率（KW） | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9
| 冷却水流量（m³/h) | 647 | 633 | 638 | 637 | 641 | 637 | 640 | 650 | 679 | 689 | 678 | 679 | 677 | 675 | 681 | 680 | 677 | 684 | 679 | 687 | 673 | 643 | 633 | 637
| 冷塔频率（HZ） | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50
| 冷塔功率（KW） | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
| 冷机冷冻回水温度 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7
| 冷机冷冻出水温度 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
| 冷机冷却回水温度 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22.5 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
| 冷机冷却出水温度 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 27.2 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8
| 板换冷却回水温度 | 15点: 103; 16点: 103; 17点: 103
板换冷却出水温度
| 冷塔出水温度 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.5 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2
| 冷塔回水温度 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 27.1 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7
| 冷机电流百分比（%） | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7
| 冷机功率 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389
| 冷冻水泵频率（HZ） | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3
| 冷冻水泵功率（KW） | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1
| 冷冻水流量（m³/h) | 624 | 601 | 624 | 616 | 639 | 628 | 626 | 619 | 610 | 615 | 626 | 625 | 636 | 629 | 639 | 611 | 633 | 611 | 615 | 628 | 614 | 621 | 638 | 612
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8
| 冷却水泵功率（KW） | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
| 冷却水流量（m³/h) | 743 | 742 | 744 | 747 | 753 | 749 | 736 | 736 | 745 | 731 | 753 | 764 | 743 | 752 | 742 | 740 | 742 | 740 | 741 | 753 | 748 | 753 | 753 | 756
| 冷塔频率（HZ） | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1
| 冷塔功率（KW） | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1
| 集水器1回水温度（℃） | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
| 集水器2回水温度（℃） | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4
| 分水器1供水温度（℃） | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
| 分水器2供水温度（℃） | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9
| 压差（KPA） | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 102 | 102 | 102 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103

## 4月18日
|  | 24点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 83.1 | 84.9 | 87.4 | 87.7 | 87.8 | 88.5 | 87.1 | 83.4 | 75.9 | 58 | 48.5 | 43.6 | 40.8 | 39.2 | 35.3 | 34.6 | 34 | 31.9 | 36.6 | 38.4 | 52 | 67.9 | 64.1 | 63.4
| 室外湿球（℃） | 19 | 18.5 | 18.1 | 18.1 | 18 | 18 | 17.6 | 17.8 | 12.8 | 12.6 | 13.5 | 13.7 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 13.5 | 13.5 | 13.1 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 12.7
| 室外干球（℃） | 20.9 | 20.4 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 19.3 | 19 | 18.9 | 14.9 | 17.2 | 20 | 21.2 | 22.5 | 22.3 | 24.7 | 24.8 | 24.7 | 23.5 | 22.3 | 20.4 | 19.1 | 18 | 17.7 | 16.3
1#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
| 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
| 冷机冷冻回水温度 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.9 | 19.9 | 20 | 20.1 | 20 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1
| 冷机冷冻出水温度 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
| 冷机冷却回水温度 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 23.5 | 22.8 | 20.5 | 20.6 | 24.8 | 23.2 | 22.8 | 21.9 | 21 | 22.8 | 24.6 | 22.8 | 21 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2
| 冷机冷却出水温度 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 27.6 | 26.7 | 24.4 | 24.7 | 29 | 28.2 | 26.7 | 26 | 25.6 | 26.7 | 28.7 | 26.7 | 24.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
| 冷塔出水温度 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.3 | 23.1 | 21.2 | 21 | 24.8 | 24.3 | 23.1 | 22 | 21.2 | 23.1 | 24.8 | 23.1 | 21.4 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7
| 冷塔回水温度 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 24.1 | 25 | 28.7 | 28.1 | 27.3 | 26.2 | 25 | 27.3 | 27.8 | 27.3 | 26.8 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3
| 冷机电流百分比（%） | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 41.6 | 47.3 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 41.6 | 46.5 | 48.4 | 46.5 | 44.6 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7
| 冷机功率 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 273 | 284 | 284 | 284 | 284 | 252 | 284 | 286 | 284 | 282 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
| 冷冻水泵频率（HZ） | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
| 冷冻水泵功率（KW） | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2
| 冷冻水流量（m³/h) | 725 | 733 | 727 | 734 | 722 | 726 | 731 | 731 | 727 | 730 | 741 | 730 | 746 | 736 | 752 | 734 | 753 | 736 | 719 | 702 | 752 | 754 | 754 | 753
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6
| 冷却水泵功率（KW） | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9
| 冷却水流量（m³/h) | 647 | 633 | 638 | 637 | 641 | 637 | 640 | 650 | 677 | 692 | 613 | 673 | 671 | 674 | 626 | 687 | 643 | 675 | 707 | 739 | 649 | 637 | 625 | 628
| 冷塔频率（HZ） | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 1.1/0/1.2 | 36.6/36.5/36.8 | 1.1/35.7/1.2 | 50/50/50 | 50/50/50 | 43.7/43.6/43.9 | 50/50/50 | 50/50/50 | 1.1/31.9/1.2 | 50/50/50 | 1.1/31.9/1.2 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50
| 冷塔功率（KW） | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 2 | 24 | 19 | 33.9 | 33.9 | 28.4 | 33.9 | 33.9 | 10.2 | 33.9 | 57.6 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
| 冷机冷冻回水温度 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 19.7 | 19.2 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7
| 冷机冷冻出水温度 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 16.8 | 16.2 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.1 | 15.5 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
| 冷机冷却回水温度 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22.5 | 22 | 22.4 | 21.5 | 23.8 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 24.4 | 22 | 19.6 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2
| 冷机冷却出水温度 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 27.2 | 26.8 | 27.2 | 26.5 | 28 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 25.5 | 27.1 | 29.2 | 26.8 | 24.4 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
| 冷塔出水温度 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.5 | 22.2 | 21.7 | 21.1 | 24.4 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 21.3 | 22.2 | 23.5 | 22.2 | 20.9 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6
| 冷塔回水温度 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 27.1 | 26.7 | 28 | 26.5 | 27.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 25.4 | 26.7 | 29.4 | 26.7 | 24 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3
| 冷机电流百分比（%） | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 64.8 | 67.1 | 58 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 57.8 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7
| 冷机功率 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 392 | 394 | 362 | 389 | 389 | 389 | 359 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389
| 冷冻水泵频率（HZ） | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3
| 冷冻水泵功率（KW） | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1
| 冷冻水流量（m³/h) | 624 | 601 | 624 | 616 | 639 | 628 | 626 | 619 | 609 | 628 | 646 | 613 | 655 | 652 | 661 | 608 | 644 | 632 | 620 | 608 | 631 | 632 | 643 | 625
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8
| 冷却水泵功率（KW） | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
| 冷却水流量（m³/h) | 743 | 742 | 744 | 747 | 753 | 749 | 736 | 736 | 732 | 729 | 723 | 745 | 746 | 743 | 759 | 745 | 729 | 745 | 761 | 777 | 645 | 732 | 730 | 738
| 冷塔频率（HZ） | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 0.2/0.3/0.1/34.9 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 0.2/0.3/0.1/0.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 40.7/41.4/40.5/40.6 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 40.7/41.4/40.5/40.6 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1
| 冷塔功率（KW） | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 0/0/0/8.9 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 0/0/0/0 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1
| 集水器1回水温度（℃） | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
| 集水器2回水温度（℃） | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4
| 分水器1供水温度（℃） | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
| 分水器2供水温度（℃） | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9
| 压差（KPA） | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 101 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103

## 4月19日
|  | 24点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | 5点 | 6点 | 7点 | 8点 | 9点 | 10点 | 11点 | 12点 | 13点 | 14点 | 15点 | 16点 | 17点 | 18点 | 19点 | 20点 | 21点 | 22点 | 23点
室外状态 | 室外湿度（%） | 67.4 | 65.1 | 61.6 | 60.8 | 56.1 | 54.6 | 66.5 | 68.1 | 62.8 | 92.8 | 95.1 | 96.4 | 95.9 | 96.7 | 96.1 | 96.4
| 室外湿球（℃） | 12.4 | 12.2 | 11.5 | 11.3 | 10.5 | 10.8 | 12.1 | 12.5 | 15.1 | 15 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 14.9 | 14.6
| 室外干球（℃） | 15.8 | 15.8 | 15.5 | 15.2 | 15.1 | 15.6 | 15.7 | 16 | 16 | 15.8 | 16.1 | 16 | 15.9 | 16.1 | 15.4 | 15.3
1#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度（℃）
冷机冷冻出水温度（℃）
板换冷冻回水温度（℃）
板换冷冻出水温度（℃）
冷机冷却回水温度（℃）
冷机冷却出水温度（℃）
板换冷却回水温度（℃）
板换冷却出水温度（℃）
冷塔出水温度（℃）
冷塔回水温度（℃）
冷机电流百分比（%）
冷机功率（KW）
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
| 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
| 冷机冷冻回水温度 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7
| 冷机冷冻出水温度 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
| 冷机冷却回水温度 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8
| 冷机冷却出水温度 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
| 冷塔出水温度 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1
| 冷塔回水温度 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3
| 冷机电流百分比（%） | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5
| 冷机功率 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284
| 冷冻水泵频率（HZ） | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
| 冷冻水泵功率（KW） | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2
| 冷冻水流量（m³/h) | 751 | 750 | 751 | 755 | 746 | 752 | 755 | 754 | 736 | 739 | 744 | 735 | 736 | 734 | 739 | 735
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6
| 冷却水泵功率（KW） | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9
| 冷却水流量（m³/h) | 635 | 630 | 629 | 630 | 627 | 644 | 645 | 638 | 679 | 689 | 678 | 679 | 677 | 675 | 681 | 680
| 冷塔频率（HZ） | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50
| 冷塔功率（KW） | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9
3#系统 | 运行模式
冷机冷冻回水温度
冷机冷冻出水温度
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
冷机冷却回水温度
冷机冷却出水温度
板换冷却回水温度
板换冷却出水温度
冷塔出水温度
冷塔回水温度
冷机电流百分比（%）
冷机功率
冷冻水泵频率（HZ）
冷冻水泵功率（KW）
冷冻水流量（m³/h)
冷却水泵频率（HZ）
冷却水泵功率（KW）
冷却水流量（m³/h)
冷塔频率（HZ）
冷塔功率（KW）
4#系统 | 运行模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式 | 冷机模式
| 冷机冷冻回水温度 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7
| 冷机冷冻出水温度 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1
板换冷冻回水温度
板换冷冻出水温度
| 冷机冷却回水温度 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
| 冷机冷却出水温度 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8
| 板换冷却回水温度 | 15点: 103
板换冷却出水温度
| 冷塔出水温度 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2
| 冷塔回水温度 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7
| 冷机电流百分比（%） | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7
| 冷机功率 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389
| 冷冻水泵频率（HZ） | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3
| 冷冻水泵功率（KW） | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1
| 冷冻水流量（m³/h) | 646 | 646 | 671 | 648 | 633 | 631 | 636 | 632 | 610 | 615 | 626 | 625 | 636 | 629 | 639 | 611
| 冷却水泵频率（HZ） | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8
| 冷却水泵功率（KW） | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
| 冷却水流量（m³/h) | 733 | 733 | 755 | 740 | 751 | 748 | 745 | 735 | 745 | 731 | 753 | 764 | 743 | 752 | 742 | 740
| 冷塔频率（HZ） | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1 | 34.1/34.1/34.1/34.1
| 冷塔功率（KW） | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1 | 8.8/8.9/8.9/9.1
| 集水器1回水温度（℃） | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
| 集水器2回水温度（℃） | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4
| 分水器1供水温度（℃） | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
| 分水器2供水温度（℃） | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9
| 压差（KPA） | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 102